2904 | 330 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Чаплыгинский РЭС | 2023-03-05 15:42 | 2023-03-05 16:29 | 3.4.12.2.3, Падение на провода в пролете опор № 3-4 ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 1540 с. Екатериновка в результате воздействия сильного порывистого ветра. | 4.4.3, Механическое воздействие, вызванное падением в пролете опор № 3-4 ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 1540 с. Екатериновка в результате воздействия сильного порывистого ветра. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 1540 с. Екатериновка. Срок исполнения: 13.04.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Немытов В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.04.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 1540 с. Екатериновка. Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев, угрожающих падением на ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 1540 с. Екатериновка, произвести вырубку (обрезку крон). Срок исполнения: 13.04.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Немытов В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.04.2023 г. Описание проведённых работ: Листок внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 1540.
2905 | 533 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Духовщинский РЭС | 2023-03-05 15:26 | 2023-03-05 17:25 | 3.4.7.3.5, Отключение ТП 019 произошло вследствие межвиткового замыкания в силовом трансформаторе, возникшего из-за старения изоляции в процессе длительной эксплуатации. | 4.12, Межвиткового замыкание в силовом трансформаторе марки ТМ-40/10 ТП 019 произошло вследствие старения изоляции в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение трансформаторе марки ТМ-40/10 на ТП 019 TP010-0024892 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый комплекс диагностики ТП 019. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Прохоров Владислав Викторович Состояние: Не выполнено
2906 | 305 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2023-03-05 15:25 | 2023-03-05 17:20 | 3.4.7.3.1, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дома №44 ул.Красный маяк с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.9 ТП1081 ф.631 РП28. | 4.13, Нарушение (окисление) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.9 ТП1081 ф.631 РП28 с медным проводом потребителя на доме №44 ул. Красный маяк привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП1081 ф.631 РП28 в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 09.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП1081 ф.631 РП28 в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро".
2907 | 575 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго В.Хавский РЭС | 2023-03-05 15:19 | 2023-03-05 15:57 | 3.4.8.5.3.1, Отключение ВЛ 10 кВ № 4 ПС 35 кВ Семёновка было выполнено оперативным персоналом по заявке МЧС России.
2908 | 530 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Горшеченский РЭС | 2023-03-05 15:08 | 2023-03-05 15:16 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ №2 ТП 1123 4/100 послужило возникшее межфазное КЗ в пролете опор №10-№11, вызванное схлёстом проводов в результате падения веткой сломанной и принесённой сильным порывом ветра, с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Из-за механического воздействия, принесенной ветки от дерева растущего вне охранной зоне ВЛ-0,4кВ, в пролёте опор №10-№11 ВЛ 0,4кВ №2 ТП 1123 4/100, произошёл схлёст проводов. | Мероприятие: Техническое Организовать проведение внеочередного инженерного осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 1123 4/100 Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Жиленков Б.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного инженерного осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 1123 4/100 определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их выполнения. Срок исполнения: 17.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Жиленков Б.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.03.2023 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра ф.2 ТП 1123 4/100
2909 | 586 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Грибановский РЭС | 2023-03-05 14:56 | 2023-03-05 15:58 | 3.4.8.5.3.1, Отключение ВЛ 0,4 кВ № 2 КТП 202 ПС 110 кВ В. Карачан было выполнено персоналом ОВБ по заявке МЧС России.
2910 | 529 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Горшеченский РЭС | 2023-03-05 14:56 | 2023-03-05 16:46 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ №2 ТП 343 послужило возникшее межфазное КЗ в пролете опор №9-№10, вызванное схлёстом проводов в результате падения веткой сломанной и принесённой сильным порывом ветра, с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Из-за механического воздействия, принесенной ветки от дерева растущего вне охранной зоне ВЛ-0,4кВ, в пролёте опор №9-№10 ВЛ 0,4кВ №2 ТП 343, произошёл схлёст проводов. | Мероприятие: Техническое Организовать проведение внеочередного инженерного осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 343 Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Жиленков Б.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного инженерного осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 343 определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их выполнения. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Жиленков Б.А. Состояние: Не выполнено
2911 | 553 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2023-03-05 14:52 | 2023-03-05 15:55 | 3.4.12.2.1, Отключение на РП 48 действием МТЗ МВ 10 кВ КЛ 10 кВ ТП 731 каб.Б ПС 110 кВ Дубовое произошло из-за возникновения двухфазного КЗ при обрыве провода шлейфа со стороны ЛЭП в месте контактного присоединения к полюсу фазы "А", с последующим кратковременным схлёстом проводов шлейфов фаз "А", "В" РКТП 789 на опоре №1/1 ЛЭП 10 кВ Город 1 ПС 110 кВ Дубовое вследствие длительного воздействия повторяющихся ветровых нагрузок. | 4.4.4, Обрыв провода шлейфа со стороны ЛЭП в месте контактного присоединения к полюсу фазы "А" РКТП 789 на опоре №1/1 ЛЭП 10 кВ Город 1 ПС 110 кВ Дубовое произошёл вследствие механического воздействия повторяющихся ветровых нагрузок. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ Город 1 ПС 110 кВ Дубовое. Срок исполнения: 17.03.2023 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ Город 1 ПС 110 кВ Дубовое. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.03.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
2912 | 211 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2023-03-05 14:52 | 2023-03-05 14:55 | 3.4.7.3.5, Несвоевременное выявление и устранение дефекта - плохой контакт на главном рубильнике фазы "С" в месте установки ПН-2 ТП 647. Плохой контакт на главном рубильнике фазы "С" в месте установки ПН-2 произошел в результате ослабления пружинного кольца губок опорного изолятора по причине изменения свойств материала в связи с длительным сроком эксплуатации с 1989 года. | 4.13, В результате повышенного нагрева из за плохого контакта произошло перегорание ПН-2 на главном рубильнике РУ 0,4кВ ТП 647 действием защиты. Нагрев зоны контакта фазы "С" ПН 2 произошел из-за недостаточного прижимного усилия вследствие потери механических свойств пружинного кольца. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременное выявление и устранение дефекта - плохой контакт на главном рубильнике фазы "С" в месте установки ПН-2 ТП 647. на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 647 Шафранович ВЛ-0,4кВ №1 ТП 647 Шафранович | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр РУ-0,4 кВ ТП 647 с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 20.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр РУ-0,4 кВ ТП 647 с целью выявления дефектов. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных в РУ-0,4 кВ ТП 647. Срок исполнения: 20.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.03.2023 г. Описание проведённых работ: При проведении внеочередного осмотра РУ-0,4 кВ ТП 647 дефектов не выявлено.
2913 | 209 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2023-03-05 14:45 | 2023-03-05 14:53 | 3.4.12.1.1, Отключение ВЛ-10кВ № 04 ПС №16 произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №53-№54 из-за схлеста проводов вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения габарита с приближением к соседнему проводу. | 4.4.4, В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения их габарита с приближением к соседнему проводу при прохождении атмосферного фронта, произошел схлест проводов в пролете опор №53-№54 , что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ № 04(8 )ПС №16 действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 04 ПС №16 в пролете опор № 50 - №57 с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 20.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 04 ПС №16 в пролете опор № 50 - №57 с целью выявления дефектов. Мероприятие: Организационное Включить в план работ на 2023 год устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 04 ПС №16 в пролете опор № 50 - №57. Срок исполнения: 30.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.03.2023 г. Описание проведённых работ: При проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 04 ПС №16 в пролете опор № 50 - №57 дефектов не выявлено.
2914 | 527 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Обоянский РЭС | 2023-03-05 14:43 | 2023-03-05 15:54 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 032 послужило возникшее межфазное КЗ в пролете опор №16-17, вызванное схлёстом проводов в результате падения веткой сломанной и принесённой сильным порывом ветра, с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Из-за механического воздействия, принесенной ветки от дерева растущего вне охранной зоне ВЛ-0,4кВ, в пролёте опор №16-17 ВЛ 0,4кВ №3 ТП 032, произошёл схлест проводов. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №3 ТП032 Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Шикарев В.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №3 ТП032 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Шикарев В.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Не выполнено
2915 | 581 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС | 2023-03-05 14:30 | 2023-03-05 15:35 | 3.4.8.5.2, Аварийное отключение АВ 0,4кВ №1 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 7-17 ПС 110кВ Восточная произошло в результате повреждения потребительского электрооборудования за ГЛ.РБ 0,4кВ в ВРУ-0,4 от оп. №12 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 7-17 ПС 110кВ Восточная, находящемся на балансе и обслуживании потребителя Шунин К.Ю. | 4.12, Короткое замыкание на потребительском электрооборудовании за ВРУ-0,4 от оп. №12 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 7-17 ПС 110кВ Восточная, находящемся на балансе и обслуживании потребителя Шунина К.Ю. в результате которого произошло аварийное отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП 7-17 ПС 110кВ Восточная стало нарушение электрической изоляции | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю Шунину К.Ю. о необходимости приведения ВРУ-0,4 от оп. №12 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 7-17 ПС 110кВ Восточная в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ, и предложением воспользоваться услугой «Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования», затребовать копии протоколов об испытании оборудования Срок исполнения: 07.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.03.2023 г.
2916 | 329 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Чаплыгинский РЭС | 2023-03-05 14:22 | 2023-03-05 15:17 | 3.4.12.2.3, Падение на провода в пролете опор № 9-10 ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 1702 с. Борисовка в результате воздействия сильного порывистого ветра. | 4.4.3, Механическое воздействие при падении ветки дерева на провода в пролёте опор № 9-10 ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 1702 с. Борисовка. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 1702 с. Борисовка. Срок исполнения: 13.04.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Немытов В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.04.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 1702 с. Борисовка. Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев, угрожающих падением на ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 1702 с. Борисовка, произвести вырубку (обрезку крон). Срок исполнения: 13.04.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Немытов В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.04.2023 г. Описание проведённых работ: Листок внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 1702.
2917 | 276 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Почепский РЭС | 2023-03-05 14:05 | 2023-03-05 16:00 | 3.4.12.1.3, При сильном ветре произошло падение ветви, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-0,4 ТП703 ф4 ул. Куйбышева РП103 Ф1024 в пролете опор №6-7. | 4.4.3, Падение ветви, с дерева растущего вне охранной зоны, ВЛ-0,4 ТП703 ф4 РП103 Ф1024 в пролете опор №6-7 что, привело к кратковременному схлёсту проводов, короткому замыканию на ВЛ 0,4 кВ и перегоранию ПН-2 в ТП703. Что явилось причиной отсутствия эл.энергии у потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-0,4 ТП703 ф4 РП103 Ф1024 в пролете опор №6-7, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 06.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Гришин Н. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведена обрезка веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-0,4 ТП703 ф4 РП103 Ф1024 в пролете опор №6-7, угрожающих падением на провода.
2918 | 517 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Золотухинский РЭС | 2023-03-05 14:05 | 2023-03-05 17:46 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ -0,4 кВ произошло в результате междуфазного К.З. из-за перекрытия с последующим обрывом проводов в пролете оп.№18-№19, упавшим сухим деревом, расположенным вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Обрыв провода в пролете оп.№18-№19 ВЛ-0,4 кВ произошел в результате падения сухого дерева из вне охранной зоны ВЛ под воздействием ветра. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 001 с целью определения деревьев находящихся в охранной зоне и в близи её угрожающих падением на провода ВЛ и влиянием на качество электроэнергии. Срок исполнения: 22.04.2023 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Поветкин А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.03.2023 г. Описание проведённых работ: осмотр проведен Мероприятие: Организационное По итогам осмотра ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 001, в случае выявления замечаний, определить мероприятия по их устранению . Срок исполнения: 22.04.2023 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Поветкин А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.03.2023 г. Описание проведённых работ: мероприятия определены
2919 | 339 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Новозыбковский РЭС | 2023-03-05 13:56 | 2023-03-05 15:50 | 3.4.7.3.5, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дома №9 по ул. Ленина с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.3 ЗТП-8 ф.612 ПС Климово. | 4.13, Нарушение (окисление) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.3 ЗТП-8 ф.612 ПС Климово с медным проводом потребителя на доме №9 по ул. Ленина привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф.3 ЗТП-8 ф.612 ПС Климово в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 05.04.2023 г. Ответственное лицо: зам. начальника по эксплуатации Самусенко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф.3 ЗТП-8 ф.612 ПС Климово в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Мероприятие: Техническое По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. Срок исполнения: 05.04.2023 г. Ответственное лицо: зам. начальника по эксплуатации Самусенко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.03.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ.
2920 | 549 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Кр.Гвардейский РЭС | 2023-03-05 13:54 | 2023-03-05 15:05 | 3.4.12.2.1, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 916 ПС 35 кВ Уточка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ при срыве штыревого изолятора фазы "В" на опоре №1/4, с последующим схлёстом проводов фаз "В" и "С" в пролёте опор №1/4-1/5, вследствие длительного воздействия повторяющихся ветровых нагрузок. | 4.4.4, Срыв штыревого изолятора фазы "В" на опоре №1/4, с последующим схлёстом проводов фаз "В" и "С" в пролёте опор №1/4-1/5 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 916 ПС 35 кВ Уточка произошло вследствие длительного воздействия повторяющихся ветровых нагрузок. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 916 ПС 35 кВ Уточка. Срок исполнения: 17.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Лисавцов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.03.2023 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Лисавцов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.03.2023 г.
2921 | 51 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС | 2023-03-05 13:53 | 2023-03-05 13:54 | 3.4.12.1.1, Отключение ВЛ 6кВ №18 от ПС 110/35/6 Выползово произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №2-14- №2-15 из-за кратковременного схлеста проводов вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания, с последующим обледенением, большого количества снега на провода и изменения габарита с приближением к соседнему проводу, при прохождении циклона по территории Бологовского района Тверской области, без обрыва проводов. | 4.4.4, В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на проводах и изменения их габарита с приближением к соседнему проводу в пролёте опор №2-14 - №2-15 ВЛ 6кВ №18 от ПС 110/35/6 Выползово при прохождении атмосферного фронта, произошел схлёст проводов, что послужило причиной отключения ВЛ 6кВ №18 от ПС 110/35/6 Выползово действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр в пролёте опор №2-15 - №2-40 ВЛ 6кВ №18 от ПС 110/35/6 Выползово с целью выявления дефектов, влияющих на аварийность. Срок исполнения: 14.03.2023 г. Ответственное лицо: гл.инженер Удомельского РЭС Клевцов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.03.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр в пролёте опор №2-15 - №2-40 ВЛ 6кВ №18 от ПС 110/35/6 Выползово Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре в пролёте опор №2-15 - №2-40 ВЛ 6кВ №18 от ПС 110/35/6 Выползово Срок исполнения: 20.03.2023 г. Ответственное лицо: гл.инженер Удомельского РЭС Клевцов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.03.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр в пролёте опор №2-15 - №2-40 ВЛ 6кВ №18 от ПС 110/35/6 Выползово
2922 | 561 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС | 2023-03-05 13:51 | 2023-03-05 15:15 | 3.4.8.5.3.1, Отключение ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Рудкино было выполнено оперативным персоналом по заявке МЧС России.
2923 | 582 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС | 2023-03-05 13:50 | 2023-03-05 15:51 | 3.4.8.5.2, Аварийное отключение АВ 0,4кВ №3 ВЛ 0,4кВ №3 КТП 14-12 ПС 110кВ Радуга произошло в результате повреждения потребительского электрооборудования за ГЛ.РБ 0,4кВ в ВРУ-0,4 от оп. №14 ВЛ 0,4кВ №3 КТП 14-12 ПС 110кВ Радуга, находящемся на балансе и обслуживании потребителя Бубнова П.Е. | 4.12, Короткое замыкание на потребительском электрооборудовании за ВРУ-0,4 от оп. №14 ВЛ 0,4кВ №3 КТП 14-12 ПС 110кВ Радуга, находящемся на балансе и обслуживании потребителя Бубнова П.Е. в результате которого произошло аварийное отключение ВРУ-0,4 от оп. №14 ВЛ 0,4кВ №3 КТП 14-12 ПС 110кВ Радуга стало нарушение электрической изоляции | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю Бубнову П.Е. о необходимости приведения ВРУ-0,4 от оп. №14 ВЛ 0,4кВ №3 КТП 14-12 ПС 110кВ Радуга в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ, и предложением воспользоваться услугой «Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования», затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 07.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.03.2023 г.
2924 | 559 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2023-03-05 13:43 | 2023-03-05 16:45 | 3.4.8.5.1, Отключение действием МТЗ с неуспешным АПВ и неуспешное включение по ТУ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №6 ПС 35 кВ Бессоновка произошли из-за возникновения КЗ, вследствие обрыва проводов фаз "А" и "В" с последующим их схлестом в пролете опор №285-286 ЛЭП 10 кВ №6 ПС 35 кВ Бессоновка неизвестными летающими предметами в приграничной зоне. | 4.4.5, Обрыв проводов фаз "А" и "В" с последующим их схлестом в пролете опор №285-286 ЛЭП 10 кВ №6 ПС 35 кВ Бессоновка произошел из-за механического воздействия неизвестными летающими предметами в приграничной зоне. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ЛЭП 10 кВ №6 ПС 35 кВ Бессоновка. Срок исполнения: 15.03.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Бурыка О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.03.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 05.04.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Бурыка О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.03.2023 г. Описание проведённых работ: Разработка плана мероприятий
2925 | 541 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2023-03-05 13:42 | 2023-03-05 14:28 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 КТП 799 ПС 35кВ Орлов Лог произошло из-за кратковременного превышения величины тока нагрузки у потребителя электрической энергии, над номинальным током АВ № 2 0,4кВ (I ном = 63А). | 4.13, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 КТП 799 ПС 35кВ Орлов Лог произошло из-за кратковременного превышение величины тока нагрузки у потребителя электрической энергии, над номинальным током АВ № 2 0,4кВ (I ном = 63 А), что привело к срабатыванию теплового расцепителя. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 799 ПС Орлов Лог по всей длине с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ. Срок исполнения: 13.04.2023 г. Ответственное лицо: Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.04.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр выполнен Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 799 ПС Орлов Лог разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 13.04.2023 г. Ответственное лицо: Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.04.2023 г. Описание проведённых работ: Замечаний не выявлено
2926 | 544 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Калачеевский РЭС | 2023-03-05 13:23 | 2023-03-05 15:23 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ-0,4 №3 КТП-607 ВЛ-10-6 ПС 35 кВ Большевик произошло по причине кратковременного схлёста и обрыва нулевого провода и провода фазы "С" вследствие воздействия стороннего автотранспорта на опору № 3/8. | 4.4.1, Кратковременное схлестывание проводов фазы "С" с нулевым проводом и последующим обрывом в пролете опор № 3/7-3/9 по ВЛ-0,4 №3 КТП-607 ВЛ-10-6 ПС 35 кВ Большевик произошло в результате механического воздействия на опору № 3/8 стороннего автотранспорта. | Мероприятие: Техническое Провести обследование стоек опор №3-7, 3-9 ВЛ-0,4кВ №3 ТП-10/0,4кВ №607 ПС 35кВ Большевик с откапыванием их до 0,6м, и верховой осмотр опор №3-7, 3-9 ВЛ-0,4кВ №3 ТП-10/0,4кВ №607 ПС 35кВ Большевик с оценкой состояния провода арматуры и изоляции. Срок исполнения: 11.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Н.В. Безуглый Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.03.2023 г. Описание проведённых работ: Обследование стоек опор №3-7, 3-9 ВЛ-0,4кВ №3 ТП-10/0,4кВ №607 ПС 35кВ Большевик с откапыванием их до 0,6м, и верховой осмотр опор №3-7, 3-9 ВЛ-0,4кВ №3 ТП-10/0,4кВ №607 ПС 35кВ Большевик с оценкой состояния провода арматуры и изоляции. Мероприятие: Организационное По результатам обследования и верхового осмотра опор №3-7, 3-9 ВЛ-0,4кВ №3 ТП-10/0,4кВ №607 ПС 35кВ Большевик наметить мероприятия для устранения выявленных дефектов. Срок исполнения: 11.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Н.В. Безуглый Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.03.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам обследования и верхового осмотра опор №3-7, 3-9 ВЛ-0,4кВ №3 ТП-10/0,4кВ №607 ПС 35кВ Большевик дефектов не выявлено.. Мероприятие: Организационное Через средства массовой информации довести до населения района Постановление Правительства Р.Ф. от 24.02.2009 года №160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" и ответственность за их нарушение. Срок исполнения: 11.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Н.В. Безуглый Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.03.2023 г. Описание проведённых работ: Через средства массовой информации доведено до населения района Постановление Правительства Р.Ф. от 24.02.2009 года №160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" и ответственность за их нарушение.
2927 | 311 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Трубчевский РЭС | 2023-03-05 13:07 | 2023-03-05 15:00 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода на ВЛ ф5 ТП-50 ф1005 ПС Трубчевская оп. к дому ул. Селецкая 12 , вследствие ветровых нагрузок. | 4.13, Прекращение передачи электрической энергии потребителям произошло в результате повреждения ВЛ ф5 ТП-50 ф1005 ПС Трубчевская оп. к дому ул. Селецкая 12 , вследствие ветровых нагрузок | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ ф5 ул. Селецкая ТП-50 ф1005 ПС Трубчевская Срок исполнения: 09.04.2023 г. Ответственное лицо: Трубчевский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ ф5 ул. Селецкая ТП-50 ф1005 ПС Трубчевская Мероприятие: Техническое Выполнить комплекс мероприятий по устранению повреждения на ввода в дом ул. Селецкая 12 ВЛ ф5 ТП-50 ф1005 ПС Трубчевская Срок исполнения: 09.04.2023 г. Ответственное лицо: Трубчевский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен комплекс мероприятий по устранению повреждения на ввода в дом ул. Селецкая 12 ВЛ ф5 ТП-50 ф1005 ПС Трубчевская
2928 | 583 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС | 2023-03-05 12:58 | 2023-03-05 14:21 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ 10 кВ №18 ПС 110кВ Новоусманская действием защит произошло из-за повреждений на потребительском оборудовании ТП-080 ВЛ 10 кВ №18 ПС 110кВ Новоусманская, находящемся на балансе и обслуживании ЗАО «Автотранс» | 4.12, Короткое замыкание на оборудовании потребительской ТП-080 ВЛ 10 кВ №18 ПС 110кВ Новоусманская находящейся на балансе и обслуживании потребителя ЗАО «Автотранс» послужившей причиной аварийного отключения ВЛ 10 кВ №18 ПС 110кВ Новоусманская, стало нарушение электрической изоляции. | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю ЗАО «Автотранс» о приведении потребительского оборудования ТП-080 ВЛ 10 кВ №18 ПС 110кВ Новоусманская в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования Срок исполнения: 06.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.03.2023 г.
2929 | 53 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2023-03-05 12:57 | 2023-03-05 13:02 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ 10 кВ ф.№03 РП 10 кВ Гостенево произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №8-9 под воздействием длительной ветровой нагрузки на провода при прохождении атмосферного фронта по территории Старицкого района Тверской области, провода не повреждены. | 4.4.4, В результате механического воздействия длительной ветровой нагрузки на провода произошло перекрытие проводов (схлест) в пролете опор №8-9 ВЛ 10 кВ ф. №03 РП 10 кВ Гостенево, что послужило причиной отключения ВЛ 10 кВ ф.№03 РП 10 кВ действием ТО. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ ф.03 РП 10 кВ Гостенево с целью выявления наличия дефектов в пролетах опор №№1-10 Срок исполнения: 17.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.03.2023 г. Описание проведённых работ: . Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ ф.03 РП 10 кВ Гостенево в пролетах опор №№1-10 Срок исполнения: 24.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.03.2023 г. Описание проведённых работ: .
2930 | 560 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС | 2023-03-05 12:55 | 2023-03-05 14:32 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-10 -1 ПС Староникольская послужило двухфазное короткое замыкание в результате схлёста провода фазы «В» и «С» в пролёте опор №64-65 из-за обрыва вязки провода фазы «В» на опоре №64, в процессе длительной эксплуатации, в сочетании с сильными порывами ветра до 13 м/с. | 4.1.3, Обрыв вязки провода фазы «В» на опоре №64 ВЛ-10 -1 ПС Староникольская произошло из-за изменения структуры материала провода вязки в процессе длительного срока эксплуатации, в сочетании с сильными порывами ветра до 13 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Износ материала вязки провода фазы «В» на опоре №64 на ВЛ-10 -1 ПС Староникольская VS010-0010085 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 -1 ПС Староникольская с применением бинокля для выявления возможных дефектов крепления провода. Срок исполнения: 06.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Дорохов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.04.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 -1 ПС Староникольская с применением бинокля для выявления возможных дефектов крепления провода. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередной осмотра ВЛ-10 -1 ПС Староникольская разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений. Срок исполнения: 07.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Дорохов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.04.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередной осмотра ВЛ-10 -1 ПС Староникольская разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений.
2931 | 564 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Лискинский РЭС | 2023-03-05 12:50 | 2023-03-05 14:16 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-4-18 ПС Давыдовка послужило двухфазное КЗ из-за кратковременного схлеста проводов фаз «А», «В» в пролете опор №4-5, вызванного падением ветки, сломленной и занесенной на провода с дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, порывами ветра до 18 м/с. | 4.4.3, Кратковременный схлест проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-4-18 ПС Давыдовка произошел вследствие механического воздействия на них ветки от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, сломленной и занесенной на провода ВЛ, сильными порывами ветра до 18 м/с. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-4-18 ПС Давыдовка по всей длине, с целью выявления деревьев, веток деревьев расположенных как в охранной, так и вне охранной зоны ВЛ, угрожающих падением на провода при сильных порывах ветра. Срок исполнения: 12.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Мосин А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-4-18 ПС Давыдовка, выявленные дефекты и замечания включить в план ремонта и ТО. Срок исполнения: 12.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Мосин А.В. Состояние: Не выполнено
2932 | 579 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Острогожский РЭС | 2023-03-05 12:49 | 2023-03-05 14:18 | 3.4.7.3.5, Причиной вывода в ремонт по неотложной заявке ВЛ-10-4 ПС Гумны послужил срыв и повреждение изолятора фазы «С» на опоре №4 отпайка на ТП-4-2 в результате разрушения колпачка изолятора, опускание провода и схлестывание его с проводом фазы "В" в пролете опор № 4-5 при сильных порывах ветра до 18 м/с. | 4.1.3, Причиной срыва изолятора фазы "С" на оп.№4 отпайка на ТП-4-2по ВЛ-10-4ПС Гумны послужил вышедший из строя колпачок (типа КП),применяемый для крепления изолятора, из-за потери его механической прочности и изменения свойств материала в процессе длительной эксплуатации, а также под воздействием порывов ветра до 18 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Износ колпачка изолятора фазы "С" на оп.№4 отпайка на ТП-4-2по ВЛ-10-4ПС Гумны. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 4 ПС 35 кВ Гумны по всей длине с применением бинокля. Особое внимание обратить на состояние креплений изоляторов. Срок исполнения: 23.06.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Острогожского РЭС Михайлов М.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Гумны разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ Срок исполнения: 23.06.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Острогожского РЭС Михайлов М.В. Состояние: Не выполнено
2933 | 528 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Горшеченский РЭС | 2023-03-05 12:47 | 2023-03-05 14:44 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ №2 ТП 324 5/100 послужило возникшее межфазное КЗ в пролете опор №5-№6, вызванное схлёстом проводов в результате падения веткой сломанной и принесённой сильным порывом ветра, с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Из-за механического воздействия, принесенной ветки от дерева растущего вне охранной зоне ВЛ-0,4кВ, в пролёте опор №5-№6 ВЛ 0,4кВ №2 ТП 324 5/100, произошёл схлёст проводов. | Мероприятие: Техническое Организовать проведение внеочередного инженерного осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 324 5/100 Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Жиленков Б.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного инженерного осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 324 5/100 определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их выполнения. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Жиленков Б.А. Состояние: Не выполнено
2934 | 560 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС | 2023-03-05 12:32 | 2023-03-05 16:42 | 3.4.12.2.1, Появление сигнала "земля" II секции шин 6 кВ ВЛ 6 кВ №8 ПС 35 кВ Федосеевка произошло в результате срыва вязки штыревого изолятора фазы "А" на опоре №30 ВЛ 6 кВ №8 ПС 35 кВ Федосеевка с последующим падением провода фазы "А" на металлоконструкцию траверсы опоры №30, вследствие длительного воздействия повторяющихся ветровых нагрузок. | 4.4.4, Срыв вязки изолятора фазы "А" на опоре №30 с последующим падением провода фазы "А" на металлоконструкцию траверсы опоры №30 ВЛ 6 кВ №8 ПС 35 кВ Федосеевка произошел из-за механического воздействия атмосферных явлений при усилении ветра и длительного воздействия ветровой нагрузки в предшествующий период. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 6 кВ №8 ПС 35 кВ Федосеевка. Срок исполнения: 15.03.2023 г. Ответственное лицо: Данько В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.03.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр Мероприятие: Организационное По результатам осмотров разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 04.04.2023 г. Ответственное лицо: Данько В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.03.2023 г. Описание проведённых работ: Мероприятия по устранению выявленных нарушений
2935 | 559 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС | 2023-03-05 12:30 | 2023-03-05 14:26 | 3.4.7.3.1, Причиной отключения ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №2-1 ПС 35 кВ Семидесятное послужило кратковременное двухфазное короткое замыкание фазного и нулевого проводах в результате вытягивания фазного провода в пролёте опор №3-4 из-за изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации в сочетании с сильными порывами ветра до 13 м/с. | 4.1.3, Разрегулировка стрелы провеса фазного провода в пролёте опор №3-4 на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №2-1 ПС 35 кВ Семидесятное произошло в результате вытягивания фазного провода в пролёте опор №3-4, произошло из-за изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации в сочетании с сильными порывами ветра до 13 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала провода фазы «А» в пролете опор №3-4 в процессе длительной эксплуатации на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №2-1 ПС 35 кВ Семидесятное VN004-00068161 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №2-1 ПС 35 кВ Семидесятное на предмет выявления дефектов. Срок исполнения: 06.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Дорохов А.А, Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.04.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №2-1 ПС 35 кВ Семидесятное на предмет выявления дефектов. Мероприятие: Техническое Произвести перетяжку провода фазы "А" в пролете опор №3-4 на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №2-1 ПС 35 кВ Семидесятное. Срок исполнения: 10.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Дорохов А.А, Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произвести перетяжку провода фазы "А" в пролете опор №3-4 на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №2-1 ПС 35 кВ Семидесятное. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №2-1 ПС 35 кВ Семидесятное наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний Срок исполнения: 07.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Дорохов А.А, Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.04.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №2-1 ПС 35 кВ Семидесятное наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний
2936 | 546 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Каширский РЭС | 2023-03-05 12:29 | 2023-03-05 13:49 | 3.4.8.5.2, Аварийное отключение ВЛ-0,4 №2 от ТП 7-8 ПС Л. Россошь произошло в результате повреждения за ГЛ.РБ 0,4кВ в ВРУ 0,4кВ от оп. № 7 ВЛ-0,4 №2 от ТП 7-8 ПС Л. Россошь, находящемся на балансе и обслуживании потребителя Тереховой Л.Н. | 4.12, Повреждение за ГЛ.РБ 0,4кВ в ВРУ 0,4кВ от оп. № 7 ВЛ-0,4 №2 от ТП 7-8 ПС Л. Россошь, находящемся на балансе и обслуживании потребителя Тереховой Л.Н. произошло из-за пробоя изоляции. | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю Тереховой Л.Н о приведении потребительского оборудования ВЛ-0,4 №2 от ТП 7-8 ПС Л. Россошь в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования Срок исполнения: 17.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Седых А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.03.2023 г.
2937 | 540 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2023-03-05 12:24 | 2023-03-05 13:52 | 3.4.12.2.1, Причиной вывода в ремонт по неотложной заявке ВЛ 10кВ № 01 ПС Н. Ведуга, послужило повреждение на РТП 10кВ ТП 231 ПС 110кВ Н. Ведуга. | 4.3.4, Повреждение шлейфа фазы «С» в месте соединения с неподвижным контактом РТП 10 кВ ТП №231 ПС 110кВ Н.Ведуга в результате длительного воздействия ветровой нагрузки и воздействия знакопеременных и (или) изгибающих нагрузок в процессе длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ТП-10/0,4 кВ запитанных по ВЛ 10 кВ №01 ПС Н. Ведуга на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу электроустановок. Срок исполнения: 09.04.2023 г. Ответственное лицо: Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.04.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр выполнен Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ТП-10/0,4 кВ запитанных по ВЛ 10 кВ №01 ПС Н. Ведуга , разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 09.04.2023 г. Ответственное лицо: Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.04.2023 г. Описание проведённых работ: Замечаний не выявлено
2938 | 580 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС | 2023-03-05 12:20 | 2023-03-05 13:27 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 №2 КТП-52 ПС 110 кВ Химзавод произошло из-за возникновения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал на 9 А, вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание АВ 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал на ВЛ 0,4 №2 КТП-52 ПС 110 кВ Химзавод из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальным данным автомата. на ВЛ 0,4 №2 КТП-52 ПС 110 кВ Химзавод ВЛ 0,4 №2 КТП-52 ПС 110 кВ Химзавод | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 №2 КТП-52 ПС 110 кВ Химзавод. Срок исполнения: 15.03.2023 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 №2 КТП-52 ПС 110 кВ Химзавод Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4 №2 КТП-52 ПС 110 кВ Химзавод. Срок исполнения: 05.04.2023 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнены замеры на ТП-52 и проверка равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4 №2 КТП-52 ПС 110 кВ Химзавод Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4 №2 КТП-52 ПС 110 кВ Химзавод, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 05.04.2023 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.03.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 0,4 №2 КТП-52 ПС 110 кВ Химзавод, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ
2939 | 547 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Каширский РЭС | 2023-03-05 12:02 | 2023-03-05 13:30 | 3.4.8.5.2, Причиной вывода в ремонт ВЛ 0,4 кВ №3 от ТП 1-1 ПС 35 кВ Данково по неотложной заявке явилась необходимость проведения неотложных работ потребителем Администрации Данковского сельского поселения по причине повреждения за ВРУ 0,4кВ от оп. №5 на ВЛ 0,4кВ №3 ТП-1-1 ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Данково, находящемся на балансе и обслуживании Администрации Данковского сельского поселения. | 4.12, Причиной вывода в ремонт ВЛ 0,4 кВ №3 от ТП 1-1 ПС 35 кВ Данково по неотложной заявке явилась необходимость проведения неотложных работ потребителем Администрации Данковского сельского поселения, послужившей причиной вывода в ремонт ВЛ 0,4 кВ №3 от ТП 1-1 ПС 35 кВ Данково по неотложной заявке, стало нарушение электрической изоляции | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю Администрации Данковского сельского поселения о приведении потребительского оборудования от оп. №5 на ВЛ-0,4 №3 КТП-1-1 ВЛ-10-1 ПС 35 кВ Данково в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 13.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Седых А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.03.2023 г.
2940 | 326 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Становлянский РЭС | 2023-03-05 12:00 | 2023-03-05 13:42 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 1180 произошло по причине однофазного К.З. в пролёте опор №1-18 - 1-20 при схлёсте проводов фазы "А" и нулевого провода, с последующим срывом вязки и обрывом нулевого провода, в результате падения дерева, росшего вне охранной зоне ВЛ, под воздействием ветровых нагрузок | 4.4.3, Обрыв нулевого провода в пролёте опор №№1/18 - 1/20 и обрыв вязки на изоляторе фазы "А" на ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 1180 произошло по причине механического воздействия при падении дерева, росшего в охранной зоне ВЛ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 1180 ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 1180 | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 1180 по всей длине на предмет выявления деревьев (веток) угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. Срок исполнения: 17.04.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Тарасов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.04.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 1180 по всей длине на предмет выявления деревьев (веток) угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. Мероприятие: Техническое При выявление деревьев, угрожающих падением на ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 1180 произвести вырубку (обрезку крон). Срок исполнения: 17.04.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Тарасов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.04.2023 г. Описание проведённых работ: Не выявлено деревьев, угрожающих падением на ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 1180
2941 | 525 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС | 2023-03-05 12:00 | 2023-03-05 12:36 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ0,4 №2 от ТП176.118№ 1167 д. Клюква явилось короткое замыкание в пролете опор №17-18, вызванное перекрытием проводов упавшей веткой с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием ветра | 4.4.3, Причиной перекрытия проводов в пролете опор №18-17 по ВЛ0,4 №2 от ТП176.118№ 1167 д. Клюква явилось упавшая ветка с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием ветра. | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ0,4 №2 от ТП176.118№ 1167 д. Клюква разработать мероприятия и составить график их выполнения. Срок исполнения: 09.04.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.04.2023 г. Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ0,4 №2 от ТП176.118№ 1167 д. Клюква Срок исполнения: 09.04.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.04.2023 г.
2942 | 310 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Навлинский РЭС | 2023-03-05 12:00 | 2023-03-05 14:00 | 3.4.12.2, Обрыв провода на ВЛ 0,4кВ ф.2 ГКТП35 ф.1011 ПС Нерусса к дому ул. Парковая 51, вследствие ветровых нагрузок. | 4.13, Прекращение передачи электрической энергии потребителям произошло в результате повреждения ВЛ 0,4кВ ф.2 ГКТП35 ф.1011 ПС Нерусса к дому ул. Парковая 51, вследствие ветровых нагрузок. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ ф.2 ГКТП35 ф.1011 ПС Нерусса. Срок исполнения: 09.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Горбачев И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ ф.2 ГКТП35 ф.1011 ПС Нерусса. Мероприятие: Техническое Выполнить комплекс мероприятий по устранению повреждения на ВЛ 0,4кВ ф.2 ГКТП35 ф.1011 ПС Нерусса к дому ул. Парковая 51. Срок исполнения: 09.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Горбачев И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен комплекс мероприятий по устранению повреждения на ВЛ 0,4кВ ф.2 ГКТП35 ф.1011 ПС Нерусса к дому ул. Парковая 51.
2943 | 584 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС | 2023-03-05 11:55 | 2023-03-05 13:29 | 3.4.8.5.2, Аварийное отключение АВ 0,4кВ №2 ВЛ 0,4кВ №2 КТП 1-16 ПС 35кВ Р-Хава произошло в результате повреждения потребительского электрооборудования за ГЛ.РБ 0,4кВ в ВРУ-0,4 от оп. №14 ВЛ 0,4кВ №2 КТП 1-16 ПС 35кВ Р-Хава, находящемся на балансе и обслуживании потребителя Егорову В.Е. | 4.12, Короткое замыкание на потребительском электрооборудовании за ВРУ-0,4 от оп. №14 ВЛ 0,4кВ №2 КТП 1-16 ПС 35кВ Р-Хава, находящемся на балансе и обслуживании потребителя Егорову В.Е. в результате которого произошло аварийное отключение ВЛ 0,4кВ №2 КТП 1-16 ПС 35кВ Р-Хава стало нарушение электрической изоляции | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю Егорову ВЕ. о необходимости приведения ВРУ-0,4 от оп. №14 ВЛ 0,4кВ №2 КТП 1-16 ПС 35кВ Р-Хава в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ, и предложением воспользоваться услугой «Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования», затребовать копии протоколов об испытании оборудования Срок исполнения: 06.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.03.2023 г.
2944 | 537 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Глушковский РЭС | 2023-03-05 11:50 | 2023-03-05 11:55 | 3.4.7.3.1, Межфазное КЗ, возникшее вследствие схлеста проводов фаз А и В в пролетах оп. №79-№80 из-за разрегулировки стрелы провиса проводов и бокового ветра. | 4.12, Самоустранившийся схлест проводов фаз А и В в пролетах оп. №79-№80 из-за разрегулировки стрелы провиса проводов и бокового ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провиса на ВЛ 10 кВ №01 ПС Кульбаки. на ВЛ 10 кВ № 01 ПС КУЛЬБАКИ ВЛ 10 кВ № 01 ПС КУЛЬБАКИ | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №01 ПС Кульбаки. Срок исполнения: 14.04.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Кириченко Н.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.04.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №01 ПС Кульбаки Мероприятие: Организационное Составить график устранения выявленных при внеплановом осмотре ВЛ 10 кВ №01 ПС Кульбаки замечаний. Срок исполнения: 14.04.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Кириченко Н.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.04.2023 г. Описание проведённых работ: Составили график устранения выявленных при внеплановом осмотре ВЛ 10 кВ №01 ПС Кульбаки замечаний Мероприятие: Техническое Произвести перетяжку провода в пролетах оп. №79-№80 ВЛ 10 кВ №01 ПС Кульбаки. Срок исполнения: 14.04.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Кириченко Н.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.04.2023 г. Описание проведённых работ: Провели перетяжку провода в пролетах оп. №79-№80 ВЛ 10 кВ №01 ПС Кульбаки Мероприятие: Организационное Провести обучение соответствующему персоналу по проведению и оформлению результатов осмотра ВЛ. Срок исполнения: 14.04.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Кириченко Н.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.04.2023 г. Описание проведённых работ: Провели обучение соответствующему персоналу по проведению и оформлению результатов осмотра ВЛ
2945 | 552 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Валуйский РЭС | 2023-03-05 11:48 | 2023-03-05 11:53 | 3.4.8.5.2, Отключение действием МТЗ с неуспешным АПВ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ Город 3 ПС 330 кВ Валуйки произошло из-за возникновения КЗ, при перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз "А", "С" в пролёте опор № 3/3-3/4 при проезде негабаритной специальной техники, направляющейся в зону действия СВО. | 4.4.5, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А", "С" в пролёте опор № 3/3-3/4 ЛЭП 10 кВ Город 3 ПС 330 кВ Валуйки произошло в результате механического воздействия на провода при проезде негабаритной специальной техники, направляющейся в зону действия СВО. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей протяжённости ЛЭП 10 кВ Город 3 ПС 330 кВ Валуйки. Срок исполнения: 17.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Севостьянов А.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Севостьянов А.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.03.2023 г. Описание проведённых работ: Устранение замечаний включено в недельный план работ.
2946 | 561 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Губкинский РЭС | 2023-03-05 11:47 | 2023-03-05 14:50 | 3.4.12.2.1, Вывод в ремонт ВЛ 0,4кВ №1 КТП 7-02 ПС 110 кВ Скородное произведен для устранения срыва изолятора нулевого провода на опоре №20 вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки в предшествующий период и усиления ветра. | 4.4.4, Срыв изолятора нулевого провода на опоре №20 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 7-02 ПС 110 кВ Скородное произошел из-за механического воздействия ветровой нагрузки в предшествующий период и усиления ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ №1 КТП 7-02 ПС 110 кВ Скородное. Срок исполнения: 15.03.2023 г. Ответственное лицо: Гречухин Владислав Иванович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.03.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 05.04.2023 г. Ответственное лицо: Гречухин Владислав Иванович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.04.2023 г. Описание проведённых работ: Не требуются.
2947 | 539 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2023-03-05 11:45 | 2023-03-05 13:27 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 КТП 137 ПС 35кВ Медвежье произошло из-за кратковременного превышения величины тока нагрузки у потребителя электрической энергии, над номинальным током АВ № 2 0,4кВ (I ном = 63А). | 4.13, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 КТП 137 ПС 35кВ Медвежье произошло из-за кратковременного превышение величины тока нагрузки у потребителя электрической энергии, над номинальным током АВ № 2 0,4кВ (I ном = 63 А), что привело к срабатыванию теплового расцепителя. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 137 ПС 35кВ Медвежье по всей длине с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ. Срок исполнения: 09.04.2023 г. Ответственное лицо: Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.04.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр выполнен Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 137 ПС Медвежье разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 09.04.2023 г. Ответственное лицо: Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.04.2023 г. Описание проведённых работ: замечаний не выявлено
2948 | 549 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Каширский РЭС | 2023-03-05 11:43 | 2023-03-05 13:02 | 3.4.8.5.2, Аварийное отключение ВЛ-0,4 №2 от ТП 5-21 ПС Л. Россошь произошло в результате повреждения за ГЛ.РБ 0,4кВ в ВРУ 0,4кВ от оп. № 8 ВЛ-0,4 №2 от ТП 5-21 ПС Л. Россошь, находящемся на балансе и обслуживании потребителя ЖПК ДОН. | 4.12, Повреждение за ГЛ.РБ 0,4кВ в ВРУ 0,4кВ от оп. № 8 ВЛ-0,4 №2 от ТП 5-21 ПС Л. Россошь, находящемся на балансе и обслуживании потребителя ЖПК ДОН произошло из-за пробоя изоляции. | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю ЖПК ДОН о приведении потребительского оборудования ВЛ-0,4 №2 от ТП 5-21 ПС Л. Россошь в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования Срок исполнения: 09.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Седых А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.03.2023 г.
2949 | 613 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2023-03-05 11:38 | 2023-03-05 13:53 | 3.4.7.3.1, Отключение РУ 0,4кВ ТП 801 Терентьевская ВЛ 10кВ №6 отд.Восход ПС 35/10кВ "Моделово-2" вследствие повреждения контактов держателей предохранителей фаз "В" и "С" вводного рубильника 0,4кВ Т-1 из-за слабого контактного соединения. Ослабление контактного соединения произошло в результате длительной эксплуатации с 1987 года. | 4.13, Повреждение контактов держателей предохранителей фаз "В" и "С" вводного рубильника 0,4кВ Т-1 ТП 801 Терентьевская ВЛ 10кВ №6 отд.Восход ПС 35/10кВ "Моделово-2" из-за слабого контактного соединения. Ослабление контактных соединений возникло в результате длительной эксплуатации с 1987 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нагрев контактных соединений на ТП 801 Терентьевская ТП 801 Терентьевская | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр всех ТП на ВЛ 10кВ №6 отд.Восход ПС 35/10кВ "Моделово-2" с целью выявления снижения изоляционных свойств оборудования ТП. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить устранение дефектов, выявленных на ТП на ВЛ 10кВ №6 отд.Восход ПС 35/10кВ "Моделово-2" Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Не выполнено
2950 | 149 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Сампурский РЭС | 2023-03-05 11:29 | 2023-03-05 12:14 | 3.4.9.3, произошло КЗ в вводе в ж/дом от опоры №11. (КЗ устранено потребителем). произошло отключение ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 125 ВЛ №16 ПС Степная. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов. Срок исполнения: 13.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер СРЭС Негуляев Ю.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.03.2023 г. Описание проведённых работ: Письмо потребителю.
2951 | 210 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2023-03-05 11:10 | 2023-03-05 11:12 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-0,4кВ ТП 493 произошло по причине увеличения тока нагрузки выше номинального. | 4.13, В результате превышения тока нагрузки на ВЛ-0,4кВ ТП 493 произошло перегорагин ПН-2 РУ 0,4кВ ТП 493 действием защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не актуальная информация о нагрузке потребителей на ВЛ-0,4кВ ТП 493 на ВЛ-0,4кВ ТП 493 ВЛ-0,4кВ ТП 493 | Мероприятие: Техническое Произвести замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала защиты коммутационного аппарата ВЛ-0,4кВ ТП 493. Срок исполнения: 20.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала защиты коммутационного аппарата ВЛ-0,4кВ ТП 493. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при замере нагрузки в период наибольшего потребления на ТП 493. Срок исполнения: 20.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.03.2023 г. Описание проведённых работ: При замере нагрузки в период наибольшего потребления на ТП 493 дефектов не выявлено.
2952 | 612 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2023-03-05 11:06 | 2023-03-05 11:38 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10 кВ №6 отд. Восход ПС 35/10 кВ "Моделово-2" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №18-2 - №18-3 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №18-2 - №18-3 ВЛ 10 кВ №6 отд. Восход ПС 35/10 кВ "Моделово-2" веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №6 отд. Восход ПС 35/10 кВ "Моделово-2" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №6 отд. Восход ПС 35/10 кВ "Моделово-2" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Не выполнено
2953 | 551 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2023-03-05 10:59 | 2023-03-05 12:37 | 3.4.7.3.5, Отключение на РП 13 действием МТЗ МВ 6 кВ КЛ 6 кВ ТП 114, КЛ 6 кВ ТП 80 ПС 110 кВ Авторемзавод произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 6 кВ РП 13-ТП 80 ПС 110 кВ Авторемзавод в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции КЛ 6 кВ РП 13-ТП 80 ПС 110 кВ Авторемзавод произошло при пробое изоляции в целом месте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции на КЛ 6 кВ РП 13-ТП 80 ПС 110 кВ Авторемзавод КЛ 6 кВ РП 13-ТП 80 ПС 110 кВ Авторемзавод | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ РП 13-ТП 80 ПС 110 кВ Авторемзавод. Срок исполнения: 17.03.2023 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ РП 13-ТП 80 ПС 110 кВ Авторемзавод. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.03.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
2954 | 574 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго В.Хавский РЭС | 2023-03-05 10:50 | 2023-03-05 12:27 | 3.4.8.5.2, Междуфазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ № 4 ПС 35 кВ Семёновка произошло из-за повреждения на потребительской ТП-4-9, находящейся на балансе потребителя ООО "Райт". | 4.12, Междуфазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ № 4 ПС 35 кВ Семёновка произошло из-за повреждения на потребительской ТП-4-9, находящейся на балансе потребителя ООО "Райт". | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю ООО "Райт" о приведении потребительской ТП-4-9 от ВЛ-10-4 ПС 35 кВ Семёновка в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и с предложением воспользоваться услугой «Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования», затребовать копии протоколов об испытании оборудования ВЛ-10кВ № 4 ПС 35 кВ Семёновка. Срок исполнения: 06.04.2023 г. Ответственное лицо: Зотов В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.03.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо потребителю ООО "Райт" о приведении потребительской ТП-4-9 от ВЛ-10-4 ПС 35 кВ Семёновка в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и с предложением воспользоваться услугой «Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования», затребованы копии протоколов об испытании оборудования ВЛ-10кВ № 4 ПС 35 кВ Семёновка.
2955 | 150 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Сосновский РЭС | 2023-03-05 10:48 | 2023-03-05 10:55 | 3.4.12.2.3, В результате резкого порыва ветра произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор № 123-124. | 4.4.3, В результате падения ветки от дерева растущего за пределами охранной зоны, на провода ВЛ, в пролете опор № 123-124. Возникшее при этом двухфазное КЗ вызвало срабатывание защиты на отключение В 10кВ № 03 ПС 35кВ Дегтянская. | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 03 ПС Дегтянская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. Срок исполнения: 10.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер СоРЭС Кузнецов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен осмотр ВЛ 10кВ № 03 ПС Дегтянская Мероприятие: Техническое По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 10.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер СоРЭС Кузнецов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.03.2023 г. Описание проведённых работ: Определен срок устранения недостатков при КР. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения. Срок исполнения: 10.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер СоРЭС Кузнецов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.03.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения.
2956 | 520 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Щигровский РЭС | 2023-03-05 10:45 | 2023-03-05 12:47 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ явилось межфазное короткое замыкание, которое произошло в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор № 5-6, веткой с дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ при боковых порывах ветра, видны следы КЗ. | 4.4.3, Нарушение электрической изоляции ВЛ-0,4 кВ по причине перекрытии проводов ВЛ в пролете опор № 5-6, веткой с дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ при боковых порывах ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести инженерный осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 383, с целью выявления замечаний Срок исполнения: 09.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Шлянин С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.03.2023 г. Мероприятие: Организационное На основании замечаний выявленных при осмотре, разработать мероприятия и составить график их выполнения. Срок исполнения: 09.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Шлянин С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.03.2023 г.
2957 | 325 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС | 2023-03-05 10:40 | 2023-03-05 12:10 | 3.4.7.3.5, Отключение КЛ-0,4кВ ТП-957 ул. Курская произошла по причине межфазного КЗ с выгоранием контактной группы автоматического выключателя 0,4 кВ в РУ-0,4 кВ ТП 957, в результате несвоевременном выявлении и устранении дефектов. | 4.12, Нарушение электрической изоляции с межфазным перекрытием контактных соединений фаз "А", "В", "С" на вводе автоматического выключателя 0,4 кВ, с термическим повреждением и выгоранием контактных соединений. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр, ревизию электрооборудования в ТП-957 РУ-0,4кВ. Срок исполнения: 07.04.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Демин Александр Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произвели осмотр, ревизию электрооборудования в ТП-957 РУ-0,4кВ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе электрооборудования, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 07.04.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Демин Александр Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.04.2023 г. Описание проведённых работ: Не выявлено.
2958 | 558 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС | 2023-03-05 10:35 | 2023-03-05 12:35 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-10 -1 ПС Староникольская послужило двухфазное короткое замыкание в результате схлёста провода фазы «В» и «С» в пролёте опор №64-65 из-за обрыва вязки провода фазы «В» на опоре №64, в процессе длительной эксплуатации, в сочетании с сильными порывами ветра до 13 м/с. | 4.1.3, Обрыв вязки провода фазы «В» на опоре №64 ВЛ-10 -1 ПС Староникольская произошло из-за изменения структуры материала провода вязки в процессе длительного срока эксплуатации, в сочетании с сильными порывами ветра до 13 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Износ материала вязки провода фазы «В» на опоре №64 на ВЛ-10 -1 ПС Староникольская VS010-0010085 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 -1 ПС Староникольская с применением бинокля для выявления возможных дефектов крепления провода. Срок исполнения: 06.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Дорохов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.04.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 -1 ПС Староникольская с применением бинокля для выявления возможных дефектов крепления провода. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередной осмотра ВЛ-10 -1 ПС Староникольская разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений. Срок исполнения: 07.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Дорохов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.04.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередной осмотра ВЛ-10 -1 ПС Староникольская разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений.
2959 | 328 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Чаплыгинский РЭС | 2023-03-05 10:31 | 2023-03-05 11:33 | 3.4.9.3, Воздействие при повреждении потребительской ТП 418П - на балансе "Управление дорог и транспорта Липецкой области". |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю о необходимости приведения электрооборудования, находящегося в его эксплуатационной ответственности, к соответствию требований действующих нормативно-технических документов. Срок исполнения: 07.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Киреев С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.04.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо потребителю о необходимости приведения электрооборудования, находящегося в его эксплуатационной ответственности, к соответствию требований действующих нормативно-технических документов.
2960 | 324 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС | 2023-03-05 10:30 | 2023-03-05 12:10 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ ПС "Сселки" яч.8 до ТП-476 яч.1 произошло по причине межфазного К.З. при перекрытии проводов веткой дерева, принесенной порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Междуфазное перекрытие проводов в пролете опор № 21-22 ВЛ-10кВ ПС "Сселки" яч.8 до ТП-476 яч.1 произошло по причине механического воздействия при падении ветки дерева, принесенной порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ПС "Сселки" яч.8 до ТП-476 яч.1, на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры. Срок исполнения: 06.04.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Демин Александр Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.04.2023 г. Описание проведённых работ: Провели внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ПС "Сселки" яч.8 до ТП-476 яч.1, на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры. Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры ВЛ-10кВ ПС "Сселки" яч.8 до ТП-476 яч.1, произвести вырубку (обрезку крон). Срок исполнения: 06.04.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Демин Александр Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.04.2023 г. Описание проведённых работ: Не выявлено
2961 | 415 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Макарьевский РЭС | 2023-03-05 10:30 | 2023-03-05 12:25 | 3.4.8.5.2, При проведении аварийного обхода ВЛ-0,4 кВ Ф№1 от ТП №005 установлено, что причиной перегорания предохранитель фазы "А" Ф №1 в РУ-0,4 кВ ТП№005 стало К.З. возникшее в результате обрыва проводов при падении снега с крыши дома № 7 от опоры № 5-1. | 4.4.5, Обрыв проводов перекидки от опоры №5-1 к дому №7 ВЛ-0,4 кВ Ф№1 орт ТП№005 упавшим снегом с крыши дома. | Мероприятие: Организационное Провести беседу с владельцем дома №7 о своевременной уборке снега с крыши дома. Срок исполнения: 29.03.2023 г. Ответственное лицо: Мастер бригады по эксплуатации РС Коземов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.03.2023 г. Описание проведённых работ: Проведена беседа с владельцем, выдана памятка
2962 | 279 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Унечский РЭС | 2023-03-05 10:25 | 2023-03-05 12:20 | 3.4.7.3.5, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дома 9 ул. Слободская с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4кВ ф.4 ТП 4 ф.608 ПС Сураж. | 4.13, Нарушение (окисление) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4кВ ф.4 ТП 4 ф.608 ПС Сураж с медным проводом потребителя на доме 9 ул. Слободская привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4кВ ф. 4 ТП 4 ф.608 ПС Сураж в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро" Срок исполнения: 05.04.2023 г. Ответственное лицо: начальник Унечского РЭС Дюба Ю.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4кВ ф. 4 ТП 4 ф.608 ПС Сураж в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро" Мероприятие: Техническое По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ Срок исполнения: 05.04.2023 г. Ответственное лицо: начальник Унечского РЭС Дюба Ю.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.03.2023 г. Описание проведённых работ: Листок осмотра без замечаний.
2963 | 557 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Грибановский РЭС | 2023-03-05 10:17 | 2023-03-05 12:08 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №512 ПС 110 кВ В. Карачан явилось однофазное короткое замыкание, в результате схлёста неизолированного фазного и нулевого проводов потребительского ответвления от опоры №9 к жилому дому, при сильных порывах ветра до 18 м/с в результате провиса фазного провода. | 4.12, Схлёст неизолированного фазного и нулевого проводов потребительского ответвления от опоры №9 к жилому дому от ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №512 ПС 110 кВ В. Карачан, произошло при сильных порывах ветра до 18 м/с в результате провиса фазного провода. | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу жилого дома, подключенного от опоры №9 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 10/0,4 кВ №512 ПС 110 кВ В. Карачан с предложением замены ответвления, выполненного голым проводом на СИП и выносом приборов учета на границу балансовой принадлежности. Срок исполнения: 14.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Грибановского РЭС Дзюбин А.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.04.2023 г. Описание проведённых работ: Направили письмо владельцу жилого дома, подключенного от опоры №9 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 10/0,4 кВ №512 ПС 110 кВ В. Карачан с предложением замены ответвления, выполненного голым проводом на СИП и выносом приборов учета на границу балансовой принадлежности.
2964 | 562 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС | 2023-03-05 10:15 | 2023-03-05 11:42 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 4-04 ПС 110 кВ Казацкие Бугры произошло из-за возникновения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал на 15 А, вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание АВ 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал, на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 4-04 ПС 110 кВ Казацкие Бугры из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неравномерное распределение нагрузки на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 4-04 ПС 110 кВ Казацкие Бугры VN004-00075233 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 4-04 ПС 110 кВ Казацкие Бугры. Срок исполнения: 14.03.2023 г. Ответственное лицо: Данько В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.03.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 4-04 ПС 110 кВ Казацкие Бугры. Срок исполнения: 14.03.2023 г. Ответственное лицо: Данько В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено распределение нагрузок по фазам Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 04.04.2023 г. Ответственное лицо: Данько В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.03.2023 г. Описание проведённых работ: Мероприятия по устранению выявленных нарушений
2965 | 90 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС | 2023-03-05 10:14 | 2023-03-05 13:10 | 3.4.12.1.2, Отключение ВЛ-10кВ №04 ПС 35 кВ Бологово произошло по причине обрыва провода ф.А из-за налипания большого количества мокрого снега в пролете опор №50-51 под воздействием атмосферного фронта по территории Андреапольского района Тверской области. | 4.4.4, В результате механического воздействия из-за налипания на провода большого количества снега в пролете опор №50-51 ВЛ-10кВ №04 ПС 35 кВ Бологово при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области, произошел обрыв 1-го провода в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ 04 ПС 35 кВ Бологово действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр в пролете опор №50-60 ВЛ 10кВ №04 ПС Бологово с целью наличия дефектов. Срок исполнения: 20.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.03.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №04 ПС Бологово произведен. Мероприятие: Организационное Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре в пролете опор №50-60 ВЛ 10кВ №04 ПС Бологово дефекты. Срок исполнения: 24.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.03.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №04 ПС Бологово произведен.
2966 | 548 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2023-03-05 10:11 | 2023-03-05 12:00 | 3.4.12.2.3, Срабатывание ПН-2 фазы "С" ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 475 ПС 110 кВ Северная произошло из-за возникновения КЗ в результате кратковременного схлёста проводов фазы "С" и "N" упавшей веткой дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ) в пролёте опор №14-15 при усилении ветра. | 4.4.3, Кратковременный схлёст проводов фазы "С" и "N" в пролёте опор №14-15 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 475 ПС 110 кВ Северная произошел из-за механического воздействия при падении ветки дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ) при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 475 ПС 110 кВ Северная. Срок исполнения: 17.03.2023 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 475 ПС 110 кВ Северная. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.03.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
2967 | 602 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Россошанский РЭС | 2023-03-05 10:03 | 2023-03-05 11:49 | 3.4.8.5.2, Аварийное отключение АВ 0,4кВ №2 ВЛ-0,4-2 ТП-4-03 Н.Калитва произошло в результате повреждения потребительского электрооборудования за ГЛ.РБ 0,4кВ в ВРУ-0,4 от оп. №34 ВЛ-0,4-2 ТП-4-03 Н.Калитва, находящемся на балансе и обслуживании потребителя Баженов С. П. | 4.12, Короткое замыкание на потребительском электрооборудовании за ВРУ-0,4 от оп. №34 ВЛ-0,4-2 ТП-4-03 Н.Калитва, находящемся на балансе и обслуживании потребителя Баженов С. П. в результате которого произошло аварийное отключение ВЛ-0,4-2 ТП-4-03 Н.Калитва стало нарушение электрической изоляции. | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю Баженов С. П. о необходимости приведения ВРУ 0,4кВ от оп. №34 ВЛ-0,4-2 ТП-4-03 Н.Калитва в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ, и предложением воспользоваться услугой «Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования», затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Голубев А.К. Состояние: Не выполнено
2968 | 543 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Калачеевский РЭС | 2023-03-05 10:00 | 2023-03-05 11:56 | 3.4.7.3.5, Аварийное отключение ВЛ-10-2 ПС Калач-2 произошло из-за схлеста шлейфов фаз "В" и "С" на ЛР-2-12 вследствие обрыва шлейфа фазы "С" под воздействием ветра, в процессе длительной эксплуатации. | 4.3.3, Обрыв шлейфа фазы "С" на ЛР-2-12 ВЛ-10 кВ №2 ПС 110 кВ Калач-2, а также схлёст его со шлейфом фазы "В" произошёл из-за изменения структуры материала провода в процессе длительного срока эксплуатации и атмосферных воздействий. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов в процессе длительной эксплуатации на ВЛ-10 кВ №2 ПС 110 кВ Калач-2 VS010-0014955 | Мероприятие: Техническое Выполнить ревизию ЛР по ВЛ-10кВ №2 ПС 110кВ Калач-2 с целью выявления дефектов крепления проводов, опорно-стержневой изоляции и арматуры. Срок исполнения: 13.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Н.В. Безуглый Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.03.2023 г. Описание проведённых работ: Ревизия ЛР по ВЛ-10кВ №2 ПС 110кВ Калач-2 с целью выявления дефектов крепления проводов, опорно-стержневой изоляции и арматуры. Мероприятие: Организационное По результатам ревизии ЛР по ВЛ-10кВ №2 ПС 110кВ Калач-2 выявленные дефекты включить в планы ТОиР 2023 года. Срок исполнения: 13.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Н.В. Безуглый Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.03.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам ревизии ЛР по ВЛ-10кВ №2 ПС 110кВ Калач-2 дефектов не выявлено.
2969 | 556 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС | 2023-03-05 09:57 | 2023-03-05 10:56 | 3.4.8.5.3.1, Отключение ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Рудкино было выполнено оперативным персоналом по заявке МЧС России.
2970 | 563 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС | 2023-03-05 09:56 | 2023-03-05 15:19 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 8-17 ПС 35 кВ Роговатое произошло из-за возникновения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал на 12 А, вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание АВ 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал, на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 8-17 ПС 35 кВ Роговатое из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неравномерное распределение нагрузки на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 8-17 ПС 35 кВ Роговатое VN004-00025536 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 8-17 ПС 35 кВ Роговатое. Срок исполнения: 14.03.2023 г. Ответственное лицо: Данько В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.03.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 8-17 ПС 35 кВ Роговатое. Срок исполнения: 14.03.2023 г. Ответственное лицо: Данько В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.03.2023 г. Описание проведённых работ: Распределение нагрузок по фазам Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 04.04.2023 г. Ответственное лицо: Данько В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.03.2023 г. Описание проведённых работ: Мероприятия по устранению выявленных нарушений
2971 | 295 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Навлинский РЭС | 2023-03-05 09:50 | 2023-03-05 11:47 | 3.4.12.2, При сильном ветре произошло падение веток с дерева, растущего вне охранной зоны на ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП14 ф.1024 ПС Центральная. | 4.13, Падение веток с дерева, растущего вне охранной зоны на ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП14 ф.1024 ПС Центральная привело к короткому замыканию на ВЛ и перегоранию ПН2 ф.2 ТП14 ф.1024 ПС Центральная . | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП14 ф.1024 ПС Центральная с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением веток на провода. Срок исполнения: 07.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Горбачев И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП14 ф.1024 ПС Центральная с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением веток на провода. Мероприятие: Техническое По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП14 ф.1024 ПС Центральная произвести обрезку веток на выявленных деревьях. Срок исполнения: 07.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Горбачев И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.03.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП14 ф.1024 ПС Центральная произведена обрезка веток на выявленных деревьях.
2972 | 608 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2023-03-05 09:41 | 2023-03-05 10:21 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ ТП602 №2 в результате короткого замыкания, возникшего из-за схлеста проводов фазы "А" и фазы "В" участка воздушной линии ВЛ 0,4кВ ТП 602 в пролете опор №3-№4 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов. На проводах имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. | 4.4.3, Схлест проводов фазы "А" и фазы "В" участка воздушной линии ВЛ 0,4кВ №2 ТП602 в пролете опор №3 -№4 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов. На проводах имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ ТП602 № 2 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.03.2023 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №2 ТП 602, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.03.2023 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр
2973 | 67 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2023-03-05 09:32 | 2023-03-05 09:36 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ 10 кВ №10 ПС 35 кВ Степурино произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №47-48 под воздействием длительной ветровой нагрузки на провода при прохождении атмосферного фронта по территории Старицкого района Тверской области, провода не повреждены. | 4.4.4, В результате механического воздействия длительной ветровой нагрузки на провода произошло перекрытие проводов (схлест) в пролете опор №47-48 ВЛ 10кВ №10 ПС 35 кВ Степурино, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №10 ПС 35 кВ Степурино действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ 10 кВ №10 ПС 35 кВ Степурино в пролетах опор №№45-50. Срок исполнения: 17.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.03.2023 г. Описание проведённых работ: . Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №10 ПС 35 кВ Степурино в пролетах опор №№45-50. Срок исполнения: 24.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.03.2023 г. Описание проведённых работ: .
2974 | 140 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Стародубский РЭС | 2023-03-05 09:30 | 2023-03-05 10:42 | 3.4.12.2.3, При сильном ветре произошло падение ветки, с дерева, растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-0,4 ТП-271 Л1 Ф-100 ПС ГРИДЕHКИ в пролете опор №11-12. | 4.4.3, Падение ветки дерева на провода ВЛ-0,4 ТП-271 Л1 Ф-100 ПС ГРИДЕHКИ в пролете опор №11-12 при сильном ветре, привело к схлесту проводов, короткому замыканию ВЛ, работе ПН-2 и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях, растущих вне охранной зоны ВЛ-0,4 ТП-271 Л1 Ф-100 ПС ГРИДЕHКИ в пролете опор №11-12 угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 13.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Трусов Д.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведена чистка трассы ВЛ-0,4 ТП-271 Л1 Ф-100 ПС ГРИДЕHКИ в пролете опор №11-12
2975 | 66 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2023-03-05 09:29 | 2023-03-05 09:32 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ 10 кВ №23 ПС 35 кВ Степурино произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №29-30 под воздействием длительной ветровой нагрузки на провода при прохождении атмосферного фронта по территории Старицкого района Тверской области, провода не повреждены. | 4.4.4, В результате механического воздействия длительной ветровой нагрузки на провода произошло перекрытие проводов (схлест) в пролете опор №29-30 ВЛ 10кВ №11 ПС 35 кВ Степурино, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №11 ПС 35 кВ Степурино действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ 10 кВ №23 ПС 35 кВ Степурино в пролетах опор №№25-35. Срок исполнения: 17.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.03.2023 г. Описание проведённых работ: . Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №23 ПС 35 кВ Степурино в пролетах опор №№25-35. Срок исполнения: 24.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.03.2023 г. Описание проведённых работ: .
2976 | 554 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Грибановский РЭС | 2023-03-05 09:27 | 2023-03-05 10:16 | 3.4.8.5.3.1, Отключение ВЛ 0,4 кВ № 2 КТП 117 ПС 110 кВ Грибановка было выполнено персоналом ОВБ по заявке МЧС России.
2977 | 65 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2023-03-05 09:25 | 2023-03-05 09:28 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ 10 кВ №11 ПС 35 кВ Степурино произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №43-44 под воздействием длительной ветровой нагрузки на провода при прохождении атмосферного фронта по территории Старицкого района Тверской области, провода не повреждены. | 4.4.4, В результате механического воздействия длительной ветровой нагрузки на провода произошло перекрытие проводов (схлест) в пролете опор №43-44 ВЛ 10кВ №11 ПС 35 кВ Степурино, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №11 ПС 35 кВ Степурино действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ 10 кВ №11 ПС 35 кВ Степурино в пролетах опор №№40-45. Срок исполнения: 17.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.03.2023 г. Описание проведённых работ: . Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №11 ПС 35 кВ Степурино в пролетах опор №№40-45. Срок исполнения: 24.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.03.2023 г. Описание проведённых работ: .
2978 | 548 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новохоперский РЭС | 2023-03-05 09:16 | 2023-03-05 10:52 | 3.4.12.2.3, Междуфазное короткое замыкание на ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП 10/0,4 кВ № 4-12 ПС 35 кВ Красное произошло в результате кратковременного схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 5-6 веткой дерева занесённой сильными порывами ветра до 18 м/с из-за пределов охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Кратковременный схлёст проводов фаз "А" и "В" ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП 10/0,4 кВ № 4-12 ПС 35 кВ Красное вследствие падения ветки от дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор № 5-6 произошло по причине воздействия порывов ветра до 18 м/с. | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП 10/0,4 кВ № 4-12 ПС 35 кВ Красное, разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ Срок исполнения: 10.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Синельников Е.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.03.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП 10/0,4 кВ № 4-12 ПС 35 кВ Красное, разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП 10/0,4 кВ № 4-12 ПС 35 кВ Красное по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ Срок исполнения: 10.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Синельников Е.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП 10/0,4 кВ № 4-12 ПС 35 кВ Красное по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ
2979 | 309 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Трубчевский РЭС | 2023-03-05 09:10 | 2023-03-05 11:00 | 3.4.7.3.5, В результате старения изоляции произошло к.з на вводном проводе потребителя пер. 2-й Октябрьский 7 ВЛ-0,4кВ. ф5 ЗТП-13 ф.1018 ПС Погарская перегорел ПН-2 100А. | 4.13, В результате старения изоляции произошло к.з на вводном проводе потребителя пер. 2-й Октябрьский 7 в ТП-13 перегорел ПН-2 100А ВЛ Ф5 КТП-13 Ф.1018 ПС Погарская | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр оборудования КТП-13 Ф.1018 ПС Погарская в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО «БрянскЭлектро». Срок исполнения: 09.04.2023 г. Ответственное лицо: Трубчевский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр оборудования КТП-13 Ф.1018 ПС Погарская в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО «БрянскЭлектро». Мероприятие: Техническое Выполнить мероприятия по замене ПН-2 100А, ВЛ Ф5 КТП-13 Ф.1018 ПС Погарская Срок исполнения: 09.04.2023 г. Ответственное лицо: Трубчевский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнены мероприятия по замене ПН-2 100А, ВЛ Ф5 КТП-13 Ф.1018 ПС Погарская
2980 | 556 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Чернянский РЭС | 2023-03-05 09:08 | 2023-03-05 12:51 | 3.4.12.2.1, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 1332 РП-10 Чернянка ПС 110 кВ Чернянка произошло из-за возникновения КЗ в результате обрыва провода фазы "В" на опоре №8 с последующим схлестом проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №7-8 вследствие воздействия ветра и повторяющихся ветровых нагрузок в предшествующий период. | 4.4.4, Обрыв провода фазы "В" на опоре №8 с последующим схлестом проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4кВ №1 КТП 1332 РП-10 Чернянка ПС 110 кВ Чернянка вследствие механическое воздействие ветра и повторяющихся ветровых нагрузок в предшествующий период. | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 05.04.2023 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Вейс М.В. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.04.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен анализ листа осмотра, недостатков угрожающих нормальной работе электрооборудования не выявлено Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 1332 РП-10 Чернянка ПС 110кВ Чернянка. Срок исполнения: 15.03.2023 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Вейс М.В. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 1332 РП-10 Чернянка ПС 110кВ Чернянка.
2981 | 578 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Острогожский РЭС | 2023-03-05 08:58 | 2023-03-05 10:20 | 3.4.7.3.5, Причиной вывода в ремонт по неотложной заявке КТП 3-4 от ПС 35кВ Гумны явился пробой изоляции и межвитковое короткое замыкание обмоток силового трансформатора. | 4.12, Пробой изоляции и межвитковое короткое замыкание высоковольтных обмоток трансформатора на КТП 3-4 ПС 35 кВ Гумны вследствие нарушения изоляционных свойств в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции высоковольтных обмоток трансформатора на КТП 10/0,4 3-4ПС 35кВ Гумны. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр и электрические измерения силовых трансформаторов с длительным сроком эксплуатации более 45 лет по ВЛ 10 кВ № 3 от ПС 35кВ Гумны с целью выявления снижения сопротивления изоляции обмоток трансформаторов. Срок исполнения: 23.06.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Острогожского РЭС Михайлов М.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра и измерения силовых трансформаторов на КТП по ВЛ 10 кВ № 3от ПС 35 кВ Гумны наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов. Срок исполнения: 23.06.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Острогожского РЭС Михайлов М.В. Состояние: Не выполнено
2982 | 95 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС | 2023-03-05 08:55 | 2023-03-05 13:20 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ 10кВ Ф.01 ПС Фралёво произошло по причине междуфазного КЗ при перекрытии проводов в пролете опор №81-№82 в результате изменения стрелы провеса провода из за обрыва вязки крепления провода к изолятору на опоре №81 вследствие нарушения структуры материала вязки провода (старения) в процессе длительной эксплуатации с 1975 года. | 4.1.3, В результате нарушения структуры материала вязки провода фазы "А" в процессе длительной эксплуатации с 1975 года на опоре №81 ВЛ 10кВ Ф.01 ПС Фралёво, произошел обрыв вязки крепления провода к изолятору фазы "В" и изменение габарита проводов с приближением к соседнему проводу в пролете опор №81-№82 ВЛ 10кВ Ф.01 ПС Фралёво, произошел схлест проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ Ф.01 ПС Фралёво действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная замена вязки провода ф. "А" на опоре №81 ВЛ 10кВ Ф.01 ПС Фралёво. на ВЛ 10кВ Ф.01 ПС Фралёво VS010-0006841 | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ Ф.01 ПС Фралёво в пролетах опор №76-86. Срок исполнения: 30.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.03.2023 г. Описание проведённых работ: Проведён внеплановый осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное Всему ремонтному и оперативно-ремонтному персоналу Бежецкого РЭС провести внеочередной инструктаж по вопросам качества проведения плановых осмотров ВЛ. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.03.2023 г. Описание проведённых работ: Проведён внеплановый инструктаж Мероприятие: Организационное Включить в план мероприятий на 2023 год устранение дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ Ф.01 ПС Фралёво в пролетах опор №76-86. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.03.2023 г. Описание проведённых работ: Проведён внеплановый осмотр ВЛ
2983 | 327 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Чаплыгинский РЭС | 2023-03-05 08:51 | 2023-03-05 09:39 | 3.4.12.2.3, Падение ветки дерева на провода в пролете опор № 27-28, растущего вне охранной зоны ВЛ 10 кВ Свинарник, сорванной сильным порывистым ветром. | 4.4.3, Механическое воздействие при падении деревьев, веток в пролете опор № 27-28 ВЛ 10кВ Свинарник. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ 10 кВ Свинарник. Срок исполнения: 10.04.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Анохин С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.04.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ 10 кВ Свинарник. Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев, угрожающих падением на ВЛ 10 кВ Свинарник, произвести вырубку (обрезку крон). Срок исполнения: 10.04.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Анохин С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.04.2023 г. Описание проведённых работ: Листок внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ Свинарник.
2984 | 410 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Буйский РЭС | 2023-03-05 08:50 | 2023-03-05 11:30 | 3.4.12.1.2, При аварийном обходе ВЛ 10 кВ Ф10-24 ПС 220/110/10 кВ Борок обнаружен обрыв провода фазы "А" в пролете опор №40/1-40/2. При падении провод лег на землю, что привело к возникновению однофазного замыкания на землю. Изоляторы не повреждены. Обрыв провода произошел по причине сильного налипания снега на проводах, а также сильного раскачивания провода от действия сильных порывов ветра 12-17 м/с. Оборудование РЗА работало правильно. | 4.4.4, Однофазное замыкание на землю из-за обрыва провода фазы "А" в пролете опор №40/1-40/2 ВЛ 10 кВ Ф10-24 ПС 220/110/10 кВ Борок. | Мероприятие: Техническое Провести осмотр ВЛ фидера 10-24 ПС 220/110/10 кВ Борок с целью выявления налипания снега на проводах после прохождения атмосферного фронта. Срок исполнения: 05.04.2023 г. Ответственное лицо: Успенский Николай Анатольевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.03.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ фидера 10-24 ПС 220/110/10 кВ Борок. Мероприятие: Техническое Устранить выявленные замечания по результатам осмотра фидера 10-24 ПС 220/110/10 кВ Борок. Срок исполнения: 12.04.2023 г. Ответственное лицо: Успенский Николай Анатольевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.03.2023 г. Описание проведённых работ: Замечаний нет, устранение не требуется.
2985 | 563 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Лискинский РЭС | 2023-03-05 08:45 | 2023-03-05 10:13 | 3.4.7.3.1, Двухфазное короткое замыкание и последующее отключение ВЛ-10-1 ПС Ср. Икорец произошло по причине схлеста проводов фаз "В" и "С", в пролете опор №1-2, ОВЛ-10 кВ на ТП-1-9 ПС Ср. Икорец, произошедшего из-за увеличения стрелы провиса провода фазы "В" и при воздействии порывов ветра до 18 м/сек.. | 4.12, Схлестыванием проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №1-2 ОВЛ-10 кВ на ТП-1-9 ПС Добрино произошло вследствие увеличения стрелы провеса провода фазы "В" из-за его вытягивания в процессе длительной эксплуатации и при воздействии сильных порывов ветра, до 18 м/сек.. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Увеличение стрелы провиса провода фазы "В" из-за его вытягивания, в процессе длительного срока эксплуатации, в пролете опор №1-2 ОВЛ-10 кВ к ТП-1-9 на ВЛ-10-1 ПС Ср.Икорец VS010-9360125 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-1 ПС Ср.Икорец по всей длине, с целью выявления увеличения стрелы провиса проводов. Срок исполнения: 12.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Мосин А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.04.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ-10-1 ПС Ср.Икорец по всей длине, с целью выявления увеличения стрелы провиса проводов. Мероприятие: Организационное По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-10-1 ПС Ср.Икорец, в случае выявления увеличения стрелы провиса проводов, разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний и определить объем и срок устранения (ТО, КР) выявленных недостатков, угрожающих нормальной работе электрооборудования. Срок исполнения: 12.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Мосин А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.04.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-10-1 ПС Ср.Икорец замечаний и недостатков не выявлено.
2986 | 577 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Острогожский РЭС | 2023-03-05 08:42 | 2023-03-05 09:53 | 3.4.7.3.5, Причиной вывода в ремонт ВЛ 10-1 ПС 35кВ Гумны послужило однофазное замыкание на землю провода фазы "А" в результате обрыва шлейфа провода от оп.№1 к РТП-1-32 из-за его износа в процессе длительной эксплуатации при порывах ветра до 18 м/с. | 4.1.3, Обрыв шлейфа провода фазы «А» от оп.№1 к РТП-1-32 по ВЛ 10-1 ПС 35кВ Гумны в результате его обрыва от оп.№1 из-за его износа в процессе длительной эксплуатации при порывах ветра до 18 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Износ провода фазы "А" от оп.№1 к РТП-1-32 ВЛ 10-1 ПС 35 кВ Гумны . | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10-1 ПС 35кВ Гумны по всей длине на предмет выявления дефектов, которые могут послужить причиной отключения ВЛ. Срок исполнения: 23.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Острогожского РЭС Михайлов М.В Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 10-1 ПС 35кВ Гумны Срок исполнения: 23.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Острогожского РЭС Михайлов М.В Состояние: Не выполнено
2987 | 585 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС | 2023-03-05 08:39 | 2023-03-05 11:40 | 3.4.8.5.2, Отключение КВЛ 10 кВ №28 ПС 110кВ Новоусманская действием защит произошло из-за повреждений на потребительском оборудовании ТП-28-76 КВЛ 10 кВ №28 ПС 110кВ Новоусманская, находящемся на балансе и обслуживании ИП «Матвеев» | 4.12, Короткое замыкание на оборудовании потребительской ТП-28-76 КВЛ 10 кВ №28 ПС 110кВ Новоусманская находящейся на балансе и обслуживании потребителя ИП «Матвеев» послужившей причиной аварийного отключения КВЛ 10 кВ №28 ПС 110кВ Новоусманская, стало нарушение электрической изоляции. | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю ИП «Матвеев» о приведении потребительского оборудования ТП-28-76 КВЛ 10 кВ №28 ПС 110кВ Новоусманская в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования Срок исполнения: 06.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.03.2023 г.
2988 | 468 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Новосильский РЭС | 2023-03-05 08:32 | 2023-03-05 12:06 | 3.4.7.3.1, В результате несвоевременное выявления дефекта контактного соединения шлейфа фазы "В" на ЛР-10 кВ №6 по ВЛ-10кВ №5 от ПС 110/35/10кВ Залегощь при порывах ветра, произошло возникновение искрения контактного соединения, устранённого оперативным отключением В 10 кВ ВЛ №5. | 4.13, В результате нарушения электрического контакта шлейфа фазы "В" на ЛР-10 кВ №6 по ВЛ 10 кВ №5 от ПС 110/35/10кВ Залегощь, произошло искрение контактного соединения, устранённого оперативным отключением В 10 кВ ВЛ №5 ПС 110/35/10 кВ Залегощь. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременное выявление дефекта контактного соединения шлейфа фазы "В" на ЛР 10 кВ №6 по ВЛ 10 кВ №5 от ПС 110/35/10 кВ Залегощь. на ВЛ-10кВ №5 от ПС 110/35/10кВ Залегощь ВЛ-10кВ №5 от ПС 110/35/10кВ Залегощь | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №5 ПС 110/35/10кВ Залегощь и включить их в план работ РЭС. Срок исполнения: 15.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Зубарев А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.04.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №5 ПС 110/35/10кВ Залегощь Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №5 ПС 110/35/10кВ Залегощь по всей длине. Срок исполнения: 15.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Зубарев А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №5 ПС 110/35/10кВ Залегощь по всей длине.
2989 | 524 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС | 2023-03-05 08:24 | 2023-03-05 09:27 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ0,4 №1 от ТП 1037 Барышниково-стол явилось короткое замыкание в пролете опор № 36-35, вызванное перекрытием проводов упавшей веткой с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием ветра | 4.4.3, Причиной перекрытия проводов в пролете опор № 36-35 по ВЛ0,4 №1 от ТП 1037 Барышниково-стол явилось упавшая ветка с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием ветра. | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ0,4 №1 от ТП 1037 Барышниково-стол разработать мероприятия и составить график их выполнения. Срок исполнения: 09.04.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.04.2023 г. Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ0,4 №1 от ТП 1037 Барышниково-стол Срок исполнения: 09.04.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.04.2023 г.
2990 | 519 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Щигровский РЭС | 2023-03-05 08:20 | 2023-03-05 09:50 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ явилось межфазное короткое замыкание, которое произошло в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор № 5-6, веткой с дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ при боковых порывах ветра, видны следы КЗ. | 4.4.3, Нарушение электрической изоляции ВЛ-0,4 кВ по причине перекрытии проводов ВЛ в пролете опор № 5-6, веткой с дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ при боковых порывах ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести инженерный осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 236, с целью выявления замечаний Срок исполнения: 09.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Шлянин С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.03.2023 г. Мероприятие: Организационное На основании замечаний выявленных при осмотре, разработать мероприятия и составить график их выполнения. Срок исполнения: 09.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Шлянин С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.03.2023 г.
2991 | 562 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Лискинский РЭС | 2023-03-05 08:14 | 2023-03-05 09:43 | 3.4.8.5.2, Междуфазное короткое замыкание и последующее аварийное отключение ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП-3-22 ПС Добрино произошло в результате повреждения оборудования за ГЛ.РБ 0,4 кВ в ВРУ 0,4 кВ от опоры №1 ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП-3-22 ПС Добрино, находящемся в собственности и на балансе потребителя ИП Фомин А.В.. | 4.12, В результате повреждения потребительского оборудования за ГЛ. РБ. 0,4 кВ в ВРУ 0,4 кВ от опоры №1 ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП-3-22 ПС Добрино, находящемся на балансе и обслуживании потребителя ИП Фомин А.В., произошло нарушение электрической изоляции и последующее отключение ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП-3-22 ПС Добрино. | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю ИП Фомин А.В., о необходимости приведения потребительского оборудования ВРУ 0,4 кВ от опоры №1 ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП-3-22 ПС Добрино в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования". Срок исполнения: 10.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Мосин А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.03.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо потребителю ИП Фомин А.В., о необходимости приведения потребительского оборудования ВРУ 0,4 кВ от опоры №1 ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП-3-22 ПС Добрино в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования".
2992 | 550 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Рамонский РЭС | 2023-03-05 08:13 | 2023-03-05 09:26 | 3.4.8.5.2, Причиной аварийного отключения ВЛ 0,4кВ от КТП 303 ВЛ-10-2 ПС Берёзовка 05.03.2023 явилась необходимость аварийного ремонта ввода питания к автоматическому выключателю, находящемуся на обслуживании потребителя (с. Князево, ул. Сенновские Выселки, д. 2а). Замечаний по состоянию ВЛ 0,4кВ и КТП 078 не выявлено. | 4.13, Причиной аварийного отключения ВЛ 0,4кВ от КТП 303 ВЛ-10-2 ПС Берёзовка явилось повреждение ввода питания в вводному автомату: отсоединение фазного провода с замыканием на землю. | Мероприятие: Организационное . Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ от КТП 303 ВЛ-10-2 ПС Берёзовка на предмет состояния вводных автоматов потребителей. При обнаружении дефектов – инициировать их устранение потребителем. Срок исполнения: 13.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Маковкин С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр
2993 | 564 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС | 2023-03-05 08:10 | 2023-03-05 08:48 | 3.4.7.3.5, Отключение вводного АВ 0,4 кВ произошло из-за превышение токов нагрузки над номинальными данными автомата АВ 0,4 кВ РУ 0,4 кВ КТП 4-04 ПС 110 кВ Казацкие Бугры. | 4.13, Размыкание вводного АВ 0,4 кВ произошло из-за превышение токов нагрузки над номинальными данными автомата АВ 0,4 кВ РУ 0,4 кВ КТП 4-04 ПС 110 кВ Казацкие Бугры. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: превышение нагрузки над номинальными данными автомата на КТП 4-04 ПС 110 кВ Казацкие Бугры TP006-0015615 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр КТП 4-04 ПС 110 кВ Казацкие Бугры. Срок исполнения: 14.03.2023 г. Ответственное лицо: Данько В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.03.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на отходящих ЛЭП 0,4 кВ КТП 4-04 ПС 110 кВ Казацкие Бугры. Срок исполнения: 14.03.2023 г. Ответственное лицо: Данько В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено распределение нагрузок по фазам Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 04.04.2023 г. Ответственное лицо: Данько В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.03.2023 г. Описание проведённых работ: Мероприятия по устранению выявленных нарушений
2994 | 573 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Воробьевский РЭС | 2023-03-05 08:04 | 2023-03-05 09:34 | 3.4.8.5.2, Причиной вывода в ремонт, по неотложной заявке, ВЛ-0,4кВ №3 от КТП-303 ПС Мужичье, явилось не умышленное повреждение опоры №10, совершенное неизвестным, посторонним лицом, совершившим наезд на неё автотранспортом, в результате чего произошло разрушение стойки опоры №10 у основания, с осыпанием бетона и обрывом арматуры. | 4.4.1, Разрушение основания ж/б стойки опоры №10 на ВЛ-0,4кВ №3 от КТП-303 ПС Мужичье, произошло в результате механического воздействия, при наезде на неё неизвестного, стороннего автотранспорта. | Мероприятие: Техническое Произвести обследование стоек опор №9,11 на ВЛ-0,4кВ №3 от КТП-303 ПС Мужичье, на предмет выявления дефектов возникших при динамических нагрузках, в результате наезда стороннего автотранспорта на опору №10, с откапыванием стоек опор на глубину 0,6 метра. Срок исполнения: 09.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Косенко С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведено обследование стоек опор №9,11 на ВЛ-0,4кВ №3 от КТП-303 ПС Мужичье, на предмет выявления дефектов возникших при динамических нагрузках, в результате наезда стороннего автотранспорта на опору №10, с откапыванием стоек опор на глубину 0,6 метра. Дефектов не обнаружено Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №3 от ТП-303 ПС 35 Мужичье по всей протяженности, с целью выявления возможных дефектов проводов, после прохождения токов короткого замыкания по проводам ВЛ. Срок исполнения: 09.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Косенко С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.04.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №3 от ТП-303 ПС 35 Мужичье по всей протяженности, с целью выявления возможных дефектов проводов, после прохождения токов короткого замыкания по проводам ВЛ. Дефектов не обнаружено Мероприятие: Организационное По результатам проведения обследования стоек опор №9,11 и внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №3 от КТП-303 ПС Мужичье, с целью выявления возможных дефектов проводов, после прохождения токов короткого замыкания по проводам ВЛ, в случае выявления замечаний, наметить мероприятия по их устранению. Срок исполнения: 09.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Косенко С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.04.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам проведения обследования стоек опор №9,11 и внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №3 от КТП-303 ПС Мужичье, дефектов не обнаружено, мероприятия не требуются Мероприятие: Организационное Через средства массовой информации довести до населения района Постановление Правительства Р.Ф. от 24.02.2009 года №160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" и ответственность за их нарушение. Срок исполнения: 09.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Чеботарев А.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.04.2023 г. Описание проведённых работ: Через средства массовой информации доведено до населения района Постановление Правительства Р.Ф. от 24.02.2009 года №160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" и ответственность за их нарушение.
2995 | 551 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Рамонский РЭС | 2023-03-05 07:58 | 2023-03-05 09:31 | 3.4.8.5.2, Причиной аварийного отключения ВЛ 0,4кВ №1 КТП 078 ПС Ступино 05.03.2023 явилась необходимость аварийного ремонта ввода питания к автоматическому выключателю, находящемуся на обслуживании потребителя (с. Ступино, ул. Кирова, д. 13а). Замечаний по состоянию ВЛ 0,4кВ и КТП 078 не выявлено. | 4.13, Причиной аварийного отключения ВЛ 0,4кВ №1 КТП 078 ПС Ступино явилось повреждение 3-фазного ввода питания в вводному автомату: отсоединение фазного провода с междуфазным замыканием. | Мероприятие: Организационное Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП 078 ПС Ступино на предмет состояния вводных автоматов потребителей. При обнаружении дефектов – инициировать их устранение потребителем. Срок исполнения: 09.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Маковкин С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр
2996 | 538 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Нижнедевицкий РЭС | 2023-03-05 07:47 | 2023-03-05 08:23 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП-2-3 ВЛ-10-2 ПС 35 кВ С.Липяги от действия защит произошло в результате короткого замыкания, возникшего из-за кратковременного схлестывания проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор № 6-7 сломанной веткой дерева, занесённой из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах ветра 18 м/с. | 4.4.3, Кратковременный схлест проводов фаз "А" и "В" ВЛ 0,4кВ №2 ТП-2-3 ВЛ-10-2 ПС 35 кВ С.Липяги в пролёте опор № 6-7 произошел из-за ветки дерева занесённой из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах ветра 18 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ№2 ТП-2-3 ВЛ-10-2 ПС 35 кВ С.Липяги на предмет наличия веток и деревьев, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 12.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нижнедевицкого РЭС Кирюшин С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ№2 ТП-2-3 ВЛ-10-2 ПС 35 кВ С.Липяги на предмет наличия веток и деревьев, угрожающих падением на провода. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ№2 ТП-2-3 ВЛ-10-2 ПС 35 кВ С.Липяги , выявленные дефекты и нарушения включить в план ремонта и ТО в 2023г. Срок исполнения: 12.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нижнедевицкого РЭС Кирюшин С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.03.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ№2 ТП-2-3 ВЛ-10-2 ПС 35 кВ С.Липяги дефектов не обнаружено, мероприятия не требуются
2997 | 145 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-03-05 07:20 | 2023-03-05 08:39 | 3.4.7.3.1, Причиной ТН явилось несвоевременное выявления дефектов вследствие отсутствия визуального повреждения оборудования | 4.13, Причиной отключения явилось обрыв цепи вследствие срабатывания плавкой вставки с целью защиты оборудования от недопустимых нагрузок | Мероприятие: Техническое Произвести ревизию в ТП . Выполнить очистку оборудования от пыли и грязи. Срок исполнения: 09.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СТП и РП Сапрыкин В.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведена ревизия в ТП . Выполнена очистка оборудования от пыли и грязи.
2998 | 571 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Острогожский РЭС | 2023-03-05 07:20 | 2023-03-05 08:58 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 10-3 ПС 35кВ Гумны послужило двухфазное короткое замыкание, вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор № 4-5 веткой от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, занесённой на провода ВЛ порывом ветра до 18 м/с. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" по ВЛ-10-3ПС 35кВ Гумны в пролёте опор № 4-5 произошло веткой от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, занесённой на провода ВЛ порывом ветра до 18 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-3 ПС 35кВ Гумны по всей длине с целью выявления деревьев ветки которых угрожают падением на провода ВЛ,в.т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Острогожского РЭС Михайлов М.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-10-3 ПС 35кВ Гумны . Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Острогожского РЭС Михайлов М.В. Состояние: Не выполнено
2999 | 572 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Острогожский РЭС | 2023-03-05 07:20 | 2023-03-05 08:39 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 10-2 ПС 35кВ Гумны послужило двухфазное короткое замыкание, вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор № 14-15 веткой от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, занесённой на провода ВЛ порывом ветра до 18 м/с. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" по ВЛ-10-2 ПС 35кВ Гумны в пролёте опор № 14-15 произошло веткой от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, занесённой на провода ВЛ порывом ветра до 18 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-2 ПС 35кВ Гумны по всей длине с целью выявления деревьев ветки которых угрожают падением на провода ВЛ,в.т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Острогожского РЭС Михайлов М.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Включить в план работ дефекты выявленные при осмотре ВЛ-10-2 ПС Гумны. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Острогожского РЭС Михайлов М.В. Состояние: Не выполнено
3000 | 548 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Солнцевский РЭС | 2023-03-05 07:15 | 2023-03-05 07:31 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ №05 ПС 35кВ Афанасьевка произошло в результате междуфазного к.з. из-за перекрытия проводов в пролете опор №46-47 упавшей веткой, с высокорослого дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ под воздействием ветра. | 4.4.3, Причиной перекрытия проводов ВЛ-10кВ №05 ПС 35кВ Афанасьевка в пролете опор №46-47 явилось ветка, упавшая с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №05 ПС 35кВ Афанасьевка Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Кудинов П.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-10кВ №05 ПС 35кВ Афанасьевка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Кудинов П.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Не выполнено
3001 | 323 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС | 2023-03-05 07:13 | 2023-03-05 09:10 | 3.4.12.2.3, Частичное отключение ВЛ-0,4 кВ ф1 от ТП 819 произошло по причине межфазного К.З. проводов в пролёте опор № 8-5 - 8-6 при падении ветки дерева, росшего во вне охранной зоне ВЛ, при воздействии сильных порывов ветра. | 4.4.3, Схлёст проводов в пролете опор № 8-5 - 8-6 произошёл вследствии механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ при сильных порывах ветра. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Ф1 КТП №819 с. Боринское по всей длине, на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры. Срок исполнения: 15.04.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Подугольников Алексей Николаевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.04.2023 г. Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев (веток), угрожающих падением на провода ВЛ 0,4кВ Ф1 КТП №819 с. Боринское произвести вырубку (обрезку крон). Срок исполнения: 15.04.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Подугольников Алексей Николаевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.04.2023 г.
3002 | 550 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Алексеевский РЭС | 2023-03-05 07:05 | 2023-03-05 11:23 | 3.4.12.2.1, Отключение действием МТЗ с неуспешным АПВ и включением по ТУ ЛЭП 10 кВ №29 ПС 110 кВ Алексеевка произошёл из-за срыва штыревого изолятора фазы "В" на приемном портале РУ 10 кВ КТП 444, с последующим схлёстом проводов фаз "А", "В" в пролёте от РКТП до КТП 444, вследствие длительного воздействия повторяющихся ветровых нагрузок. | 4.4.4, Срыв штыревого изолятора фазы "В" на приемном портале РУ 10 кВ КТП 444 ЛЭП 10 кВ №29 ПС 110 кВ Алексеевка произошёл вследствие механического воздействия повторяющихся ветровых нагрузок. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №29 ПС 110 кВ Алексеевка. Срок исполнения: 17.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Дудка А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.03.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Дудка А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.03.2023 г. Описание проведённых работ: Наряд-допуск
3003 | 84 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Западнодвинский РЭС | 2023-03-05 06:43 | 2023-03-05 09:40 | 3.4.12.1.3, Отключение в ручную ВЛ 10 кВ №16 ПС 35кВ Старая Торопа произошло по причине возникновения однофазного КЗ на землю в пролете опор №78-79 деревом, упавшим на провод ф. "А" из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ под тяжестью налипшего снега, Без обрыва проводов. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева на провод в пролете опор №78-79 ВЛ 10кВ №16 ПС 35кВ Старая Торопа из-за пределов охранной зоны под тяжестью налипшего снега, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, без повреждения проводов, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №16 ПС 35кВ Старая вручную. | Мероприятие: Организационное Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов в пролетах опор №78-79 ВЛ 10кВ №16 ПС Старая Торопа. Срок исполнения: 20.03.2023 г. Ответственное лицо: И.о. начальника Западнодвинского РЭС Годухин О.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов в пролетах опор №70-90 ВЛ 10кВ №16 ПС Старая Торопа. Мероприятие: Организационное Устранить дефекты выявленные при внеочередном осмотре в пролетах опор №78-79 ВЛ 10кВ №16 ПС Старая Торопа. Срок исполнения: 24.03.2023 г. Ответственное лицо: И.о. начальника Западнодвинского РЭС Годухин О.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.03.2023 г. Описание проведённых работ: Устранение дефектов выявленных при внеочередном осмотре в пролетах опор №78-79 ВЛ 10кВ №16 ПС Старая Торопа, не требуется.
3004 | 540 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС | 2023-03-05 06:22 | 2023-03-05 06:26 | 3.4.12.2.3, Причиной аварийного отключения ВЛ-10 кВ 425.06 от ПС Водохранилище явилось межфазное короткое замыкание из - за схлеста проводов в пр. оп. № 22 - 23, по причине падения ветки с дерева, стоящего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием ветра. | 4.4.3, Причиной схлеста проводов в пролете опор № 22-23 ВЛ-10 кВ 425.06 от ПС Водохранилище явилось упавшая ветка с дерева, стоящего вне охранной зоны ВЛ под воздействием ветра. | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра составить график устранения выявленных дефектов Срок исполнения: 28.04.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ 425.06 от ПС Водохранилище Срок исполнения: 28.04.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Не выполнено
3005 | 539 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС | 2023-03-05 06:17 | 2023-03-05 08:17 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 10кВ 126.09 ПС 35кВ Искра явилось короткое замыкание в сети 10 кВ, из-за падения ветки с дерева, стоящего вне охранной зоне, на провода ВЛ в пролете опор №155-156, вследствие воздействия порывистого ветра. | 4.4.3, Причиной междуфазного замыкания в пролете опор № 155-156 по ВЛ 10кВ 126.09 ПС 35кВ Искра явилось падения ветки с дерева, стоящего вне охранной зоны ВЛ, в следствие порывистого ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ 126.09 ПС 35кВ Искра Срок исполнения: 03.05.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 10кВ 126.09 ПС 35кВ Искра разработать мероприятия и составить график их устранения Срок исполнения: 03.05.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Не выполнено
3006 | 416 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго |  |  | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-110 кВ ТЭЦ-2-Калинки действием защиты стало перекрытие гирлянды изоляторов фазы «В» с повреждением одного изолятора на опоре № 16 в результате снижения изоляционных свойств изоляторов в течение длительной эксплуатации и воздействия на материал изоляторов различных атмосферных явлений (перепадов температур окружающего воздуха, тяжение проводов при налипании снега и ветровой нагрузки, грозовых перенапряжений). | 4.12, Перекрытие гирлянды изоляторов фазы «B» с повреждением одного изолятора на опоре № 16 ВЛ-110 кВ ТЭЦ-2-Калинки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение одного изоялтора в гирлянде. на ВЛ-110 кВ ТЭЦ-2-Калинки VL110-000001 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр (с применением бинокля) ВЛ-110 кВ ТЭЦ-2-Калинки с целью выявления дефектных изоляторов Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Щербаков С.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По итогам обхода ВЛ-110 кВ ТЭЦ-2-Калинки устранить выявленные замечания Срок исполнения: 15.05.2023 г. Ответственное лицо: Щербаков С.Н. Состояние: Не выполнено
3007 | 552 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Рамонский РЭС | 2023-03-05 06:06 | 2023-03-05 07:10 | 3.4.8.5.2, Причиной аварийного отключения РЕК-98 ВЛ 10-2 ПС Березовка явилось повреждение в зоне обслуживания потребителя (ИП Бахарев). | 4.13, Причиной аварийного отключения РЕК-98 ВЛ 10-2 ПС Березовка явился обрыв спуска разъединителя, приведший к междуфазному замыканию. | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю (ИП Бахарев) о необходимости приведения оборудования в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой «Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования», затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 06.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Маковкин С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.03.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо потребителю
3008 | 546 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2023-03-05 06:05 | 2023-03-05 08:23 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 280 ПС 110 кВ Восточная произошло из-за превышения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал (на 3А), вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание цепи 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал на ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 280 ПС 110 кВ Восточная из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальным данным автомата на ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 280 ПС 110 кВ Восточная ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 280 ПС 110 кВ Восточная | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 280 ПС 110 кВ Восточная. Срок исполнения: 17.03.2023 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Ващекин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.03.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 280 ПС 110 кВ Восточная. Мероприятие: Организационное Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 280 ПС 110 кВ Восточная. Срок исполнения: 17.03.2023 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Ващекин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.03.2023 г. Описание проведённых работ: Проверка равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 280 ПС 110 кВ Восточная. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Ващекин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.03.2023 г. Описание проведённых работ: Мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
3009 | 538 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС | 2023-03-05 06:03 | 2023-03-05 06:31 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 10кВ 126.14 ПС 35кВ Искра явилось короткое замыкание в сети 10 кВ, из-за падения ветки с дерева, стоящего вне охранной зоне, на провода ВЛ в пролете опор №155-156, вследствие воздействия порывистого ветра. | 4.4.3, Причиной междуфазного замыкания в пролете опор № 155-156, по ВЛ 10кВ 126.14 ПС 35кВ Искра явилось падения ветки с дерева, стоящего вне охранной зоны ВЛ, в следствие порывистого ветра. | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 10кВ 126.14 ПС 35кВ Искра разработать мероприятия и составить график их устранения Срок исполнения: 28.04.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ 126.14 ПС 35кВ Искра Срок исполнения: 28.04.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Не выполнено
3010 | 526 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Фатежский РЭС | 2023-03-05 05:43 | 2023-03-05 05:48 | 3.4.12.2.3, Аварийное отключение ВЛ-0,4кВ №1 ТП 262 В.Любаж поселок произошло вследствие междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №8-9 упавшей под воздействием порывов ветра веткой высокорослого дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Перекрытие проводов в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 262 В.Любаж произошло вследствие падения под воздействием порывов ветра ветки высокорослого дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 262 В.Любаж поселок с составление листа осмотра. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Фатежского РЭС Чевычелов Г.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.04.2023 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра с назначенными мероприятиями по ВЛ-0,4кВ ТП 262 Мероприятие: Организационное По результатам инженерного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП 262 В.Любаж поселок назначить сроки устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Фатежского РЭС Чевычелов Г.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.04.2023 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра с назначенными мероприятиями по ВЛ-0,4кВ ТП 262
3011 | 412 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Нерехтский РЭС | 2023-03-05 04:53 | 2023-03-05 06:37 | 3.4.10.2, При аварийном обходе ВЛ 10 кВ ф. 10-05 ПС Татарское было обнаружено тело птицы на земле под проводами ВЛ-10кВ у опоры № 49 со следами воздействия электрического тока. При взлете птица перекрыла крыльями провода соседних фаз, вызвав этим междуфазное короткое замыкание через тело птицы, которое привело к отключению ВЛ от действия МТЗ, с неуспешным АПВ. Повреждений ВЛ-10 кВ нет. Ремонтные работы не требуются. | 4.12, Причиной отключения ВЛ-10 кВ ф. 10-05 ПС Татарское стала птица, перекрывшая крыльями провода соседних фаз, что привело к возникновению междуфазного КЗ через тело птицы, и как следствие, отключению МВ 10 кВ ф. 10-05 на ПС Татарское от действия МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход По результатам обследования ВЛ 10 кВ ф. 10-06 ПС Владычное устранить выявленные замечания (при их наличии).с применением бинокля с целью выявления замечаний ВЛ. Срок исполнения: 29.03.2023 г. Ответственное лицо: Разгуляев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено. Мероприятие: Техническое По результатам обследования По результатам обследования ВЛ 10 кВ ф. 10-06 ПС Владычное устранить выявленные замечания (при их наличии).устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 05.04.2023 г. Ответственное лицо: Разгуляев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено.
3012 | 565 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Корочанский РЭС | 2023-03-05 03:59 | 2023-03-05 06:14 | 3.4.9.3, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4кВ №3 КТП 2201 ПС 110 кВ Короча произошло из-за КЗ, в результате повреждения ПУ жилого дома №279 по ул. Ленина, запитанного от опоры №7. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю с требованием о приведении электроустановок в соответствие с требованиями НТД. Срок исполнения: 14.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Корочанского РЭС Белозерских В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.03.2023 г. Описание проведённых работ: Потребителю направлено письмо с требованием о приведении электроустановок в соответствие с требованиями НТД.
3013 | 566 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Прохоровский РЭС | 2023-03-05 03:46 | 2023-03-05 12:55 | 3.4.12.2.3, Отключение АВ 0,4 кВ №1 КТП 209 ПС 35 кВ Радьковка произошло из-за возникновения КЗ в результате обрыва и схлеста проводов фаз "В" и "С" в пролетах опор №1-3 вследствие падения ветки дерева в пролете опор №2-3, растущего вне охранной зоны, и усиления ветра. | 4.4.3, Обрыв и схлест проводов фаз "В" и "С" в пролетах опор №1-3 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 209 ПС 35 кВ Радьковка произошел из-за механического воздействия при падении ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, на провода при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 209 ПС 35 кВ Радьковка. Срок исполнения: 15.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Балабанов А.Д. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.03.2023 г. Описание проведённых работ: осмотр Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 06.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Балабанов А.Д. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.03.2023 г. Описание проведённых работ: планирование
3014 | 545 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2023-03-05 03:38 | 2023-03-05 04:58 | 3.4.12.2.3, Отключение действием МТЗ с неуспешным включением по ТУ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ Город 3 на ПС 110 кВ Стрелецкая произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, при перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз "А", "В" в пролёте опор №1-2 упавшей веткой дерева (растущего вне охранной зоны ЛЭП) при усилении ветра. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №1-2 ЛЭП 10 кВ Город 3 на ПС 110 кВ Стрелецкая произошло из-за механического воздействия при падении ветки дерева (растущего вне охранной зоны ЛЭП), на провода при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр во всей длине ЛЭП 10 кВ Город 3 на ПС 110 кВ Стрелецкая. Срок исполнения: 17.03.2023 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнить внеочередной осмотр во всей длине ЛЭП 10 кВ Город 3 на ПС 110 кВ Стрелецкая. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.03.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
3015 | 302 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2023-03-05 02:58 | 2023-03-05 05:30 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ 6 кВ ТП0027 к ТП0524, произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Отключение ВВ КЛ17 на ПС Городская к ТП0001 произошло в результате КЗ на КЛ 6 кВ ТП0027 к ТП0524, в следствии длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования в ТП0001 Ф615 к ПС Городская. Срок исполнения: 05.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр оборудования в ТП0001 Ф615 к ПС Городская. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 6 кВ ТП0027 к ТП0524. Срок исполнения: 05.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.03.2023 г. Описание проведённых работ: КЛ 6 кВ ТП0027 к ТП0524 восстановлена.
3016 | 606 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС | 2023-03-05 01:55 | 2023-03-05 02:36 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 10кВ №8 ПС 35/10кВ Горки в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №61 - №62 веткой дерева, произрастающего в охранной зоне ВЛ. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.12, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 61 - № 62 веткой дерева, произрастающего в охранной зоне ВЛ. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Древесно-кустарниковаярастительность (ДКР) на ВЛ 10кВ № 04 ПС Горки VS010-0011127 | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор № 61 - № 62 ВЛ 10кВ №4 ПС 35/10кВ Горки. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Павлов А.П. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведена вырубка древесно-кустарниковой растительности в пролете опор № 61 - № 62 ВЛ 10кВ №4 ПС 35/10кВ Горки. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру Павлову А.П. о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Корнев А.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.03.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый инструктаж мастеру Павлову А.П. о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.
3017 | 143 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Новозыбковский РЭС | 2023-03-05 01:18 | 2023-03-05 02:24 | 3.4.12.1.1, Сброс с проводов ВЛ-0,4 Л3 КТП-262 Ф-105 ПС Щербиничи в пролете опор №19-20 мокрого снега, гололёдных образований и усилении ветра привело к кратковременному схлёсту проводов. | 4.4.4, Кратковременный схлёст проводов ВЛ-0,4 Л3 КТП-262 Ф-105 ПС Щербиничи в пролете опор №19-20, привело к короткому замыканию и отсутствию эл. энергии у потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 Л3 КТП-262 Ф-105 ПС Щербиничи по всей длине. Срок исполнения: 10.04.2023 г. Ответственное лицо: Новиков С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.03.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ-0,4 Л3 КТП-262 Ф-105 ПС Щербиничи по всей длине Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. Срок исполнения: 10.04.2023 г. Ответственное лицо: Новиков С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.03.2023 г. Описание проведённых работ: Устранение замечаний
3018 | 567 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС | 2023-03-05 01:15 | 2023-03-05 06:35 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0,4 кВ ЛЭП 0,4 кВ №1 ТП 301 ПС 110 кВ Казацкие Бугры произошло из-за возникновения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал на 17 А, вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание АВ 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал, на ЛЭП 0,4 кВ №1 ТП 301 ПС 110 кВ Казацкие Бугры из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неравномерное распределение нагрузки на ЛЭП 0,4 кВ №1 ТП 301 ПС 110 кВ Казацкие Бугры VN004-00026156 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 0,4 кВ №1 ТП 301 ПС 110 кВ Казацкие Бугры. Срок исполнения: 14.03.2023 г. Ответственное лицо: Неляпин Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.03.2023 г. Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ЛЭП 0,4 кВ №1 ТП 301 ПС 110 кВ Казацкие Бугры. Срок исполнения: 14.03.2023 г. Ответственное лицо: Неляпин Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.03.2023 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 04.04.2023 г. Ответственное лицо: Неляпин Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.04.2023 г.
3019 | 530 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС | 2023-03-04 23:01 | 2023-03-05 00:53 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №3 ТП-604 ВЛ-607 ПС Гнездово явилось повреждение в ВЩУ потребителя на опоре №17. |  | Мероприятие: Организационное Направить претензионное письмо потребителю. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Смоленского РЭС Суражевский С.В Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.03.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено претензионное письмо потребителю
3020 | 409 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Буйский РЭС | 2023-03-04 22:44 | 2023-03-04 22:59 | 3.4.12.2.3, При аварийном обходе обнаружена ветка дерева со следами воздействия электрической дуги в пролете опор №10-11 ВЛ-0,4кВ ТП №422 ф.Малавино, при падении ветки дерева на провода ВЛ возникло кратковременное К.З., вследствие этого в РУ-0,4 кВ ТП-422 отключился АВ-0,4 кВ ф.Малавино. Ветка дерева выпала из-за пределов охранной зоны ВЛ под действием сильных порывов ветра. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. | 4.4.3, Перекрытие веткой дерева проводов в пролете опор №10-11 ВЛ-0,4кВ ТП №422 ф.Малавино. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4кВ ТП №422 ф.Малавино с целью обнаружения деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 04.04.2023 г. Ответственное лицо: Успенский Николай Анатольевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.03.2023 г. Описание проведённых работ: Внеплановый обход ВЛ-0,4кВ ТП №422 ф.Малавино. Мероприятие: Техническое По итогам обхода ВЛ-0,4кВ ТП №422 ф.Малавино устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 11.04.2023 г. Ответственное лицо: Успенский Николай Анатольевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.03.2023 г. Описание проведённых работ: Замечаний нет, устранение не требуется.
3021 | 146 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Комаричский РЭС | 2023-03-04 22:05 | 2023-03-05 00:51 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре произошло падение ветви дерева, растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-0,4 Ф-1 КТП-4 Ф-1021 ПС Комаричская в пролете опор №2-3, ВЛ-0,4 Ф-1 КТП-208 Ф-1018 ПС Комаричская в пролете опор №5-6. | 4.4.3, Падение ветви дерева, растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-0,4 Ф-1 КТП-4 Ф-1021 ПС Комаричская в пролете опор №2-3, ВЛ-0,4 Ф-1 КТП-208 Ф-1018 ПС Комаричская в пролете опор №5-6, привело к кратковременному схлесту проводов, короткому замыканию ВЛ, перегоранию ПН-2 и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев в пролёте между опорами №2-3 ВЛ-0,4кВ Ф-1 КТП-4 Ф-1021 ПС Комаричская Срок исполнения: 07.04.2023 г. Ответственное лицо: Зайцев А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.03.2023 г. Описание проведённых работ: Обрезка Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев в пролёте между опорами №5-6 ВЛ-0,4 Ф-1 КТП-208 Ф-1018 ПС Комаричская Срок исполнения: 07.04.2023 г. Ответственное лицо: Зайцев А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.03.2023 г. Описание проведённых работ: Обрезка
3022 | 94 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС | 2023-03-04 22:02 | 2023-03-04 22:06 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ фид. №2 ТП 050 д. Княжево произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за схлеста проводов в пролете опор №7-8 из-за обрыва вязки крепления провода к изолятору фазы "В" на опоре №8 и изменения габарита с приближением к соседнему проводу в пролете опор №7-8 ВЛ 0,4кВ фид. №2 ТП 050 д. Княжево вследствие нарушения структуры материала вязки провода (старения) в процессе длительной эксплуатации с 1993 года. | 4.1.3, В результате нарушения структуры материала вязки провода фазы "В" в процессе длительной эксплуатации с 19939 года на опоре №8 ВЛ 0,4кВ фид. №2 ТП 050 д. Княжево, произошло обрыв вязки крепления провода к изолятору фазы "В" и изменение габарита проводов с приближением к соседнему проводу в пролете опор №7-8 ВЛ 0,4кВ фид. №2 ТП 050 д. Княжево, произошел схлест проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения АВ 0,4 кВ №2 ТП 050 д. Княжево. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная замена вязки провода ф. "В" на опоре №8 ВЛ 0,4кВ фид. №2 ТП 050 д. Княжево. на ВЛ 0,4кВ фид. №2 ТП 050 д. Княжево VN004-69004018 | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ фид. №2 ТП 050 д. Княжево. Срок исполнения: 28.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.03.2023 г. Описание проведённых работ: Проведён внеплановый осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное Включить в план мероприятий на 2023 год устранение дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ 0,4кВ фид. №2 ТП 050 д. Княжево. Срок исполнения: 30.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.03.2023 г. Описание проведённых работ: Проведён внеплановый осмотр ВЛ
3023 | 523 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС | 2023-03-04 21:54 | 2023-03-04 22:16 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-446 (427.6 8/160) явилось короткое замыкание в пролете опор № 11-12, вызванное перекрытием проводов упавшей веткой с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием ветра | 4.4.3, Причиной перекрытия проводов в пролете опор № 11-12 по ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-446 (427.6 8/160) явилось упавшая ветка с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием ветра. | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-446 (427.6 8/160) разработать мероприятия и составить график их выполнения. Срок исполнения: 09.04.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.04.2023 г. Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-446 (427.6 8/160) Срок исполнения: 09.04.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.04.2023 г.
3024 | 144 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-03-04 21:19 | 2023-03-04 23:06 | 3.4.7.3.1, Причиной ТН явилось несвоевременное выявления дефектов вследствие отсутствия визуального повреждения оборудования | 4.13, Причиной отключения явилось обрыв цепи вследствие срабатывания плавкой вставки с целью защиты оборудования от недопустимых нагрузок | Мероприятие: Техническое Произвести ревизию в ТП . Выполнить очистку оборудования от пыли и грязи. Срок исполнения: 09.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СТП и РП Сапрыкин В.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведена ревизия в ТП . Выполнена очистка оборудования от пыли и грязи.
3025 | 522 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС | 2023-03-04 21:10 | 2023-03-04 21:28 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ0,4 №3 от ТП1057 Полевая с/с явилось короткое замыкание в пролете опор № 7-8, вызванное перекрытием проводов упавшей веткой с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием ветра | 4.4.3, Причиной перекрытия проводов в пролете опор № 7-8 по ВЛ0,4 №3 от ТП1057 Полевая с/с явилось упавшая ветка с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием ветра. | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ0,4 №3 от ТП1057 Полевая с/с разработать мероприятия и составить график их выполнения. Срок исполнения: 09.04.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.04.2023 г. Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ0,4 №3 от ТП1057 Полевая с/с Срок исполнения: 09.04.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.04.2023 г.
3026 | 342 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Комаричский РЭС | 2023-03-04 21:10 | 2023-03-04 23:39 | 3.4.12.2, В результате воздействия ветровых нагрузок произошел обрыв шлейфа от Р9 на опоре №2/73 до проходных изоляторов в ТП9 Ф 1010 ПС Комаричская. При обрыве шлейфа произошло КЗ на ВЛ10кВ Ф 1010 ПС Комаричская и перегорание 3 ПК в ТП9. | 4.4, Отключение ВВ ф.1010 ПС Комаричская к ТП9 произошло в результате обрыва шлейфа и КЗ на ВЛ 10кВ Р-9 ТП9 ф.1010 ПС Комаричская. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ТП9 ф.1010 ПС Комаричская. Срок исполнения: 13.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Погорельцев С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ТП9 ф.1010 ПС Комаричская. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление шлейфа от Р-9 на опоре №2/73 до проходных изоляторов ТП9 ф.1010 ПС Комаричская. Срок исполнения: 13.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Погорельцев С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведено восстановление шлейфа от Р-9 на опоре №2/73 до проходных изоляторов ТП9 ф.1010 ПС Комаричская.
3027 | 322 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Чаплыгинский РЭС | 2023-03-04 21:05 | 2023-03-04 21:44 | 3.4.7.3.5, Несвоевременное выявление несоответствия выбора АВ-0,4 кВ № 1 ТП 58Л в РУ-0,4 кВ потребляемой мощности абонентов. | 4.13, Нарушение электрического контакта, отключение АВ № 1 РУ-0,4 кВ ТП 58Л в результате превышение потребителями расчетного тока АВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Недостатки технического обслуживания электрооборудования в части несвоевременном выявлении дефектов, в результате замеров максимальных нагрузок. на АВ № 1 РУ-0,4 кВ ТП 58Л АВ № 1 РУ-0,4 кВ ТП 58Л | Мероприятие: Техническое Произвести замер максимальных нагрузок в целях расчёта АВ 0,4 кВ № 1 ТП 58Л. Срок исполнения: 07.04.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Анохин С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен замер максимальных нагрузок в целях расчёта АВ 0,4 кВ № 1 ТП 58Л Мероприятие: Техническое Произвести замер петля фаза-нуль по ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 58Л в целях правильного расчёта тока расцепителя автоматического выключателя. Срок исполнения: 07.04.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Анохин С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен замер петля фаза-нуль по ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 58Л в целях правильного расчёта тока расцепителя автоматического выключателя. Мероприятие: Техническое По результатам замеров, произвести расчёт и замену АВ 0,4 кВ № 1 ТП 58Л. Срок исполнения: 07.04.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Анохин С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.04.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам замеров, произведен расчёт и замена АВ 0,4 кВ № 1 ТП 58Л.
3028 | 547 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Горшеченский РЭС | 2023-03-04 21:05 | 2023-03-05 15:23 | 3.4.12.2.3, 1) Причиной отключения ВЛ 10кВ №13 ПС 35/10кВ Белгородка действием МТЗ явилось междуфазное КЗ из-за падения ветки с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-10кВ в пролетах опор №209-№210, под действием мокрого снега и порывов ветра. 2) Причиной отключения ВЛ 10кВ №13 ПС 35/10кВ Белгородка действием МТЗ явилось междуфазное КЗ из-за падения ветки с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-10кВ в пролетах опор №197-№198, под действием мокрого снега и порывов ветра. 3) Причиной отключения ВЛ 10кВ №13 ПС 35/10кВ Белгородка действием МТЗ явилось междуфазное КЗ из-за падения ветки с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-10кВ в пролетах опор №177-№178, под действием мокрого снега и порывов ветра. | 4.4.3, 1)Перекрытие проводов в пролете опор №209-№210 ВЛ 10кВ №13 ПС 35/10кВ Белгородка произошло по причине падения на провода ВЛ ветки дерева, сломленного порывом ветра и растущего вне охранной зоны ВЛ. 2)Перекрытие проводов в пролете опор №197-№198 ВЛ 10кВ №13 ПС 35/10кВ Белгородка произошло по причине падения на провода ВЛ ветки дерева, сломленного порывом ветра и растущего вне охранной зоны ВЛ. 3)Перекрытие проводов в пролете опор №177-№178 ВЛ 10кВ №13 ПС 35/10кВ Белгородка произошло по причине падения на провода ВЛ ветки дерева, сломленного порывом ветра и растущего вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Организовать проведение внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №13 ПС 35/10кВ "Белгородка" на предмет Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Жиленков Б.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №13 ПС 35/10кВ "Белгородка" определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их выполнения. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Жиленков Б.А. Состояние: Не выполнено
3029 | 482 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Урицкий РЭС | 2023-03-04 21:05 | 2023-03-04 23:35 | 3.4.12.1.3, В результате падения ветки на провод с касанием траверсы фаза №С" на опоре №24 произошло нарушение электрической изоляции , с возникновением земли в сети 10кВ, устраненного действием ОВБ отключением в ручную. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции из-за падения ветки дерева на провод с касанием траверсы фаза " С"на опоре №24 ВЛ 10 кВ № 4 ПС 35/10 кВ Сосково, произошло нарушение электрической , с возникновением земли в сети 10кВ, устраненного действием ОВБ В10 отключен в ручную . | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №4 ПС 35/10 кВ Сосково и включить их в план работ Урицкого РЭС. Срок исполнения: 10.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Власов Н.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №4ПС 35/10 кВ Сосково по всей длине. Срок исполнения: 10.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Власов Н.Н. Состояние: Не выполнено
3030 | 521 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС | 2023-03-04 20:57 | 2023-03-05 21:35 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №1 ТП-681 п.Ворошнево ул.Соснов явилось короткое замыкание в пролете опор № 6-5, вызванное перекрытием проводов упавшей веткой с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием ветра | 4.4.3, Причиной перекрытия проводов в пролете опор № 6-5 по ВЛ-0,4кВ №1 ТП-681 п.Ворошнево ул.Соснов явилось упавшая ветка с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием ветра. | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП-681 п.Ворошнево ул.Соснов разработать мероприятия и составить график их выполнения. Срок исполнения: 09.04.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.04.2023 г. Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП-681 п.Ворошнево ул.Соснов Срок исполнения: 09.04.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.04.2023 г.
3031 | 518 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Щигровский РЭС | 2023-03-04 20:56 | 2023-03-04 21:03 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ явилось межфазное короткое замыкание, которое произошло в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор № 5-6, веткой с дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ при боковых порывах ветра, видны следы КЗ. | 4.4.3, Нарушение электрической изоляции ВЛ-0,4 кВ по причине перекрытии проводов ВЛ в пролете опор № 5-6, веткой с дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ при боковых порывах ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести инженерный осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 299, с целью выявления замечаний Срок исполнения: 09.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник ЩРЭС Шлянин С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.03.2023 г. Мероприятие: Организационное На основании замечаний выявленных при осмотре, разработать мероприятия и составить график их выполнения. Срок исполнения: 09.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник ЩРЭС Шлянин С.Н. Состояние: Не выполнено
3032 | 142 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Клинцовский РЭС | 2023-03-04 20:55 | 2023-03-04 22:00 | 3.4.12.2.3, Воздействие порывистого ветра привело к падению ветви с дерева, растущего за пределами охранной зоны, на провода, механическому воздействию и нарушению изоляции ВЛ-10кВ ф.106 ПС Красная Гора в пролёте опор №132-133. | 4.4.3, Механическое воздействие и нарушение изоляции ВЛ-10кВ ф.106 ПС Красная Гора в пролёте опор №132-133, привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ (МТЗ) В-10кВ ф.106 ПС Красная Гора. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.106 ПС Красная Гора в пролете опор №132-133. Срок исполнения: 09.04.2023 г. Ответственное лицо: Герасименко М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр, замечания устранены.
3033 | 545 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Касторенский РЭС | 2023-03-04 20:47 | 2023-03-05 15:32 | 3.4.10.1, Причиной отключения ТП 032, явилось перегорание ВВ предохранителей фазы "А" и "В" по причине межфазного короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия ввода 10кВ трансформатора , данного ТП животным (кошка). | 4.12, В результате проникновения животного (кошки) в РУ 10кВ на ввод 10кВ трансформатора под кожух трансформатора (в зазор между корпусом ТП и трансформатором) возникло межфазное короткое замыкание, действие которого было ликвидировано перегоранием плавких вставок предохранителей ПК-10 со стороны ВН силового трансформатора. | Мероприятие: Техническое Провести осмотр ТП 032, с целью выявления возможных путей проникновения животных и птиц к токоведущим частям ТП. Срок исполнения: 09.05.2023 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Дойчев М.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное В случае выявления замечаний по ТП 032, разработать мероприятия по их устранению. Срок исполнения: 09.05.2023 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Дойчев М.С. Состояние: Не выполнено
3034 | 537 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2023-03-04 20:34 | 2023-03-04 21:34 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 КТП 144 ПС 35кВ Медвежье произошло из-за кратковременного превышения величины тока нагрузки у потребителя электрической энергии, над номинальным током АВ № 2 0,4кВ (I ном = 63А). | 4.13, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 КТП 144 ПС 35кВ Медвежье произошло из-за кратковременного превышение величины тока нагрузки у потребителя электрической энергии, над номинальным током АВ № 2 0,4кВ (I ном = 63 А), что привело к срабатыванию теплового расцепителя. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 144 ПС 35кВ Медвежье по всей длине с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ. Срок исполнения: 09.04.2023 г. Ответственное лицо: Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.04.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр выполнен Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 144 ПС 35кВ Медвежье разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 09.04.2023 г. Ответственное лицо: Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.04.2023 г. Описание проведённых работ: Замечаний не выявлено
3035 | 459 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Ливенский РЭС | 2023-03-04 20:30 | 2023-03-04 20:37 | 3.4.12.2.3, В результате падения сломанного сука дерева из внеохранной зоны ВЛ-0,4кВ, под воздействием сильных порывов ветра, на провод фазы "А" и "В" ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП-8/У-12-400кВА в пролете опор №7-8, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева при ветровой нагрузке из вне охранной зоны ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП-8/У-12-400кВА в пролете опор №7-8 на провод фазы "А" и "В", произошло возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП-8/У-12-400кВА и включить их в планы работ Ливенского РЭС. Срок исполнения: 05.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Коломыцев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.03.2023 г. Описание проведённых работ: Мероприятия разработаны Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП-8/У-12-400кВА по всей длине. Срок исполнения: 05.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Коломыцев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП-8/У-12-400кВА по всей длине.
3036 | 546 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Касторенский РЭС | 2023-03-04 20:27 | 2023-03-05 16:55 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 10кВ № 19 ПС Касторное действием МТЗ явилось междуфазное КЗ из-за падения ветка с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-10кВ в пролетах опор № 43-44,под действием порывов ветра. Причиной отключения ВЛ 10кВ № 19 ПС Касторное действием МТЗ явилось междуфазное КЗ из-за падения ветка с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-10кВ в пролетах опор № 96-97,под действием порывов ветра. Причиной отключения ВЛ 10кВ № 19 ПС Кастонрое действием МТЗ явилось междуфазное КЗ из-за падения ветка с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-10кВ в пролетах опор № 103-104,под действием порывов ветра. | 4.4.3, Причиной перекрытия проводов в опор №43-44 по ВЛ 10кВ №19 ПС Касторное явилось падение ветки с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-10кВ, под действием порывов ветра. Причиной перекрытия проводов в опор №96-97по ВЛ 10кВ №19 ПС Касторное явилось падение ветки с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-10кВ, под действием порывов ветра. Причиной перекрытия проводов в опор №103-104по ВЛ 10кВ №19 ПС Касторное явилось падение ветки с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-10кВ, под действием порывов ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый инженерный ВЛ 10кВ № 19 ПС Касторное Срок исполнения: 09.05.2023 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Дойчев М.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По факту выявленных замечаний составить график их устранения. Срок исполнения: 09.05.2023 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Дойчев М.С. Состояние: Не выполнено
3037 | 208 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2023-03-04 20:23 | 2023-03-04 22:06 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ № 10 ПС Красногорская произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из за схлеста проводов в пролете опор №153 - №154 в результате падения дерева в пролете опор №153 - №154 из за пределов охранной зоны под воздействием порывистого ветра, что послужило излому крюка на опоре №153 и привело к провисанию провода в пролете №152-154. | 4.4.3, В результате механического воздействия от падения деревьев из за пределов охранных зон ВЛ-10кВ № 10 ПС Красногорская в пролете опор №153-№154 при прохождении атмосферного фронта по территории Калининского района Тверской области, произошел излом крюка на опоре №153 и провисание провода одной фазы в пролете опор №152-№154, что привело к схлесту и послужило причинами отключения ВЛ-10кВ действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 10 ПС Красногорская в пролете опор №150 - №157 с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 27.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 10 ПС Красногорская в пролете опор №150 - №157 с целью выявления дефектов. Мероприятие: Организационное Включить в план работ на 2023 год устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 10 ПС Красногорская в пролете опор №150 - №157. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.03.2023 г. Описание проведённых работ: при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 10 ПС Красногорская в пролете опор №150 - №157 дефектов не выявлеено.
3038 | 568 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС | 2023-03-04 20:13 | 2023-03-04 20:47 | 3.4.7.3.5, Отключение вводного АВ 0,4 кВ произошло из-за превышение токов нагрузки над номинальными данными автомата АВ 0,4 кВ РУ 0,4 кВ КТП 4-04 ПС 110 кВ Казацкие Бугры. | 4.13, Размыкание вводного АВ 0,4 кВ произошло из-за превышение токов нагрузки над номинальными данными автомата АВ 0,4 кВ РУ 0,4 кВ КТП 4-04 ПС 110 кВ Казацкие Бугры. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: превышение нагрузки над номинальными данными автомата на КТП 4-04 ПС 110 кВ Казацкие Бугры TP006-0015615 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр КТП 4-04 ПС 110 кВ Казацкие Бугры. Срок исполнения: 13.03.2023 г. Ответственное лицо: Данько В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.03.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на отходящих ЛЭП 0,4 кВ КТП 4-04 ПС 110 кВ Казацкие Бугры. Срок исполнения: 13.03.2023 г. Ответственное лицо: Данько В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено распределение нагрузок по фазам Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 03.04.2023 г. Ответственное лицо: Данько В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.03.2023 г. Описание проведённых работ: Мероприятия по устранению выявленных нарушений
3039 | 207 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2023-03-04 19:50 | 2023-03-04 20:28 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-0,4кВ №1 ТП 676 Даниловское коттеджи произошло по причине увеличения тока нагрузки выше номинального. | 4.13, В результате превышения тока нагрузки на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 676 Даниловское коттеджи произошло отключение автомата РУ 0,4кВ ТП 676 действием защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не актуальная информация о нагрузке потребителей на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 676 Даниловское коттеджи на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 676 Даниловское коттеджи ВЛ-0,4кВ №1 ТП 676 Даниловское коттеджи | Мероприятие: Техническое Произвести замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала защиты коммутационного аппарата ВЛ-0,4кВ №1 ТП 676. Срок исполнения: 20.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала защиты коммутационного аппарата ВЛ-0,4кВ №1 ТП 676. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при замере нагрузки в период наибольшего потребления на ТП 676. Срок исполнения: 20.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.03.2023 г. Описание проведённых работ: При замере нагрузки в период наибольшего потребления на ТП 676 дефектов не выявлено.
3040 | 544 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Касторенский РЭС | 2023-03-04 19:07 | 2023-03-04 21:42 | 3.4.12.2.3, Причиной аварийного отключения ВЛ 10кВ № 07от ПС Восточная действием МТЗ с успешным РПВ явилось неустойчивое межфазное КЗ, возникшее на ВЛ при перекрытии изоляции проводов ВЛ в пролетах № 2-14 – 2-15 веткой с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, сломанной и наброшенной на провода порывистым ветром с последующим ее пережогом и падением на землю. | 4.4.3, Возникновение междуфазного короткого замыкания произошло в результате перекрытия изоляции проводов ВЛ упавшей веткой с дерева в пролетах опор № 2-14 – 2-15 | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 10 кВ № 07 ПС Восточная. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Дойчев М.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По факту выявленных замечаний составить план-график устранения выявленных дефектов. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Дойчев М.С. Состояние: Не выполнено
3041 | 569 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Прохоровский РЭС | 2023-03-04 18:47 | 2023-03-05 00:53 | 3.4.12.2.3, Отключение АВ 0,4 кВ №1 КТП 209 ПС 35 кВ Радьковка произошло из-за возникновения КЗ в результате обрыва и схлеста провода фазы "А" и нулевого провода (PEN) в пролетах опор №2-4 вследствие падения ветки дерева в пролете опор №2-3, растущего вне охранной зоны, и усиления ветра. | 4.4.3, Обрыв и схлест провода фазы "А" и нулевого провода (PEN) в пролетах опор №2-4 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 209 ПС 35 кВ Радьковка произошел из-за механического воздействия при падении ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, на провода при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 209 ПС 35 кВ Радьковка. Срок исполнения: 14.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Балабанов А.Д. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.03.2023 г. Описание проведённых работ: осмотр Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 05.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Балабанов А.Д. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.03.2023 г. Описание проведённых работ: планирование
3042 | 143 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-03-04 18:26 | 2023-03-04 20:56 | 3.4.7.3.5, Причиной ТН явилось неудовлетворительное техническое состояние оборудования | 4.13, Причиной отключения явилось срабатывание плавких вставок (предохранителей) для защиты оборудования от недопустимых нагрузок | Мероприятие: Техническое Произвести ревизию в ТП. Выполнить очистку оборудования от пыли и грязи. Срок исполнения: 09.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СТП и РП Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведена ревизия в ТП. Выполнена очистка оборудования от пыли и грязи.
3043 | 570 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Губкинский РЭС | 2023-03-04 18:25 | 2023-03-04 19:28 | 3.4.9.3, Отключение действием защит АВ 0,4 кВ №7 ЛЭП 0,4кВ №1 ЗТП 59 ПС 35 кВ Северная произошло из-за КЗ, в результате повреждения ПУ потребителя жилого дома №2 по ул. Мира от опоры №5сп и отказа в отключении вводного автомата потребителя. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю о приведении электроустановки в соответствии с требованиями НТД. Срок исполнения: 14.03.2023 г. Ответственное лицо: Гречухин В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.03.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено уведомление потребителю.
3044 | 466 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Верховский РЭС | 2023-03-04 18:24 | 2023-03-04 18:27 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия ветровой нагрузки произошло падение ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №10-11 на провода фаз "А" и "В" Ф№1 от КТП№1а/В1-20-, что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате воздействия ветровой нагрузки произошло падение ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №10-11 на провода фаз "А" и "В" Ф№1 от КТП№1а/В1-20-100, что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр Ф№1 от КТП№1а/В1-20-100 по всей длине. Срок исполнения: 07.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен не плановый осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре Ф№1 от КТП№1а/В1-20-100 нарушений и включить их в план работ Верховского РЭС. Срок исполнения: 07.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.03.2023 г. Описание проведённых работ: Дефекты включены в план работ
3045 | 536 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Нижнедевицкий РЭС | 2023-03-04 18:12 | 2023-03-04 20:09 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №3 ТП-2-24 ВЛ-10-2 ПС 35 кВ С.Липяги от действия защит произошло в результате короткого замыкания, возникшего из-за кратковременного схлестывания проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор № 9-10 сломанной веткой дерева, занесённой из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах ветра 18 м/с. | 4.4.3, Кратковременный схлест проводов фаз "А" и "В" ВЛ 0,4кВ №3 ТП-2-24 ВЛ-10-2 ПС 35 кВ С.Липяги в пролёте опор № 9-10 произошел из-за ветки дерева занесённой из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах ветра 18 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ№3 ТП-2-24 ВЛ-10-2 ПС 35 кВ С.Липяги на предмет наличия веток и деревьев, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 12.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нижнедевицкого РЭС Кирюшин С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ№3 ТП-2-24 ВЛ-10-2 ПС 35 кВ С.Липяги на предмет наличия веток и деревьев, угрожающих падением на провода. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ№3 ТП-2-24 ВЛ-10-2 ПС 35 кВ С.Липяги , выявленные дефекты и нарушения включить в план ремонта и ТО в 2023г. Срок исполнения: 12.04.2023 г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.03.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ№3 ТП-2-24 ВЛ-10-2 ПС 35 кВ С.Липяги дефектов не обнаружено, мероприятия не требуются
3046 | 568 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Воробьевский РЭС | 2023-03-04 18:09 | 2023-03-04 19:32 | 3.4.8.5.2, Отключение от действия токовых защит АВ №3 0,4 кВ., на КТП-106 ПС Никольская произошло из-за кратковременного превышения величины тока нагрузки у потребителя электрической энергии, над номинальным током АВ №3 0,4кВ (I ном = 63А). | 4.13, Отключение АВ №3 0,4кВ на КТП-106 ПС Никольская произошло из-за кратковременного превышения величины тока нагрузки у потребителя электрической энергии, над номинальным током АВ №3 0,4кВ (I ном = 63 А), что привело к срабатыванию теплового расцепителя. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №3 от КТП-106 ПС Никольская по всей длине, на предмет выявления дефектов, которые могут послужить причиной отключения ВЛ. Срок исполнения: 06.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Косенко С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №3 от КТП-106 ПС Никольская по всей длине, на предмет выявления дефектов, которые могут послужить причиной отключения ВЛ. Дефектов не выявлено. Мероприятие: Организационное По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №3 от КТП-106 ПС Никольская, в случае выявления дефектов, которые могут послужить причиной отключения ВЛ, наметить мероприятия по их устранению. Срок исполнения: 06.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Косенко С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.04.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №3 от КТП-106 ПС Никольская, дефектов не выявлено, мероприятия не требуются. Мероприятие: Организационное Через средства массовой информации довести до населения района Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» и ответственность за их нарушения. Срок исполнения: 06.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Чеботарев А.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.04.2023 г. Описание проведённых работ: Через средства массовой информации доведено до населения района Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» и ответственность за их нарушения
3047 | 523 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Покровский РЭС | 2023-03-04 18:09 | 2023-03-04 19:12 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны на провода фазы "А" и "В" в пролёте опор №14-15 ВЛ-0,4кВ Ф№3 ТП 2/Т-5-100 д. Сосна 7-бр., произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению двухфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате нарушения электрической изоляции проводов фазы "А" и "В", из за механического воздействия ветки дерева в пролете опор №14-15 ВЛ-0,4кВ Ф№3 ТП 2/Т-5-100 д. Сосна 7-бр., произошло возникновение двухфазного КЗ, устранённого действием защиты. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ-0,4кВ Ф№3 ТП 2/Т-5-100 д. Сосна 7-бр. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: начальник РЭС. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ Ф№3 ТП 2/Т-5-100 д. Сосна 7-бр. разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в план работ Покровского РЭС. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: начальник РЭС. Состояние: Не выполнено
3048 | 411 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Красносельский РЭС | 2023-03-04 17:59 | 2023-03-04 19:27 | 3.4.9.3, В результате плохого контактного соединения на вводном АВ - 0,4 кВ в ВШУ потребителя дома № 59 произошел нагрев питающего провода и оплавление его. В следствии чего произошло К.З. и перегорание предохранителей на ТП № 179. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо ООО "Контакт", выполнявшим работы по монтажу ВШУ о необходимости протяжки контактов по окончании монтажа. Срок исполнения: 27.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Красносельского РЭС Корнилов С.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.03.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо ООО "Контакт", выполнявшим работы по монтажу ВШУ о необходимости протяжки контактов по окончании монтажа.
3049 | 301 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2023-03-04 17:33 | 2023-03-04 19:27 | 3.4.12.2.1, Ослабление прокалывающего зажима нулевого провода на вводе в дом г. Брянск ул. Троицкая д.6 на ВЛ 0.4 кВ ф3 ТП3277 КЛ04 ПС Мичуринская. | 4.13, Прекращение передачи электрической энергии потребителю по адресу г. Брянск ул. Троицкая д.6 произошло в результате ослабления прокалывающего зажима нулевого провода на вводе в дом ул. Троицкая д.6, вследствие длительной эксплуатации и воздействия атмосферных явлений. | Мероприятие: Техническое Произвести замену прокалывающего зажима нулевого провода на вводе в дом ул. Троицкая д.6. Срок исполнения: 07.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведена замена прокалывающего зажима нулевого провода на вводе в дом ул. Троицкая д.6.
3050 | 542 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Медвенский РЭС | 2023-03-04 17:12 | 2023-03-04 17:15 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-10 кВ № 253.01 ПС 35/10 кВ Панино явилось короткое замыкание, вызванное схлестом проводов в пролете опор № 96-97, вследствие падения ветки с дерева, стоящего вне охранной зоны ВЛ, на провода под воздействием ветра. | 4.4.3, Причиной схлеста проводов в пролете опор № 96-97 по ВЛ-10 кВ № 253.01 ПС 35/10 кВ Панино, явилось падение ветки с дерева, стоящего вне охранной зоны ВЛ, на провода под воздействием ветра | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 10кВ № 253.01 от ПС 35/10 кВ Панино с составлением листа осмотра. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Сергеев А.Ю Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.04.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное Составить график устранения замечаний, выявленных при осмотре ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Сергеев А.Ю Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.04.2023 г. Описание проведённых работ: График устранения замечаний
3051 | 536 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-10 кВ 421.02 от ПС Моква явилось короткое замыкание, вызванное схлестом проводов в пролете опор №10-11, вследствие падения ветки с дерева, стоящего вне охранной зоны ВЛ, на провода под воздействием ветра. | 4.4.3, Причиной схлеста проводов в пролете опор №10-11 по ВЛ-10 кВ 421.02 от ПС Моква , явилось падение ветки с дерева, стоящего вне охранной зоны ВЛ, на провода под воздействием ветра | Мероприятие: Организационное Составить график устранения замечаний, выявленных при осмотре ВЛ-10 кВ 421.02 от ПС Моква . Срок исполнения: 28.04.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести инженерный осмотр ВЛ-10 кВ 421.02 от ПС Моква с составлением листа осмотра Срок исполнения: 28.04.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Не выполнено
3052 | 534 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС | 2023-03-04 16:59 | 2023-03-04 17:20 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-10 кВ № 129.07 явилось явилось межфазное замыкание проводов ВЛ в пр.оп 48-49 произошедшее в результате падения на провода ветки дерева, стоящего вне охранной зоне ВЛ, вследствие воздействия порывистого ветра. | 4.4.3, Межфазное замыкание ВЛ-10 кВ № 129.07 произошло по причине падения на провода ветки дерева в пр.оп 48-49, стоящего вне охранной зоне ВЛ, вследствие воздействия порывистого ветра. | Мероприятие: Организационное Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ № 129.07 ПС Беседино Срок исполнения: 03.05.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ-10 кВ № 129.07 ПС Беседино подготовить график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 03.05.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Не выполнено
3053 | 541 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Хомутовский РЭС | 2023-03-04 16:51 | 2023-03-04 20:08 | 3.4.12.2.3, Аварийное отключение ВЛ-10кВ № 15 от ПС Калиновка ст (448) произошло в результате междуфазного КЗ вследствие перекрытия проводов в пролете опор №75-76 упавшей под воздействием порывов ветра веткой высокорослого дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Перекрытие проводов в пролете опор №75-76 ВЛ-10кВ № 15 от ПС Калиновка ст (448) произошло в результате падения под воздействием порывов ветра ветки высокорослого дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести инженерный осмотр ВЛ-10кВ № 15 от ПС Калиновка ст (448) с составлением листа осмотра. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хомутовского РЭС Чуйченко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен инженерный осмотр ВЛ-10кВ № 15 от ПС Калиновка ст (448) с составлением листа осмотра. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-10кВ № 15 от ПС Калиновка ст (448) назначить сроки устранения выявленных замечаний Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хомутовского РЭС Чуйченко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.03.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ-10кВ № 15 от ПС Калиновка ст (448) назначены сроки устранения выявленных замечаний
3054 | 535 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Рыльский РЭС | 2023-03-04 16:34 | 2023-03-04 21:50 | 3.4.12.2.3, Оперативное отключение ВЛ по причине однофазного замыкания на "землю", которое произошло в результате падения на опору № 25 ветки дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ при боковых порывах ветра. | 4.4.3, Нарушение электрической изоляции ВЛ-10 кВ по причине падения на опору № 25 ветки дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ при боковых порывах ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-10 кВ №2121 от п/ст Луговка Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Рыльского РЭС Щеголев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеплановый инженерный осмотр Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-10 кВ №2121 от п/ст Луговка составить график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Рыльского РЭС Щеголев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.03.2023 г. Описание проведённых работ: Составлен график устранения выявленных замечаний
3055 | 471 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС | 2023-03-04 16:34 | 2023-03-05 15:04 | 3.4.12.2.1, При ветровой нагрузке произошёл схлест проводов в пролёте опор №22-6-№22-7, что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного короткого замыкания в сети ВЛ-10 кВ №5 ПС 110/35/10кВ Дмитровская, устраненного действием защит. | 4.12, При повторяющейся ветровой нагрузке произошёл схлест проводов в пролёте опор №22-6-№22-7, что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного короткого замыкания в сети ВЛ-10 кВ №5 ПС 110/35/10кВ Дмитровская, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №5 ПС 110/35/10кВ Дмитровская по всей длине. Срок исполнения: 10.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Лежепеков Д.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №5 ПС 110/35/10кВ Дмитровская по всей длине. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при осмотре ВЛ 10кВ №5 ПС 110/35/10кВ Дмитровская нарушений и включить их в планы работ Кромского РЭС Срок исполнения: 10.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Лежепеков Д.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.03.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных при осмотре ВЛ 10кВ №5 ПС 110/35/10кВ Дмитровская нарушений и включены в планы работ Кромского РЭС
3056 | 83 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Западнодвинский РЭС | 2023-03-04 16:16 | 2023-03-04 17:48 | 3.4.12.1.1, Под тяжестью налипшего на провода мокрого снега при прохождении атмосферного фронта по территории Западнодвинского и Жарковского районов Тверской области: - схлест проводов в пролете опор №10-11 ВЛ-0,4кВ фид.№1 д.Барсуки; - схлест проводов в пролете опор №10-11 ВЛ 0,4кВ №1 от ТП 128(Кащенки); - схлест проводов в пролете опор №9-10 ВЛ-0,4кВ фид.№1 д.Симоново-Катково; - схлест проводов в пролете опор №10-11 ВЛ 0,4кВ №3 от ТП 117(Новоселки). | 4.4.4, 1) Схлест проводов в пролете опор №10-11 ВЛ-0,4кВ фид.№1 д.Барсуки произошел под воздействием тяжести налипшего мокрого снега на провода и порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Западнодвинского района Тверской области, что явилось причиной отключения АВ №1 в РУ 0,4 кВ. 2) Схлест проводов в пролете опор №10-11 ВЛ 0,4кВ №1 от ТП 128(Кащенки) произошел под воздействием тяжести налипшего мокрого снега на провода и порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Жарковского района Тверской области, что явилось причиной перегорания плавкой вставки ПН-2 ф."А" в РУ 0,4 кВ. 3) Схлест проводов в пролете опор №9-10 ВЛ-0,4кВ фид.№1 д.Симоново-Катково произошел под воздействием тяжести налипшего мокрого снега на провода и порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Западнодвинского района Тверской области, что явилось причиной отключения АВ №1 в РУ 0,4 кВ. 4) Схлест проводов в пролете опор №10-11 ВЛ 0,4кВ №3 от ТП 117(Новоселки) произошел под воздействием тяжести налипшего мокрого снега на провода и порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Жарковского района Тверской области, что явилось причиной перегорания плавкой вставки ПН-2 ф."С " в РУ 0,4 кВ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов: - в пролете опор №8-13 ВЛ-0,4кВ фид.№1 д.Барсуки; - в пролете опор №8-13 ВЛ 0,4кВ №1 от ТП 128(Кащенки); - в пролете опор №8-13 ВЛ-0,4кВ фид.№1 д.Симоново-Катково; - в пролете опор №8-13 ВЛ 0,4кВ №3 от ТП 117(Новоселки). Срок исполнения: 20.03.2023 г. Ответственное лицо: И.о. Начальника Западнодвинского РЭС Годухин О.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов: - в пролете опор №8-13 ВЛ-0,4кВ фид.№1 д.Барсуки; - в пролете опор №8-13 ВЛ 0,4кВ №1 от ТП 128(Кащенки); - в пролете опор №8-13 ВЛ-0,4кВ фид.№1 д.Симоново-Катково; - в пролете опор №8-13 ВЛ 0,4кВ №3 от ТП 117(Новоселки). Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра: - в пролете опор №8-13 ВЛ-0,4кВ фид.№1 д.Барсуки; - в пролете опор №8-13 ВЛ 0,4кВ №1 от ТП 128(Кащенки); - в пролете опор №8-13 ВЛ-0,4кВ фид.№1 д.Симоново-Катково; - в пролете опор №8-13 ВЛ 0,4кВ №3 от ТП 117(Новоселки). Срок исполнения: 24.03.2023 г. Ответственное лицо: И.о. Начальника Западнодвинского РЭС Годухин О.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.03.2023 г. Описание проведённых работ: Включены в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра: - в пролете опор №8-13 ВЛ-0,4кВ фид.№1 д.Барсуки; - в пролете опор №8-13 ВЛ 0,4кВ №1 от ТП 128(Кащенки); - в пролете опор №8-13 ВЛ-0,4кВ фид.№1 д.Симоново-Катково; - в пролете опор №8-13 ВЛ 0,4кВ №3 от ТП 117(Новоселки).
3057 | 89 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС | 2023-03-04 16:15 | 2023-03-04 19:00 | 3.4.12.1.3, Отключение ВЛ 10кВ №06 ПС 35кВ Бологово произошло по причине однофазного КЗ из-за перекрытия провода ф. "В" в пролете опор №57-58 деревом, упавшим на провод из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ под тяжестью налипшего снега, без обрыва проводов в данном пролете опор. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева на провод ф. "В" в пролете опор №57-58 ВЛ 10кВ №06 ПС 35кВ Бологово из-за пределов охранной зоны под тяжестью налипшего снега, произошло однофазное КЗ, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №06 ПС 35кВ Бологово вручную. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр в пролете опор №50-60 ВЛ 10кВ №06 ПС Бологово с целью наличия дефектов. Срок исполнения: 20.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.03.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №06 ПС Бологово произведен. Мероприятие: Организационное Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре в пролете опор №50-60 ВЛ 10кВ №06 ПС Бологово дефекты. Срок исполнения: 24.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.03.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №06 ПС Бологово произведен.
3058 | 141 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Клетнянский РЭС | 2023-03-04 16:15 | 2023-03-04 17:19 | 3.4.12.2.3, Воздействие порывистого ветра привело к падению ветви с дерева, растущего за пределами охранной зоны, на провода, механическому воздействию и нарушению изоляции ВЛ-10кВ ф.1022 ПС Бульшево в пролёте опор №84-85. | 4.4.3, Механическое воздействие и нарушение изоляции ВЛ-10кВ ф.1022 ПС Бульшево в пролёте опор №84-85, привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ (МТЗ) В-10кВ ф.1022 ПС Бульшево. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.1022 ПС Бульшево в пролёте опор №84-85. Срок исполнения: 09.04.2023 г. Ответственное лицо: Понизов А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.03.2023 г. Описание проведённых работ: Обрезка крон
3059 | 529 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС | 2023-03-04 16:10 | 2023-03-04 17:17 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №1 ТП-438 ВЛ-1005 ПС Жуковская явилось повреждение в ВЩУ потребителя на опоре №3-4. |  | Мероприятие: Организационное Направить претензионное письмо потребителю. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Смоленского РЭС Суражевский С.В Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.03.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено претензионное письмо потребителю
3060 | 64 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2023-03-04 16:04 | 2023-03-04 16:08 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ 10 кВ №01 ПС 35 кВ Родня произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №145-146 результате образовавшегося провиса проводов в данном пролете опор в процессе длительной эксплуатации. | 4.12, В результате увеличения стрелы провеса проводов в процессе длительной эксплуатации в пролете опор №145-146 ВЛ 10 кВ №01 ПС 35 кВ Родня под воздействием порывов ветра произошел схлест проводов, что послужило причиной отключения ВЛ 10 кВ №01 ПС 35 кВ Родня действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: увеличение стрелы провеса проводов в пролете опор №145-146 на ВЛ-10кВ №01 ПС Родня ВЛ-10кВ №01 ПС Родня | Мероприятие: Техническое Произвести перетяжку проводов в пролете опор №145-146 ВЛ 10 кВ №01 ПС 35 кВ Родня. Срок исполнения: 17.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.03.2023 г. Описание проведённых работ: . Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастерам Старицкого участка Ржевского РЭС о необходимости проведения технического обслуживания оборудования в соответствии с требованиями НТД Срок исполнения: 17.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.03.2023 г.
3061 | 330 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Навлинский РЭС | 2023-03-04 16:00 | 2023-03-04 18:25 | 3.4.12.2.3, При сильном ветре произошло падение ветви, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-10 ТП-25 ф.1011 ПС Центральная в пролете опор №3-4. | 4.4.3, Падение ветви, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-10 ТП-25 ф.1011 ПС Центральная в пролете опор №3-4, привело к кратковременному схлесту проводов, короткому замыканию ВЛ, перегоранию ПК-10/20 и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-10 ТП-25 ф.1011 ПС Центральная в пролете опор №3-4, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 10.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Горбачев И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведена обрезка веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-10 ТП-25 ф.1011 ПС Центральная в пролете опор №3-4, угрожающих падением на провода.
3062 | 473 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС | 2023-03-04 15:48 | 2023-03-05 10:38 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия ветровой нагрузки произошло падение ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №9-17-№9-18 на провода фаз "В" и "С" ; в пролете опор №125 - №126 КВЛ-10кВ №6 ПС Кромская, что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции при падении ветви дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №9-17-№9-18 на провода фаз "В" и "С", в пролете опор №125-№126 КВЛ-10кВ №6 ПС Кромская произошло возникновение межфазного КЗ, устраненное действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №6 ПС 110/35/10кВ Кромская по всей длине. Срок исполнения: 20.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Лежепеков Д.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №6 ПС 110/35/10кВ Кромская по всей длине. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний по результатам внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №6 ПС 110/35/10кВ Кромская и включить их в план работ РЭС. Срок исполнения: 13.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Лежепеков Д.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.04.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных замечаний по результатам внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №6 ПС 110/35/10кВ Кромская.
3063 | 321 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Данковский РЭС | 2023-03-04 15:45 | 2023-03-04 16:59 | 3.4.12.2.3, Падение на провода в пролете опор № 1/2-1/3 ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ 0,4 кВ № 3 ТП 1802 Зашево в результате воздействия сильного порывистого ветра. | 4.4.3, Механическое воздействие, вызванное падением в пролете опор № 1/2-1/3 ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 1802 Зашево в результате воздействия сильного порывистого ветра. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 1802 Зашево. Срок исполнения: 14.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Рязанцев И.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев, угрожающих падением на ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 1802 Зашево, произвести вырубку (обрезку крон). Срок исполнения: 14.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Рязанцев И.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.03.2023 г. Описание проведённых работ: Замечаний нет
3064 | 145 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Навлинский РЭС | 2023-03-04 15:42 | 2023-03-04 17:17 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре произошло падение ветви дерева, растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ Ф-2 КТП-64 Ф-1008 ПС Салтановская в пролете опор №7-8. | 4.4.3, Падение ветви дерева, растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ Ф-2 КТП-64 Ф-1008 ПС Салтановская в пролете опор №7-8, привело к кратковременному схлесту проводов, короткому замыканию ВЛ, перегоранию ПН-2 и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев ВЛ Ф-2 КТП-64 Ф-1008 ПС Салтановская в пролете опор №7-8, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 14.04.2023 г. Ответственное лицо: Скобляков Г.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.04.2023 г.
3065 | 567 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Ольховатский РЭС | 2023-03-04 15:39 | 2023-03-04 16:54 | 3.4.12.2.1, Однофазное короткое замыкание на ВЛ-0,4-3 ТП-4-03 Бугаёвка произошло из-за кратковременного схлестывания проводов фазы "А" и "0" в пролете опор № 5 - 6 при сильных порывах ветра до 13 м/с. | 4.12, Нарушение искрового промежутка между проводами фазы "А" и "0" в пролете опор № 5 - 6 ВЛ-0,4-3 ТП-4-03 Бугаёвка произошёл в результате воздействием ветровых нагрузок при порывах ветра до 13 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ № 3 ТП 4-03 ПС Бугаевка с применением бинокля с целью выявления дефектов после прохождения токов короткого замыкания по проводам ВЛ. Срок исполнения: 17.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Ольховатского РЭС Быкадоров А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.04.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ № 3 ТП 4-03 ПС Бугаевка с применением бинокля с целью выявления дефектов после прохождения токов короткого замыкания по проводам ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ № 3 ТП 4-03 ПС Бугаевка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений. Срок исполнения: 17.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Ольховатского РЭС Быкадоров А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.04.2023 г. Описание проведённых работ: При проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ № 3 ТП 4-03 ПС Бугаевка замечаний не выявлено.
3066 | 413 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Нерехтский РЭС | 2023-03-04 15:27 | 2023-03-04 15:45 | 3.4.8.5.2, При выполнении аварийного обхода ВЛ-0,4кВ Ф.№1 от ТП-202 п. Космынино, обнаружены следы падения снега на провода ввода дом №38 по ул. Космынинская, в результате этого произошел схлест проводов перекидки, К.З. и отключение ВЛ-0,4кВ Ф.№1 от ТП-202 п. Космынино. Информация по метеоусловиям приложена к акту. | 4.4.1, При усилении ветра до 18 м/с произошел сход снега с крыши жилого дома № 38 по ул. Космынинская в п. Космынино, вследствие этого произошел схлест проводов и отключение АВ-0,4кВ Ф.№1 на ТП-202 п. Космынино. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ Ф.№1 ул. Космынинская от ТП-202 п. Космынино на предмет выявления повреждений ВЛ-0,4кВ. Срок исполнения: 29.03.2023 г. Ответственное лицо: Разгуляев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено. Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ-0,4 кВ Ф.№1 ул. Космынинская от ТП-202 п. Космынино устранить замечания при их наличии. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Разгуляев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено. Мероприятие: Организационное Провести разъяснительную беседу с жильцами дома № 38 по ул. Космынинская п. Космынино о необходимости в зимний период счищать снег с крыши дома для исключения падения на провода ВЛ. Срок исполнения: 03.04.2023 г. Ответственное лицо: Разгуляев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено.
3067 | 611 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2023-03-04 15:21 | 2023-03-04 16:40 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №4 ТП 1238 Заволжская ПМК ВЛ 10 кВ №1 Прогресс ПС 35/10 кВ "Моделово-2" по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №27 - №28 веткой дерева, принесенной на провода порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №27- №28 ВЛ 0,4кВ №4 ТП 1238 Заволжская ПМК ВЛ 10 кВ №1 Прогресс ПС 35/10 кВ "Моделово-2" веткой дерева, принесенной на провода порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №4 ТП 1238 Заволжская ПМК ВЛ 10 кВ №1 Прогресс ПС 35/10 кВ "Моделово-2" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №4 ТП 1238 Заволжская ПМК ВЛ 10 кВ №1 Прогресс ПС 35/10 кВ "Моделово-2" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Не выполнено
3068 | 576 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Кр.Яружский РЭС | 2023-03-04 15:12 | 2023-03-04 16:40 | 3.4.8.5.1, Появление сигнала «земля» на I секции шин 10 кВ ПС 35 кВ Теребрено произошло из-за обрыва провода фазы "А" в пролете опор №№156-157 ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Теребрено, вследствие огневого воздействия в приграничной зоне (проведение СВО). | 4.4.5, Обрыв провода фазы «А» в пролете опор №№156-157 ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Теребрено произошел из-за механического воздействия на провод вследствие огневого воздействия в приграничной зоне. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Теребрено. Срок исполнения: 15.03.2023 г. Ответственное лицо: Баранов А.Н. - гл. инженер РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведён внеплановый осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 20.03.2023 г. Ответственное лицо: Баранов А.Н. - гл. инженер РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.03.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
3069 | 56 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2023-03-04 15:08 | 2023-03-04 15:34 | 3.4.7.3.5, Перегорание ПН-2 в РУ 0,4 кВ на ТП 10 кВ №96 Лесной переулок произошло по причине кратковременного схлеста проводов в пролете опор №25-26 в результате увеличения стрелы провеса проводов в процессе длительной эксплуатации. | 4.12, В результате увеличения стрелы провеса проводов в процессе длительной эксплуатации в пролете опор №25-26 ВЛ-0,4кВ ТП 10 кВ №96 Лесной переулок под воздействием порывов ветра произошел кратковременный схлест проводов, что послужило причиной перегорания ПН-2 в РУ-0,4 кВ ТП 10 кВ №96 Лесной переулок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: провис проводов в пролете опор №25-26 на ВЛ-0,4кВ от ТП №96 Лесной переулок ВЛ-0,4кВ от ТП №96 Лесной переулок | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов: ВЛ-0,4кВ от ТП №96 Лесной переулок Срок исполнения: 17.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить перетяжку проводов в пролетах опор №24-26 ВЛ 0,4 кВ ТП 10 кВ №96 Лесной переулок Срок исполнения: 17.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.04.2023 г. Мероприятие: Организационное Внести в план работ устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ от ТП №96 Лесной переулок Срок исполнения: 22.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастерам Ржевского участка Ржевского РЭС о необходимости проведения технического обслуживания оборудования в соответствии с требованиями НТД Срок исполнения: 17.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.03.2023 г.
3070 | 486 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2023-03-04 14:40 | 2023-03-04 16:28 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 16-17 ВЛ 0,4кВ №2 Пут-3-11 на провода фаз "А" и "В" из-за воздействия ветровой нагрузки, произошел схлест и нарушение электрической изоляции, с возникновением межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 16-17 ВЛ 0,4кВ №2 Пут-3-11 на провода фаз "А" и "В", произошел их схлест и нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №2 Пут-3-11 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 10.04.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Земских А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.03.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №2 Пут-3-11 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 Пут-3-11 по всей длине. Срок исполнения: 10.04.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Земских А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.03.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 Пут-3-11 по всей длине
3071 | 535 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2023-03-04 14:28 | 2023-03-04 14:44 | 3.4.12.2.1, Аварийное отключение ВЛ 0,4кВ №3 ТП 030 ПС 35кВ Ендовище произошло по причине схлеста провода фазы "А" и нулевого провода в пролете опор №1-2 вследствие увеличения стрелы провеса провода фазы "А". | 4.4.4, Увеличение стрелы провеса провода фазы "А" ВЛ 0,4кВ №3 ТП 030 ПС 35кВ Ендовище из-за его вытягивания в процессе длительной эксплуатации и воздействия сильных порывов ветра до 13 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №3 от ТП 030 ПС 35кВ Ендовище с целью выявления увеличения стрелы провеса проводов. Срок исполнения: 07.04.2023 г. Ответственное лицо: Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.04.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр выполнен Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №3 от ТП 030 ПС 35кВ Ендовище разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений. Срок исполнения: 07.04.2023 г. Ответственное лицо: Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.04.2023 г. Описание проведённых работ: Замечаний не выявлено
3072 | 137 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Почепский РЭС | 2023-03-04 14:03 | 2023-03-04 15:40 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре произошло падение дерева растущего вне охранной зоны, на провода фаз "А" и "С" ВЛ-10кВ ф.1022 ПС Селищанская в пролете опор №15-16. | 4.4.3, Падение дерева на провода ВЛ-10кВ ф.1022 ПС Селищанская в пролете опор №15-16 привело к механическому воздействию, нарушению изоляции, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ ВЛ-10кВ. | Мероприятие: Техническое Произвести валку деревьев ВЛ-10кВ ф.1022 ПС Селищанская в пролете опор №15-16, растущих за пределами охранной зоны ВЛ, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 13.04.2023 г. Ответственное лицо: Вавулин Р.А. Сторонняя организация: Прочие Завод-изготовитель: Прочие Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.04.2023 г.
3073 | 124 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торжокский РЭС |  |  | 3.4.12.1.1, Отключение ВЛ-10кВ №29 ПС 110 кВ Стройиндустрия произошло по причине междуфазного КЗ между проводами фаз "А" и "В" в результате схлеста проводов из-за уменьшения минимально-допустимого расстояния вследствие налипания с последующим обледенение большого количества снега на провод ф. "В" и изменения его габарита с приближением к проводу ф. "А" в пролете опор №48-№50, при прохождения атмосферного фронта по территории Торжокского района Тверской области, без обрыва проводов. | 4.4.4, В результате механического воздействия в следствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провод ф. "В" и изменения его габарита с приближением к проводу ф. "А" в пролете опор №48-№50 ВЛ-10кВ №29 ПС 110 кВ Стройиндустрия при прохождении атмосферного фронта по территории Торжокского района Тверской области, произошел схлест проводов фаз "А" и "В", в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №29 ПС 110 кВ Стройиндустрия действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №29 ПС 110 кВ Стройиндустрия в пролетах опор №43-№53 с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 28.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Немиро В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.03.2023 г. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №29 ПС 110 кВ Стройиндустрия в пролетах опор №43-№53. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Немиро В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.03.2023 г.
3074 | 571 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2023-03-04 13:52 | 2023-03-04 16:13 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0.4 кВ ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 503 ПС 35 кВ Шишино произошло из-за превышения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал (на 7А), вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание цепи 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал на ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 503 ПС 35 кВ Шишино из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неравномерное распределение нагрузки на ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 503 ПС 35 кВ Шишино VN004-00023117 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 503 ПС 35 кВ Шишино. Срок исполнения: 14.03.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.03.2023 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 314 ПС 35 кВ Шишино . Срок исполнения: 14.03.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.03.2023 г. Описание проведённых работ: Акт замера нагрузок Мероприятие: Организационное По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 04.04.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.03.2023 г. Описание проведённых работ: Мероприятия
3075 | 572 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2023-03-04 13:32 | 2023-03-04 14:17 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0,4кВ КЛ 0,4кВ № 3 КТП 405 РП 10 кВ Разумное произошло из-за превышения токов нагрузки по фазе "В", превышающих номинал (на 10А), вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание цепи 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "В", превышающих номинал на КЛ 0,4кВ № 3 КТП 405 РП 10 кВ Разумное из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальным данным автомата на КЛ 0,4кВ № 3 КТП 405 РП 10 кВ Разумное KN004-00011044 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине КЛ 0,4кВ № 3 КТП 405 РП 10 кВ Разумное. Срок исполнения: 14.03.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Вициенко Н.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.03.2023 г. Описание проведённых работ: лист осмотра Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на КЛ 0,4кВ № 3 КТП 405 РП 10 кВ Разумное. Срок исполнения: 14.03.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Вициенко Н.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.03.2023 г. Описание проведённых работ: акт замера нагрузок Мероприятие: Организационное По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 04.04.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Вициенко Н.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.04.2023 г. Описание проведённых работ: Протокол замера нагрузок
3076 | 407 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2023-03-04 13:30 | 2023-03-04 14:43 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре (до 17 м/с) произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ, на провода ВЛ-0,4 кВ "район" от ТП-157 в пролете опор №8-9, веткой были перекрыты провода соседних фаз, что привело в межфазному К.З. и отключению АВ-0,4 кВ "район" на ТП-157 . В дальнейшем ветка слетела с проводов ВЛ и упала на землю. | 4.4.3, Перекрытие проводов соседних фаз в пролете опор №8 - 9 ВЛ-0,4 кВ "район" от ТП-157 упавшей веткой дерева. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ "район" от ТП-157, осмотр на предмет выявления деревьев и веток, угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ. Срок исполнения: 03.04.2023 г. Ответственное лицо: Воронин О.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ "район" от ТП-157, осмотр на предмет выявления деревьев и веток, угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ "район" от ТП-157 устранить выявленные замечания (при их наличии Срок исполнения: 10.04.2023 г. Ответственное лицо: Воронин О.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.04.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ "район" от ТП-157 устранили выявленные замечания (при их наличии
3077 | 573 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Губкинский РЭС | 2023-03-04 13:27 | 2023-03-04 14:10 | 3.4.7.3.5, Вывод в ремонт ВЛ 0,4кВ №2 ЗТП 13 ПС 35 кВ Северная произошел из-за отсутствия контакта на зажиме прокалывающем СИП фазы "А" на опоре №1 вследствии изменения свойств материалов прокалывающего зажима. | 4.13, Нарушение электрического контакта на зажиме прокалывающем СИП фазы "А" на опоре №1 ВЛ 0,4кВ №2 ЗТП 13 ПС 35 кВ Северная произошло вследствии изменения свойств материалов прокалывающего зажима. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрического контакта на прокалывающем зажиме оп.№1 на ВЛ 0,4кВ №2 ЗТП 13 ПС Северная VN004-00113850 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ №2 ЗТП 13 ПС Северная. Срок исполнения: 14.03.2023 г. Ответственное лицо: Гречухин В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 04.04.2023 г. Ответственное лицо: Гречухин В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.04.2023 г. Описание проведённых работ: Устранений не требует.
3078 | 574 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС | 2023-03-04 13:06 | 2023-03-04 14:21 | 3.4.9.3, Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ КЛ 10 кВ РП 4н(8) ПС 110 кВ Промышленная -ТП 405н(4) произошло из-за возникновения КЗ в результате повреждения электроустановки находящейся на балансе потребителя ОАО "РЖД". |  | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр (обход) трассы КЛ 10 кВ РП 4н(8) ПС 110 кВ Промышленная -ТП 405н(4). Срок исполнения: 15.03.2023 г. Ответственное лицо: Неляпин Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.03.2023 г. Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю о необходимости приведения состояния электроустановок в соответствие требованиям НТД. Срок исполнения: 03.04.2023 г. Ответственное лицо: Неляпин Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.03.2023 г.
3079 | 293 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Навлинский РЭС | 2023-03-04 13:00 | 2023-03-04 15:00 | 3.4.7.3, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дом № 10 ул. Мичурина, п. Навля с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.2 КТП29 ф.1032 ПС Центральная. | 4.13, Нарушение (окисление) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.2 КТП29 ф.1032 ПС Центральная с медным проводом потребителя на доме № 10 ул. Мичурина, п. Навля привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом № 10 ул. Мичурина, п. Навля от ВЛ 0,4 кВ ф.2 КТП29 ф.1032 ПС Центральная в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 07.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Горбачев И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр контактных соединений на вводе в дом № 10 ул. Мичурина, п. Навля от ВЛ 0,4 кВ ф.2 КТП29 ф.1032 ПС Центральная в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Мероприятие: Техническое По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. Срок исполнения: 07.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Горбачев И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.03.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ.
3080 | 544 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2023-03-04 12:50 | 2023-03-04 14:25 | 3.4.7.3.5, Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ КЛ 10 кВ Город 19 ПС 110 кВ Южная произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 10 кВ РП 46-Город 19 каб.А ПС 110 кВ Южная в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 46-Город 19 каб.А ПС 110 кВ Южная произошло при пробое изоляции в целом месте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции на КЛ 10 кВ РП 46-Город 19 каб.А ПС 110 кВ Южная КЛ 10 кВ РП 46-Город 19 каб.А ПС 110 кВ Южная | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ РП 46-Город 19 каб.А ПС 110 кВ Южная. Срок исполнения: 17.03.2023 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ РП 46-Город 19 каб.А ПС 110 кВ Южная. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.03.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
3081 | 543 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ровенской РЭС | 2023-03-04 12:46 | 2023-03-04 13:50 | 3.4.8.5.2, Вывод в ремонт по неотложной заявке ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №712 ПС Новоалександровка произошёл вследствие наезда на опору №5 специальной техники, направляющейся в зону действия СВО. | 4.4.5, Излом стойки ж/б опоры №5 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №712 ПС Новоалександровка произошёл вследствие наезда на опору специальной техники, направляющейся в зону действия СВО. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №712 ПС Новоалександровка. Срок исполнения: 17.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Пилипенко С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №712 ПС Новоалександровка. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Пилипенко С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.03.2023 г. Описание проведённых работ: В связи с отсутствием замечаний по результатам осмотра ВЛ-0,4кВ №1 КТП-712 ПС 35 кВ Новоалександровка от 07.03.2023г., мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ не требуются.
3082 | 579 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС | 2023-03-04 12:14 | 2023-03-04 15:21 | 3.4.8.5.1, Вывод в ремонт по неотложной заявке ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Ржевка выполнен для производства аварийно-восстановительных работ по восстановлению провода фазы "А" в пролете опор №9/47-9/48 поврежденного остатками неизвестных летающих предметов в приграничной зоне (проведение СВО). | 4.4.5, Обрыв провода фазы "А" в пролете опор №9/47-9/48 ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Ржевка произошел вследствие повреждения остатками неизвестных летающих предметов в приграничной зоне. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Ржевка. Срок исполнения: 14.03.2023 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Ржевк Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Ржевка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 04.04.2023 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.03.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Ржевка разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ
3083 | 533 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Глушковский РЭС | 2023-03-04 12:05 | 2023-03-04 16:39 | 3.4.8.5.1, Причиной отключения ВЛ 10 кВ №3143 ЦРП Краснооктябрьское явилось междуфазное короткое замыкание, которое возникло в результате схлеста оборванных проводов в пролетах опор №20-№21 вследствие обстрела со стороны ВСУ. | 4.4.1, Обрыв 2-х проводов в пролетах опор №20-№21 ВЛ-10 кВ №3143 ЦРП Краснооктябрьское из-за обстрела вооруженными силами Украины. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №3143 ЦРП Краснооктябрьское. Срок исполнения: 10.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Кириченко Н.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.04.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №3143 ЦРП Краснооктябрьское Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №3143 ЦРП Краснооктябрьское составить график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 10.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Кириченко Н.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.04.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен осмотр ВЛ 10 кВ №3143 ЦРП Краснооктябрьское составили график устранения выявленных замечаний.
3084 | 532 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Беловский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, Из-за падения на ВЛ-10кВ веток от дерева растущего вне охранной зоне ВЛ-10кВ, под воздействием порыва ветра, произошло неустойчивое короткое замыкание в пролёте опор №66-67 ВЛ-10кВ №174 ПС "Восход" и отключение ВЛ действиями защит с успешным АПВ. | 4.4.3, Вследствие падения на ВЛ-10кВ веток обломившихся от дерева растущего вне охранной зоне ВЛ, в пролёте опор №66-67 ВЛ-10кВ №174 ПС "Восход", произошло нарушение воздушного промежутка между проводами, неустойчивое короткое замыкание и отключение ВЛ действиями защит с успешным АПВ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №174 ПС 110/10 кВ ПС "Восход" Срок исполнения: 09.04.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Раздольев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведён внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №174 ПС 110/10 кВ ПС "Восход" Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №174 ПС 110/10кВ ПС "Восход", составить график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 09.04.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Раздольев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.03.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №174 ПС 110/10кВ ПС "Восход", составлен график устранения выявленных замечаний.
3085 | 458 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Ливенский РЭС | 2023-03-04 11:35 | 2023-03-04 12:05 | 3.4.12.2.3, В результате падения сломанного сука дерева из внеохранной зоны ВЛ-0,4кВ, под воздействием сильных порывов ветра, на провод фазы "В" и "С" ВЛ-0,4кВ ф-1 КТП-6/В.Д.-9-100 в пролете опор №9-10, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева при ветровой нагрузке из вне охранной зоны ВЛ-0,4кВ ф-1 КТП-6/В.Д.-9-100 в пролете опор №9-10 на провод фазы "В" и "С", произошло возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ ф-1 КТП-6/В.Д.-9-100 и включить их в планы работ Ливенского РЭС Срок исполнения: 05.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Коломыцев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.03.2023 г. Описание проведённых работ: Мероприятия разработаны Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф-1 КТП-6/В.Д-9-100 по всей длине. Срок исполнения: 05.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Коломыцев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф-1 КТП-6/В.Д-9-100 по всей длине.
3086 | 566 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Россошанский РЭС | 2023-03-04 11:35 | 2023-03-04 12:09 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ-10-3 ПС ПТФ действием защит произошло из-за повреждений на потребительском оборудовании ТП-303 ВЛ-10-3 ПС ПТФ, находящемся на балансе и обслуживании ОАО "ОКМ". | 4.12, Короткое замыкание на оборудовании потребительской ТП-303 ВЛ-10-3 ПС ПТФ, находящейся на балансе и обслуживании потребителя ОАО "ОКМ" послужившей причиной аварийного отключения ВЛ-10-3 ПС ПТФ, стало нарушение электрической изоляции. | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю ОАО "ОКМ" о приведении потребительского оборудования ТП-303 ВЛ-10-3 ПС ПТФ в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Голубев А.К. Состояние: Не выполнено
3087 | 77 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Нелидовский РЭС | 2023-03-04 11:30 | 2023-03-04 15:23 | 3.4.7.3.5, Перегорание ПК-10 в РУ-10 кВ на ТП 10кВ №092(Смольники) произошло по причине повреждения силового трансформатора ТМ 60кВА в результате износа (старения) изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1981 года. | 4.12, Повреждение силового трансформатора ТМ 60кВА на ТП 10кВ №092(Смольники) произошло в результате снижения диэлектрических свойств изоляции обмотки ВН и НН, в следствии износа (старения) изоляции обмотки в процессе длительной эксплуатации с 1981 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная замена изношенного оборудования более 25-ти лет, силового трансформатора ТМ 60кВА на ТП 10кВ №092(Смольники) | Мероприятие: Организационное По результатам диагностики оборудования устранить выявленные дефекты. Срок исполнения: 27.03.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Нелидовского РЭС Матвеев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.03.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам диагностики оборудования дефектов не выявлено. Мероприятие: Техническое Произвести осмотр и диагностику оборудования в ТП 10кВ №092(Смольники). Срок исполнения: 20.03.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Нелидовского РЭС Матвеев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр и диагностика оборудования в ТП 10кВ №092(Смольники). Мероприятие: Организационное Всем мастерам Нелидовского РЭС провести внеплановый инструктаж о своевременном устранении недостатков (дефектов) в соответствии с требованиями НТД. Объем и нормы испытания электрооборудования. Срок исполнения: 20.03.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Нелидовского РЭС Матвеев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.03.2023 г. Описание проведённых работ: Всем мастерам Нелидовского РЭС произведен внеплановый инструктаж о своевременном устранении недостатков (дефектов) в соответствии с требованиями НТД. Объем и нормы испытания электрооборудования.
3088 | 534 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Нижнедевицкий РЭС | 2023-03-04 11:15 | 2023-03-04 13:06 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №7 ПС 110 кВ Нижнедевицк от действия защит произошло в результате короткого замыкания, возникшего из-за кратковременного схлестывания проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор № 27-28 сломанной веткой дерева, занесённой из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах ветра 13 м/с. | 4.4.3, Кратковременный схлест проводов фаз "А" и "В" ВЛ 10кВ №7 ПС 110 кВ Нижнедевицк в пролёте опор № 27-28 произошел из-за ветки дерева занесённой из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах ветра 13 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-7 ПС 110 кВ Нижнедевицк на предмет наличия веток и деревьев, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 12.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нижнедевицкого РЭС Кирюшин С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ-10-7 ПС 110 кВ Нижнедевицк на предмет наличия веток и деревьев, угрожающих падением на провода. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-7 ПС 110 кВ Нижнедевицк , выявленные дефекты и нарушения включить в план ремонта и ТО в 2023г. Срок исполнения: 12.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нижнедевицкого РЭС Кирюшин С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.03.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-7 ПС 110 кВ Нижнедевицк дефектов не обнаружено, мероприятия не требуются
3089 | 278 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Унечский РЭС | 2023-03-04 11:05 | 2023-03-04 13:35 | 3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление окисления нижнего контакта привело к перегоранию ПК-6-80 фазы "А" ТП-8 ф.609 ПС Юбилейная и отсутствию напряжения у потребителя. | 4.10, Причиной перегорания ПК-6-80 фазы "А" в ТП-8 ф.609 ПС Юбилейная явилось несвоевременное выявление окисления нижнего контакта предохранителя. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ИТР всех ТП по ВЛ-6кВ ф.609 ПС Юбилейная. Срок исполнения: 04.04.2023 г. Ответственное лицо: начальник Унечского РЭС Ю.А. Дюба Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ИТР всех ТП по ВЛ-6кВ ф.609 ПС Юбилейная. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. Срок исполнения: 04.04.2023 г. Ответственное лицо: начальник Унечского РЭС Ю.А. Дюба Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.03.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ.
3090 | 88 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС | 2023-03-04 11:00 | 2023-03-04 11:30 | 3.4.12.1.1, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП Орешенки произошло по причине междуфазного КЗ между проводами фаз «В» и «С» в результате схлеста проводов из-за уменьшения минимально-допустимого расстояния вследствие налипания с последующим обледенение большого количества снега на провод ф. «В» и изменения его габарита с приближением к проводу ф. «С» в пролете опор №4-5 ВЛ 0,4кВ №1 ТП Орешенки при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области. | 4.4.4, В результате механического воздействия в следствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провод ф. «В» и изменения его габарита с приближением к проводу ф. «С» в пролете опор №4-5 ВЛ 0,4кВ №1 ТП Орешенки при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области произошел схлест проводов, что привело к отключению ВЛ 0,4кВ №1 ТП Орешенки действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной ВЛ 0,4кВ №1 ТП Орешенки с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 20.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.03.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП Орешенки произведен. Мероприятие: Организационное Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 ТП Орешенки дефекты. Срок исполнения: 24.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.03.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП Орешенки произведен.
3091 | 528 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС | 2023-03-04 10:49 | 2023-03-04 12:33 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №1 ТП-416 ВЛ-1008 ПС Рябцево явилось повреждение в ВЩУ потребителя на опоре №19. |  | Мероприятие: Организационное Направить претензионное письмо потребителю. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Смоленского РЭС Суражевский С.В Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.03.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено претензионное письмо потребителю
3092 | 292 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Навлинский РЭС | 2023-03-04 10:40 | 2023-03-04 12:36 | 3.4.7.3, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дом № 15 ул Ленина, г. Карачев с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.8 ТП4511 ф.606 РП41. | 4.13, Нарушение (окисление) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.8 ТП4511 ф.606 РП41 с медным проводом потребителя на доме № 15 ул Ленина, г. Карачев привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом № 15 ул Ленина, г. Карачев от ВЛ 0,4 кВ ф.8 ТП4511 ф.606 РП41 в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 07.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Горбачев И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр контактных соединений на вводе в дом № 15 ул Ленина, г. Карачев от ВЛ 0,4 кВ ф.8 ТП4511 ф.606 РП41 в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Мероприятие: Техническое По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. Срок исполнения: 07.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Горбачев И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.03.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ.
3093 | 300 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2023-03-04 10:35 | 2023-03-04 12:25 | 3.4.7.3.1, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дома №36 ул. Урицкого с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.11 ТП0555 ф.611 РП01. | 4.13, Нарушение (окисление) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.11 ТП0555 ф.611 РП01 с медным проводом потребителя на доме №36 ул. Урицкого привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф.11 ТП0555 ф.611 РП01 в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 04.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф.11 ТП0555 ф.611 РП01 в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро".
3094 | 396 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дубровский РЭС | 2023-03-04 10:25 | 2023-03-04 12:20 | 3.4.7.3, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №11 по ул.Матросова алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП-26 1010 ПС Дубровская произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП-26 ф.1010 ПС Дубровская с медным проводом потребителя на доме №11 ул.Матросова. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 17.04.2023 г. Ответственное лицо: Дубровский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом. Срок исполнения: 17.04.2023 г. Ответственное лицо: Дубровский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнена перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом.
3095 | 82 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Западнодвинский РЭС | 2023-03-04 09:52 | 2023-03-04 23:13 | 3.4.12.1.3, Отключения ВЛ-10кВ произошли по причине междуфазных КЗ из-за налипание мокрого снега, образование гололеда и сложных отложений на деревьях и провода в результате чего происходили падения деревьев и веток на провода ВЛ и перекрытие проводов вследствие тяжести мокрого снега при прохождении атмосферного фронта по территории Западнодвинского и Жарковского районах Тверской области с неблагоприятными погодными условиями: сильный снег, сильные осадки (мокрый снег, дождь), отложение мокрого снега, гололёд, метель и ледяной дождь, приведшее к образованию гололёдно-изморозевых отложений (ГИО) на деревьях, которые выпадали в сторону трасс ВЛ, из-за пределов границ охранных зон ВЛ, с последующим перекрытием проводов ВЛ. Ширина просеки соответствует требованиям ПУЭ (на момент постройки ВЛ), но меньше высоты деревьев в основном лесном массиве: ВЛ-10кВ №05 ПС 35кВ Коротыши в пролете опор №21 – 22 дерево на проводах; ВЛ-10кВ №01 ПС 35кВ Коротыши в пролетах опор №10 – 11 отп. на ТП-119 (Селечня) дерево на проводах ВЛ; ВЛ-10кВ №11 ПС 35кВ Коротыши в пролетах опор №16 – 17 ветви деревьев на проводах ВЛ; ВЛ-10кВ №15 ПС 35кВ Ильино в пролетах опор №112 – 113 ветки дерева на проводах ВЛ; ВЛ-10кВ №06 ПС 110кВ Западная Двина в пролетах опор №20 – 21 дерево на проводах ВЛ; ВЛ-10кВ №16 ПС 35кВ Старая Торопа в пролетах опор №145 – 146 ветви деревьев на проводах ВЛ. | 4.4.3, В результате механических воздействий при падении веток с деревьев, деревьев на провода из вне охранных зон ВЛ-10 кВ под воздействием снежно-наледевых отложений и сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Западнодвинского и Жарковского районах Тверской области с неблагоприятными погодными условиями: сильный снег, сильные осадки (мокрый снег, дождь), отложение мокрого снега, гололёд, метель и ледяной дождь, приведшее к образованию гололёдно-изморозевых отложений (ГИО) на деревьях, которые выпадали в сторону трасс ВЛ, из-за пределов границ охранных зон ВЛ, с последующим перекрытием проводов ВЛ. Ширина просеки соответствует требованиям ПУЭ (на момент постройки ВЛ), но меньше высоты деревьев в основном лесном массиве произошли перекрытия проводов, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ действием МТЗ и в ручную: ВЛ-10кВ №05 ПС 35кВ Коротыши в пролете опор №21 – 22 дерево на проводах; ВЛ-10кВ №01 ПС 35кВ Коротыши в пролетах опор №10 – 11 отп. на ТП-119 (Селечня) дерево на проводах ВЛ; ВЛ-10кВ №11 ПС 35кВ Коротыши в пролетах опор №16 – 17 ветви деревьев на проводах ВЛ; ВЛ-10кВ №15 ПС 35кВ Ильино в пролетах опор №112 – 113 ветки дерева на проводах ВЛ; ВЛ-10кВ №06 ПС 110кВ Западная Двина в пролетах опор №20 – 21 дерево на проводах ВЛ; ВЛ-10кВ №16 ПС 35кВ Старая Торопа в пролетах опор №145 – 146 ветви деревьев на проводах ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр в пролетах опор в пролете опор №10-30 ВЛ-10кВ №05 ПС 35кВ Коротыши, №1-20 отп. на ТП-119 (Селечня) ВЛ-10кВ №01 ПС 35кВ Коротыши, №10-30 ВЛ-10кВ №11 ПС 35кВ Коротыши, №105-125 ВЛ-10кВ №15 ПС 35кВ Ильино, №10-30 ВЛ-10кВ №06 ПС 110кВ Западная Двина, №140-160 ВЛ-10кВ №16 ПС 35кВ Старая Торопа с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 20.03.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Западнодвинского РЭС Годухин О.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр в пролетах опор в пролете опор №10-30 ВЛ-10кВ №05 ПС 35кВ Коротыши, №1-20 отп. на ТП-119 (Селечня) ВЛ-10кВ №01 ПС 35кВ Коротыши, №10-30 ВЛ-10кВ №11 ПС 35кВ Коротыши, №105-125 ВЛ-10кВ №15 ПС 35кВ Ильино, №10-30 ВЛ-10кВ №06 ПС 110кВ Западная Двина, №140-160 ВЛ-10кВ №16 ПС 35кВ Старая Торопа с целью выявления наличия дефектов. Мероприятие: Организационное Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре в пролетах опор №10-30 ВЛ-10кВ №05 ПС 35кВ Коротыши, №1-20 отп. на ТП-119 (Селечня) ВЛ-10кВ №01 ПС 35кВ Коротыши, №10-30 ВЛ-10кВ №11 ПС 35кВ Коротыши, №105-125 ВЛ-10кВ №15 ПС 35кВ Ильино, №10-30 ВЛ-10кВ №06 ПС 110кВ Западная Двина, №140-160 ВЛ-10кВ №16 ПС 35кВ Старая Торопа дефекты. Срок исполнения: 24.03.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Западнодвинского РЭС Годухин О.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.03.2023 г. Описание проведённых работ: Включены в план работ выявленные при внеочередном осмотре в пролетах опор №10-30 ВЛ-10кВ №05 ПС 35кВ Коротыши, №1-20 отп. на ТП-119 (Селечня) ВЛ-10кВ №01 ПС 35кВ Коротыши, №10-30 ВЛ-10кВ №11 ПС 35кВ Коротыши, №105-125 ВЛ-10кВ №15 ПС 35кВ Ильино, №10-30 ВЛ-10кВ №06 ПС 110кВ Западная Двина, №140-160 ВЛ-10кВ №16 ПС 35кВ Старая Торопа дефекты.
3096 | 307 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Трубчевский РЭС | 2023-03-04 09:50 | 2023-03-04 11:40 | 3.4.7.3.5, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома 14Г ул. Урицкого с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ ф.17 РП-1 ф.1015 ПС Трубчевская произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ ф.17 РП-1 ф.1015 ПС Трубчевская с медным проводом потребителя на доме по ул. Урицкого 14Г | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ ф.17 ул Урицкого, РП-1 ф.1015 ПС Трубчевская в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 09.04.2023 г. Ответственное лицо: Трубчевский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ ф.17 ул Урицкого, РП-1 ф.1015 ПС Трубчевская в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Мероприятие: Техническое Выполнить перезаделку контактного соединения на опоре ул. Урицкого 14Г ВЛ ф.17 РП-1 ф.1015 ПС Трубчевская Срок исполнения: 09.04.2023 г. Ответственное лицо: Трубчевский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнена перезаделка контактного соединения на опоре ул. Урицкого 14Г ВЛ ф.17 РП-1 ф.1015 ПС Трубчевская
3097 | 531 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Калачеевский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ-10кВ №6 ПС 110кВ Манино послужило короткое замыкание на ВЛ, находящейся в собственности и на балансе филиала ПАО «Россети Юг» - «Волгоградэнерго». |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю филиала ПАО «Россети Юг» - «Волгоградэнерго» о приведении потребительской ВЛ-10кВ №6 ПС 110 кВ Манино в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 09.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Н.И. Коржов Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.03.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо потребителю филиала ПАО «Россети Юг» - «Волгоградэнерго» о приведении потребительской ВЛ-10кВ №6 ПС 110 кВ Манино в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
3098 | 610 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2023-03-04 08:45 | 2023-03-04 10:23 | 3.4.12.2.3, Отключение В-6 ВЛ 10кВ № 05 Геологораз ПС 35/10кВ "Лесные Поляны" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №26-7 - №26-8 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №26-7 - №26-8 ВЛ 10 кВ №5 Геологоразведка ПС 35/10 кВ "Лесные поляны" веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №5 Геологоразведка ПС 35/10кВ "Лесные поляны" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №5 Геологоразведка ПС 35/10кВ "Лесные поляны" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Не выполнено
3099 | 335 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Новозыбковский РЭС | 2023-03-04 08:30 | 2023-03-04 10:25 | 3.4.7.3.5, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дома №23 по ул. Красногвардейская с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.1 ЗТП-28 ф.606 ПС Новозыбков. | 4.13, Нарушение (окисление) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.1 ЗТП-28 ф.606 ПС Новозыбков с медным проводом потребителя на доме №23 по ул. Красногвардейская привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф.1 ЗТП-28 ф.606 ПС Новозыбков в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 04.04.2023 г. Ответственное лицо: зам. начальника по эксплуатации Самусенко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф.1 ЗТП-28 ф.606 ПС Новозыбков в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Мероприятие: Техническое По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. Срок исполнения: 04.04.2023 г. Ответственное лицо: зам. начальника по эксплуатации Самусенко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.03.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ.
3100 | 306 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Трубчевский РЭС | 2023-03-04 08:20 | 2023-03-04 10:17 | 3.4.7.3.5, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома 28 ул. Андреева с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ ф4 ТП-50 Ф-1005 ПС Трубчевская произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ ф4 ТП-50 Ф-1005 ПС Трубчевская с медным проводом потребителя на доме ул. Андреева 28. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ ф4 ул. Андреева ТП-50 Ф-1005 ПС Трубчевская в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 09.04.2023 г. Ответственное лицо: Трубчевский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ ф4 ул. Андреева ТП-50 Ф-1005 ПС Трубчевская в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Мероприятие: Техническое Выполнить перезаделку контактного соединения на вводе от опоры на фасаде ввода в дом ул. Андреева 28 ВЛ ф4 ТП-50 Ф-1005 ПС Трубчевская Срок исполнения: 09.04.2023 г. Ответственное лицо: Трубчевский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнена перезаделка контактного соединения на вводе от опоры на фасаде ввода в дом ул. Андреева 28 ВЛ ф4 ТП-50 Ф-1005 ПС Трубчевская
3101 | 275 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Унечский РЭС | 2023-03-04 08:15 | 2023-03-04 10:10 | 3.4.12.2, Из-за порывов ветра произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-0,4 ф.5 ТП-32 Ф.609 ПС Юбилейная в пролете опор №№5-6. | 4.4, Падение ветви, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-0,4 ф.5 ТП-32 Ф.609 ПС Юбилейная в пролете опор №№5-6, привело к кратковременному схлесту проводов, короткому замыканию ВЛ, перегоранию ПН-2 и обесточиванию потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 04.04.2023 г. Ответственное лицо: начальник Унечского РЭС Дюба Ю.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Мероприятие: Техническое Выполнить мероприятия по замене ПН-2 250А ВЛ 0,4 кВ ф.5 ТП-32 ф.609 ПС Юбилейная Срок исполнения: 04.04.2023 г. Ответственное лицо: начальник Унечского РЭС Дюба Ю.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнены мероприятия по замене ПН-2 250А ВЛ 0,4 кВ ф.5 ТП-32 ф.609 ПС Юбилейная
3102 | 268 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Клинцовский РЭС | 2023-03-04 08:12 | 2023-03-04 10:08 | 3.4.7.3.5, В результате длительной эксплуатации контактного соединения на вводе в дом, медного провода потребителя дома № 15 ул. Курортная с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ ф1 ТП70 ф2 Город-2 ГРУ ТЭЦ произошло изменение свойств металла (окисление). | 4.13, В результате нарушения (окисления) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ ф1 ТП70 ф2 Город-2 ГРУ ТЭЦ с медным проводом потребителя на доме № 15 ул. Курортная произошло обесточение потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ ф1 ТП70 ф2 Город-2 ГРУ ТЭЦ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 04.04.2023 г. Ответственное лицо: Красовский В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ ф1 ТП70 ф2 Город-2 ГРУ ТЭЦ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Мероприятие: Техническое По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. Срок исполнения: 04.04.2023 г. Ответственное лицо: Красовский В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.03.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений и включены в месячные планы работ.
3103 | 63 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2023-03-04 08:05 | 2023-03-04 10:35 | 3.4.7.3.5, Однофазное замыкание на землю на ВЛ 10 кВ №16(7) ПС 35 кВ РМК произошло по причине повреждения разрядника фазы "С" на КТП 10 кВ №269 Верхний Бор в результате старения изоляции в процессе длительной эксплуатации. | 4.12, В результате старения изоляции в процессе длительной эксплуатации произошло повреждение разрядника РВО-10 фазы "С" на КТП 10 кВ №269 Верхний Бор, запитанной от ВЛ 10 кВ №16(7) ПС 35 кВ РМК. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение изоляционных свойств разрядника фазы "С" на КТП 10 кВ №269 Верхний Бор на ВЛ-10кВ ф № 16 (7) ПС РМК ВЛ-10кВ ф № 16 (7) ПС РМК | Мероприятие: Техническое Произвести ревизию оборудования КТП 10 кВ №269 Верхний Бор ВЛ-10кВ ф №16(7) ПС 35 кВ РМК. Срок исполнения: 17.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении ревизии оборудования КТП 10 кВ №269 Верхний Бор ВЛ-10кВ ф №16(7) ПС 35 кВ РМК. Срок исполнения: 22.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастерам Ржевского участка Ржевского РЭС о необходимости своевременного выявления и устранения недостатков (дефектов) в соответствии с требованиями НТД, Срок исполнения: 17.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.04.2023 г.
3104 | 287 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Клинцовский РЭС |  |  | 3.4.13.3, Отсутствие передачи ТМ с ПС 110кВ Клинцовская в ДЦ Филиала АО «СО ЕЭС» - Смоленское РДУ произошло в результате выхода из строя мультиплексора MS3600 из-за сбоя по электропитанию. | 4.16, Выход из строя мультиплексора MS3600 (физическое старение оборудование, изменение свойств деталей, вследствие значительного срока эксплуатации в режиме 7/24) привело к отсутствию передачи ТМ с ПС 110кВ Клинцовская в ДЦ Филиала АО «СО ЕЭС» - Смоленское РДУ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановое техническое обслуживание оборудования комплекса средств передачи данных ПС 110кВ Клинцовская. Срок исполнения: 09.04.2023 г. Ответственное лицо: персонал ООО Клинцовская ТЭЦ Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено внеплановое техническое обслуживание оборудования комплекса средств передачи данных ПС 110кВ Клинцовская. Мероприятие: Техническое Провести ремонт неисправного блока питания подготовить ЗИП для мультиплексора MS3600 Срок исполнения: 09.04.2023 г. Ответственное лицо: персонал ООО Клинцовская ТЭЦ Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.03.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен ремонт неисправного блока питания мультиплексора MS3600.
3105 | 532 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Холм-Жирковский РЭС | 2023-03-04 04:30 | 2023-03-04 04:31 | 3.4.12.2.3, Причиной аварийного отключения ВЛ 10кВ №04 на ПС 35/10кВ Нахимовская явилось междуфазное КЗ, возникшее при падении ветки дерева под действием порывистого ветра, из-за границ охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор №56 - №57. | 4.4.3, Отключение ВЛ 10кВ №04 на ПС 35/10кВ Нахимовская произошло в результате механического воздействия с нарушением изоляции между проводами при падении ветки дерева на провода в пролете опор №56 - №57 с возникновением междуфазного КЗ и последующим падением ветки на землю. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №04 ПС 35/10кВ Нахимовская. Срок исполнения: 14.04.2023 г. Ответственное лицо: Земсков А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №04 ПС 35/10кВ Нахимовская. Мероприятие: Организационное По результатам проведенного осмотра ВЛ 10кВ №04 ПС 35/10 кВ Нахимовская разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения. Срок исполнения: 14.04.2023 г. Ответственное лицо: Яковлев П.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.03.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам проведенного осмотра ВЛ 10кВ №04 ПС 35/10 кВ Нахимовская разработан план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения. Мероприятие: Техническое Произвести вырубку деревьев в пролетах опор №№56-57 ВЛ 10 кВ №04 ПС 35/10кВ Нахимовская за пределами охранной зоны ВЛ Срок исполнения: 28.04.2023 г. Ответственное лицо: Яковлев П.С. Состояние: Не выполнено
3106 | 299 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2023-03-04 01:40 | 2023-03-04 04:10 | 3.4.12.5.1, Повреждение КЛ 6кВ ТП2100 к ТП2116 произошло в результате подвижки грунтов. | 4.12, Отключение МВ Ф604 РП32 к ТП2164 произошло в результате КЗ на КЛ 6кВ ТП2100 к ТП2116 в следствии подвижки грунтов при промерзании. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования в РП32 Ф604 к ТП2164 Срок исполнения: 04.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр оборудования в РП32 Ф604 к ТП2164. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 6 кВ ТП2100 к ТП2116. Срок исполнения: 07.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.03.2023 г. Описание проведённых работ: КЛ 6 кВ ТП2100 к ТП2116 восстановлена.
3107 | 531 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго |  |  | 3.4.7.3.5, Причиной отключения с неуспешным ТАПВ на ПС 110 кВ Фосфоритная МВ 110 ВЛ Черемисиново излишней работой I зоны ДЗ Комплекта защит ВЛ 110 кВ Фосфоритная – Черемисиново (ТО, ТЗНП, ДЗ) (ЭПЗ-1636) на ПС 110 кВ Фосфоритная при протекании тока нагрузки и коротком замыкании в сети 10 кВ явилось отсутствии цепей напряжения на панели ЭПЗ-1636 при пуске КРБ-126 из-за несвоевременного выявления повреждения контрольного кабеля (обрыв жилы внутри кабеля вследствие изменения свойств и характеристик материала в результате длительной эксплуатации) на участке от клеммного шкафа на ОРУ 110 кВ ПС 110 кВ Фосфоритная до привода ШР 2 110 ВЛ Черемисиново Причина подачи «+» на комплект ДЗ – несвоевременное выявление залипания реле повторителя ШР 2 110 ВЛ Черемисиново РП12 (типа РП252) на панели РПР на ПС 110 кВ Фосфоритная. | 4.13, Причиной отключения с неуспешным ТАПВ на ПС 110 кВ Фосфоритная МВ 110 ВЛ Черемисиново излишней работой I зоны ДЗ Комплекта защит ВЛ 110 кВ Фосфоритная – Черемисиново (ТО, ТЗНП, ДЗ) (ЭПЗ-1636) на ПС 110 кВ Фосфоритная при протекании тока нагрузки и коротком замыкании в сети 10 кВ явилось отсутствии цепей напряжения на панели ЭПЗ-1636 при пуске КРБ-126 из-за повреждения контрольного кабеля (обрыв жилы) на участке от клеммного шкафа до привода ШР 2 110 ВЛ Черемисиново на ОРУ 110 кВ ПС 110 кВ Фосфоритная вследствие потери механической прочности провода при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение контрольного кабеля (обрыв жилы) на МВ 110 ВЛ Черемисиново ПС 110 кВ Фосфоритная МВ 110 ВЛ Черемисиново ПС 110 кВ Фосфоритная 4.2.2, Причиной подачи «+» на комплект ДЗ явилось залипание реле повторителя ШР 2 110 ВЛ Черемисиново РП12 (типа РП252) на панели РПР ПС 110 кВ Фосфоритная вследствие разрегулирования по причине его механического износа. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Залипание реле повторителя на МВ 110 ВЛ Черемисиново ПС 110 кВ Фосфоритная МВ 110 ВЛ Черемисиново ПС 110 кВ Фосфоритная | Мероприятие: Техническое Выполнить замену контрольного кабеля цепей напряжения панели защит ВЛ 110 кВ Фосфоритная – Черемисиново (ТО, ТЗНП, ДЗ) (ЭПЗ-1636) на ПС 110 кВ Фосфоритная. Срок исполнения: 13.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник ВУ СРЗАИМ Звягинцев В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.03.2023 г. Мероприятие: Техническое Выполнить регулировку реле повторителя ШР 2 110 ВЛ Черемисиново РП12 на ПС 110 кВ Фосфоритная. Срок исполнения: 13.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник ВУ СРЗАИМ Звягинцев В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.03.2023 г. Описание проведённых работ: Регулировка Реле РП 12 Мероприятие: Техническое Произвести комплексное опробование комплекта защит ВЛ 110 кВ Фосфоритная – Черемисиново (ТО, ТЗНП, ДЗ) (ЭПЗ-1636) на ПС 110 кВ Фосфоритная. Срок исполнения: 13.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник ВУ СРЗАИМ Звягинцев В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.03.2023 г. Описание проведённых работ: Протокол опробывания Мероприятие: Организационное Сообщить ООО «Реон-Техно» об излишней работе комплекта защит ВЛ 110 кВ Фосфоритная – Черемисиново (ТО, ТЗНП, ДЗ) (ЭПЗ-1636) с реле РС-237М/054 на ПС 110 кВ Фосфоритная с получением рекомендаций. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СРЗАИМ Зорин А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено.
3108 | 394 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дубровский РЭС | 2023-03-03 22:02 | 2023-03-04 00:31 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ10 кВ ТП51 к ТП 50 произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Отключение МВ ф.1006 ПС Дубровская ТП51 к ТП-50 произошло в результате КЗ на КЛ10кВ ТП-50 к ТП-28 вследствие длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ТП по Ф.1006 ПС Дубровская Срок исполнения: 16.04.2023 г. Ответственное лицо: Дубровский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ТП по Ф.1006 ПС Дубровская Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ10кВ ТП50 к ТП28 Срок исполнения: 16.04.2023 г. Ответственное лицо: Дубровский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведено восстановление КЛ10кВ ТП50 к ТП28
3109 | 320 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС | 2023-03-03 21:44 | 2023-03-03 22:22 | 3.4.7.3.5, Отключение КЛ-10кВ ТП-926 яч.6 до ТП-272 яч.5. произошло по причине межфазного К.З. в результате электрического пробоя силового кабеля КЛ-10кВ ТП-926 яч.6 до ТП-272 яч.5.. в следствие изменения свойств материала в процессе старения, срок службы кабеля составляет 24 года. Последние испытания проведены 05.11.2021г. | 4.12, Причина пробоя силового кабеля КЛ-10кВ ТП-926 яч.6 до ТП-272 яч.5..на участке от ТП-926 яч.6 до ТП-272 яч.5. произошло из-за нарушения электрической изоляции в результате старения. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Межфазный пробой силового кабеля на КЛ-10кВ КЛ 10кВ РП-18 яч.12 - ТП 272 яч.5 КЛ-10кВ КЛ 10кВ РП-18 яч.12 - ТП 272 яч.5 | Мероприятие: Техническое Выполнить испытание повышенным напряжением силовых кабелей на КЛ-10кВ ТП-926 яч.6 до ТП-272 яч.5. со сроком эксплуатации до 15 лет Срок исполнения: 06.04.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Косарев Сергей Анатольевич Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам измерения устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе электрооборудования, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения Срок исполнения: 06.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Фисюк И.Ю. Состояние: Не выполнено
3110 | 156 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Конаковский РЭС | 2023-03-03 21:04 | 2023-03-04 | 3.4.7.3.5, Отключение в ручную ВЛ-6 кВ №10 ПС 35/6 кВ Красный луч произошло по причине однофазного замыкания на землю из-за повреждения изоляции кабельной воронки (жила фазы "С") и касания контура заземления опоры. Пробой изоляции концевой воронки установленной на опоре №9-12 произошел из-за снижения диэлектрических свойств изоляции жил кабеля в результате старения изоляции в процессе длительной эксплуатации с 2002 года. | 4.12, В результате снижения диэлектрических свойств изоляции в процессе длительной эксплуатации с 2002 года произошло повреждение (пробой) изоляции концевой воронки (жила фазы "С"), установленной на опоре №9-12, с замыканием жилы ф. "С" через контур заземления опоры на землю, в результате чего ВЛ-6кВ №10 ПС 35/6кВ Красный луч отключена в ручную. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременное проведение мероприятий по замене изношенного оборудования на участке ВЛ-6 кВ №10 ПС 35/6 кВ Красный луч от опоры №9-12 до ТП 6/0,4кВ Очистные сооружения. на ВЛ-6кВ ф.10 п/с Красный Луч VS006-0001516 | Мероприятие: Техническое Провести внеочередные испытания повышенным напряжением постоянного тока в соответствии с "Объемом и нормами испытаний электрооборудования " кабельного участка от опоры №9-12 до ТП 6/0,4кВ Очистные сооружения ВЛ-6 кВ №10 ПС 35/6 кВ Красный луч электротехнической лабораторией службы диагностики. Срок исполнения: 30.03.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Соколов М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.03.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередные испытания повышенным напряжением постоянного тока кабельного участка от опоры №9-12 до ТП 6/0,4кВ Очистные сооружения ВЛ-6 кВ №10 ПС 35/6 кВ Красный луч. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередных испытаний кабельного участка от опоры №9-12 до ТП 6/0,4кВ Очистные сооружения ВЛ-6 кВ №10 ПС 35/6 кВ Красный луч. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Соколов М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.03.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередные испытания повышенным напряжением постоянного тока кабельного участка от опоры №9-12 до ТП 6/0,4кВ Очистные сооружения ВЛ-6 кВ №10 ПС 35/6 кВ Красный луч. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастерам Конаковского РЭС по эксплуатации кабельных линий в соответствии с требованиями НТД. Главы 5.8. ПТЭиЭС "Силовые кабельные линии". Срок исполнения: 20.03.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Соколов М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.03.2023 г. Описание проведённых работ: Внеплановый инструктаж мастерам Конаковского РЭС по эксплуатации кабельных линий в соответствии с требованиями НТД. Главы 5.8. ПТЭиЭС "Силовые кабельные линии".
3111 | 319 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС | 2023-03-03 20:53 | 2023-03-03 21:27 | 3.4.7.3.5, Отключение КЛ-10кВ от РП-46 яч.20 до ТП-807 яч.7. произошло по причине межфазного К.З. в результате электрического пробоя силового кабеля КЛ-10кВ от РП-46 яч.20 до ТП-807 яч.7. в следствие изменения свойств материала в процессе старения, срок службы кабеля составляет 26 лет. Последние испытания проведены 10.08.2020г. | 4.12, Причина пробоя силового кабеля КЛ-10кВ от РП-46 яч.20 до ТП-807 яч.7.на участке от РП-46 яч.20 до ТП-807 яч.7.произошло из-за нарушения электрической изоляции в результате старения. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Межфазный пробой силового кабеля | Мероприятие: Техническое Выполнить испытание повышенным напряжением силовых кабелей на КЛ-10кВ от РП-46 яч.20 до ТП-807 яч.7 со сроком эксплуатации до 15 лет Срок исполнения: 06.04.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Косарев Сергей Анатольевич Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам измерения устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе электрооборудования, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения Срок исполнения: 06.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Фисюк И.Ю. Состояние: Не выполнено
3112 | 142 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-03-03 20:51 | 2023-03-03 21:50 | 3.4.7.3.5, Причиной ТН явилось неудовлетворительное техническое состояние участка кабельной линии вследствие длительного эксплуатационного срока. | 4.12, Причиной отключения явился пробой между фазами А и В. | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт поврежденного участка кабельной линии КЛ - 6 кВ ТП-246---ТП-1963. Выполнить высоковольтные испытания и измерения Срок исполнения: 09.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен ремонт поврежденного участка кабельной линии КЛ - 6 кВ ТП-246---ТП-1963. Выполнены высоковольтные испытания и измерения
3113 | 460 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС | 2023-03-03 20:36 | 2023-03-03 20:40 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ на провода фаз "А" и "В" под воздействием сильной ветровой нагрузки в пролете опор №12-13 ВЛ 0,4 кВ № 3 ТП №213 Карандаково произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, что привело к отключению ВЛ действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода фаз "А" и "В" из вне охранной зоны ВЛ при сильной ветровой нагрузке в пролете опор №12-13 ВЛ 0,4 кВ № 3 ТП №213 Карандаково произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ № 3 ТП 213 Карандаково по всей длине. Срок исполнения: 06.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.03.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ № 3 ТП 213 Карандаково и включить их в план работ Мценского РЭС. Срок исполнения: 06.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.03.2023 г. Описание проведённых работ: разработаны мероприятия
3114 | 478 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2023-03-03 20:14 | 2023-03-03 21:03 | 3.4.9.3, В результате повреждения АВ-0,23кВ у абонента частного сектора, произошло нарушение электрической изоляции и возникновение однофазного короткого замыкания на ВЛ 0,4кВ Л-2_Саб-2-21,устраненного действием защит. |  | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ 2_Саб-2-21 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 09.04.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Земских А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.03.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ 2_Саб-2-21 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-2_Саб-2-21 по всей длине. Срок исполнения: 09.04.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Земских А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.03.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-2_Саб-2-21 по всей длине.
3115 | 206 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2023-03-03 18:55 | 2023-03-03 19:25 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-0,4кВ №1 ТП 223 Кольцово произошло по причине увеличения тока нагрузки выше номинального. | 4.13, В результате превышения тока нагрузки на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 223 Кольцово произошло перенорание ПН-2 РУ 0,4кВ ТП 223 действием защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не актуальная информация о нагрузке потребителей на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 223 Кольцово на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 223 Кольцово ВЛ-0,4кВ №1 ТП 223 Кольцово | Мероприятие: Техническое Произвести замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала защиты коммутационного аппарата ВЛ-0,4кВ №1 ТП 223. Срок исполнения: 27.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала защиты коммутационного аппарата ВЛ-0,4кВ №1 ТП 223. Мероприятие: Организационное Произвести замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала защиты коммутационного аппарата ВЛ-0,4кВ №1 ТП 223. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала защиты коммутационного аппарата ВЛ-0,4кВ №1 ТП 223.
3116 | 577 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Яковлевский РЭС | 2023-03-03 18:38 | 2023-03-03 20:15 | 3.4.9.3, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4кВ №2 КТП 213 ПС 35 кВ Гостищево произошло из-за возникновения КЗ, в результате повреждения в сетях потребителя (ул. Речная д.4/2 от опоры №19) и отказа в отключении АВ 0,4 кВ ВРУ 0,4 кВ потребителя. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю о приведении электроустановки в соответствие с требованием НТД. Срок исполнения: 14.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Холод А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.03.2023 г. Описание проведённых работ: Уведомление по ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-213 ПС Гостищево
3117 | 393 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дубровский РЭС | 2023-03-03 18:31 | 2023-03-03 20:58 | 3.4.12.2, При сильном ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны на КВЛ 10кВ ф.1004 ПС Рогнединская в пролете опор №52 - 53. | 4.4, Падение ветки с дерева, растущего вне охранной зоны на КВЛ 10кВ ф.1004 ПС Рогнединская в пролете опор №52 - 53 привело к короткому замыканию на ВЛ и отключению МВ ф.1004 в ТП-12 (перегорел ПТ-1.12-10/40А на трансформатор) к ПС Рогнединская. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр КВЛ 10кВ ф.1004 ПС Рогнединская от ТП-12 с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением веток на провода. Срок исполнения: 16.04.2023 г. Ответственное лицо: Дубровский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр КВЛ 10кВ ф.1004 ПС Рогнединская от ТП-12 с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением веток на провода. Мероприятие: Техническое По результатам внеочередного осмотра КВЛ 10кВ ф.1004 ПС Рогнединская от ТП-12 произвести обрезку веток на выявленных деревьях Срок исполнения: 16.04.2023 г. Ответственное лицо: Дубровский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.03.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра КВЛ 10кВ ф.1004 ПС Рогнединская от ТП-12 произведена обрезка веток на выявленных деревьях
3118 | 304 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Трубчевский РЭС | 2023-03-03 18:15 | 2023-03-03 20:10 | 3.4.7.3.5, В результате соединения вводного медного провода потребителя ул. Вокзальная 20 с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ ф4 ЗТП-16 Ф.1016 ПС Погарская произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ ф4 ЗТП-16 Ф.1016 ПС Погарская с медным проводом потребителя на доме ул. Вокзальная 20 | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ ф4 ул. Вокзальная ЗТП-16 Ф.1016 ПС Погарская в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 09.04.2023 г. Ответственное лицо: Трубчевский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ ф4 ул. Вокзальная ЗТП-16 Ф.1016 ПС Погарская в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Мероприятие: Техническое Выполнить перезаделку контактного соединения на вводе от опоры на фасаде ввода в дом ул. Вокзальная 20 ВЛ ф4 ЗТП-16 Ф.1016 ПС Погарская Срок исполнения: 09.04.2023 г. Ответственное лицо: Трубчевский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнена перезаделка контактного соединения на вводе от опоры на фасаде ввода в дом ул. Вокзальная 20 ВЛ ф4 ЗТП-16 Ф.1016 ПС Погарская
3119 | 408 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Солигаличский РЭС | 2023-03-03 18:07 | 2023-03-03 19:25 | 3.4.8.5.2, При аварийном обходе ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 189 "Бурдуково ДК" обнаружены следы падения снега с крыши жилого дома №21 д.Бурдуково на провода перекидки от опоры №8, что привело к кратковременному схлесту проводов, от возникшего К.З. в РУ 0,4 кВ отключился АВ 0,4 кВ №2. |  | Мероприятие: Организационное Направить письменное обращение к потребителю с рекомендацией переноса перекидки к жилому зданию в безопасное от падения снега место. Срок исполнения: 17.03.2023 г. Ответственное лицо: Смирнов Д.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.03.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письменное обращение к потребителю с рекомендацией переноса перекидки к жилому зданию в безопасное от падения снега место. ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 189 "Бурдуково ДК"
3120 | 62 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2023-03-03 17:57 | 2023-03-03 17:59 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ ЦДТ произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №56/19-56/20 под воздействием длительной ветровой нагрузки на провода при прохождении атмосферного фронта по территории Ржевского района Тверской области, провода не повреждены. | 4.4.4, В результате механического воздействия длительной ветровой нагрузки на провода произошло перекрытие проводов (схлест) в пролете опор №56/19-56/20 ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ ЦДТ, что послужило причиной отключения ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ ЦДТ действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ ЦДТ в пролетах опор №№ 56/10-56/20. Срок исполнения: 17.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ ЦДТ в пролетах опор №№ 56/10-56/20. Срок исполнения: 22.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Не выполнено
3121 | 298 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2023-03-03 17:37 | 2023-03-03 19:30 | 3.4.12.2.1, ул. Полевая д.18 | 4.13, Ослабление прокалывающего зажима нулевого провода на вводе в дом г. Брянск ул. Полевая д.18 на ВЛ 0.4 кВ ф3 ТП0045 ф.622 ПС Карачижская | Мероприятие: Техническое Произвести замену прокалывающего зажима нулевого провода на вводе в дом г. Брянск ул. Полевая д.18. Срок исполнения: 07.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведена замена прокалывающего зажима нулевого провода на вводе в дом г. Брянск ул. Полевая д.18.
3122 | 555 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС | 2023-03-03 17:09 | 2023-03-03 18:55 | 3.4.7.3.1, Причиной отключения ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 №2-25 ПС 35 кВ Староникольское явилось однофазное короткое замыкание, произошедшее из-за схлестывания провода фазы "А" и нулевого провода в пролете опор №13-15, в результате обрыва провода фазы "А" в пролёте опор №13-15, из-за старения материала провода в сочетании с порывами ветра до 12м/с. | 4.1.3, Обрыв провода фазы "А" в пролёте опор №13-15 на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 №2-25 ПС 35 кВ Староникольское явилось изменение структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации, а также при сильных порывах ветра до 12 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 №2-25 ПС 35 кВ Староникольское VN004-00147406 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 №2-25 ПС 35 кВ Староникольское по всей длине на предмет выявления дефектов. Срок исполнения: 06.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Дорохов АА Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.04.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 №2-25 ПС 35 кВ Староникольское по всей длине на предмет выявления дефектов. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 №2-25 ПС 35 кВ Староникольское наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 07.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Дорохов АА Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.04.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 №2-25 ПС 35 кВ Староникольское наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний.
3123 | 553 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Рамонский РЭС | 2023-03-03 17:00 | 2023-03-03 17:48 | 3.4.8.5.2, Причиной неотложного отключения ВЛ 0,4кВ от КТП 1076 ВЛ-10-3 ПС Берёзовка явилась необходимость монтажа нового вводного автоматического выключателя, находящегося на обслуживании потребителя (с. Богданово, ул. Северная, д. 3). Замечаний по состоянию ВЛ 0,4кВ и КТП 1076 не выявлено. | 4.13, Причиной неотложного отключения ВЛ 0,4кВ от КТП 1076 ВЛ-10-3 ПС Берёзовка явилось размыкание цепи вводного автоматического выключателя в зоне обслуживания потребителя | Мероприятие: Организационное Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ от КТП 1076 ВЛ-10-3 ПС Берёзовка на предмет состояния вводных автоматов потребителей. При обнаружении дефектов – инициировать их устранение потребителем. Срок исполнения: 07.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Маковкин С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр
3124 | 575 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Н.Оскольский РЭС | 2023-03-03 16:50 | 2023-03-03 21:24 | 3.4.8.5.2, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 3-01 ПС 110 кВ Серебрянка произошло вследствие наезда стороннего автотранспортного средства на опору №5. | 4.4.1, Механические повреждение опоры №5 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 3-01 ПС 110 кВ Серебрянка произошло вследствие наезда стороннего автотранспортного средства. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 3-01 ПС 110 кВ Серебрянка. Срок исполнения: 13.03.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Димитриев В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 03.04.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Димитриев В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.03.2023 г. Мероприятие: Организационное Обеспечить информирование населения (организаций) через СМИ об опасности приближения и нахождения в электроустановках, недопустимости нарушений Правил охраны электросетей. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник отдела Удовиченко А.В. Состояние: Не выполнено
3125 | 139 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Жуковский РЭС | 2023-03-03 16:45 | 2023-03-03 17:55 | 3.4.12.2.3, В результате сильного порывистого ветра произошло падение ветки с дерева, растущего за пределами охранной зоны, на провода ВЛ-10кВ ф.1021 ПС Летошники в пролете опор №23-24. | 4.4.3, Падение ветки на провода ВЛ-10кВ ф.1021 ПС Летошники в пролете опор №23-24 привело к короткому замыканию и отключению от действия РЗ В-10кВ ф.1021 ПС Летошники. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-10кВ ф.1021 ПС Летошники в пролете опор №23-24 угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 13.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Сафронов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведена обрезка веток на деревьях, растущих вне охранной зоны ВЛ.
3126 | 297 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2023-03-03 16:26 | 2023-03-03 18:20 | 3.4.7.3.1, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дома №18 кв2 ул. Лягина с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.3 ТП4045 ф.603 РП44. | 4.13, Нарушение (окисление) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.3 ТП4045 ф.603 РП44 с медным проводом потребителя на доме №18 кв2 ул. Лягина привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф.3 ТП4045 ф.603 РП44 в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 07.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф.3 ТП4045 ф.603 РП44 в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро".
3127 | 290 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Навлинский РЭС | 2023-03-03 16:25 | 2023-03-03 18:20 | 3.4.7.3, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дом № 19 ул. Твардовскаго, п. Локоть с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.4 ТП8 ф.1015 ПС Брасовская. | 4.13, Нарушение (окисление) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.4 ТП8 ф.1015 ПС Брасовская с медным проводом потребителя на доме № 19 ул. Твардовскаго, п. Локоть привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом № 19 ул. Твардовскаго, п. Локоть от ВЛ 0,4 кВ ф.4 ТП8 ф.1015 ПС Брасовская в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 07.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Горбачев И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр контактных соединений на вводе в дом № 19 ул. Твардовскаго, п. Локоть от ВЛ 0,4 кВ ф.4 ТП8 ф.1015 ПС Брасовская в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Мероприятие: Техническое По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. Срок исполнения: 07.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Горбачев И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.03.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ.
3128 | 138 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Карачевский РЭС | 2023-03-03 16:15 | 2023-03-03 17:45 | 3.4.12.2.3, При сильном ветре произошло падение ветки, с дерева, растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ КТП-2 Л3 Ф-601 ПС Карачевская в пролете опор №11-12 | 4.4.3, Падение ветки дерева на провода ВЛ КТП-2 Л3 Ф-601 ПС Карачевская в пролете опор №11-12 при сильном ветре, привело к схлесту проводов, короткому замыканию ВЛ, работе ПН-2 и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях, растущих вне охранной зоны ВЛ КТП-2 Л3 Ф-601 ПС Карачевская в пролете опор №11-12 угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 13.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Писковитин Б.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.04.2023 г.
3129 | 267 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Клинцовский РЭС | 2023-03-03 16:10 | 2023-03-03 18:05 | 3.4.7.3.5, В результате длительной эксплуатации контактного соединения на вводе в дом, медного провода потребителя дома 12 ул. Брянская питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ ф1 ТП7 ф108 ПС Красная Гора произошло изменение свойств металла (окисление). | 4.13, В результате нарушения (окисления) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ ф1 ТП7 ф108 ПС Красная Гора с медным проводом потребителя на доме 12 ул. Брянская произошло обесточение потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на опоре ввода в дом от ВЛ ф1 ТП7 ф108 ПС Красная Гора в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 04.04.2023 г. Ответственное лицо: Красовский В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр контактных соединений на опоре ввода в дом от ВЛ ф1 ТП7 ф108 ПС Красная Гора в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Мероприятие: Техническое По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. Срок исполнения: 04.04.2023 г. Ответственное лицо: Красовский В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.03.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений и включены в месячные планы работ.
3130 | 303 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Трубчевский РЭС | 2023-03-03 16:00 | 2023-03-03 17:50 | 3.4.7.3.5, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома 15 ул. Пушкина с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ- 0,4кВ. ф.2 ГКТП-41 ф.1004 ПС Трубчевская произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ- 0,4кВ. ф.2 ГКТП-41 ф.1004 ПС Трубчевская с медным проводом потребителя на доме ул. Пушкина дом 15. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ- 0,4кВ. ф.2 ул. Пушкина ГКТП-41 ф.1004 ПС Трубчевская в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 09.04.2023 г. Ответственное лицо: Трубчевский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ- 0,4кВ. ф.2 ул. Пушкина ГКТП-41 ф.1004 ПС Трубчевская в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Мероприятие: Техническое Выполнить перезаделку контактного соединения на вводе от опоры к дому ул. Пушкина 15, ВЛ-0,4кВ. ф2 ТП-41 Ф-1004 ПС Трубчевская Срок исполнения: 09.04.2023 г. Ответственное лицо: Трубчевский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнена перезаделка контактного соединения на вводе от опоры к дому ул. Пушкина 15, ВЛ-0,4кВ. ф2 ТП-41 Ф-1004 ПС Трубчевская
3131 | 542 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Волоконовский РЭС | 2023-03-03 15:56 | 2023-03-03 19:30 | 3.4.8.5.1, Отключение действием МТЗ с неуспешным включением по ТУ МВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Борисовка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ при обрыве провода фазы "С", с последующим схлёстом проводов фаз "В" и "С" в пролёте опор №239-240, вследствие воздействия неизвестными летающими объектами (осколками) при обстреле (огневое воздействие при проведении СВО). | 4.4.1, Обрыв провода фазы "С", с последующим схлёстом проводов фаз "В" и "С" в пролёте опор №239-240 ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Борисовка произошло вследствие воздействия неизвестными летающими объектами (осколками) при обстреле (огневое воздействие при проведении СВО). | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Борисовка. Срок исполнения: 17.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Тимошевский А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.03.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Тимошевский А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.03.2023 г. Описание проведённых работ: Ремонт провода.
3132 | 479 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2023-03-03 15:49 | 2023-03-03 17:04 | 3.4.7.3.1, В результате несвоевременного выявления дефекта на ЛР-10кВ В-2-1 КВЛ-10кВ №2 ПС 110/10кВ "Володарская", изменения свойств материала провода А-50 при длительной эксплуатации, произошло повреждение (отгорание) шлейфа фазы "В" , что привело к нарушению надежной работы КВЛ-10кВ. | 4.13, В результате нарушения электрического контакта и отгорания шлейфа фазы "В" на ЛР-10кВ В-2-1 КВЛ-10кВ №2 ПС 110/10кВ "Володарская" произошло нарушение надежной работы КВЛ-10кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременное выявление дефекта на ЛР-10кВ В-2-12 КВЛ-10кВ №2 ПС Володарская, что привело к повреждению шлейфа фазы «В» на ЛР-10кВ В-2-1 и нарушению надежной работы КВЛ-10кВ. на ВЛ-10кВ №2 ПС Володарская ВЛ-10кВ №2 ПС Володарская | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №2 ПС 110/10кВ "Володарская" и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 09.04.2023 г. Ответственное лицо: старший мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.03.2023 г. Описание проведённых работ: Разработатны мероприятия по результатам внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №2 ПС 110/10кВ "Володарская" и включить их в план работ Орловского РЭС. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №2 ПС 110/10кВ "Володарская" по всей длине. Срок исполнения: 09.04.2023 г. Ответственное лицо: старший мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.03.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №2 ПС 110/10кВ "Володарская" по всей длине.
3133 | 318 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Становлянский РЭС | 2023-03-03 14:50 | 2023-03-03 15:25 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ 10кВ № 1 Пальна-Михайловка ПС Кр Паль произошло по причине межфазного К.З. при повреждении оборудования ТП 533П, находящейся в эксплуатационной ответственности Российские автомобильные дороги |  | Мероприятие: Организационное Направить в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД. Срок исполнения: 15.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Зинченко И.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.04.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД.
3134 | 391 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дубровский РЭС | 2023-03-03 14:40 | 2023-03-03 16:36 | 3.4.12.2, Ослабление прокалывающего зажима нулевого провода на вводе в дом п.Дубровка ул.Фабричная д.38 на ВЛ 0,4кВ ф.8 ТП-19 ф.1010 ПС Дубровская | 4.13, Прекращение передачи электрической энергии потребителей по адресу п.Дубровка ул.Фабричная произошло в результате ослабления прокалывающего зажима нулевого провода на вводе в дом ул. Фабричная д.38, вследствие длительной эксплуатации и воздействия атмосферных явлений. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ ф.8 ТП-19 ф.1010 ПС Дубровская Срок исполнения: 16.04.2023 г. Ответственное лицо: Дубровский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ ф.8 ТП-19 ф.1010 ПС Дубровская Мероприятие: Техническое Произвести замену прокалывающего зажима нулевого провода на вводе в дом п.Дубровка ул.Фабричная д.38 Срок исполнения: 16.04.2023 г. Ответственное лицо: Дубровский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведена замена прокалывающего зажима нулевого провода на вводе в дом п.Дубровка ул.Фабричная д.38
3135 | 296 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2023-03-03 14:30 | 2023-03-03 16:20 | 3.4.12.1.2, Обрыв провода на ВЛ 0,4 кВ ф.8 ТП0080 Ф621 ПС Карачижская от опоры к дому ул. Карачижская д.7., вследствие схода снега с крыши дома. | 4.13, Прекращение передачи электрической энергии потребителю произошло в результате повреждения ВЛ 0,4 кВ ф.8 ТП0080 Ф621 ПС Карачижская от опоры к дому ул. Карачижская д.7., в следствии схода снега с крыши дома. | Мероприятие: Техническое Выполнить мероприятий по устранению повреждения на ВЛ 0,4 кВ ф.8 ТП0080 Ф621 ПС Карачижская от опоры к дому ул. Карачижская д. 7. Срок исполнения: 07.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС «БЭС» Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнены мероприятий по устранению повреждения на ВЛ 0,4 кВ ф.8 ТП0080 Ф621 ПС Карачижская от опоры к дому ул. Карачижская д. 7.
3136 | 60 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2023-03-03 14:14 | 2023-03-03 19:00 | 3.4.7.3.5, Отключение КВЛ 10 кВ №13(2) ПС 110 кВ Старица произошло по причине возникновения междуфазного КЗ на КТП-10 кВ д. Губино из-за повреждения 2-х проходных изоляторов марки ИПУ-10 фазы "В" и фазы "С" в результате старения изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1983 года. | 4.12, Повреждение проходных изоляторов в РУ-10 кВ на КТП 10/0,4 кВ д. Губино КВЛ 10 кВ №13(2) ПС 110 кВ Старица произошло в результате старения изоляции (нарушения структуры изоляционного материала) в процессе эксплуатации с 1983 г. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нарушение структуры материала проходных изоляторов фаз "В" и "С" в РУ 10 кВ КТП 10 кВ д. Губино на КВЛ-10кВ №13(2) ПС Старица КВЛ-10кВ №13(2) ПС Старица | Мероприятие: Техническое Произвести диагностику состояния изоляции в РУ -10 кВ и 0,4 кВ на КТП 10/0,4 кВ со сроком эксплуатации более 20 лет, запитанных от КВЛ 10 кВ №13(2) ПС 110 кВ Старица. Срок исполнения: 17.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.03.2023 г. Описание проведённых работ: . Мероприятие: Организационное Внести в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении диагностики состояния изоляции в РУ -10 кВ и 0,4 кВ на КТП 10/0,4 кВ со сроком эксплуатации более 20 лет,запитанных от КВЛ 10 кВ №13(2) ПС 110 кВ Старица. Срок исполнения: 22.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.03.2023 г. Описание проведённых работ: . Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастерам Ржевского РЭС о необходимости выполнения перечня работ, включенных объем технического обслуживания в соответствии с инструкцией по эксплуатации. Срок исполнения: 17.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.03.2023 г.
3137 | 123 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Осташковский РЭС | 2023-03-03 14:08 | 2023-03-03 14:35 | 3.4.12.1.2, Отключение в ручную ВЛ-10кВ №12 ПС 110кВ Пено произошло по причине однофазного замыкания на "землю" из-за налипание мокрого снега, образование гололеда и сложных отложений на проводах в результате чего, произошло повреждение изолятора ф. "А" на опоре №163 и падение провода на траверсу опоры №163. | 4.4.4, В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на проводе ВЛ-10кВ №12 ПС 110кВ Пено, изменение его габарита при прохождении атмосферного фронта по территории Пеновского района Тверской области, произошло повреждение изолятора ф. "А" на опоре №163 и падение провода на траверсу опоры №163 ВЛ-10кВ №12 ПС 110кВ Пено, что послужило причиной возникновения однофазного замыкания на "землю" и отключению ВЛ-10кВ №12 ПС 110кВ Пено в ручную. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №12 ПС 110кВ Пено в пролетах опор №158-№168 с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 23.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чижов С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №12 ПС 110кВ Пено в пролетах опор №158-№168 с целью выявления дефектов. Мероприятие: Организационное Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №12 ПС 110кВ Пено в пролетах опор №158-№168 дефекты. Срок исполнения: 24.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чижов С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.03.2023 г. Описание проведённых работ: Включены в план работ выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №12 ПС 110кВ Пено в пролетах опор №158-№168 дефекты.
3138 | 609 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2023-03-03 14:05 | 2023-03-03 14:56 | 3.4.12.2.3, Отключение КВЛ 6кВ № 93 ТП 005 (Резинотехника) в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов фазы "А" и фазы "В" участка воздушной линии КВЛ 6кВ ТП 1140 - ТП1164 в пролете опор №5-№6 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов. На проводах имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. УРЗА не в ведении филиала | 4.4.3, Перекрытие проводов фазы "А" и фазы "В" участка воздушной линии КВЛ 6кВ ТП 1140 - ТП1164 в пролете опор №5-№6 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов. На проводах имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. УРЗА не в ведении филиала | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр КВЛ 6кВ № 93 ТП 005 (Резинотехника) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Кирсанов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр Мероприятие: Техническое Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КВЛ 6кВ № 93 ТП 005 (Резинотехника) дефектов. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Кирсанов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр
3139 | 533 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2023-03-03 13:03 | 2023-03-03 14:36 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 КТП 258 ПС 110кВ Н.Ведуга произошло из-за кратковременного превышения величины тока нагрузки у потребителя электрической энергии, над номинальным током АВ № 2 0,4кВ (I ном = 63А). | 4.13, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 КТП 258 ПС 110кВ Н.Ведуга произошло из-за кратковременного превышение величины тока нагрузки у потребителя электрической энергии, над номинальным током АВ № 2 0,4кВ (I ном = 63 А), что привело к срабатыванию теплового расцепителя. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 258 ПС 110кВ Н. Ведуга по всей длине с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ. Срок исполнения: 07.04.2023 г. Ответственное лицо: Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.04.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр выполнен Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 258 ПС 110кВ Н. Ведуга разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 07.04.2023 г. Ответственное лицо: Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.04.2023 г. Описание проведённых работ: Замечаний не выявлено
3140 | 59 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2023-03-03 12:55 | 2023-03-03 17:46 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №04(ф.4) ПС 35 кВ Луковниково произошло по причине возникновения межфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №8/8-8/9 на участке линии за РЛ-4 деревом, упавшим на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Старицкого района Тверской области, без обрыва проводов. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №8/8-8/9 на участке линии за РЛ-4 ВЛ 10кВ №04(ф.4) ПС 35 кВ Луковниково из-за пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Старицкого района Тверской области произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №04(ф.4) ПС 35 кВ Луковниково действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ 10 кВ №04(ф.4) ПС 35 кВ Луковниково в пролетах опор №8/1-8/9. Срок исполнения: 17.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.03.2023 г. Описание проведённых работ: . Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №04(ф.4) ПС 35 кВ Луковниково в пролетах опор №8/1-8/9. Срок исполнения: 22.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.03.2023 г. Описание проведённых работ: .
3141 | 532 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2023-03-03 12:32 | 2023-03-03 13:12 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП 854 ПС 35кВ Латная произошло из-за кратковременного превышения величины тока нагрузки у потребителя электрической энергии, над номинальным током АВ № 1 0,4кВ (I ном = 63А). | 4.13, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП 854 ПС 35кВ Латная произошло из-за кратковременного превышение величины тока нагрузки у потребителя электрической энергии, над номинальным током АВ № 3 0,4кВ (I ном = 63 А), что привело к срабатыванию теплового расцепителя. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 854 ПС 35 кВ Латная по всей длине с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ. Срок исполнения: 06.04.2023 г. Ответственное лицо: Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.04.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр выполнен Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 854 ПС 35 кВ Латная разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 06.04.2023 г. Ответственное лицо: Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.04.2023 г. Описание проведённых работ: Замечаний не выявлено
3142 | 289 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Навлинский РЭС | 2023-03-03 12:20 | 2023-03-03 14:20 | 3.4.7.3, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дом № 2 ул. Марии Дунаевой, п. Навля с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.4 КТП11 ф.1032 ПС Центральная. | 4.13, Нарушение (окисление) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.4 КТП11 ф.1032 ПС Центральная с медным проводом потребителя на доме № 2 ул. Марии Дунаевой, п. Навля привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. Срок исполнения: 07.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Горбачев И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.03.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом № 2 ул. Марии Дунаевой, п. Навля от ВЛ 0,4 кВ ф.4 КТП11 ф.1032 ПС Центральная в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 07.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Горбачев И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр контактных соединений на вводе в дом № 2 ул. Марии Дунаевой, п. Навля от ВЛ 0,4 кВ ф.4 КТП11 ф.1032 ПС Центральная в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро".
3143 | 541 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Валуйский РЭС | 2023-03-03 12:12 | 2023-03-03 14:33 | 3.4.8.5.1, Отключение действием МТЗ с неуспешным АПВ и РПВ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ Город 1 ПС 330 кВ Валуйки произошло в результате возникновения двухфазного КЗ при обрыве провода шлейфа фазы "В", механического повреждения изоляции подвижной и неподвижной колонок фазы "А" ЛРз 014 на опоре №91, вследствие воздействия неизвестными летающими предметами (осколками) в результате обстрела со стороны ВСУ (огневое воздействие при проведении СВО). | 4.4.5, Обрыв провода шлейфа фазы "В", механическое повреждение изоляции подвижной и неподвижной колонок фазы "А" ЛРз 014 на опоре №91 ЛЭП 10 кВ Город 1 ПС 330 кВ Валуйки произошло вследствие воздействия неизвестными летающими предметами (осколками) в результате обстрела со стороны ВСУ (огневое воздействие при проведении СВО). | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей протяжённости ЛЭП 10 кВ Город 1 ПС 330 кВ Валуйки. Срок исполнения: 17.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Севостьянов А.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Севостьянов А.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.03.2023 г. Описание проведённых работ: Устранение замечаний включено в недельный план работ.
3144 | 472 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС | 2023-03-03 12:06 | 2023-03-03 14:27 | 3.4.9.3, В результате технологического нарушения на потребительском оборудовании, находящемся на балансе ПАО "Мобильные ТелеСистемы" произошло возникновение межфазного короткого замыкания на ВЛ-10кВ №8 ПС 110/35/10кВ Шахово, устраненного действием защит. |  | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №8 ПС 110/35/10кВ Шахово по всей длине. Срок исполнения: 18.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Лежепеков Д.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №8 ПС 110/35/10кВ Шахово. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний по результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №8 ПС 110/35/10кВ Шахово и включить их в план работ РЭС. Срок исполнения: 18.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Лежепеков Д.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.04.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных замечаний по результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №8 ПС 110/35/10кВ Шахово. Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю ПАО "Мобильные ТелеСистемы" о соблюдении требований Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей на ВЛ 10кВ №8 ПС 110/35/10кВ Шахово, исключающие нарушение электроснабжения потребителей филиала Орелэнерго. Срок исполнения: 18.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Лежепеков Д.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.04.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо потребителю ПАО "Мобильные ТелеСистемы" о соблюдении требований Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей на ВЛ 10кВ №8 ПС 110/35/10кВ Шахово, исключающие нарушение электроснабжения потребителей филиала Орелэнерго.
3145 | 406 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2023-03-03 11:27 | 2023-03-03 15:18 | 3.4.8.1, Повреждение КЛ-0,4 кВ от ТП-199 "ТП199,Советск,122." при проведении несанкционированных земельных работ в охранной зоне КЛ сторонней организацией ПАО "ТГК-2". Согласование работ в охранной зоне данной кабельной линии с Костромаэнерго не выполнялось. Последние плановые испытания КЛ-0,4 кВ от ТП-199 "ТП199,Советск,122." выполнялись мастером бригады по диагностике оборудования Зыриным В.В. 10.03.2020. Кабель испытания выдержал, дефектов не выявлено. | 4.4.1, В ходе проведения земляных работ сторонней организацией МУП "Костромагорводоканал" произошло повреждение КЛ-0,4 кВ от ТП-199 "ТП199,Советск,122." | Мероприятие: Организационное Направить письмо в ПАО "ТГК-2" с целью взыскания с них материального ущерба в результате повреждения КЛ-0,4 кВ ТП-199 "ТП199,Советск,122." при несанкционированных земельных работах. Срок исполнения: 03.04.2023 г. Ответственное лицо: Зайцев О.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.03.2023 г. Мероприятие: Организационное Направить письмо о правилах проведения земляных работ (регламент) в г. Костроме в ПАО "ТГК-2" Срок исполнения: 03.04.2023 г. Ответственное лицо: Зайцев О.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.03.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо о правилах проведения земляных работ (регламент) в г. Костроме в ПАО "ТГК-2"
3146 | 527 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС |  |  | 3.4.9.3, Причиной приведшей к отключению Л-623 ПС Северная явилось повреждение в сетях потребителя.
3147 | 76 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Нелидовский РЭС | 2023-03-03 10:37 | 2023-03-03 18:10 | 3.4.12.1.3, 1) Отключение в ручную ВЛ 10кВ №01 ПС 35кВ Ковалево произошло по причине возникновения однофазного КЗ на землю в пролете опор №290-291 деревом, упавшим на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ под тяжестью налипшего снега, с обрывом 1-ого провода ф"С". 2) Отключение ВЛ 10кВ №15 ПС 35кВ Молодой Туд произошло по причине возникновения межфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №5-5-5-6 деревом, упавшим на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ под тяжестью налипшего снега, с обрывом 1 го провода ф. "С" в данном пролете опор. 3) Отключение ВЛ 10кВ №35 ПС 35кВ Половцово произошло по причине возникновения межфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №187-188 деревом, упавшим на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ под тяжестью налипшего снега, без обрыва проводов. 4) Отключение КВЛ 10кВ №18 ПС 110кВ Мостовая произошло по причине возникновения межфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №5-20-5-21 деревом, упавшим на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ под тяжестью налипшего снега, без обрыва проводов | 4.4.3, 1) В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №290-291 ВЛ 10кВ №01 ПС 35кВ Ковалево из-за пределов охранной зоны под тяжестью налипшего снега, произошел обрыв 1-ого провода ф. "С" в данном пролете, что и стало причиной отключения ВЛ 10кВ №01 ПС 35кВ Ковалево в ручную. 2) В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №5-5-5-6 ВЛ 10кВ №15 ПС 35кВ Молодой Туд из-за пределов охранной зоны под тяжестью налипшего снега, произошел обрыв 1-ого провода ф. "А" в данном пролете, что и стало причиной отключения ВЛ 10кВ №15 ПС 35кВ Молодой Туд в ручную. 3) В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №187-188 ВЛ 10кВ №35 ПС 35кВ Половцово из-за пределов охранной зоны под тяжестью налипшего снега, произошло перекрытие проводов в данном пролете, без повреждения проводов, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №35 ПС 35кВ Половцово действием МТЗ. 4) В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №5-20-5-21 КВЛ 10кВ №18 ПС 110кВ Мостовая из-за пределов охранной зоны под тяжестью налипшего снега, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, без повреждения проводов, что послужило причиной отключения КВЛ 10кВ №18 ПС 110кВ Мостовая действием МТЗ. | Мероприятие: Организационное Устранить дефекты выявленные при внеочередном осмотре в пролетах опор: - ВЛ 10кВ №01 ПС Ковалево в пролетах опор №285-295; - ВЛ 10кВ №15 ПС Молодой Туд в пролетах опор №5-1-5-10; - ВЛ 10кВ №35 ПС Половцово в пролетах опор №180-190; - ВЛ 10кВ №18 ПС Мостовая в пролетах опор №5-20-5-21; Срок исполнения: 24.03.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Нелидовского РЭС Матвеев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.03.2023 г. Описание проведённых работ: При внеочередном осмотре в пролетах опор: - ВЛ 10кВ №01 ПС Ковалево в пролетах опор №285-295; - ВЛ 10кВ №15 ПС Молодой Туд в пролетах опор №5-1-5-10; - ВЛ 10кВ №35 ПС Половцово в пролетах опор №180-190; - ВЛ 10кВ №18 ПС Мостовая в пролетах опор №5-20-5-21 дефектов не выявлено. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов: - ВЛ 10кВ №01 ПС Ковалево в пролетах опор №285-295; - ВЛ 10кВ №15 ПС Молодой Туд в пролетах опор №5-1-5-10; - ВЛ 10кВ №35 ПС Половцово в пролетах опор №180-190; - ВЛ 10кВ №18 ПС Мостовая в пролетах опор №5-20-5-21; Срок исполнения: 17.03.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Нелидовского РЭС Матвеев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов: - ВЛ 10кВ №01 ПС Ковалево в пролетах опор №285-295; - ВЛ 10кВ №15 ПС Молодой Туд в пролетах опор №5-1-5-10; - ВЛ 10кВ №35 ПС Половцово в пролетах опор №180-190; - ВЛ 10кВ №18 ПС Мостовая в пролетах опор №5-20-5-21;
3148 | 58 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2023-03-03 10:30 | 2023-03-03 13:25 | 3.4.7.3.5, Однофазное замыкание на землю на ВЛ 10 кВ №08(7) ПС 35 кВ Мин. Дворы произошло из-за обрыва провода в пролете опор №284-285 и падения его на землю в результате потери механической прочности провода в процессе эксплуатации с 1969 года из-за нарушения структуры материала провода. | 4.1.3, Нарушение структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации с 1969 года привело к потере его механической прочности (к износу) в результате произошел под воздействием сильных порывов ветра обрыв провода в пролете опор №284-285 ВЛ 10 кВ №08(7) ПС 35 кВ Мин. Дворы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода в пролете опор №284-285 на ВЛ-10кВ ф № 08(7) Мин Дворы ВЛ-10кВ ф № 08(7) Мин Дворы | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №08(7) ПС 35 кВ Мин. Дворы в пролетах опор №№280-285 с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 17.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №08(7) ПС 35 кВ Мин. Дворы в пролетах опор №№280-285. Срок исполнения: 22.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастерам Ржевского участка Ржевского РЭС о необходимости выполнения работ по техническому обслуживанию в полном объеме в соответствии с Перечнем работ выполняемых при техническом обслуживании ВЛ, приведенном в Таблице 1 раздела №4 РД 153-34.3.-20.662-98. Срок исполнения: 17.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.03.2023 г.
3149 | 414 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Нерехтский РЭС | 2023-03-03 10:26 | 2023-03-03 12:10 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре (до 19 м/с) произошло падение ветки дерева на провода ВЛ-10кВ ф.10-03 ПС Космынино в пролете опор № 37- № 38, что привело к междуфазному КЗ и отключению МВ-10кВ Ф. 10-03 на ПС Космынино от действия защит МТЗ. В дальнейшем, под воздействием порывов ветра, ветка слетела с проводов ВЛ. Повреждений ВЛ нет. Оборудование РЗА работало правильно. Метеосправка приложена к акту. | 4.4.3, Причиной отключения МВ-10кВ Ф. 10-03 ПС Космынино, явилось короткое замыкание при падении ветки дерева на провода ВЛ-10кВ ф.10-03 ПС Космынино в пролете опор № 37- № 38. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф. 10-03 ПС Космынино, с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ, особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ: сухие, гнилые, подгрызенные бобрами деревья, ветви деревьев, а так же сломанные стихией деревья, лежащие на ветвях в сторону ВЛ. Срок исполнения: 24.03.2023 г. Ответственное лицо: Разгуляев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено. Мероприятие: Техническое По результатам обследования ВЛ 10 кВ ф. 10-03 ПС Космынино устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Разгуляев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено.
3150 | 273 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дятьковский РЭС | 2023-03-03 10:00 | 2023-03-03 12:00 | 3.4.7.3.5, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №13 ул. Октябрьская с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ-0,4 кВ ф.2 ТП-70 Ф-603 ПС Дятьковская произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ-0,4 кВ ф.2 ТП-70 Ф-603 ПС Дятьковская с медным проводом потребителя на доме №13 ул. Октябрьская. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 06.04.2023 г. Ответственное лицо: Марин И.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП-70 Ф-603 ПС Дятьковская. Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом. Срок исполнения: 06.04.2023 г. Ответственное лицо: Марин И.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведена перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом.
3151 | 122 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Осташковский РЭС | 2023-03-03 09:57 | 2023-03-03 11:02 | 3.4.12.1.1, Отключение ВЛ-10кВ №11 ПС 35/10кВ Максимково произошло по причине междуфазного КЗ между проводами фаз "А" и "В" в результате схлеста проводов из-за уменьшения минимально-допустимого расстояния вследствие налипания с последующим обледенение большого количества снега на провод ф. "В" и изменения его габарита с приближением к проводу ф. "А" в пролете опор №85-№86, при прохождения атмосферного фронта по территории Селижаровского района Тверской области, без обрыва проводов. | 4.4.4, В результате механического воздействия в следствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провод ф. "В" и изменения его габарита с приближением к проводу ф. "А" в пролете опор №85-№86 ВЛ-10кВ №11 ПС 35/10кВ Максимково при прохождении атмосферного фронта по территории Селижаровского района Тверской области, произошел схлест проводов фаз "А" и "В", в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №11 ПС 35/10кВ Максимково действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №11 ПС 35/10кВ Максимково в пролетах опор №80-№90 с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 28.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чижов С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.03.2023 г. Описание проведённых работ: При внеплановом осмотре ВЛ-10кВ №11 ПС 35/10кВ Максимково в пролетах опор №80-№90 дефектов не обнаружено. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №11 ПС 35/10кВ Максимково в пролетах опор №80-№90. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чижов С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.03.2023 г. Описание проведённых работ: Дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №11 ПС 35/10кВ Максимково в пролетах опор №80-№90 не обнаружено.
3152 | 121 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Осташковский РЭС | 2023-03-03 09:54 | 2023-03-03 20:33 | 3.4.12.1.3, ВЛ-10кВ №03 ПС 35кВ Оковцы Отключение в ручную ВЛ-10кВ №03 ПС 35кВ Оковцы произошло по причине однофазного замыкания на "землю" из-за налипание мокрого снега, образования гололеда и сложных отложений на деревьях и проводах, в результате чего произошло падение дерева на провод фазы "А" ВЛ вследствие тяжести мокрого снега, при прохождения атмосферного фронта по территории Селижаровского района Тверской области, без обрыва провода. ВЛ-10кВ №17 ПС 35кВ Ельцы Отключение ВЛ-10кВ №17 ПС 35кВ Ельцы произошло по причине междуфазного КЗ из-за налипание мокрого снега, образования гололеда и сложных отложений на деревьях и проводах в пролете опор №27-№28 отпайка на ТП Быковка, в результате чего произошло падение дерева на провода ВЛ и перекрытие проводов вследствие тяжести мокрого снега, при прохождения атмосферного фронта по территории Селижаровского района Тверской области, без обрыва проводов. | 4.4.3, ВЛ-10кВ №03 ПС 35кВ Оковцы В результате механического воздействия при падении дерева на провод фазы "А" из вне охранных зон ВЛ-10 кВ под воздействием снежно-наледевых отложений и сильных порывов ветра в пролете опор №59-№60, при прохождения атмосферного фронта по территории Селижаровского района Тверской области, что послужило причиной возникновения однофазного замыкания на "землю" и отключению ВЛ-10кВ №03 ПС 35кВ Оковцы в ручную. ВЛ-10кВ №17 ПС 35кВ Ельцы В результате механического воздействия при падении дерева на провода из вне охранных зон ВЛ-10 кВ под воздействием снежно-наледевых отложений и сильных порывов ветра в пролете опор №27-№28 отпайка на ТП Быковка, при прохождения атмосферного фронта по территории Селижаровского района Тверской области произошло перекрытие проводов, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №17 ПС 35кВ Ельцы действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №03 ПС 35кВ Оковцы в пролетах опор №54-№69, ВЛ-10кВ №17 ПС 35кВ Ельцы в пролетах опор №22-№32 отпайка на ТП Быковка с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 29.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чижов С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №03 ПС 35кВ Оковцы в пролетах опор №54-№69, ВЛ-10кВ №17 ПС 35кВ Ельцы в пролетах опор №22-№32 отпайка на ТП Быковка с целью выявления дефектов. Дефектов не обнаружено. Мероприятие: Организационное Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №03 ПС 35кВ Оковцы в пролетах опор №54-№69, ВЛ-10кВ №17 ПС 35кВ Ельцы в пролетах опор №22-№32 отпайка на ТП Быковка дефекты. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чижов С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.03.2023 г. Описание проведённых работ: При внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №03 ПС 35кВ Оковцы в пролетах опор №54-№69, ВЛ-10кВ №17 ПС 35кВ Ельцы в пролетах опор №22-№32 отпайка на ТП Быковка дефекты не обнаружены.
3153 | 558 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2023-03-03 09:45 | 2023-03-03 11:24 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10 кВ №13 Кормоцех ПС 110/35/10 кВ Путятино в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №51-№52 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. УРЗА в ведении филиала ОАО «РЖД» Трансэнерго СДЭ | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №51-№52 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ 10 кВ №13 Кормоцех ПС 110/35/10 кВ Путятино, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. УРЗА в ведении филиала ОАО «РЖД» Трансэнерго СДЭ | Мероприятие: Организационное Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №13 Кормоцех ПС 110/35/10 кВ Путятино с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Пигалкин Д.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 10 кВ №13 Кормоцех ПС 110/35/10 кВ Путятино, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Пигалкин Д.С. Состояние: Не выполнено
3154 | 57 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2023-03-03 09:30 | 2023-03-03 18:30 | 3.4.7.3.5, 1) Перегорание ПН-2 в РУ 0,4 кВ на КТП 10 кВ д. Старо-Курцово произошло по причине кратковременного схлеста проводов в пролете опор №13-14 в результате увеличения стрелы провеса проводов в процессе длительной эксплуатации. 2) Перегорание ПН-2 в РУ 0,4 кВ на КТП 10 кВ д. Зашейково-2 произошло по причине кратковременного схлеста проводов в пролете опор №5-6 в результате увеличения стрелы провеса проводов в процессе длительной эксплуатации. | 4.12, 1) В результате увеличения стрелы провеса проводов в процессе длительной эксплуатации в пролете опор №13-14 ВЛ-0,4кВ №1 КТП 10 кВ д. Старо-Курцово под воздействием порывов ветра произошел кратковременный схлест проводов, что послужило причиной перегорания ПН-2 в РУ-0,4 кВ КТП 10 кВ д. Старо-Курцово. 2) В результате увеличения стрелы провеса проводов в процессе длительной эксплуатации в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4кВ КТП 10 кВ д. Зашейково-2 под воздействием порывов ветра произошел кратковременный схлест проводов, что послужило причиной перегорания ПН-2 в РУ-0,4 кВ КТП 10 кВ д. Зашейково-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: провис проводов в пролете опор №13-14 на ВЛ-0,4кВ ф.1 д.Старо-Курцово №07 Заднее ВЛ-0,4кВ ф.1 д.Старо-Курцово №07 Заднее, провис проводов в пролете опор №5-6 на ВЛ-0,4кВ д.Зашейково-2 №09 Заднее Поле ВЛ-0,4кВ д.Зашейково-2 №09 Заднее Поле | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов: ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 10 кВ д. Старо-Курцево №07 Заднее Поле в пролетах опор №1-14, ВЛ 0,4 кВ д. Зашейково-2 №09 Заднее Поле в пролетах опор №1-6. Срок исполнения: 17.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.03.2023 г. Описание проведённых работ: . Мероприятие: Организационное Внести в план работ устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра: ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 10 кВ д. Старо-Курцево №07 Заднее Поле в пролетах опор №1-14, ВЛ 0,4 кВ д. Зашейково-2 №09 Заднее Поле в пролетах опор №1-6. Срок исполнения: 22.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.03.2023 г. Описание проведённых работ: .
3155 | 87 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС | 2023-03-03 08:36 | 2023-03-03 20:50 | 3.4.12.1.2, 1) Отключение ВЛ-10кВ №25 ПС 110 кВ Андреаполь произошло по причине обрыва провода ф.С из-за налипания большого количества мокрого снега в пролете опор №6-5 -№6-5 под воздействием атмосферного фронта по территории Андреапольского района Тверской области. 2) Отключение ВЛ-10кВ №06 ПС 110 кВ Андреаполь произошло по причине обрыва провода ф.А из-за налипания большого количества мокрого снега в пролете опор №253-254 под воздействием атмосферного фронта по территории Андреапольского района Тверской области. 3) Отключение ВЛ-10кВ №11 ПС 110 кВ Торопец произошло по причине обрыва провода ф.А из-за налипания большого количества мокрого снега в пролете опор №14-16 -№14-17 под воздействием атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области. | 4.4.4, 1) В результате механического воздействия из-за налипания на провода большого количества снега в пролете опор №6-5 -№6-6 ВЛ-10кВ №25 ПС 110 кВ Андреаполь при прохождении атмосферного фронта по территории Андреапольского района Тверской области, произошел обрыв 1-го провода в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ 25 ПС 110 кВ Андреаполь действием МТЗ. 2) В результате механического воздействия из-за налипания на провода большого количества снега в пролете опор №253-254 ВЛ-10кВ №06 ПС 110 кВ Андреаполь при прохождении атмосферного фронта по территории Андреапольского района Тверской области, произошел обрыв 1-го провода в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ 06 ПС 110 кВ Андреаполь действием МТЗ. 3) В результате механического воздействия из-за налипания на провода большого количества снега в пролете опор №14-16 -№14-17 ВЛ-10кВ №11 ПС 110 кВ Торопец при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области, произошел обрыв 1-го провода в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ 11 ПС 110 кВ Торопец действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр в пролете опор №6-1 -№6-10 ВЛ 10кВ №25 ПС Андреаполь; в пролете опор №250-260 ВЛ 10кВ №06 ПС Андреаполь; в пролетах опор №14-10 -№14-20 ВЛ 10кВ №11 ПС Торопец с целью наличия дефектов. Срок исполнения: 17.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.03.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №25 ПС Андреаполь; ВЛ 10кВ №06 ПС Андреаполь; ВЛ 10кВ №11 ПС Торопец произведен. Мероприятие: Организационное Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре в пролете опор №6-1 -№6-10 ВЛ 10кВ №25 ПС Андреаполь; в пролете опор №250-260 ВЛ 10кВ №06 ПС Андреаполь; в пролетах опор №14-10 -№14-20 ВЛ 10кВ №11 ПС Торопец дефекты. Срок исполнения: 22.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.03.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №25 ПС Андреаполь; ВЛ 10кВ №06 ПС Андреаполь; ВЛ 10кВ №11 ПС Торопец произведен.
3156 | 75 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Нелидовский РЭС | 2023-03-03 07:50 | 2023-03-03 17:50 | 3.4.7.3.5, Перегорание ПК-10 в РУ-10 кВ на ЗТП 6кВ №410 произошло по причине повреждения силового трансформатора ТМ 250/6 кВА в результате износа (старения) изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1955 года. | 4.12, Повреждение силового трансформатора ТМ 250/6 кВА на ЗТП 6кВ №410 произошло в результате снижения диэлектрических свойств изоляции обмотки ВН и НН, в следствии износа (старения) изоляции обмотки в процессе длительной эксплуатации с 1955 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная замена силового трансформатора со сроком эксплуатации более 25-ти лет на ЗТП 6кВ №410 | Мероприятие: Организационное По результатам диагностики оборудования устранить выявленные дефекты. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Нелидовского РЭС Матвеев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.03.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам диагностики оборудования дефектов не выявлено. Мероприятие: Техническое Произвести осмотр и диагностику оборудования в ЗТП 6кВ №410. Срок исполнения: 24.03.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Нелидовского РЭС Матвеев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр и диагностика оборудования в ЗТП 6кВ №410. Мероприятие: Организационное Всем мастерам Нелидовского РЭС провести внеплановый инструктаж о своевременном устранении недостатков (дефектов) в соответствии с требованиями НТД. Объем и нормы испытания электрооборудования. Срок исполнения: 24.03.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Нелидовского РЭС Матвеев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.03.2023 г. Описание проведённых работ: Всем мастерам Нелидовского РЭС произведен внеплановый инструктаж о своевременном устранении недостатков (дефектов) в соответствии с требованиями НТД. Объем и нормы испытания электрооборудования.
3157 | 516 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго |  |  | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 110 кВ Золотухино – Возы явилось кратковременное однофазное КЗ на землю фазы "А" на опоре № 32 из-за поверхностного перекрытия гирлянды изоляторов вследствие ухудшения изолирующих свойств гирлянды изоляторов в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции и поверхностное перекрытие гирлянды изоляторов фазы "А" на опоре № 32 ВЛ 110 кВ Золотухино – Возы. | Мероприятие: Техническое Провести верховой осмотр ВЛ ВЛ 110кВ Золотухино-Возы на участке опор №№ 30-34. Срок исполнения: 30.10.2023 г. Ответственное лицо: Начальник ЦУ СЛЭП Макаров А.И. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам верхового осмотра ВЛ ВЛ 110кВ Золотухино-Возы на участке опор №№ 30-34 выполнить замену дефектной изоляции. Срок исполнения: 30.10.2023 г. Ответственное лицо: Начальник ЦУ СЛЭП Макаров А.И. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести измерение сопротивления ЗУ опор №№ 30-34 ВЛ 110кВ Золотухино-Возы. Срок исполнения: 30.10.2023 г. Ответственное лицо: Начальник ЦУ СЛЭП Макаров А.И. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам верхового осмотра ВЛ ВЛ 110кВ Золотухино-Возы на участке опор №№ 30-34 и измерения сопротивления ЗУ опор №№ 30-34 ВЛ 110кВ Золотухино-Возы разработать план-график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 30.10.2023 г. Ответственное лицо: Начальник ЦУ СЛЭП Макаров А.И. Состояние: Не выполнено
3158 | 529 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС | 2023-03-03 05:26 | 2023-03-03 08:15 | 3.4.8.5.2, Аварийное отключение АВ 0,4кВ №3 ВЛ 0,4кВ №3 КТП 7-20 ПС 110кВ Восточная произошло в результате повреждения потребительского электрооборудования за ГЛ.РБ 0,4кВ в ВРУ-0,4 от оп. №7 ВЛ 0,4кВ №3 КТП 7-20 ПС 110кВ Восточная, находящемся на балансе и обслуживании потребителя Титова О.И. | 4.12, Короткое замыкание на потребительском электрооборудовании за ВРУ-0,4 от оп. №7 ВЛ 0,4кВ №3 КТП 7-20 ПС 110кВ Восточная, находящемся на балансе и обслуживании потребителя Титова О.И. в результате которого произошло аварийное отключение ВЛ 0,4кВ №3 КТП 7-20 ПС 110кВ Восточная стало нарушение электрической изоляции | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю Титову О.И. о необходимости приведения ВРУ-0,4 от оп. №7 ВЛ 0,4кВ №3 КТП 7-20 ПС 110кВ Восточная в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ, и предложением воспользоваться услугой «Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования», затребовать копии протоколов об испытании оборудования Срок исполнения: 06.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.03.2023 г.
3159 | 92 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2023-03-03 04:23 | 2023-03-03 05:15 | 3.4.7.3.5, Обесточение потребителей КЛ 10 кВ РП 71 - ТП 848 произошло по причине повреждения в ячейке трансформатора Т-1. | 4.12, Повреждение оборудования в ячейке трансформатора Т-1 произошло по причине износа материала в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: старение материала на КЛ 10 кВ РП 71 - ТП 848 | Мероприятие: Организационное Провести замену трансформаторов тока. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник службы трансформаторных подстанций и распределительных пунктов Иванов А.А. Состояние: Не выполнено
3160 | 81 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Западнодвинский РЭС | 2023-03-03 03:20 | 2023-03-03 14:23 | 3.4.12.1.3, Отключения ВЛ-10кВ произошли по причине междуфазных КЗ из-за налипание мокрого снега, образование гололеда и сложных отложений на деревьях и провода в результате чего происходили падения деревьев и веток на провода ВЛ и перекрытие проводов вследствие тяжести мокрого снега при прохождении атмосферного фронта по территории Западнодвинского района Тверской области с неблагоприятными погодными условиями: сильный снег, сильные осадки (мокрый снег, дождь), отложение мокрого снега, гололёд, метель и ледяной дождь, приведшее к образованию гололёдно-изморозевых отложений (ГИО) на деревьях, которые выпадали в сторону трасс ВЛ, из-за пределов границ охранных зон ВЛ, с последующим перекрытием проводов ВЛ. Ширина просеки соответствует требованиям ПУЭ (на момент постройки ВЛ), но меньше высоты деревьев в основном лесном массиве: ВЛ-10кВ №20 ПС 110кВ Западная Двина в пролете опор №16 – 17 отп. на ТП-071 (Кирпичник) дерево на проводах; ВЛ-10кВ №16 ПС 110кВ Западная Двина в пролетах опор №48 – 49 отп. на ТП-060 (Литвиново) дерево на проводе ВЛ; ВЛ-10кВ №01 ПС 110кВ Бибирево в пролетах опор №20 – 21 дерево на проводах ВЛ. | 4.4.3, В результате механических воздействий при падении веток с деревьев, деревьев на провода из вне охранных зон ВЛ-10 кВ под воздействием снежно-наледевых отложений и сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Западнодвинского района Тверской области с неблагоприятными погодными условиями: сильный снег, сильные осадки (мокрый снег, дождь), отложение мокрого снега, гололёд, метель и ледяной дождь, приведшее к образованию гололёдно-изморозевых отложений (ГИО) на деревьях, которые выпадали в сторону трасс ВЛ, из-за пределов границ охранных зон ВЛ, с последующим перекрытием проводов ВЛ. Ширина просеки соответствует требованиям ПУЭ (на момент постройки ВЛ), но меньше высоты деревьев в основном лесном массиве произошли перекрытия проводов, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ действием МТЗ и в ручную: ВЛ-10кВ №20 ПС 110кВ Западная Двина в пролете опор №16 – 17 отп. на ТП-071 (Кирипичник) дерево на проводах; ВЛ-10кВ №16 ПС 110кВ Западная Двина в пролетах опор №48 – 49 отп. на ТП-060 (Литвиново) дерево на проводе ВЛ; ВЛ-10кВ №01 ПС 110кВ Бибирево в пролетах опор №20 – 21 дерево на проводах ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр в пролетах опор в пролете опор №15-35 отп. на ТП-071 (Кирпичник) ВЛ-10кВ №20 ПС 110кВ Западная Двина, №40-60 отп. на ТП-060 (Литвиново) ВЛ-10кВ №16 ПС 110кВ Западная Двина, №10-30 ВЛ-10кВ №01 ПС 110кВ Бибирево с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 17.03.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Западнодвинского РЭС Годухин О.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр в пролетах опор в пролете опор №15-35 отп. на ТП-071 (Кирпичник) ВЛ-10кВ №20 ПС 110кВ Западная Двина, №40-60 отп. на ТП-060 (Литвиново) ВЛ-10кВ №16 ПС 110кВ Западная Двина, №10-30 ВЛ-10кВ №01 ПС 110кВ Бибирево с целью выявления наличия дефектов. Мероприятие: Организационное Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре в пролетах опор №15-35 отп. на ТП-071 (Кирпичник) ВЛ-10кВ №20 ПС 110кВ Западная Двина, №40-60 отп. на ТП-060 (Литвиново) ВЛ-10кВ №16 ПС 110кВ Западная Двина, №10-30 ВЛ-10кВ №01 ПС 110кВ Бибирево дефекты. Срок исполнения: 24.03.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Западнодвинского РЭС Годухин О.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.03.2023 г. Описание проведённых работ: Включены в план работ выявленные при внеочередном осмотре в пролетах опор №15-35 отп. на ТП-071 (Кирпичник) ВЛ-10кВ №20 ПС 110кВ Западная Двина, №40-60 отп. на ТП-060 (Литвиново) ВЛ-10кВ №16 ПС 110кВ Западная Двина, №10-30 ВЛ-10кВ №01 ПС 110кВ Бибирево дефекты.
3161 | 89 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2023-03-03 02:05 | 2023-03-03 04:15 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации произошло снижение эксплуатационных свойств материала изоляции на КЛ 10 кВ ТП 1194 - РП 68, что привело в электропробою и межфазному замыканию | 4.12, Межфазное короткое замыкание из-за пробоя изоляции на кабельном участке Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электропробой изоляции на КЛ 10 кВ ПС 392 ф.36 - РП 68 КЛ 10 кВ ТП 1194 - РП 68 | Мероприятие: Организационное Провести испытание повышенным напряжением КЛ 10 кВ ТП 1194 - РП 68 Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник службы кабельных линий электропередачи Ковалевский С.В. Состояние: Не выполнено
3162 | 90 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2023-03-03 02:05 | 2023-03-03 03:30 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации произошло снижение эксплуатационных свойств материала изоляции на КЛ 10 кВ ТП 889 - ТП 28 , что привело в электропробою и межфазному замыканию. | 4.12, Межфазное короткое замыкание из-за пробоя изоляции на кабельном участке Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электропробой изоляции на КЛ 10 кВ РП 68 - ТП 889 КЛ 10 кВ ТП 889 - ТП 28 | Мероприятие: Организационное Провести испытание повышенным напряжением КЛ 10 кВ ТП 889 - ТП 28 Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник службы кабельных линий электропередачи Ковалевский С.В. Состояние: Не выполнено
3163 | 91 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2023-03-03 02:05 | 2023-03-03 03:53 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации произошло снижение эксплуатационных свойств материала изоляции на КЛ 10 кВ ТП 566 - ТП 509, что привело в электропробою и межфазному замыканию. | 4.12, Межфазное короткое замыкание из-за пробоя изоляции на кабельном участке Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электропробой изоляции на КЛ 10 кВ РП 27 - ТП 566 КЛ 10 кВ ТП 566 - ТП 509 | Мероприятие: Организационное Провести испытание повышенным напряжением КЛ 10 кВ ТП 566 - ТП 509 Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник службы кабельных линий электропередачи Ковалевский С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.04.2023 г. Описание проведённых работ: Проведено испытание повышенным напряжением КЛ 10 кВ ТП 566 - ТП 509
3164 | 525 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ-610 Гнездово явилось повреждение в сетях потребителя.
3165 | 973 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2023-03-03 01:24 | 2023-03-03 08:50 | 3.4.7.3.5, Первое и второе отключения ВЛ-10 кВ №03(3) ПС 35 кВ Мин. Дворы произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за касания провода фазы "В" соседнего фазного провода в результате срыва изолятора фазы "В" на опоре №62 вследствие нарушения крепления изолятора ШФ-10 из-за износа колпачка в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Срыв изолятора фазы "В" марки ШФ-10 на опоре №6 2 ВЛ-10 кВ №03(3) ПС 35 кВ Мин. Дворы произошел из-за нарушения крепления изолятора в результате изменения свойств материала колпачка в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нарушение крепления изолятора в результате изменения свойств материала колпачка на ВЛ-10кВ ф № 03(3) ПС Мин Дворы ВЛ-10кВ ф № 03(3) ПС Мин Дворы | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №03(3) ПС 35 кВ Мин. Дворы с целью выявления дефектных изоляторов на опорах №№60-70. Срок исполнения: 17.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра изоляции ВЛ-10 кВ №03(3) ПС 35 кВ Мин. Дворы на опорах №№60-70. Срок исполнения: 21.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Повести внеплановый инструктаж мастерам Ржевского участка Ржевского РЭС о необходимости своевременного выявления и устранения дефектов в соответствии с требованиями НТД. Срок исполнения: 17.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.03.2023 г.
3166 | 74 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Нелидовский РЭС | 2023-03-03 00:35 | 2023-03-03 00:56 | 3.4.12.2.1, Перегорание ПП ф"А" ВЛ 0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ ТП 951 (Ройгово) произошло по причине КЗ, в результате схлеста проводов в пролете опор №2-6-2-7 под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Оленинского района Тверской области. | 4.4.4, В результате механического воздействия на провода в пролете опор №2-6-2-7 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 951 (Рогово) сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Оленинского района Тверской области произошел схлест проводов , что привело к перегоранию ПП ф"А" ВЛ-0,4кВ №1 ТП 951 (Рогово). | Мероприятие: Организационное Устранить дефекты выявленные при внеочередном осмотре в пролетах опор №2-1-2-7 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 951(Рогово). Срок исполнения: 24.03.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Нелидовского РЭС Матвеев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.03.2023 г. Описание проведённых работ: При внеочередном осмотре в пролетах опор №2-1-2-7 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 951(Рогово) дефектов не выявлено. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр в пролетах опор №2-1-2-7 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 951(Рогово) с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 17.03.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Нелидовского РЭС Матвеев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр в пролетах опор №2-1-2-7 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 951(Рогово) с целью выявления наличия дефектов.
3167 | 539 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2023-03-03 00:34 | 2023-03-03 01:01 | 3.4.7.3.5, Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ КЛ 10 кВ Город 22 ПС 110 кВ Дубовое произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 10 кВ ТП 1071-Город 22 ПС 110 кВ Дубовое в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции КЛ 10 кВ ТП 1071-Город 22 ПС 110 кВ Дубовое произошло при пробое изоляции в целом месте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции на КЛ 10 кВ ТП 1071-Город 22 ПС 110 кВ Дубовое КЛ 10 кВ ТП 1071-Город 22 ПС 110 кВ Дубовое | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ ТП 1071-Город 22 ПС 110 кВ Дубовое. Срок исполнения: 17.03.2023 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ ТП 1071-Город 22 ПС 110 кВ Дубовое. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.03.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
3168 | 93 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС | 2023-03-03 00:21 | 2023-03-03 00:30 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10кВ Ф.2 ПС Романцево произошло по причине междуфазного КЗ при перекрытии проводов в пролете опор №-170-№1-71 в результате изменения стрелы провеса провода из за ослабления вязки провода на опоре №1-71 и несвоевременного выявления дефекта. | 4.12, В результате ослабления вязки верхнего провода на опоре №1-71 в процессе длительной эксплуатации, произошло провисание верхнего провода и при порывах ветра происходил захлест провода на соседнюю фазу в пролете опор №1-70-№1-71 произошло междуфазное короткое замыкание и отключение ВЛ-10кВ Ф.2 ПС Романцево действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не своевременное выявление разрегулировки стрелы провиса провода в пролете опор №1-70-№1-71 ВЛ-10кВ Ф.2 ПС Романцево. на ВЛ-10кВ Ф.2 ПС Романцево VS010-0006125 | Мероприятие: Техническое Произвести перетяжку проводов в пролете опор в пролете опор №1-70-№1-71 ВЛ-10кВ Ф.2 ПС Романцево. Срок исполнения: 27.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.03.2023 г. Описание проведённых работ: Проведён внеплановый осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное Всему ремонтному и оперативно-ремонтному персоналу Бежецкого РЭС провести внеочередной инструктаж по вопросам качества проведения плановых осмотров ВЛ. Срок исполнения: 27.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.03.2023 г. Описание проведённых работ: Проведён внеплановый инструктаж
3169 | 317 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС | 2023-03-02 23:00 | 2023-03-02 23:30 | 3.4.7.3.5, Отключение КЛ-6кВ от ТП-165 яч. 2 до ТП-174 яч.1. произошло по причине межфазного К.З. в результате электрического пробоя силового кабеля КЛ-6кВ от ТП-165 яч. 2 до ТП-174 яч.1.. в следствие изменения свойств материала в процессе старения, срок службы кабеля составляет 50 лет. Последние испытания проведены 15.02.2022г.. | 4.12, Причина пробоя силового кабеля КЛ-6кВ от ТП-165 яч. 2 до ТП-174 яч.1.на участке от ТП-165 яч. 2 до ТП-174 яч.1. произошло из-за нарушения электрической изоляции в результате старения Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Межфазный пробой силового кабеля | Мероприятие: Техническое Выполнить испытание повышенным напряжением силовых кабелей на КЛ-6кВ от ТП-165 яч. 2 до ТП-174 яч.1. со сроком эксплуатации до 15 лет Срок исполнения: 06.04.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Косарев Сергей Анатольевич Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам измерения устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе электрооборудования, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения Срок исполнения: 06.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Фисюк И.Ю. Состояние: Не выполнено
3170 | 524 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС | 2023-03-02 22:40 | 2023-03-03 00:20 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №1 ТП-438 ВЛ-1005 ПС Жуковская явилось повреждение в ВЩУ потребителя на опоре №3. |  | Мероприятие: Организационное Направить претензионное письмо потребителю. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Смоленского РЭС Суражевский С.В Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.03.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено претензионное письмо потребителю
3171 | 929 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2023-03-02 22:34 | 2023-03-03 04:50 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10 кВ №01 ПС 35 кВ Родня произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за касания провода фазы "В" соседнего фазного провода в результате срыва изолятора фазы "В" на опоре №32 вследствие нарушения крепления изолятора ШФ-10 из-за износа колпачка в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Срыв изолятора фазы "В" марки ШФ-10 на опоре №32 ВЛ-10 кВ №01 ПС 35 кВ Родня произошел из-за нарушения крепления изолятора в результате изменения свойств материала колпачка в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нарушение крепления изолятора в результате изменения свойств материала колпачка на ВЛ-10кВ №01 ПС Родня ВЛ-10кВ №01 ПС Родня | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №01 ПС 35 кВ Родня с целью выявления дефектных изоляторов на опорах №№30-45. Срок исполнения: 17.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.03.2023 г. Описание проведённых работ: . Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра изоляции ВЛ-10 кВ №01 ПС 35 кВ Родня на опорах №№30-45. Срок исполнения: 21.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.03.2023 г. Описание проведённых работ: .
3172 | 294 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2023-03-02 22:30 | 2023-03-03 00:59 | 3.4.12.5.1, Повреждение КЛ 6кВ ТП3408 к ТП495 каб "2" произошло в результате подвижки грунтов | 4.12, Отключение ВВ Ф621 РП54 к ТП3407 произошло в результате КЗ на КЛ 6кВ ТП3408 к ТП495 каб "2" в следствии подвижки грунтов при промерзании. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования в РП54 Ф621 к ТП3407. Срок исполнения: 03.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр оборудования в РП54 Ф621 к ТП3407. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 6кВ ТП3408 к ТП495 каб "2". Срок исполнения: 03.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.03.2023 г. Описание проведённых работ: КЛ 6кВ ТП3408 к ТП495 каб "2" восстановлена.
3173 | 536 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Алексеевский РЭС | 2023-03-02 22:20 | 2023-03-02 23:11 | 3.4.7.3.5, Отключение на ЦРП 1 действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №8 ПС 110 кВ Алексеевка произошло из-за возникновения КЗ в результате пробоя изоляции жил фаз "В", "С" КЛ 10 кВ ЛР 802-ВН 802 ЛЭП 10 кВ №8 ЦРП 1 ПС 110 кВ Алексеевка вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции КЛ 10 кВ ЛР 802-ВН 802 ЛЭП 10 кВ №8 ЦРП 1 ПС 110 кВ Алексеевка произошло из-за возникновения КЗ в результате пробоя изоляции жил кабеля фаз "В", "С" в целом месте вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции на КЛ 10 кВ ЛР 802-ВН 802 ЛЭП 10 кВ №8 ЦРП 1 ПС 110 кВ Алексеевка КЛ 10 кВ ЛР 802-ВН 802 ЛЭП 10 кВ №8 ЦРП 1 ПС 110 кВ Алексеевка | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ЛЭП 10 кВ №8 ЦРП 1 ПС 110 кВ Алексеевка. Срок исполнения: 17.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Дудка А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.03.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Дудка А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.03.2023 г. Описание проведённых работ: Наряд-допуск
3174 | 523 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Демидовский РЭС | 2023-03-02 22:01 | 2023-03-02 23:01 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ №5 ЗТП-502 ВЛ-1005 ПС Демидов явился нагрев контактных соединений на РБ 0,4кВ ВЛ №5 с разрушением изоляции переходящее в однофазное КЗ в результате странения изоляции при длительной эксплуатации (18 лет эксплуатации). | 4.13, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ №5 ЗТП-502 ВЛ-1005 ПС Демидов явился нагрев контактных соединений на РБ 0,4кВ ВЛ №5 с разрушением изоляции переходящее в однофазное КЗ в результате странения изоляции при длительной эксплуатации (18 лет эксплуатации). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение свойств материала контактных соединений на РБ 0,4кВ ВЛ №5 ТП 502 вследствие длительного срока эксплуатации с 2005 года (18 лет эксплуатации). на ЗТП-502 ул.Руднянская ВЛ-1005 ПС Демидов TP010-0109800 | Мероприятие: Техническое Провести тепловизионный контроль контактных соединений на ЗТП-502 ВЛ-1005 ПС Демидов. Срок исполнения: 26.05.2023 г. Ответственное лицо: Мастер бригады по диагностике оборудования Демидовского РЭС Гончаров А.В. Состояние: Не выполнено
3175 | 291 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2023-03-02 21:00 | 2023-03-02 23:31 | 3.4.12.5.1, Повреждение КЛ 6 кВ ТП0362 к ТП0141 произошло в результате подвижки грунтов. | 4.12, Отключение ВВ Ф605 РП17 к ТП0303 произошло в результате КЗ на КЛ 6 кВ ТП0362 к ТП0141 в следствии подвижки грунтов при промерзании. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования в РП17 Ф605 к ТП0303. Срок исполнения: 03.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр оборудования в РП17 Ф605 к ТП0303. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 6 кВ ТП0362 к ТП0141. Срок исполнения: 07.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.03.2023 г. Описание проведённых работ: КЛ 6 кВ ТП0362 к ТП0141 восстановлена.
3176 | 315 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС | 2023-03-02 20:30 | 2023-03-02 21:30 | 3.4.7.3.5, Отключение КЛ-6кВ от РП-12 яч.17 до ТП-3 яч. 3. произошло по причине межфазного К.З. в результате электрического пробоя силового кабеля 6кВ от РП-12 яч.17 до ТП-3 яч. 3. в следствие изменения свойств материала в процессе старения, срок службы кабеля составляет 47 лет. Последние испытания проведены 06.10.2021г. | 4.12, Причина пробоя силового кабеля КЛ-6кВ от РП-12 яч.17 до ТП-3 яч. 3..на участке от РП-12 яч.17 до ТП-3 яч. 3. произошло из-за нарушения электрической изоляции в результате старения. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Межфазный пробой силового кабеля на КЛ-6кВ РП-12 яч.17 до ТП-3 яч. 3. КЛ-6кВ РП-12 яч.17 до ТП-3 яч. 3. | Мероприятие: Техническое Выполнить испытание повышенным напряжением силовых кабелей на КЛ-6кВ от РП-12 яч.17 до ТП-3 яч. 3. со сроком эксплуатации до 15 лет Срок исполнения: 06.04.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Косарев Сергей Анатольевич Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам измерения устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе электрооборудования, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения Срок исполнения: 06.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Фисюк И.Ю. Состояние: Не выполнено
3177 | 316 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС | 2023-03-02 20:30 | 2023-03-02 21:30 | 3.4.7.3.5, Отключение КЛ-6кВ РП-12 яч.9 до ТП-165 яч.3 произошло по причине межфазного К.З. в результате электрического пробоя силового кабеля 6 кВ на участке, от ТП-174 яч.1 до ТП-165 яч.3. в следствие изменения свойств материала в процессе старения, срок службы кабеля составляет 50 лет. Последние испытания проведены 05.06.2021г | 4.12, Причина пробоя силового кабеля КЛ-6кВ от ТП-174 яч.1 до ТП-165 яч.3. на участке от ТП-174 яч.1 до ТП-165 яч.3. произошло из-за нарушения электрической изоляции в результате старения. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Межфазный пробой силового кабеля на КЛ-6кВ от ТП-174 яч.1 до ТП-165 яч.3 | Мероприятие: Техническое Выполнить испытание повышенным напряжением силовых кабелей на КЛ-6кВ от ТП-174 яч.1 до ТП-165 яч.3. со сроком эксплуатации до 15 лет Срок исполнения: 03.04.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Косарев Сергей Анатольевич Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам измерения устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе электрооборудования, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения Срок исполнения: 03.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Фисюк И.Ю. Состояние: Не выполнено
3178 | 477 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2023-03-02 20:06 | 2023-03-03 02:30 | 3.4.8.5.2, В результате падения дерева, находящегося вне охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4кВ №3 ТП 10/0,4кВ Альш-21-6 , спиленным посторонним лицом, произошел обрыв провода с его последующим падением на землю и однофазным замыканием, устранённого оперативным отключением. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева из вне охранной зоны, спиленным посторонним лицом, произошел обрыв провода ВЛ-0,4кВ №3 ТП 10/0,4кВ Альш-21-6 в пролете опор №8-9 с его последующим падением на землю и однофазным замыканием, устранённого оперативным отключением. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ №3 ТП-10/0,4кВ Альш-21-6 нарушений и включить их в планы работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 09.04.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Левичев С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.03.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ №3 ТП-10/0,4кВ Альш-21-6 нарушений и включить их в планы работ Орловского РЭС. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №3 ТП-10/0,4кВ Альш-21-6 по всей длине. Срок исполнения: 09.04.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Левичев С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №3 ТП-10/0,4кВ Альш-21-6 по всей длине.
3179 | 540 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Валуйский РЭС | 2023-03-02 19:16 | 2023-03-03 08:00 | 3.4.8.5.1, Вывод в ремонт по неотложной заявке ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 261 ПС 35 кВ Уразово произошёл из-за возникновения обрыва проводов фазы "В" и Н.О. в пролёте опор №1/1-1/2, неизвестными летающими предметами (осколками) вследствие миномётного обстрела (огневое воздействие при проведении СВО). | 4.4.5, Обрыв проводов фазы "В" и Н.О. в пролёте опор №1/1-1/2 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 261 ПС 35 кВ Уразово произошел в результате механического воздействия на провода неизвестных летающих предметов (осколков) вследствие миномётного обстрела. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей протяжённости ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 261 ПС 35 кВ Уразово. Срок исполнения: 17.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Севостьянов А.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Севостьянов А.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.03.2023 г. Описание проведённых работ: Устранение замечаний включено в недельный план работ.
3180 | 314 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС | 2023-03-02 18:40 | 2023-03-02 19:10 | 3.4.7.3.5, Отключение КЛ 0,4кВ ТП-400 дом 9/1 ул. Ушинского произошло по причине неисправности оборудования РУ-0,4 кВ в ТП-400 , в следствие несвоевременного выявления и устранения дефектов. | 4.10, Причина неисправности электрооборудования в РУ-0,4кВ ТП-400 произошло из за несвоевременного выявления и устранения дефектов электрооборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение оборудования рубильника 0,4 кВ РПС на ТП-400 ТП-400 | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр, ревизию электрооборудования в ТП-400 РУ-0,4кВ. Срок исполнения: 05.04.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Демин Александр Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произвели осмотр, ревизию электрооборудования в ТП-400 РУ-0,4кВ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе электрооборудования, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 05.04.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Демин Александр Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.04.2023 г. Описание проведённых работ: Не выявлено.
3181 | 537 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2023-03-02 18:35 | 2023-03-02 20:10 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0,4кВ ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 902 ПС 35 кВ Таврово произошло из-за превышения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал (на 10А), вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание цепи 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал на ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 902 ПС 35 кВ Таврово из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальными данными автомата на ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 902 ПС 35 кВ Таврово VN004-00017689 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 902 ПС 35 кВ Таврово. Срок исполнения: 13.03.2023 г. Ответственное лицо: Ст.мастер РЭС Бурыка О.Л Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.03.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 902 ПС 35 кВ Таврово. Срок исполнения: 13.03.2023 г. Ответственное лицо: Ст.мастер РЭС Бурыка О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.03.2023 г. Описание проведённых работ: Замен нагрузок на КТП Мероприятие: Организационное По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Ст.мастер РЭС Бурыка О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.03.2023 г. Описание проведённых работ: Разработка плана мероприятий.
3182 | 288 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2023-03-02 18:27 | 2023-03-02 20:56 | 3.4.12.5.1, Повреждение КЛ 6 кВ ф.615 РП09 к ТП1253 произошло в результате подвижки грунтов. | 4.12, Отключение МВ ф.615 РП09 к ТП1253 произошло в результате КЗ на КЛ 6кВ Тф.615 РП09 к ТП1253 в следствии подвижки грунтов при промерзании. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования в РП09 Ф615 к ТП1253. Срок исполнения: 02.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр оборудования в РП09 Ф615 к ТП1253. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 6 кВ Ф.615 РП09 к ТП1253. Срок исполнения: 02.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.03.2023 г. Описание проведённых работ: КЛ 6 кВ Ф615 РП09 к ТП1253 восстановлена.
3183 | 928 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2023-03-02 18:12 | 2023-03-02 22:28 | 3.4.12.1.1, Отключение ВЛ 10 кВ №03(3) ПС 35 кВ Мин. Дворы произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №5/12-5/13 из-за схлеста проводов вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения габарита с приближением к соседнему проводу. | 4.4.4, В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения их габарита с приближением к соседнему проводу при прохождении атмосферного фронта по территории Ржевского района Тверской области, произошел схлест проводов в пролете опор №5/12-5/13 ВЛ 10 кВ №03(3) ПС 35 кВ Мин. Дворы, что послужило причиной отключения ВЛ 10 кВ №03(3) ПС 35 кВ Мин. Дворы действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ 10 кВ №03(3) ПС 35 кВ Мин. Дворы в пролетах опор №№5/9- 5/13. Срок исполнения: 12.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.04.2023 г. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №03(3) ПС 35 кВ Мин. Дворы в пролетах опор №№5/9- 5/13. Срок исполнения: 19.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.04.2023 г.
3184 | 285 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2023-03-02 17:54 | 2023-03-02 19:50 | 3.4.12.2.3, При сильном ветре произошло падение ветви с дерева, растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-0,4 ТП0526 ф6 ул. Осоавиахима РП01 Ф613 в пролете опор №6-7. | 4.13, Падение ветви с дерева, растущего вне охранной зоны, ВЛ-0,4 ТП0526 ф6 ул. Осоавиахима РП01 Ф613 в пролете опор №6-7 что, привело к кратковременному схлёсту проводов, короткому замыканию на ВЛ 0,4 кВ и перегоранию ПН-2 в ТП0526. Что явилось причиной отсутствия эл.энергии у потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях, растущих вне охранной зоны ВЛ-0,4 ТП0526 ф6 ул. Осоавиахима РП01 Ф613 в пролете опор №6-7, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 06.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведена обрезка веток, на деревьях, растущих вне охранной зоны ВЛ-0,4 ТП0526 ф6 ул. Осоавиахима РП01 Ф613 в пролете опор №6-7, угрожающих падением на провода.
3185 | 262 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Почепский РЭС | 2023-03-02 17:50 | 2023-03-02 20:27 | 3.4.7.3.5, Несвоевременное выявление окисления нижнего контакта привело к перегоранию ПК-10/31,5 фазы "А" ТП-703 ф.1024 РП103 и частичному отсутствию напряжения у потребителя. | 4.10, Причиной перегорания ПК-10/31,5 фазы "А" ТП-703 ф.1024 РП103 явилось несвоевременное выявление окисления нижнего контакта предохранителя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: загрязнение (окисление) контактных соединений в ТП-703 ф.1024 РП103 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ИТР всех ТП ф.1024 РП103 Срок исполнения: 03.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Гришин Н. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ИТР всех ТП ф.1024 РП103 Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. Срок исполнения: 03.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Гришин Н. В Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.03.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ.
3186 | 515 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС | 2023-03-02 17:28 | 2023-03-02 18:36 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ0,4 №2 от ТП129.14№ 1154 Кутепово явилось короткое замыкание в пролете опор №12-13, вызванное перекрытием проводов упавшей веткой с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием ветра | 4.4.3, Причиной перекрытия проводов в пролете опор №12-13 по ВЛ0,4 №2 от ТП129.14№ 1154 Кутепово явилось упавшая ветка с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием ветра. | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ0,4 №2 от ТП129.14№ 1154 Кутепово разработать мероприятия и составить график их выполнения. Срок исполнения: 09.04.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.04.2023 г. Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ0,4 №2 от ТП129.14№ 1154 Кутепово Срок исполнения: 09.04.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.04.2023 г.
3187 | 513 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Медвенский РЭС | 2023-03-02 17:10 | 2023-03-02 17:15 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-10 кВ 268.01 Белое с ПС 35/10 кВ Гостомля явилось возникновение междуфазного К.З. в пролете опор 178-179, вызванное перекрытием веткой, сломанной и принесённой сильным порывом ветра, с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Перекрытие проводов в пролете опор 178-179, произошло по причине слома ветки и наброса её на провода сильным порывом ветра, с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-10 кВ №268.01 Белое ПС Гастомля с целью определения деревьев находящихся в охранной зоне и вблизи её, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Огнещиков А.В Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.04.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное По итогам осмотра ВЛ-10 кВ №268.01 Белое ПС Гастомля, в случае выявления замечаний, определить мероприятия по их устранению . Срок исполнения: 30.04.2023 г. Сторонняя организация: Мастер Огнещиков А.В Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.04.2023 г. Описание проведённых работ: График устранения замечаний
3188 | 927 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2023-03-02 17:05 | 2023-03-02 17:09 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ 10 кВ №01(2) ПС 35 кВ Пятницкое произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №67-68 результате образовавшегося провиса проводов в данном пролете опор в процессе длительной эксплуатации. | 4.12, В результате увеличения стрелы провеса проводов в процессе длительной эксплуатации в пролете опор №67-68 ВЛ 10 кВ №01(2) ПС 35 кВ Пятницкое под воздействием порывов ветра произошел схлест проводов, что послужило причиной отключения ВЛ 10 кВ №01(2) ПС 35 кВ Пятницкое действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: увеличение стрелы провеса проводов в пролете опор №67-68 на ВЛ-10кВ ф № 01(2) ПС Пятницкое ВЛ-10кВ ф № 01(2) ПС Пятницкое | Мероприятие: Техническое Произвести перетяжку проводов в пролете опор №67-68 ВЛ 10 кВ №01(2) ПС 35 кВ Пятницкое. Срок исполнения: 17.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.04.2023 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастерам Ржевского участка Ржевского РЭС о необходимости проведения технического обслуживания оборудования в соответствии с требованиями НТД Срок исполнения: 21.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.03.2023 г.
3189 | 260 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Трубчевский РЭС | 2023-03-02 17:02 | 2023-03-02 19:00 | 3.4.7.3.5, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома 17/1 ул. Горького с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ ф12 КТП-17 ф-607 ПС Белая Березка произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ-0,4кВ. ф12 КТП-17 ф-607 ПС Белая Березка с медным проводом потребителя на доме ул. Горького 17/1 | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0.4кВ. ф12 ул. Горького, КТП-17 ф-607 ПС Белая Березка в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 03.04.2023 г. Ответственное лицо: Трубчевский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произвеен осмотр ВЛ-0.4кВ. ф12 ул. Горького, КТП-17 ф-607 ПС Белая Березка в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Мероприятие: Техническое Выполнить перезаделку контактного соединения на вводе от опоры ул. Горького 17/1, ВЛ-0.4кВ. ф12 КТП-17 ф-607 ПС Белая Березка Срок исполнения: 03.04.2023 г. Ответственное лицо: Трубчевский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнена перезаделка контактного соединения на вводе от опоры ул. Горького 17/1, ВЛ-0.4кВ. ф12 КТП-17 ф-607 ПС Белая Березка
3190 | 286 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Навлинский РЭС | 2023-03-02 17:00 | 2023-03-02 19:00 | 3.4.7.3.5, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дом № 28 ул. Березинка 28, п. Навля с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.2 КТП52 ф.1005 ПС Центральная. | 4.13, Нарушение (окисление) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.2 КТП52 ф.1005 ПС Центральная с медным проводом потребителя на доме № 28 ул. Березинка 28, п. Навля привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом № 28 ул. Березинка 28, п. Навля от ВЛ 0,4 кВ ф.2 КТП52 ф.1005 ПС Центральная в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 06.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Горбачев И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр контактных соединений на вводе в дом № 28 ул. Березинка 28, п. Навля от ВЛ 0,4 кВ ф.2 КТП52 ф.1005 ПС Центральная в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Мероприятие: Техническое По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. Срок исполнения: 06.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Горбачев И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.03.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ.
3191 | 283 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Навлинский РЭС | 2023-03-02 16:30 | 2023-03-02 18:22 | 3.4.7.3.5, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дом № 10 ул. Маркова, п. Локоть с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.3 КТП3 ф.1011 ПС Нерусса . | 4.13, Нарушение (окисление) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.3 КТП3 ф.1011 ПС Нерусса с медным проводом потребителя на доме № 10 ул. Маркова, п. Локоть привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом № 10 ул. Маркова, п. Локоть от ВЛ 0,4 кВ ф.3 КТП3 ф.1011 ПС Нерусса в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 06.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Горбачев И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр контактных соединений на вводе в дом № 10 ул. Маркова, п. Локоть от ВЛ 0,4 кВ ф.3 КТП3 ф.1011 ПС Нерусса в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Мероприятие: Техническое По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. Срок исполнения: 06.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Горбачев И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.03.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ.
3192 | 514 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго |  |  | 3.4.7.3.5, Аварийное отключение ВЛ 110 кВ Железногорская – Фатеж I цепь с отпайкой на ПС Мартовская, силового трансформатора Т1 ПС 110 кВ Мартовская произошло при работе ДЗТ Т1 с включением КЗ 110 Т1 на ПС 110 кВ Мартовская из-за однофазного замыкания на землю на фазе В в зоне действия ДЗТ из-за повреждения проходного изолятора фазы "В" ТСН 1 и появления однофазного замыкания на землю на 1СШ- 10 кВ на фазе "А" вследствие перекрытия проходного изолятора на ТП 493 по ВЛ 10 кВ №7 ПС Мартовская веткой дерева. Ухудшение изоляционных свойств материала фарфоровой покрышки опорного изолятора 10 кВ фазы "В" в ячейке ТСН-1 10 кВ на ПС 110 кВ Мартовская произошло из-за старения материала изолятора, а также в результате увлажнения с ионизацией воздуха при переходе температуры окружающего воздуха через 0°С, что привело к пробою изолятора на корпус. Причиной виткового замыкания в катушке отключения ОД-110 кВ Т1 на ПС 110 кВ Мартовская явилось старение изоляции провода катушки в процессе длительной эксплуатации. | 4.12, Работа ДЗТ Т1 с включением КЗ 110 Т1 на ПС 110 кВ Мартовская и отключением ВЛ 110 кВ Железногорская – Фатеж I цепь с отпайкой на ПС Мартовская, Т1 ПС 110кВ Мартовская произошла из-за однофазного замыкания на землю на фазе В в зоне действия ДЗТ из-за повреждения проходного изолятора фазы В ТСН 1 и появления однофазного замыкания на землю на 1 секции 10 кВ на фазе "А" вследствие перекрытия проходного изолятора на ТП 493 по ВЛ 10 кВ №7 ПС Мартовская. Пробой опорного изолятора 10 кВ фазы "В" в ячейке ТСН-1 10 кВ на ПС 110 кВ Мартовская произошел в результате увлажнения и возникшей ионизацией воздуха с последующим ухудшением изоляционных свойств материала при переходе температуры окружающего воздуха через 0°С. Витковое замыкание в катушке отключения ОД-110 кВ Т1 на ПС 110 кВ Мартовская из-за старения изоляции провода катушки в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой опорного изолятора 10 кВ фазы "В" в ячейке ТСН-1 10 кВ на ПС 110 кВ Мартовская на ТСН-1 10 кВ на ПС 110 кВ Мартовская; Витковое замыкание в катушке отключения на ОД-110 кВ Т1 на ПС 110 кВ Мартовская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой опорного изолятора 10 кВ фазы "В" в ячейке ТСН-1 10 кВ на ПС 110 кВ Мартовская на ТСН-1 10 кВ на ПС 110 кВ Мартовская ТСН-1 10 кВ на ПС 110 кВ Мартовская, Витковое замыкание в катушке отключения на ОД-110 кВ Т1 на ПС 110 кВ Мартовская ОД-110 кВ Т1 на ПС 110 кВ Мартовская | Мероприятие: Техническое Произвести замену указательного реле РУ-1 в цепях защиты силового трансформатора Т1 на ПС 110 В Мартовская. Срок исполнения: 06.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СУ РЗиПА Корнеев В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.03.2023 г. Описание проведённых работ: замена указательного реле РУ-1 в цепях защиты силового трансформатора Т1 на ПС 110 В Мартовская. Мероприятие: Техническое Выполнить замену БПЗ защит Т1 на ПС 110 кВ Мартовская. Срок исполнения: 06.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СУ РЗиПА Корнеев В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.03.2023 г. Описание проведённых работ: замена БПЗ защит Т1 на ПС 110 кВ Мартовская. Мероприятие: Техническое Выполнить замену проходного изолятора ТСН-10кВ Т1 фаза «В» ПС 110 кВ Мартовская. Срок исполнения: 07.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СУ СПС Мокрищев В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.03.2023 г. Описание проведённых работ: замена проходного изолятора ТСН-10кВ Т1 фаза «В» ПС 110 кВ Мартовская. Мероприятие: Организационное При сезонном опробовании работы ОД-КЗ 110 кВ проводить измерения сопротивления катушек отключения ОД-110 кВ и включения КЗ-110 Срок исполнения: 31.12.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СРЗАИМ Зорин А.И. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести регулировку указательного реле УРОКЗ на ПС 110 кВ Мартовская. Срок исполнения: 06.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СУ РЗиПА Корнеев В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.03.2023 г. Описание проведённых работ: Регулировка указательного реле УРОКЗ на ПС 110 кВ Мартовская. Мероприятие: Организационное При выполнении испытаний силовых тр-ров 110 кВ производить испытание изоляции ШМ-10 (6) кВ. Срок исполнения: 31.12.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СД Дорохов Н.В. Состояние: Не выполнено
3193 | 528 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Богучарский РЭС | 2023-03-02 16:16 | 2023-03-02 17:45 | 3.4.8.4, Однофазное короткое замыкание и последующее отключение ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-211 ПС Подколодновка произошло в результате кратковременного перекрытия проводов фазы "С" и "0", в пролете опор №9-10, набросом в виде куска стального провода, наброшенного неизвестным, посторонним лицом на провода ВЛ. | 4.4.1, Кратковременное перекрытие проводов фазы "С" и "0", в пролете опор №9-10 ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-211 ПС Подколодновка, набросом, в виде куска стального провода, произошло в результате механического воздействия неизвестного, стороннего лица, набросившего его на провода ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-211 ПС Подколодновка по всей протяженности, с целью выявления возможных дефектов проводов, после прохождения токов короткого замыкания по проводам ВЛ. Срок исполнения: 10.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Беленко Д.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.04.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-211 ПС Подколодновка по всей протяженности, с целью выявления возможных дефектов проводов, после прохождения токов короткого замыкания по проводам ВЛ. Замечаний нет. Мероприятие: Организационное По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-211 ПС Подколодновка, в случае выявления возможных дефектов проводов, после прохождения токов короткого замыкания по проводам ВЛ, разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний и определить объем и срок устранения (ТО, КР) выявленных недостатков, угрожающих нормальной работе электрооборудования. Срок исполнения: 10.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Беленко Д.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.04.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-211 ПС Подколодновка по всей протяженности, с целью выявления возможных дефектов проводов, после прохождения токов короткого замыкания по проводам ВЛ. Замечаний нет. Мероприятие: Организационное Через средства массовой информации довести до населения района Постановление Правительства Р.Ф.от 24.02.2009года №160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" и ответственность за их нарушение. Срок исполнения: 10.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Пищерков Е.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.04.2023 г. Описание проведённых работ: Через средства массовой информации довели до населения района Постановление Правительства Р.Ф.от 24.02.2009года №160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" и ответственность за их нарушение.
3194 | 538 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Валуйский РЭС | 2023-03-02 15:44 | 2023-03-02 19:37 | 3.4.8.5.1, Отключение действием МТЗ с неуспешным АПВ и включением по ТУ ВВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Казинка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, при обрыве провода фазы "С", с последующим схлёстом проводов фаз "В", "С" в пролётах опор №3/4-3/7, неизвестными летающими предметами (осколками) в результате обстрела со стороны ВСУ (огневое воздействие при проведении СВО). | 4.4.5, Обрыв провода фазы "С", с последующим схлёстом проводов фаз "В", "С" в пролётах опор №3/4-3/7 ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Казинка, произошёл из-за воздействия неизвестными летающими предметами (осколками) в результате обстрела со стороны ВСУ (огневое воздействие при проведении СВО). | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей протяжённости ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Казинка. Срок исполнения: 17.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Севостьянов А.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Севостьянов А.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.03.2023 г. Описание проведённых работ: Устранение замечаний включено в недельный план работ.
3195 | 313 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго |  |  | 3.4.9.3, Повреждение на ВЛ 10кВ яч. 15 Станция Казинка ПС Матыра, находящейся в эксплуатационной ответственности РЖД
3196 | 535 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2023-03-02 15:02 | 2023-03-02 17:20 | 3.4.8.5.1, Отключение действием МТЗ и неуспешное включение по ТУ ВВ 10 кВ ЛЭП 10кВ №2 ПС 110 кВ Черемошное произошло из-за КЗ в результате обрыва провода фазы "А" с последующим схлестом проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №4/31-4/32 , вследствие воздействия неизвестными предметами в приграничной зоне(огневое воздействие при проведении СВО). | 4.4.5, Обрыв провода фазы "А" в пролете опор №4/31-4/32 ЛЭП 10кВ №2 ПС 110 кВ Черемошное произошел из-за механического воздействия неизвестными предметами в приграничной зоне. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ЛЭП 10кВ №2 ПС 110 кВ Черемошное. Срок исполнения: 14.03.2023 г. Ответственное лицо: Ст.мастер РЭС Бурыка О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.03.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 03.04.2023 г. Ответственное лицо: Ст.мастер РЭС Бурыка О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.03.2023 г. Описание проведённых работ: Разработка плана мероприятий.
3197 | 258 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Трубчевский РЭС | 2023-03-02 15:02 | 2023-03-02 16:55 | 3.4.7.3.5, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №2 ул. Каштановая с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ-0,4кВ. ф5 КТП-40 ф.1016 ПС Погарская произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ-0,4кВ. ф5 КТП-40 ф.1016 ПС Погарская с медным проводом потребителя на доме ул. Каштановая 2 | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4кВ. ф5 ул. Каштановая КТП-40 ф.1016 ПС Погарская в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 03.04.2023 г. Ответственное лицо: Трубчевский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ-0,4кВ. ф5 ул. Каштановая КТП-40 ф.1016 ПС Погарская в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Мероприятие: Техническое Выполнить перезаделку контактного соединения на вводе от опоры в дом ул. Каштановая 2, ВЛ-0,4кВ. ф5 КТП-40 ф.1016 ПС Погарская Срок исполнения: 03.04.2023 г. Ответственное лицо: Трубчевский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнена пере заделка контактного соединения на вводе от опоры в дом ул. Каштановая 2, ВЛ-0,4кВ. ф5 КТП-40 ф.1016 ПС Погарская
3198 | 531 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Духовщинский РЭС | 2023-03-02 14:47 | 2023-03-02 16:47 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №11 ПС 110/35/10кВ Духовщина произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате перекрытия проводов в пролете опор №217 - №218 упавшим деревом из-за границ охранной зоны ВЛ во время сильных порывов ветра. | 4.4.3, Отключение ВЛ 10кВ №11 ПС 110/35/10кВ Духовщина произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате механического воздействия при дерева на провода ВЛ в пролете опор №217 - №218. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ 10кВ №11 ПС 110/35/10кВ Духовщина проходящих по лесной местности с целью выявления угрожающих деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением на провода. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Прохоров Владислав Викторович Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №11 ПС 110/35/10кВ Духовщина разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Борисов Александр Иванович Состояние: Не выполнено
3199 | 284 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2023-03-02 14:46 | 2023-03-02 16:38 | 3.4.7.3.1, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дома №30 ул. Луговая с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.3 ТП4094 ф.609 РП44. | 4.13, Нарушение (окисление) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.3 ТП4094 ф.609 РП44 с медным проводом потребителя на доме №30 ул. Луговая привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф.3 ТП4094 ф.609 РП44 в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 06.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф.3 ТП4094 ф.609 РП44 в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро".
3200 | 141 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-03-02 13:59 | 2023-03-02 15:00 | 3.4.7.3.1, Причиной ТН явилось несвоевременная выявление дефектов вследствие отсутствия визуального повреждения оборудования. | 4.13, Причиной отключения явилось обрыв цепи вследствие срабатывания плавкой вставки ( предохранителя )для защиты оборудования от недопустимых нагрузок. | Мероприятие: Техническое Произвести ревизию в ТП. Выполнить очистку оборудования от пыли и грязи. Срок исполнения: 09.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведена ревизия в ТП. Выполнена очистка оборудования от пыли и грязи.
3201 | 534 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2023-03-02 13:54 | 2023-03-02 15:08 | 3.4.7.3.5, Отключение на ТП 184 действием ТО МВ 6 кВ КЛ 6 кВ ТП 346 ПС 110 кВ Южная произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 6 кВ ТП 346-ТП 374 ПС 110 кВ Южная в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции КЛ 6 кВ ТП 346-ТП 374 ПС 110 кВ Южная произошло при пробое изоляции в целом месте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции на КЛ 6 кВ ТП 346-ТП 374 ПС 110 кВ Южная КЛ 6 кВ ТП 346-ТП 374 ПС 110 кВ Южная | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП 346-ТП 374 ПС 110 кВ Южная. Срок исполнения: 17.03.2023 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП 346-ТП 374 ПС 110 кВ Южная. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.03.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
3202 | 526 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Угранский РЭС | 2023-03-02 13:17 | 2023-03-02 15:03 | 3.4.7.3.4, Причиной аварийного отключения ВЛ 10кВ №1004 ПС 110кВ Знаменка явилось междуфазное К.З. при падении дерева на провода из охранной зоны ВЛ в пролёте опор №63 - №62 вследствие несвоевременной вырубки угрожающих падением на провода ВЛ дерева. При подаче напряжения в цикле АПВ и при РПВ дерево находилось на проводах ВЛ, затем, под действием порывов ветра упало на землю. | 4.4.3, Причиной возникновения междуфазного К.З. на ВЛ 10кВ №1004 ПС 110кВ Знаменка явилось внешнее механическое воздействие при падении под действием порывов ветра дерева на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ в пролёте опор №63 - №62. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная вырубка угрожающего падением на провода ВЛ дерева в пролете опор №№62-63 ВЛ 10кВ №1004 ПС 110кВ Знаменка на ВЛ 10кВ №1004 ПС 110кВ Знаменка ВЛ 10кВ №1004 ПС 110кВ Знаменка | Мероприятие: Техническое Выполнить обрезку крон и вырубку угрожающих деревьев в пролёте опор №63 - №62 ВЛ 10кВ №1004 ПС 110кВ Знаменка. Срок исполнения: 28.04.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Кузьмин И.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №1004 ПС 110кВ Знаменка силами ИТР с целью выявления угрожающих деревьев за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 10.04.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Кузьмин И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.04.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №1004 ПС 110кВ Знаменка силами ИТР с целью выявления угрожающих деревьев за пределами охранной зоны ВЛ. Мероприятие: Организационное Составить план мероприятий по устранению выявленных в ходе внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №1004 ПС 110кВ Знаменка дефектов с назначением сроков их устранения и ответственных лиц. Срок исполнения: 11.04.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Кузьмин И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.04.2023 г. Описание проведённых работ: Составлен план мероприятий по устранению выявленных в ходе внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №1004 ПС 110кВ Знаменка дефектов с назначением сроков их устранения и ответственных лиц.
3203 | 512 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Рыльский РЭС | 2023-03-02 13:00 | 2023-03-02 19:23 | 3.4.8.5.1, Причиной отключения ВЛ 10 кВ №2183 ЦРП Нехаевка явилось короткое замыкание, которое возникло в результате схлеста при обрыве проводов в пролетах опор №126-№128 вследствие обстрела со стороны ВСУ. | 4.4.1, Обрыв проводов в пролетах опор №126-№128 ВЛ-10 кВ №2183 ЦРП Нехаевка из-за обстрела вооруженными силами Украины. | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №2183 ЦРП Нехаевка составить график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 10.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Щеголев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.03.2023 г. Описание проведённых работ: Составлен график устранения выявленных замечаний
3204 | 73 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Нелидовский РЭС | 2023-03-02 12:20 | 2023-03-02 18:45 | 3.4.12.2.1, Перегорание ПП ф"В" ВЛ 0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ ТП 993 (Бортники) произошло по причине КЗ, в результате схлеста проводов в пролете опор №2-3-2-4 под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Оленинского района Тверской области. | 4.4.4, В результате механического воздействия на провода в пролете опор №2-3-2-4 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 993 (Бортники) сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Оленинского района Тверской области произошел схлест проводов, что привело к перегоранию ПП ф"В" ВЛ-0,4кВ №1 ТП 993 (Бортники). | Мероприятие: Организационное Устранить дефекты выявленные при внеочередном осмотре в пролетах опор №2-1-2-7 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 993(Бортники). Срок исполнения: 23.03.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Нелидовского РЭС Матвеев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.03.2023 г. Описание проведённых работ: При внеочередном осмотре в пролетах опор №2-1-2-7 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 993(Бортники) дефектов не выявлено. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр в пролетах опор №2-1-2-7 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 993(Бортники) с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 16.03.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Нелидовского РЭС Матвеев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр в пролетах опор №2-1-2-7 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 993(Бортники) с целью выявления наличия дефектов.
3205 | 263 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Стародубский РЭС | 2023-03-02 11:58 | 2023-03-02 13:50 | 3.4.7.3.5, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дома 11 ул. Краснооктябрьская с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4кВ ф.4 ТП 14 ф.107 ПС Стародуб. | 4.13, Нарушение (окисление) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4кВ ф.4 ТП 14 ф.107 ПС Стародуб с медным проводом потребителя на доме 11 ул. Краснооктябрьская привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4кВ ф. 4 ТП 14 ф.107 ПС Стародуб в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро" Срок исполнения: 02.04.2023 г. Ответственное лицо: начальник Стародубского РЭС Черковец А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4кВ ф. 4 ТП 14 ф.107 ПС Стародуб в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро" Мероприятие: Техническое По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ Срок исполнения: 02.04.2023 г. Ответственное лицо: начальник Стародубского РЭС Черковец А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.03.2023 г. Описание проведённых работ: Листок осмотра без замечаний.
3206 | 522 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2023-03-02 11:50 | 2023-03-02 13:35 | 3.4.8.4, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ №4 РП-07 явился обрыв провода с коротким замыканием на ответвлении оп.№5 ВЛ 0,4 кВ №4 РП 07 к дому №8 ул. Б.Советская при сбросе снега со льдом с крыши жилого дома персоналом управляющей компании. | 4.4.1, Причиной приведшей к отключению ВЛ 0,4 кВ №4 РП 07 явилось междуфазное короткое замыкание вследствие схлеста проводов при обрыве провода на ответвлении ВЛ к дому №8 (опора №5)ул. Б. Советская в результате механического воздействия при сбросе снега со льдом с крыши жилого дома персоналом управляющей компании.. | Мероприятие: Организационное Направить претензионное письмо управляющей компании. Срок исполнения: 06.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Смоленского городского РЭС Мишин С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.04.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено претензионное письмо управляющей компании ОАО "Жилищник"
3207 | 511 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Глушковский РЭС | 2023-03-02 11:45 | 2023-03-02 15:41 | 3.4.8.5.1, Причиной оперативного отключения ВЛ 10 кВ №06 ПС Теткино явилось необходимость устранения однофазного замыкания на землю, вследствие обрыва провода в пролете опор №10-12 - №10-13 из-за огневого воздействия ВСУ. | 4.4.1, Обрыв провода в пролете опор №10-12 - №10-13 ВЛ-10 кВ №06 ПС Теткино, произошедший из-за огневого воздействия ВСУ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №06 ПС Теткино. Срок исполнения: 10.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Кириченко Н.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.04.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №06 ПС Теткино Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-10 кВ №06 ПС Теткино составить график устранения выявленных замечаний со сроками выполнения. Срок исполнения: 10.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Кириченко Н.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.04.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен осмотр ВЛ-10 кВ №06 ПС Теткино составили график устранения выявленных замечаний со сроками выполнения.
3208 | 405 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Парфеньевский РЭС |  |  | 3.4.12.1.1, При аварийном обходе ВЛ-10 кВ Ф 10-22 ПС 35/10 кВ Парфеньево в пролётах опор № 51-55 обнаружены следы падения снега под проводами ВЛ, налипание снега на провода после прохождения обильного снегопада. Вследствие увеличения стрелы провиса проводов ВЛ под тяжестью налипшего снега возник кратковременный схлёст проводов, межфазное К.З. и отключение ВЛ действием защит, АПВ успешно. Провода ВЛ не повреждены. Оборудование РЗА работало правильно. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. | 4.12, КЗ в результате схлеста проводов в пролётах опор № 51-55 в следствии увеличения стрелы провиса проводов ВЛ под тяжестью налипшего снега. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф 10-22 ПС 35/10 Парфеньево с целью выявления дефектов, возникших после прохождения природных явлений, связанных с налипанием снега на провода и деревья. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Парфеньевского РЭС Соколов А.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.03.2023 г. Описание проведённых работ: Внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф 10-22 ПС 35/10 Парфеньево проведен. Мероприятие: Техническое Выявленные при проведении внепланового осмотра ВЛ-10 кВ Ф 10-22 ПС 35/10 Парфеньево замечания устранить при их наличии. Срок исполнения: 07.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Парфеньевского РЭС Соколов А.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.04.2023 г.
3209 | 281 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2023-03-02 11:04 | 2023-03-02 13:00 | 3.4.7.3.1, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дома №37 ул. Тарджиманова с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.2.16 ТП0267 ф.631 РП03. | 4.13, Нарушение (окисление) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.2.16 ТП0267 ф.631 РП03 с медным проводом потребителя на доме №37 ул. Тарджиманова привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф.2.16 ТП0185 ф.631 РП03 в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 02.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф.2.16 ТП0185 ф.631 РП03 в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро".
3210 | 450 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС | 2023-03-02 10:40 | 2023-03-02 13:41 | 3.4.12.2.1, В результате воздействия повторяющихся ветровых нагрузок, произошел схлест проводов в пролете опор №6-№7 ВЛ-0,4кВ №1 КТП-10/0,4кВ Д-12-7, с перекрытием воздушного промежутка, что привело к межфазному короткому замыканию, устраненному действием защит. | 4.12, В результате механического воздействия при ветровых нагрузках ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП Д-12-7 произошел схлест фаз "А" и "В" в пролете опор № 6-№7, произошло возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ №1 КТП Д-12-7 Срок исполнения: 06.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Лежепеков Д.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.03.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ №1 КТП Д-12-7 Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при осмотре ВЛ-0,4кВ №1 КТП Д-12-7 нарушений и включить их в планы работ Кромского РЭС Срок исполнения: 06.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Лежепеков Д.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.03.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных при осмотре ВЛ-0,4кВ №1 КТП Д-12-7 нарушений и включены в планы работ Кромского РЭС
3211 | 72 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Нелидовский РЭС | 2023-03-02 10:31 | 2023-03-02 17:52 | 3.4.12.2.1, Перегорание ПП ф"В" ВЛ 0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ ТП 915 (Ройкино) произошло по причине КЗ, в результате схлеста проводов в пролете опор №14-15 под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Оленинского района Тверской области. | 4.4.4, В результате механического воздействия на провода в пролете опор №14-15 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 915 (Ройкино) сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Оленинского района Тверской области произошел схлест проводов , что привело к перегоранию ПП ф"В" ВЛ-0,4кВ №1 ТП 915 (Ройкино). | Мероприятие: Организационное Устранить дефекты выявленные при внеочередном осмотре в пролетах опор №8-18 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 915(Ройкино). Срок исполнения: 23.03.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Нелидовского РЭС Матвеев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.03.2023 г. Описание проведённых работ: При внеочередном осмотре в пролетах опор №8-18 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 915(Ройкино) дефектов не выявлено. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр в пролетах опор №8-18 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 915(Ройкино) с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 16.03.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Нелидовского РЭС Матвеев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр в пролетах опор №8-18 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 915(Ройкино) с целью выявления наличия дефектов.
3212 | 312 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Лебедянский РЭС | 2023-03-02 10:20 | 2023-03-02 12:10 | 3.4.7.3.5, Нарушение контактного соединения нулевого вывода с трансформатора из-за изменения свойств материала наконечника в процессе эксплуатации более 15 лет. | 4.13, Нагрев и нарушение контакта нулевого вывода трансформатора | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ТП-177(321) ВЛ-10кВ Куйманский на предмет выявления дефектов контактных соединений. Срок исполнения: 21.04.2023 г. Ответственное лицо: мастер Попов А.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.04.2023 г. Описание проведённых работ: . Мероприятие: Техническое При выявлении дефектов, произвести замену наконечников и протяжку контактных соединений Срок исполнения: 28.04.2023 г. Ответственное лицо: мастер Попов А.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.04.2023 г. Описание проведённых работ: .
3213 | 136 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Комаричский РЭС | 2023-03-02 09:10 | 2023-03-02 10:28 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре произошло падение ветви дерева, растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-0,4 Ф-3 КТП-120 Ф-1001 ПС Усожа в пролете опор №8-9. | 4.4.3, Падение ветви дерева, растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-0,4 Ф-3 КТП-120 Ф-1001 ПС Усожа в пролете опор №8-9, привело к кратковременному схлесту проводов, короткому замыканию ВЛ, перегоранию ПН-2 и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев ВЛ-0,4 Ф-3 КТП-120 Ф-1001 ПС Усожа в пролете опор №8-9, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 07.04.2023 г. Ответственное лицо: Зайцев А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.03.2023 г. Описание проведённых работ: Обрезка
3214 | 530 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Нижнедевицкий РЭС | 2023-03-02 09:09 | 2023-03-02 10:00 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП-1-6 ВЛ-10-1 ПС 110 кВ Нижнедевицк от действия защит произошло в результате короткого замыкания, возникшего из-за кратковременного схлестывания проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор № 7-8 сломанной веткой дерева, занесённой из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах ветра 13 м/с. | 4.4.3, Кратковременный схлест проводов фаз "А" и "В" ВЛ 0,4кВ №2 ТП-1-6 ВЛ-10-1 ПС 110 кВ Нижнедевицк в пролёте опор № 7-8 произошел из-за ветки дерева занесённой из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах ветра 13 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ№2 ТП-1-6 ВЛ-10-1 ПС 110 кВ Нижнедевицк на предмет наличия веток и деревьев, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 12.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нижнедевицкого РЭС Кирюшин С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ№2 ТП-1-6 ВЛ-10-1 ПС 110 кВ Нижнедевицк на предмет наличия веток и деревьев, угрожающих падением на провода. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ№2 ТП-1-6 ВЛ-10-1 ПС 110 кВ Нижнедевицк , выявленные дефекты и нарушения включить в план ремонта и ТО в 2023г. Срок исполнения: 12.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нижнедевицкого РЭС Кирюшин С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.03.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ№2 ТП-1-6 ВЛ-10-1 ПС 110 кВ Нижнедевицк дефектов не обнаружено, мероприятия не требуются
3215 | 526 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Ольховатский РЭС | 2023-03-02 09:00 | 2023-03-02 10:24 | 3.4.8.5.3.1, Отключение ВЛ-0,4-2 ТП-4-13 Бугаёвка было выполнено оперативным персоналом ОВБ Ольховатского РЭС по заявке МЧС России.
3216 | 29 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Рамешковский РЭС | 2023-03-02 07:18 | 2023-03-02 07:28 | 3.4.12.1.1, Отключение ВЛ 10 кВ №15 ПС 35/10 кВ Кушалино произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №36 - №37 из-за кратковременного схлеста проводов вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания снега на проводах и изменения габарита с приближением к соседнему проводу. | 4.4.4, В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения их габарита с приближением к соседнему проводу при прохождении атмосферного фронта, произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор №37 - №37 ВЛ 10 кВ №15 ПС 35/10 кВ Кушалино, что послужило причиной отключения ВЛ 10 кВ №15 ПС 35/10 кВ Кушалино действием МТЗ, с последующим успешным РПВ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр участка ВЛ 10 кВ №15 ПС 35/10 кВ Кушалино в пролетах опор №29 -№48, с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 20.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Смирнов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр участка ВЛ 10 кВ №15 ПС 35/10 кВ Кушалино в пролетах опор №29 -№48, с целью выявления наличия дефектов. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра участка ВЛ 10 кВ №15 ПС 35/10 кВ Кушалино в пролетах опор №29 - №48. Срок исполнения: 20.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Смирнов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.03.2023 г. Описание проведённых работ: Включены в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра участка ВЛ 10 кВ №15 ПС 35/10 кВ Кушалино в пролетах опор №29 - №48.
3217 | 71 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Нелидовский РЭС | 2023-03-02 03:47 | 2023-03-02 20:48 | 3.4.12.1.3, 1) Отключение ВЛ 10кВ №31 ПС 35кВ Половцово произошло по причине возникновения межфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №43-44 деревом, упавшим на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ под тяжестью налипшего снега, без обрыва проводов. 2) Отключение ВЛ 10кВ №35 ПС 35кВ Половцово произошло по причине возникновения межфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №192-193 деревом, упавшим на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ под тяжестью налипшего снега, без обрыва проводов. 3) Отключение ВЛ 10кВ №13 ПС 35кВ Каденка произошло по причине возникновения межфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №53-54 деревом, упавшим на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ под тяжестью налипшего снега, без обрыва проводов. 4) Отключение ВЛ 10кВ №23 ПС 110кВ Белый произошло по причине возникновения межфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №3-1-3-2 деревом, упавшим на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ под тяжестью налипшего снега, без обрыва проводов. 5) Отключение КВЛ 10кВ №15 ПС 110кВ Мостовая произошло по причине возникновения межфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №14-15 деревом, упавшим на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ под тяжестью налипшего снега, без обрыва проводов. | 4.4.4, 1) В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №43-44 ВЛ 10кВ №31 ПС 35кВ Половцово из-за пределов охранной зоны под тяжестью налипшего снега, произошло перекрытие проводов в пролете опор №43-44, без повреждения проводов, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №31 ПС 35кВ Половцово действием МТЗ. 2) В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №192-193 ВЛ 10кВ №35 ПС 35кВ Половцово из-за пределов охранной зоны под тяжестью налипшего снега, произошло перекрытие проводов в пролете опор №192-193, без повреждения проводов, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №35 ПС 35кВ Половцово действием МТЗ. 3) В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №53-54 ВЛ 10кВ №13 ПС 35кВ Каденка из-за пределов охранной зоны под тяжестью налипшего снега, произошло перекрытие проводов в пролете опор №53-54, без повреждения проводов, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №13 ПС 35кВ Каденка действием МТЗ. 4) В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №3-1-3-2 ВЛ 10кВ №23 ПС 110кВ Белый из-за пределов охранной зоны под тяжестью налипшего снега, произошло перекрытие проводов в пролете опор №3-1-3-2, без повреждения проводов, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №23 ПС 110кВ Белый действием МТЗ. 5) В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №14-15 КВЛ 10кВ №15 ПС 110кВ Мостовая из-за пределов охранной зоны под тяжестью налипшего снега, произошло перекрытие проводов в пролете опор №14-15, без повреждения проводов, что послужило причиной отключения КВЛ 10кВ №15 ПС 110кВ Мостовая действием МТЗ. | Мероприятие: Организационное Устранить дефекты выявленные при внеочередном осмотре в пролетах опор: - ВЛ 10кВ №31 ПС Половцово в пролетах опор №43-44; - ВЛ 10кВ №35 ПС Половцово в пролетах опор №192-193; - ВЛ 10кВ №13 ПС Каденка в пролетах опор №53-54; - ВЛ 10кВ №23 ПС Белый в пролетах опор №3-1-3-2; - КВЛ 10кВ №15 ПС Мостовая в пролетах опор №14-15; Срок исполнения: 30.03.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Нелидовского РЭС Матвеев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.03.2023 г. Описание проведённых работ: При внеочередном осмотре в пролетах опор: - ВЛ 10кВ №31 ПС Половцово в пролетах опор №43-44; - ВЛ 10кВ №35 ПС Половцово в пролетах опор №192-193; - ВЛ 10кВ №13 ПС Каденка в пролетах опор №53-54; - ВЛ 10кВ №23 ПС Белый в пролетах опор №3-1-3-2; - КВЛ 10кВ №15 ПС Мостовая в пролетах опор №14-15 дефектов не выявлено. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов: - ВЛ 10кВ №31 ПС Половцово в пролетах опор №43-44; - ВЛ 10кВ №35 ПС Половцово в пролетах опор №192-193; - ВЛ 10кВ №13 ПС Каденка в пролетах опор №53-54; - ВЛ 10кВ №23 ПС Белый в пролетах опор №3-1-3-2; - КВЛ 10кВ №15 ПС Мостовая в пролетах опор №14-15; Срок исполнения: 23.03.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Нелидовского РЭС Матвеев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов: - ВЛ 10кВ №31 ПС Половцово в пролетах опор №43-44; - ВЛ 10кВ №35 ПС Половцово в пролетах опор №192-193; - ВЛ 10кВ №13 ПС Каденка в пролетах опор №53-54; - ВЛ 10кВ №23 ПС Белый в пролетах опор №3-1-3-2; - КВЛ 10кВ №15 ПС Мостовая в пролетах опор №14-15;
3218 | 79 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Западнодвинский РЭС | 2023-03-02 02:02 | 2023-03-02 22:00 | 3.4.12.1.3, Отключения ВЛ-10кВ произошли по причине междуфазных КЗ из-за налипание мокрого снега, образование гололеда и сложных отложений на деревьях и провода в результате чего происходили падения деревьев и веток на провода ВЛ и перекрытие проводов вследствие тяжести мокрого снега при прохождении атмосферного фронта по территории Западнодвинского и Жарковского районах Тверской области с неблагоприятными погодными условиями: сильный снег, сильные осадки (мокрый снег, дождь), отложение мокрого снега, гололёд, метель и ледяной дождь, приведшее к образованию гололёдно-изморозевых отложений (ГИО) максимальным диаметром 3 мм на деревьях, которые выпадали в сторону трасс ВЛ, из-за пределов границ охранных зон ВЛ, с последующим перекрытием проводов ВЛ. Ширина просеки соответствует требованиям ПУЭ (на момент постройки ВЛ), но меньше высоты деревьев в основном лесном массиве: ВЛ-10кВ №16 ПС 110кВ Западная Двина в пролете опор №174 – 173 дерево на проводах, в пролете опор №18 – 19 отп. на ТП-054 (Скрабы) дерево на проводах; ВЛ-10кВ №16 ПС 35кВ Старая Торопа в пролетах опор №34 – 35 отп. на ТП-302 (Ганошенки) дерево на проводах ВЛ; ВЛ-10кВ №10 ПС 110кВ Западная Двина в пролетах опор №(3-9) – (3-10) отп. на ТП-128 (Кащенки) дерево на проводе ВЛ; ВЛ-10кВ №01 ПС 35кВ Коротыши в пролетах опор №78 – 79 отп. на СТП-321 (Романово-Озеро) дерево на проводах ВЛ; ВЛ-10кВ №01 ПС 35кВ Улин в пролетах опор №(8-9) – (8-10) отп. на ТП-329 (Песно) дерево на проводах ВЛ; ВЛ-10кВ №06 ПС 110кВ Западная Двина в пролетах опор №89 – 90 дерево на проводах ВЛ. | 4.4.3, В результате механических воздействий при падении веток с деревьев, деревьев на провода из вне охранных зон ВЛ-10 кВ под воздействием снежно-наледевых отложений и сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Западнодвинского и Жарковского районах Тверской области с неблагоприятными погодными условиями: сильный снег, сильные осадки (мокрый снег, дождь), отложение мокрого снега, гололёд, метель и ледяной дождь, приведшее к образованию гололёдно-изморозевых отложений (ГИО) максимальным диаметром 3 мм на деревьях, которые выпадали в сторону трасс ВЛ, из-за пределов границ охранных зон ВЛ, с последующим перекрытием проводов ВЛ. Ширина просеки соответствует требованиям ПУЭ (на момент постройки ВЛ), но меньше высоты деревьев в основном лесном массиве произошли перекрытия проводов, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ действием МТЗ и в ручную: ВЛ-10кВ №16 ПС 110кВ Западная Двина в пролете опор №174 – 173 дерево на проводах, в пролете опор №18 – 19 отп. на ТП-054 (Скрабы) дерево на проводах; ВЛ-10кВ №16 ПС 35кВ Старая Торопа в пролетах опор №34 – 35 отп. на ТП-302 (Ганошенки) дерево на проводах ВЛ; ВЛ-10кВ №10 ПС 110кВ Западная Двина в пролетах опор №(3-9) – (3-10) отп. на ТП-128 (Кащенки) дерево на проводе ВЛ; ВЛ-10кВ №01 ПС 35кВ Коротыши в пролетах опор №78 – 79 отп. на СТП-321 (Романово-Озеро) дерево на проводах ВЛ; ВЛ-10кВ №01 ПС 35кВ Улин в пролетах опор №(8-9) – (8-10) отп. на ТП-329 (Песно) дерево на проводах ВЛ; ВЛ-10кВ №06 ПС 110кВ Западная Двина в пролетах опор №89 – 90 дерево на проводах ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр в пролетах опор в пролете опор №1-20 отп. на ТП-054 (Скрабы), №170-190 ВЛ-10кВ №16 ПС 110кВ Западная Двина, №20-40 отп. на ТП-302 (Ганошенки) ВЛ-10кВ №16 ПС 35кВ Старая Торопа, №(8-1)-(8-20) отп. на ТП329 (Песно) ВЛ-10кВ №01 ПС 35кВ Улин, №80-100 ВЛ-10кВ №06 ПС 110кВ Западная Двина, №(3-1)-(3-20) отп. на ТП-128 (Кащенки) ВЛ-10кВ №10 ПС 110кВ Западная Двина, №70-90 отп. на ТП-321 (Романово-Озеро) ВЛ-10кВ №01 ПС 35кВ Коротыши с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 23.03.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Западнодвинского РЭС Годухин О.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведены внеочередные осмотры в пролетах опор в пролете опор №1-20 отп. на ТП-054 (Скрабы), №170-190 ВЛ-10кВ №16 ПС 110кВ Западная Двина, №20-40 отп. на ТП-302 (Ганошенки) ВЛ-10кВ №16 ПС 35кВ Старая Торопа, №(8-1)-(8-20) отп. на ТП329 (Песно) ВЛ-10кВ №01 ПС 35кВ Улин, №80-100 ВЛ-10кВ №06 ПС 110кВ Западная Двина, №(3-1)-(3-20) отп. на ТП-128 (Кащенки) ВЛ-10кВ №10 ПС 110кВ Западная Двина, №70-90 отп. на ТП-321 (Романово-Озеро) ВЛ-10кВ №01 ПС 35кВ Коротыши с целью выявления наличия дефектов. Мероприятие: Организационное Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре в пролетах опор №1-20 отп. на ТП-054 (Скрабы), №170-190 ВЛ-10кВ №16 ПС 110кВ Западная Двина, №20-40 отп. на ТП-302 (Ганошенки) ВЛ-10кВ №16 ПС 35кВ Старая Торопа, №(8-1)-(8-20) отп. на ТП329 (Песно) ВЛ-10кВ №01 ПС 35кВ Улин, №80-100 ВЛ-10кВ №06 ПС 110кВ Западная Двина, №(3-1)-(3-20) отп. на ТП-128 (Кащенки) ВЛ-10кВ №10 ПС 110кВ Западная Двина, №70-90 отп. на ТП-321 (Романово-Озеро) ВЛ-10кВ №01 ПС 35кВ Коротыши дефекты. Срок исполнения: 30.03.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Западнодвинского РЭС Годухин О.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.03.2023 г. Описание проведённых работ: Включены в план работ выявленные при внеочередном осмотре в пролетах опор №1-20 отп. на ТП-054 (Скрабы), №170-190 ВЛ-10кВ №16 ПС 110кВ Западная Двина, №20-40 отп. на ТП-302 (Ганошенки) ВЛ-10кВ №16 ПС 35кВ Старая Торопа, №(8-1)-(8-20) отп. на ТП329 (Песно) ВЛ-10кВ №01 ПС 35кВ Улин, №80-100 ВЛ-10кВ №06 ПС 110кВ Западная Двина, №(3-1)-(3-20) отп. на ТП-128 (Кащенки) ВЛ-10кВ №10 ПС 110кВ Западная Двина, №70-90 отп. на ТП-321 (Романово-Озеро) ВЛ-10кВ №01 ПС 35кВ Коротыши дефекты.
3219 | 476 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2023-03-02 00:58 | 2023-03-02 02:00 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия ветровой нагрузки произошло падение ветки дерева на провода ВЛ-0,4кВ №2 ТП-СтКол-5-15 от оп.20 к жилому дому, с его последующим падением на землю и однофазным замыканием, устранённого оперативным отключением. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева при ветровой нагрузки на провода ВЛ 0,4кВ №2 ТП-СтКол-5-15 от оп.20 к жилому дому, произошел обрыв провода с его последующим падением на землю и однофазным замыканием, устранённого оперативным отключением. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП-СтКол-5-15 и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 09.04.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Земских А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.03.2023 г. Описание проведённых работ: Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП-СтКол-5-15 и включить их в план работ Орловского РЭС Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП-СтКол-5-15 по всей длине. Срок исполнения: 09.04.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Земских А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.03.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП-СтКол-5-15 по всей длине.
3220 | 86 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС | 2023-03-02 00:40 | 2023-03-03 06:17 | 3.4.12.1.1, 1) Отключение ВЛ 10 кВ № 25 ПС 110кВ Андреаполь произошло по причине междуфазного КЗ между проводами фаз «В» и «С» в результате схлеста проводов из-за уменьшения минимально-допустимого расстояния вследствие налипания с последующим обледенение большого количества снега на провод ф. «В» и изменения его габарита с приближением к проводу ф. «С» в пролете опор №28-29, при прохождения атмосферного фронта по территории Андреапольского района Тверской области, без обрыва проводов. 2) Отключение ВЛ 10 кВ № 04 ПС 35кВ Плоскошь произошло по причине междуфазного КЗ между проводами фаз «В» и «С» в результате схлеста проводов из-за уменьшения минимально-допустимого расстояния вследствие налипания с последующим обледенение большого количества снега на провод ф. «В» и изменения его габарита с приближением к проводу ф. «С» в пролете опор №38-39, при прохождения атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области, без обрыва проводов. 3)Отключение ВЛ 10кВ №01 ПС 35 кВ Бор оперативным персоналом Торопецкого РЭС в ручную произошло по причине однофазного замыкания на "землю" фазы "В" из-за обрыва провода ф.В в пролете опор №151-152 , из-за налипания большого количества мокрого снега под воздействием атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области. 4)Отключение ВЛ 10кВ №09 ПС 110 кВ Понизовье оперативным персоналом Торопецкого РЭС в ручную произошло по причине однофазного замыкания на "землю" фазы "С" из-за обрыва провода ф.С в пролете опор №58-59 , из-за налипания большого количества мокрого снега под воздействием атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области. 5)Отключение ВЛ 10кВ №06 ПС 110 кВ Андреаполь оперативным персоналом Торопецкого РЭС в ручную произошло по причине однофазного замыкания на "землю" фазы "А" из-за обрыва провода ф.А в пролете опор №439-440 , из-за налипания большого количества мокрого снега под воздействием атмосферного фронта по территории Андреапольского района Тверской области. 6)Отключение ВЛ 10кВ №11 ПС 110 кВ Торопец оперативным персоналом Торопецкого РЭС в ручную произошло по причине однофазного замыкания на "землю" фазы "А" из-за обрыва провода ф.А в пролете опор №306-307 , из-за налипания большого количества мокрого снега под воздействием атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области. 7) Отключение ВЛ 10 кВ №10 ПС 35кВ Воскресенское произошло по причине междуфазного КЗ между проводами фаз «В» и «А» в результате схлеста проводов из-за уменьшения минимально-допустимого расстояния вследствие налипания с последующим обледенение большого количества снега на провод ф. «В» и изменения его габарита с приближением к проводу ф. «А» в пролете опор №26-27, при прохождения атмосферного фронта по территории Андреапольского района Тверской области, без обрыва проводов. 8) Отключение ВЛ 10 кВ № 05 ПС 35кВ Озерец произошло по причине междуфазного КЗ между проводами фаз «В» и «С» в результате схлеста проводов из-за уменьшения минимально-допустимого расстояния вследствие налипания с последующим обледенение большого количества снега на провод ф. «В» и изменения его габарита с приближением к проводу ф. «С» в пролете опор №25-26, при прохождения атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области, без обрыва проводов. 9) Отключение ВЛ 10 кВ № 14 ПС 35кВ Дашково произошло по причине междуфазного КЗ между проводами фаз «В» и «С» в результате схлеста проводов из-за уменьшения минимально-допустимого расстояния вследствие налипания с последующим обледенение большого количества снега на провод ф. «В» и изменения его габарита с приближением к проводу ф. «С» в пролете опор №2-12-2-13, при прохождения атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области, без обрыва проводов. 10) Отключение ВЛ-10кВ №12 ПС 35 кВ Плоскошь произошло по причине обрыва провода ф.С из-за налипания большого количества мокрого снега в пролете опор №53-54 под воздействием атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области. 11) Отключение ВЛ-10кВ №06 ПС 35 кВ Воскресенское произошло по причине обрыва 1-го провода из-за налипания большого количества мокрого снега в пролете опор №11-7-11-8 под воздействием атмосферного фронта по территории Андреапольского района Тверской области. 12) Отключение ВЛ-10кВ №06 ПС 35 кВ Бологово произошло по причине обрыва провода ф.С из-за налипания большого количества мокрого снега в пролете опор №123-124 под воздействием атмосферного фронта по территории Андреапольского района Тверской области. 13) Отключение ВЛ-10кВ №09 ПС 35 кВ Бор произошло по причине обрыва провода ф.С из-за налипания большого количества мокрого снега в пролете опор №47-48 под воздействием атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области. 14) Отключение ВЛ-10кВ №05 ПС 35 кВ Озерец произошло по причине обрыва провода ф.А из-за налипания большого количества мокрого снега в пролете опор №85-86 под воздействием атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области. 15) Отключение ВЛ 10 кВ № 03 ПС 35кВ Бор произошло по причине междуфазного КЗ между проводами фаз «В» и «С» в результате схлеста проводов из-за уменьшения минимально-допустимого расстояния вследствие налипания с последующим обледенение большого количества снега на провод ф. «В» и изменения его габарита с приближением к проводу ф. «С» в пролете опор №38-39, при прохождения атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области, без обрыва проводов. 16) Отключение ВЛ 10 кВ № 06 ПС 110кВ Андреаполь произошло по причине междуфазного КЗ между проводами фаз «В» и «С» в результате схлеста проводов из-за уменьшения минимально-допустимого расстояния вследствие налипания с последующим обледенение большого количества снега на провод ф. «В» и изменения его габарита с приближением к проводу ф. «С» в пролете опор №3-6-3-7, при прохождения атмосферного фронта по территории Андреапольского района Тверской области, без обрыва проводов. 17)Отключение ВЛ 10кВ №05 ПС 35 кВ Озерец оперативным персоналом Торопецкого РЭС в ручную произошло по причине однофазного замыкания на "землю" фазы "А" из-за обрыва провода ф.А в пролете опор №63-64 , из-за налипания большого количества мокрого снега под воздействием атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области. 18)Отключение ВЛ 10кВ №06 ПС 110 кВ Андреаполь оперативным персоналом Торопецкого РЭС в ручную произошло по причине однофазного замыкания на "землю" фазы "В" из-за обрыва провода ф.В в пролете опор №561-562 , из-за налипания большого количества мокрого снега под воздействием атмосферного фронта по территории Андреапольского района Тверской области. 19)Отключение ВЛ 10кВ №13 ПС 35 кВ Плоскошь оперативным персоналом Торопецкого РЭС в ручную произошло по причине однофазного замыкания на "землю" фазы "В" из-за обрыва провода ф.В в пролете опор №58-59 , из-за налипания большого количества мокрого снега под воздействием атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области. 20) Отключение ВЛ 10 кВ № 12 ПС 35кВ Дашково произошло по причине междуфазного КЗ между проводами фаз «В» и «С» в результате схлеста проводов из-за уменьшения минимально-допустимого расстояния вследствие налипания с последующим обледенение большого количества снега на провод ф. «В» и изменения его габарита с приближением к проводу ф. «С» в пролете опор №26-27, при прохождения атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области, без обрыва проводов. | 4.4.4, 1) В результате механического воздействия в следствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провод ф. «В» и изменения его габарита с приближением к проводу ф. «С» в пролете опор №28-29 ВЛ 10 кВ № 25 ПС 110кВ Андреаполь при прохождении атмосферного фронта по территории Андреапольского района Тверской области, произошел схлест проводов фаз "В" и "С", в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 10 кВ № 25 ПС 110кВ Андреаполь действием МТЗ. 2) В результате механического воздействия в следствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провод ф. «В» и изменения его габарита с приближением к проводу ф. «С» в пролете опор №38-39 ВЛ 10 кВ № 04 ПС 35 кВ Плоскошь при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области, произошел схлест проводов фаз "В" и "С", в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 10 кВ № 04 ПС 35 кВ Плоскошь действием МТЗ. 3) В результате механического воздействия из-за налипания на провода большого количества снега в пролете опор №151-152 ВЛ-10кВ №01 ПС 35 кВ Бор при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области, произошел обрыв 1-го провода в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ 01 ПС 35 кВ Бор действием МТЗ, произошло однофазное замыкание на "землю", что послужило причиной отключения в ручную ВЛ 10кВ №01 ПС 35 Бор. 4) В результате механического воздействия из-за налипания на провода большого количества снега в пролете опор №58-59 ВЛ-10кВ №09 ПС 110 кВ Понизовье при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области, произошел обрыв 1-го провода в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ 09 ПС 110 кВ Понизовье действием МТЗ, произошло однофазное замыкание на "землю", что послужило причиной отключения в ручную ВЛ 10кВ №09 ПС 110 Понизовье. 5) В результате механического воздействия из-за налипания на провода большого количества снега в пролете опор №439-440 ВЛ-10кВ №06 ПС 110 кВ Андреаполь при прохождении атмосферного фронта по территории Андреапольского района Тверской области, произошел обрыв 1-го провода в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ 06 ПС 110 кВ Андреаполь действием МТЗ, произошло однофазное замыкание на "землю", что послужило причиной отключения в ручную ВЛ 10кВ №06 ПС 110 Андреаполь. 6) В результате механического воздействия из-за налипания на провода большого количества снега в пролете опор №306-307 ВЛ-10кВ №11 ПС 110 кВ Торопец при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области, произошел обрыв 1-го провода в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ 11 ПС 110 кВ Торопец действием МТЗ, произошло однофазное замыкание на "землю", что послужило причиной отключения в ручную ВЛ 10кВ №11 ПС 110 Торопец. 7) В результате механического воздействия в следствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провод ф. «В» и изменения его габарита с приближением к проводу ф. «С» в пролете опор №26-27 ВЛ 10 кВ № 10 ПС 35кВ Воскресенское при прохождении атмосферного фронта по территории Андреапольского района Тверской области, произошел схлест проводов фаз "В" и "С", в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 10 кВ № 10 ПС 35кВ Воскресенское действием МТЗ. 8) В результате механического воздействия в следствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провод ф. «В» и изменения его габарита с приближением к проводу ф. «С» в пролете опор №25-26 ВЛ 10 кВ № 05 ПС 35 кВ Озерец при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области, произошел схлест проводов фаз "В" и "С", в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 10 кВ № 05 ПС 35 кВ Озерец действием МТЗ. 9) В результате механического воздействия в следствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провод ф. «В» и изменения его габарита с приближением к проводу ф. «С» в пролете опор №2-12-2-13 ВЛ 10 кВ № 14 ПС 35 кВ Дашково при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области, произошел схлест проводов фаз "В" и "С", в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 10 кВ № 14 ПС 35 кВ Дашково действием МТЗ. 10) Отключение ВЛ-10кВ №12 ПС 35 кВ Плоскошь произошло по причине обрыва провода ф.А из-за налипания большого количества мокрого снега в пролете опор 53-54 под воздействием атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области. 11) Отключение ВЛ-10кВ №06 ПС 35 кВ Воскресенское произошло по причине обрыва 1-го провода из-за налипания большого количества мокрого снега в пролете опор 11-7-11-8 под воздействием атмосферного фронта по территории Андреапольского района Тверской области. 12) Отключение ВЛ-10кВ №06 ПС 35 кВ Бологово произошло по причине обрыва провода ф.С из-за налипания большого количества мокрого снега в пролете опор 123-124 под воздействием атмосферного фронта по территории Андреапольского района Тверской области. 13) Отключение ВЛ-10кВ №09 ПС 35 кВ Бор произошло по причине обрыва провода ф.С из-за налипания большого количества мокрого снега в пролете опор 47-48 под воздействием атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области. 14) Отключение ВЛ-10кВ №05 ПС 35 кВ Озерец произошло по причине обрыва провода ф.А из-за налипания большого количества мокрого снега в пролете опор 85-86 под воздействием атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области. 15) В результате механического воздействия в следствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провод ф. «В» и изменения его габарита с приближением к проводу ф. «С» в пролете опор №38-39 ВЛ 10 кВ № 03 ПС 35 кВ Бор при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области, произошел схлест проводов фаз "В" и "С", в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 10 кВ № 03 ПС 35 кВ Бор действием МТЗ. 16) В результате механического воздействия в следствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провод ф. «В» и изменения его габарита с приближением к проводу ф. «С» в пролете опор №3-6-3-7 ВЛ 10 кВ № 06 ПС 110кВ Андреаполь при прохождении атмосферного фронта по территории Андреапольского района Тверской области, произошел схлест проводов фаз "В" и "С", в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 10 кВ № 06 ПС 110кВ Андреаполь действием МТЗ. 17) В результате механического воздействия из-за налипания на провода большого количества снега в пролете опор №63-64 ВЛ-10кВ №05 ПС 35 кВ Озерец при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области, произошел обрыв 1-го провода в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №05 ПС 35 кВ Озерец действием МТЗ, произошло однофазное замыкание на "землю", что послужило причиной отключения в ручную ВЛ-10кВ №05 ПС 35 кВ Озерец. 18) В результате механического воздействия из-за налипания на провода большого количества снега в пролете опор №561-562 ВЛ-10кВ №06 ПС 110 кВ Андреаполь при прохождении атмосферного фронта по территории Андреапольского района Тверской области, произошел обрыв 1-го провода в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ 06 ПС 110 кВ Андреаполь действием МТЗ, произошло однофазное замыкание на "землю", что послужило причиной отключения в ручную ВЛ 10кВ №06 ПС 110 Андреаполь. 19) В результате механического воздействия из-за налипания на провода большого количества снега в пролете опор №58-59 ВЛ-10кВ №13 ПС 35 кВ Плоскошь при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области, произошел обрыв 1-го провода в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №13 ПС 35 кВ Плоскошь действием МТЗ, произошло однофазное замыкание на "землю", что послужило причиной отключения в ручную ВЛ-10кВ №13 ПС 35 кВ Плоскошь. 20) В результате механического воздействия в следствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провод ф. «В» и изменения его габарита с приближением к проводу ф. «С» в пролете опор №26-27 ВЛ 10 кВ № 12 ПС 35 кВ Дашково при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области, произошел схлест проводов фаз "В" и "С", в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 10 кВ № 12 ПС 35 кВ Дашково действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр в пролете опор 20-30 ВЛ 10кВ №25 ПС Андреаполь; в пролете опор30-40 ВЛ 10кВ №04 ПС Плоскошь; в пролете опор 150-160 ВЛ 10кВ №01 ПС Бор; в пролете опор 50-60 ВЛ 10кВ №09 ПС Понизовье; в пролете опор 430-440;560-570;3-1-3-10 ВЛ 10кВ №06 ПС Андреаполь; в пролете опор 300-310 ВЛ 10кВ №11 ПС Торопец; в пролете опор 20-30 ВЛ 10кВ №10 ПС Воскресенское; в пролете опор 20-30;80-90;60-70 ВЛ 10кВ №05 ПС Озерец; в пролете опор 2-10-2-20 ВЛ 10кВ №14 ПС Дашково; в пролете опор45-55 ВЛ 10кВ №12 ПС Плоскошь; в пролете опор 11-1-11-20 ВЛ 10кВ №06 ПС Воскресенское; в пролете опор 120-130 ВЛ 10кВ №06 ПС Бологово; в пролете опор 40-50 ВЛ 10кВ №09 ПС Бор; в пролете опор 30-40 ВЛ 10кВ №03 ПС Бор; в пролете опор 55-65 ВЛ 10кВ №13 ПС Плоскошь; в пролете опор 20-30 ВЛ 10кВ №12 ПСДашково с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 23.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.03.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №25 ПС Андреаполь; ВЛ 10кВ №04 ПС Плоскошь; ВЛ 10кВ №01 ПС Бор; ВЛ 10кВ №09 ПС Понизовье; ВЛ 10кВ №06 ПС Андреаполь; ВЛ 10кВ №11 ПС Торопец; ВЛ 10кВ №10 ПС Воскресенское; ВЛ 10кВ №05 ПС Озерец; ВЛ 10кВ №14 ПС Дашково; ВЛ 10кВ №12 ПС Плоскошь; ВЛ 10кВ №06 ПС Воскресенское; ВЛ 10кВ №06 ПС Бологово; ВЛ 10кВ №09 ПС Бор; ВЛ 10кВ №03 ПС Бор; ВЛ 10кВ №13 ПС Плоскошь; ВЛ 10кВ №12 ПС Дашково произведен. Мероприятие: Организационное Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра в пролете опор 20-30 ВЛ 10кВ №25 ПС Андреаполь; в пролете опор30-40 ВЛ 10кВ №04 ПС Плоскошь; в пролете опор 150-160 ВЛ 10кВ №01 ПС Бор; в пролете опор 50-60 ВЛ 10кВ №09 ПС Понизовье; в пролете опор 430-440;560-570;3-1-3-10 ВЛ 10кВ №06 ПС Андреаполь; в пролете опор 300-310 ВЛ 10кВ №11 ПС Торопец; в пролете опор 20-30 ВЛ 10кВ №10 ПС Воскресенское; в пролете опор 20-30;80-90;60-70 ВЛ 10кВ №05 ПС Озерец; в пролете опор 2-10-2-20 ВЛ 10кВ №14 ПС Дашково; в пролете опор45-55 ВЛ 10кВ №12 ПС Плоскошь; в пролете опор 11-1-11-20 ВЛ 10кВ №06 ПС Воскресенское; в пролете опор 120-130 ВЛ 10кВ №06 ПС Бологово; в пролете опор 40-50 ВЛ 10кВ №09 ПС Бор; в пролете опор 30-40 ВЛ 10кВ №03 ПС Бор; в пролете опор 55-65 ВЛ 10кВ №13 ПС Плоскошь; в пролете опор 20-30 ВЛ 10кВ №12 ПСДашково дефекты. Срок исполнения: 30.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.03.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №25 ПС Андреаполь; ВЛ 10кВ №04 ПС Плоскошь; ВЛ 10кВ №01 ПС Бор; ВЛ 10кВ №09 ПС Понизовье; ВЛ 10кВ №06 ПС Андреаполь; ВЛ 10кВ №11 ПС Торопец; ВЛ 10кВ №10 ПС Воскресенское; ВЛ 10кВ №05 ПС Озерец; ВЛ 10кВ №14 ПС Дашково; ВЛ 10кВ №12 ПС Плоскошь; ВЛ 10кВ №06 ПС Воскресенское; ВЛ 10кВ №06 ПС Бологово; ВЛ 10кВ №09 ПС Бор; ВЛ 10кВ №03 ПС Бор; ВЛ 10кВ №13 ПС Плоскошь; ВЛ 10кВ №12 ПС Дашково произведен.
3221 | 80 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Западнодвинский РЭС | 2023-03-02 00:08 | 2023-03-02 01:22 | 3.4.12.1.1, Под тяжестью налипшего на провода мокрого снега при прохождении атмосферного фронта по территории Западнодвинского и Жарковского районов Тверской области: - схлест проводов в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4кВ фид.№1 д.Холм; - схлест проводов в пролете опор №8-9 ВЛ 0,4кВ №2 от ТП 135(Данилино-5); - схлест проводов в пролете опор №13-14 ВЛ-0,4кВ фид.№1 д.Шетнево. | 4.4.4, 1) Схлест проводов в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4кВ фид.№1 д.Холм произошел под воздействием тяжести налипшего мокрого снега на провода и порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Западнодвинского района Тверской области, что явилось причиной отключения АВ №1 в РУ 0,4 кВ. 2) Схлест проводов в пролете опор №8-9 ВЛ 0,4кВ №2 от ТП 135(Данилино-5) произошел под воздействием тяжести налипшего мокрого снега на провода и порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Жарковского района Тверской области, что явилось причиной отключения АВ №2 в РУ 0,4 кВ. 3) Схлест проводов в пролете опор №13-14 ВЛ-0,4кВ фид.№1 д.Шетнево произошел под воздействием тяжести налипшего мокрого снега на провода и порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Западнодвинского района Тверской области, что явилось причиной отключения АВ №1 в РУ 0,4 кВ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов: - в пролете опор №5-10 ВЛ-0,4кВ фид.№1 д.Холм; - в пролете опор №5-10 ВЛ 0,4кВ №2 от ТП 135(Данилино-5); - в пролете опор №10-15 ВЛ-0,4кВ фид.№1 д.Шетнево. Срок исполнения: 16.03.2023 г. Ответственное лицо: И.о. Начальника Западнодвинского РЭС Годухин О.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведены внеочередные осмотры с целью выявления наличия дефектов: - в пролете опор №5-10 ВЛ-0,4кВ фид.№1 д.Холм; - в пролете опор №5-10 ВЛ 0,4кВ №2 от ТП 135(Данилино-5); - в пролете опор №10-15 ВЛ-0,4кВ фид.№1 д.Шетнево. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра: - в пролете опор №5-10 ВЛ-0,4кВ фид.№1 д.Холм; - в пролете опор №5-10 ВЛ 0,4кВ №2 от ТП 135(Данилино-5); - в пролете опор №10-15 ВЛ-0,4кВ фид.№1 д.Шетнево. Срок исполнения: 23.03.2023 г. Ответственное лицо: И.о. Начальника Западнодвинского РЭС Годухин О.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.03.2023 г. Описание проведённых работ: Включены в план работ дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра: - в пролете опор №5-10 ВЛ-0,4кВ фид.№1 д.Холм; - в пролете опор №5-10 ВЛ 0,4кВ №2 от ТП 135(Данилино-5); - в пролете опор №10-15 ВЛ-0,4кВ фид.№1 д.Шетнево.
3222 | 517 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС | 2023-03-02 00:06 | 2023-03-02 01:28 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ №3 ТП-205 ВЛ-1002 ПС Заводская явилось повреждение в ВЩУ потребителя на опоре №13. |  | Мероприятие: Организационное Направить претензионное письмо потребителю. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Смоленского РЭС Данилов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.03.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено претензионное письмо потребителю
3223 | 140 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-03-01 23:08 | 2023-03-02 00:25 | 3.4.9.1, Причиной ТН явилось воздействие сторонних организаций в смежной электрической сети. |  | Мероприятие: Организационное Направлено письмо владельцу-потребителю потребительской ВРУ о приведении потребительского оборудования в соответствие ПУЭ и ПТЭ Срок исполнения: 07.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.03.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо владельцу-потребителю потребительской ВРУ о приведении потребительского оборудования в соответствие ПУЭ и ПТЭ
3224 | 311 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС | 2023-03-01 22:40 | 2023-03-01 23:45 | 3.4.7.3.5, Отключение КЛ-6кв РП-4 яч.16 ТП-806 яч.5 произошло по причине межфазного К.З. в результате электрического пробоя силового кабеля КЛ-6кВ ТП-54 яч.6 - ТП-191 яч.9. в следствие изменения свойств материала в процессе старения, срок службы кабеля составляет 36 лет. Последние испытания проведены 25.06.2021г. | 4.12, Причина пробоя силового кабеля КЛ-6кВ ТП-54 яч.6 - ТП-191 яч.9.на участке от от КЛ-6кВ ТП-54 яч.6 - ТП-191 яч.9.произошло из-за нарушения электрической изоляции в результате старения. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Межфазный пробой силового кабеля на КЛ-6кв РП-4 яч.16 ТП-806 яч.5 КЛ-6кв РП-4 яч.16 ТП-806 яч.5 | Мероприятие: Техническое Выполнить испытание повышенным напряжением силовых кабелей на КЛ-6кВ ТП-54 яч.6 - ТП-191 яч.9. со сроком эксплуатации до 15 лет Срок исполнения: 03.04.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Косарев Сергей Анатольевич Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам измерения устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе электрооборудования, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения Срок исполнения: 03.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Фисюк И.Ю. Состояние: Не выполнено
3225 | 310 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Усманский РЭС | 2023-03-01 22:39 | 2023-03-01 23:22 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 510 произошло из-за перекрытия проводов в пролете опор № 5-6 отломившейся веткой от дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ, при воздействии порывистого ветра. | 4.4.3, Схлест проводов в пролете опор № 5-6 возник из-за механического воздействия на провода отломившейся веткой от дерева, растущего в охранной зоне ВЛ, при воздействии порывистого ветра. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 510 по всей длине, на предмет выявления деревьев, угрожающих падением и перекрытию проводов на ВЛ. Срок исполнения: 13.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Кутищев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.03.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен осмотр Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев, угрожающих падением и перекрытию на ВЛ 0,4 кВ 2 № ТП 510, произвести вырубку (обрезку крон). Срок исполнения: 13.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Кутищев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.03.2023 г. Описание проведённых работ: Не требуется
3226 | 588 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2023-03-01 22:32 | 2023-03-01 23:26 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 461 (Лом сельпо) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №20-№21 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №20-№21в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 461 (Лом сельпо) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.04.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр выполнен. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 461 (Лом сельпо) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.04.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр выполнен.
3227 | 510 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС | 2023-03-01 22:22 | 2023-03-01 22:53 | 3.4.9.3, Причиной отключения КЛ 10кВ яч.20 ПС Родники, яч.22 РТП-3 явилось повреждение на потребительском участке КЛ |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо собственнику участка КЛ 10кВ яч.20 ПС Родники, яч.22 РТП-3 предписание с требованием выполнить ремонт принадлежащей ему электроустановки Срок исполнения: 06.04.2023 г. Ответственное лицо: ГИ РЭС Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.03.2023 г.
3228 | 532 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС | 2023-03-01 21:40 | 2023-03-02 01:51 | 3.4.8.5.2, Отключение действием МТЗ с неуспешным АПВ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ Муром произошло из-за возникновения КЗ, в результате обрыва и схлеста проводов трех фаз в пролете опор №44-5/1, №5/1-5/2 вследствие механического воздействия (наезда) транспорта МО РФ (при проведении СВО) на опору №5/1. | 4.4.1, Механический излом опоры №5/1, механический обрыв проводов трех фаз в пролете опор№44-5/1, №5/1-5/2, разрушение изоляторов трех фаз на опоре №5/1 ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ Муром произошло вследствие механического воздействия (наезда) на опору №5/1 транспорта МО РФ (при проведении СВО). | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ Муром. Срок исполнения: 10.03.2023 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеплановый осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ Муром Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ Муром разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.03.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ Муром разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ
3229 | 16 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Нелидовский РЭС | 2023-03-01 21:32 | 2023-03-01 22:40 | 3.4.12.2.1, Перегорание ПП ф"С" ВЛ 0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ ТП 873 (Лаврово) произошло по причине КЗ, в результате схлеста проводов в пролете опор №1-3-1-4 под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Оленинского района Тверской области. | 4.4.4, В результате механического воздействия на провода в пролете опор №1-4-1-5 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 873 (Лаврово) сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Оленинского района Тверской области произошел схлест проводов , что привело к перегоранию ПП ф"С" ВЛ-0,4кВ №1 ТП 873 (Лаврово). | Мероприятие: Организационное Устранить дефекты выявленные при внеочередном осмотре в пролетах опор №1-1-1-6 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 873(Лаврово). Срок исполнения: 22.03.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Нелидовского РЭС Матвеев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.03.2023 г. Описание проведённых работ: При внеочередном осмотре в пролетах опор №1-1-1-6 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 873(Лаврово) дефектов не выявлено. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр в пролетах опор №1-1-1-6 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 873(Лаврово) с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 15.03.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Нелидовского РЭС Матвеев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр в пролетах опор №1-1-1-6 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 873(Лаврово) с целью выявления наличия дефектов.
3230 | 590 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2023-03-01 21:17 | 2023-03-01 23:00 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП-63 Пономарево по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №6-№7 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №6-№7 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ 0,4кВ №1 КТП-63 Пономарево. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП-63 Пономарево с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Тихомиров С.К. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №1 КТП-63 Пономарево, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Тихомиров С.К. Состояние: Не выполнено
3231 | 595 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Борисоглебский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №7 "Высоково" ПС 35/10кВ "Щурово" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №54-№55 веткой, упавшей на провода с древесно-кустарниковой растительности , произрастающей за пределами охранной зоны ВЛ, при порывах ветра. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах обнаружены следы перекрытия. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, успешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №54-№55 веткой, упавшей на провода с древесно-кустарниковой растительности , произрастающей за пределами охранной зоны ВЛ, при порывах ветра. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах обнаружены следы перекрытия. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, успешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №7 "Высоково" ПС 35/10кВ "Щурово" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: мастер Назаренко Э.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №7 "Высоково" ПС 35/10кВ "Щурово" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: мастер Назаренко Э.В. Состояние: Не выполнено
3232 | 515 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС |  |  | 3.4.7.3.5, Причиной отключения Л-614 ПС Диффузион явилось повреждение КЛ-6кВ ПС Диффузион, Л614-РП28 в связи с пробоем междуфазной изоляции кабеля из-за старения изоляции (изменение диэлектрических свойств изоляции в процессе длительной эксплуатации с 2009 года). | 4.12, Причиной отключения Л-614 ПС Диффузион явилось повреждение КЛ-6кВ ПС Диффузион, Л614-РП28 в связи с пробоем междуфазной изоляции кабеля из-за старения изоляции (изменение диэлектрических свойств изоляции в процессе длительной эксплуатации с 2009 года). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение диэлектрических свойств изоляции в целой части кабеля ААБл-3х240 КЛ 6 кВ ПС Диффузион Л 614 - РП 28 в процессе длительной эксплуатации с 2009 года ( 13 лет эксплуатации). на Л-614 ПС Диффузион KS006-0002195 | Мероприятие: Организационное Провести анализ отключений КЛ-6кВ ПС Диффузион, Л614-РП28 за последние пять лет по причине повреждения кабеля и рассмотреть вопрос о необходимости замены кабеля на данной КЛ. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Кирейков В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен анализ отключений КЛ-6кВ ПС Диффузион, Л614-РП28 за последние пять лет по причине повреждения кабеля. По результату анализа замена кабеля на данной КЛ не предусматривается.
3233 | 516 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2023-03-01 19:50 | 2023-03-01 21:32 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения Л-1312 РП-13 явилось повреждение КЛ-6кВ РП 13, Л1312 -ТП 536 в связи с пробоем междуфазной изоляции кабеля из-за старения изоляции (изменение диэлектрических свойств изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1989 года). | 4.12, Причиной отключения Л-1312 РП-13 явилось повреждение КЛ-6кВ РП 13, Л1312 -ТП 536 в связи с пробоем междуфазной изоляции кабеля из-за старения изоляции (изменение диэлектрических свойств изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1989 года). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение диэлектрических свойств изоляции в целой части кабеля ААШп-3х120 КЛ 6 кВ РП 13 - ТП 53 в процессе длительной эксплуатации с 1989 года (33 года эксплуатации). Несвоевременная замена оборудования с истекшим сроком эксплуатации. на Уч КЛ 6кВ РП 13-ТП 536 №1 Л-1312 KS006-0000664-301 | Мероприятие: Организационное Провести анализ отключений КЛ 6 кВ "РП 13, Л1312 -ТП 536" за последние пять лет по причине повреждения кабеля и рассмотреть вопрос о необходимости замены кабеля на данной КЛ. Срок исполнения: 07.04.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Кирейков В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.04.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен анализ отключений КЛ 6 кВ "РП 13, Л1312 -ТП 536" за последние пять лет по причине повреждения кабеля. По результату контроля замена кабеля на данной КЛ не предусматривается.
3234 | 148 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2023-03-01 19:41 | 2023-03-01 20:33 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия порывов ветра из вне охранной зоны ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 500 ВЛ №4 ПС Столовская произошло падение ветки с дерева на провода ВЛ. (скорость ветра достигало до 14 м/с) | 4.4.3, Упавшей с дерева веткой произошло перекрытие фаз ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 500 ВЛ №4 ПС Столовская в пролете опор № 14-15. | Мероприятие: Техническое Произвести обход - осмотр ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 500 ВЛ №4 ПС Столовская с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Срок исполнения: 06.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен обход - осмотр ВЛ 0,4кВ Мероприятие: Техническое Выявленные насаждения при обходе ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 500 ВЛ №4 ПС Столовская обрезать, при необходимости спилить. Срок исполнения: 06.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен обход - осмотр ВЛ 0,4кВ Мероприятие: Организационное Провести разъяснительную беседу с мастером ответственным за данный участок на тему аналогичных нарушений и разработать мероприятия с целью избежания подобных случаев. Срок исполнения: 06.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.03.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый инструктаж персоналу
3235 | 508 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Причиной отключения КЛ 6кВ 72.25 ПС Аккумуляторная явилось повреждение оборудования потребителя (АО КЭС) |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо собственнику КЛ 6кВ 72.25 ПС Аккумуляторная (потребительская АО "КЭС") ПС 110/6кВ Аккумуляторная с требованием выполнить ремонт принадлежащего ему оборудования электрической сети и соблюдения правил эксплуатации электрооборудования. Срок исполнения: 03.05.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Не выполнено
3236 | 509 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Причиной отключения КЛ 6кВ 72.46 ПС Аккумуляторная явилось повреждение оборудования потребителя (АО КЭС) |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо собственнику КЛ 6кВ 72.46 ПС Аккумуляторная (потребительская АО "КЭС") ПС 110/6кВ Аккумуляторная с требованием выполнить ремонт принадлежащего ему оборудования электрической сети и соблюдения правил эксплуатации электрооборудования. Срок исполнения: 03.05.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Не выполнено
3237 | 15 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Нелидовский РЭС | 2023-03-01 19:29 | 2023-03-01 19:45 | 3.4.12.2.1, Перегорание ПП ф"А" ВЛ 0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ ТП 10/0,4 кВ ТП № 833 произошло по причине КЗ, в результате схлеста проводов в пролете опор №4-5 под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Оленинского района Тверской области. | 4.4.4, В результате механического воздействия на провода в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4кВ №1 ТП №833 сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Оленинского района Тверской области произошел схлест проводов , что привело к перегоранию ПП ф"А" ВЛ 0,4кВ №1 в РУ-0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ 833. | Мероприятие: Организационное Устранить дефекты выявленные при внеочередном осмотре в пролетах опор №1-10 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 833. Срок исполнения: 22.03.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Нелидовского РЭС Матвеев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.03.2023 г. Описание проведённых работ: При внеочередном осмотре в пролетах опор №1-10 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 833 дефектов не выявлено. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр в пролетах опор №1-10 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 833 с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 15.03.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Нелидовского РЭС Матвеев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр в пролетах опор №1-10 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 833 с целью выявления наличия дефектов.
3238 | 521 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Павловский РЭС | 2023-03-01 18:27 | 2023-03-01 20:17 | 3.4.12.2.3, Двухфазное короткое замыкание и последующее отключение ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП-204 ПС Б.Казинка произошло по причине кратковременного схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор № 17-18, вызванного механическим воздействием на провода упавшей ветки дерева, занесённой на провода из вне охранной зоны ВЛ, сильным порывом ветра. | 4.4.3, Кратковременный схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №17-18 ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП-204 ПС Б.Казинка произошел в результате механического воздействия на провода упавшей веткой дерева, занесённой на провода из вне охранной зоны ВЛ, сильным порывом ветра. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП-204 ПС Б.Казинка, на предмет выявления деревьев и веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, как из охранной зоны ВЛ, так и из вне охранной зоны. Срок исполнения: 03.04.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инж. Волков С.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведён внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП-204 ПС Б.Казинка, на предмет выявления деревьев и веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, как из охранной зоны ВЛ, так и из вне охранной зоны. Мероприятие: Организационное По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП-204 ПС Б.Казинка, выявленные замечания и дефекты включить в план ремонта и ТО. Срок исполнения: 03.04.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инж. Волков С.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.03.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП-204 ПС Б.Казинка замечаний не выявлено.
3239 | 135 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Карачевский РЭС | 2023-03-01 17:15 | 2023-03-01 18:30 | 3.4.12.2.3, При сильном ветре произошло падение ветки, с дерева, растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ КТП-64 Л1 Ф-608 ПС Аксинино в пролете опор №8-9. | 4.4.3, Падение ветки дерева на провода ВЛ КТП-64 Л1 Ф-608 ПС Аксинино в пролете опор №8-9 при сильном ветре, привело к схлесту проводов, короткому замыканию ВЛ, работе ПН-2 и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях, растущих вне охранной зоны ВЛ КТП-64 Л1 Ф-608 ПС Аксинино в пролете опор №8-9 угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 09.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Писковитин Б.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.04.2023 г.
3240 | 969 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2023-03-01 17:15 | 2023-03-01 19:19 | 3.4.12.2.1, Отключение КВЛ 10 кВ №09 (2) ПС 110 кВ Заднее Поле произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №29-30 ВЛ 10 кВ фид.№3 РП 10 кВ Гостенево, запитанной от КВЛ 10 кВ №09(2) ПС 110 кВ Заднее Поле в соответствии со схемой нормального режима, из-за соприкосновения оборванного провода с соседним фазным проводом. Обрыв провода произошел под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фрона по территории Старицкого района Тверской области. | 4.4.4, В результате длительного механического воздействия сильных порывов ветра на провода при прохождении атмосферного фронта по территории Старицкого района Тверской области произошел обрыв фазного провода в пролете опор №29-30 ВЛ 10 кВ фид.№3 РП 10 кВ Гостенево, запитанной от КВЛ 10 кВ №09(2) ПС 110 кВ Заднее Поле в соответствии со схемой нормального режима. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ 10 кВ фид.№3 РП 10 кВ Гостенево в пролете опор №25-35, запитанной от КВЛ 10 кВ №09(2) ПС 110 кВ Заднее Поле. Срок исполнения: 12.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.03.2023 г. Описание проведённых работ: . Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ фид.№3 РП 10 кВ Гостенево в пролете опор №25-35, запитанной от КВЛ 10 кВ №09(2) ПС 110 кВ Заднее Поле. Срок исполнения: 18.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.03.2023 г. Описание проведённых работ: .
3241 | 32 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС | 2023-03-01 16:47 | 2023-03-01 16:52 | 3.4.12.1.1, Отключение ВЛ 10кВ №03 от ПС 35/10 Куженкино произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №21- №22 из-за кратковременного схлеста проводов вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания, с последующим обледенением, большого количества снега на провода и изменения габарита с приближением к соседнему проводу, при прохождении циклона по территории Бологовского района Тверской области, без обрыва проводов. | 4.4.4, В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на проводах и изменения их габарита с приближением к соседнему проводу в пролёте опор №21 - №22 ВЛ 10кВ №03 от ПС 35/10 Куженкино при прохождении атмосферного фронта, произошел схлёст проводов, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №03 от ПС 35/10 Куженкино действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр в пролётах опор №22 - №43 ВЛ 10кВ №03 от ПС 35/10 Куженкино с целью выявления дефектов, влияющих на аварийность Срок исполнения: 10.03.2023 г. Ответственное лицо: гл.инженер Удомельского РЭС Клевцов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.03.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр в пролётах опор №22 - №43 ВЛ 10кВ №03 от ПС 35/10 Куженкино Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре в пролётах опор №22 - №43 ВЛ 10кВ №03 от ПС 35/10 Куженкино Срок исполнения: 15.03.2023 г. Ответственное лицо: гл.инженер Удомельского РЭС Клевцов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.03.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр в пролётах опор №22 - №43 ВЛ 10кВ №03 от ПС 35/10 Куженкино
3242 | 282 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Навлинский РЭС | 2023-03-01 16:47 | 2023-03-01 19:20 | 3.4.12.2, При сильном ветре произошло падение ветви, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-10 ФКТП-7 ф. 1032 ПС Центральная в пролете опор №22-23. | 4.4, Падение ветви, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-10 ФКТП-7 ф. 1032 ПС Центральная в пролете опор №22-23, привело к кратковременному схлесту проводов, короткому замыканию ВЛ, перегоранию ПКТМ-10/20 и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоныВЛ-10 ФКТП-7 ф. 1032 ПС Центральная в пролете опор №22-23, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 06.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Горбачев И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведена обрезка веток, на деревьях растущих вне охранной зоныВЛ-10 ФКТП-7 ф. 1032 ПС Центральная в пролете опор №22-23, угрожающих падением на провода.
3243 | 533 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Алексеевский РЭС | 2023-03-01 16:41 | 2023-03-01 21:45 | 3.4.9.3, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 115 ПС 35 кВ Варваровка произошло из-за КЗ, в результате возникновения повреждения в РУ 0,4 кВ жилого дома Чумаченко В.В., подключенного от опоры №17. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю с требованием о приведении электроустановок в соответствие с требованиями НТД. Срок исполнения: 10.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Дудка А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.03.2023 г. Описание проведённых работ: Письмо потребителю
3244 | 257 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Трубчевский РЭС | 2023-03-01 16:40 | 2023-03-01 18:38 | 3.4.7.3.5, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома 10 ул. Сосновая с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ-0,4кВ. ф8 ТП-15 ф-607 ПС Белая Березка произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ-0,4кВ. ф8 ТП-15 ф-607 ПС Белая Березка с медным проводом потребителя на доме ул. Сосновая 10. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4кВ. ф8 ул. Сосновая ТП-15 ф-607 ПС Белая Березка в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 03.04.2023 г. Ответственное лицо: Трубчевский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ-0,4кВ. ф8 ул. Сосновая ТП-15 ф-607 ПС Белая Березка в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Мероприятие: Техническое Выполнить перезаделку контактного соединения на фасаде ввода в дом ул. Сосновая 10, ВЛ-0,4кВ. ф8 ТП-15 ф-607 ПС Белая Березка Срок исполнения: 03.04.2023 г. Ответственное лицо: Трубчевский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнена пере заделка контактного соединения на фасаде ввода в дом ул. Сосновая 10, ВЛ-0,4кВ. ф8 ТП-15 ф-607 ПС Белая Березка
3245 | 140 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Осташковский РЭС | 2023-03-01 16:25 | 2023-03-01 18:36 | 3.4.12.1.3, Отключение ВЛ-10кВ №15 ПС 35кВ Слаутино произошло по причине междуфазного КЗ из-за налипание мокрого снега, образования гололеда и сложных отложений на деревьях и проводах в пролете опор №62-№63, в результате чего произошло падение дерева на провода ВЛ и перекрытие проводов вследствие тяжести мокрого снега, при прохождения атмосферного фронта по территории Пеновского района Тверской области, без обрыва проводов. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №62-№63 из вне охранной зоны ВЛ-10кВ №15 ПС 35кВ Слаутино под воздействием снежно-наледевых отложений и сильных порывов ветра, при прохождения атмосферного фронта по территории Пеновского района Тверской области произошло перекрытие проводов в пролете опор №62-№63, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №15 ПС 35кВ Слаутино действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №15 ПС 35кВ Слаутино в пролетах опор №57-№67 с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 22.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чижов С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №15 ПС 35кВ Слаутино в пролетах опор №57-№67 с целью выявления дефектов. Мероприятие: Организационное Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №15 ПС 35кВ Слаутино в пролетах опор №57-№67 дефекты. Срок исполнения: 24.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чижов С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.03.2023 г. Описание проведённых работ: Включены в план работ выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №15 ПС 35кВ Слаутино в пролетах опор №57-№67 дефекты.
3246 | 27 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2023-03-01 15:45 | 2023-03-01 16:27 | 3.4.12.2.1, Перегорание ПН-2 в РУ-0,4 кВ на КТП 10 кВ №157 д. Балаши произошло по причине возникновения КЗ из-за схлеста проводов в пролете опор №4-5 ВЛ 0,4 кВ образовавшегося под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Ржевского района Тверской области. | 4.4.4, В результате воздействия сильных порывов ветра на провода ВЛ-0,4кВ-157 д. Балаши при прохождении атмосферного фронта по территории Ржевского района Тверской области произошел схлест проводов в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4кВ-157 д. Балаши, что явилось причиной перегорания ПН-2 в РУ-0,4 кВ на КТП 10 кВ №157 д.Балаши. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ-157 д. Балаши с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 12.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.04.2023 г. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ-157 д. Балаши Срок исполнения: 18.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.04.2023 г.
3247 | 603 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2023-03-01 15:32 | 2023-03-01 17:25 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 1833 Красный волгарь ВЛ 10кВ №6 Михайловское ПС 35/10кВ "Григорьевское" по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №7 - №8 веткой дерева, принесенной на провода порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №7 - №8 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 1833 Красный волгарь ВЛ 10кВ №6 Михайловское ПС 35/10кВ "Григорьевское" веткой дерева, принесенной на провода порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 1833 Красный волгарь ВЛ 10кВ №6 Михайловское ПС 35/10кВ "Григорьевское" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 1833 Красный волгарь ВЛ 10кВ №6 Михайловское ПС 35/10кВ "Григорьевское" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Не выполнено
3248 | 134 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Карачевский РЭС | 2023-03-01 15:30 | 2023-03-01 16:45 | 3.4.12.2.3, При сильном ветре произошло падение ветки, с дерева, растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ КТП-19 Л1 Ф-625 ПС Аксинино в пролете опор №6-7. | 4.4.3, Падение ветки дерева на провода ВЛ КТП-19 Л1 Ф-625 ПС Аксинино в пролете опор №6-7 при сильном ветре, привело к схлесту проводов, короткому замыканию ВЛ, работе ПН-2 и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях, растущих вне охранной зоны ВЛ КТП-19 Л1 Ф-625 ПС Аксинино в пролете опор №6-7 угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 09.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Писковитин Б.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.04.2023 г.
3249 | 254 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дятьковский РЭС | 2023-03-01 14:52 | 2023-03-01 16:47 | 3.4.7.3.5, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №16 ул. Киевская с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ-0,4 кВ ф.2 КТП-9 Ф-612 ПС Дятьковская произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ-0,4 кВ ф.2 КТП-9 Ф-612 ПС Дятьковская с медным проводом потребителя на доме №16 ул. Киевская. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 02.04.2023 г. Ответственное лицо: Марин И.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 КТП-9 Ф-612 ПС Дятьковская. Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом. Срок исполнения: 02.04.2023 г. Ответственное лицо: Марин И.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведена перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом.
3250 | 266 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Навлинский РЭС | 2023-03-01 14:39 | 2023-03-01 16:30 | 3.4.12.2, При сильном ветре произошло падение веток с дерева, растущего вне охранной зоны на ВЛ 0,4 кВ ф.1 КТП34 ф.1001 ПС Нерусса. | 4.13, Падение веток с дерева, растущего вне охранной зоны на ВЛ 0,4 кВ ф.1 КТП34 ф.1001 ПС Нерусса привело к короткому замыканию на ВЛ и перегоранию ПН-2 ф.1 КТП34 ф.1001 ПС Нерусса . | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.1 КТП34 ф.1001 ПС Нерусса с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением веток на провода. Срок исполнения: 03.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Горбачев И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.1 КТП34 ф.1001 ПС Нерусса с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением веток на провода. Мероприятие: Техническое По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.1 КТП34 ф.1001 ПС Нерусса произвести обрезку веток на выявленных деревьях. Срок исполнения: 03.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Горбачев И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.03.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ ф.1 КТП34 ф.1001 ПС Нерусса произведена обрезка веток на выявленных деревьях.
3251 | 521 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Угранский РЭС | 2023-03-01 14:18 | 2023-03-01 16:14 | 3.4.12.2.3, Причиной аварийного отключения ВЛ 0,4кВ Л1 от КТП-18 Угра от Л 1018 ПС 110кВ Угра явилось междуфазное К.З. при падении под действием порывов ветра ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода в пролёте опор №18/1/14 - №18/1/15. | 4.4.3, Причиной возникновения ВЛ 0,4кВ Л1 от КТП-18 Угра от Л 1018 ПС 110кВ Угра явилось междуфазное К.З. при падении под действием порывов ветра ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода в пролёте опор №18/1/14 - №18/1/15. | Мероприятие: Организационное Направить по факту аварийного отключения ВЛ 0,4кВ Л1 от КТП-18 Угра от Л 1018 ПС 110кВ Угра письмо-претензию в адрес администрации с. Угра с требованием выполнить обрезку крон деревьев зеленых насаждений, угрожающих падением веток на провода ВЛ по ул. Кирова. Срок исполнения: 09.04.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Кузьмин И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.03.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено по факту аварийного отключения ВЛ 0,4кВ Л1 от КТП-18 Угра от Л 1018 ПС 110кВ Угра письмо-претензию в адрес администрации с. Угра с требованием выполнить обрезку крон деревьев зеленых насаждений, угрожающих падением веток на провода ВЛ по ул. Кирова.
3252 | 253 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Клинцовский РЭС | 2023-03-01 13:57 | 2023-03-01 16:33 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ от ТП20 к ТП3 произошло в результате изменения структуры материала изоляции, в процессе длительной эксплуатации, что привело к КЗ. | 4.12, Отключение КЛ от ЗТП111 произошло в результате КЗ КЛ от ТП20 к ТП3. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования КЛ ТП20 к ТП3. Срок исполнения: 02.04.2023 г. Ответственное лицо: Красовский В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр оборудования КЛ ТП20 к ТП3. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ ТП20 к ТП3. Срок исполнения: 02.04.2023 г. Ответственное лицо: Красовский В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведено восстановление КЛ ТП20 к ТП3.
3253 | 480 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2023-03-01 13:50 | 2023-03-02 00:39 | 3.4.7.3.1, В результате несвоевременного выявления дефекта на оп. № 73 ВЛ-10кВ №3 ПС 110/10кВ Становой Колодезь, изменения свойств материала провода АС-50 при длительной эксплуатации, произошло повреждение (отгорания) шлейфа фазы "В" на оп. № 73 и его касание траверсы при ветровой нагрузки, что привело к возникновению однофазного замыкания на землю , устраненного оперативным переключением. | 4.13, В результате нарушения электрического контакта и отгорания шлейфа фазы "В" на оп. № 73 ВЛ-10кВ №3 ПС Становой Колодезь, произошло его касание траверсы, что привело к возникновению однофазного замыкания на землю, устраненного оперативным переключением. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременное выявление дефекта на оп. № 73 ВЛ-10кВ №3 ПС Становой Колодезь, что привело к повреждению шлейфа фазы «В» на оп. № 73 и нарушению надежной работы КВЛ-10кВ на ВЛ-10кВ №3 ПС СтановойКолодезь ВЛ-10кВ №3 ПС СтановойКолодезь | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №3 ПС 110/10кВ "Становой Колодезь" и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 09.04.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Земских А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.04.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №3 ПС 110/10кВ "Становой Колодезь" и включить их в план работ Орловского РЭС. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №3 ПС 110/10кВ "Становой Колодезь" по всей длине Срок исполнения: 09.04.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Земских А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.04.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №3 ПС 110/10кВ "Становой Колодезь" по всей длине
3254 | 457 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС | 2023-03-01 13:44 | 2023-03-01 15:22 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия порывистого ветра произошло падение ветви дерева из-за пределов охранной зоны на провода в пролете опор №24-№25 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП Ку-8-1, что привело к нарушению электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции проводов в пролёте опор №24-№25 ВЛ 0,4кВ кВ №2 КТП Ку-8-1, вследствие падения ветви дерева из вне охранной зоны из-за ветровой нагрузки, произошло возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кв №2 КТП 10/0,4кВ Ку-8-1 Срок исполнения: 10.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Лежепеков Д.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кв №2 КТП 10/0,4кВ Ку-8-1. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам осмотра ВЛ 0,4кв №2 КТП 10/0,4кВ Ку-8-1 и включить в план работы Кромского РЭС Срок исполнения: 10.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Лежепеков Д.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.03.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений в ходе внеочередного осмотра ВЛ 0,4кв №2 КТП 10/0,4кВ Ку-8-1.
3255 | 277 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2023-03-01 13:42 | 2023-03-01 16:11 | 3.4.12.5.1, Повреждение КЛ 6кВ ТП3038 к ТП3012 произошло в результате подвижки грунтов. | 4.12, Отключение ВВ Ф613 ГПП БМЗ к РП23 произошло в результате КЗ на КЛ 6кВ ТП3038 к ТП3012 в следствии подвижки грунтов при промерзании. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования в РП23 Ф613 к ГПП БМЗ. Срок исполнения: 01.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр оборудования в РП23 Ф613 к ГПП БМЗ. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 6 кВ ТП3038 к ТП3012. Срок исполнения: 01.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.03.2023 г. Описание проведённых работ: КЛ 6 кВ ТП3038 к ТП3012 восстановлена.
3256 | 912 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2023-03-01 13:40 | 2023-03-01 16:06 | 3.4.12.2.1, Однофазное замыкание на землю на ВЛ 10 кВ №10(2) ПС 35 кВ Луковниково произошло по причине касания провода металлической траверсы в результате срыва вязки провода на опоре №37 под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Старицкого района Тверской области. | 4.4.4, В результате механического воздействия сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Старицкого района Тверской области на провода ВЛ-10 кВ №10(2) ПС 35 кВ Луковниково произошел срыв вязки провода на опоре №37 и падение провода на траверсу, что послужило причиной возникновения однофазного замыкания на землю на ВЛ 10 кВ №10(2) ПС 35 кВ Луковниково. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №10(2) ПС 35 кВ Луковниково в пролетах опор №№30-40 с целью выявления наличия дефектов после прохождения атмосферного фронта по территории Старицкого района Тверской области. Срок исполнения: 12.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.03.2023 г. Описание проведённых работ: . Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №10(2) ПС 35 кВ Луковниково в пролетах опор №№30-40 . Срок исполнения: 18.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.03.2023 г. Описание проведённых работ: .
3257 | 974 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго | 2023-03-01 13:35 | 2023-03-01 13:56 | 3.4.12.1.1, Отключение ВЛ-35кВ Оленино- Молодой Туд произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролетах опор №№124-125,125-126 из-за кратковременного схлеста проводов фаз "А", "В", вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения габарита с приближением к соседнему проводу в данных пролетах опор. | 4.4.4, В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения их габарита с приближением к соседнему проводу в пролетах опор №№124-125,125-126 ВЛ 35 кВ Оленино-Молодой Туд, при прохождении атмосферного фронта, произошел схлест проводов в данных пролетах опор, что послужило причиной отключения ВЛ-35кВ Оленино-Молодой Туд действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 35 кВ Оленино-Молодой Туд в пролетах опор №№120-126 с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 17.04.2023 г. Ответственное лицо: И.о.начальника УСЛ РПБ Русаков А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.04.2023 г. Описание проведённых работ: . Мероприятие: Техническое Устранить дефекты выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ 35 кВ Оленино-Молодой Туд в пролетах опор №№120-126. Срок исполнения: 28.04.2023 г. Ответственное лицо: И.о.начальника УСЛ РПБ Русаков А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.04.2023 г. Описание проведённых работ: .
3258 | 514 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2023-03-01 12:45 | 2023-03-01 13:45 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №1 ТП-261 явился обрыв провода в пролёте опор №9 - №9/1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП261 упавшим деревом из-за пределов охранной зоны при неблагоприятных погодных условиях (порывы ветра). | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ-0,4кВ №1 ТП 261 явилось междуфазное короткое замыкание при обрыве провода в пролете опор №9 - №9/1 в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить кронирование деревьев угрожающих падением на провода ВЛ в пролёте опор №9-№9/1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 261. Срок исполнения: 06.04.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Нуфриченков А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено кронирование деревьев угрожающих падением на провода ВЛ в пролёте опор №9-№9/1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 261.
3259 | 602 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2023-03-01 11:55 | 2023-03-01 13:49 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №7 ТП 152 Щедрино ВЛ 10кВ №8 Бегоулево ПС 35/10кВ "Щедринопериод" по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №12 - №13 веткой дерева, принесенной на провода порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №12- №13 ВЛ 0,4кВ №7 ТП 152 Щедрино ВЛ 10кВ №8 Бегоулево ПС 35/10кВ "Щедринопериод" веткой дерева, принесенной на провода порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №7 ТП 152 Щедрино ВЛ 10кВ №8 Бегоулево ПС 35/10кВ "Щедринопериод" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №7 ТП 152 Щедрино ВЛ 10кВ №8 Бегоулево ПС 35/10кВ "Щедринопериод" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Не выполнено
3260 | 261 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Стародубский РЭС | 2023-03-01 11:48 | 2023-03-01 13:40 | 3.4.12.1, Обрыв провода на ВЛ 0,4кВ ф.3 КТП-101 ф.108 ПС Стародуб к дому ул. Рубца д.36, вследствие гололедно-изморозевых отложений. | 4.13, Прекращение передачи электрической энергии потребителям произошло в результате повреждения ВЛ 0,4кВ ф.3 КТП-101 ф.108 ПС Стародуб к дому ул. Рубца д.36, вследствие гололедно-изморозевых отложений. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ ф.3 КТП-101 ф.108 ПС Стародуб Срок исполнения: 01.04.2023 г. Ответственное лицо: начальник Стародубского РЭС Черковец А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ ф.3 КТП-101 ф.108 ПС Стародуб Мероприятие: Техническое Выполнить комплекс мероприятий по устранению повреждения на ВЛ 0,4кВ ф.3 КТП-101 ф.108 ПС Стародуб к дому ул. Рубца д.36 Срок исполнения: 01.04.2023 г. Ответственное лицо: начальник Стародубского РЭС Черковец А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен комплекс мероприятий по устранению повреждения на ВЛ 0,4кВ ф.3 КТП-101 ф.108 ПС Стародуб к дому ул. Рубца д.36
3261 | 527 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2023-03-01 11:45 | 2023-03-01 13:43 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ 0,4кВ №3 КТП 545 ПС 35кВ Ендовище произошло из-за кратковременного превышения величины тока нагрузки у потребителя электрической энергии, над номинальным током АВ № 3 0,4кВ (I ном = 63А). | 4.13, Отключение ВЛ 0,4кВ №3 КТП 545 ПС 35кВ Ендовище произошло из-за кратковременного превышение величины тока нагрузки у потребителя электрической энергии, над номинальным током АВ № 3 0,4кВ (I ном = 63 А), что привело к срабатыванию теплового расцепителя. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №3 ТП 545 ПС Ендовище по всей длине с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ. Срок исполнения: 03.04.2023 г. Ответственное лицо: Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.03.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр выполнен Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №3 ТП 545 ПС Ендовище разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 03.04.2023 г. Ответственное лицо: Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.03.2023 г. Описание проведённых работ: Замечаний не выявлено
3262 | 256 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Трубчевский РЭС | 2023-03-01 11:17 | 2023-03-01 13:10 | 3.4.12.2.1, При сильном ветре произошел срыв изолятора на фасаде ввода в дом. Ул. Сенная 17, ВЛ-0,4кВ. ф4 ГКТП-36 ф-1004 ПС Трубчевская | 4.4.4, Короткое замыкание на ВЛ-0,4кВ. ф4 ГКТП-36 ф-1004 ПС Трубчевская, в результате срыва изолятора на фасаде ввода в дом. Ул. Сенная 17 привело к обесточиванию электроснабжения потребителей | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ. ф4 Ул. Сенная ГКТП-36 ф-1004 ПС Трубчевская Срок исполнения: 03.04.2023 г. Ответственное лицо: Трубчевский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ. ф4 Ул. Сенная ГКТП-36 ф-1004 ПС Трубчевская Мероприятие: Техническое Выполнить комплекс мероприятий по устранению повреждений на фасаде ввода в дом. Ул. Сенная 17 ВЛ-0,4кВ. ф4 ГКТП-36 ф-1004 ПС Трубчевская Срок исполнения: 03.04.2023 г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен комплекс мероприятий по устранению повреждений на фасаде ввода в дом. Ул. Сенная 17 ВЛ-0,4кВ. ф4 ГКТП-36 ф-1004 ПС Трубчевская
3263 | 589 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2023-03-01 11:00 | 2023-03-01 12:55 | 3.4.8.1, Отключение КЛ 0,4кВ ТП 989 руб 3 в результате короткого замыкания, возникшего при нарушении изоляции участка силового кабеля КЛ 0,4кВ ТП 989 руб 3 при проведении несанкционированных земельных работ сторонними лицами в охранной зоне КЛ. Работа предохранителя -правильно. | 4.4.1, Нарушение изоляции участка силового кабеля КЛ 0,4кВ ТП 989 руб 3 при проведении несанкционированных земельных работ сторонними лицами в охранной зоне КЛ. Работа предохранителя -правильно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 0,4 кВ № 3 ТП 989 с целью: выявления не санкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Кирсанов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр Мероприятие: Техническое Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 0,4 кВ №3 ТП 989 дефектов. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Кирсанов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнены работы по н.д. Мероприятие: Организационное Провести претензионную работу с лицами, осуществлявшими несанкционированные земельные работы в охранной зоне КЛ 0,4кВ ТП 989 руб.3 Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Кирсанов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.03.2023 г. Описание проведённых работ: Организация не установлена талон прилагаю
3264 | 264 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Навлинский РЭС | 2023-03-01 11:00 | 2023-03-01 13:00 | 3.4.7.3, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дом № 61 ул. Кольцевая, п. Навля с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.3 ГКТП24 ф.1004 ПС Центральная. | 4.13, Нарушение (окисление) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.3 ГКТП24 ф.1004 ПС Центральная с медным проводом потребителя на доме № 61 ул. Кольцевая, п. Навля привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом № 61 ул. Кольцевая, п. Навля от ВЛ 0,4 кВ ф.3 ГКТП24 ф.1004 ПС Центральная в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 03.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Горбачев И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр контактных соединений на вводе в дом № 61 ул. Кольцевая, п. Навля от ВЛ 0,4 кВ ф.3 ГКТП24 ф.1004 ПС Центральная в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Мероприятие: Техническое По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. Срок исполнения: 03.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Горбачев И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.03.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ.
3265 | 274 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2023-03-01 10:50 | 2023-03-01 12:40 | 3.4.7.3.1, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дома №11д ул. Крапивницкого с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.7 ТП0112 ф.623 РП01. | 4.13, Нарушение (окисление) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.7 ТП0112 ф.623 РП01 с медным проводом потребителя на доме № 11д ул. Крапивницкого привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф.7 ТП0112 ф.623 РП01 в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 06.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф.7 ТП0112 ф.623 РП01 в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро".
3266 | 519 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Вяземский РЭС | 2023-03-01 10:20 | 2023-03-01 11:40 | 3.4.9.3, Причиной аварийного отключения ВЛ-10кВ Л-1008 ПС 35/10кВ Мелькомбинат явилось однофазное замыкание на землю при повреждении в ведомственном ТП 973. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо-претензию по факту отключения ВЛ-10кВ Л-1008 ПС 35/10кВ Мелькомбинат в адрес владельца ведомственной ТП973 (ПАО "НК "Роснефть"). Срок исполнения: 24.03.2023 г. Ответственное лицо: гл. инженер Степанов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.03.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо-претензия по факту отключения ВЛ-10кВ Л-1008 ПС 35/10кВ Мелькомбинат в адрес владельца ведомственной ТП973 (ПАО "НК "Роснефть").
3267 | 309 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС | 2023-03-01 09:50 | 2023-03-01 09:51 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-6кВ ПС Ситовка яч.22 - РП-35 яч.19 произошло по причине межфазного К.З. при перекрытии проводов веткой дерева, принесенной порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Междуфазное перекрытие проводов в пролете опор № 7-8 ВЛ-6кВ ПС Ситовка яч.22 - РП-35 яч.19 произошло по причине механического воздействия при падении ветки дерева, принесенной порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-6кВ ПС Ситовка яч.22 - РП-35 яч.19, на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры. Срок исполнения: 02.04.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Демин Александр Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.03.2023 г. Описание проведённых работ: Провели внеочередной осмотр ВЛ-6кВ ПС Ситовка яч.22 - РП-35 яч.19, на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры. Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры ВЛ-6кВ ПС Ситовка яч.22 - РП-35 яч.19, произвести вырубку (обрезку крон). Срок исполнения: 02.04.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Демин Александр Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.03.2023 г. Описание проведённых работ: Не выявлено.
3268 | 147 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Сосновский РЭС | 2023-03-01 09:45 | 2023-03-01 10:26 | 3.4.12.2.3, В результате резкого порыва ветра произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор №137-138. Возникшее межфазное КЗ вызвало работу РЗА на отключение. | 4.4.3, В результате падения ветки от дерева растущего за пределами охранной зоны, на провода ВЛ в пролете опор №17-138. возникло двухфазное КЗ вызвавшее срабатывание защиты на отключение В 10кВ №4 ПС 35кВ В. Ярославская. | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 4 ПС В.Ярославская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. Срок исполнения: 09.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер СоРЭС Кузнецов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 4 ПС В.Ярославская Мероприятие: Техническое По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 09.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер СоРЭС Кузнецов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.03.2023 г. Описание проведённых работ: Определен срок устранения недостатков при КР. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения. Срок исполнения: 09.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер СоРЭС Кузнецов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.03.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения.
3269 | 21 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Западнодвинский РЭС | 2023-03-01 09:40 | 2023-03-01 14:18 | 3.4.12.1.1, Отключение ВЛ-0,4кВ фид. №1 ТП 10/0,4кВ №044 (Заиловье) произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №10-11 из-за схлеста двух проводов, произошедшего под воздействием сильных порывов ветра, без обрыва проводов. | 4.4.4, В результате механического воздействия при схлёсте двух проводов в пролете опор №10-11 ВЛ-0,4кВ фид. №1 ТП 10/0,4кВ №044 (Заиловье) под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-0,4кВ фид. №1 ТП 10/0,4кВ №044 (Заиловье) действием защиты. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ фид. №1 ТП 10/0,4кВ №044 (Заиловье), с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 15.03.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Западнодвинского РЭС Годухин О.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ фид. №1 ТП 10/0,4кВ №044 (Заиловье), с целью выявления наличия дефектов. Мероприятие: Организационное Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ фид. №1 ТП 10/0,4кВ №044 (Заиловье) дефекты. Срок исполнения: 22.03.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Западнодвинского РЭС Годухин О.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.03.2023 г. Описание проведённых работ: Включены в план работ выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ фид. №1 ТП 10/0,4кВ №044 (Заиловье) дефекты.
3270 | 20 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Западнодвинский РЭС | 2023-03-01 09:30 | 2023-03-01 12:10 | 3.4.12.1.1, Перегорание ПН-2 фазы "А" ВЛ-0,4кВ фид.№1 ТП №007 д.Новоивановское произошло по причине междуфазного КЗ между проводами фаз «А» и «В» в результате схлеста проводов из-за уменьшения минимально-допустимого расстояния вследствие налипания с последующим обледенение большого количества снега на провод ф. «В» и изменения его габарита с приближением к проводу ф. «А» в пролете опор №7-8, при прохождения атмосферного фронта по территории Запднодвинского района Тверской области, без обрыва проводов. | 4.4.4, В результате механического воздействия в следствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провод ф. «В» и изменения его габарита с приближением к проводу ф. «А» в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4кВ фид.№1 ТП №007 д.Новоивановское, при прохождении атмосферного фронта по территории Западнодвинского района Тверской области, произошел схлест проводов фаз "А" и "В", в данном пролете опор, что послужило причиной Перегорания ПН-2 в РУ-0,4 кВ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ фид.№1 ТП №007 д.Новоивановское с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 15.03.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Западнодвинского РЭС Годухин О.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ фид.№1 ТП №007 д.Новоивановское с целью выявления наличия дефектов. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ фид.№1 ТП №007 д.Новоивановское дефектов. Срок исполнения: 22.03.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Западнодвинского РЭС Годухин О.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.03.2023 г. Описание проведённых работ: Включены в план работ выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ фид.№1 ТП №007 д.Новоивановское дефекты.
3271 | 31 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2023-03-01 09:30 | 2023-03-01 11:00 | 3.4.12.2.1, Перегорание ПН-2 в РУ-0,4 кВ на КТП 10 кВ д. Коровкино произошло по причине возникновения КЗ из-за схлеста проводов в пролете опор №4-5 ВЛ 0,4 кВ №2 образовавшегося под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Зубцовского района Тверской области. | 4.4.4, В результате воздействия сильных порывов ветра на провода ВЛ-0,4кВ №2 Коровкино КЛ-10 №08 Зубцов при прохождении атмосферного фронта по территории Зубцовского района Тверской области произошел схлест проводов в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4кВ №2 Коровкино КЛ-10 №08 Зубцов, что явилось причиной перегорания ПН-2 в РУ-0,4 кВ на КТП 10 кВ д. Коровкино. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 Коровкино КЛ-10 №08 Зубцов с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 12.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 Коровкино КЛ-10 №08 Зубцов. Срок исполнения: 17.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Не выполнено
3272 | 272 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2023-03-01 09:26 | 2023-03-01 11:20 | 3.4.7.3.1, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дома №165 ул. Делегатская с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.3 ТП3029 ф.619 РП51. | 4.13, Нарушение (окисление) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.3 ТП3029 ф.619 РП51 с медным проводом потребителя на доме №165 ул. Делегатская привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф.3 ТП3029 ф.619 РП51 в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 06.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф.3 ТП3029 ф.619 РП51 в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро".
3273 | 271 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2023-03-01 09:00 | 2023-03-01 11:00 | 3.4.7.3.1, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дома №44 ул. Гомельская с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.1.2 ТП2108 ф.631 РП31. | 4.13, Нарушение (окисление) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.1.2 ТП2108 ф.631 РП31 с медным проводом потребителя на доме №44 ул. Гомельской привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф.1.2 ТП2108 ф.631 РП31 в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 01.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф.1.2 ТП2108 ф.631 РП31 в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро".
3274 | 523 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Отключение КЛ-6-110 ПС№2 действием защит произошло из-за повреждения на потребительском оборудовании ТП 6/0,4 кВ №110-12 от КЛ-6-110 ПС№2 находящейся на балансе и обслуживании АО "Воронежская Горэлектросеть". |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю АО "Воронежская Горэлектросеть" о приведении потребительской ТП 6/0,4 кВ №110-12 от КЛ-6-110 ПС№2 в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 07.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Дорохов А.А. Сторонняя организация: АО "Воронежская Горэлектросеть" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.03.2023 г. Описание проведённых работ: Направить письмо потребителю АО "Воронежская Горэлектросеть" о приведении потребительской ТП 6/0,4 кВ №110-12 от КЛ-6-110 ПС№2 в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
3275 | 26 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2023-03-01 08:30 | 2023-03-01 12:20 | 3.4.7.3.5, 1) Отключение АВ-0,4 кВ №1 в РУ 0,4 кВ КТП 10 кВ №063 КООП Запорожец произошло по причине кратковременного схлеста проводов в пролете опор №3-4 в результате увеличения стрелы провеса проводов в процессе длительной эксплуатации. 2) Отключение АВ-0,4 кВ №1 в РУ 0,4 кВ КТП 10 кВ №137 д. Успенское-2 произошло по причине кратковременного схлеста проводов в пролете опор №10-11 в результате увеличения стрелы провеса проводов в процессе длительной эксплуатации. 3) Перегорание ПН-2 в РУ 0,4 кВ на КТП 10 кВ №142 д. Хрипелёво произошло по причине кратковременного схлеста проводов в пролете опор №6-7 в результате увеличения стрелы провеса проводов в процессе длительной эксплуатации. | 4.12, 1) В результате увеличения стрелы провеса проводов в процессе длительной эксплуатации в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4кВ №1 КТП 10 кВ №063 КООП Запорожец под воздействием порывов ветра произошел кратковременный схлест проводов, что послужило причиной отключения АВ-0,4 кВ №1 в РУ-0,4 кВ КТП 10 кВ №063 КООП Запорожец. 2) В результате увеличения стрелы провеса проводов в процессе длительной эксплуатации в пролете опор №10-11 ВЛ-0,4кВ №1 КТП 10 кВ №137 д. Успенское-2 под воздействием порывов ветра произошел кратковременный схлест проводов, что послужило причиной отключения АВ-0,4 кВ №1 в РУ-0,4 кВ КТП 10 кВ №137 д. Успенское-2. 3) В результате увеличения стрелы провеса проводов в процессе длительной эксплуатации в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4кВ КТП 10 кВ №142 д. Хрипелёво под воздействием порывов ветра произошел кратковременный схлест проводов, что послужило причиной перегорания ПН-2 в РУ-0,4 кВ КТП 10 кВ №142 д. Хрипелёво. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов: ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-10кВ-063 КООП Запорожец, ВЛ-0,4кВ-137 д. Успенское - 2, ВЛ-0,4кВ-142 д. Хрипелёво Срок исполнения: 17.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Внести в план работ устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра: ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-10кВ-063 КООП Запорожец, ВЛ-0,4кВ-137 д. Успенское - 2, ВЛ-0,4кВ-142 д. Хрипелёво Срок исполнения: 21.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Не выполнено
3276 | 507 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Пристенский РЭС | 2023-03-01 08:15 | 2023-03-01 09:30 | 3.4.10.1, Причиной отключения КВЛ-10 кВ № 14 ПС 35кВ Пристень явилось короткое замыкание в сети 10 кВ, вызванное пробоем изоляции кабеля 10кВ вследствие воздействия животного. | 4.12, Нарушение электрической изоляции КВЛ-10 кВ № 14 ПС 35кВ Пристень вызванное пробоем изоляции кабеля 10кВ вследствие воздействия животного. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №14 ПС 35кВ Пристень Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Вялых С.В. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 10кВ №14 ПС 35кВ Пристень разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Вялых С.В. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Не выполнено
3277 | 399 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Красносельский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, При аварийном обходе бригада ОВБ обнаружила дерево под проводами ВЛ-10 кВ в пролете опор № 15 - № 16, упавшее из-за пределов охранной зоны ВЛ, при усилении ветра до 18 м/с. Дерево при падении своей макушкой задело провода соседних фаз, в следствии возникло междуфазное КЗ и отключение МВ-10 кВ ф.10-05 на ПС Чапаево действием МТЗ. АПВ - успешно. Повреждений ВЛ нет. Оборудование РЗА работало правильно. Метеосправка приложена к акту. | 4.4.3, В результате усиления ветра (до 18 м/с) произошло падение дерева на провода ВЛ 10 кВ ф.10-05 ПС Чапаево, в следствии этого произошло междуфазное КЗ и отключение МВ-10 кВ ф.10-05 на ПС Чапаево от действия защит от МТЗ. АПВ - успешно. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф.10-05 ПС Чапаево, с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ, особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ: сухие или гнилые деревья, ветви деревьев, а также сломанные стихией деревья, лежащие на ветвях в сторону ВЛ-10 кВ. Срок исполнения: 27.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Красносельского РЭС Корнилов С.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведён внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф.10-05 ПС Чапаево, с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ, особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ: сухие или гнилые деревья, ветви деревьев, а также сломанные стихией деревья, лежащие на ветвях в сторону ВЛ-10 кВ. Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ-10 кВ ф.10-05 ПС Чапаево устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 29.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Красносельского РЭС Корнилов С.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведён внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф.10-05 ПС Чапаево, с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ, особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ: сухие или гнилые деревья, ветви деревьев, а также сломанные стихией деревья, лежащие на ветвях в сторону ВЛ-10 кВ.
3278 | 139 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-03-01 03:43 | 2023-03-01 04:45 | 3.4.7.3.1, Причиной ТН явилось несвоевременное выявление дефектов вследствие отсутствия визуального повреждения оборудования. | 4.13, Причиной отключения явился разрыв цепи вследствие недопущения воздействия недопустимых нагрузок на оборудования | Мероприятие: Техническое Произвести ревизию в ТП. Выполнить очистку оборудования от пыли и грязи. Срок исполнения: 06.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СТП и РП Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведена ревизия в ТП. Выполнена очистка оборудования от пыли и грязи.
3279 | 138 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-03-01 02:15 | 2023-03-01 03:00 | 3.4.7.3.5, Причиной ТН явилось неудовлетворительное техническое состояние участка кабельной линии вследствие длительной эксплуатации. | 4.12, Причиной отключения явился пробой между фазами А и С. | Мероприятие: Техническое Произвести ревизию в ТП. Выполнить очистку оборудования от пыли и грязи. Срок исполнения: 06.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведена ревизия в ТП. Выполнена очистка оборудования от пыли и грязи.
3280 | 506 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Причиной отключения КЛ-10кВ 8.119 КГКЭС явилось повреждение оборудования потребителя |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо собственнику участка КЛ-10кВ 8.119 КГКЭС (КЭС) ,предписание с требованием выполнить ремонт принадлежащей ему электроустановки Срок исполнения: 28.04.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Не выполнено
3281 | 544 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2023-03-01 01:45 | 2023-03-01 02:11 | 3.4.12.2.1, Перегорание ПН-2 в РУ-0,4 кВ на КТП 10 кВ д. Павликово произошло по причине возникновения КЗ из-за схлеста проводов в пролете опор №16-17 ВЛ 0,4 кВ №1 образовавшегося под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Старицкого района Тверской области. | 4.4.4, В результате воздействия сильных порывов ветра на провода ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10 кВ д. Павликово при прохождении атмосферного фронта по территории Старицкого района Тверской области произошел схлест проводов в пролете опор №16-17 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10 кВ д. Павликово, что явилось причиной перегорания ПН-2 в РУ-0,4 кВ на КТП 10 кВ д. Павликово. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-0,4кВ ф.1 д.Павликово ВЛ №16 Луковниково. Срок исполнения: 12.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.03.2023 г. Описание проведённых работ: . Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ ф.1 д.Павликово ВЛ №16 Луковниково. Срок исполнения: 18.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.03.2023 г. Описание проведённых работ: .
3282 | 556 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2023-03-01 01:34 | 2023-03-01 01:43 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-0,4кВ №3 ТП №206 произошло по причине увеличения тока нагрузки выше номинального. | 4.13, В результате превышения тока нагрузки на ВЛ-0,4кВ №3 ТП 206 произошло перенорание ПН-2 РУ 0,4кВ ТП 206 действием защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не актуальная информация о нагрузке потребителей на ВЛ-0,4кВ №3 ТП 206 на ВЛ-0,4кВ №3 ТП 206 ВЛ-0,4кВ №3 ТП 206 | Мероприятие: Техническое Произвести замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала защиты коммутационного аппарата ВЛ-0,4кВ №3 ТП 206. Срок исполнения: 15.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала защиты коммутационного аппарата ВЛ-0,4кВ №3 ТП 206. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при замере нагрузки в период наибольшего потребления на ТП 206. Срок исполнения: 15.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.03.2023 г. Описание проведённых работ: при замере нагрузки в период наибольшего потребления на ТП 206 дефектов не выявлено.
3283 | 269 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2023-03-01 01:32 | 2023-03-01 03:59 | 3.4.12.5.1, Повреждение КЛ 10 кВ ТП0502 к ТП0504 произошло в результате подвижки грунтов. | 4.12, Отключение МВ Ф1023 РП101 к ТП0507 произошло в результате КЗ на КЛ 10 кВ ТП0502 к ТП0504 в следствии подвижки грунтов при промерзании. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования в РП101 Ф1023 к ТП0507. Срок исполнения: 01.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр оборудования в РП101 Ф1023 к ТП0507. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 10 кВ ТП0502 к ТП0504. Срок исполнения: 06.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.03.2023 г. Описание проведённых работ: КЛ 10 кВ ТП0502 к ТП0504 восстановлена.
3284 | 505 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Причиной отключения КЛ-10кВ 8.115 КГКЭС явилось повреждение оборудования потребителя |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо собственнику участка КЛ-10кВ 8.115 КГКЭС (КЭС) ,предписание с требованием выполнить ремонт принадлежащей ему электроустановки Срок исполнения: 28.04.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Не выполнено
3285 | 19 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Западнодвинский РЭС | 2023-03-01 00:59 | 2023-03-02 02:10 | 3.4.12.1.1, 1) Отключение ВЛ 10 кВ №10 ПС 35кВ Ильино произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №71-72 из-за кратковременного схлеста проводов вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения габарита с приближением к соседнему проводу. 2) Отключение ВЛ 10 кВ №03 ПС 35кВ Жарки произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №190-191 из-за схлеста проводов вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения габарита с приближением к соседнему проводу. 3) Отключение ВЛ 10 кВ №15 ПС 35кВ Ильино произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №7-8 отп. на ТП-163 (Колокудчино) из-за схлеста проводов вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения габарита с приближением к соседнему проводу. 4) Отключение ВЛ 10 кВ №16 ПС 35кВ Старая Торопа произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №55-56 из-за схлеста проводов вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения габарита с приближением к соседнему проводу. 5) Отключение ВЛ 10 кВ №16 ПС 110кВ Западная Двина произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №49-50 отп. на ТП-060 (Литвиново) из-за схлеста проводов вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения габарита с приближением к соседнему проводу. 6) Отключение ВЛ 10 кВ №10 ПС 35кВ Старая Торопа произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №96-97 из-за схлеста проводов вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения габарита с приближением к соседнему проводу. | 4.4.4, В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения их габарита с приближением к соседнему проводу при прохождении атмосферного фронта по территории Западнодвинского и Жарковского районов Тверской области: - произошел схлест проводов в пролете опор №71-72 ВЛ 10 кВ №10 ПС 35кВ Ильино, что послужило причиной отключения ВЛ 10 кВ №10 ПС 35кВ Ильино действием МТЗ с успешным РПВ; - произошел схлест проводов в пролете опор №190-191 ВЛ 10 кВ №03 ПС 35кВ Жарки, что послужило причиной отключения ВЛ 10 кВ №03 ПС 35кВ Жарки действием МТЗ с неуспешным РПВ; - произошел схлест проводов в пролете опор №7-8 отп. на ТП-163 (Колокудчино) ВЛ 10 кВ №15 ПС 35кВ Ильино, что послужило причиной отключения ВЛ 10 кВ №15 ПС 35кВ Ильино действием МТЗ с неуспешным РПВ; - произошел схлест проводов в пролете опор №55-56 ВЛ 10 кВ №16 ПС 35кВ Старая Торопа, что послужило причиной отключения ВЛ 10 кВ №16 ПС 35кВ Старая Торопа действием МТЗ с неуспешным РПВ; - произошел схлест проводов в пролете опор №49-50 отп. на ТП-060 (Литвиново) ВЛ 10 кВ №16 ПС 35кВ Западная Двина, что послужило причиной отключения ВЛ 10 кВ №16 ПС 35кВ Западная Двина действием МТЗ с неуспешным РПВ; - произошел схлест проводов в пролете опор №96-97 ВЛ 10 кВ №10 ПС 35кВ Старая Торопа, что послужило причиной отключения ВЛ 10 кВ №10 ПС 35кВ Старая Торопа действием МТЗ с неуспешным РПВ; | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов: - ВЛ 10 кВ №10 ПС 35кВ Ильино в пролетах опор №70-75; - ВЛ 10 кВ №03 ПС 35кВ Жарки в пролетах опор №190-195; - ВЛ 10 кВ №15 ПС 35кВ Ильино в пролетах опор №5-10 отп. на ТП-163 (Колокудчино); - ВЛ 10 кВ №16 ПС 35кВ Старая Торопа в пролетах опор №55-60; - ВЛ 10 кВ №16 ПС 110кВ Западная Двина в пролетах опор №50-55 отп. на ТП-060 (Литвиново); - ВЛ 10 кВ №10 ПС 35кВ Старая Торопа в пролетах опор №95-100. Срок исполнения: 15.03.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Западнодвинского РЭС Годухин О.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов: - ВЛ 10 кВ №10 ПС 35кВ Ильино в пролетах опор №70-75; - ВЛ 10 кВ №03 ПС 35кВ Жарки в пролетах опор №190-195; - ВЛ 10 кВ №15 ПС 35кВ Ильино в пролетах опор №5-10 отп. на ТП-163 (Колокудчино); - ВЛ 10 кВ №16 ПС 35кВ Старая Торопа в пролетах опор №55-60; - ВЛ 10 кВ №16 ПС 110кВ Западная Двина в пролетах опор №50-55 отп. на ТП-060 (Литвиново); - ВЛ 10 кВ №10 ПС 35кВ Старая Торопа в пролетах опор №95-100. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра: - ВЛ 10 кВ №10 ПС 35кВ Ильино в пролетах опор №70-75; - ВЛ 10 кВ №03 ПС 35кВ Жарки в пролетах опор №190-195; - ВЛ 10 кВ №15 ПС 35кВ Ильино в пролетах опор №5-10 отп. на ТП-163 (Колокудчино); - ВЛ 10 кВ №16 ПС 35кВ Старая Торопа в пролетах опор №55-60; - ВЛ 10 кВ №16 ПС 110кВ Западная Двина в пролетах опор №50-55 отп. на ТП-060 (Литвиново); - ВЛ 10 кВ №10 ПС 35кВ Старая Торопа в пролетах опор №95-100. Срок исполнения: 22.03.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Западнодвинского РЭС Годухин О.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.03.2023 г. Описание проведённых работ: Включено в план работ устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра: - ВЛ 10 кВ №10 ПС 35кВ Ильино в пролетах опор №70-75; - ВЛ 10 кВ №03 ПС 35кВ Жарки в пролетах опор №190-195; - ВЛ 10 кВ №15 ПС 35кВ Ильино в пролетах опор №5-10 отп. на ТП-163 (Колокудчино); - ВЛ 10 кВ №16 ПС 35кВ Старая Торопа в пролетах опор №55-60; - ВЛ 10 кВ №16 ПС 110кВ Западная Двина в пролетах опор №50-55 отп. на ТП-060 (Литвиново); - ВЛ 10 кВ №10 ПС 35кВ Старая Торопа в пролетах опор №95-100.
3286 | 14 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Нелидовский РЭС | 2023-03-01 00:19 | 2023-03-02 01:01 | 3.4.12.1.3, 1) Отключение ВЛ 10кВ №05 ПС 110кВ Монино произошло по причине возникновения межфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №75-76 деревом, упавшим на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ под тяжестью налипшего снега, без обрыва проводов. 2) Отключение ВЛ 10кВ №31 ПС 35кВ Половцово произошло по причине возникновения межфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №132-133 деревом, упавшим на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ под тяжестью налипшего снега, с обрывом 1 го провода ф. "С" в данном пролете опор. 3) Отключение ВЛ 10кВ №31 ПС 35кВ Половцово произошло по причине возникновения межфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №57-58 деревом, упавшим на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ под тяжестью налипшего снега, без обрыва проводов. 4) Отключение КВЛ 10кВ №18 ПС 220кВ Оленино произошло по причине возникновения межфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №13-2-13-3 деревом, упавшим на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ под тяжестью налипшего снега, без обрыва проводов. | 4.4.3, 1) В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №75-76 ВЛ 10кВ №05 ПС 110кВ Монино из-за пределов охранной зоны под тяжестью налипшего снега, произошло перекрытие проводов в пролете опор №75-76, без повреждения проводов, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №05 ПС 110кВ Монино действием МТЗ. 2) В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №132-133 ВЛ 10кВ №31 ПС 35кВ Половцово из-за пределов охранной зоны под тяжестью налипшего снега, произошел обрыв провода ф. "С" в пролете опор №132-133, без повреждения проводов, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №31 ПС 35кВ Половцово действием МТЗ. 3) В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №57-58 ВЛ 10кВ №31 ПС 35кВ Половцово из-за пределов охранной зоны под тяжестью налипшего снега, произошло перекрытие проводов в пролете опор №57-58, без повреждения проводов, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №31 ПС 35кВ Половцово действием МТЗ. 4) В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №13-2-13-3 КВЛ 10кВ №18 ПС 220кВ Оленино из-за пределов охранной зоны под тяжестью налипшего снега, произошло перекрытие проводов в пролете опор №13-2-13-3, без повреждения проводов, что послужило причиной отключения КВЛ 10кВ №18 ПС 220кВ Оленино действием МТЗ. | Мероприятие: Организационное Устранить дефекты выявленные при внеочередном осмотре в пролетах опор: - ВЛ 10кВ №05 ПС Монино в пролетах опор №68-78; - ВЛ 10кВ №31 ПС Половцово в пролетах опор №125-135 и 50-60; - КВЛ 10кВ №18 ПС Оленино в пролетах опор №13-1-13-7; Срок исполнения: 20.03.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Нелидовского РЭС Матвеев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.03.2023 г. Описание проведённых работ: При внеочередном осмотре в пролетах опор: - ВЛ 10кВ №05 ПС Монино в пролетах опор №68-78; - ВЛ 10кВ №31 ПС Половцово в пролетах опор №125-135 и 50-60; - КВЛ 10кВ №18 ПС Оленино в пролетах опор №13-1-13-7 дефектов не выявлено. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов: - ВЛ 10кВ №05 ПС Монино в пролетах опор №68-78; - ВЛ 10кВ №31 ПС Половцово в пролетах опор №125-135 и 50-60; - КВЛ 10кВ №18 ПС Оленино в пролетах опор №13-1-13-7; Срок исполнения: 15.03.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Нелидовского РЭС Матвеев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов: - ВЛ 10кВ №05 ПС Монино в пролетах опор №68-78; - ВЛ 10кВ №31 ПС Половцово в пролетах опор №125-135 и 50-60; - КВЛ 10кВ №18 ПС Оленино в пролетах опор №13-1-13-7;
3287 | 988 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС | 2023-03-01 00:14 | 2023-03-01 00:19 | 3.4.12.1.1, Отключение ВЛ 10кВ №12 от ПС-110/10кВ Брусово произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №74- №75 из-за кратковременного схлеста проводов вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания, с последующим обледенением, большого количества снега на провода и изменения габарита с приближением к соседнему проводу, при прохождении циклона по территории Удомельского района Тверской области, без обрыва проводов. | 4.4.4, В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на проводах и изменения их габарита с приближением к соседнему проводу в пролёте опор №74 - №75 ВЛ 10кВ №12 от ПС-110/10кВ Брусово при прохождении атмосферного фронта, произошел схлёст проводов, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №12 от ПС-110/10кВ Брусово действием ТО. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр в пролёте опор №76 - №100 ВЛ 10кВ №12 от ПС-110/10кВ Брусово с целью выявления дефектов, влияющих на аварийность. Срок исполнения: 10.03.2023 г. Ответственное лицо: гл.инженер Удомельского РЭС Клевцов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.03.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр в пролёте опор №76 - №100 ВЛ 10кВ №12 от ПС-110/10кВ Брусово Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре в пролёте опор №76 - №100 ВЛ 10кВ №12 от ПС-110/10кВ Брусово Срок исполнения: 15.03.2023 г. Ответственное лицо: гл.инженер Удомельского РЭС Клевцов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.03.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр в пролёте опор №76 - №100 ВЛ 10кВ №12 от ПС-110/10кВ Брусово
3288 | 120 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Осташковский РЭС | 2023-03-01 00:10 | 2023-03-01 21:20 | 3.4.12.1.1, ВЛ-10кВ №30 ПС 110кВ Селижарово Отключение ВЛ-10кВ №30 ПС 110кВ Селижарово произошло по причине междуфазного КЗ между проводами фаз "А" и "В" в результате схлеста проводов из-за уменьшения минимально-допустимого расстояния вследствие налипания с последующим обледенение большого количества снега на провод ф. "В" и изменения его габарита с приближением к проводу ф. "А" в пролетах опор №17-№18, при прохождения атмосферного фронта по территории Селижаровского района Тверской области, без обрыва проводов. ВЛ-10 кВ фид. Шелуденево РП 10кВ Дмитрово Отключение ВЛ-10 кВ фид. Шелуденево РП 10кВ Дмитрово произошло по причине междуфазного КЗ между проводами фаз "А" и "В" в результате схлеста проводов из-за уменьшения минимально-допустимого расстояния вследствие налипания с последующим обледенение большого количества снега на провод ф. "В" и изменения его габарита с приближением к проводу ф. "А" в пролетах опор №21-№22, при прохождения атмосферного фронта по территории Селижаровского района Тверской области, без обрыва проводов. ВЛ-10кВ №09 ПС 35кВ Оковцы Отключение ВЛ-10 кВ фид. Шелуденево РП 10кВ Дмитрово произошло по причине междуфазного КЗ между проводами фаз "А" и "В" в результате схлеста проводов из-за уменьшения минимально-допустимого расстояния вследствие налипания с последующим обледенение большого количества снега на провод ф. "В" и изменения его габарита с приближением к проводу ф. "А" в пролетах опор №65-№66, при прохождения атмосферного фронта по территории Селижаровского района Тверской области, без обрыва проводов. | 4.4.4, ВЛ-10кВ №30 ПС 110кВ Селижарово В результате механического воздействия в следствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провод ф. "В" и изменения его габарита с приближением к проводу ф. "А" в пролете опор №17-№18 ВЛ-10кВ №30 ПС 110кВ Селижарово при прохождении атмосферного фронта по территории Селижаровского района Тверской области, произошел схлест проводов фаз "А" и "В", в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №30 ПС 110кВ Селижарово действием МТЗ. ВЛ-10 кВ фид. Шелуденево РП 10кВ Дмитрово В результате механического воздействия в следствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провод ф. "В" и изменения его габарита с приближением к проводу ф. "А" в пролете опор №21-№22 ВЛ-10 кВ фид. Шелуденево РП 10кВ Дмитрово при прохождении атмосферного фронта по территории Селижаровского района Тверской области, произошел схлест проводов фаз "А" и "В", в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10 кВ фид. Шелуденево РП 10кВ Дмитрово действием МТЗ. ВЛ-10кВ №09 ПС 35кВ Оковцы В результате механического воздействия в следствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провод ф. "В" и изменения его габарита с приближением к проводу ф. "А" в пролете опор №65-№66 ВЛ-10кВ №09 ПС 35кВ Оковцы при прохождении атмосферного фронта по территории Селижаровского района Тверской области, произошел схлест проводов фаз "А" и "В", в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №09 ПС 35кВ Оковцы действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Сбить гололёд с проводов ВЛ-10кВ №30 ПС 110кВ Селижарово пролете опор №17-№18, ВЛ-10 кВ фид. Шелуденево РП 10кВ Дмитрово пролете опор №21-№22, ВЛ-10кВ №09 ПС 35кВ Оковцы пролете опор №65-№66. Срок исполнения: 28.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чижов С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.03.2023 г. Описание проведённых работ: При осмотре ВЛ-10кВ №30 ПС 110кВ Селижарово пролете опор №17-№18, ВЛ-10 кВ фид. Шелуденево РП 10кВ Дмитрово пролете опор №21-№22, ВЛ-10кВ №09 ПС 35кВ Оковцы пролете опор №65-№66 дефектов (гололеда) не обнаружено.
3289 | 469 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2023-03-01 00:06 | 2023-03-01 01:38 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия ветровой нагрузки произошло падение ветки дерева на провода ВЛ-0,4кВ №2 ТП-Альш-21-3 в пролете оп.15-16, с его последующим падением на землю и однофазным замыканием, устранённого оперативным отключением. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева при ветровой нагрузки на провода ВЛ 0,4кВ №2 ТП-Альш-21-3 в пролете оп.15-16, произошел обрыв провода с его последующим падением на землю и однофазным замыканием, устранённого оперативным отключением. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП-Альш-21-3 и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 06.04.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Земских А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.03.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП-Альш-21-3 и включить их в план работ Орловского РЭС. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП-Альш-21-3 по всей длине. Срок исполнения: 06.04.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Земских А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.03.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП-Альш-21-3 по всей длине.
3290 | 24 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС | 2023-03-01 00:05 | 2023-03-02 01:50 | 3.4.12.1.1, Отключения в результате действия защит ВЛ-10кВ произошли по причине межфазных КЗ из-за налипания снега, образования гололеда и сложных отложений на проводах, в результате чего происходил обрыв проводов и вязок крепления верхнего провода к изолятору, при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области с неблагоприятными погодными условиями: сильный снег, сильные осадки (мокрый снег, дождь), отложение мокрого снега, приведшее к образованию гололёдно-изморозевых отложений (ГИО) на элементах ВЛ (провода, изоляторы, опоры). 1.) ВЛ 10кВ №12 ПС Дашково в пролете опор №23-24 схлест проводов; 2.) ВЛ 10кВ №11 ПС Торопец в пролете опор №42-43 схлест проводов; 3.) ВЛ 10кВ №04 ПС Плоскошь в пролете опор №43-44 обрыв 1 го провода; 4.) ВЛ 10кВ №14 ПС Дашково в пролете опор №18-19 схлест проводов; 5.) ВЛ 10кВ №11 ПС Воробьи на опоре №53 обрыв вязки; 6.) ВЛ 10кВ №04 ПС Плоскошь в пролете опор №128-129 обрыв 1 го провода; 7.) ВЛ 10кВ №01 ПС БОР в пролете опор №84-85 1 го провода; 8.) ВЛ 10кВ №09 ПС Понизовье в пролете опор №60-61 1 го провода; 9.) ВЛ 10кВ №11 ПС Торопец в пролете опор №58-59 схлест проводов; 10.) ВЛ 10кВ №25 ПС Андреаполь на опоре №2-65 обрыв вязки; 11.) ВЛ 10кВ №13 ПС Плоскошь в пролете опор №38-39 схлест проводов 12.) ВЛ 10кВ №03 ПС БОР в пролете опор №51-52 схлест проводов. | 4.4.4, 1.) В результате механического воздействия в следствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провод ф. «В» и изменения его габарита с приближением к проводу ф. «А» в пролете опор №23-24 ВЛ-10кВ № 12 ПС Дашково при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области, произошел схлест проводов фаз "В" и "А", в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ № 12 ПС Дашково действием МТЗ. 2.) В результате механического воздействия в следствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провод ф. «В» и изменения его габарита с приближением к проводу ф. «С» в пролете опор №42-43 ВЛ-10кВ № 11 ПС Торопец при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области, произошел схлест проводов фаз "В" и "С", в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ № 11 ПС Торопец действием МТЗ. 3.) В результате механического воздействия из-за налипания на провода большого количества снега в пролете опор №43-44 ВЛ 10кВ №04 ПС Плоскошь при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области, произошел обрыв 1-го провода в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №04 ПС Плоскошь действием МТЗ. 4.) В результате механического воздействия в следствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провод ф. «В» и изменения его габарита с приближением к проводу ф. «А» в пролете опор №18-19 ВЛ-10кВ № 14 ПС Дашково при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области, произошел схлест проводов фаз "В" и "А", в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ № 14 ПС Дашково действием МТЗ. 5.) В результате механического воздействия из-за налипания на провода большого количества снега на опоре №53 ВЛ 10кВ №11 ПС Воробьи при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области, произошел обрыв вязки провода на данной опоре, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №11 ПС Воробьи действием МТЗ. 6.) В результате механического воздействия из-за налипания на провода большого количества снега в пролете опор №128-129 ВЛ 10кВ №04 ПС Плоскошь при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области, произошел обрыв 1-го провода в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №04 ПС Плоскошь действием МТЗ. 7.) В результате механического воздействия из-за налипания на провода большого количества снега в пролете опор №84-85 ВЛ 10кВ №01 ПС Бор при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области, произошел обрыв 1-го провода в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №01 ПС Бор действием МТЗ. 8.) В результате механического воздействия из-за налипания на провода большого количества снега в пролете опор №60-61 ВЛ 10кВ №09 ПС Понизовье при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области, произошел обрыв 1-го провода в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №09 ПС Понизовье действием МТЗ. 9.) В результате механического воздействия в следствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провод ф. «В» и изменения его габарита с приближением к проводу ф. «А» в пролете опор №58-59 ВЛ-10кВ № 11 ПС Торопец при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области, произошел схлест проводов фаз "В" и "А", в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ № 11 ПС Торопец действием МТЗ. 10.) В результате механического воздействия из-за налипания на провода большого количества снега на опоре №2-65 ВЛ 10кВ №25 ПС Андреаполь при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области, произошел обрыв вязки провода на данной опоре, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №25 ПС Андреаполь действием МТЗ. 11.) В результате механического воздействия в следствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провод ф. «В» и изменения его габарита с приближением к проводу ф. «А» в пролете опор №38-39 ВЛ-10кВ № 13 ПС Плоскошь при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области, произошел схлест проводов фаз "В" и "А", в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ № 13 ПС Плоскошь действием МТЗ. 12.) В результате механического воздействия в следствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провод ф. «В» и изменения его габарита с приближением к проводу ф. «С» в пролете опор №51-52 ВЛ-10кВ № 03 ПС Бор при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области, произошел схлест проводов фаз "В" и "С", в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ № 03 ПС Бор действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр в пролете опор 20-30 ВЛ 10кВ№14 Дашково;в пролете опор 30-60 ВЛ 10кВ№11 Торопец;в пролете опор 30-40,120-130 ВЛ 10кВ№04 Плоскошь;в пролете опор 10-20 ВЛ 10кВ№14 Дашково;в пролете опор 50-60 ВЛ 10кВ№11 Воробьи;в пролете опор 80-90 ВЛ 10кВ№01 Бор;в пролете опор 50-70 ВЛ 10кВ№09 Понизовье;в пролете опор 2-55-2-65 ВЛ 10кВ№25 Андреаполь;в пролете опор 30-40 ВЛ 10кВ№13 Плоскошь;в пролете опор 50-60 ВЛ 10кВ№03 Бор с целью наличия дефектов. Срок исполнения: 15.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.03.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ 10кВ№14 Дашково; ВЛ 10кВ№11 Торопец; ВЛ 10кВ№04 Плоскошь; ВЛ 10кВ№12 Дашково; ВЛ 10кВ№11 Воробьи; ВЛ 10кВ№01 Бор; ВЛ 10кВ№09 Понизовье; ВЛ 10кВ№25 Андреаполь; ВЛ 10кВ№13 Плоскошь; ВЛ 10кВ№03 Бор; ВЛ 10кВ№11 Воробьи произведен. Мероприятие: Организационное Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре в пролетах 20-30 ВЛ 10кВ№14 Дашково;в пролете опор 30-60 ВЛ 10кВ№11 Торопец;в пролете опор 30-40,120-130 ВЛ 10кВ№04 Плоскошь;в пролете опор 10-20 ВЛ 10кВ№14 Дашково;в пролете опор 50-60 ВЛ 10кВ№11 Воробьи;в пролете опор 80-90 ВЛ 10кВ№01 Бор;в пролете опор 50-70 ВЛ 10кВ№09 Понизовье;в пролете опор 2-55-2-65 ВЛ 10кВ№25 Андреаполь;в пролете опор 30-40 ВЛ 10кВ№13 Плоскошь;в пролете опор 50-60 ВЛ 10кВ№03 Бор дефекты. Срок исполнения: 22.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.03.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ 10кВ№14 Дашково; ВЛ 10кВ№11 Торопец; ВЛ 10кВ№04 Плоскошь; ВЛ 10кВ№14 Дашково; ВЛ 10кВ№11 Воробьи; ВЛ 10кВ№01 Бор; ВЛ 10кВ№09 Понизовье; ВЛ 10кВ№25 Андреаполь; ВЛ 10кВ№13 Плоскошь; ВЛ 10кВ№03 Бор произведен.
3291 | 647 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2023-02-28 23:29 | 2023-03-01 00:34 | 3.4.7.3.5, Отключение вручную ВЛ-10кВ № 14 ПС №15 произошло по причине однофазного замыкания на землю из-за обрыва вязки крепления провода к изолятору на опоре №2-1 ВЛ-10кВ № 14 ПС №15 с замыканием на траверсу опоры №2-1 вследствие нарушения структуры материала вязки, из-за старения в процессе длительной эксплуатации с 1979 года. | 4.1.3, В результате нарушения структуры материала вязки крепления провода к изолятору фазы "А" на опоре №2-1 ВЛ-10кВ № 14 ПС №15в процессе длительной эксплуатации произошел ее обрыв и замыкание на траверсу опоры №2/1, что привело к появлению однофазного замыкания на землю и отключению ВЛ-10кВ № 14 ПС №15 в ручную по неотложной заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная замена изношенного оборудования вязки крепления провода к изолятору на опоре №2-1 ВЛ-10кВ № 14 ПС №15. на ВЛ-10кВ № 14 ПС №15 VS010-0006870 | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ № 14 ПС №15 в пролетах опор №43-№2-2 с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 23.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеплановый осмотр ВЛ-10кВ № 14 ПС №15 в пролетах опор №43-№2-2 с целью выявления дефектов. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов выявленных при проведении внепланового осмотра ВЛ-10кВ № 14 ПС №15 в пролетах опор №43-№2-2. Срок исполнения: 24.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.03.2023 г. Описание проведённых работ: при проведении внепланового осмотра ВЛ-10кВ № 14 ПС №15 в пролетах опор №43-№2-2 дефектов не выявлено.
3292 | 308 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Грязинский РЭС | 2023-02-28 23:20 | 2023-02-28 23:50 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 604 с.Плеханово произошло по причине однофазного К.З. вводного провода на вводном АВ дома №12 между контактами присоединения и прибора учёта, находящихся в эксплуатационной ответственности потребителя |  | Мероприятие: Организационное Направить в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети-Центр» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД. Срок исполнения: 10.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Полухин А.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.03.2023 г. Описание проведённых работ: В адрес потребителя направлено претензионное письмо с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети-Центр» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД. Ответственный: Главный инженер РЭС Полухин А.П.
3293 | 462 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2023-02-28 23:11 | 2023-03-01 00:03 | 3.4.9.3, В результате повреждения АВ-0,38кВ находящейся на балансе потребителя:ООО "Маслово",произошло нарушение электрической изоляции и возникновение однофазного короткого замыкания на ВЛ-0,4кВ Л-1 Бак-2-2,устранённого оперативным отключением. |  | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ Л-1 Бак-2-2 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 07.04.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.03.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ Л-1 Бак-2-2 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 Бак-2-2 по всей длине Срок исполнения: 07.04.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.03.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 Бак-2-2 по всей длине
3294 | 525 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2023-02-28 22:58 | 2023-02-28 23:56 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 428 ПС Комплекс произошло из-за кратковременного превышения величины тока нагрузки у потребителя электрической энергии, над номинальным током АВ № 1 0,4кВ (I ном = 63А). | 4.13, Отключение ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 428 ПС Комплекс произошло из-за кратковременного превышение величины тока нагрузки у потребителя электрической энергии, над номинальным током АВ № 1 0,4кВ (I ном = 63 А), что привело к срабатыванию теплового расцепителя. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 428 ПС Комплекс по всей длине с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ. Срок исполнения: 03.04.2023 г. Ответственное лицо: Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.03.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр выполнен Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 428 ПС Комплекс разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 03.04.2023 г. Ответственное лицо: Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.03.2023 г. Описание проведённых работ: Замечаний не выявлено
3295 | 137 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-02-28 22:45 | 2023-02-28 23:35 | 3.4.7.3.5, Причиной ТН явилось неудовлетворительное техническое состояние участка кабельной линии вследствие длительной эксплуатации . | 4.12, Причиной отключения явился пробой между фазами В и С вследствие нарушения электрической изоляции в процессе длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт поврежденного участка кабельной линии КЛ-6кВ РП-51(ф.23)--ТП-1576.Выполнить высоковольтные испытания и измерения. Срок исполнения: 02.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен ремонт поврежденного участка кабельной линии КЛ-6кВ РП-51(ф.23)--ТП-1576.Выполнены высоковольтные испытания и измерения.
3296 | 520 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Новодугинский РЭС | 2023-02-28 22:35 | 2023-02-28 23:55 | 3.4.12.2.3, Причиной аварийного отключения ВЛ 0,4кВ №4 ТП 004 ВЛ 10кВ №19 ПС 110/35/10кВ Новодугино явилось К.З., при падении под действием сильных порывов ветра ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №18 - №19, из-за границ охранной зоны ВЛ с дальнейшим её падением на землю. Без повреждения провода. | 4.4.3, Причиной возникновения междуфазного К.З. на ВЛ 0,4кВ №4 ТП 004 ВЛ 10кВ №19 ПС 110/35/10кВ Новодугино явился кратковременный схлест проводов от внешнего механического воздействия при падении ветки дерева под действием сильных порывов ветра на провода ВЛ в пролете опор №18 - №19, из-за границ охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Организационное Направить по факту аварийного отключения ВЛ 0,4кВ №4 ТП 004 ВЛ 10кВ №19 ПС 110/35/10кВ Новодугино письмо-претензию в адрес администрации с. Новодугино. Срок исполнения: 07.04.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Пошелюк И.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.03.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено по факту аварийного отключения ВЛ 0,4кВ №4 ТП 004 ВЛ 10кВ №19 ПС 110/35/10кВ Новодугино письмо-претензию в адрес администрации с. Новодугино.
3297 | 512 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго |  |  | 3.4.9.3, Причиной аварийного отключения ВЛ 110кВ Издешково - Вязьма-1 с отпайками (ВЛ-807) и ВЛ 110кВ Дорогобужская ТЭЦ - Издешково (ВЛ-107) явилось устойчивое однофазное К.З. фазы С на землю при включении КЗ-110 Т-2 и не отключении ОД-110 Т-2 на ПС 110кВ Прожектор. |  | Мероприятие: Организационное Направить по факту аварийного отключения ВЛ 110кВ Издешково - Вязьма-1 с отпайками (ВЛ-807) и ВЛ 110кВ Дорогобужская ТЭЦ - Издешково (ВЛ-107) письмо о включении персонала филиала ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго в состав комиссии по расследованию инцидента на ПС 110кВ Прожектор в адрес владельца ПС 110кВ Прожектор - ООО "Промэнергосеть". Срок исполнения: 06.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СЛЭП Букштынов И.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.04.2023 г.
3298 | 646 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2023-02-28 22:12 | 2023-02-28 22:18 | 3.4.12.1.1, Отключение ВЛ 10 кВ №03(2) ПС 35 кВ Бахмутово произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №44-45 из-за кратковременного схлеста проводов вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения габарита с приближением к соседнему проводу. | 4.4.4, В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения их габарита с приближением к соседнему проводу при прохождении атмосферного фронта по территории Ржевского района Тверской области, произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор №44-45 ВЛ 10 кВ №03(2) ПС 35 кВ Бахмутово, что послужило причиной отключения ВЛ 10 кВ №03(2) ПС 35 кВ Бахмутово действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ 10 кВ №03(2) ПС 35 кВ Бахмутово в пролетах опор №№40-45 Срок исполнения: 09.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.04.2023 г. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №03(2) ПС 35 кВ Бахмутово в пролетах опор №№40-45 Срок исполнения: 13.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.04.2023 г.
3299 | 998 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2023-02-28 22:06 | 2023-02-28 22:17 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-0,4кВ №1 ТП 470 произошло по причине увеличения тока нагрузки выше номинального. | 4.13, В результате превышения тока нагрузки на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 470 произошло перегорание ПН-2 РУ 0,4кВ ТП 470 действием защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не актуальная информация о нагрузке потребителей ВЛ-0,4кВ №1 ТП 470. на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 470 VN004-00043764 | Мероприятие: Техническое Произвести замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала защиты коммутационного аппарата ВЛ-0,4кВ №1 ТП 470 Срок исполнения: 16.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала защиты коммутационного аппарата ВЛ-0,4кВ №1 ТП 470 Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при замере нагрузки в период наибольшего потребления на ТП 470. Срок исполнения: 17.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.03.2023 г. Описание проведённых работ: При замере нагрузки в период наибольшего потребления на ТП 470 дефектов не выявлено.
3300 | 440 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Верховский РЭС | 2023-02-28 22:05 | 2023-02-28 22:16 | 3.4.7.1, Отсутствие верхового осмотра , В результате несвоевременного выявления дефекта,что привело к ослаблению вязки на опоре №148 фаза "В " ВЛ-10кВ Ф-2 ПС Паньково, произошло возникновение короткого межфазного замыкания, устраненного, действием защит. | 4.1.3, В результате несвоевременного выявления дефекта,что привело к ослаблению вязки на опоре №148 фаза "В " ВЛ-10кВ Ф-2 ПС Паньково, произошло возникновение короткого межфазного замыкания, устраненного, действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрегулировка стрелы провиса провода на ВЛ-10кВ Ф-2 ПС Паньково ВЛ-10кВ Ф-2 ПС Паньково | Мероприятие: Техническое произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №2 ПС Паньково по всей длине. Срок исполнения: 01.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен не плановый осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное ВЛ-10кВ Ф-2 ПС Паньково, разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ и включить их в план работы Верховского РЭС. Срок исполнения: 01.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2023 г. Описание проведённых работ: Дефекты включены в план работ
3301 | 444 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Покровский РЭС | 2023-02-28 21:45 | 2023-02-28 23:21 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны на провода фазы "А" и "0" в пролёте опор №27-28 ВЛ-0,4кВ Ф№2 ТП 17/П-20-630 Мехток, произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению однофазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате нарушения электрической изоляции проводов фазы "А" и "0", из за механического воздействия ветки дерева в пролете опор №27-28 ВЛ-0,4кВ Ф№2 ТП 17/П-20-630 Мехток, произошло возникновение однофазного КЗ, устранённого действием защиты. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ-0,4кВ Ф№2 ТП 17/П-20-630 Мехток. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: начальник РЭС. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ Ф№2 ТП 17/П-20-630 Мехток разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в план работ Покровского РЭС. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: начальник РЭС. Состояние: Не выполнено
3302 | 586 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2023-02-28 21:42 | 2023-02-28 22:55 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП 316 (Лаврентьево ферма) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №22-№23 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №22-№23 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 316 (Лаврентьево ферма) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.04.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр выполнен. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 316 (Лаврентьево ферма) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.04.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр выполнен.
3303 | 456 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС | 2023-02-28 21:35 | 2023-02-28 21:53 | 3.4.7.3.3, В результате несвоевременной вырубки ДКР из охранной зоны КВЛ-10 кВ №6 ПС 110/35/10кВ Кромская при ветровой нагрузке произошло падение ветви дерева на провода в пролёте опор №125-№126, что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного короткого замыкания в сети КВЛ-10 кВ №12 ПС Кромская, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветви дерева из охранной зоны ВЛ, под воздействием повторяющихся ветровых нагрузок, в пролете опор №125-№126 КВЛ 10кВ №6 ПС 110/35/10кВ Кромская произошло нарушение электрической изоляции и возникновение межфазного короткого замыкания в сети КВЛ-10 кВ №6 ПС Кромская, устраненного действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ДКР в охранной зоне ВЛ. на ВЛ-10кВ №6 Кромская ВЛ-10кВ №6 Кромская | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №6 ПС 110/35/10кВ Кромская по всей длине. Срок исполнения: 17.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Лежепеков Д.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №6 ПС 110/35/10кВ Кромская по всей длине. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при осмотре КВЛ 10кВ №6 ПС 110/35/10кВ Кромская нарушений и включить их в планы работ Кромского РЭС Срок исполнения: 17.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Лежепеков Д.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.04.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных при осмотре КВЛ 10кВ №6 ПС 110/35/10кВ Кромская нарушений.
3304 | 48 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Осташковский РЭС | 2023-02-28 20:41 | 2023-02-28 23:39 | 3.4.12.1.3, Отключение ВЛ-10кВ №03 ПС 35кВ Оковцы произошло по причине междуфазного КЗ из-за налипание мокрого снега, образование гололеда и сложных отложений на деревьях и проводах в пролете опор №15-№16 в результате чего происходили падения деревьев и веток на провода ВЛ и перекрытие проводов вследствие тяжести мокрого снега, при прохождения атмосферного фронта по территории Селижаровского района Тверской области, без обрыва проводов. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении веток с деревьев, деревьев на провода из вне охранных зон ВЛ-10 кВ под воздействием снежно-наледевых отложений и сильных порывов ветра в пролете опор №15-№16 при прохождения атмосферного фронта по территории Селижаровского района Тверской области произошло перекрытие проводов, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №03 ПС 35кВ Оковцы действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №03 ПС 35кВ Оковцы в пролетах опор №10-№20 с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 17.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чижов С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.03.2023 г. Описание проведённых работ: При внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №03 ПС 35кВ Оковцы в пролетах опор №10-№20 дефектов не обнаружено. Мероприятие: Организационное Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №03 ПС 35кВ Оковцы в пролетах опор №10-№20 дефекты. Срок исполнения: 18.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чижов С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.03.2023 г. Описание проведённых работ: При внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №03 ПС 35кВ Оковцы в пролетах опор №10-№20 дефекты не обнаружены.
3305 | 25 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС | 2023-02-28 20:00 | 2023-02-28 20:05 | 3.4.12.1.1, Отключение ВЛ 10кВ №03 от ПС 35/10кВ Дубровка произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за схлёста проводов фаз "A", "B", вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на проводах и изменения габарита с приближением к соседнему проводу в пролете опор №34 - 35. | 4.4.4, В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на проводах и изменения их габарита с приближением к соседнему проводу в пролёте опор №34 - 35 ВЛ 10кВ №03 от ПС 35/10кВ Дубровка при прохождении атмосферного фронта, произошел кратковременный схлёст проводов фаз "A", "B", что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №03 от ПС 35/10кВ Дубровка действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №03 от ПС 35/10кВ Дубровка для выявления возможных дефектов. Срок исполнения: 10.03.2023 г. Ответственное лицо: нач. Вышневолоцкого РЭС Васильев В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №03 от ПС 35/10кВ Дубровка для выявления возможных дефектов. Мероприятие: Организационное Включить в план работ выявленные дефекты при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №03 от ПС 35/10кВ Дубровка. Срок исполнения: 14.03.2023 г. Ответственное лицо: нач. Вышневолоцкого РЭС Васильев В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 10кВ №03 от ПС 35/10кВ Дубровка дефекты, требующие устранения, не выявлены.
3306 | 551 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2023-02-28 20:00 | 2023-02-28 23:01 | 3.4.12.1.1, Отключение КВЛ 10 кВ №09(12) ПС 110 кВ Заднее Поле произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №34-35 ВЛ 10 кВ фид.№3 РП 10 кВ Гостенево, запитанной от КВЛ 10 кВ №09(12) ПС 110 кВ Заднее Поле в соответствии со схемой нормального режима, из-за соприкосновения оборванного провода с соседним фазным проводом. Обрыв провода произошел под тяжестью налипшего с последующим обледенением большого количества снега на провода. | 4.4.4, В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения их габарита с приближением к соседнему проводу при прохождении атмосферного фронта по территории Старицкого района Тверской области произошел обрыв фазного провода в пролете опор №34-35 ВЛ 10 кВ фид.№3 РП 10 кВ Гостенево, запитанной от КВЛ 10 кВ №09(12) ПС 110 кВ Заднее Поле в соответствии со схемой нормального режима. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ 10 кВ фид.№3 РП 10 кВ Гостенево в пролете опор №30-40, запитанной от КВЛ 10 кВ №09(12) ПС 110 кВ Заднее Поле в соответствии со схемой нормального режима. Срок исполнения: 09.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.03.2023 г. Описание проведённых работ: . Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ фид.№3 РП 10 кВ Гостенево в пролете опор №30-40, запитанной от КВЛ 10 кВ №09(12) ПС 110 кВ Заднее Поле в соответствии со схемой нормального режима. Срок исполнения: 14.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.03.2023 г. Описание проведённых работ: .
3307 | 437 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС | 2023-02-28 19:43 | 2023-02-28 21:00 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия сильных порывов ветра, произошло падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ-0,4 кВ №3 Середичи база КТП№267 в пролете опор № 2-3 на провод фазы "В" и нулевой провод, с последующим нарушением электрической изоляции и возникновением однофазного короткого замыкания, что привело к отключению ВЛ действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева, при ветровой нагрузке, из вне охранной зоны ВЛ-0,4 кВ №3 Середичи база КТП№267 в пролете опор № 2-3 на провод фазы "В" и нулевой провод, произошло возникновение однофазного короткого замыкания, ликвидированного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ-0,4 кВ №3 Середичи база КТП№267. Срок исполнения: 02.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Сергеев М.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведён внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ-0,4 кВ №3 Середичи база КТП№267. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №3 Середичи база КТП№267 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в план работ Болховского РЭС Срок исполнения: 02.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Сергеев М.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.03.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №3 Середичи база КТП№267 разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений и включены в план работ Болховского РЭС
3308 | 543 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2023-02-28 19:39 | 2023-02-28 21:30 | 3.4.12.1.1, Отключение КВЛ 10 кВ №12 ПС 110 кВ Заднее Поле произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №70-71 из-за схлеста проводов вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения габарита с приближением к соседнему проводу. | 4.4.4, В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения их габарита с приближением к соседнему проводу при прохождении атмосферного фронта по территории Старицкого района Тверской области, произошел схлест проводов в пролете опор №70-71 КВЛ 10 кВ №12 ПС 110 кВ Заднее Поле, что послужило причиной отключения КВЛ 10 кВ №12 ПС 110 кВ Заднее Поле действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов КВЛ 10 кВ №12 ПС 110 кВ Заднее Поле в пролетах опор №70-75. Срок исполнения: 09.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.03.2023 г. Описание проведённых работ: . Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра КВЛ 10 кВ №12 ПС 110 кВ Заднее Поле в пролетах опор №70-75. Срок исполнения: 14.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.03.2023 г. Описание проведённых работ: .
3309 | 607 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2023-02-28 19:30 | 2023-02-28 20:46 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ ТП 514 руб.3 по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №2-№3 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №2-№3 ВЛ 0,4кВ ТП 514 руб.3 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ ТП 514 руб.3 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Монахов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ ТП 514 руб.3 Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ ТП 514 руб.3 устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Монахов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ ТП 514 руб.3, нарушения устранены в ходе осмотра
3310 | 438 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС | 2023-02-28 19:22 | 2023-02-28 21:00 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия сильных порывов ветра, произошло падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ-0,4 кВ №1Середичи база КТП№267 в пролете опор № 4-5 на провод фазы "В" и нулевой провод, с последующим нарушением электрической изоляции и возникновением однофазного короткого замыкания, что привело к отключению ВЛ действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева, при ветровой нагрузке, из вне охранной зоны ВЛ-0,4 кВ №1 Середичи база КТП№267 в пролете опор № 4-5 на провод фазы "В" и нулевой провод, произошло возникновение однофазного короткого замыкания, ликвидированного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ-0,4 кВ №1 Середичи база КТП№267. Срок исполнения: 02.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Сергеев М.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведён внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ-0,4 кВ №1 Середичи база КТП№267. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 Середичи база КТП№267 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в план работ Болховского РЭС. Срок исполнения: 02.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Сергеев М.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.03.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 Середичи база КТП№267 разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений и включены в план работ Болховского РЭС.
3311 | 400 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2023-02-28 19:11 | 2023-02-28 19:55 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре (до 17 м/с) произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ, на провода ВЛ-0,4 кВ ф. № 10 на ТП-388 в пролете опор №5-6, веткой были перекрыты провода соседних фаз, что привело в межфазному К.З. которое привело к Отключению АВ ф. № 10 на ТП-388. В дальнейшем ветка слетела с проводов ВЛ и упала на землю. | 4.4.3, Перекрытие проводов соседних фаз в пролете опор №5 -6 ВЛ-0,4 кВ ф. № 10 на ТП-388 упавшей веткой дерева. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ ф10 от ТП-388 , на предмет выявления деревьев и веток, угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ-0,4кВ от ТП-388. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Калюжный С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.03.2023 г. Описание проведённых работ: обход вл Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ ф.10 от ТП-388 устранить выявленные замечания при их наличии. Срок исполнения: 01.04.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Калюжный С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.03.2023 г. Описание проведённых работ: осмотр вл
3312 | 584 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2023-02-28 19:00 | 2023-02-28 20:42 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП "Петрищево" по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №7-№8 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №7-№8 ВЛ 0,4кВ №1 КТП "Петрищево" в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП "Петрищево" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Сачков О.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.03.2023 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТП "Петрищево" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Сачков О.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.03.2023 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр
3313 | 397 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2023-02-28 18:50 | 2023-02-28 18:53 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре до 17 м/с произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны на провода ВЛ-10 кВ ф. 10-03 ПС Минское в пролете опор №5 - 6, вследствие этого возникло межфазное К.З., которое привело к отключению МВ-10 кВ ф.10-03 ПС Минское от действия защиты. Далее ветка раскачиваемая порывами ветра, под собственным весом упала на землю под провода ВЛ, что позволило выполнить РПВ успешно. Оборудования РЗА работало правильно. Информация по метеоусловиям приложена к акту. | 4.4.3, Кратковременное перекрытие проводов соседних фаз в пролете опор № 5 - 6 ВЛ-10 кВ ф.10-03 ПС Минское упавшей веткой дерева. | Мероприятие: Техническое Организовать внеплановый обход ВЛ-10кВ ф.10-03 п/с Минское с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ, особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ после прохождения атмосферного циклона: деревья, ветви деревьев, а также сломанные стихией деревья, лежащие на ветвях в сторону ВЛ. Срок исполнения: 08.04.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Колюжный С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.03.2023 г. Описание проведённых работ: обход вл Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ-10кВ ф.10-03 п/с Минское устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 11.04.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Колюжный С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.03.2023 г. Описание проведённых работ: осмотр вл
3314 | 514 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС | 2023-02-28 18:41 | 2023-02-28 20:53 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 1724н ПС 110 кВ Центральная произошло из-за возникновения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал на 19 А, вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание АВ 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал, на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 1724н ПС 110 кВ Центральная из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неравномерное распределение нагрузки на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 1724н ПС 110 кВ Центральная VN004-00098443 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 1724н ПС 110 кВ Центральная. Срок исполнения: 07.03.2023 г. Ответственное лицо: Неляпин Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.03.2023 г. Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 1724н ПС 110 кВ Центральная. Срок исполнения: 07.03.2023 г. Ответственное лицо: Неляпин Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.03.2023 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 28.03.2023 г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.03.2023 г.
3315 | 131 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго |  |  | 3.4.8.5.1, Повреждение изоляторов фазы "В" (расстрел посторонними лицами) привело к перекрытию изоляции фазы "В" на опоре № 94/20, что стало причиной отключения ВЛ 110 кВ Добруньская-Южная с отпайками действием РЗ. | 4.4.1, Отключение ВЛ 110 кВ Добруньская-Южная с отпайками действием РЗ произошло в результате разрушения изолятора фазы "В" на опоре № 94/20 при внешнем воздействии (расстрел посторонними лицами). | Мероприятие: Техническое Произвести замену поврежденного изолятора на опоре № 94/20 ВЛ 110 кВ Добруньская-Южная с отпайками. Срок исполнения: 28.04.2023 г. Ответственное лицо: Василец П.Е. Состояние: Не выполнено
3316 | 145 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Северный РЭС | 2023-02-28 18:21 | 2023-02-28 19:46 | 3.4.12.2.1, Перегорел предохранитель ПН-2 на РБ 0,4 кВ ВЛ №1 КТП №528 произошло в результате К.З. между двух фаз , вызванное подхлестом проводов вводного провода в дом № 10 от опоры №10 ВЛ 0,4 №1 от КТП 528 | 4.1.3, Из-за нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации произошел схлест неизолированного провода. | Мероприятие: Техническое Провести обход осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 528, с выборочным верховым осмотром ВЛ с целью выявления дефектных изоляторов, провода и его крепления. Срок исполнения: 10.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер СевРЭС Копылов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведён осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 528, с выборочным верховым осмотром ВЛ при помощи бинокля, с целью выявления дефектных изоляторов, провода и его крепления. Мероприятие: Техническое Выявленные замечания устранить, или включить в план проведения ТО. Срок исполнения: 10.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер СевРЭС Копылов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.04.2023 г. Описание проведённых работ: Включено в график ТО Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу, обслуживающему ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 528 на тему своевременности выявления и устранения дефектов на ВЛ, с целью недопущения аналогичных технологических нарушений. Срок исполнения: 10.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер СевРЭС Копылов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.04.2023 г. Описание проведённых работ: Проведён внеплановый инструктаж персоналу, обслуживающему ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 528 на тему своевременности выявления и устранения дефектов на ВЛ, с целью недопущения аналогичных технологических нарушений.
3317 | 531 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2023-02-28 17:34 | 2023-02-28 17:39 | 3.4.7.3.5, Появление сигнала "земля" на V секции шин 6 кВ ПС 110 кВ Белгород произошло в результате пробоя изоляции КЛ 6 кВ РП 3-Город 3 каб.2 ПС 110 кВ Белгород в соединительной муфте вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции КЛ 6 кВ РП 3-Город 3 каб.2 ПС 110 кВ Белгород произошло при пробое изоляции в соединительной муфте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции соединительной муфты на КЛ 6 кВ РП 3-Город 3 каб.2 ПС 110 кВ Белгород КЛ 6 кВ РП 3-Город 3 каб.2 ПС 110 кВ Белгород | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ РП 3-Город 3 каб.2 ПС 110 кВ Белгород. Срок исполнения: 15.03.2023 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ РП 3-Город 3 каб.2 ПС 110 кВ Белгород. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 29.03.2023 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.03.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
3318 | 398 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Галичский РЭС | 2023-02-28 17:30 | 2023-02-28 18:41 | 3.4.12.1.2, При аварийном осмотре ВЛ-10 кВ Ф10-06 ПС 110/35/10кВ Орехово установлено, что причиной возникновения земли на фазе "В" стал обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №86. Обрыв вязки провода произошёл по причине воздействия на материал различных атмосферных явлений (ветровой нагрузки, тяжения провода при налипании снега). Вязка сделана без нарушения технологии монтажа проводом А-35. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. | 4.12, Замыкание на землю произошло из-за обрыва вязки провода фазы "В" опоры №86 ВЛ-10 кВ Ф10-06 ПС 110/35/10кВ Орехово и касания провода траверсы в следствии налипания снега на провода и раскачивания провода порывами ветра. | Мероприятие: Техническое Выполнить выборочный верховой осмотр ВЛ 10 кВ Ф10-06 ПС 110/35/10кВ Орехово с целью выявления дефектов крепления провода ВЛ. Срок исполнения: 24.03.2023 г. Ответственное лицо: Бурдин А.Ю. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2023 г. Описание проведённых работ: АКТ Мероприятие: Техническое Устранить выявленные замечания в результате обследования опоры №86 и верхового осмотра ВЛ 10 кВ Ф10-06 ПС 110/35/10кВ Орехово. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Бурдин А.Ю. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2023 г. Описание проведённых работ: АКТ Мероприятие: Техническое Произвести обследование опоры №86 ВЛ 10 кВ Ф10-06 ПС 110/35/10кВ Орехово в следствии протекания тока замыкания на землю через тело опоры Срок исполнения: 24.03.2023 г. Ответственное лицо: Бурдин А.Ю. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2023 г. Описание проведённых работ: АКТ
3319 | 402 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Нерехтский РЭС | 2023-02-28 17:29 | 2023-02-28 17:32 | 3.4.8.5.2, При выполнении аварийного обхода ВЛ-0,4кВ от ТП-73 Ф.№1 д. Алеево новая обнаружены следы падения снега на провода ввода дома №38, в результате этого произошел подхлест проводов перекидки. что привело к К.З. и отключению АВ-0,4кВ Ф.№1 д. Алеево новая на ТП-73. Информация по метеоусловиям приложена к акту. | 4.4.1, При повышении температуры окружающего воздуха до 0-2 градусов из-за активного таяния снега произошел сход снега с крыши дома №38 д. Алеево на перекидку к дому, что привело к подхлесту проводов и отключению ВЛ-0,4кВ Ф.№1 от ТП-73. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ Ф.№1 д. Алеево новая от ТП-73 на предмет выявления повреждений ВЛ-0,4кВ. Срок исполнения: 21.04.2023 г. Ответственное лицо: Разгуляев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.04.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено. Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ-0,4 кВ Ф.№1 д. Алеево новая от ТП-73 устранить замечания при их наличии. Срок исполнения: 28.04.2023 г. Ответственное лицо: Разгуляев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.04.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено. Мероприятие: Техническое Провести разъяснительную беседу с жильцами дома № 38 д. Алеево о необходимости в зимний период счищать снег с крыши дома для исключения падения на провода ВЛ. Срок исполнения: 28.04.2023 г. Ответственное лицо: Разгуляев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено.
3320 | 404 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Шарьинский РЭС | 2023-02-28 17:21 | 2023-02-28 19:20 | 3.4.12.2.3, При внеплановом обходе ВЛ 10 кВ Ф10-34 ПС Одоевское у опоры № 41 обнаружена лежащая на земле под проводами ВЛ ветка, сломленная с дерева растущего за приделом охранной зоны ВЛ и принесенная на провода под действием сильных порывов ветра скоростью до 18 м/с, ветка при падении зацепилась за траверсу и перекрыла провод фазы "А", что привело к однофазному замыканию на землю через стойку опоры, далее ветка дерева от действий порывов ветра, под собственным весом упала под провода ВЛ. Оборудование РЗА работало правильно. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. | 4.4.3, Перекрытие провода фазы "А" и траверсы на опоре № 41 ВЛ-10 кВ Ф10-34 ПС Одоевское упавшей веткой дерева. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ 10 кВ Ф10-34 ПС Одоевское, с целью обнаружения деревьев и ветвей деревьев угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за приделами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 28.03.2023 г. Ответственное лицо: мастер Разумов В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.03.2023 г. Мероприятие: Техническое Выполнить обследование опоры № 41 ВЛ 10 кВ Ф10-34 ПС Одоевское подвергшейся протеканию тока однофазного замыкания на землю. Срок исполнения: 28.03.2023 г. Ответственное лицо: мастер Разумов В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.03.2023 г. Мероприятие: Техническое По итогам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ Ф10-34 ПС Одоевское и обследования опоры № 41 устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 07.04.2023 г. Ответственное лицо: мастер Разумов В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.04.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен обход ВЛ, замечаний, влияющих на работу ВЛ, не выявлено
3321 | 225 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Стародубский РЭС | 2023-02-28 16:40 | 2023-02-28 19:09 | 3.4.12.5.1, Повреждение КЛ 10 кВ ТП-32 к ТП-33 произошло в результате подвижки грунтов. | 4.12, Отключение МВ 10кВ Ф.108 ПС Стародуб ТП-28 к ТП-33 произошло в результате КЗ на КЛ 10 кВ ТП-32 к ТП-33 в следствии подвижки грунтов при промерзании. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования в ТП-28 Ф.108 ПС Стародуб к ТП-33. Срок исполнения: 01.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Стародубского РЭС Черковец А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр оборудования в ТП-28 Ф.108 ПС Стародуб к ТП-33. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 10кВ ТП-32 к ТП-33. Срок исполнения: 01.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Стародубского РЭС Черковец А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведено восстановление КЛ 10кВ ТП-32 к ТП-33.
3322 | 518 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Вяземский РЭС | 2023-02-28 16:30 | 2023-02-28 18:25 | 3.4.9.3, Причиной аварийного отключения ВЛ-10кВ Л-1008 ПС 35/10кВ Мелькомбинат явилось междуфазное К.З. при повреждении на ведомственном ТП 472. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо-претензию по факту отключения ВЛ-10кВ Л-1008 ПС 35/10кВ Мелькомбинат в адрес владельца ведомственной ТП472 (ООО "Морские ресурсы"). Срок исполнения: 24.03.2023 г. Ответственное лицо: гл. инженер Степанов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.03.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо-претензия по факту отключения ВЛ-10кВ Л-1008 ПС 35/10кВ Мелькомбинат в адрес владельца ведомственной ТП472 (ООО "Морские ресурсы").
3323 | 529 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС | 2023-02-28 16:29 | 2023-02-28 21:53 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 11-13 ПС 35 кВ Роговатое произошло из-за возникновения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал на 11 А, вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание АВ 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал, на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 11-13 ПС 35 кВ Роговатое из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неравномерное распределение нагрузки на ВЛ 0,4кВ №2 КТП 11-13 ПС Роговатое VN004-00025568 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 11-13 ПС 35 кВ Роговатое. Срок исполнения: 07.03.2023 г. Ответственное лицо: Данько В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.03.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 11-13 ПС 35 кВ Роговатое. Срок исполнения: 07.03.2023 г. Ответственное лицо: Данько В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено распределение нагрузок по фазам Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 28.03.2023 г. Ответственное лицо: Данько В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.03.2023 г. Описание проведённых работ: Мероприятия по устранению выявленных нарушений
3324 | 911 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС | 2023-02-28 16:11 | 2023-02-28 16:14 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10кВ фид. 09 ПС Трестна произошло в результате междуфазного КЗ из-за кратковременного схлеста проводов в пролете опор №105-106 по причине разрегулировки стрелы провеса провода в данном пролете опор. Разрегулировка стрелы провеса провода произошла в результате продольного наклона опоры №106. | 4.12, В результате продольного наклона опоры №106 ВЛ-10кВ фид. 09 ПС Трестна произошла разрегулировка стрелы провеса провода в пролёте опор №105-106 и при порывах ветра два провода захлестнулись, произошло междуфазное КЗ и отключение ВЛ-10кВ фид. 09 ПС Трестна действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременное выявление разрегулировки стрелы провиса провода в пролете опор №105-106 ВЛ-10кВ фид. 09 ПС Трестна на ВЛ-10кВ фид. 09 ПС Трестна ВЛ-10кВ фид. 09 ПС Трестна | Мероприятие: Техническое Произвести выправку опоры №106 и перетяжку провода в пролете опор №105-106 ВЛ-10кВ фид. 09 ПС Трестна. Срок исполнения: 24.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное Всему ремонтному и оперативно-ремонтному персоналу Бежецкого РЭС провести внеплановый инструктаж по вопросам качества проведения плановых осмотров ВЛ. Срок исполнения: 17.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведён внеплановый осмотр ВЛ
3325 | 910 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС | 2023-02-28 16:06 | 2023-02-28 16:18 | 3.4.12.1.1, Отключение ВЛ-10кВ Ф.178 Шишково-Дуброво (08) произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за схлеста проводов фаз "А", "В" в пролете опор №70-71, вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения габарита с приближением к соседнему проводу в пролете опор №70-71. | 4.4.4, В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения их габарита с приближением к соседнему проводу в пролете опор №70-71 ВЛ-10кВ Ф.178 Шишково-Дуброво (08)при прохождении атмосферного фронта, произошел схлест проводов фаз "А", "В", что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ Ф.178 Шишково-Дуброво (08) действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ф.178 Шишково-Дуброво (08) в пролете опор №65-75 с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 17.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ Ф.178 Шишково-Дуброво (08) в пролете опор №65-75 дефекты. Срок исполнения: 18.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2023 г.
3326 | 401 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Нерехтский РЭС | 2023-02-28 15:50 | 2023-02-28 19:07 | 3.4.8.2, При наезде крупногабаритной техники под управлением неустановленного лица произошел излом опоры №14 ВЛ-0,4 кВ, в следствии чего произошел подхлест проводов, К.З. и отключение АВ-0,4 кВ ф. № 3 на ТП-54 г. Нерехта. | 4.14, При движении стороннего крупногабаритного автомобиля произошел наезд на опору ВЛ-0,4кВ Ф.№3 от ТП54 г. Нерехта, что привело к повреждению опоры, подхлесту проводов,возникновению КЗ и отключению ВЛ-0,4 кВ. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП-54 г. Нерехта с применением бинокля с целью выявления замечаний. Срок исполнения: 21.04.2023 г. Ответственное лицо: Разгуляев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.04.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено. Мероприятие: Техническое Направить заявление в ОМВД России по Костромской области о выявлении виновного лица, при его выявлении взыскать с него экономический ущерб. Срок исполнения: 20.04.2023 г. Ответственное лицо: Разгуляев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.04.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено. Мероприятие: Техническое После проведения осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. 3 от ТП-54г. Нерехта устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 28.04.2023 г. Ответственное лицо: Разгуляев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.04.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено.
3327 | 530 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Валуйский РЭС | 2023-02-28 15:39 | 2023-02-28 19:47 | 3.4.8.5.2, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 110 ПС 35 кВ Уразово произошло из-за возникновения КЗ в результате срыва изолятора фазы " С " и изолятора провода Н.О. на опоре №4, с последующим схлёстом с проводами фаз "А" и "В", вследствие наезда на опору №4 специальной техники, направляющейся в зону действия СВО. | 4.4.5, Наклон из створа линии стойки ж/б опоры №4, с последующим срывом изолятора фазы " С ", изолятора провода Н.О. и схлёстом с проводами фаз "А" и "В", ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП 110 ПС 35 кВ Уразово , произошёл вследствие механического воздействия при наезде на опору №4 специальной техники, направляющейся в зону действия СВО. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр по всей протяжённости ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 110 ПС 35 кВ Уразово. Срок исполнения: 10.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Севостьянов А.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ Срок исполнения: 20.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Севостьянов А.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.03.2023 г. Описание проведённых работ: Устранение замечаний включено в недельный план работ.
3328 | 270 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2023-02-28 15:36 | 2023-02-28 17:30 | 3.4.7.3.1, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дома №68 ул. Севская с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП2136 ф.616 РП31. | 4.13, Нарушение (окисление) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП2136 ф.616 РП31 с медным проводом потребителя на доме №68 ул. Севская привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП2136 ф.616 РП31 в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 06.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП2136 ф.616 РП31 в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро".
3329 | 130 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-02-28 15:24 | 2023-02-28 16:30 | 3.4.8.5.2, Причиной ТН послужило К.З. | 4.12, Причиной появления К.З. на линии стало схлестывание проводов ВЛ-0,4 кВ во время сильного порыва ветра. | Мероприятие: Техническое Произведена перетяжка проводов. Перед включением произведено измерение петли "фаза-нуль" Срок исполнения: 01.03.2023 г. Ответственное лицо: начальник СВЛ Сапрыкин В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведена перетяжка проводов. Перед включением произведено измерение петли "фаза-нуль"
3330 | 132 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Климовский РЭС | 2023-02-28 15:22 | 2023-02-28 18:40 | 3.4.8.5.1, В результате обстрела со стороны ВСУ ВЛ-10кВ ф.104 ПС Чуровичи в пролёте опор №1/5125-2/5125 произошел обрыв проводов 3-х фаз. | 4.4.1, Причиной отключения ВЛ-10кВ ф.104 ПС Чуровичи явилось короткое замыкание из-за обрыва проводов 3-х фаз в пролёте опор №1/5125-2/5125. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-10кВ ф.104 ПС Чуровичи по всей протяженности. Срок исполнения: 06.04.2023 г. Ответственное лицо: Сидоров А.Д. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.03.2023 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра выявленные замечания устранить. Срок исполнения: 06.04.2023 г. Ответственное лицо: Сидоров А.Д. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.03.2023 г.
3331 | 553 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго | 2023-02-28 15:12 | 2023-02-28 15:21 | 3.4.12.1.1, Отключение ВЛ 35кВ Западная Двина-Улин произошло по причине междуфазного КЗ между проводами фаз «В» и «С» в результате схлеста проводов из-за уменьшения минимально-допустимого расстояния вследствие налипания с последующим обледенение большого количества снега на провод ф. «В» и изменения его габарита с приближением к проводу ф. «С» в пролете опор №38-39, при прохождения атмосферного фронта по территории Западнодвинского района Тверской области, без обрыва проводов. | 4.4.4, В результате механического воздействия в следствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провод ф. «В» и изменения его габарита с приближением к проводу ф. «С» в пролете опор №38-39 ВЛ 35кВ Западная Двина-Улин при прохождении атмосферного фронта по территории Западнодвинского района Тверской области, произошел схлест проводов фаз "В" и "С", в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 35кВ Западная Двина-Улин действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 35кВ Западная Двина-Улин в пролетах опор №35-45 с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 15.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник участка СЛ НПБ Степанов Е.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.03.2023 г. Описание проведённых работ: обход произведен Мероприятие: Техническое Устранить дефекты выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ 35кВ Западная Двина-Улин в пролетах опор №35-45. Срок исполнения: 20.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник участка СЛ НПБ Степанов Е.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.03.2023 г. Описание проведённых работ: обход произведен замечаний нет
3332 | 23 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС | 2023-02-28 14:40 | 2023-02-28 23:09 | 3.4.12.1.3, 1) Отключение ВЛ 10кВ №12 ПС 35кВ Плоскошь произошло по причине однофазного КЗ из-за перекрытия провода ф. "А" в пролете опор №213-214 деревом, упавшим на провод из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ под тяжестью налипшего снега, без обрыва проводов в данном пролете опор. 2) Отключение ВЛ-10кВ №01 ПС 35 кВ Синьково произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №37-38 деревом, упавшим на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ под тяжестью налипшего снега и сильных порывов ветра, без обрыва проводов. 3) Отключение ВЛ-10кВ №03 ПС 35 кВ Синьково произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №2-4 -№2-5 деревом, упавшим на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ под тяжестью налипшего снега и сильных порывов ветра, без обрыва проводов. | 4.4.3, 1) В результате механического воздействия при падении дерева на провод ф. "А" в пролете опор №213-214 ВЛ 10кВ №12 ПС 35кВ Плоскошь из-за пределов охранной зоны под тяжестью налипшего снега, произошло однофазное КЗ, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №12 ПС 35кВ Плоскошь вручную. 2) В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №37-38 ВЛ-10кВ №01 ПС 35 кВ Синьково из-за пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов, без обрыва проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ 01 ПС 35 кВ Синьково действием МТЗ. 2) В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №2-4 -№2-5 ВЛ-10кВ №03 ПС 35 кВ Синьково из-за пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов, без обрыва проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ 03 ПС 35 кВ Синьково действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр в пролете опор №210-220 ВЛ 10кВ №12 ПС Плоскошь; в пролете опор №30-40 ВЛ 10кВ №01 ПС Синьково; в пролетах опор №2-1 -№2-9 ВЛ 10кВ №03 ПС Синьково с целью наличия дефектов. Срок исполнения: 14.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.03.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №12 ПС Плоскошь; ВЛ 10кВ №01 ПС Синьково; ВЛ 10кВ №03 ПС Синьково произведен. Мероприятие: Организационное Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре в пролете опор №210-220 ВЛ 10кВ №12 ПС Плоскошь; в пролете опор №30-40 ВЛ 10кВ №01 ПС Синьково; в пролетах опор №2-1 -№2-9 ВЛ 10кВ №03 ПС Синьково дефекты. Срок исполнения: 20.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.03.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №12 ПС Плоскошь; ВЛ 10кВ №01 ПС Синьково; ВЛ 10кВ №03 ПС Синьково произведен.
3333 | 1 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС | 2023-02-28 14:04 | 2023-02-28 14:09 | 3.4.12.1.1, Отключение ВЛ 10кВ №11 от ПС 35/10 Копачево произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №3-16- №3-17 из-за кратковременного схлеста проводов вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания, с последующим обледенением, большого количества снега на провода и изменения габарита с приближением к соседнему проводу, при прохождении циклона по территории Удомельского района Тверской области, без обрыва проводов. | 4.4.4, В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на проводах и изменения их габарита с приближением к соседнему проводу в пролёте опор №3-16 - №3-17 ВЛ 10кВ №11 от ПС 35/10 Копачево при прохождении атмосферного фронта, произошел схлёст проводов, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №11 от ПС 35/10 Копачево действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр в пролётах опор №3-27 - №3-44 ВЛ 10кВ №11 от ПС 35/10 Копачево с целью выявления дефектов, влияющих на аварийность Срок исполнения: 10.03.2023 г. Ответственное лицо: гл.инженер Удомельского РЭС Клевцов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.03.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр в пролётах опор №3-27 - №3-44 ВЛ 10кВ №11 от ПС 35/10 Копачево Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре в пролётах опор №3-27 - №3-44 ВЛ 10кВ №11 от ПС 35/10 Копачево Срок исполнения: 15.03.2023 г. Ответственное лицо: гл.инженер Удомельского РЭС Клевцов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.03.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр в пролётах опор №3-27 - №3-44 ВЛ 10кВ №11 от ПС 35/10 Копачево
3334 | 582 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2023-02-28 13:47 | 2023-02-28 15:07 | 3.4.8.1, Отключение КЛ 6кВ № 08 РП 12 в результате короткого замыкания, возникшего при нарушении изоляции участка силового кабеля КЛ 6 кВ ТП 680 - ТП 683 при проведении несанкционированных земельных работ сторонними лицами в охранной зоне КЛ. Работа МТЗ - правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ). АВР выведено по заявке. | 4.4.1, Нарушение изоляции участка силового кабеля КЛ 6 кВ ТП 680 - ТП 683 при проведении несанкционированных земельных работ сторонними лицами в охранной зоне КЛ. Работа МТЗ - правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ). АВР выведено по заявке. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП 703 - ТП 704 с целью: выявления не санкционированного проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.03.2023 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр Мероприятие: Техническое Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 6 кВ ТП 703 - ТП 704 дефектов. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.03.2023 г. Описание проведённых работ: монтаж соединительных муфт Мероприятие: Организационное Провести претензионную работу с организацией проводившей несогласованные земляные работы в охранной зоне КЛ 6 кВ ТП 703 - ТП 704. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.03.2023 г. Описание проведённых работ: обращение в полицию
3335 | 503 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курчатовский РЭС | 2023-02-28 13:47 | 2023-02-28 14:53 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ 10кВ 577.03 явилось нарушение в работе потребительского оборудования. |  | Мероприятие: Организационное Направить владельцу потребительской электроустановки (АО "Гидромеханизация"), питающегося от ВЛ 10кВ 577.03 письмо с требованием поддерживать потребительский участок линии в технически исправном состоянии. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Курчатовского РЭС Панищев С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.03.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо
3336 | 511 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2023-02-28 13:45 | 2023-02-28 15:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения Л-608 ПС Восточная явилось повреждение КЛ-6кВ ТП 1108 - ТП 1149 в связи с пробоем междуфазной изоляции кабеля из-за старения изоляции (изменение диэлектрических свойств изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1965 года). | 4.12, Причиной отключения Л-608 ПС Восточная явилось повреждение КЛ-6кВ ТП 1108 - ТП 1149 в связи с пробоем междуфазной изоляции кабеля из-за старения изоляции (изменение диэлектрических свойств изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1965 года) Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение диэлектрических свойств изоляции в целой части кабеля АСБ-3х185 КЛ-6кВ ТП 1108 - ТП 1149 в процессе длительной эксплуатации с 1965 года (58 лет эксплуатации). Несвоевременная замена оборудования с истекшим сроком эксплуатации. на КЛ-6кВ ТП 1108 яч.6 - ТП 1149 яч.3 KS006-0004015-002 | Мероприятие: Организационное Провести анализ отключений КЛ 6 кВ ТП 1108– ТП 1149 за последние пять лет по причине повреждения кабеля и рассмотреть вопрос о необходимости замены кабеля на данной КЛ. Срок исполнения: 07.04.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Кирейков В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.04.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен анализ отключений КЛ 6 кВ ТП 1108– ТП 1149 за последние пять лет по причине повреждения кабеля. По результату анализа замена кабеля на данной КЛ не предусматривается.
3337 | 146 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Моршанский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Из-за повреждения оборудования находящегося на балансе потребителя, произошло отключение ВЛ 6кВ № 36 ПС Моршанская |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов. Срок исполнения: 06.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.03.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо владельцу ЭУ
3338 | 594 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Борисоглебский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №2 "Кормоцех" ПС 35/10кВ "Щурово" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №10-№11 веткой, упавшей на провода с древесно-кустарниковой растительности , произрастающей за пределами охранной зоны ВЛ, при порывах ветра. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах обнаружены следы перекрытия. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, успешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №10-№11 веткой, упавшей на провода с древесно-кустарниковой растительности , произрастающей за пределами охранной зоны ВЛ, при порывах ветра. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах обнаружены следы перекрытия. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, успешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №2 "Кормоцех" ПС 35/10кВ "Щурово" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: мастер Назаренко Э.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №2 "Кормоцех" ПС 35/10кВ "Щурово" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: мастер Назаренко Э.В. Состояние: Не выполнено
3339 | 18 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Западнодвинский РЭС | 2023-02-28 12:34 | 2023-02-28 22:19 | 3.4.12.1.1, Первое и второе отключения ВЛ 10 кВ №16 ПС 35 кВ Старая Торопа произошли по причине возникновения междуфазного КЗ в пролетах опор №№73-74,74-75 из-за кратковременного схлеста проводов вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения габарита с приближением к соседнему проводу. Отключение ВЛ 10 кВ №10 ПС 35 кВ Старая Торопа произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №103-104 из-за кратковременного схлеста проводов вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения габарита с приближением к соседнему проводу. | 4.4.4, В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения их габарита с приближением к соседнему проводу при прохождении атмосферного фронта по территории Западнодвинского района Тверской области: - произошел схлест проводов в пролетах опор №№73-74,74-75 ВЛ 10 кВ №16 ПС 35 кВ Старая Торопа, что послужило причиной 2-х отключений ВЛ 10 кВ №16 ПС 35 кВ Старая Торопа действием МТЗ с успешным РПВ; - произошел схлест проводов в пролете опор №103-104 ВЛ 10 кВ №10 ПС 35 кВ Старая Торопа, что послужило причиной отключения ВЛ 10 кВ №10 ПС 35 кВ Старая Торопа действием МТЗ с успешным РПВ; | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов: - ВЛ 10 кВ №16 ПС 35 кВ Старая Торопа в пролетах опор №70-75; - ВЛ 10 кВ №10 ПС 35 кВ Старая Торопа в пролетах опор №100-105. Срок исполнения: 10.04.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Западнодвинского РЭС Годухин О.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов: - ВЛ 10 кВ №16 ПС 35 кВ Старая Торопа в пролетах опор №70-75; - ВЛ 10 кВ №10 ПС 35 кВ Старая Торопа в пролетах опор №100-105. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра: - ВЛ 10 кВ №16 ПС 35 кВ Старая Торопа в пролетах опор №70-75; - ВЛ 10 кВ №10 ПС 35 кВ Старая Торопа в пролетах опор №100-105. Срок исполнения: 14.04.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Западнодвинского РЭС Годухин О.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.03.2023 г. Описание проведённых работ: Включено в план работ устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра: - ВЛ 10 кВ №16 ПС 35 кВ Старая Торопа в пролетах опор №70-75; - ВЛ 10 кВ №10 ПС 35 кВ Старая Торопа в пролетах опор №100-105.
3340 | 44 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС | 2023-02-28 12:33 | 2023-02-28 12:39 | 3.4.12.1.1, Отключение ВЛ 10кВ №03 от ПС 35/10кВ Козлово произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за схлеста проводов в пролете опор №27-28 фаз "В", "С", вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения габарита с приближением к соседнему проводу в пролете опор №27-28, при прохождении атмосферного фронта по территории Спировского района Тверской области с неблагоприятными погодными условиями: сильные осадки (мокрый снег), отложение мокрого снега. | 4.4.4, В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения их габарита с приближением к соседнему проводу в пролете опор №27-28 ВЛ 10кВ №03 от ПС 35/10кВ Козловопри прохождении атмосферного фронта, произошел схлест проводов фаз "В", "С", что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №03 от ПС 35/10кВ Козлово действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр отключившейся ВЛ 10кВ №03 ПС Козлово для выявления возможных дефектов. Срок исполнения: 10.03.2023 г. Ответственное лицо: нач. Вышневолоцкого РЭС Васильев В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр отключившейся ВЛ 10кВ №03 ПС Козлово для выявления возможных дефектов. Мероприятие: Организационное Включить в план работ выявленные дефекты при внеочередном осмотре отключившейся ВЛ 10кВ №03 ПС Козлово. Срок исполнения: 14.03.2023 г. Ответственное лицо: нач. Вышневолоцкого РЭС Васильев В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 10кВ №03 ПС Козлово дефекты, требующие устранения, не выявлены.
3341 | 504 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Обоянский РЭС | 2023-02-28 12:10 | 2023-02-28 16:36 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ №463 ПС 110кВ "Р.Буды" произошло в результате обрыва проводов в пролете опор №6-18-6-19 упавшим высокорослым деревом, расположенным вне охранной зоне ВЛ, под действием ветра. | 4.4.3, Обрыв проводов ВЛ-10кВ №463 ПС 110кВ "Р.Буды" произошло в результате падения высокорослого дерева, расположенного вне охранной зоне ВЛ в пролете опор №6-18-6-19 под действием ветра. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №463 ПС 110кВ Р.Буды Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Шикарев В.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 10кВ №463 ПС 110кВ Р.Будыразработать мероприятия по устранению выявленных нарушений. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Шикарев В.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Не выполнено
3342 | 50 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Осташковский РЭС | 2023-02-28 11:50 | 2023-02-28 19:25 | 3.4.12.1.1, ВЛ-0,4 кВ Жил. дома от КТПП д. Гора Отключение ВЛ-0,4 кВ Жил. дома от КТПП д. Гора произошло по причине междуфазного КЗ в результате схлеста проводов из-за уменьшения минимально-допустимого расстояния вследствие налипания с последующим обледенение большого количества снега на провод ф. "В" и изменения его габарита с приближением к проводу соседней фазы "А" в пролете опор №12-№13, при прохождения атмосферного фронта по территории Селижаровского района Тверской области, без обрыва проводов. ВЛ 0,4кВ от КТП Охват-6 Фид.2 Отключение ВЛ 0,4кВ от КТП Охват-6 Фид.2 произошло по причине междуфазного КЗ в результате схлеста проводов из-за уменьшения минимально-допустимого расстояния вследствие налипания с последующим обледенение большого количества снега на провод ф. "В" и изменения его габарита с приближением к проводу соседней фазы "А" в пролете опор №10-№11, при прохождения атмосферного фронта по территории Пеновского района Тверской области, без обрыва проводов. ВЛ 0,4кВ от КТП Ширково Отключение ВЛ 0,4кВ от КТП Ширково произошло по причине междуфазного КЗ в результате схлеста проводов из-за уменьшения минимально-допустимого расстояния вследствие налипания с последующим обледенение большого количества снега на провод ф. "В" и изменения его габарита с приближением к проводу соседней фазы "А" в пролете опор №4-№5, при прохождения атмосферного фронта по территории Пеновского района Тверской области, без обрыва проводов. ВЛ 0,4кВ от КТП Орлинка Отключение ВЛ 0,4кВ от КТП Орлинка произошло по причине междуфазного КЗ в результате схлеста проводов из-за уменьшения минимально-допустимого расстояния вследствие налипания с последующим обледенение большого количества снега на провод ф. "В" и изменения его габарита с приближением к проводу соседней фазы "А" в пролете опор №11-№12, при прохождения атмосферного фронта по территории Пеновского района Тверской области, без обрыва проводов. | 4.4.4, ВЛ-0,4 кВ Жил. дома от КТПП д. Гора В результате механического воздействия в следствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провод ф. "В" и изменения его габарита с приближением к проводу ф. "А" в пролете опор №12-№13 ВЛ-0,4 кВ Жил. дома от КТПП д. Гора при прохождении атмосферного фронта по территории Селижаровского района Тверской области, произошел схлест проводов фаз "А" и "В", в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-0,4 кВ Жил. дома от КТПП д. Гора действием защит. ВЛ 0,4кВ от КТП Охват-6 Фид.2 В результате механического воздействия в следствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провод ф. "В" и изменения его габарита с приближением к проводу ф. "А" в пролете опор №10-№11 ВЛ 0,4кВ от КТП Охват-6 Фид.2 при прохождении атмосферного фронта по территории Пеновского района Тверской области, произошел схлест проводов фаз "А" и "В", в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 0,4кВ от КТП Охват-6 Фид.2 действием защит. ВЛ 0,4кВ от КТП Ширково В результате механического воздействия в следствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провод ф. "В" и изменения его габарита с приближением к проводу ф. "А" в пролете опор №4-№5 ВЛ 0,4кВ от КТП Ширково при прохождении атмосферного фронта по территории Пеновского района Тверской области, произошел схлест проводов фаз "А" и "В", в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 0,4кВ от КТП Ширково действием защит. ВЛ 0,4кВ от КТП Орлинка В результате механического воздействия в следствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провод ф. "В" и изменения его габарита с приближением к проводу ф. "А" в пролете опор №11-№12 ВЛ 0,4кВ от КТП Орлинка при прохождении атмосферного фронта по территории Пеновского района Тверской области, произошел схлест проводов фаз "А" и "В", в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 0,4кВ от КТП Орлинка действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Жил. дома от КТПП д. Гора, ВЛ 0,4кВ от КТП Охват-6 Фид.2, ВЛ 0,4кВ от КТП Ширково, ВЛ 0,4кВ от КТП Орлинка с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 22.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чижов С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Жил. дома от КТПП д. Гора, ВЛ 0,4кВ от КТП Охват-6 Фид.2, ВЛ 0,4кВ от КТП Ширково, ВЛ 0,4кВ от КТП Орлинка с целью выявления наличия дефектов. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ Жил. дома от КТПП д. Гора, ВЛ 0,4кВ от КТП Охват-6 Фид.2, ВЛ 0,4кВ от КТП Ширково, ВЛ 0,4кВ от КТП Орлинка. Срок исполнения: 24.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чижов С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.03.2023 г. Описание проведённых работ: Включено в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ Жил. дома от КТПП д. Гора, ВЛ 0,4кВ от КТП Охват-6 Фид.2, ВЛ 0,4кВ от КТП Ширково, ВЛ 0,4кВ от КТП Орлинка.
3343 | 396 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Буйский РЭС | 2023-02-28 11:47 | 2023-02-28 12:50 | 3.4.8.5.2, При аварийном обходе ВЛ-0,4кВ ТП №095 ф.Магазин установлено, что причиной отключения ВЛ явился подхлёст проводов перекидки от опоры №3 к зданию, съехавшим снегом с крыши во время прохождения атмосферного фронта. От возникшего К.З. в РУ-0,4 кВ ТП-095 сгорел 1 предохранитель ПН-2 на ф.Магазин. |  | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ВЛ-0,4кВ ТП №095 ф.Магазин с целью выявления угрозы схода снега с крыш на перекидки. Срок исполнения: 28.03.2023 г. Ответственное лицо: Маслов Алексей Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.03.2023 г. Описание проведённых работ: Внеплановый обход ВЛ-0,4кВ ТП №095 ф.Магазин. Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ-0,4кВ ТП №095 ф.Магазин устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 04.04.2023 г. Ответственное лицо: Маслов Алексей Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.03.2023 г. Описание проведённых работ: Замечаний нет, устранение не требуется.
3344 | 527 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2023-02-28 11:44 | 2023-02-28 13:18 | 3.4.7.3.5, Отключение действием МТЗ МВ 6 кВ КЛ 6 кВ Город 3 ПС 110 кВ Белгород 2 произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 6 кВ ТП 159-Город 3 ПС 110 кВ Белгород 2 в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции КЛ 6 кВ ТП 159-Город 3 ПС 110 кВ Белгород 2 произошло при пробое изоляции в целом месте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции на КЛ 6 кВ ТП 159-Город 3 ПС 110 кВ Белгород 2 КЛ 6 кВ ТП 159-Город 3 ПС 110 кВ Белгород 2 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП 159-Город 3 ПС 110 кВ Белгород 2. Срок исполнения: 10.03.2023 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Ващекин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.03.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП 159-Город 3 ПС 110 кВ Белгород 2. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 24.03.2023 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Ващекин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.03.2023 г. Описание проведённых работ: Мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
3345 | 49 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Осташковский РЭС | 2023-02-28 11:33 | 2023-02-28 20:58 | 3.4.12.1.2, ВЛ-0,4кВ фид.1 от КТП Сутоки Отключение ВЛ-0,4кВ фид.1 от КТП Сутоки произошло по причине междуфазного КЗ в результате схлеста проводов из-за срыва изолятора на опоре №6 и уменьшения минимально-допустимого расстояния вследствие налипания с последующим обледенение большого количества снега на провод ф. "А", что послужило срыву изолятора на опоре №6 и изменения габарита провода фазы "А" с приближением к проводу соседней фазы "В" в пролете опор №6-№7, при прохождения атмосферного фронта по территории Селижаровского района Тверской области, без обрыва проводов. ВЛ-0,4кВ фид. №2 от КТП Б.Клочки Отключение ВЛ-0,4кВ фид. №2 от КТП Б.Клочки произошло по причине междуфазного КЗ в результате схлеста проводов из-за срыва изолятора на опоре №8 и уменьшения минимально-допустимого расстояния вследствие налипания с последующим обледенение большого количества снега на провод ф. "В", что послужило срыву изолятора на опоре №6 и изменения габарита провода фазы "В" с приближением к проводу соседней фазы "С" в пролете опор №8-№9, при прохождения атмосферного фронта по территории Селижаровского района Тверской области, без обрыва проводов. ВЛ 0,4кВ от КТП Вселуки ф.1 Отключение ВЛ 0,4кВ от КТП Вселуки ф.1 произошло по причине междуфазного КЗ в результате схлеста проводов из-за обрыва провода в пролете опор №6-№7 вследствие налипания с последующим обледенение большого количества снега на провод ф. "А" и падение его на провод соседней фазы "В" в пролете опор №6-№7, при прохождения атмосферного фронта по территории Пеновского района Тверской области. | 4.4.4, ВЛ-0,4кВ фид.1 от КТП Сутоки В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провод ф. "В" привело к срыву изолятора на опоре №6 и изменения его габарита с приближением к проводу ф. "А" в пролете опор №6-№7 ВЛ-0,4кВ фид.1 от КТП Сутоки при прохождении атмосферного фронта по территории Селижаровского района Тверской области, произошел схлест проводов фаз "А" и "В", в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-0,4кВ фид.1 от КТП Сутоки действием защит. ВЛ-0,4кВ фид. №2 от КТП Б.Клочки В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провод ф. "А" привело к срыву изолятора на опоре №8 и изменения его габарита с приближением к проводу ф. "В" в пролете опор №8-№9 ВЛ-0,4кВ фид. №2 от КТП Б.Клочки при прохождении атмосферного фронта по территории Селижаровского района Тверской области, произошел схлест проводов фаз "А" и "В", в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-0,4кВ фид. №2 от КТП Б.Клочки действием защит. ВЛ 0,4кВ от КТП Вселуки ф.1 В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провод ф. "А" привело к его обрыву и падению провод фазы "В" в пролете опор №6-№7 ВЛ 0,4кВ от КТП Вселуки ф.1 при прохождении атмосферного фронта по территории Пеновского района Тверской области, произошел схлест проводов фаз "А" и "В", в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 0,4кВ от КТП Вселуки ф.1 действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ фид.1 от КТП Сутоки, ВЛ-0,4кВ фид. №2 от КТП Б.Клочки, ВЛ 0,4кВ от КТП Вселуки ф.1 с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 23.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чижов С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ от КТП Вселуки ф.1 с целью выявления наличия дефектов. Произведен внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ фид.1 от КТП Сутоки, ВЛ-0,4кВ фид. №2 от КТП Б.Клочки. Дефектов не обнаружено. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внепланового осмотра ВЛ-0,4кВ фид.1 от КТП Сутоки, ВЛ-0,4кВ фид. №2 от КТП Б.Клочки, ВЛ 0,4кВ от КТП Вселуки ф.1. Срок исполнения: 24.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чижов С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.03.2023 г. Описание проведённых работ: Включены в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внепланового осмотра ВЛ-0,4кВ фид.1 от КТП Сутоки, ВЛ-0,4кВ фид. №2 от КТП Б.Клочки, ВЛ 0,4кВ от КТП Вселуки ф.1.
3346 | 585 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2023-02-28 11:30 | 2023-02-28 14:05 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ-0,4кВ №1 ТП 433 (Ильинское-2 деревня) в результате короткого замыкания, возникшего из-за схлеста проводов фазы "А" и фазы "В" ветками древесно-кустарниковой растительности, находящейся в охранной зоне ВЛ в пролете опор №17-№18. На проводах ВЛ и ветках ДКР имеются следы перекрытия. Без повреждения проводов ВЛ. | 4.12, Схлест проводов фазы "А" и фазы "В" ветками древесно-кустарниковой растительности, находящейся в охранной зоне ВЛ-0,4кВ №1 ТП 433 (Ильинское-2 деревня) в пролете опор №17-№18. На проводах ВЛ и ветках ДКР имеются следы перекрытия. Без повреждения проводов ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ 0,4кВ №1 ТП 433 (Ильинское-2 деревня) VN004-00089425 | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 433 (Ильинское-2 деревня) с целью выявления причин, влияющих на работу ВЛ. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Виноградов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 433 (Ильинское-2 деревня). Мероприятие: Техническое Произвести устранение дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ-0,4кВ №1 ТП 433 (Ильинское-2 деревня). Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Виноградов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.03.2023 г. Описание проведённых работ: Дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ-0,4кВ №1 ТП 433 (Ильинское-2 деревня), нет. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастерскому составу о неукоснительном соблюдении требований НТД по эксплуатации электроустановок. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Силуянов М.С. Состояние: Не выполнено
3347 | 524 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2023-02-28 11:28 | 2023-02-28 13:17 |  |  | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0.4 кВ №2 от ТП № 779 ПС №4 по всей длине, с целью выявления возможных дефектов провода. Срок исполнения: 06.04.2023 г. Ответственное лицо: Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.04.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр выполнен Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0.4 кВ №2 от ТП № 779 ПС №4 разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов. Срок исполнения: 06.04.2023 г. Ответственное лицо: Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.04.2023 г. Описание проведённых работ: Замечаний не выявлено
3348 | 511 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Калачеевский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Причиной отключения КВЛ-10-6 ПС 110 кВ Калач-1 послужило короткое замыкание на ВЛ, находящейся в собственности и на балансе ООО «Газпромэнерго» ПАО «Газпром». |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю ООО «Газпром трансгаз Волгоград» Калачеевское ЛПУМГ о приведении потребительской КВЛ-10кВ №6 ПС 110кВ Калач-1 в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 09.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Н.И. Коржов Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.03.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо потребителю ООО «Газпром трансгаз Волгоград» Калачеевское ЛПУМГ о приведении потребительской КВЛ-10кВ №6 ПС 110кВ Калач-1 в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
3349 | 580 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2023-02-28 11:25 | 2023-02-28 12:10 | 3.4.8.1, Отключение КЛ 6кВ № 6 РП 58 в результате короткого замыкания, возникшего при нарушении изоляции силового кабеля участка РП 58 - ТП 65 при проведении несанкционированных земельных работ сторонними лицами в охранной зоне КЛ. Работа МТЗ - правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ). | 4.4.1, Нарушение изоляции силового кабеля участка РП 58 - ТП 65 при проведении несанкционированных земельных работ сторонними лицами в охранной зоне КЛ. Работа МТЗ - правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ). | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6кВ РП 58 - ТП 65 с целью: выявления не санкционированного проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Щеников А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2023 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра Мероприятие: Техническое Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 6кВ РП 58 - ТП 65 дефектов. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Щеников А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.03.2023 г. Описание проведённых работ: Наряд № 625 Мероприятие: Организационное Провести претензионную работу с организацией проводившей несогласованные земляные работы в охранной зоне КЛ 6кВ РП 58 - ТП 65 Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Щеников А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.03.2023 г. Описание проведённых работ: Претензионное письмо
3350 | 403 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2023-02-28 11:15 | 2023-02-28 12:40 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре (до 17 м/с) произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ, на провода ВЛ-0,4 кВ ф. №1 на ТП-837 в пролете опор №5-6, веткой были перекрыты провода соседних фаз, что привело в межфазному К.З. которое привело к отключению автоматического выключателя ф. №1 на ТП-837. В дальнейшем ветка слетела с проводов ВЛ и упала на землю. | 4.4.3, Перекрытие проводов соседних фаз в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ ф. №1 на ТП-837 упавшей веткой дерева. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ ф1 от ТП-837 Стрельниково , на предмет выявления деревьев и веток, угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ-0,4кВ от ТП-837. Срок исполнения: 02.04.2023 г. Ответственное лицо: мастер Калюжный С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ ф1 от ТП-837 Стрельниково , на предмет выявления деревьев и веток, угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ-0,4кВ от ТП-837. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-837 устранить выявленные замечания при их наличии. Срок исполнения: 10.04.2023 г. Ответственное лицо: мастер Калюжный С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.03.2023 г. Описание проведённых работ: осмотр вл
3351 | 12 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Нелидовский РЭС | 2023-02-28 11:04 | 2023-02-28 11:10 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Земцы, произошло по причине возникновения межфазного КЗ в пролете опор №3-4-3-5 из-за схлеста проводов в результате длительного воздействия сильных порывов ветра, при прохождении атмосферного фронта по территории Тверской области. | 4.4.4, В результате воздействия на провода в пролете опор №3-4-3-5 ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Земцы сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Тверской области произошел схлест проводов, что привело к отключению ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Земцы действием МТЗ. | Мероприятие: Организационное Устранить дефекты выявленные при внеочередном осмотре в пролетах опор №3-1-3-9 ВЛ 10кВ №03 ПС 35 Земцы. Срок исполнения: 24.03.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Нелидовского РЭС Матвеев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.03.2023 г. Описание проведённых работ: При внеочередном осмотре в пролетах опор №3-1-3-9 ВЛ 10кВ №03 ПС 35 Земцы дефектов не выявлено. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр в пролетах опор №3-1-3-9 ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Земцы с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 23.03.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Нелидовского РЭС Матвеев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр в пролетах опор №3-1-3-9 ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Земцы с целью выявления наличия дефектов.
3352 | 395 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Буйский РЭС | 2023-02-28 10:58 | 2023-02-28 11:18 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ явилось повреждение на потребительском оборудовании по адресу п.Гагарино, ул.Советская, д.11. От возникшего К.З. в РУ-0,4 кВ ТП-515 сгорел 1 предохранитель ПН-2 на ф.№3. |  | Мероприятие: Организационное Направить письменное обращение потребителю п.Гагарино, ул.Советская, д.11 с требованием устранить аналогичные причины, вызвавшие нарушения в работе оборудования филиала ПАО "Россети Центр"-"Костромаэнерго". Срок исполнения: 10.03.2023 г. Ответственное лицо: Васильев Михаил Юрьевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.03.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письменное обращение потребителю.
3353 | 994 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2023-02-28 10:30 | 2023-02-28 19:50 | 3.4.12.1.1, Под тяжестью налипшего на провода мокрого снега при прохождении атмосферного фронта по территории Ржевского района Тверской области: - произошел провис и схлест проводов в пролете опор №2-3 ВЛ 0,4 кВ КТП 10 кВ №122 д. Семёновское; - произошел провис и схлест проводов в пролете опор №11-12 ВЛ 0,4 кВ ТП 10 кВ №7 ул. М.Горького, Кривощапова; - произошел провис и схлест проводов в пролете опор №4-5 ВЛ 0,4 кВ КТП 10 кВ №333 д. Дмитрово. | 4.4.4, Схлест проводов в пролете опор №2-3 ВЛ 0,4 кВ КТП 10 кВ №122 д. Семёновское произошел под воздействием тяжести налипшего мокрого снега на провода и порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Ржевского района Тверской области, что явилось причиной перегорания ПН-2 в РУ 0,4 кВ КТП 10 кВ №122 д. Семёновское. Схлест проводов в пролете опор №11-12 ВЛ 0,4 кВ ТП 10 кВ №7, ул. М.Горького, Кривощапова произошел под воздействием тяжести налипшего мокрого снега на провода и порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Ржевского района Тверской области, что явилось причиной перегорания ПН-2 в РУ 0,4 кВ ТП 10 кВ №7, ул. М.Горького, Кривощапова. Схлест проводов в пролете опор №4-5 ВЛ 0,4 кВ КТП 10 кВ №333 д. Дмитрово произошел под воздействием тяжести налипшего мокрого снега на провода и порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Ржевского района Тверской области, что явилось причиной перегорания ПН-2 в РУ 0,4 кВ КТП 10 кВ №333 д. Дмитрово. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов: - ВЛ 0,4 кВ КТП 10 кВ №122 д. Семёновская в пролете опор №1-4; - ВЛ 0,4 кВ ТП 10 кВ №7 ул. М.Горького, Кривощапова в пролетах опор №10-13; - ВЛ 0,4 кВ КТП 10 кВ №333 д. Дмитрово в пролетах опор №1-5. Срок исполнения: 03.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.03.2023 г. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра: - ВЛ 0,4 кВ КТП 10 кВ №122 д. Семёновская в пролете опор №1-4; - ВЛ 0,4 кВ ТП 10 кВ №7 ул. М.Горького, Кривощапова в пролетах опор №10-13; - ВЛ 0,4 кВ КТП 10 кВ №333 д. Дмитрово в пролетах опор №1-5. Срок исполнения: 10.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.04.2023 г.
3354 | 45 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торжокский РЭС | 2023-02-28 10:23 | 2023-02-28 10:29 | 3.4.12.1.1, Отключение ВЛ-10кВ №03 ПС 35кВ Б.Вишенье произошло по причине междуфазного КЗ между проводами фаз "А" и "В" в результате схлеста проводов из-за уменьшения минимально-допустимого расстояния вследствие налипания с последующим обледенение большого количества снега на провод ф. "В" и изменения его габарита с приближением к проводу ф. "А" в пролетах опор №62-№65, при прохождения атмосферного фронта по территории Торжокского района Тверской области, без обрыва проводов. | 4.4.4, В результате механического воздействия в следствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провод ф. "В" и изменения его габарита с приближением к проводу ф. "А" в пролете опор №62-№65 ВЛ-10кВ №03 ПС 35кВ Б.Вишенье при прохождении атмосферного фронта по территории Торжокского района Тверской области, произошел схлест проводов фаз "А" и "В", в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №03 ПС 35кВ Б.Вишенье действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Сбить гололёд с проводов ВЛ-10кВ №03 ПС 35кВ Б.Вишеньев пролете опор №62-№65. Срок исполнения: 17.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Немиро В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.03.2023 г.
3355 | 13 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Нелидовский РЭС | 2023-02-28 10:21 | 2023-02-28 17:01 | 3.4.12.2.1, Прохождение атмосферного фронта по территории Нелидовского, Бельского, Оленинского района Тверской области с неблагоприятными погодными условиями ветер 3-7 м/с с порывами до 13м/с, привело к отключению ВЛ 0,4кВ: - ВЛ 0,4кВ №2 ТП 041(Н.Никольское) следы перекрытия проводов в пролете опор №2-3(без повреждения проводов) - ВЛ 0,4кВ д.Нестерово следы перекрытия проводов в пролете опор №3-4(без повреждения проводов) - ВЛ 0,4кВ №1 ТП Хлебники следы перекрытия проводов в пролете опор №9-3-9-4(без повреждения проводов). | 4.4.4, Короткие замыкания, произошли по причине КЗ, в результате схлеста проводов, под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Нелидовского района Тверской области. - ВЛ 0,4кВ №2 ТП 041(Н.Никольское) следы перекрытия проводов в пролете опор №2-3(без повреждения проводов) - ВЛ 0,4кВ д.Нестерово следы перекрытия проводов в пролете опор №3-4(без повреждения проводов) - ВЛ 0,4кВ №1 ТП Хлебники следы перекрытия проводов в пролете опор №9-3-9-4(без повреждения проводов) | Мероприятие: Организационное Устранить дефекты выявленные при внеочередном осмотре в пролетах опор №1-3 ВЛ 0,4кВ №2 ТП 041(Н. Никольское), №1-4 ВЛ 0,4кВ д.Нестерово МТФ, 9-1-9-5 ВЛ 0,4кВ №1 Хлебники. Срок исполнения: 24.03.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Нелидовского РЭС Матвеев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.03.2023 г. Описание проведённых работ: При внеочередном осмотре в пролетах опор №1-3 ВЛ 0,4кВ №2 ТП 041(Н. Никольское), №1-4 ВЛ 0,4кВ д.Нестерово МТФ, 9-1-9-5 ВЛ 0,4кВ №1 Хлебники дефектов не выявлено. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр в пролетах опор №1-3 ВЛ 0,4кВ №2 ТП 041(Н. Никольское), №1-4 ВЛ 0,4кВ д.Нестерово МТФ, 9-1-9-5 ВЛ 0,4кВ №1 Хлебники с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 23.03.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Нелидовского РЭС Матвеев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр в пролетах опор №1-3 ВЛ 0,4кВ №2 ТП 041(Н. Никольское), №1-4 ВЛ 0,4кВ д.Нестерово МТФ, 9-1-9-5 ВЛ 0,4кВ №1 Хлебники с целью выявления наличия дефектов.
3356 | 22 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС | 2023-02-28 10:15 | 2023-02-28 18:40 | 3.4.12.1.1, 1) Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП Золотилово произошло по причине междуфазного КЗ между проводами фаз «А» и «В» в результате схлеста проводов из-за уменьшения минимально-допустимого расстояния вследствие налипания с последующим обледенение большого количества снега на провод ф. «В» и изменения его габарита с приближением к проводу ф. «А» в пролете опор №1-6 -№1-7 ВЛ 0,4кВ №2 ТП Золотилово при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области. 2) Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП Колдино-1 произошло по причине междуфазного КЗ между проводами фаз «А» и «В» в результате схлеста проводов из-за уменьшения минимально-допустимого расстояния вследствие налипания с последующим обледенение большого количества снега на провод ф. «В» и изменения его габарита с приближением к проводу ф. «А» в пролете опор №3-4 ВЛ 0,4кВ №2 ТП Колдино-1 при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области. 3) Перегорание ПН-2 (ф.В) в РУ 0,4кВ ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Выдры-2 произошло по причине междуфазного КЗ между проводами фаз «А» и «В» в результате схлеста проводов из-за уменьшения минимально-допустимого расстояния вследствие налипания с последующим обледенение большого количества снега на провод ф. «В» и изменения его габарита с приближением к проводу ф. «А» в пролете опор №2-3 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Выдры-2 при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области. 4) Перегорание ПН-2 (ф.С) в РУ 0,4кВ ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Выдры-2 произошло по причине междуфазного КЗ между проводами фаз «В» и «С» в результате схлеста проводов из-за уменьшения минимально-допустимого расстояния вследствие налипания с последующим обледенение большого количества снега на провод ф. «В» и изменения его габарита с приближением к проводу ф. «С» в пролете опор №5-6 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Выдры-2 при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области. 5) Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП Песчаха произошло по причине междуфазного КЗ между проводами фаз «А» и «В» в результате схлеста проводов из-за уменьшения минимально-допустимого расстояния вследствие налипания с последующим обледенение большого количества снега на провод ф. «В» и изменения его габарита с приближением к проводу ф. «А» в пролете опор №1-7 -№1-8 ВЛ 0,4кВ №1 ТП Песчаха при прохождении атмосферного фронта по территории Андреапольского района Тверской области. | 4.4.4, 1) В результате механического воздействия в следствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провод ф. «В» и изменения его габарита с приближением к проводу ф. «А» в пролете опор №1-6 -№1-7 ВЛ 0,4кВ №2 ТП Золотилово при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области произошел схлест проводов, что привело к отключению ВЛ 0,4кВ №2 ТП Золотилово действием защит. 2) В результате механического воздействия в следствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провод ф. «В» и изменения его габарита с приближением к проводу ф. «А» в пролете опор №3-4 ВЛ 0,4кВ №2 ТП Колдино-1 при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области произошел схлест проводов, что привело к отключению ВЛ 0,4кВ №2 ТП Колдино-1 действием защит. 3) В результате механического воздействия в следствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провод ф. «В» и изменения его габарита с приближением к проводу ф. «А» в пролете опор №2-3 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Выдры-2 при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области произошел схлест проводов, что привело к перегоранию ПН-2 (ф.В) в РУ 0,4кВ ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Выдры-2. 4) В результате механического воздействия в следствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провод ф. «В» и изменения его габарита с приближением к проводу ф. «С» в пролете опор №5-6 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Выдры-2 при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области произошел схлест проводов, что привело к перегоранию ПН-2 (ф.С) в РУ 0,4кВ ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Выдры-2. 5) В результате механического воздействия в следствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провод ф. «В» и изменения его габарита с приближением к проводу ф. «А» в пролете опор №1-7 -№1-8 ВЛ 0,4кВ №1 ТП Песчаха при прохождении атмосферного фронта по территории Андреапольского района Тверской области произошел схлест проводов, что привело к отключению ВЛ 0,4кВ №1 ТП Песчаха действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной ВЛ 0,4кВ №2 ТП Золотилово, ВЛ 0,4кВ №2 ТП Колдино-1, ВЛ 0,4кВ №1 ТП Выдры-2, ВЛ 0,4кВ №2 ТП Выдры-2, ВЛ 0,4кВ №1 ТП Песчаха с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 14.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.03.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП Золотилово, ВЛ 0,4кВ №2 ТП Колдино-1, ВЛ 0,4кВ №1 ТП Выдры-2, ВЛ 0,4кВ №2 ТП Выдры-2, ВЛ 0,4кВ №1 ТП Песчаха произведен. Мероприятие: Организационное Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №2 ТП Золотилово, ВЛ 0,4кВ №2 ТП Колдино-1, ВЛ 0,4кВ №1 ТП Выдры-2, ВЛ 0,4кВ №2 ТП Выдры-2, ВЛ 0,4кВ №1 ТП Песчаха дефекты. Срок исполнения: 20.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.03.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП Золотилово, ВЛ 0,4кВ №2 ТП Колдино-1, ВЛ 0,4кВ №1 ТП Выдры-2, ВЛ 0,4кВ №2 ТП Выдры-2, ВЛ 0,4кВ №1 ТП Песчаха произведен.
3357 | 17 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Западнодвинский РЭС | 2023-02-28 10:07 | 2023-02-28 19:03 | 3.4.12.1.1, Под тяжестью налипшего на провода мокрого снега при прохождении атмосферного фронта по территории Западнодвинского района Тверской области: - схлест проводов в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4кВ фид.№1 (Селечня); - схлест проводов в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4кВ фид.№2 д.Шестаково; - схлест проводов в пролете опор №3-4 ВЛ 0,4кВ №1 от ТП 007; - схлест проводов в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4кВ фид.№1 д.Граблино; - схлест проводов в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4кВ фид.№2 д.Пятиусово-6; - схлест проводов в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4кВ фид.№2 д.Шишово-2; - схлест проводов в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4кВ фид.№1 д.Коротыши - 1; - схлест проводов в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4кВ фид.№1 д.Холм. | 4.4.4, Схлест проводов в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4кВ фид.№1 (Селечня) произошел под воздействием тяжести налипшего мокрого снега на провода и порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Западнодвинского района Тверской области, что явилось причиной отключения АВ №1 в РУ 0,4 кВ. Схлест проводов в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4кВ фид.№2 д.Шестаково произошел под воздействием тяжести налипшего мокрого снега на провода и порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Западнодвинского района Тверской области, что явилось причиной отключения АВ №2 в РУ 0,4 кВ. Схлест проводов в пролете опор №3-4 ВЛ 0,4кВ №1 от ТП 007 произошел под воздействием тяжести налипшего мокрого снега на провода и порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Западнодвинского района Тверской области, что явилось причиной отключения АВ №1 в РУ 0,4 кВ. Схлест проводов в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4кВ фид.№1 д.Граблино произошел под воздействием тяжести налипшего мокрого снега на провода и порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Западнодвинского района Тверской области, что явилось причиной отключения АВ №1 в РУ 0,4 кВ. Схлест проводов в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4кВ фид.№2 д.Пятиусово-6 произошел под воздействием тяжести налипшего мокрого снега на провода и порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Западнодвинского района Тверской области, что явилось причиной отключения АВ №2 в РУ 0,4 кВ. Схлест проводов в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4кВ фид.№2 д.Шишово-2 произошел под воздействием тяжести налипшего мокрого снега на провода и порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Западнодвинского района Тверской области, что явилось причиной отключения АВ №2 в РУ 0,4 кВ. Схлест проводов в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4кВ фид.№1 д.Коротыши - 1 произошел под воздействием тяжести налипшего мокрого снега на провода и порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Западнодвинского района Тверской области, что явилось причиной отключения АВ №1 в РУ 0,4 кВ. Схлест проводов в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4кВ фид.№1 д.Холм произошел под воздействием тяжести налипшего мокрого снега на провода и порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Западнодвинского района Тверской области, что явилось причиной отключения АВ №1 в РУ 0,4 кВ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов: - в пролете опор №5-8 ВЛ-0,4кВ фид.№1 (Селечня); - в пролете опор №1-5 ВЛ-0,4кВ фид.№2 д.Шестаково; - в пролете опор №1-4 ВЛ 0,4кВ №1 от ТП 007; - в пролете опор №1-6 ВЛ-0,4кВ фид.№1 д.Граблино; - в пролете опор №5-9 ВЛ-0,4кВ фид.№2 д.Пятиусово-6; - в пролете опор №1-6 ВЛ-0,4кВ фид.№2 д.Шишово-2; - в пролете опор №1-4 ВЛ-0,4кВ фид.№1 д.Коротыши - 1; - в пролете опор №1-7 ВЛ-0,4кВ фид.№1 д.Холм. Срок исполнения: 10.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальника Западнодвинского РЭС Годухин О.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведены внеочередные осмотры с целью выявления наличия дефектов: - в пролете опор №5-8 ВЛ-0,4кВ фид.№1 (Селечня); - в пролете опор №1-5 ВЛ-0,4кВ фид.№2 д.Шестаково; - в пролете опор №1-4 ВЛ 0,4кВ №1 от ТП 007; - в пролете опор №1-6 ВЛ-0,4кВ фид.№1 д.Граблино; - в пролете опор №5-9 ВЛ-0,4кВ фид.№2 д.Пятиусово-6; - в пролете опор №1-6 ВЛ-0,4кВ фид.№2 д.Шишово-2; - в пролете опор №1-4 ВЛ-0,4кВ фид.№1 д.Коротыши - 1; - в пролете опор №1-7 ВЛ-0,4кВ фид.№1 д.Холм. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра: - в пролете опор №5-8 ВЛ-0,4кВ фид.№1 (Селечня); - в пролете опор №1-5 ВЛ-0,4кВ фид.№2 д.Шестаково; - в пролете опор №1-4 ВЛ 0,4кВ №1 от ТП 007; - в пролете опор №1-6 ВЛ-0,4кВ фид.№1 д.Граблино; - в пролете опор №5-9 ВЛ-0,4кВ фид.№2 д.Пятиусово-6; - в пролете опор №1-6 ВЛ-0,4кВ фид.№2 д.Шишово-2; - в пролете опор №1-4 ВЛ-0,4кВ фид.№1 д.Коротыши - 1; - в пролете опор №1-7 ВЛ-0,4кВ фид.№1 д.Холм Срок исполнения: 14.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальника Западнодвинского РЭС Годухин О.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.03.2023 г. Описание проведённых работ: Включение в план работ устранения дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра: - в пролете опор №5-8 ВЛ-0,4кВ фид.№1 (Селечня); - в пролете опор №1-5 ВЛ-0,4кВ фид.№2 д.Шестаково; - в пролете опор №1-4 ВЛ 0,4кВ №1 от ТП 007; - в пролете опор №1-6 ВЛ-0,4кВ фид.№1 д.Граблино; - в пролете опор №5-9 ВЛ-0,4кВ фид.№2 д.Пятиусово-6; - в пролете опор №1-6 ВЛ-0,4кВ фид.№2 д.Шишово-2; - в пролете опор №1-4 ВЛ-0,4кВ фид.№1 д.Коротыши - 1; - в пролете опор №1-7 ВЛ-0,4кВ фид.№1 д.Холм, не требуется.
3358 | 992 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2023-02-28 10:05 | 2023-02-28 20:55 | 3.4.12.1.1, Под тяжестью налипшего на провода мокрого снега при прохождении атмосферного фронта по территории Старицкого района Тверской области: - произошел провис и схлест проводов в пролете опор №14-15 ВЛ 0,4 кВ д. Лужи-2 КВЛ №17 Старица; - произошел провис и схлест проводов в пролете опор №6/1-6/2 ВЛ 0,4 кВ ф.2 д. Климово ВЛ №09 Берново; - произошел провис и схлест проводов в пролете опор №3/4-3/5 ВЛ-0,4кВ д.Мартьяново-1 КВЛ №13 Старица; - произошел провис и схлест проводов в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4кВ д.Братково-4 ВЛ №15 Максимово; - произошел провис и схлест проводов в пролете опор №11-12 ВЛ-0,4кВ д.Братково-3 ВЛ №15 Максимово; - произошел провис и схлест проводов в пролете опор №10-11 ВЛ-0,4кВ д.Федорково ВЛ №29 Старица; - произошел провис и схлест проводов в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4кВ ф.2 д.Чухино №09 Заднее Поле; - произошел провис и схлест проводов в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4кВ ф.2 Льносемстанция №17 Старица; - произошел провис и схлест проводов в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4кВ д.Долгуши-Тимошкино №08 Старица. | 4.4.4, Схлест проводов в пролете опор №14-15 ВЛ 0,4 кВ д. Лужи-2 КВЛ №17 Старица произошел под воздействием тяжести налипшего мокрого снега на провода и порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Старицкого района Тверской области, что явилось причиной перегорания ПН-2 в РУ 0,4 кВ КТП 10 кВ д. Лужи-2. Схлест проводов в пролете опор №6/1-6/2 ВЛ 0,4 кВ ф.2 д. Климово ВЛ №09 Берново произошел под воздействием тяжести налипшего мокрого снега на провода и порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Старицкого района Тверской области, что явилось причиной перегорания ПН-2 в РУ 0,4 кВ КТП 10 кВ д. Климово. Схлест проводов в пролете опор №3/4-3/5 ВЛ-0,4кВ д.Мартьяново-1 КВЛ №13 Старица произошел под воздействием тяжести налипшего мокрого снега на провода и порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Старицкого района Тверской области, что явилось причиной перегорания ПН-2 в РУ 0,4 кВ КТП 10 кВ д. Мартьяново-1. Схлест проводов в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4кВ д.Братково-4 ВЛ №15 Максимово произошел под воздействием тяжести налипшего мокрого снега на провода и порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Старицкого района Тверской области, что явилось причиной перегорания ПН-2 в РУ 0,4 кВ КТП 10 кВ д. Братково-4. Схлест проводов в пролете опор №11-12 ВЛ-0,4кВ д.Братково-3 ВЛ №15 Максимово произошел под воздействием тяжести налипшего мокрого снега на провода и порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Старицкого района Тверской области, что явилось причиной перегорания ПН-2 в РУ 0,4 кВ КТП 10 кВ д. Братково-3. Схлест проводов в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4кВ ф.2 д.Чухино №09 Заднее Поле произошел под воздействием тяжести налипшего мокрого снега на провода и порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Старицкого района Тверской области, что явилось причиной перегорания ПН-2 в РУ 0,4 кВ КТП 10 кВ д.Чухино. Схлест проводов в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4кВ ф.2 Льносемстанция №17 Старица произошел под воздействием тяжести налипшего мокрого снега на провода и порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Старицкого района Тверской области, что явилось причиной перегорания ПН-2 в РУ 0,4 кВ КТП 10 кВ Льносемстанция. Схлест проводов в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4кВ д.Долгуши-Тимошкино №08 Старица произошел под воздействием тяжести налипшего мокрого снега на провода и порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Старицкого района Тверской области, что явилось причиной перегорания ПН-2 в РУ 0,4 кВ КТП 10 кВ д.Долгуши-Тимошкино. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов: - в пролете опор №14-15 ВЛ 0,4 кВ д. Лужи-2 КВЛ №17 Старица; - в пролете опор №6/1-6/2 ВЛ 0,4 кВ ф.2 д. Климово ВЛ №09 Берново; - в пролете опор №3/4-3/5 ВЛ-0,4кВ д.Мартьяново-1 КВЛ №13 Старица; - в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4кВ д.Братково-4 ВЛ №15 Максимово; - в пролете опор №11-12 ВЛ-0,4кВ д.Братково-3 ВЛ №15 Максимово; - в пролете опор №10-11 ВЛ-0,4кВ д.Федорково ВЛ №29 Старица; - в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4кВ ф.2 д.Чухино №09 Заднее Поле; - в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4кВ ф.2 Льносемстанция №17 Старица; - в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4кВ д.Долгуши-Тимошкино №08 Старица. Срок исполнения: 13.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.03.2023 г. Описание проведённых работ: . Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра: - в пролете опор №14-15 ВЛ 0,4 кВ д. Лужи-2 КВЛ №17 Старица; - в пролете опор №6/1-6/2 ВЛ 0,4 кВ ф.2 д. Климово ВЛ №09 Берново; - в пролете опор №3/4-3/5 ВЛ-0,4кВ д.Мартьяново-1 КВЛ №13 Старица; - в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4кВ д.Братково-4 ВЛ №15 Максимово; - в пролете опор №11-12 ВЛ-0,4кВ д.Братково-3 ВЛ №15 Максимово; - в пролете опор №10-11 ВЛ-0,4кВ д.Федорково ВЛ №29 Старица; - в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4кВ ф.2 д.Чухино №09 Заднее Поле; - в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4кВ ф.2 Льносемстанция №17 Старица; - в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4кВ д.Долгуши-Тимошкино №08 Старица. Срок исполнения: 13.04.2023 г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.03.2023 г. Описание проведённых работ: .
3359 | 439 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Ливенский РЭС | 2023-02-28 10:03 | 2023-02-28 10:43 | 3.4.9.3, В результате неисправности на ВЛ-6 кВ №5 ПС 110 кВ ТЭЦ (на балансе 000 "Ливны Сахар" произошло возникновение двухфазного короткого замыкания, устраненное действием защит.
3360 | 995 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2023-02-28 10:00 | 2023-02-28 11:50 | 3.4.12.1.1, Под тяжестью налипшего на провода мокрого снега при прохождении атмосферного фронта по территории Зубцовского района Тверской области: - произошел провис и схлест проводов в пролете опор №7-8 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10 кВ Буевский тракт ВЛ №01 Кн.Горы; - произошел провис и схлест проводов в пролете опор №2-3 ВЛ 0,4 кВ КТП 10 кВ Школа ВЛ 10 №15 П.Городище. | 4.4.4, Схлест проводов в пролете опор №7-8 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10 кВ Буевский тракт произошел под воздействием тяжести налипшего мокрого снега на провода и порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Зубцовского района Тверской области, что явилось причиной перегорания ПН-2 в РУ 0,4 кВ КТП 10 кВ Буевский тракт. Схлест проводов в пролете опор №2-3 ВЛ 0,4 кВ КТП 10 кВ Школа произошел под воздействием тяжести налипшего мокрого снега на провода и порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Зубцовского района Тверской области, что явилось причиной перегорания ПН-2 в РУ 0,4 кВ КТП 10 кВ Школа. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр: - в пролетах опор №5-8 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10 кВ Буевский тракт; - в пролетах опор №1-3 ВЛ 0,4 кВ Школа ВЛ 10 №15 П.Городище. Срок исполнения: 03.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра: ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10 кВ Буевский тракт в пролетах опор №5-8; ВЛ 0,4 кВ Школа ВЛ 10 №15 П.Городище. в пролетах опор №1-3. Срок исполнения: 10.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Не выполнено
3361 | 993 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2023-02-28 09:49 | 2023-02-28 09:56 | 3.4.12.1.3, Отключение ВЛ 10 кВ №09(5) ПС 35 кВ Мин. Дворы произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №108-109 из-за перекрытия проводов в данном пролете опор ветками дерева, наклонившегося к проводам из-за границы охранной зоны ВЛ 10 кВ под воздействием тяжести гололедно-изморозевых отложений на кроне дерева, образовавшихся при прохождении атмосферного фронта по территории Ржевского района Тверской области. Ширина просеки соответствует требованиям ПУЭ (на момент постройки ВЛ), но меньше высоты деревьев в основном лесном массиве. | 4.4.3, В результате механического воздействия веток дерева пролете опор №108-109 наклонившегося к проводам из-за границы охранной зоны ВЛ 10 кВ №09(5) ПС 35 кВ Мин. Дворы под воздействием тяжести гололедно-изморозевых отложений на кроне дерева, образовавшихся при прохождении атмосферного фронта по территории Ржевского района Тверской области произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что привело к отключению ВЛ 10 кВ №09(5) ПС 35 кВ Мин. Дворы действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести подрезку и вырубку угрожающих падением в сторону ВЛ 10 кВ №09(5) ПС 35 кВ Мин. Дворы деревьев (веток деревьев) в пролете опор №108-109. Срок исполнения: 09.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.03.2023 г. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ 10 кВ №09(5) ПС 35 кВ Мин. Дворы в пролетах опор №105-110. Срок исполнения: 09.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.04.2023 г. Мероприятие: Организационное Включить в план работы устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №09(5) ПС 35 кВ Мин. Дворы в пролетах опор №105-110. Срок исполнения: 14.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.04.2023 г.
3362 | 522 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Отключение КЛ-6-55 ПС№16 действием защит произошло из-за повреждения на потребительском оборудовании ТП 6/0,4 кВ №55-12 от КЛ-6-55 ПС№16 находящейся на балансе и обслуживании АО "Воронежская Горэлектросеть". |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю АО "Воронежская Горэлектросеть" о приведении потребительской ТП 6/0,4 кВ №55-12 от КЛ-6-55 ПС№16 в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 07.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Дорохов А.А. Сторонняя организация: АО "Воронежская Горэлектросеть" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.03.2023 г. Описание проведённых работ: Направить письмо потребителю АО "Воронежская Горэлектросеть" о приведении потребительской ТП 6/0,4 кВ №55-12 от КЛ-6-55 ПС№16 в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
3363 | 136 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-02-28 09:40 | 2023-02-28 11:37 | 3.4.7.3.1, Причиной ТН явилось несвоевременное выявление дефектов вследствие отсутствия визуального повреждения | 4.12, Причиной отключения явился пробой между фазами А и С вследствие нарушение электрической изоляции . | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт поврежденного участка кабельной линии КЛ-6кВ ТП-1365--ТП-1737. Выполнить высоковольтные испытания и измерения. Срок исполнения: 02.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен ремонт поврежденного участка кабельной линии КЛ-6кВ ТП-1365--ТП-1737. Выполнены высоковольтные испытания и измерения.
3364 | 134 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-02-28 09:30 | 2023-02-28 11:07 | 3.4.7.3.5, Причиной ТН явилось неудовлетворительное техническое состояние участка кабельной линии вследствие длительной эксплуатации . | 4.12, Причиной отключения явился пробой между фазами А и С вследствие нарушения электрической изоляции в процессе длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт поврежденного участка кабельной линии КЛ - 6 кВ ТП-1027---ТП-1845 . Выполнить высоковольтные испытания и измерения. Срок исполнения: 02.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен ремонт поврежденного участка кабельной линии КЛ - 6 кВ ТП-1027---ТП-1845 . Выполнены высоковольтные испытания и измерения.
3365 | 135 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-02-28 09:30 | 2023-02-28 10:15 | 3.4.7.3.5, Причиной ТН явилось неудовлетворительное техническое состояние участка кабельной линии вследствие длительной эксплуатации . | 4.12, Причиной отключения явился пробой между фазами В и С вследствие нарушения электрической изоляции в процессе длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт поврежденного участка кабельной линии КЛ-6кВ РП-51--ТП-1576. Выполнить высоковольтные испытания и измерения. Срок исполнения: 02.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен ремонт поврежденного участка кабельной линии КЛ-6кВ РП-51--ТП-1576. Выполнены высоковольтные испытания и измерения.
3366 | 280 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Навлинский РЭС | 2023-02-28 09:27 | 2023-02-28 11:55 | 3.4.12.2, При сильном ветре произошло падение ветви, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-10 ФТП4518 Ф.603 РП41 в пролете опор №35-46. | 4.4, Падение ветви, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-10 ТП4518 Ф.603 РП41 в пролете опор №35-46, привело к кратковременному схлесту проводов, короткому замыканию ВЛ, перегоранию ПК-6/40 и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-10 ТП4518 Ф.603 РП41 в пролете опор №35-46, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 06.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Горбачев И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведена обрезка веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-10 ТП4518 Ф.603 РП41 в пролете опор №35-46, угрожающих падением на провода.
3367 | 519 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Отключение КЛ-6-53 ПС№16 действием защит произошло из-за повреждения на потребительском оборудовании ТП 6/0,4 кВ №53-12 от КЛ-6-53 ПС№16 находящейся на балансе и обслуживании АО "Воронежская Горэлектросеть". |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю АО "Воронежская Горэлектросеть" о приведении потребительской ТП 6/0,4 кВ №53-12 от КЛ-6-53 ПС№16 в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 07.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Дорохов А.А. Сторонняя организация: АО "Воронежская Горэлектросеть" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.03.2023 г. Описание проведённых работ: Направить письмо потребителю АО "Воронежская Горэлектросеть" о приведении потребительской ТП 6/0,4 кВ №53-12 от КЛ-6-53 ПС№16 в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
3368 | 528 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2023-02-28 09:17 | 2023-02-28 11:12 | 3.4.7.3.5, Срабатывание ПК 10 кВ фаз "А", "В" Т1 в РУ 10 кВ в ТП 235 ПС 110 кВ Авторемзавод произошло из-за возникновения КЗ при перекрытии изоляции нижних опорных изоляторов ПК 10 кВ фаз "А", "В" в РУ 10 кВ вследствие загрязнения и увлажнения через негерметичную кровлю. | 4.12, Нарушение электрической изоляции нижних опорных изоляторов ПК 10 кВ фаз "А", "В" Т1 в РУ 10 кВ в ТП 235 ПС 110 кВ Авторемзавод произошло вследствие загрязнения и увлажнения через негерметичную кровлю. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляции нижних опорных изоляторов ПК 10 кВ фаз "А", "В" Т1 в РУ 10 кВ на ТП 235 ПС 110 кВ Авторемзавод ТП 235 ПС 110 кВ Авторемзавод | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ТП 235 ПС 110 кВ Авторемзавод. Срок исполнения: 10.03.2023 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнить внеочередной осмотр ТП 235 ПС 110 кВ Авторемзавод. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 24.03.2023 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.03.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
3369 | 577 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Тутаевский РЭС | 2023-02-28 09:06 | 2023-02-28 09:36 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 057(Маслениково) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №6-№7 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №6-№7 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 057(Маслениково) в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 057(Маслениково) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: мастер Цветков С.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2023 г. Описание проведённых работ: Внеплановый осмотр. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 057(Маслениково) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: мастер Цветков С.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2023 г. Описание проведённых работ: Внеплановый осмотр.
3370 | 443 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго | 2023-02-28 08:50 | 2023-02-28 12:02 | 3.4.9.3, В результате нарушения на потребительской ВЛ-10кВ №460 ПС Советская, находящейся на балансе потребителя: АО "Орелоблэнерго", произошло возникновение межфазного КЗ, устраненного действием защит.
3371 | 925 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2023-02-28 08:40 | 2023-02-28 08:56 | 3.4.12.1.1, Под тяжестью налипшего на провода мокрого снега при прохождении атмосферного фронта по территории Зубцовского района Тверской области: - произошел провис и схлест проводов в пролете опор №9-10 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10 кВ Приволжье КЛ №17 Зубцов. | 4.4.4, Схлест проводов в пролете опор №9-10 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10 кВ Приволжье произошел под воздействием тяжести налипшего мокрого снега на провода и порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Зубцовского района Тверской области, что явилось причиной перегорания ПН-2 в РУ 0,4 кВ КТП 10 кВ Приволжье. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10 кВ Приволжье в пролетах опор №5-10. Срок исполнения: 03.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10 кВ Приволжье в пролетах опор №5-10. Срок исполнения: 10.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Не выполнено
3372 | 991 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2023-02-28 08:38 | 2023-02-28 09:29 | 3.4.12.1.3, Первое и второе отключения ВЛ 10 кВ №19(1) ПС 110 кВ Чертолино произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №76-77 из-за перекрытия проводов в данном пролете опор ветками дерева, наклонившегося к проводам из-за границы охранной зоны ВЛ 10 кВ под воздействием тяжести гололедно-изморозевых отложений на кроне дерева, образовавшихся при прохождении атмосферного фронта по территории Ржевского района Тверской области. Ширина просеки соответствует требованиям ПУЭ (на момент постройки ВЛ), но меньше высоты деревьев в основном лесном массиве. | 4.4.3, В результате механического воздействия веток дерева пролете опор №76-77 наклонившегося к проводам из-за границы охранной зоны ВЛ 10 кВ №19(1) ПС 110 кВ Чертолино под воздействием тяжести гололедно-изморозевых отложений на кроне дерева, образовавшихся при прохождении атмосферного фронта по территории Ржевского района Тверской области произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что привело к двум отключениям ВЛ 10 кВ №19(1) ПС 110 кВ Чертолино действием МТЗ с успешным РПВ. | Мероприятие: Техническое Произвести подрезку и вырубку угрожающих падением в сторону ВЛ 10 кВ №19(1) ПС 110 кВ Чертолино деревьев (веток деревьев) в пролете опор №76-77. Срок исполнения: 10.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.04.2023 г. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ 10 кВ №19(1) ПС 110 кВ Чертолино в пролетах опор №75-80. Срок исполнения: 10.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.04.2023 г. Мероприятие: Организационное Включить в план работы устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №19(1) ПС 110 кВ Чертолино в пролетах опор №75-80. Срок исполнения: 18.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Не выполнено
3373 | 502 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Конышевский РЭС | 2023-02-28 07:45 | 2023-02-28 14:35 | 3.4.7.3.5, Оперативное отключение ВЛ по причине однофазного замыкания на "землю", которое произошло в результате разрушения изолятора фазы "В" на опоре №2-204 вследствие естественного старения и изменения свойств материалов при колебаниях температуры через нулевую отметку. | 4.12, Нарушение электрической изоляции ВЛ-10 кВ по причине разрушения изолятора фазы "В" на опоре №2-204 вследствие естественного старения и изменения свойств материалов при колебаниях температуры через нулевую отметку. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора при колебаниях температуры через нулевую отметку на ВЛ-10кВ № 71014 от ПС Рыжково ВЛ-10кВ № 71014 от ПС Рыжково | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ № 71014 от ПС Рыжково Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Конышевского РЭС Сорокин А.Ф. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-10кВ № 71014 от ПС Рыжково составить график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Конышевского РЭС Сорокин А.Ф. Состояние: Не выполнено
3374 | 593 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Борисоглебский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №1 "Красный Октябрь" ПС 110/35/10кВ "Борисоглеб" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №35-№36 веткой, упавшей на провода с древесно-кустарниковой растительности , произрастающей за пределами охранной зоны ВЛ, при порывах ветра. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах обнаружены следы перекрытия. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, успешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №35-№36 веткой, упавшей на провода с древесно-кустарниковой растительности , произрастающей за пределами охранной зоны ВЛ, при порывах ветра. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах обнаружены следы перекрытия. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, успешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №1 "Красный Октябрь" ПС 110/35/10кВ "Борисоглеб" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: мастер Шахов А.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №1 "Красный Октябрь" ПС 110/35/10кВ "Борисоглеб" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: мастер Шахов А.А. Состояние: Не выполнено
3375 | 392 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Буйский РЭС | 2023-02-28 07:25 | 2023-02-28 08:25 | 3.4.8.5.2, При аварийном обходе ВЛ-0,4кВ ТП №352 ф.Кирова установлено, что причиной отключения ВЛ явился подхлёст проводов перекидки от опоры №5 к зданию, съехавшим снегом с крыши во время прохождения атмосферного фронта. От возникшего К.З. в РУ-0,4 кВ ТП-352 отключился АВ-0,4 кВ ф.Кирова. |  | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ВЛ-0,4кВ ТП №352 ф.Кирова с целью выявления угрозы схода снега с крыш на перекидки. Срок исполнения: 28.03.2023 г. Ответственное лицо: Медведев Сергей Владимирович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.03.2023 г. Описание проведённых работ: Внеплановый обход ВЛ-0,4кВ ТП №352 ф.Кирова. Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ-0,4кВ ТП №352 ф.Кирова устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 04.04.2023 г. Ответственное лицо: Медведев Сергей Владимирович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.03.2023 г. Описание проведённых работ: Замечаний нет, устранение не требуется.
3376 | 47 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Осташковский РЭС |  |  | 3.4.12.1.1, Первое и второе отключение ВЛ-10кВ №19 ПС 110кВ Пено произошло по причине междуфазного КЗ между проводами фаз "А" и "В" в результате схлеста проводов из-за уменьшения минимально-допустимого расстояния вследствие налипания с последующим обледенение большого количества снега на провод ф. "В" и изменения его габарита с приближением к проводу ф. "А" в пролете опор №90-№91, при прохождения атмосферного фронта по территории Пеновского района Тверской области, без обрыва проводов. | 4.4.4, В результате механического воздействия в следствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провод ф. "В" и изменения его габарита с приближением к проводу ф. "А" в пролете опор №90-№91 ВЛ-10кВ №19 ПС 110кВ Пено при прохождении атмосферного фронта по территории Селижаровского района Тверской области, произошел схлест проводов фаз "А" и "В", в данном пролете опор, что послужило причиной первого и второго отключения ВЛ-10кВ №19 ПС 110кВ Пено действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Сбить гололёд с проводов ВЛ-10кВ №19 ПС 110кВ Пено в пролете опор №90-№91. Срок исполнения: 17.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чижов С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2023 г. Описание проведённых работ: Сбит гололёд с проводов ВЛ-10кВ №19 ПС 110кВ Пено в пролете опор №90-№91.
3377 | 985 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кашинский РЭС |  |  | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ 10кВ №04 ПС 110кВ Верхняя Троица произошло по причине междуфазного КЗ из-за схлеста проводов в пролёте опор №43 - №44 по причине разрегулировки стрелы провиса провода в данном пролете. Разрегулировка стрелы провиса провода произошла в результате наклона траверсы на опоре №43. | 4.12, В результате наклона траверсы на опоре №43 ВЛ 10кВ №04 ПС 110кВ Верхняя Троица произошла разрегулировка стрелы провиса провода в пролёте опор №43 - №44 и два провода захлестнулись, в связи с чем произошло междуфазное КЗ и ВЛ 10кВ №04 ПС 110кВ Верхняя Троица отключилась действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис провода в пролёте опор №43 - №44 из за наклона траверсы на опоре №43 на ВЛ10кВ №04 ПС В.Троица VS010-0012980 | Мероприятие: Техническое Произвести выправку траверсы на опоре №43 ВЛ 10кВ №04 ПС 110кВ Верхняя Троица. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Кашинского РЭС Воронцов В.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.03.2023 г. Описание проведённых работ: Работы по выправке траверсы на опоре №43 ВЛ 10кВ №04 ПС Верхняя Троица включены в план работ на апрель 2023г. Мероприятие: Техническое Выполнить регулировку стрелы провиса проводов в пролёте опор №43 – №44 ВЛ 10кВ №04 ПС 110кВ Верхняя Троица. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Кашинского РЭС Воронцов В.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.03.2023 г. Описание проведённых работ: Работы по регулировке стрелы провиса проводов в пролёте опор №43 – №44 ВЛ 10кВ №04 ПС Верхняя Троица внесены в план работ на апрель 2023г.. Мероприятие: Организационное Всему ремонтному и оперативно-ремонтному персоналу Кашинского РЭС провести внеочередной инструктаж по вопросам качества проведения плановых осмотров ВЛ. Срок исполнения: 15.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Кашинского РЭС Воронцов В.Б. Состояние: Выполнено с опозданием Фактический срок исполнения: 20.03.2023 г. Описание проведённых работ: Ремонтному и оперативно-ремонтному персоналу Кашинского РЭС проведен внеочередной инструктаж по вопросам качества проведения плановых осмотров ВЛ.
3378 | 966 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго | 2023-02-28 06:22 | 2023-02-28 06:25 | 3.4.12.1.1, Отключение ВЛ-35кВ Оленино- Молодой Туд произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролетах опор №№44-45,45-46 из-за кратковременного схлеста проводов фаз "А", "В", вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения габарита с приближением к соседнему проводу в данных пролетах опор. | 4.4.4, В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения их габарита с приближением к соседнему проводу в пролетах опор №№44-45,45-46 ВЛ 35 кВ Оленино-Молодой Туд, при прохождении атмосферного фронта, произошел схлест проводов в данных пролетах опор, что послужило причиной отключения ВЛ-35кВ Оленино-Молодой Туд действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 35 кВ Оленино-Молодой Туд в пролетах опор №№40-50 с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 27.03.2023 г. Ответственное лицо: И.о. начальника УСЛ Ржевской ПБ Русаков А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.03.2023 г. Описание проведённых работ: . Мероприятие: Техническое Устранить дефекты выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ 35 кВ Оленино-Молодой Туд в пролетах опор №№40-50 Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: И.о. начальника УСЛ Ржевской ПБ Русаков А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.03.2023 г. Описание проведённых работ: .
3379 | 573 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Тутаевский РЭС | 2023-02-28 06:20 | 2023-02-28 10:50 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 113 (Ковалево КЗС) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №4-№5 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 113 (Ковалево КЗС) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №6-№7 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №4-№5 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 113 (Ковалево КЗС) в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Схлест проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №6-№7 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 113 (Ковалево КЗС) в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 113 (Ковалево КЗС) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Цветков С.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2023 г. Описание проведённых работ: Внеплановый осмотр. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 113 (Ковалево КЗС) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Цветков С.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2023 г. Описание проведённых работ: Внеплановый осмотр.
3380 | 592 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Борисоглебский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №3 "Колос" ПС 35/10кВ "Раменье" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №42-№43 веткой, упавшей на провода с древесно-кустарниковой растительности , произрастающей за пределами охранной зоны ВЛ, при порывах ветра. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах обнаружены следы перекрытия. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, успешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №42-№43 веткой, упавшей на провода с древесно-кустарниковой растительности , произрастающей за пределами охранной зоны ВЛ, при порывах ветра. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах обнаружены следы перекрытия. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, успешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №3 "Колос" ПС 35/10кВ "Раменье" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: мастер Шахов А.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №3 "Колос" ПС 35/10кВ "Раменье" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: мастер Шахов А.А. Состояние: Не выполнено
3381 | 545 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС |  |  | 3.4.12.1.1, Отключение ВЛ 10кВ №15 от ПС 35/10 Копачево произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №47- №48 из-за кратковременного схлеста проводов вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания, с последующим обледенением, большого количества снега на провода и изменения габарита с приближением к соседнему проводу, при прохождении циклона по территории Удомельского района Тверской области, без обрыва проводов. | 4.4.4, В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на проводах и изменения их габарита с приближением к соседнему проводу в пролёте опор №47 - №48 ВЛ 10кВ №15 от ПС 35/10 Копачево при прохождении атмосферного фронта, произошел схлёст проводов, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №15 от ПС 35/10 Копачево действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр в пролётах опор №51 - №70 ВЛ 10кВ №15 от ПС 35/10 Копачево с целью выявления дефектов, влияющих на аварийность. Срок исполнения: 10.03.2023 г. Ответственное лицо: гл.инженер Удомельского РЭС Клевцов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.03.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр в пролётах опор №51 - №70 ВЛ 10кВ №15 от ПС 35/10 Копачево Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре в пролётах опор №51 - №70 ВЛ 10кВ №15 от ПС 35/10 Копачево Срок исполнения: 15.03.2023 г. Ответственное лицо: гл.инженер Удомельского РЭС Клевцов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.03.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр в пролётах опор №51 - №70 ВЛ 10кВ №15 от ПС 35/10 Копачево
3382 | 984 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кашинский РЭС | 2023-02-28 04:25 | 2023-02-28 06:36 | 3.4.7.3.5, Отключение вручную В ВЛ 10кВ №15 ПС 35кВ Фенево произошло по причине однофазного замыкания на "Землю" из-за обрыва шлейфа фазы "С" на ПР-10кВ ТП 004 ВЛ 10кВ №15 ПС 35кВ Фенево с замыканием на металлоконструкцию ПР-10кВ вследствие нарушения структуры материала шлейфа, из-за старения в процессе длительной эксплуатации с 1980 года. | 4.1.3, В результате нарушения структуры материала шлейфа фазы "С" в процессе длительной эксплуатации, на ПР-10кВ ТП 004 ВЛ 10кВ №15 ПС 35кВ Фенево произошел обрыв шлейфа фазы "С" и замыкание его на корпус рамы разъединителя, что привело к появлению однофазного замыкания на "Землю" и отключению ВЛ 10кВ №15 на ПС 35кВ Фенево в ручную. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная замена изношенного оборудования шлейфа фазы "С"на ПР-10кВ на ТП 004 TP010-0052012 | Мероприятие: Техническое Произвести выборочный внеплановый осмотр ПР-10кВ ВЛ 10кВ №15 ПС 35кВ Фенево с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 23.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Кашинского РЭС Воронцов В.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.03.2023 г. Описание проведённых работ: осмотр ПР-10кВ ВЛ 10кВ №15 ПС 35кВ Фенево с целью выявления дефектов - выполнен Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении выборочного внепланового осмотра ПР-10кВ ВЛ 10кВ №15 ПС 35кВ Фенево. Срок исполнения: 24.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Кашинского РЭС Воронцов В.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.03.2023 г. Описание проведённых работ: При проведении выборочного внепланового осмотра ПР-10кВ ВЛ 10кВ №15 ПС 35кВ Фенево дефектов не выявлено.
3383 | 971 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Конаковский РЭС |  |  | 3.4.12.1.1, Отключение ВЛ-10кВ №09 ПС 35/10/6кВ №9 произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №165 - №15-1 из-за кратковременного схлеста проводов вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения габарита с приближением к соседнему проводу. | 4.4.4, В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения их габарита с приближением к соседнему проводу при прохождении атмосферного фронта, произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор №165 - №15-1 ВЛ-10кВ №09 ПС 35/10/6 кВ №9, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №09 ПС 35/10/6 кВ №9 действием МТЗ | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №09 ПС 35/10/6 кВ №9 в пролете опор №162 - №168 с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 17.03.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Соколов М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.03.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №09 ПС 35/10/6 кВ №9 в пролете опор №162 - №168. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №09 ПС 35/10/6 кВ №9 в пролете опор №162 - №168. Срок исполнения: 18.03.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Соколов М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.03.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №09 ПС 35/10/6 кВ №9 в пролете опор №162 - №168.
3384 | 46 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Осташковский РЭС |  |  | 3.4.12.1.2, Отключение ВЛ-10кВ №17 ПС 110кВ Пено произошло по причине возникновения междуфазного КЗ при срыве опорного изолятора фазы "В" на опоре №524, что привело к разрегулировке стрелы провиса и перекрытию проводов в пролете опор №524-№525 из-за налипания мокрого снега, образования гололеда и сложных отложений на проводах ВЛ. Отключение ВЛ-10кВ №16 ПС 110кВ Пено произошло по причине возникновения междуфазного КЗ при обрыве провода фазы "В" в пролете опор №257-№258, что привело его падению на провод соседней фазы и перекрытию проводов в пролете опор №257-№258 с последующим его падением на землю из-за налипания мокрого снега, образования гололеда и сложных отложений на проводах ВЛ. | 4.4.4, В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода при прохождении атмосферного фронта на опоре №524 ВЛ-10кВ №17 ПС 110кВ Пено произошел срыв изолятора фазы "C" и разрегулировка стрелы провиса и перекрытие проводов в пролете опор №524-№525, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №17 ПС 110кВ Пено действием МТЗ. В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода при прохождении атмосферного фронта в пролете опор №257-№258 ВЛ-10кВ №16 ПС 110кВ Пено произошел обрыв провода фазы "В" в пролете опор №257-№258, что привело его падению на провод соседней фазы и перекрытию проводов в пролете опор №257-№258 с последующим его падением на землю, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №17 ПС 110кВ Пено действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №17 ПС 110кВ Пено в пролетах опор №519-№529, ВЛ-10кВ №16 ПС 110кВ Пено в пролетах опор №252-№262 с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 22.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чижов С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №17 ПС 110кВ Пено в пролетах опор №519-№529, ВЛ-10кВ №16 ПС 110кВ Пено в пролетах опор №252-№262 с целью выявления дефектов. Мероприятие: Организационное Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №17 ПС 110кВ Пено в пролетах опор №519-№529, ВЛ-10кВ №16 ПС 110кВ Пено в пролетах опор №252-№262 дефекты. Срок исполнения: 24.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чижов С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.03.2023 г. Описание проведённых работ: Включены в план работ выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №17 ПС 110кВ Пено в пролетах опор №519-№529, ВЛ-10кВ №16 ПС 110кВ Пено в пролетах опор №252-№262 дефекты.
3385 | 567 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2023-02-28 02:25 | 2023-02-28 03:25 | 3.4.7.3.5, Отключение КЛ 6кВ № 06 РП 14 в результате короткого замыкания, возникшего при пробое изоляции силового кабеля на участке КЛ 6 кВ ТП 703 - ТП 704 вследствие естественного старения изоляции кабеля. КЛ в эксплуатации с 1968 г. Работа МТЗ правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ), АВР выведено по заявке. | 4.12, Пробой изоляции силового кабеля на участке КЛ 6 кВ ТП 703 - ТП 704 вследствие естественного старения изоляции кабеля. КЛ в эксплуатации с 1968 г. Работа МТЗ правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ), АВР выведено по заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: электрический пробой на КЛ 6кВ № 06 РП 14 КЛ 6кВ № 06 РП 14 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП 703 - ТП 704 с целью: выявления несанкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.03.2023 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр Мероприятие: Техническое Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 6 кВ ТП 703 - ТП 704 дефектов. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.03.2023 г. Описание проведённых работ: монтаж соединительных муфт Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру и членам бригады по эксплуатации КЛ 6 кВ ТП 703 - ТП 704 о необходимости эксплуатации КЛ в соответствии с НТД. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.03.2023 г. Описание проведённых работ: внеплановый инструктаж Мероприятие: Организационное Направить фотографии места укладки КЛ 6 кВ ТП 703 - ТП 704 после вскрытия грунта и образцы поврежденных участков КЛ (поврежденных кабельных муфт) без изменения их фактического состояния на городской участок службы диагностики. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Багров Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.03.2023 г. Описание проведённых работ: оправка фотографий места укладки КЛ 6 кВ ТП 703 - ТП 704 Мероприятие: Организационное Направить Протокол разборки, осмотра и измерения элементов образца кабеля в РЭС ЯГЭС Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Соловьев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.03.2023 г. Описание проведённых работ: протокол разборки
3386 | 501 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Обоянский РЭС | 2023-02-28 02:23 | 2023-02-28 11:54 | 3.4.12.2.1, Причиной вывода в ремонт ВЛ-10кВ 4416 от ПС 35кВ Туровка явилась необходимость устранения однофазного замыкания на землю из-за срыва изолятора фазы В" на опоре №105 под воздействием порывов ветра, и касание провода траверсы. | 4.12, Причиной возникновения «Земли» на ВЛ 10кВ №4416 ПС 35кВ Туровка явилось однофазное замыкание на землю, в результате срыва изолятора фазы В" на опоре №105 под воздействием порывов ветра, и касание провода траверсы. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №4416 ПС 35кВ Туровка Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Шикарев В.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 10кВ №4416 ПС 35кВ Туровка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Шикарев В.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Не выполнено
3387 | 500 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Обоянский РЭС | 2023-02-28 02:02 | 2023-02-28 02:22 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ №4415 ПС 35кВ Туровка произошло в результате междуфазного к.з. из-за перекрытия проводов в пролетах опор №48-49 упавшей веткой, с высокорослого дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ под воздействием ветра. | 4.4.3, Причиной короткого замыкания на ВЛ-10кВ №4415 ПС 35кВ Туровка пролетах опор №48-49 явилась ветка, упавшая с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием ветра. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №4415 ПС 35кВ Туровка. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Шикарев В.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №4415 ПС 35кВ Туровка. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Шикарев В.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Не выполнено
3388 | 926 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2023-02-28 01:50 | 2023-02-28 05:00 | 3.4.12.1.1, Отключение КВЛ 10 кВ №09(18) ПС 110 кВ Старица произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №22-23 из-за кратковременного схлеста проводов вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения габарита с приближением к соседнему проводу. | 4.4.4, В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения их габарита с приближением к соседнему проводу при прохождении атмосферного фронта по территории Старицкого района Тверской области, произошел схлест проводов в пролете опор №22-23 КВЛ 10 кВ №08(18) ПС 110 кВ Старица, что послужило причиной отключения КВЛ 10 кВ №08(18) ПС 110 кВ Старица действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов КВЛ 10 кВ №08(18) ПС 110 кВ Старица в пролетах опор №20-30. Срок исполнения: 03.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.03.2023 г. Описание проведённых работ: . Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра КВЛ 10 кВ №08(18) ПС 110 кВ Старица в пролетах опор №20-30. Срок исполнения: 10.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.03.2023 г. Описание проведённых работ: .
3389 | 489 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Калачеевский РЭС | 2023-02-28 01:40 | 2023-02-28 03:34 | 3.4.7.3.5, Причиной вывода в ремонт по неотложной заявке КТП №402 ВЛ-10-4 ПС Подгорная, послужило повреждение РВО-10 кВ фазы "В" на КТП №402 ВЛ-10-4 ПС Подгорная произошедшее вследствие снижения пробивного напряжения разрядника из-за снижения герметичности и попадания влаги во внутреннюю полость, в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, Повреждение РВО-10 кВ фазы "В" на КТП №402 ВЛ-10-4 ПС Подгорная, произошло вследствие снижения пробивного напряжения разрядника из-за нарушения герметичности и попадания влаги во внутреннею полость, в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение пробивного напряжения разрядника, в процессе длительной эксплуатации РВО-10 кВ фазы "В" на КТП №402 ВЛ-10-4 ПС Подгорная TP010-0024126 | Мероприятие: Техническое Выполнить техническое обслуживание КТП-10/0,4кВ №402 ПС 35кВ Подгорная. Срок исполнения: 06.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Н.В. Безуглый Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.03.2023 г. Описание проведённых работ: Техническое обслуживание КТП-10/0,4кВ №402 ПС 35кВ Подгорная. Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной визуальный осмотр разрядников (ОПН) ТП-10/0,4кВ по ВЛ-10кВ №4 ПС 35кВ Подгорное с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 06.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Н.В. Безуглый Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.03.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной визуальный осмотр разрядников (ОПН) ТП-10/0,4кВ по ВЛ-10кВ №4 ПС 35кВ Подгорное с целью выявления дефектов. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра разрядников (ОПН) ТП-10/0,4кВ по ВЛ-10кВ №4 ПС 35кВ Подгорное, выявленные дефекты включить в мероприятия подготовки к грозовому сезону на 2023г. Срок исполнения: 06.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Н.В. Безуглый Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.03.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра разрядников (ОПН) ТП-10/0,4кВ по ВЛ-10кВ №4 ПС 35кВ Подгорное дефекты не выявлены.
3390 | 250 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2023-02-28 01:03 | 2023-02-28 03:33 | 3.4.12.5.1, Повреждение КЛ 6 кВ Ф631 РП21 к ТП0429 произошло в результате подвижки грунтов. | 4.12, Отключение МВ Ф631 РП21 к ТП0429 произошло в результате КЗ на КЛ 6кВ Ф631 РП21 к ТП0429 в следствии подвижки грунтов при промерзании. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования в РП21 Ф631 к ТП0429. Срок исполнения: 28.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр оборудования в РП21 Ф631 к ТП0429. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 6 кВ Ф631 РП21 к ТП0429. Срок исполнения: 02.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.03.2023 г. Описание проведённых работ: КЛ 6 кВ Ф631 РП21 к ТП0429 восстановлена.
3391 | 520 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго |  |  | 3.4.10.1, Причиной неуспешного АПВ и РПВ ВЛ-110 кВ Павловская - 2 явилось повреждение грызунами изоляции и обмотки катушки отключения в приводе ОД-110 Т-2 на ПС 110 кВ Никоноровка, которое привело к отказу в отключении отделителя при штатно включившемся КЗ-110 Т-2 ПС 110 кВ Никоноровка. 3.4.10.1, Причиной аварийного отключения ВЛ-110 кВ Павловская - 2 явилось перекрытие шинного моста 10 кВ Т-2 на ПС 110 кВ Никоноровка по телу животного (куница) с последующим включением короткозамыкателя КЗ-110 Т-2 на ПС 110 кВ Никоноровка. | 4.13, Причиной неуспешного АПВ и РПВ ВЛ-110 кВ Павловская - 2 послужил отказ в отключении ОД-110 Т-2 на ПС 110 кВ Никоноровка из-за выхода из строя (обрыв цепи) катушки отключения в приводе ОД-110 Т-2 4.11, Причиной аварийного отключения ВЛ-110 кВ Павловская - 2 явилось электродуговое междуфазное замыкание на шинном мосту 10 кВ Т-2 по телу животного с последующим включением короткозамыкателя ОД-110 Т-2 на ПС 110 кВ Никоноровка. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр внешнего ограждения ПС 110 кВ Никоноровка для выявления возможных мест проникновения животных через внешнее ограждение Срок исполнения: 03.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник ЛУ СПС Кучин П.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.03.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр Мероприятие: Организационное При выявлении дефектов внешнего ограждения ПС 110 кВ Никоноровка включить мероприятия по их устранению в план ТО Срок исполнения: 03.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник ЛУ СПС Кучин П.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.03.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр. Мероприятие: Техническое Провести дератизацию территории и помещений ПС 110 кВ Никоноровка Срок исполнения: 03.04.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Россошанского РЭС Голубев А.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.03.2023 г. Описание проведённых работ: Провели дератизацию территории и помещений ПС 110 кВ Никоноровка
3392 | 591 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Гаврилов- Ямский РЭС | 2023-02-27 23:30 | 2023-02-28 00:17 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №6 Милочево ПС 35/10кВ Ставотино произошло вследствие КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз «А» и «В» в пролете опор 127-128 через ветку дерева, принесенную порывом ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз «А» и «В» в пролете опор 127-128 через ветку дерева, принесенную порывом ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №6 Милочево ПС 35/10кВ Ставотино с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Борисов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №6 Милочево ПС 35/10кВ Ставотино устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Борисов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ
3393 | 499 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Пристенский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ №13 ПС 35кВ Сазановка произошло в результате междуфазного к.з. из-за перекрытия проводов в пролете опор №6-30-6-30 упавшей веткой, с высокорослого дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ под воздействием ветра. | 4.4.3, Причиной короткого замыкания на ВЛ-10кВ №13 ПС 35кВ Сазановка в пролете опор №6-30-6-31 явилось ветка, упавшая с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №13 ПС 35кВ Сазановка Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Вялых С.В. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное На основании замечаний выявленных при осмотре ВЛ 10кВ №13 ПС 35кВ Сазановка, разработать мероприятия и составить график их устранения. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Вялых С.В. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Не выполнено
3394 | 576 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2023-02-27 23:10 | 2023-02-27 23:54 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №3 ТП 607 по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №7-№8 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №7-№8 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №3 ТП 607с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.04.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр выполнен. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №3 ТП 607 устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.04.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр выполнен.
3395 | 307 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС | 2023-02-27 22:30 | 2023-02-27 23:00 | 3.4.7.3.5, Отключение КЛ-10кВ РП-33 яч.5 -РП-38 яч.12 произошло по причине межфазного К.З. в результате электрического пробоя силового кабеля КЛ-10кВ РП-33 яч.5 до РП-38 яч.12 каб.А в следствие изменения свойств материала в процессе старения, срок службы кабеля составляет 36 лет. Последние испытания проведены 25.01.2022г. | 4.12, Причина пробоя силового кабеля КЛ-10кВ РП-33 яч.5 до РП-38 яч.12 каб. А на участке от от РП-33 яч.5 до РП-38 яч.12 каб.А произошло из-за нарушения электрической изоляции в результате старения. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Межфазный пробой силового кабеля на КЛ-10кВ РП-33 яч.5 до РП-38 яч.12 каб.А | Мероприятие: Техническое Выполнить испытание повышенным напряжением силовых кабелей на КЛ-10кВ РП-33 яч.5 -РП-38 яч.12 со сроком эксплуатации до 15 лет Срок исполнения: 28.03.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Ненахов Алексей Александрович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено испытание повышенным напряжением силовых кабелей. Мероприятие: Техническое По результатам измерения устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе электрооборудования, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения Срок исполнения: 28.03.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Ненахов Алексей Александрович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.03.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам измерения недостатки не выявлены.
3396 | 463 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2023-02-27 22:12 | 2023-02-27 22:36 | 3.4.7.3.1, В результате несвоевременного выявления дефекта по разрегулировки стрелы провеса, при ветровой нагрузки произошел схлест проводов фазы "А" и "В" в пролетах опор 20-21 ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-СтКол-5-7, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.12, В результате несвоевременного выявления дефекта по разрегулировки стрелы провеса, при ветровой нагрузки произошел схлест проводов фазы "А" и "В" в пролетах опор 20-21 ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-СтКол-5-7, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение стрелы провиса в пролете опор 20-21 ВЛ 0,4кВ №1 СтКол-5-7. на ВЛ 0,4кВ Л-1_СтКол-5-7 ВЛ 0,4кВ Л-1_СтКол-5-7 | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП-10/0,4кВ СтКол-5-7 и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 06.04.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Лёвичев С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.03.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП-10/0,4кВ СтКол-5-7 и включить их в план работ Орловского РЭС. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП-10/0,4кВ СтКол-5-7 по всей длине. Срок исполнения: 06.04.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Лёвичев С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.03.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП-10/0,4кВ СтКол-5-7 по всей длине. Мероприятие: Техническое Произвести перетяжку провода в пролете опор 20-21 ВЛ 0,4кВ №1 ТП-10/0,4кВ СтКол-5-7 . Срок исполнения: 06.04.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Лёвичев С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведена перетяжка провода в пролете опор 20-21 ВЛ 0,4кВ №1 ТП-10/0,4кВ СтКол-5-7 .
3397 | 518 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС | 2023-02-27 22:04 | 2023-02-27 22:34 | 3.4.7.3.3, Однофазное короткое замыкание на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 4-22 ПС Хохол-1 произошло из-за кратковременного схлёста фазного и нулевого проводов в пролете опор №17-18, падением ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах ветра до 12 м/с. | 4.12, Кратковременный схлёст фазного и нулевого проводов в пролете опор №17-18 на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 4-22 ПС Хохол-1, произошло в результате падения ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах ветра до 12 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Деревья и ДКР в охранной зоне на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 4-22 ПС Хохол-1 VN004-00077520 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 6/0,4 кВ №4-22 ПС 35 кВ Хохол-1 на предмет наличия деревьев которые в случае падения угрожают повреждению ВЛ. Срок исполнения: 10.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Дорохов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.04.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 6/0,4 кВ №4-22 ПС 35 кВ Хохол-1 на предмет наличия деревьев которые в случае падения угрожают повреждению ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 6/0,4 кВ №4-22 ПС 35 кВ Хохол-1 разработать мероприятия по расчистке трассы ВЛ от деревьев и кустарника. Срок исполнения: 11.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Дорохов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.04.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 6/0,4 кВ №4-22 ПС 35 кВ Хохол-1 разработать мероприятия по расчистке трассы ВЛ от деревьев и кустарника. Мероприятие: Техническое Произвести расчистку трассы ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 6/0,4 кВ №4-22 ПС 35 кВ Хохол-1 от поросли и обрезку крон деревьев в пролёте опор №17-18. Срок исполнения: 07.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Дорохов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произвести расчистку трассы ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 6/0,4 кВ №4-22 ПС 35 кВ Хохол-1 от поросли и обрезку крон деревьев в пролёте опор №17-18.
3398 | 389 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Вохомский РЭС | 2023-02-27 21:46 | 2023-02-28 00:19 | 3.4.12.2.3, При осмотре ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС Ильинское в пролете опор № 13/4-13/5 обнаружено дерево, висящее на проводах ВЛ, выпавшее из-за приделов охранной зоны ВЛ от действий сильных порывов ветра скоростью до 18 м/с, при падении дерево зацепилось за провода, перекрыв провода соседних фаз, что привело к возникновению межфазного К.З. и отключению ВЛ действием защиты. Оборудование РЗА работало правильно. Информация по метеоусловиям приложена в документах. | 4.4.3, Перекрытие проводов соседних фаз в пролете опор №13/4-13/5 ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС Ильинское упавшим деревом. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС Ильинское с целью обнаружения деревьев угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за приделами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 27.03.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Чигарев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый обход ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС Ильинское с целью обнаружения деревьев угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за приделами охранной зоны ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ-10 кВ Ф10-01 ПС Ильинское устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Чигарев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.03.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам обхода ВЛ-10 кВ Ф10-01 ПС Ильинское замечаний не выявлено.
3399 | 461 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2023-02-27 21:38 | 2023-02-27 22:55 | 3.4.7.3.5, В результате изменения свойств материалов при длительной эксплуатации и воздействии атмосферных явлений, произошло нарушение герметичности уплотнителя проходного изолятора фаз "В" и "С" КТП Звяг-4-8 и проникновение влаги в РУ-10кВ ТП, что привело к нарушению электрической изоляции фаз "В" и "С" с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит | 4.1.3, В результате нарушения структуры материала уплотнителя проходного изоляторов фаз "В" и "С" КТП Звяг-4-8 при длительной эксплуатации (с 2016 г.), произошло проникновение влаги в РУ-10кВ при воздействии атмосферных явлений, что привело к нарушению электрической изоляции фаз "В" и "С" и возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Проникновение влаги при нарушении герметичности уплотнения проходного изоляторов фаз "В" и "С" в РУ-10кВ КТП-10кВ Звяг-4-8 от КВЛ-10кВ №4 ПС 35/10кВ Звягинки, привело к нарушению надежной работы ТП и электроснабжения потребителей. на КТП-10кВ Звяг-4-8 КТП-10кВ Звяг-4-8 | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре КТП-10/0,4кВ от КВЛ-10кВ №4 ПС 35/10кВ Звягинки нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 06.04.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Земских А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.03.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре КТП-10/0,4кВ от КВЛ-10кВ №4 ПС 35/10кВ Звягинки нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр КТП-10/0,4кВ от КВЛ-10кВ №4 ПС 35/10кВ Звягинки в части их технического состояния. Срок исполнения: 06.04.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Земских А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр КТП-10/0,4кВ от КВЛ-10кВ №4 ПС 35/10кВ Звягинки в части их технического состояния.
3400 | 306 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС | 2023-02-27 21:30 | 2023-02-27 22:20 | 3.4.7.3.5, Отключение КЛ-10кВ РП-18 яч.9 до ТП-926 яч.1 произошло по причине межфазного К.З. в результате электрического пробоя силового кабеля 10 кВ на участке, от ТП-272 яч.6 до ТП-926 яч.1 в следствие изменения свойств материала в процессе старения, срок службы кабеля составляет 43 года. Последние испытания проведены 05.05.2022г | 4.12, Причина пробоя силового кабеля КЛ-10кВ от ТП-272 яч.6 до ТП-926 яч.1 на участке отТП-272 яч.6 до ТП-926 яч.1 произошло из-за нарушения электрической изоляции в результате старения. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Межфазный пробой силового кабеля на КЛ-10кВ от ТП-272 яч.6 до ТП-926 яч.1 КЛ-10кВ от ТП-272 яч.6 до ТП-926 яч.1 | Мероприятие: Техническое Выполнить испытание повышенным напряжением силовых кабелей на КЛ-10кВ от ТП-272 яч.6 до ТП-926 яч.1 со сроком эксплуатации до 15 лет Срок исполнения: 28.03.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Ненахов Алексей Александрович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено испытание повышенным напряжением силовых кабелей. Мероприятие: Техническое По результатам измерения устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе электрооборудования, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения Срок исполнения: 28.03.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Ненахов Алексей Александрович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.03.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам измерения недостатки не выявлены.
3401 | 391 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Антроповский РЭС | 2023-02-27 21:10 | 2023-02-27 23:54 | 3.4.12.2.1, При проведении обхода ВЛ-0,4 кВ от ТП-174 Пеньки ф.2 обнаружен перегоревший провод в пролете опор № 18-19. В результате схлеста проводов под действием порывов ветра произошло КЗ и перегорание одного провода в месте схлеста. Информация по метеоусловиям приложена к документам. | 4.10, Перегорание провода в пролете опор № 18-19 ВЛ-0,4 кВ от ТП-174 Пеньки ф.2 в результате схлёста проводов под действием ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной обход, осмотр ВЛ-0,4 кВ от ТП-174 Пеньки ф.2, с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 27.03.2023 г. Ответственное лицо: И.о. главного инженера Антроповского РЭС Яблонцев Ю.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.03.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной обход ВЛ-0,4 кВ от ТП-174 Пеньки ф.2 проведен. Мероприятие: Техническое По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ от ТП-174 Пеньки ф.2 замечания устранить при их наличии. Срок исполнения: 07.04.2023 г. Ответственное лицо: И.о. главного инженера Антроповского РЭС Яблонцев Ю.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.04.2023 г. Описание проведённых работ: Замечаний не выявлено.
3402 | 387 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2023-02-27 21:06 | 2023-02-27 22:12 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре (до 17 м/с) произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ, на провода ВЛ-0,4 кВ ф. № 3 на ТП-658 в пролете опор №12-13, веткой были перекрыты провода соседних фаз, что привело в межфазному К.З. которое привело к перегоранию предохранителя ПН-2 ф. ф.№ 3 на ТП-658. В дальнейшем ветка слетела с проводов ВЛ и упала на землю. | 4.4.3, Перекрытие проводов соседних фаз в пролете опор №12 -13 ВЛ-0,4 кВ ф. № 3 на ТП-658 упавшей веткой дерева. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4кВ от ТП-658 ф.№3 , осмотр на предмет выявления деревьев и веток, угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ. Срок исполнения: 28.03.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Калюжный С.В Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый обход ВЛ-0,4кВ от ТП-658 ф.№3 , осмотр на предмет выявления деревьев и веток, угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ ф.№3 от ТП-658 устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 30.03.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Калюжный С.В Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.03.2023 г. Описание проведённых работ: замечаний нет
3403 | 575 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2023-02-27 21:03 | 2023-02-27 21:32 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП-63 Дымовское деревня по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №15-№16 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №15-№16 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП-63 Дымовское деревня с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.04.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр выполнен. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТП-63 Дымовское деревня устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.03.2023 г. Описание проведённых работ: Осморт выполнен.
3404 | 235 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дятьковский РЭС | 2023-02-27 20:50 | 2023-02-27 23:31 | 3.4.12.2, Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ КТП-18 Ф-606 ПС-4 ОАО МПЦ в пр. оп. №4-5 в результате ветровых нагрузок. | 4.13, В результате короткого замыкания на ВЛ-0,4кВ КТП-18 Ф-606 ПС-4 ОАО МПЦ в пр. оп. №4-5 вследствие ветровых нагрузок, произошло срабатывание ПК на трансформатор в КТП-18 Ф-606 ПС-4 ОАО МПЦ, что привело к прекращению подачи электрической энергии потребителям. | Мероприятие: Техническое Осмотр КТП-18 Ф-606 ПС-4 ОАО МПЦ. Срок исполнения: 01.04.2023 г. Ответственное лицо: Марин И.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр КТП-18 Ф-606 ПС-4 ОАО МПЦ. Мероприятие: Техническое Выполнить мероприятия по замене ПК на трансформатор в КТП-18 Ф-606 ПС-4 ОАО МПЦ. Срок исполнения: 01.04.2023 г. Ответственное лицо: Марин И.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведена замена ПК на трансформатор в КТП-18 Ф-606 ПС-4 ОАО МПЦ. Мероприятие: Техническое Осмотр ВЛ-0,4кВ от КТП-18 Ф-606 ПС-4 ОАО МПЦ. Срок исполнения: 01.04.2023 г. Ответственное лицо: Марин И.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ-0,4кВ от КТП-18 Ф-606 ПС-4 ОАО МПЦ. Мероприятие: Техническое Перетяжка проводов в пр. оп. №4-5 на ВЛ-0,4кВ от КТП-18 Ф-606 ПС-4 ОАО МПЦ. Срок исполнения: 01.04.2023 г. Ответственное лицо: Марин И.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведена перетяжка проводов в пр. оп. №4-5 на ВЛ-0,4кВ от КТП-18 Ф-606 ПС-4 ОАО МПЦ.
3405 | 305 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС | 2023-02-27 20:50 | 2023-02-27 22:10 | 3.4.7.3.5, Отключение "КЛ-10кВ ПС "Юго-Западная" яч.10 -РП-39 яч.2 произошло по причине межфазного К.З. в результате электрического пробоя силового кабеля 10 кВ на участке, от РП-39 яч.18 до ТП-801 яч.6 в следствие изменения свойств материала в процессе старения, срок службы кабеля составляет 26 лет. Последние испытания проведены 26.06.2022г | 4.12, Причина пробоя силового кабеля КЛ-10кВ РП-39 яч.18 до ТП-801 яч.6 на участке от от РП-39 яч.18 до ТП-801 яч.6 произошло из-за нарушения электрической изоляции в результате старения. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Межфазный пробой силового кабеля на КЛ-10кВ РП-39 яч.18 до ТП-801 яч.6 КЛ-10кВ РП-39 яч.18 до ТП-801 яч.6 | Мероприятие: Техническое Выполнить испытание повышенным напряжением силовых кабелей на КЛ-10кВ РП-39 яч.18 до ТП-801 яч.6 со сроком эксплуатации до 15 лет Срок исполнения: 28.03.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Ненахов Алексей Александрович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено испытание повышенным напряжением силовых кабелей. Мероприятие: Техническое По результатам измерения устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе электрооборудования, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения Срок исполнения: 28.03.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Ненахов Алексей Александрович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.03.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам измерения недостатки не выявлены.
3406 | 523 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2023-02-27 20:00 | 2023-02-27 20:34 | 3.4.7.3.5, Отключение на РП 25 действием МТЗ МВ 6 кВ КЛ 6 кВ ТП 674 ПС 110 кВ Белгород произошло из-за возникновения КЗ при пробое изоляции проходного изолятора фазы "В", с последующим кратковременным электродуговым перекрытием изоляции проходных изоляторов фаз "А", "С" в РУ 10 кВ КТП 83 ПС 110 кВ Белгород вследствие изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | 4.12, Пробой изоляции проходного изолятора фазы "В", с последующим кратковременным электродуговым перекрытием изоляции проходных изоляторов фаз "А", "С" в РУ 10 кВ КТП 83 ПС 110 кВ Белгород произошёл вследствие изменения структуры материала в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции проходного изолятора фазы "В" в РУ 10 кВ на КТП 83 ПС 110 кВ Белгород КТП 83 ПС 110 кВ Белгород | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр КТП 83 ПС 110 кВ Белгород. Срок исполнения: 10.03.2023 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Ващекин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.03.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр КТП 83 ПС 110 кВ Белгород. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 24.03.2023 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Ващекин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.03.2023 г. Описание проведённых работ: Мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
3407 | 133 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-02-27 19:40 | 2023-02-27 19:57 | 3.4.7.3.5, Причиной ТН явилось неудовлетворительное техническое состояние участка кабельной линии вследствие длительной эксплуатации . | 4.12, Причиной отключения явился пробой между фазами А и С вследствие нарушения электрической изоляции в процессе длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт поврежденного участка кабельной линии КЛ - 6 кВ РП-75---Ф.24 ПС Эл. Прибор. Выполнить высоковольтные испытания и измерения Срок исполнения: 02.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В,Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен ремонт поврежденного участка кабельной линии КЛ - 6 кВ РП-75---Ф.24 ПС Эл. Прибор. Выполнены высоковольтные испытания и измерения
3408 | 434 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, В результате падения ветви дерева из вне охранной зоны ВЛ 10кВ №3 ПС35/10кВ Узкое при ветровой нагрузке, произошло нарушение электрической изоляции фаз "А" и "В" в пролете опор №13-14 что привело к возникновению межфазного к.з., устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ на провода фаз "А" и "В" ВЛ 10кВ №3 ПС35/10кВ Узкое под воздействием ветровой нагрузки в пролете опор №13-14, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №3 ПС35/10кВ Узкое по всей длине. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Сергеев М.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №3 ПС35/10кВ Узкое по всей длине. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №3 ПС35/10кВ Узкое и включить их в план работ Болховского РЭС. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Сергеев М.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.03.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №3 ПС35/10кВ Узкое , занесены в журнал дефектов для включения их в план работ Болховского РЭС.
3409 | 144 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2023-02-27 19:05 | 2023-02-27 20:21 | 3.4.9.3, В результате КЗ в вводном РУ потребителя дома №26 по ул.Студенческая (повреждение устранено потребителем) произошло отключение ВЛ 0,4кВ №4 СТП 823 ВЛ 14 ПС №6. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов. Срок исполнения: 01.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.03.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов.
3410 | 570 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2023-02-27 19:05 | 2023-02-27 22:06 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10 кВ №28 Овцекомплекс ПС 110/35/10 кВ Данилов в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №31-№32 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. УРЗА в ведении филиала ОАО «РЖД» Трансэнерго СДЭ | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №31-№32 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ 10 кВ №28 Овцекомплекс ПС 110/35/10 кВ Данилов, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. УРЗА в ведении филиала ОАО «РЖД» Трансэнерго СДЭ | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №28 Овцекомплекс ПС 110/35/10 кВ Данилов с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Пигалкин Д.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.03.2023 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 10 кВ №28 Овцекомплекс ПС 110/35/10 кВ Данилов, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Пигалкин Д.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.03.2023 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр
3411 | 131 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-02-27 18:37 | 2023-02-27 20:10 | 3.4.7.3.5, Причиной ТН явилось неудовлетворительное техническое состояние участка кабельной линии вследствие длительной эксплуатации . | 4.12, Причиной отключения явился пробой между фазами А и С вследствие нарушение изоляции участка кабельной линии. | Мероприятие: Техническое Выполнить высоковольтные испытания и измерения на КЛ. Срок исполнения: 02.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнены высоковольтные испытания и измерения на КЛ.
3412 | 132 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-02-27 18:37 | 2023-02-27 20:35 | 3.4.7.3.5, Причиной ТН явилось неудовлетворительное техническое состояние участка кабельной линии вследствие длительной эксплуатации . | 4.12, Причиной отключения явился пробой между фазами А и С вследствие нарушение изоляции участка кабельной линии. | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт поврежденного участка кабельной линии ТП-981---ТП-1863. Выполнить высоковольтные испытания и измерения. Срок исполнения: 02.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен ремонт поврежденного участка кабельной линии ТП-981---ТП-1863. Выполнены высоковольтные испытания и измерения.
3413 | 494 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго В.Мамонский РЭС | 2023-02-27 18:19 | 2023-02-27 20:11 | 3.4.7.3.5, Причиной вывода в ремонт ВЛ-10кВ №2 ПС 35кВ Лозовое по неотложной заявке послужило однофазное замыкание на землю, вследствие обрыва провода фазы "А" в пролете опор №16-17 за ЛР-2-1 и падения провода на землю, при сильных порывах ветра до 12 м/с. | 4.1.3, Обрыв провода фазы "А" и последующее его падение на землю в пролете опор №16-17 за ЛР-2-1 ВЛ-10кВ №2 ПС 35кВ Лозовое произошёл из-за изменения структуры материала провода в процессе длительного срока эксплуатации, в сочетании с сильными порывами ветра до 12 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: потеря механической прочности провода, изменение свойств материала провода фазы "А" в процессе длительной эксплуатации в пролете опор №16-17 за ЛР-2-1 на ВЛ-10кВ №2 ПС 35кВ Лозовое VS010-0005450 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №2 ПС 35кВ Лозовое по всей длине с целью выявления дефектов провода. Срок исполнения: 07.04.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Маслов А.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнили внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №2 ПС 35кВ Лозовое по всей длине с целью выявления дефектов провода Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-10кВ №2 ПС 35кВ Лозовое разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 07.04.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Маслов А.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.03.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ-10кВ №2 ПС 35кВ Лозовое разработали мероприятия по устранению выявленных замечаний.
3414 | 453 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2023-02-27 17:51 | 2023-02-27 21:38 | 3.4.7.3.1, В результате несвоевременного устранения дефекта на контактных группах АВ 0,4кВ №3 в РУ-0,4кВ ТП-10/0,4кВ Звяг-4-8, произошел аварийный нагрев контактов фазы "В" и "С", что привело к изменению свойств токопроводящего материала и нарушению контакта. | 4.12, В результате нарушения контакта на контактных группах фазы "В" и "С" АВ 0,4кВ №3 в РУ-0,4кВ ТП-10/0,4кВ Звяг-4-8 произошел аварийный нагрев, что привело к изменению свойств токопроводящего материала и нарушению контакта. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная протяжка контактов АВ 0,4кВ №3 в РУ-0,4кВ ТП-10/0,4кВ Звяг-4-8 ,что привело к изменению свойств токопроводящего материала и нарушению контакта на ВЛ-0,4кВ №3 Звяг-4-8 ВЛ-0,4кВ №3 Звяг-4-8 | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №3 ТП-10/0,4кВ Звяг-4-8 и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 03.04.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Земских А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.03.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №3 ТП-10/0,4кВ Звяг-4-8 и включить их в план работ Орловского РЭС Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №3 ТП-10/0,4кВ Звяг-4-8 по всей длине. Срок исполнения: 03.04.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Земских А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.03.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №3 ТП-10/0,4кВ Звяг-4-8 по всей длине.
3415 | 517 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС | 2023-02-27 17:44 | 2023-02-27 21:21 | 3.4.8.5.2, Аварийное отключение АВ 0,4кВ №1 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 1-10 ПС 35кВ Р-Хава произошло в результате повреждения потребительского электрооборудования за ГЛ.РБ 0,4кВ в ВРУ-0,4 от оп. №5 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 1-10 ПС 35кВ Р-Хава, находящемся на балансе и обслуживании потребителя Ежову М.Е. | 4.12, Короткое замыкание на потребительском электрооборудовании за ВРУ-0,4 от оп. №5 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 1-10 ПС 35кВ Р-Хава, находящемся на балансе и обслуживании потребителя Ежову М.Е. в результате которого произошло аварийное отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП 1-10 ПС 35кВ Р-Хава стало нарушение электрической изоляции | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю Ежову М.Е. о необходимости приведения ВРУ-0,4 от оп. №5 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 1-10 ПС 35кВ Р-Хава в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ, и предложением воспользоваться услугой «Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования», затребовать копии протоколов об испытании оборудования Срок исполнения: 03.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.03.2023 г.
3416 | 304 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Данковский РЭС | 2023-02-27 16:35 | 2023-02-27 17:12 | 3.4.9.3, Воздействие при повреждении потребительской ТП 58П (на балансе ООО "СФЕРА") |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю о необходимости приведения электрооборудования, находящегося в его эксплуатационной ответственности, к соответствию требований действующих нормативно-технических документов. Срок исполнения: 07.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Рязанцев И.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.03.2023 г. Описание проведённых работ: .
3417 | 493 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго В.Мамонский РЭС | 2023-02-27 16:29 | 2023-02-27 17:42 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения по неотложной заявке РЕК-152 ВЛ-10кВ №5 ПС Лозовое послужило повреждение на потребительском оборудовании Р-10 ТП-505 ВЛ-10кВ №5 ПС Лозовое, находящейся на балансе и обслуживании ГК «Росавтодор». | 4.12, Повреждение на потребительском оборудовании Р-10 ТП-505 ВЛ-10кВ №5 ПС Лозовое, находящейся на балансе и обслуживании ГК «Росавтодор». | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю ГК «Росавтодор» о приведении потребительского оборудования ТП-505 ВЛ-10кВ №5 ПС Лозовое, находящейся на балансе и обслуживании ГК «Росавтодор» в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ, с предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 06.04.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Маслов А.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.03.2023 г. Описание проведённых работ: Направили письмо потребителю ГК «Росавтодор» о приведении потребительского оборудования ТП-505 ВЛ-10кВ №5 ПС Лозовое, находящейся на балансе и обслуживании ГК «Росавтодор» в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ, с предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
3418 | 394 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Галичский РЭС | 2023-02-27 16:17 | 2023-02-28 08:23 | 3.4.12.1.2, При аварийном обходе ВЛ 10 кВ Ф10-04 ПС 35/10 кВ Пронино в пролетах опор №№ 33-35, №№ 81-85 обнаружены следы схода снега с проводов. В результате налипания снега на провода ВЛ и увеличения стрелы провеса, произошло уменьшение межфазного расстояния между проводами ВЛ, что привело к возникновению пробоя воздушного пространства, от возникшего межфазного К.З. ВЛ отключилась действием защиты. После падения снега с проводов стрела провеса вернулась в норму, что позволило выполнить РПВ успешно. Оборудование РЗА работало правильно. | 4.4.4, Кратковременный схлест проводов соседних фаз в пролете опор №№ 33-35, №№ 81-85 Ф10-04 ПС 35/10 кВ Пронино в результате увеличения стрелы провеса под тяжестью налипшего снега. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ 10 кВ Ф10-04 ПС 35/10 кВ Пронино с целью обнаружения дефектов, вызванных налипанием снега на провода ВЛ. Срок исполнения: 24.03.2023 г. Ответственное лицо: М.С. Чикулаев Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.02.2023 г. Описание проведённых работ: лист обхода Мероприятие: Техническое По итогам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ Ф10-04 ПС 35/10 кВ Пронино устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: М.С. Чикулаев Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.02.2023 г. Описание проведённых работ: лист обхода
3419 | 214 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Унечский РЭС | 2023-02-27 15:00 | 2023-02-27 17:00 | 3.4.12.2, Из-за порывов ветра произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-0,4 ф.4 ТП-30 Ф.609 ПС Юбилейная в пролете опор №№2-3. | 4.4, Падение ветви, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-0,4 ф.4 ТП-30 Ф.609 ПС Юбилейная в пролете опор №№2-3, привело к кратковременному схлесту проводов, короткому замыканию ВЛ, перегоранию ПН-2 и обесточиванию потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 27.03.2023 г. Ответственное лицо: начальник Унечского РЭС Дюба Ю.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Мероприятие: Техническое Выполнить мероприятия по замене ПН-2 250А ВЛ 0,4 кВ ф.4 ТП-30 ф.609 ПС Юбилейная Срок исполнения: 27.03.2023 г. Ответственное лицо: начальник Унечского РЭС Дюба Ю.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.02.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнены мероприятия по замене ПН-2 250А ВЛ 0,4 кВ ф.4 ТП-30 ф.609 ПС Юбилейная
3420 | 516 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС | 2023-02-27 15:00 | 2023-02-27 16:36 | 3.4.7.3.1, Причиной вывода в ремонт ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Яблочное послужил обнаруженный соскочивший с изолятора провод фазы «А» на опоре №143, в результате обрыва вязки крепления провода в процессе длительной эксплуатации, в сочетании с сильными порывами ветра до 12 м/с. | 4.1.3, Обрыв вязки провода фазы «А» на опоре №143 ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Яблочное произошло из-за изменения структуры материала провода вязки в процессе длительного срока эксплуатации, в сочетании с сильными порывами ветра до 12 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода фазы «А» на опоре №143 на ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Яблочное VS010-0009824 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 -3 ПС Яблочное с применением бинокля для выявления возможных дефектов крепления провода. Срок исполнения: 03.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Дорохов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 -3 ПС Яблочное с применением бинокля для выявления возможных дефектов крепления провода. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередной осмотра ВЛ-10 -3 ПС Яблочное разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений. Срок исполнения: 04.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Дорохов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.03.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередной осмотра ВЛ-10 -3 ПС Яблочное разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений.
3421 | 513 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго |  |  | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-35кВ Лапино - Павлово произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате перекрытия провода ВЛ в пролете опор №63 - №64 упавшим деревом из-за границ охранной зоны ВЛ во время сильных порывов ветра. | 4.4.3, Отключение ВЛ-35кВ Лапино - Павлово произошло вследствие механического воздействия при падении дерева на провода ВЛ в пролет опор №63 - №64 с последующим возникновением междуфазного КЗ. | Мероприятие: Организационное Произвести внеплановый осмотр ВЛ-35кВ Лапино - Павлово с целью выявления угрожающих падением на провода деревьев. Срок исполнения: 28.04.2023 г. Ответственное лицо: начальник ЦУ СЛЭП Вакулко С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеплановый осмотр ВЛ-35кВ Лапино - Павлово с целью выявления угрожающих падением на провода деревьев. Мероприятие: Техническое Произвести вырубку угрожающих падением на провода деревьев в пролете опор №63 - №64 на ВЛ-35кВ Лапино - Павлово. Срок исполнения: 28.04.2023 г. Ответственное лицо: начальник ЦУ СЛЭП Вакулко С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведена вырубка угрожающих падением на провода деревьев в пролете опор №63 - №64 на ВЛ-35кВ Лапино - Павлово. Мероприятие: Организационное По результатам проведенного внеочередного осмотра ВЛ-35кВ Лапино - Павлово наметить план мероприятий по устранению выявленных дефектов с назначением ответственных и сроков устранения. Срок исполнения: 28.04.2023 г. Ответственное лицо: начальник ЦУ СЛЭП Вакулко С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.03.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам проведенного внеочередного осмотра ВЛ-35кВ Лапино - Павлово намечен план мероприятий по устранению выявленных дефектов с назначением ответственных и сроков устранения.
3422 | 968 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Рамешковский РЭС | 2023-02-27 14:10 | 2023-02-27 15:22 | 3.4.12.1.1, Перегорание ПН ф"А" в РУ-0,4кВ ТП 10/0,4 кВ Григорьево, отключение АВ№1 в РУ-0,4кВ ТП 10/0,4 кВ Арининское 1 произошли по причине КЗ, в результате провисания и кратковременного схлеста проводов на ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 10/0,4 кВ Григорьево в пролете опор №6-№2-1, ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 10/0,4 кВ Ариниское 1 в пролете опор №7-№8, под воздействием налипания мокрого снега с образованием ГИО на проводах ВЛ. | 4.4.4, В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения их габарита с приближением к соседнему проводу при прохождении атмосферного фронта, произошел кратковременный схлест проводов ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 10/0,4 кВ Григорьево в пролете опор №6-№2-1, ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 10/0,4 кВ Ариниское 1 в пролете опор №7-№8, с дальнейшим перегоранием низковольтных предохранителей и отключением автоматических выключателей в РУ-0,4 кВ, действием защит от токов КЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести перетяжку провода на ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 10/0,4 кВ Григорьево в пролете опор №6-№2-1, ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 10/0,4 кВ Ариниское 1 в пролете опор №7-№8. Срок исполнения: 17.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Смирнов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произвести перетяжку провода на ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 10/0,4 кВ Григорьево в пролете опор №6-№2-1, ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 10/0,4 кВ Ариниское 1 в пролете опор №7-№8. Мероприятие: Организационное Произвести внеплановый инструктаж всему оперативному, оперативно-ремонтному персоналу на предмет проведения качественных плановых осмотров ВЛ, своевременного выявления дефектов, влияющих на надежность и безаварийную эксплуатацию электросетевого оборудования. Срок исполнения: 10.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Смирнов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеплановый инструктаж всему оперативному, оперативно-ремонтному персоналу на предмет проведения качественных плановых осмотров ВЛ, своевременного выявления дефектов, влияющих на надежность и безаварийную эксплуатацию электросетевого оборудования.
3423 | 497 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Глушковский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ 10 кВ №359 явилось нарушение в работе оборудования потребителя. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо ОАО "Курские Электрические Сети", собственнику ВЛ-10 кВ №355 ПС Теткино, предписание с требованием поддержания, принадлежащей ей электроустановки в технически исправном состоянии. Срок исполнения: 04.04.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Кириченко Н.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.04.2023 г. Описание проведённых работ: Направили письмо ОАО "Курские Электрические Сети", собственнику ВЛ-10 кВ №355 ПС Теткино, предписание с требованием поддержания, принадлежащей ей электроустановки в технически исправном состоянии.
3424 | 498 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Глушковский РЭС | 2023-02-27 14:01 | 2023-02-27 17:11 | 3.4.8.5.1, Причиной оперативного отключения ВЛ 10 кВ №06 ПС Теткино явилось необходимость устранения однофазного замыкания на землю, вследствие обрыва провода в пролете опор №5-13 - №5-15 из-за огневого воздействия ВСУ. | 4.4.1, Обрыв провода в пролете опор №5-13-№5-15 ВЛ-10 кВ №06 ПС Теткино, произошедший из-за попадания боеприпасов ВСУ. | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-10 кВ №06 ПС Теткино составить график устранения выявленных замечаний со сроками выполнения. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Кириченко Н.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №06 ПС Теткино. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Кириченко Н.С. Состояние: Не выполнено
3425 | 385 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2023-02-27 13:55 | 2023-02-27 16:40 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре (до 17 м/с) произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ, на провода ВЛ-0,4 кВ "район ул.Славянская" от ТП-162 в пролете опор №17-18, веткой были перекрыты провода соседних фаз, что привело в межфазному К.З. и перегоранию ПН-2 "район ул.Славянская" от ТП-162. В дальнейшем ветка слетела с проводов ВЛ и упала на землю. | 4.4.3, Перекрытие проводов соседних фаз в пролете опор №17-18 ВЛ-0,4 кВ "район ул.Славянская" от ТП-162 упавшей веткой дерева. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ "район ул.Славянская" от ТП-162, осмотр на предмет выявления деревьев и веток, угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ. Срок исполнения: 08.04.2023 г. Ответственное лицо: Воронин О.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.04.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ "район ул.Славянская" от ТП-162, осмотр на предмет выявления деревьев и веток, угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ "район ул.Славянская" от ТП-162 устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 11.04.2023 г. Ответственное лицо: Воронин О.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.04.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ "район ул.Славянская" от ТП-162 замечаний не выявлено.
3426 | 386 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Нерехтский РЭС | 2023-02-27 13:21 | 2023-02-27 14:47 | 3.4.7.3.5, В результате длительной эксплуатации силового трансформатора (38 лет) в материалах активной части трансформатора возникли изменения, которые привели к повреждению трансформатора. | 4.12, В результате естественного старения изоляции обмоток трансформатора произошло КЗ проводов обмотки силового трансформатора ТМ-160/10-1 на ТП-101 д.Стоянково. ( срок службы 38лет) Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Из-за естественного старения изоляции обмоток трансформатора произошло КЗ проводов обмотки трансформатора на ТП-101 д.Стоянково | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ТП № 101 д. Стоянково с проведением всего комплекса испытаний и измерений сопротивления изоляции на предмет выявления повреждений возникших в результате аварии. Срок исполнения: 20.03.2023 г. Ответственное лицо: Разгуляев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено. Мероприятие: Техническое При выявлении замечаний на ТП № 101 д. Стоянково устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 27.03.2023 г. Ответственное лицо: Разгуляев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено.
3427 | 496 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Причиной отключения КЛ-10кВ 176.105 потр. явилось повреждение на потребительском участке КЛ |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо собственнику участка КЛ-10кВ 176.105 потр. предписание с требованием выполнить ремонт принадлежащей ему электроустановки Срок исполнения: 09.04.2023 г. Ответственное лицо: ГИ РЭС Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.03.2023 г.
3428 | 515 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Россошанский РЭС | 2023-02-27 13:09 | 2023-02-27 13:50 |  |  | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-10-6 ПС Н.Калитва разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Голубев А.К. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-6 ПС Н.Калитва по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Голубев А.К. Состояние: Не выполнено
3429 | 522 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Валуйский РЭС | 2023-02-27 12:36 | 2023-02-27 17:18 | 3.4.8.5.1, Вывод в ремонт по неотложной заявке участка ЛЭП 10 кВ №9 ПС 35 кВ Казинка произошло в результате повреждения провода фазы "А" в пролёте опор №17/6-17/7 неизвестными летающими предметами (осколками) в результате обстрела со стороны ВСУ (огневое воздействие при проведении СВО). | 4.4.5, Повреждение провода фазы "А" в пролёте опор №17/6-17/7 ЛЭП 10 кВ №9 ПС 35 кВ Казинка произошёл вследствие механического воздействия неизвестными летающими предметами (осколками) в результате обстрела со стороны ВСУ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей протяжённости ЛЭП 10 кВ №9 ПС 35 кВ Казинка. Срок исполнения: 10.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Севостьянов А.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.03.2023 г. Описание проведённых работ: выполнен внеплановый осмотр ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ Срок исполнения: 20.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Севостьянов А.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.03.2023 г. Описание проведённых работ: Устранение замечаний включено в недельный план работ.
3430 | 495 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго | 2023-02-27 12:30 | 2023-02-27 14:22 | 3.4.8.5.1, Причиной отключения ВЛ 35кВ Суджа-Рубащина явилось межфазное КЗ из-за обрыва провода фазы "С" и последующего схлеста с проводом другой фазы в пролете опор №122-123 в результате обстрела со стороны ВСУ Украины. | 4.4.1, Обрыв провода фазы "С" в пролете опор №122-123 ВЛ 35кВ Суджа-Рубанщина произошло в результате обстрела со стороны ВСУ Украины. | Мероприятие: Организационное Мероприятия не назначаются. Срок исполнения: 06.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СПК Локтионов М.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.04.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено.
3431 | 224 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дубровский РЭС | 2023-02-27 12:20 | 2023-02-27 14:55 | 3.4.12.2, При сильном ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны на КВЛ 10кВ ф.1010 ПС Дубровская в пролете опор №8 - 9 | 4.4, Падение ветки с дерева, растущего вне охранной зоны на КВЛ 10кВ ф.1010 ПС Дубровская в пролете опор №8 - 9 привело к короткому замыканию на ВЛ и отключению МВ ф.1010 РЛНД оп.8.1 к ТП-49 (перегорел ПТ-1.12-10/16А на трансформатор)к ПС Дубровская. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр КВЛ 10кВ ф.1010 ПС Дубровская РЛНД оп.8.1 к ТП-49 с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением веток на провода. Срок исполнения: 02.04.2023 г. Ответственное лицо: Дубровский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр КВЛ 10кВ ф.1010 ПС Дубровская РЛНД оп.8.1 к ТП-49 с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением веток на провода. Мероприятие: Техническое По результатам внеочередного осмотра КВЛ 10кВ ф.1010 ПС Дубровская от РЛНД оп.8.1 к ТП-49 произвести обрезку веток на выявленных деревьях Срок исполнения: 02.04.2023 г. Ответственное лицо: Дубровский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.02.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра КВЛ 10кВ ф.1010 ПС Дубровская от РЛНД оп.8.1 к ТП-49 произведена обрезка веток на выявленных деревьях
3432 | 133 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Севский РЭС | 2023-02-27 12:00 | 2023-02-27 13:50 | 3.4.8.5.1, Повреждение ВЛ-0,4 Ф-2 КТП-128 Ф-1001 ПС Страчёво произошло в следствии обстрела со стороны ВСУ (вооруженные силы Украины), в пролетах опор №2.6-2.7 обнаружен обрыв провода. | 4.4.1, Обрыв провода ВЛ-0,4 Ф-2 КТП-128 Ф-1001 ПС Страчёво в пролетах опор №2.6-2.7 в следствии обстрела со стороны ВСУ (вооруженные силы Украины) привел к короткому замыканию и перегоранию ПН-2. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 Ф-2 КТП-128 Ф-1001 ПС Страчёво, по результатам осмотра устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 09.04.2023 г. Ответственное лицо: Мосин И.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.02.2023 г.
3433 | 976 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго | 2023-02-27 11:56 | 2023-02-27 20:28 | 3.4.12.1.1, Отключение ВЛ 35кВ Нелидово-Ковалево произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за схлеста проводов фаз "А", "В" в пролетах опор №10-11, вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения габарита с приближением к соседнему проводу в пролете опор. | 4.4.4, В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения их габарита с приближением к соседнему проводу в пролетах опор №10-11, при прохождении атмосферного фронта, произошел схлест проводов, что послужило причиной отключения ВЛ 35кВ Нелидово-Ковалево действием ТО. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ 35кВ Нелидово-Ковалево в пролётах опор №1-15 для выявления ГИО. Срок исполнения: 13.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник участка СЛ НПБ Степанов Е.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.03.2023 г. Описание проведённых работ: обход произведен Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные в результате внепланового осмотра ВЛ 35кВ Нелидово-Ковалево в пролётах опор №1-15. Срок исполнения: 17.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник участка СЛ НПБ Степанов Е.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.03.2023 г. Описание проведённых работ: обход произведен замечаний нет
3434 | 514 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Нижнедевицкий РЭС | 2023-02-27 11:44 | 2023-02-27 13:49 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП-1-17 ВЛ-10-1 ПС 35 кВ С.Липяги от действия защит произошло в результате короткого замыкания, возникшего из-за кратковременного схлестывания проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №9-10 сломанной веткой дерева, занесённой из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах ветра 13 м/с. | 4.4.3, Кратковременный схлест проводов фаз "А" и "В" ВЛ 0,4кВ №1 ТП-1-17 ВЛ-10-1 ПС 35 кВ С.Липяги в пролёте опор № 9-10 произошел из-за ветки дерева занесённой из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах ветра 13 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ№1 ТП-1-17 ВЛ-10-1 ПС 35 кВ С.Липяги на предмет наличия веток и деревьев, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 02.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нижнедевицкого РЭС Кирюшин С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ№1 ТП-1-17 ВЛ-10-1 ПС 35 кВ С.Липяги на предмет наличия веток и деревьев, угрожающих падением на провода. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ№1 ТП-1-17 ВЛ-10-1 ПС 35 кВ С.Липяги , выявленные дефекты и нарушения включить в план ремонта и ТО в 2023г. Срок исполнения: 02.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нижнедевицкого РЭС Кирюшин С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.03.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ№1 ТП-1-17 ВЛ-10-1 ПС 35 кВ С.Липяги дефектов не обнаружено, мероприятия не требуются
3435 | 513 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Нижнедевицкий РЭС | 2023-02-27 11:33 | 2023-02-27 12:25 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП-5-10 ВЛ-10-5 ПС 35 кВ Вязноватовка от действия защит произошло в результате короткого замыкания, возникшего из-за кратковременного схлестывания проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор № 3-4 сломанной веткой дерева, занесённой из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах ветра 13 м/с. | 4.4.3, Кратковременный схлест проводов фаз "А" и "В" ВЛ 0,4кВ №2 ТП-5-10 ВЛ-10-5 ПС 35 кВ Вязноватовка в пролёте опор № 3-4 произошел из-за ветки дерева занесённой из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах ветра 13 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ№2 ТП-5-10 ВЛ-10-5 ПС 35 кВ Вязноватовка на предмет наличия веток и деревьев, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 02.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нижнедевицкого РЭС Кирюшин С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ№2 ТП-5-10 ВЛ-10-5 ПС 35 кВ Вязноватовка на предмет наличия веток и деревьев, угрожающих падением на провода. Мероприятие: Организационное Выполнен внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ№2 ТП-5-10 ВЛ-10-5 ПС 35 кВ Вязноватовка на предмет наличия веток и деревьев, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 02.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нижнедевицкого РЭС Кирюшин С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ№2 ТП-5-10 ВЛ-10-5 ПС 35 кВ Вязноватовка на предмет наличия веток и деревьев, угрожающих падением на провода.
3436 | 255 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2023-02-27 11:24 | 2023-02-27 13:20 | 3.4.7.3.1, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дома №19 ул. Родниковая с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.6 ТП3089 ф.604 РП37. | 4.13, Нарушение (окисление) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.6 ТП3089 ф.604 РП37 с медным проводом потребителя на доме №19 ул. Родниковая привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф.6 ТП3089 ф.604 РП37 в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 02.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф.6 ТП3089 ф.604 РП37 в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро".
3437 | 432 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2023-02-27 11:19 | 2023-02-27 11:26 | 3.4.12.2.3, Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10кВ №7 ПС 35 кВ Беловское произошло из-за возникновения КЗ, при перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №33-34 упавшей веткой дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ) при усилении ветра. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №33-34 ЛЭП 10кВ №7 ПС 35 кВ Беловское произошло из-за механического воздействия при падении ветки дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ), на провода при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10кВ №7 ПС 35 кВ Беловское. Срок исполнения: 10.03.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.03.2023 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 27.03.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.03.2023 г. Описание проведённых работ: Мероприятия
3438 | 495 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Лискинский РЭС | 2023-02-27 11:17 | 2023-02-27 13:16 | 3.4.8.5.2, Причиной вывода в ремонт по неотложной заявке ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-8-48 ПС Давыдовка послужило повреждение опоры №13 в результате наезда на неё стороннего автотранспорта. | 4.4.1, Повреждение опоры №13 ВЛ-0,4кВ №1 ТП-8-48 ПС Давыдовка произошло в результате наезда на опору стороннего автотранспорта. | Мероприятие: Техническое Произвести диагностирование опор №12,14 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-8-48 ПС Давыдовка подверженных одностороннему тяжению. Срок исполнения: 02.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Мосин А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам диагностирования опор №12,14 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-8-48 ПС Давыдовка , в случае выявления замечаний наметить мероприятия по их устранению. Срок исполнения: 02.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Мосин А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Через администрацию района довести до населения Постановление Правительства Р.Ф. от 24.02.2009 года №160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" и ответственность за их нарушение. Срок исполнения: 02.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Мосин А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.03.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено предупреждение через администрацию района для доведения до населения Постановления Правительства Р.Ф. от 24.02.2009 года №160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" и ответственность за их нарушение.
3439 | 376 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Нерехтский РЭС | 2023-02-27 11:15 | 2023-02-27 11:39 | 3.4.8.4, В результате наброса проволоки сторонними лицами на провода ВЛ 0,4кВ ф. № 7 ул. 1-я Рабочая от ТП 11г. Нерехта, в пролете опор № 4 - № 5 возникло междуфазное КЗ и произошло отключение ВЛ 0,4кВ ф. № 7 ул. 1-я Рабочая на ТП 11г. Нерехта. В дальнейшем проволока упала на землю под провода ВЛ. Повреждений ВЛ-0,4кВ нет. | 4.4.1, В результате наброса проволоки сторонними лицами на провода ВЛ 0,4кВ ф. № 7 ул. 1-я Рабочая от ТП 11г. Нерехта, возникло междуфазное КЗ и произошло отключение АВ 0,4кВ. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ ф. № 7 от ТП № 11 г. Нерехта, с целью выявления замечаний после аварийного отключения. Срок исполнения: 13.04.2023 г. Ответственное лицо: Разгуляев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.04.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено. Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ-0,4 кВ ф. № 7 от ТП № 11 г. Нерехта устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 20.04.2023 г. Ответственное лицо: Разгуляев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.04.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено.
3440 | 571 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Угличский РЭС | 2023-02-27 11:15 | 2023-02-27 12:55 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 145 (Инархово) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №2-№3 в результате падения ветки дерева, произрастающего вне охранной зоны ВЛ, принесенной на провода порывами сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №2-№3 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 145 (Инархово) в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 145 (Инархово) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Васкан М.Е. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 145 (Инархово) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Васкан М.Е. Состояние: Не выполнено
3441 | 538 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС | 2023-02-27 11:04 | 2023-02-27 15:09 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП Котельная (ПС Нагорье) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 1 - № 2 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 1 - № 2 ВЛ 0,4кВ №1 КТП Котельная (ПС Нагорье) по причине в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП Котельная (ПС Нагорье) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Семиченко Д.И. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.02.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП Котельная (ПС Нагорье) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТП Котельная (ПС Нагорье) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Семиченко Д.И. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.02.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП Котельная (ПС Нагорье) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.
3442 | 512 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС | 2023-02-27 10:56 | 2023-02-27 13:58 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ-10 кВ № 1 ПС 35/10 Р. Хава действием защит произошло из-за повреждений на потребительском оборудовании ТП-1-25 ВЛ-10 кВ № 1 ПС 35/10 Р. Хава, находящемся на балансе и обслуживании СНТ Рассвет. | 4.12, Короткое замыкание на оборудовании потребительской ТП-1-25 ВЛ-10 кВ № 1 ПС 35/10 Р. Хава находящейся на балансе и обслуживании потребителя СНТ «Рассвет» послужившей причиной аварийного отключения ВЛ-10 кВ № 1 ПС 35/10 Р. Хава, стало нарушение электрической изоляции. | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю СНТ «Рассвет» о приведении потребительского оборудования ТП-1-25 ВЛ-10 кВ № 1 ПС 35/10 Р. Хава в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования Срок исполнения: 02.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.03.2023 г.
3443 | 569 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2023-02-27 10:46 | 2023-02-27 13:20 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП-63 Кондратово по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №5-№6 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №5-№6 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ 0,4кВ №1 КТП-63 Кондратово. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП-63 Кондратово с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Козлов А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.03.2023 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №1 КТП-63 Кондратово, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Козлов А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.03.2023 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр
3444 | 303 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС | 2023-02-27 10:44 | 2023-02-27 12:42 | 3.4.12.2.3, Частичное отключение ВЛ-0,4 кВ Ф3 от ТП 240 произошло по причине кратковременного межфазного К.З. проводов в пролете опор № 16 - 17 при падении отломившейся ветки от дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ, при воздействии порывистого ветра. | 4.4.3, Схлест проводов в пролете опор № 16 - 17 возник из-за механического воздействия на провода отломившейся ветки от дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ, при воздействии порывистого ветра. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр на ВЛ 0,4кВ № 3 ТП 240 с. Частая Дубрава предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры Срок исполнения: 09.04.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Мирохин Иван Владимирович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.04.2023 г. Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры ВЛ 0,4кВ № 3 ТП 240 с. Частая Дубрава, произвести вырубку (обрезку крон). Срок исполнения: 09.04.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Мирохин Иван Владимирович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.04.2023 г.
3445 | 597 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС | 2023-02-27 10:41 | 2023-02-27 10:43 | 3.4.12.1.1, Отключение ВЛ-10кВ фид. 5 ПС Максатиха произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за схлеста проводов фаз "В", "С" в пролете опор №50-51, вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения габарита с приближением к соседнему проводу в пролете опор №50-51. | 4.4.4, В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения их габарита с приближением к соседнему проводу в пролете опор №50-51 ВЛ-10кВ фид. 5 ПС Максатиха при прохождении атмосферного фронта, произошел схлест проводов фаз "В", "С", что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ фид. 5 ПС Максатиха действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ фид. 5 ПС Максатиха в пролете опор №45-55 с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 17.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ фид. 5 ПС Максатиха в пролете опор №45-55 дефекты. Срок исполнения: 18.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.02.2023 г.
3446 | 302 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС | 2023-02-27 10:36 | 2023-02-27 10:56 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10 кВ "Комплекс Сенцовский" произошло по причине межфазного замыкания проводов в пролете опор № 5-6 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ при сильных порывах ветра. | 4.4.3, Межфазное замыкание проводов в пролете опор № 5-6 произошло вследствие механического воздействия при падении ветки дерева, из вне охранной зоны ВЛ, при сильных порывах ветра. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Комплекс Сенцовский ПС Сенцово по всей длине, на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением и перекрытию проводов на ВЛ. Срок исполнения: 07.04.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Мирохин Иван Владимирович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.04.2023 г. Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев, угрожающих падением и перекрытию на ВЛ-10кВ Комплекс Сенцовский ПС Сенцово, произвести вырубку (обрезку крон). Срок исполнения: 07.04.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Мирохин Иван Владимирович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.04.2023 г.
3447 | 430 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС | 2023-02-27 10:17 | 2023-02-27 10:23 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ на провода фаз "А" и "В" под воздействием сильной ветровой нагрузки в пролете опор №1-2 ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП №153 Д.Вода произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, что привело к отключению ВЛ действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода фаз "А" и "В" из вне охранной зоны ВЛ при сильной ветровой нагрузке в пролете опор №1-2 ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП №153 Д.Вода произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 153 Д.Вода по всей длине. Срок исполнения: 27.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.03.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 153 Д.Вода и включить их в план работ Мценского РЭС. Срок исполнения: 27.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.03.2023 г. Описание проведённых работ: разработаны мероприятия
3448 | 43 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торжокский РЭС | 2023-02-27 10:00 | 2023-02-27 17:50 | 3.4.12.1.2, Отключение в результате действия защит ВЛ-10кВ Климово РП 10кВ Ушаково произошло по причине межфазного КЗ из-за налипания снега, образования гололеда и сложных отложений на проводах в результате чего произошел обрыв проводов в пролетах опор №143-№144, №185-№186, при прохождении атмосферного фронта по территории Торжокского и Кувшиновского районов Тверской области с неблагоприятными погодными условиями: сильный снег, сильные осадки (мокрый снег, дождь), отложение мокрого снега, гололёд, метель и ледяной дождь, приведшее к образованию гололёдно-изморозевых отложений (ГИО) максимальным диаметром 25 мм на элементах ВЛ (провода, изоляторы, опоры) и кронах деревьев, которые изгибались в сторону трасс ВЛ (в ряде случаев выпадали), из-за пределов границ охранных зон ВЛ, с последующим обрывом или перекрытием проводов ВЛ. Ширина просеки соответствует требованиям ПУЭ (на момент постройки ВЛ), но меньше высоты деревьев в основном лесном массиве. | 4.4.4, В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на проводах ВЛ-10кВ Климово РП 10кВ Ушаково в пролетах опор №143-№144, №185-№186, изменение их габарита при прохождении атмосферного фронта по территории Торжокского и Кувшиновского районов Тверской области, произошел обрыв проводов в пролетах опор №143-№144, №185-№186, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ Климово РП 10кВ Ушаково действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр с целью выявления дефектов ВЛ-10кВ Климово РП 10кВ Ушаково в пролетах опор №138-№148, №180-№190. Срок исполнения: 22.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Немиро В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.03.2023 г. Мероприятие: Организационное Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре дефекты ВЛ-10кВ Климово РП 10кВ Ушаково в пролетах опор №138-№148, №180-№190. Срок исполнения: 24.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Немиро В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.03.2023 г.
3449 | 572 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2023-02-27 09:50 | 2023-02-27 10:40 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП 457 (Деболовское деревня) произошло вследствие КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №15-№16, веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №15-№16, веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за границ охранной зоны ВЛ 0,4кВ №2 ТП 457 (Деболовское деревня). Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 457 (Деболовское деревня) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: мастер Бураков А. А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.02.2023 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 0,4кВ №2 ТП 457 (Деболовское деревня) Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 457 (Деболовское деревня) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: мастер Бураков А. А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.02.2023 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 0,4кВ №2 ТП 457 (Деболовское деревня)
3450 | 492 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго В.Мамонский РЭС | 2023-02-27 09:26 | 2023-02-27 10:28 | 3.4.8.5.3, Отключение ВЛ-0,4кВ №2 КТП-106 ПС Н.Мамон было выполнено оперативным персоналом по заявке МЧС России.
3451 | 491 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго В.Мамонский РЭС | 2023-02-27 09:10 | 2023-02-27 09:30 | 3.4.8.5.3, ВЛ-10-1 ПС Н.Мамон отключена по ТУ ДУ РС ДС ЦУС по В.Мамонскому РЭС по заявке МЧС России.
3452 | 923 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС | 2023-02-27 09:05 | 2023-02-27 23:08 | 3.4.12.1.1, Прохождение атмосферного фронта по территории Спировского, Фировского районов Тверской области с неблагоприятными погодными условиями: сильные осадки (мокрый снег), отложение мокрого снега, приведшее к образованию гололёдно-изморозевых отложений (ГИО) максимальным диаметром 25 мм на элементах ВЛ (провода, изоляторы, опоры), с последующим схлёстом проводов ВЛ, с последующим перекрытием проводов ВЛ: - ВЛ 10кВ №4 от ПС 110/35/10кВ Спирово кратковременный схлёст проводов в пролете опор №87-88; - ВЛ 10кВ №07 от ПС 35/10кВ Фирово кратковременный схлёст проводов в пролете опор №78-79; - ВЛ 10кВ №03 от ПС 35/10кВ Козлово кратковременный схлёст проводов в пролете опор №69/2-69/3. | 4.4.4, Короткие замыкания, возникшие вследствие провиса, обрыва проводов, падения деревьев и веток из-за пределов границ охранных зон ВЛ на провода ВЛ, по причине образования на проводах ВЛ гололёдно-изморозевых отложений (ГИО). - ВЛ 10кВ №4 от ПС 110/35/10кВ Спирово кратковременный схлёст проводов в пролете опор №87-88; - ВЛ 10кВ №07 от ПС 35/10кВ Фирово кратковременный схлёст проводов в пролете опор №78-79; - ВЛ 10кВ №03 от ПС 35/10кВ Козлово кратковременный схлёст проводов в пролете опор №69/2-69/3. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр отключившихся ВЛ: ВЛ 10кВ №4 ПС Спирово, ВЛ 10кВ №07 ПС Фирово, ВЛ 10кВ №03 ПС Козлово для выявления возможных дефектов. Срок исполнения: 10.03.2023 г. Ответственное лицо: нач. Вышневолоцкого РЭС Васильев В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.02.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнить внеочередной осмотр отключившихся ВЛ: ВЛ 10кВ №4 ПС Спирово, ВЛ 10кВ №07 ПС Фирово, ВЛ 10кВ №03 ПС Козлово для выявления возможных дефектов. Мероприятие: Организационное Включить в план работ выявленные дефекты при внеочередном осмотре отключившихся ВЛ: ВЛ 10кВ №4 ПС Спирово, ВЛ 10кВ №07 ПС Фирово, ВЛ 10кВ №03 ПС Козлово. Срок исполнения: 17.03.2023 г. Ответственное лицо: нач. Вышневолоцкого РЭС Васильев В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.02.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 10кВ №4 ПС Спирово, ВЛ 10кВ №07 ПС Фирово, ВЛ 10кВ №03 ПС Козлово дефекты, требующие устранения, не выявлены.
3453 | 520 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС | 2023-02-27 09:00 | 2023-02-27 10:53 | 3.4.8.5.1, Вывод в ремонт по неотложной заявке ЛЭП 10 кВ №1 ПС 35 кВ Белянка выполнен для производства аварийно-восстановительных работ по замене провода фазы "А" в пролете опор №120-121 поврежденных остатками неизвестных летающих предметов в приграничной зоне (проведение СВО). | 4.4.5, Обрыв провода фазы "А" в пролете опор №120-121 ЛЭП 10 кВ №1 ПС 35 кВ Белянка произошел по причине огневого воздействия при проведении СВО. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №1 ПС 35 кВ Белянка. Срок исполнения: 07.03.2023 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №1 ПС 35 кВ Белянка Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №1 ПС 35 кВ Белянка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 27.03.2023 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.03.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №1 ПС 35 кВ Белянка разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ
3454 | 301 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Лебедянский РЭС | 2023-02-27 08:20 | 2023-02-27 10:10 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств изоляционного материала жил кабельной концевой муфты ф "А", "В", "С" 3КНТп-10-70/120 отпайка КЛ от опоры №59 до ТП-46Л в процессе эксплуатации более 25 лет. | 4.7, Межфазное КЗ в результате пробоя изоляции жил кабельной концевой муфты ф "А", "В", "С" 3КНТп-10-70/120 отпайка от опоры №59 до ТП-46Л. | Мероприятие: Техническое Провести проф. испытание кабельных линий на КВЛ 10 кВ Молзавод ПС "Лев Толстой" со сроком эксплуатации более 20 лет. Срок исполнения: 12.04.2023 г. Ответственное лицо: мастер Петров А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.04.2023 г. Описание проведённых работ: . Мероприятие: Техническое По результатам проведенным испытаниям устранить выявленные недостатки Срок исполнения: 21.04.2023 г. Ответственное лицо: мастер Петров А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.04.2023 г. Описание проведённых работ: .
3455 | 11 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Нелидовский РЭС | 2023-02-27 08:15 | 2023-02-27 17:45 | 3.4.11.1, 1) Отключение ВЛ 10кВ №09 ПС 35кВ Кавельщино произошло по причине возникновения межфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №5-6-5-7 деревом, упавшим на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ под тяжестью налипшего снега, без обрыва проводов. 2) Отключение ВЛ 10кВ №10 ПС 110кВ Белый произошло по причине возникновения межфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №142-143 деревом, упавшим на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ под тяжестью налипшего снега, без обрыва проводов. 3) Отключение ВЛ 10кВ №23 ПС 110кВ Монино произошло по причине возникновения межфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №5-34-5-35 деревом, упавшим на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ под тяжестью налипшего снега, без обрыва проводов. | 4.4.3, 1) В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №5-6-5-7 ВЛ 10кВ №09 ПС 35кВ Кавельщино из-за пределов охранной зоны под тяжестью налипшего снега, произошло перекрытие проводов в пролете опор №5-6-5-7, без повреждения проводов, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №09 ПС 35кВ Кавельщино действием МТЗ. 2) В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №142-143 ВЛ 10кВ №10 ПС 110кВ Белый из-за пределов охранной зоны под тяжестью налипшего снега, произошло перекрытие проводов в пролете опор №142-143, без повреждения проводов, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №10 ПС 110кВ Белый действием МТЗ. 3) В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №5-34-5-35 ВЛ 10кВ №23 ПС 110кВ Белый из-за пределов охранной зоны под тяжестью налипшего снега, произошло перекрытие проводов в пролете опор №5-34-5-35, без повреждения проводов, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №23 ПС 110кВ Белый действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр в пролетах опор №5-1-5-7 ВЛ-10кВ № 09 ПС Кавельщино, №135-145 ВЛ-10кВ № 10 ПС Белый, №5-30-5-40 ВЛ-10кВ № 23 ПС Белый с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 13.03.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Нелидовского РЭС Матвеев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр в пролетах опор №5-1-5-7 ВЛ-10кВ № 09 ПС Кавельщино, №135-145 ВЛ-10кВ № 10 ПС Белый, №5-30-5-40 ВЛ-10кВ № 23 ПС Белый с целью выявления наличия дефектов. Мероприятие: Организационное Устранить дефекты выявленные при внеочередном осмотре в пролетах опор№5-1-5-7 ВЛ-10кВ № 09 ПС Кавельщино, №135-145 ВЛ-10кВ № 10 ПС Белый, №5-30-5-40 ВЛ-10кВ № 23 ПС Белый. Срок исполнения: 17.03.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Нелидовского РЭС Матвеев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.03.2023 г. Описание проведённых работ: При внеочередном осмотре в пролетах опор№5-1-5-7 ВЛ-10кВ № 09 ПС Кавельщино, №135-145 ВЛ-10кВ № 10 ПС Белый, №5-30-5-40 ВЛ-10кВ № 23 ПС Белый дефектов не выявлено.
3456 | 574 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2023-02-27 08:06 | 2023-02-27 10:35 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ № 05 Свинокомплекс-I ПС 110/35/10 кВ Залесье, в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №13-№14 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытия обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, не успешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №13-№14вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытия обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, не успешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ № 05 Свинокомплекс-I ПС 110/35/10 кВ Залесье. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.04.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр выполнен. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 05 Свинокомплекс-I ПС 110/35/10 кВ Залесье. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Не выполнено
3457 | 547 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2023-02-27 07:35 | 2023-02-27 19:55 | 3.4.11.1, Прохождение атмосферного фронта по территории Старицкого, Зубцовского районов Тверской области с неблагоприятными погодными условиями: выпадение обильных осадков в виде мокрого снега, отложение мокрого снега на проводах, изоляторах и кронах деревьев, образование голодно-изморозевых отложений диаметром до 25 мм, ветер 4-9 м/с. привело к аварийному отключению ВЛ 10 кВ: КВЛ 10 кВ №05(12) ПС 110 кВ Старица с обрывом провода в пролете опор №43-44; КВЛ 10 кВ №07(3) ПС 110 кВ Заднее Поле с обрывом провода в пролете опор №43-44; КЛ 10 кВ №17(15) ПС 110 кВ Зубцов с обрывом одного фазного провода в пролете опор №34/5/3-34/5/4; ВЛ 10 кВ №09 ПС 35 кВ Берново перекрытие проводов в пролете опор №12-13; ВЛ 10 кВ №08 ПС 35 кВ Максимово с обрывом провода в пролете опор №73-74; ВЛ 10 кВ ПС 35 кВ Степурино перекрытие проводов в пролете опор №2/3-2/4, срыв изолятора на опоре №2/4. | 4.4.4, В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения их габарита с приближением к соседнему проводу при прохождении атмосферного фронта по территории Старицкого района Тверской области: - произошел обрыв фазного провода в пролете опор №43-44 КВЛ 10 кВ №05(12) ПС 110 кВ Старица; - произошел обрыв фазного провода в пролете опор №43-44 КВЛ 10 кВ №07(3) ПС 110 кВ Заднее Поле; - произошел обрыв одного фазного провода в пролете опор №34/5/3-34/5/4 КЛ 10 кВ №17(15) ПС 110 кВ Зубцов; - произошел схлест проводов в пролете опор №12-13 ВЛ 10 кВ №09 ПС 35 кВ Берново; - произошел обрыв фазного провода в пролете опор №73-74 ВЛ 10 кВ №08 ПС 35 кВ Максимово; - произошел срыв изолятора на опоре №2/4 ВЛ 10 кВ №10 ПС 35 кВ Степурино (провод лежит на крюке). | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов: КВЛ 10 кВ №05(12) ПС 110 кВ Старица в пролетах опор №40-45; КВЛ 10 кВ №07(3) ПС 110 кВ Заднее Поле в пролетах опор №40-45; КЛ 10 кВ №17(15) ПС 110 кВ Зубцов в пролетах опор №№34/5/1-34/5/4; ВЛ 10 кВ №09 ПС 35 кВ Берново в пролетах опор №10-15; ВЛ 10 кВ №08 ПС 35 кВ Максимово в пролетах опор №70-75; ВЛ 10 кВ №10 ПС 35 кВ Степурино в пролетах опор №2/2-2/4. Срок исполнения: 06.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.03.2023 г. Описание проведённых работ: . Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра: КВЛ 10 кВ №05(12) ПС 110 кВ Старица в пролетах опор №40-45; КВЛ 10 кВ №07(3) ПС 110 кВ Заднее Поле в пролетах опор №40-45; КЛ 10 кВ №17(15) ПС 110 кВ Зубцов в пролетах опор №№34/5/1-34/5/4; ВЛ 10 кВ №09 ПС 35 кВ Берново в пролетах опор №10-15; ВЛ 10 кВ №08 ПС 35 кВ Максимово в пролетах опор №70-75; ВЛ 10 кВ №10 ПС 35 кВ Степурино в пролетах опор №2/2-2/4. Срок исполнения: 10.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.03.2023 г. Описание проведённых работ: .
3458 | 488 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Павловский РЭС | 2023-02-27 07:27 | 2023-02-27 08:57 | 3.4.7.3.5, Причиной вывода в ремонт ВЛ-10-1 ПС Б. Казинка по неотложной заявке, послужило однофазное замыкание на "землю" на опоре № 60, произошедшее в результате срыва с места крепления на траверсе и разрушения изолятора фазы "А", в результате чего провод вышеуказанной фазы опустился на заземленную траверсу. | 4.1.3, Срыв и разрушение изолятора фазы "А" на опоре №60 ВЛ-10-1 ПС Б. Казинка и опускание провода фазы "А" на заземлённую траверсу произошло в результате разрушения колпачка крепления изолятора, из-за потери его механических свойств в процессе длительного срока эксплуатации и при воздействии сильных порывов ветра до 10 м/сек. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала колпачка крепления изолятора фазы "А" на опоре №60 на ВЛ-10-1 ПС Б. Казинка VS010-0003893 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №1 ПС Казинка по всей длине с применением бинокля. Особое внимание обратить на состояние крепления изоляторов. Срок исполнения: 02.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Волков С.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведён внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №1 ПС Казинка по всей длине с применением бинокля. Особое внимание обратить на состояние крепления изоляторов. Мероприятие: Техническое Произвести обследование стойки опоры №60 на ВЛ-10 кВ №1 ПС Казинка, подвергшейся прохождению тока замыкания на "землю", с откапыванием на глубину 0,6 метра. Срок исполнения: 02.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Волков С.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведено обследование стойки опоры №60 на ВЛ-10 кВ №1 ПС Казинка, подвергшейся прохождению тока замыкания на "землю", с откапыванием на глубину 0,6 метра. Мероприятие: Организационное По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №1 ПС Казинка при помощи бинокля и обследования стойки опоры №60, выявленные замечания и дефекты внести в планы ремонта и ТО на 2023г. Срок исполнения: 02.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Волков С.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.03.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №1 ПС Казинка при помощи бинокля и обследования стойки опоры №60 замечаний не выявлено.
3459 | 490 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Лискинский РЭС | 2023-02-27 07:14 | 2023-02-27 08:45 | 3.4.7.3.5, Причиной вывода в ремонт по неотложной заявке ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-1-12 ПС Добрино послужил обрыв нулевого провода и его падение на землю в пролете опор №14-15 при сильных порывах ветра до 10 м/с. | 4.1.3, Обрыв нулевого провода в пролёте опор № 14-15 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-1-12 ПС Добрино произошел вследствие нарушения структуры материала провода, в процессе длительного срока эксплуатации, при сильных порывах ветра до 10 м/сек. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушения структуры материала нулевого провода в пролёте опор №14-15 на ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-1-12 ПС Добрино VN004-93603050 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ -0,4 кВ №1 ТП-1-12 ПС Добрино по всей длине, с целью выявления возможных дефектов провода. Срок исполнения: 02.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Мосин А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-1-12 ПС Добрино разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов. Срок исполнения: 02.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Мосин А.В. Состояние: Не выполнено
3460 | 477 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Подгоренский РЭС | 2023-02-27 06:47 | 2023-02-27 06:51 | 3.4.8.5.2, Аварийное отключение ВЛ-10-5 ПС 35 кВ Белогорье в результате повреждения потребительского электрооборудования за ТП-5-5 ВЛ-10-5 ПС 35 Белогорье, находящемся на балансе и обслуживании потребителя ООО «Т2 Мобайл» | 4.12, Короткое замыкание на потребительском электрооборудовании на ТП-5-5 ВЛ-10-5 ПС 35 Белогорье, находящемся на балансе и обслуживании потребителя ООО «Т2 Мобайл» в результате которого произошло аварийное отключение ВЛ-10-5 ПС 35 кВ Белогорье стало нарушение электрической изоляции. | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю ООО «Т2 Мобайл» о повреждении потребительского оборудования ТП 5-5 по ВЛ 10-5 ПС 35 кВ Белогорье в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 07.04.2023 г. Ответственное лицо: гл.инженер РЭС Бурминский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.02.2023 г. Описание проведённых работ: Письмо потребителю
3461 | 601 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2023-02-27 06:10 | 2023-02-27 07:40 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 093 Огородный ВЛ 10 кВ №202 Горплодовощторг ПС 110/10 кВ "Брагино" по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №20 - №21 веткой дерева, принесенной на провода порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №20 - №21 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 093 Огородный ВЛ 10 кВ №202 Горплодовощторг ПС 110/10 кВ "Брагино" веткой дерева, принесенной на провода порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 093 Огородный ВЛ 10 кВ №202 Горплодовощторг ПС 110/10 кВ "Брагино" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 093 Огородный ВЛ 10 кВ №202 Горплодовощторг ПС 110/10 кВ "Брагино" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр
3462 | 519 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС | 2023-02-27 06:04 | 2023-02-27 06:35 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0.4 кВ ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №177 ПС 110 кВ Шебекино произошло из-за превышения токов нагрузки по фазе "С" превышающих номинал (на 7А), вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание АВ 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №177 ПС 110 кВ Шебекино из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальным данным автомата. на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №177 ПС 110 кВ Шебекино ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №177 ПС 110 кВ Шебекино | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №177 ПС 110 кВ Шебекино. Срок исполнения: 08.03.2023 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №177 ПС 110 кВ Шебекино Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №177 ПС 110 кВ Шебекино. Срок исполнения: 28.03.2023 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнена проверка равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №177 ПС 110 кВ Шебекино Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №177 ПС 110 кВ Шебекино, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 28.03.2023 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.03.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №177 ПС 110 кВ Шебекино, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
3463 | 989 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2023-02-27 06:00 | 2023-02-28 09:56 | 3.4.11.1, Прохождение атмосферного фронта по территории Ржевского района Тверской области с неблагоприятными погодными условиями: сильные осадки (мокрый снег, дождь), отложение мокрого снега, гололёд, метель и ледяной дождь, приведшее к образованию гололёдно-изморозевых отложений (ГИО) максимальным диаметром до 25 мм на элементах ВЛ (провода, изоляторы, опоры) и кронах деревьев, которые изгибались в сторону ВЛ (в ряде случаев выпадали), из-за пределов границ охранных зон ВЛ, с последующим обрывом или перекрытием проводов ВЛ. Ширина просеки соответствует требованиям ПУЭ (на момент постройки ВЛ), но меньше высоты деревьев в основном лесном массиве. - ВЛ 10 кВ №12 ПС 35 кВ Ельцы падение дерева на провода в пролете опор №123-124 с обрывом одного фазного провода в данном пролете опор; - ВЛ 10 кВ №03(3) ПС 35 кВ Мин. Дворы падение дерева на провода в пролете опор №283-284 (без повреждения проводов); - ВЛ 10 кВ №05(3) ПС 35 кВ Клешнево падение дерева на провода в пролете опор №518-519 (без повреждения проводов); - ВЛ 10 кВ №01(1) ПС 35 кВ Бахмутово падение дерева на провода в пролете опор №53-54 (без повреждения проводов); - ВЛ 10 кВ №03(6) ПС 35 кВ Клешнево касание проводов в пролете опор №457-458 ветвями, наклонившихся к проводам из-за границы охранной зоны дерева; - ВЛ 10 кВ №08(7) ПС 35 кВ Мин. Дворы падение дерева на провода в пролете опор №162/82-162/83 (без повреждения проводов); - ВЛ 10 кВ №11(8) ПС 35 кВ Мин. Дворы падение дерева на провода в пролете опор №199/10-199/11 (без повреждения проводов). | 4.4.3, Короткие замыкания, возникшие вследствие изгиба в сторону ВЛ и падения деревьев из- за пределов границ охранных зон ВЛ на провода ВЛ, по причине образования на кронах деревьев гололёдно-изморозевых отложений (ГИО): - ВЛ 10 кВ №12 ПС 35 кВ Ельцы падение дерева на провода в пролете опор №123-124 с обрывом одного фазного провода в данном пролете опор; - ВЛ 10 кВ №03(3) ПС 35 кВ Мин. Дворы падение дерева на провода в пролете опор №283-284 (без повреждения проводов); - ВЛ 10 кВ №05(3) ПС 35 кВ Клешнево падение дерева на провода в пролете опор №518-519 (без повреждения проводов); - ВЛ 10 кВ №01(1) ПС 35 кВ Бахмутово падение дерева на провода в пролете опор №53-54 (без повреждения проводов); - ВЛ 10 кВ №03(6) ПС 35 кВ Клешнево касание проводов в пролете опор №457-458 ветвями, наклонившихся к проводам из-за границы охранной зоны дерева; - ВЛ 10 кВ №08(7) ПС 35 кВ Мин. Дворы падение дерева на провода в пролете опор №162/82-162/83 (без повреждения проводов); - ВЛ 10 кВ №11(8) ПС 35 кВ Мин. Дворы падение дерева на провода в пролете опор №199/10-199/11 (без повреждения проводов). | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов: - ВЛ 10 кВ №12 ПС 35 кВ Ельцы в пролете опор №120-125; - ВЛ 10 кВ №03(3) ПС 35 кВ Мин. Дворы в пролетах опор №280-285; - ВЛ 10 кВ №05(3) ПС 35 кВ Клешнево в пролетах опор №515-520; - ВЛ 10 кВ №01(1) ПС 35 кВ Бахмутово в пролетах опор №50-55; - ВЛ 10 кВ №03(6) ПС 35 кВ Клешнево в пролетах опор №455-458; - ВЛ 10 кВ №08(7) ПС 35 кВ Мин. Дворы в пролетах опор №162/80-162/83; - ВЛ 10 кВ №11(8) ПС 35 кВ Мин. Дворы в пролетах опор №199/5-199/15. Срок исполнения: 03.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.03.2023 г. Мероприятие: Техническое Произвести подрезку и вырубку угрожающих падением в сторону ВЛ 10 кВ №12 ПС 35 кВ Ельцы в пролете опор №123-124 деревьев (веток деревьев) . Срок исполнения: 04.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.03.2023 г. Мероприятие: Техническое Произвести подрезку и вырубку угрожающих падением в сторону ВЛ 10 кВ №03(3) ПС 35 кВ Мин. Дворы в пролете опор №283-284 деревьев (веток деревьев) Срок исполнения: 04.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.03.2023 г. Мероприятие: Техническое Произвести подрезку и вырубку угрожающих падением в сторону ВЛ 10 кВ №05(3) ПС 35 кВ Клешнево в пролете опор №518-519 деревьев (веток деревьев) Срок исполнения: 04.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.03.2023 г. Мероприятие: Техническое Произвести подрезку и вырубку угрожающих падением в сторону ВЛ 10 кВ №01(1) ПС 35 кВ Бахмутово в пролете опор №54-54 деревьев (веток деревьев) Срок исполнения: 04.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.03.2023 г. Мероприятие: Техническое Произвести подрезку и вырубку угрожающих падением в сторону ВЛ 10 кВ №03(6) ПС 35 кВ Клешнево в пролете опор №457-458 деревьев (веток деревьев) Срок исполнения: 04.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.03.2023 г. Мероприятие: Техническое Произвести подрезку и вырубку угрожающих падением в сторону ВЛ 10 кВ №08(7) ПС 35 кВ Мин. Дворы в пролете опор №162/82-162/83 деревьев (веток деревьев) Срок исполнения: 04.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.03.2023 г. Мероприятие: Техническое Произвести подрезку и вырубку угрожающих падением в сторону ВЛ 10 кВ №11(8) ПС 35 кВ Мин. Дворы в пролете опор №199/10-199/11 деревьев (веток деревьев) Срок исполнения: 04.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.03.2023 г. Мероприятие: Организационное Включить в план работы устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра: - ВЛ 10 кВ №12 ПС 35 кВ Ельцы в пролете опор №120-125; - ВЛ 10 кВ №03(3) ПС 35 кВ Мин. Дворы в пролетах опор №280-285; - ВЛ 10 кВ №05(3) ПС 35 кВ Клешнево в пролетах опор №515-520; - ВЛ 10 кВ №01(1) ПС 35 кВ Бахмутово в пролетах опор №50-55; - ВЛ 10 кВ №03(6) ПС 35 кВ Клешнево в пролетах опор №455-458; - ВЛ 10 кВ №08(7) ПС 35 кВ Мин. Дворы в пролетах опор №162/80-162/83; - ВЛ 10 кВ №11(8) ПС 35 кВ Мин. Дворы в пролетах опор №199/5-199/15. Срок исполнения: 11.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.04.2023 г.
3464 | 38 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Осташковский РЭС | 2023-02-27 06:00 | 2023-02-27 21:30 | 3.4.11.1, Отключения ВЛ-10кВ произошли по причине междуфазных КЗ из-за налипание мокрого снега, образование гололеда и сложных отложений на деревьях и провода в результате чего происходили падения деревьев и веток на провода ВЛ и перекрытие проводов вследствие тяжести мокрого снега при прохождении атмосферного фронта по территории Осташковского, Пеновского и Селижаровского районов Тверской области с неблагоприятными погодными условиями: сильный снег, сильные осадки (мокрый снег, дождь), отложение мокрого снега, гололёд, метель и ледяной дождь, приведшее к образованию гололёдно-изморозевых отложений (ГИО) максимальным диаметром 25 мм на элементах ВЛ (провода, изоляторы, опоры), с последующим обрывом проводов ВЛ, и кронах деревьев, которые изгибались в сторону трасс ВЛ (в ряде случаев выпадали), из-за пределов границ охранных зон ВЛ, с последующим обрывом или перекрытием проводов ВЛ. Ширина просеки соответствует требованиям ПУЭ (на момент постройки ВЛ), но меньше высоты деревьев в основном лесном массиве: -ВЛ-10кВ №17 ПС 35кВ Максимково в пролете опор №90-№91 дерево на проводах; -ВЛ-10кВ №11 ПС 35кВ Ворошилово в пролете опор №4-44-№4-45 дерево на проводах; -ВЛ-10кВ №09 ПС 35кВ Оковцы в пролете опор №114-№115 дерево на проводах; -ВЛ-10кВ №01 ПС 35кВ Максимково в пролете опор №150-№151 дерево на проводах; -ВЛ-10кВ №26 ПС 110кВ Селижарово в пролете опор №162-№163 дерево на проводах. | 4.4.3, В результате механических воздействий при падении веток с деревьев, деревьев на провода из вне охранных зон ВЛ-10 кВ под воздействием снежно-наледевых отложений и сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Осташковского, Пеновского и Селижаровского районов Тверской области с неблагоприятными погодными условиями: сильный снег, сильные осадки (мокрый снег, дождь), отложение мокрого снега, гололёд, метель и ледяной дождь, приведшее к образованию гололёдно-изморозевых отложений (ГИО) максимальным диаметром 25 мм на элементах ВЛ (провода, изоляторы, опоры), с последующим обрывом проводов ВЛ и кронах деревьев, которые изгибались в сторону трасс ВЛ (в ряде случаев выпадали), из-за пределов границ охранных зон ВЛ, с последующим обрывом или перекрытием проводов ВЛ. Ширина просеки соответствует требованиям ПУЭ (на момент постройки ВЛ), но меньше высоты деревьев в основном лесном массиве произошли перекрытия проводов, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ действием МТЗ: -ВЛ-10кВ №17 ПС 35кВ Максимково в пролете опор №90-№91 дерево на проводах; -ВЛ-10кВ №11 ПС 35кВ Ворошилово в пролете опор №4-44-№4-45 дерево на проводах; -ВЛ-10кВ №09 ПС 35кВ Оковцы в пролете опор №114-№115 дерево на проводах; -ВЛ-10кВ №01 ПС 35кВ Максимково в пролете опор №150-№151 дерево на проводах; -ВЛ-10кВ №26 ПС 110кВ Селижарово в пролете опор №162-№163 дерево на проводах. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ с целью выявления дефектов: -ВЛ-10кВ №17 ПС 35кВ Максимково в пролетах опор №85-№95; -ВЛ-10кВ №11 ПС 35кВ Ворошилово в пролетах опор №4-39-№4-49; -ВЛ-10кВ №09 ПС 35кВ Оковцы в пролетах опор №109-№119; -ВЛ-10кВ №01 ПС 35кВ Максимково в пролете опор №145-№155; -ВЛ-10кВ №26 ПС 110кВ Селижарово в пролете опор №157-№167. Срок исполнения: 22.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чижов С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.03.2023 г. Описание проведённых работ: При внеочередном осмотре ВЛ-10кВ дефектов не обнаружено: -ВЛ-10кВ №17 ПС 35кВ Максимково в пролетах опор №85-№95; -ВЛ-10кВ №11 ПС 35кВ Ворошилово в пролетах опор №4-39-№4-49; -ВЛ-10кВ №09 ПС 35кВ Оковцы в пролетах опор №109-№119; -ВЛ-10кВ №01 ПС 35кВ Максимково в пролете опор №145-№155; -ВЛ-10кВ №26 ПС 110кВ Селижарово в пролете опор №157-№167. Мероприятие: Организационное Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ дефекты: -ВЛ-10кВ №17 ПС 35кВ Максимково в пролетах опор №85-№95; -ВЛ-10кВ №11 ПС 35кВ Ворошилово в пролетах опор №4-39-№4-49; -ВЛ-10кВ №09 ПС 35кВ Оковцы в пролетах опор №109-№119; -ВЛ-10кВ №01 ПС 35кВ Максимково в пролете опор №145-№155; -ВЛ-10кВ №26 ПС 110кВ Селижарово в пролете опор №157-№167. Срок исполнения: 24.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чижов С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.03.2023 г. Описание проведённых работ: При внеочередном осмотре ВЛ-10кВ дефекты: -ВЛ-10кВ №17 ПС 35кВ Максимково в пролетах опор №85-№95; -ВЛ-10кВ №11 ПС 35кВ Ворошилово в пролетах опор №4-39-№4-49; -ВЛ-10кВ №09 ПС 35кВ Оковцы в пролетах опор №109-№119; -ВЛ-10кВ №01 ПС 35кВ Максимково в пролете опор №145-№155; -ВЛ-10кВ №26 ПС 110кВ Селижарово в пролете опор №157-№167 не обнаружены.
3465 | 42 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торжокский РЭС | 2023-02-27 05:52 | 2023-02-27 12:10 | 3.4.12.1.1, Отключение ВЛ-10кВ №01 ПС 35кВ Прямухино произошло по причине междуфазного КЗ между проводами в результате схлеста проводов из-за уменьшения минимально-допустимого расстояния вследствие налипания с последующим обледенение большого количества снега на провод ф. "В" и изменения его габарита с приближением к проводу соседней фазы в пролете опор №124-№125, без обрыва проводов, при прохождении атмосферного фронта по территории Торжокского и Кувшиновского районов Тверской области с неблагоприятными погодными условиями: сильный снег, сильные осадки (мокрый снег, дождь), отложение мокрого снега, гололёд, метель и ледяной дождь, приведшее к образованию гололёдно-изморозевых отложений (ГИО) максимальным диаметром 25 мм на элементах ВЛ (провода, изоляторы, опоры) и кронах деревьев, которые изгибались в сторону трасс ВЛ (в ряде случаев выпадали), из-за пределов границ охранных зон ВЛ, с последующим обрывом или перекрытием проводов ВЛ. Ширина просеки соответствует требованиям ПУЭ (на момент постройки ВЛ), но меньше высоты деревьев в основном лесном массиве. | 4.4.4, В результате механического воздействия ВЛ-10кВ №01 ПС 35кВ Прямухино в пролете опор №124-№125 в следствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провод верхней фазы и изменения его габарита с приближением к проводу соседней фазы при прохождении атмосферного фронта по территории Торжокского и Кувшиновского районов Тверской области, произошел схлест проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №01 ПС 35кВ Прямухино действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Сбить гололёд с проводов ВЛ-10кВ №01 ПС 35кВ Прямухино в пролете опор №124-№125. Срок исполнения: 17.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Немиро В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.03.2023 г.
3466 | 600 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2023-02-27 05:40 | 2023-02-27 05:59 | 3.4.12.2.3, Отключение Рек-77 ВЛ 10кВ №2 Каблуково ПС 35/10кВ "Ширинье" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №10-21 - №10-22 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №10-21 - №10-22 ВЛ 10кВ №2 Каблуково ПС 35/10кВ "Ширинье" веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №2 Каблуково ПС 35/10кВ "Ширинье" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №2 Каблуково ПС 35/10кВ "Ширинье" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр
3467 | 36 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Осташковский РЭС | 2023-02-27 05:15 | 2023-02-27 17:04 | 3.4.11.1, Отключение ВЛ-10кВ №08 ПС 35кВ Святое произошло по причине межфазного КЗ из-за налипание мокрого снега, образования гололеда и сложных отложений на проводах в результате чего произошел обрыв вязки крепления верхнего провода к изолятору на опоре №80, разрегулировка стрелы провиса проводов в пролете опор №80-№81 и их схлест. Отключения ВЛ-10кВ произошли по причине междуфазных КЗ между проводами в результате схлеста проводов из-за уменьшения минимально-допустимого расстояния вследствие налипания мокрого снега с последующим его обледенением на проводе ф. "В" и изменения его габарита с приближением к проводу соседней фазы, без обрыва проводов, при прохождении атмосферного фронта по территории Осташковского, Пеновского и Селижаровского районов Тверской области с неблагоприятными погодными условиями: сильный снег, сильные осадки (мокрый снег, дождь), отложение мокрого снега, гололёд, метель и ледяной дождь, приведшее к образованию гололёдно-изморозевых отложений (ГИО) максимальным диаметром 25 мм на элементах ВЛ (провода, изоляторы, опоры) и кронах деревьев, которые изгибались в сторону трасс ВЛ (в ряде случаев выпадали), из-за пределов границ охранных зон ВЛ, с последующим обрывом или перекрытием проводов ВЛ. Ширина просеки соответствует требованиям ПУЭ. -ВЛ-10кВ №03 ПС 35кВ Селигер в пролете опор №223-№224; -ВЛ-10кВ №26 ПС 110кВ Осташков в пролете опор №486-№487. | 4.4.4, В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на проводе его габарита при прохождении атмосферного фронта, произошел обрыв вязки крепления верхнего провода к изолятору на опоре №80, разрегулировка стрелы провиса проводов в пролете опор №80-№81 и их схлест проводов, что послужило причиной возникновения междуфазного КЗ и отключения ВЛ-10кВ №08 ПС 35кВ Святое в действием МТЗ. В результате механического воздействия в следствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения их габарита с приближением к проводам соседних фаз при прохождении атмосферного фронта по территории Осташковского, Пеновского и Селижаровского районов Тверской области, происходили схлесты проводов, что послужило причинами отключения ВЛ-10кВ действием МТЗ: -ВЛ-10кВ №03 ПС 35кВ Селигер в пролете опор №223-№224; -ВЛ-10кВ №26 ПС 110кВ Осташков в пролете опор №486-№487. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №08 ПС 35кВ Святое в пролетах опор №75-№85 ВЛ-10кВ №03 ПС 35кВ Селигер в пролетах опор №220-№230, ВЛ-10кВ №26 ПС 110кВ Осташков в пролетах опор №480-№490 с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 21.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чижов С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.03.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №08 ПС 35кВ Святое в пролетах опор №75-№85 ВЛ-10кВ №03 ПС 35кВ Селигер в пролетах опор №220-№230, ВЛ-10кВ №26 ПС 110кВ Осташков в пролетах опор №480-№490 с целью выявления дефектов. Мероприятие: Организационное Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №08 ПС 35кВ Святое в пролетах опор №75-№85, ВЛ-10кВ №03 ПС 35кВ Селигер в пролетах опор №220-№230, ВЛ-10кВ №26 ПС 110кВ Осташков в пролетах опор №480-№490 дефекты. Срок исполнения: 23.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чижов С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.03.2023 г. Описание проведённых работ: дефекты выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №08 ПС 35кВ Святое в пролетах опор №75-№85, ВЛ-10кВ №03 ПС 35кВ Селигер в пролетах опор №220-№230, ВЛ-10кВ №26 ПС 110кВ Осташков в пролетах опор №480-№490 не обнаружены.
3468 | 493 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС | 2023-02-27 04:17 | 2023-02-27 04:56 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-10 кВ 413.15 от ПС Петренка явилось короткое замыкание, вызванное перекрытием проводов веткой упавшей с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ в пр.оп 96-97, под воздействием порывов ветра | 4.4.3, Причиной перекрытия проводов в пролете опор №97-98 ВЛ-10 кВ 413.15 от ПС Петренка явилось ветка упавшая с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-10 кВ 413.15 от ПС Петренка составить график устранения выявленных дефектов Срок исполнения: 09.04.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.03.2023 г. Мероприятие: Техническое Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ 413.15 от ПС Петренка Срок исполнения: 09.04.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.03.2023 г.
3469 | 492 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС | 2023-02-27 04:10 | 2023-02-27 04:16 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-10 кВ 413.09 от ПС Петренка явилось короткое замыкание, вызванное перекрытием проводов веткой упавшей с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ в пр.оп 110-111, под воздействием порывов ветра | 4.4.3, Причиной перекрытия проводов в пролете опор №110-111 ВЛ-10 кВ 413.09 от ПС Петренка явилось ветка упавшая с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ 413.09 от ПС Петренка Срок исполнения: 09.04.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.03.2023 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-10 кВ 413.09 от ПС Петренка составить график устранения выявленных дефектов Срок исполнения: 09.04.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.03.2023 г.
3470 | 970 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Рамешковский РЭС | 2023-02-27 03:30 | 2023-02-27 14:06 | 3.4.12.1.2, Отключение ВЛ-10кВ №06 от ПС Кушалино 35/10 кВ, ВЛ 10 кВ №19 ПС 110/35/10 кВ Рамешки, ВЛ 10 кВ №03 ПС 35/10 кВ Диево произошло по причине отложения снежных масс и образования ГИО на проводах ВЛ, что привело к обрыву проводов двух фаз в пролетах опор №3-2 - №3-3, №3-5 - №3-6 ВЛ 10 кВ №06 ПС 35/10 кВ Кушалино, в пролетах опор №12-91 - №12-92 ВЛ 10 кВ №19 ПС 110/35/10 кВ Рамешки, в пролетах опор №65 - № 66 ВЛ 10 кВ №03 ПС 35/10 кВ Диево, их падению на землю, с последующим междуфазным коротким замыканием и отключением ВЛ действием защит от токов КЗ, при прохождении атмосферного фронта на территории Рамешковского района Тверской области. | 4.4.4, В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на проводах при прохождении атмосферного фронта, произошли обрывы проводов на ВЛ 10 кВ №06 ПС 35/10 кВ Кушалино в пролетах опор №3-2 - №3-3, №3-5 - №3-6 , ВЛ 10 кВ №19 ПС 110/35/10 кВ Рамешки в пролетах опор №12-91 - №12-92, ВЛ 10 кВ №03 ПС 35/10 кВ Диево пролетах опор №65 - № 66 с дальнейшим падением проводов ВЛ на землю и междуфазным КЗ, и послужило причиной отключения ВЛ 10 кВ действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №06 ПС 35/10 кВ Кушалино в пролетах опор №27 - №4, ВЛ 10 кВ №19 ПС 110/35/10 кВ Рамешки в пролетах опор №12-70 - №12-106, ВЛ 10 кВ №03 ПС 35/10 кВ Диево пролетах опор №55 - № 75 с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 17.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Смирнов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №06 ПС 35/10 кВ Кушалино в пролетах опор №27 - №4, ВЛ 10 кВ №19 ПС 110/35/10 кВ Рамешки в пролетах опор №12-70 - №12-106, ВЛ 10 кВ №03 ПС 35/10 кВ Диево пролетах опор №55 - № 75 с целью выявления наличия дефектов. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №06 ПС 35/10 кВ Кушалино в пролетах опор №27 - №4, ВЛ 10 кВ №19 ПС 110/35/10 кВ Рамешки в пролетах опор №12-70 - №12-106, ВЛ 10 кВ №03 ПС 35/10 кВ Диево пролетах опор №55 - № 75. Срок исполнения: 17.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Смирнов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.03.2023 г. Описание проведённых работ: Включены в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №06 ПС 35/10 кВ Кушалино в пролетах опор №27 - №4, ВЛ 10 кВ №19 ПС 110/35/10 кВ Рамешки в пролетах опор №12-70 - №12-106, ВЛ 10 кВ №03 ПС 35/10 кВ Диево пролетах опор №55 - № 75.
3471 | 919 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС | 2023-02-27 03:06 | 2023-02-27 03:38 | 3.4.7.3.5, Перегорание ПН-2 руб. 0,4 кВ фид1 ТП234 д.Кистутово произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за схлеста проводов в пролете опор №4-5 из-за ослабления вязки провода фазы "В" на опоре №5 и изменения габарита с приближением к соседнему проводу в пролете опор №-4-5 ВЛ 0,4кВ фид. №1БоровуТП234д.Кистутово вследствие нарушения структуры материала вязки провода (старения) в процессе длительной эксплуатации с 1989 года. | 4.1.3, В результате нарушения структуры материала вязки провода фазы "В" в процессе длительной эксплуатации с 1989 года на опоре №5 ВЛ 0,4кВ фид. №1БоровуТ П234 д.Кистутово, произошло ослабление вязки провода фазы "В" и изменение габарита проводов с приближением к соседнему проводу в пролете опор №4-5 ВЛ 0,4кВ фид. №1БоровуТ П234 д.Кистутово, произошел схлест проводов в данном пролете опор, что послужило причиной перегорания ПН-2 в РУ-0,4 кВ руб.0,4 кВ №1 ТП234 д.Кистутово. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная замена вязки провода ф. "В" на опоре №5 ВЛ 0,4кВ фид. №1БоровуТП234д.Кистутово . на ВЛ 0,4кВ фид. №1БоровуТ П234 д.Кистутово ВЛ 0,4кВ фид. №1БоровуТ П234 д.Кистутово | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр в пролетах опор №1-10 ВЛ 0,4кВ фид. №1БоровуТП234д.Кистутово Срок исполнения: 17.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.03.2023 г. Описание проведённых работ: Внеплановый осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное Включить в план мероприятий на 2023 год устранение дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ 0,4кВ фид. №1БоровуТП234д.Кистутово в пролетах опор №1-10. Срок исполнения: 18.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.02.2023 г.
3472 | 249 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2023-02-27 02:35 | 2023-02-27 04:59 | 3.4.12.5.1, Повреждение КЛ 6кВ ф613 РП27 к ТП2018 произошло в результате подвижки грунтов. | 4.12, Отключение МВ Ф613 РП27 к ТП2018 произошло в результате КЗ на КЛ 6кВ ф613 РП27 к ТП2018 в следствии подвижки грунтов при промерзании. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования в РП27 Ф613 к ТП2018. Срок исполнения: 27.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр оборудования в РП27 Ф613 к ТП2018. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 6 кВ Ф613 РП27 к ТП2018. Срок исполнения: 27.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.03.2023 г. Описание проведённых работ: КЛ 6 кВ Ф613 РП27 к ТП2018 восстановлена.
3473 | 8 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС | 2023-02-27 01:55 | 2023-02-28 01:39 | 3.4.11.1, 1) Отключение ВЛ-10кВ №09 ПС 110 кВ Понизовье произошло по причине обрыва провода ф.А от воздействия массы образовавшихся сложных ГИО диаметром более 20 мм в пролете опор №74-75 при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области. 2) Отключение ВЛ-10кВ №03 ПС 35 кВ Бор произошло по причине обрыва провода ф.С от воздействия массы образовавшихся сложных ГИО диаметром более 20 мм в пролете опор №75-76 при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области. 3) Отключение ВЛ-10кВ №09 ПС 35 кВ Пожня произошло по причине обрыва провода ф.С от воздействия массы образовавшихся сложных ГИО диаметром более 20 мм в пролете опор №4-2 -№4-3 при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области. 4) Отключение ВЛ-10кВ №15 ПС 35 кВ Бологово произошло по причине обрыва провода ф.А от воздействия массы образовавшихся сложных ГИО диаметром более 20 мм в пролете опор №1-9 -№1-10 при прохождении атмосферного фронта по территории Андреапольского района Тверской области. 5) Отключение ВЛ-10кВ №06 ПС 35 кВ Воскресенское произошло по причине обрыва провода ф.В от воздействия массы образовавшихся сложных ГИО диаметром более 20 мм в пролете опор №4-3 -№4-4 при прохождении атмосферного фронта по территории Андреапольского района Тверской области. 6) Отключение ВЛ-10кВ №23 ПС 110 кВ Андреаполь произошло по причине обрыва провода ф.А от воздействия массы образовавшихся сложных ГИО диаметром более 20 мм в пролете опор №6-10 -6-11 при прохождении атмосферного фронта по территории Андреапольского района Тверской области. | 4.4.4, 1) В результате механического воздействия массы образовавшихся сложных ГИО диаметром более 20 мм на провода в пролете опор №74-75 ВЛ-10кВ №09 ПС 110 кВ Понизовье, при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области, произошел обрыв 1-го провода в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ 09 ПС 110 кВ Понизовье действием МТЗ. 2) В результате механического воздействия массы образовавшихся сложных ГИО диаметром более 20 мм на провода в пролете опор №75-76 ВЛ-10кВ №03 ПС 35 кВ Бор при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области, произошел обрыв 1-го провода в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ 03 ПС 35 кВ Бор действием МТЗ. 3) В результате механического воздействия массы образовавшихся сложных ГИО диаметром более 20 мм на провода в пролете опор №4-2 -№4-3 ВЛ-10кВ №09 ПС 35 кВ Пожня при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области, произошел обрыв 1-го провода в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ 09 ПС 35 кВ Пожня действием МТЗ. 4) В результате механического воздействия массы образовавшихся сложных ГИО диаметром более 20 мм на провода в пролете опор №1-9 -№1-10 ВЛ-10кВ №15 ПС 35 кВ Бологово при прохождении атмосферного фронта по территории Андреапольского района Тверской области, произошел обрыв 1-го провода в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ 15 ПС 35 кВ Бологово действием МТЗ. 5) В результате механического воздействия массы образовавшихся сложных ГИО диаметром более 20 мм на провода в пролете опор №4-3 -№4-4 ВЛ-10кВ №06 ПС 35 кВ Воскресенское при прохождении атмосферного фронта по территории Андреапольского района Тверской области, произошел обрыв 1-го провода в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ 06 ПС 35 кВ Воскресенское действием МТЗ. 6) В результате механического воздействия массы образовавшихся сложных ГИО диаметром более 20 мм на провода в пролете опор №6-10 -№6-11 ВЛ-10кВ №23 ПС 110 кВ Андреаполь при прохождении атмосферного фронта по территории Андреапольского района Тверской области, произошел обрыв 1-го провода в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ 23 ПС 110 кВ Андреаполь действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр в пролете опор №70-80 ВЛ 10кВ №09 ПС Понизовье; в пролете опор №70-80 ВЛ 10кВ №03 ПС Бор; в пролетах опор №4-1 -№4-9 ВЛ 10кВ №09 ПС Пожня; в пролете опор №1-1 -1-10 ВЛ 10кВ №15 ПС Бологово; в пролете опор №4-1 -№4-7 ВЛ 10кВ №06 ПС Воскресенский; в пролете опор №6-5 -№6-15 ВЛ 10кВ №23 ПС Андреаполь с целью наличия дефектов. Срок исполнения: 13.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.03.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №09 ПС Понизовье; ВЛ 10кВ №03 ПС Бор; ВЛ 10кВ №09 ПС Пожня; ВЛ 10кВ №15 ПС Бологово; ВЛ 10кВ №06 ПС Воскресенский; ВЛ 10кВ №23 ПС Андреаполь произведен. Мероприятие: Организационное Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре в пролете опор №70-80 ВЛ 10кВ №09 ПС Понизовье; в пролете опор №70-80 ВЛ 10кВ №03 ПС Бор; в пролетах опор №4-1 -№4-9 ВЛ 10кВ №09 ПС Пожня; в пролете опор №1-1 -1-10 ВЛ 10кВ №15 ПС Бологово; в пролете опор №4-1 -№4-7 ВЛ 10кВ №06 ПС Воскресенский; в пролете опор №6-5 -№6-15 ВЛ 10кВ №23 ПС Андреаполь дефекты. Срок исполнения: 17.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.03.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №09 ПС Понизовье; ВЛ 10кВ №03 ПС Бор; ВЛ 10кВ №09 ПС Пожня; ВЛ 10кВ №15 ПС Бологово; ВЛ 10кВ №06 ПС Воскресенский; ВЛ 10кВ №23 ПС Андреаполь произведен.
3474 | 10 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Нелидовский РЭС | 2023-02-27 01:55 | 2023-02-28 07:15 | 3.4.11.1, Прохождение атмосферного фронта по территории Нелидовского и Оленинского районов Тверской области с неблагоприятными погодными условиями: с ветром и обильным выпадением осадков в виде мокрого снега, с налипанием мокрого снега и сложных отложений на проводах ВЛ и кронах деревьев. Максимальный диаметр сложного отложения (гололеда и мокрого снега) достигал больше 25 мм с последующим обрывом или перекрытием проводов ВЛ. Ширина просеки соответствует требованиям ПУЭ, но меньше высоты деревьев в основном лесном массиве. - ВЛ 10кВ №15 ПС 35кВ Молодой Туд падение дерева на провода в пролете опор №140-141(обрыв 1-ого провода ф"В"); - ВЛ 10кВ №01 ПС 35кВ Молодой Туд падение дерева на провода в пролете опор №2-19-2-20(без повреждения проводов); - ВЛ 10кВ №13 ПС 35кВ Ильенки падение дерева на провода в пролете опор №83-84(без повреждения проводов); - КВЛ 10кВ №16 ПС 220кВ Оленино падение дерева на провода в пролете опор №92-93(без повреждения проводов); - КВЛ 10кВ №20 ПС 110кВ Мостовая падение дерева на провода в пролете опор №139-140 (без повреждения проводов); - КВЛ 10кВ №15 ПС 110кВ Мостовая падение дерева на провода в пролете опор №3-4 (без повреждения проводов); - КВЛ 10кВ №18 ПС 220кВ Оленино падение дерева на провода в пролете опор №7-5-7-6(без повреждения проводов); - КВЛ 10кВ №11 ПС 110кВ Мостовая падение дерева на провода в пролете опор №39-40 (без повреждения проводов); | 4.4.3, Короткие замыкания, возникшие вследствие падения деревьев из-за пределов охранных зон ВЛ на провода, по причине образования на кронах деревьев гололёдно-изморозевых отложений (ГИО): -- ВЛ 10кВ №15 ПС 35кВ Молодой Туд падение дерева на провода в пролете опор №140-141(обрыв 1-ого провода ф"В"); - ВЛ 10кВ №01 ПС 35кВ Молодой Туд падение дерева на провода в пролете опор №2-19-2-20(без повреждения проводов); - ВЛ 10кВ №13 ПС 35кВ Ильенки падение дерева на провода в пролете опор №83-84(без повреждения проводов); - КВЛ 10кВ №16 ПС 220кВ Оленино падение дерева на провода в пролете опор №92-93(без повреждения проводов); - КВЛ 10кВ №20 ПС 110кВ Мостовая падение дерева на провода в пролете опор №139-140 (без повреждения проводов); - КВЛ 10кВ №15 ПС 110кВ Мостовая падение дерева на провода в пролете опор №3-4 (без повреждения проводов); - КВЛ 10кВ №18 ПС 220кВ Оленино падение дерева на провода в пролете опор №7-5-7-6(без повреждения проводов); - КВЛ 10кВ №11 ПС 110кВ Мостовая падение дерева на провода в пролете опор №39-40 (без повреждения проводов); | Мероприятие: Организационное Устранить дефекты выявленные при внеочередном осмотре в пролетах опор: - ВЛ 10кВ №15 ПС 35кВ Молодой Туд в пролетах опор №135-145; - ВЛ 10кВ №01 ПС 35кВ Молодой Туд в пролетах опор №2-19-2-20; - ВЛ 10кВ №13 ПС 35кВ Ильенки в пролетах опор №75-85; - КВЛ 10кВ №16 ПС 220кВ Оленино в пролетах опор №85-95; - КВЛ 10кВ №20 ПС 110кВ Мостовая в пролетах опор №135-145; - КВЛ 10кВ №15 ПС 110кВ Мостовая в пролетах опор №1-10; - КВЛ 10кВ №18 ПС 220кВ Оленино в пролетах опор №7-1-7-10; - КВЛ 10кВ №11 ПС 110кВ Мостовая в пролетах опор №30-42; Срок исполнения: 24.03.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Нелидовского РЭС Матвеев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.03.2023 г. Описание проведённых работ: При внеочередном осмотре в пролетах опор: - ВЛ 10кВ №15 ПС 35кВ Молодой Туд в пролетах опор №135-145; - ВЛ 10кВ №01 ПС 35кВ Молодой Туд в пролетах опор №2-19-2-20; - ВЛ 10кВ №13 ПС 35кВ Ильенки в пролетах опор №75-85; - КВЛ 10кВ №16 ПС 220кВ Оленино в пролетах опор №85-95; - КВЛ 10кВ №20 ПС 110кВ Мостовая в пролетах опор №135-145; - КВЛ 10кВ №15 ПС 110кВ Мостовая в пролетах опор №1-10; - КВЛ 10кВ №18 ПС 220кВ Оленино в пролетах опор №7-1-7-10; - КВЛ 10кВ №11 ПС 110кВ Мостовая в пролетах опор №30-42 дефектов не выявлено. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов: - ВЛ 10кВ №15 ПС 35кВ Молодой Туд в пролетах опор №135-145; - ВЛ 10кВ №01 ПС 35кВ Молодой Туд в пролетах опор №2-19-2-20; - ВЛ 10кВ №13 ПС 35кВ Ильенки в пролетах опор №75-85; - КВЛ 10кВ №16 ПС 220кВ Оленино в пролетах опор №85-95; - КВЛ 10кВ №20 ПС 110кВ Мостовая в пролетах опор №135-145; - КВЛ 10кВ №15 ПС 110кВ Мостовая в пролетах опор №1-10; - КВЛ 10кВ №18 ПС 220кВ Оленино в пролетах опор №7-1-7-10; - КВЛ 10кВ №11 ПС 110кВ Мостовая в пролетах опор №30-42; Срок исполнения: 20.03.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Нелидовского РЭС Матвеев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов: - ВЛ 10кВ №15 ПС 35кВ Молодой Туд в пролетах опор №135-145; - ВЛ 10кВ №01 ПС 35кВ Молодой Туд в пролетах опор №2-19-2-20; - ВЛ 10кВ №13 ПС 35кВ Ильенки в пролетах опор №75-85; - КВЛ 10кВ №16 ПС 220кВ Оленино в пролетах опор №85-95; - КВЛ 10кВ №20 ПС 110кВ Мостовая в пролетах опор №135-145; - КВЛ 10кВ №15 ПС 110кВ Мостовая в пролетах опор №1-10; - КВЛ 10кВ №18 ПС 220кВ Оленино в пролетах опор №7-1-7-10; - КВЛ 10кВ №11 ПС 110кВ Мостовая в пролетах опор №30-42;
3475 | 390 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Мантуровский РЭС | 2023-02-27 01:33 | 2023-02-27 03:20 | 3.4.8.5.2, В результате перегрузки в сети (КЗ по причине кратковременного схлеста перекидки к дому №1 из-за схода снега с крыши дома № 1) произошло повреждение контактного соединения (шлейфа) фазы "B" на опоре № 1/1 ф.5 от ТП-131. | 4.4.5, В результате КЗ произошло повреждение контактного соединения фазы "B" на опоре 1/1 ф.5 от ТП-131. | Мероприятие: Организационное Разместить объявление в СМИ о необходимости уборки снега над вводным устройством (перекидкой) силами собственников зданий. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мантуровского РЭС Лебедев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено. Мероприятие: Техническое Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ ф№5 от ТП-131 на предмет наличия дефектов. Срок исполнения: 15.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мантуровского РЭС Лебедев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.03.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр проведен. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ-0,4кВ ф№5 от ТП-131 выявленные замечания устранить. Срок исполнения: 06.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мантуровского РЭС Лебедев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.04.2023 г.
3476 | 972 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2023-02-27 01:30 | 2023-02-27 23:22 | 3.4.12.1.1, Прохождение атмосферного фронта по территории Калининского районов Тверской области с неблагоприятными погодными условиями: сильные осадки (мокрый снег), отложение мокрого снега, приведшее к образованию гололёдно-изморозевых отложений (ГИО) максимальным диаметром 25 мм на элементах ВЛ (провода, изоляторы, опоры), с последующим схлестом проводов , или перекрытием проводов привели к отключениям ВЛ: - ВЛ 0,4кВ №1 КТП 387 кратковременный схлест проводов в пролете опор №6-№7 - ВЛ 0,4кВ №1 КТП 10/0,4 кВ 99 кратковременный схлест проводов в пролете опор №7-№8 - ВЛ 0,4кВ №1 КТП 10/0,4 кВ 19 кратковременный схлест проводов в пролете опор №3-№4 - ВЛ 0,4кВ №1 КТП 10/0,4 кВ 51 кратковременный схлест проводов в пролете опор №11-№12 - ВЛ 0,4кВ №1 КТП 10/0,4 кВ 425 кратковременный схлест проводов в пролете опор №10-№11 - ВЛ 0,4кВ №1 КТП 10/0,4 кВ 747 кратковременный схлест проводов на вводе в дом №22 - ВЛ 0,4кВ №1 КТП 10/0,4 кВ 463 кратковременный схлест проводов на вводе в дом №31 - ВЛ 0,4кВ №1 КТП 10/0,4 кВ 573 кратковременный схлест проводов на вводе в дом №13 - ВЛ 0,4кВ №2 КТП 10/0,4 кВ 110 п.Труд кратковременный схлест проводов в пролете опор №3-№4 | 4.4.4, Короткие замыкания, возникшие вследствие провиса проводов, по причине образования на проводах ВЛ гололёдно-изморозевых отложений (ГИО). - ВЛ 0,4кВ №1 КТП 387 кратковременный схлест проводов в пролете опор №6-№7 - ВЛ 0,4кВ №1 КТП 10/0,4 кВ 99 кратковременный схлест проводов в пролете опор №7-№8 - ВЛ 0,4кВ №1 КТП 10/0,4 кВ 19 кратковременный схлест проводов в пролете опор №3-№4 - ВЛ 0,4кВ №1 КТП 10/0,4 кВ 51 кратковременный схлест проводов в пролете опор №11-№12 - ВЛ 0,4кВ №1 КТП 10/0,4 кВ 425 кратковременный схлест проводов в пролете опор №10-№11 - ВЛ 0,4кВ №1 КТП 10/0,4 кВ 747 кратковременный схлест проводов на вводе в дом №22 - ВЛ 0,4кВ №1 КТП 10/0,4 кВ 463 кратковременный схлест проводов на вводе в дом №31 - ВЛ 0,4кВ №1 КТП 10/0,4 кВ 573 кратковременный схлест проводов на вводе в дом №13 - ВЛ 0,4кВ №2 КТП 10/0,4 кВ 110 п.Труд кратковременный схлест проводов в пролете опор №3-№4 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 387, ВЛ-0,4кВ №1 ТП 99, ВЛ 0,4кВ №2 ТП 19 Лясково, ВЛ-0,4кВ №1 ТП 51 Князево, ВЛ-0,4кВ №1 ТП 425, ВЛ-0,4кВ №1 ТП 747 Олобово-4, ВЛ-0,4кВ №1 ТП 463, ВЛ-0,4кВ №1 ТП 573, ВЛ-0,4кВ №2 ТП 110 п.Труд с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 15.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 387, ВЛ-0,4кВ №1 ТП 99, ВЛ 0,4кВ №2 ТП 19 Лясково, ВЛ-0,4кВ №1 ТП 51 Князево, ВЛ-0,4кВ №1 ТП 425, ВЛ-0,4кВ №1 ТП 747 Олобово-4, ВЛ-0,4кВ №1 ТП 463, ВЛ-0,4кВ №1 ТП 573, ВЛ-0,4кВ №2 ТП 110 п.Труд с целью выявления дефектов. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП 387, ВЛ-0,4кВ №1 ТП 99, ВЛ 0,4кВ №2 ТП 19 Лясково, ВЛ-0,4кВ №1 ТП 51 Князево, ВЛ-0,4кВ №1 ТП 425, ВЛ-0,4кВ №1 ТП 747 Олобово-4, ВЛ-0,4кВ №1 ТП 463, ВЛ-0,4кВ №1 ТП 573, ВЛ-0,4кВ №2 ТП 110 п.Труд. Срок исполнения: 17.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.03.2023 г. Описание проведённых работ: при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП 387, ВЛ-0,4кВ №1 ТП 99, ВЛ 0,4кВ №2 ТП 19 Лясково, ВЛ-0,4кВ №1 ТП 51 Князево, ВЛ-0,4кВ №1 ТП 425, ВЛ-0,4кВ №1 ТП 747 Олобово-4, ВЛ-0,4кВ №1 ТП 463, ВЛ-0,4кВ №1 ТП 573, ВЛ-0,4кВ №2 ТП 110 п.Труд дефектов не выявлеено.
3477 | 9 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Западнодвинский РЭС | 2023-02-27 01:23 | 2023-02-28 09:45 | 3.4.11.1, Первое и второе отключения ВЛ 10 кВ №01 ПС Коротыши произошли по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №76-77 отпайки 10 кВ на СТП 321 из-за перекрытия проводов в данном пролете опор ветками деревьев, наклонившихся к проводам из-за границы охранной зоны ВЛ 10 кВ под воздействием тяжести гололедно-изморозевых отложений на кроне дерева, образовавшихся при прохождении атмосферного фронта по территории Западнодвинского района Тверской области. Ширина просеки соответствует требованиям ПУЭ (на момент постройки ВЛ), но меньше высоты деревьев в основном лесном массиве. Отключение ВЛ 10 кВ №01 ПС Бибирево произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №108-109 из-за перекрытия проводов в данном пролете опор деревом, упавшим на провода из-за границы охранной зоны ВЛ 10 кВ под воздействием тяжести гололедно-изморозевых отложений на кроне дерева, образовавшихся при прохождении атмосферного фронта по территории Западнодвинского района Тверской области. Ширина просеки соответствует требованиям ПУЭ (на момент постройки ВЛ), но меньше высоты деревьев в основном лесном массиве. | 4.4.3, В результате механического воздействия веток деревьев пролете опор №76-77 отпайки 10 кВ на СТП 321 наклонившихся к проводам из-за границы охранной зоны ВЛ 10 кВ №01 ПС Коротыши под воздействием тяжести гололедно-изморозевых отложений на кронах деревьев, образовавшихся при прохождении атмосферного фронта по территории Западнодвинского района Тверской области произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что привело к двум отключениям ВЛ 10 кВ №01 ПС Коротыши действием МТЗ. В результате механического воздействия при падении дерева на провода ВЛ 10 кВ №01 ПС Бибирево в пролете опор №108-109 под воздействием тяжести гололедно-изморозевых отложений на кроне дерева, образовавшихся при прохождении атмосферного фронта по территории Западнодвинского района Тверской области произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что привело к отключению ВЛ 10 кВ №01 ПС Бибирево действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести подрезку и вырубку угрожающих падением в сторону ВЛ 10 кВ №01 ПС Коротыши (веток деревьев) в пролете опор №76-77 отпайки 10 кВ на СТП №321 . Срок исполнения: 10.04.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Западнодвинского РЭС Годухин О.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произвести подрезку и вырубку угрожающих падением в сторону ВЛ 10 кВ №01 ПС Коротыши (веток деревьев) в пролете опор №76-77 отпайки 10 кВ на СТП №321. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение выявленных при внеочередном осмотре: ВЛ 10 кВ №01 ПС Коротыши в пролетах опор №70-85 отпайки 10 кВ на СТП 321; ВЛ 10 кВ №01 ПС Бибирево в пролетах опор №100-110. Срок исполнения: 20.04.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Западнодвинского РЭС Годухин О.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.03.2023 г. Описание проведённых работ: Включено в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре: ВЛ 10 кВ №01 ПС Коротыши в пролетах опор №70-85 отпайки 10 кВ на СТП 321; ВЛ 10 кВ №01 ПС Бибирево в пролетах опор №100-110. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов: ВЛ 10 кВ №01 ПС Коротыши в пролетах опор №70-85 отпайки 10 кВ на СТП 321; ВЛ 10 кВ №01 ПС Бибирево в пролетах опор №100-110. Срок исполнения: 14.04.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Западнодвинского РЭС Годухин О.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов: ВЛ 10 кВ №01 ПС Коротыши в пролетах опор №70-85 отпайки 10 кВ на СТП 321; ВЛ 10 кВ №01 ПС Бибирево в пролетах опор №100-110.
3478 | 586 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Рамешковский РЭС | 2023-02-27 00:46 | 2023-02-27 01:30 | 3.4.8.5.3.1, Отключение вручную ВЛ 10кВ №11 ПС 110/35/10кВ Рамешки произведено по требованию МЧС. |  | Мероприятие: Организационное Провести работу по информированию населения в СМИ о правилах пользования электрооборудованием, правилах эксплуатации внутридомовых сетей, содержание сетей в исправном состоянии. Срок исполнения: 10.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Смирнов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.03.2023 г. Описание проведённых работ: Провести работу по информированию населения в СМИ о правилах пользования электрооборудованием, правилах эксплуатации внутридомовых сетей, содержание сетей в исправном состоянии.
3479 | 546 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Пошехонский РЭС | 2023-02-27 00:13 | 2023-02-27 00:25 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ № 9 Кладово ПС 220/35/10кВ Пошехонье, в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №81-№82 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытия обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Устройства РЗА находятся на балансе Валдайского ПМЭС. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №81-№82 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытия обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Устройства РЗА находятся на балансе Валдайского ПМЭС. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №9 Кладово ПС 220/35/10 кВ Пошехонье с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: мастер Федоров А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №9 Кладово ПС 220/35/10 кВ Пошехонье с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ №9 Кладово ПС 220/35/10 кВ Пошехонье. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: мастер Федоров А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.03.2023 г. Описание проведённых работ: Аварийных дефектов не выявлено
3480 | 552 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго | 2023-02-26 23:13 | 2023-02-27 00:13 | 3.4.12.1.3, Отключение вручную ВЛ 35 кВ Торопец-Воскресенское 1 с отпайкой на ПС 35кВ Дашково произошло по причине однофазного замыкания на землю, из-за обрыва провода ф. "А" в пролете опор №96-97 деревом, упавшим на провод из-за пределов охранной зоны ВЛ-35кВ, вследствие налипания на дерево большого количества мокрого снега и образования гололедно-изморозевых отложений при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области. | 4.4.3, В результате механических воздействий при падении дерева на провод ф. "А" в пролете опор №96-97 ВЛ 35кВ Торопец-Воскресенское 1 с отпайкой на ПС 35кВ Дашково из-за пределов охранной зоны под воздействием большого количества налипшего мокрого снега, произошёл обрыв провода ф. "А" в данном пролете опор, что послужило причиной возникновения однофазного замыкания на землю, и отключения ВЛ 35кВ Торопец-Воскресенское 1 с отпайкой на ПС 35кВ Дашково вручную. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр в пролетах опор №90-100 ВЛ 35кВ Торопец-Воскресенское 1 с отпайкой на ПС 35кВ Дашково. Срок исполнения: 13.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛЭП НПБ Степанов Е.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2023 г. Описание проведённых работ: обход произведен замечаний нет Мероприятие: Техническое Устранить нарушения, выявленные при осмотре в пролетах опор №90-100 ВЛ 35кВ Торопец-Воскресенское 1 с отпайкой на ПС 35кВ Дашково. Срок исполнения: 17.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛЭП НПБ Степанов Е.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2023 г. Описание проведённых работ: обход произведен
3481 | 547 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2023-02-26 23:00 | 2023-02-27 00:55 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4 кВ ТП 212 руб. 2 в результате короткого замыкания, возникшего из-за схлеста проводов фазы "А" и фазы "В" участка воздушной линии 0,4 кВ ТП 212 руб. 2 в пролете опор № 2 - № 3 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов. На проводах имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. | 4.4.3, Схлест проводов фазы "А" и фазы "В" участка воздушной линии 0,4 кВ ТП 212 руб. 2 в пролете опор № 2 - № 3 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов. На проводах имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ТП 212 руб. 2 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Щеников А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.02.2023 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ ТП 212 руб. 2 устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Щеников А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.02.2023 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра
3482 | 452 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2023-02-26 22:30 | 2023-02-26 23:57 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия ветровой нагрузки произошло падение ветки дерева на провода ВЛ-0,4кВ №2 ТП-Кул-5-6 в пролете оп.5-6, с его последующим падением на землю и однофазным замыканием, устранённого оперативным отключением. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева при ветровой нагрузки на провода ВЛ 0,4кВ №2 ТП-Кул-5-6 в пролете оп.5-6, произошел обрыв провода с его последующим падением на землю и однофазным замыканием, устранённого оперативным отключением. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП-Кул-5-6 и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 03.04.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Земских А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.03.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП-Кул-5-6 и включить их в план работ Орловского РЭС. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП-Кул-5-6 по всей длине. Срок исполнения: 03.04.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Земских А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.03.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП-Кул-5-6 по всей длине.
3483 | 559 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Угличский РЭС | 2023-02-26 22:13 | 2023-02-27 01:45 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №122 ПС 110/35/10кВ Углич в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №42-№43 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны еды перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. Отключение ВЛ 10кВ №122 ПС 110/35/10кВ Углич в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №56-№57 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны еды перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №42-№43 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. Перекрытие проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №56-№57 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №122 ПС 110/35/10кВ Углич с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Васкан М.Е. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Васкан М.Е. Состояние: Не выполнено
3484 | 599 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2023-02-26 22:10 | 2023-02-26 23:58 | 3.4.12.2.3, Отключение Рек-161 ВЛ 10 кВ №6 Михайловское ПС 35/10 кВ "Григорьевское" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №126 - №127 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №126 - №127 ВЛ 10 кВ №6 Михайловское ПС 35/10 кВ "Григорьевское" веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №6 Михайловское ПС 35/10 кВ "Григорьевское" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №6 Михайловское ПС 35/10 кВ "Григорьевское" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр
3485 | 126 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Клетнянский РЭС | 2023-02-26 22:01 | 2023-02-26 23:40 | 3.4.12.1.1, Сброс с проводов ВЛ Ф-1 КТП-188 Ф-Сморц РП Слобода в пролете опор №3-4 мокрого снега, гололёдных образований и усилении ветра привело к кратковременному схлёсту проводов. | 4.4.4, Схлёст проводов ВЛ Ф-1 КТП-188 Ф-Сморц РП Слобода в пролете опор №3-4, привело к короткому замыканию и отсутствию эл. энергии у потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ИТР ВЛ Ф-1 КТП-188 Ф-Сморц РП Слобода по всей длине. Срок исполнения: 02.04.2023 г. Ответственное лицо: Понизов А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.03.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. Срок исполнения: 02.04.2023 г. Ответственное лицо: Понизов А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.03.2023 г. Описание проведённых работ: Перетяжка провода
3486 | 461 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Черемисиновский РЭС | 2023-02-26 22:01 | 2023-02-26 22:07 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 0,4 №3 от ТП 141 явилось самоустранившееся двухфазное короткое замыкание, которое произошло в результате подхлеста проводов в пролете опор №7-№8 по причине падения на провода ВЛ ветки, сломленной с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Самоустранившееся нарушение электрической изоляции ВЛ 0,4 №3 от ТП 141 по причине подхлеста проводов в пролете опор №7-№8 в результате падения на провода ВЛ ветки, сломленной с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 0,4кВ №3 ТП 141. Срок исполнения: 18.04.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Черемисиновского РЭС Павлов А.С Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №3 ТП 141 наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 18.04.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Черемисиновского РЭС Павлов А.С Состояние: Не выполнено
3487 | 598 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2023-02-26 21:45 | 2023-02-26 22:00 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10 кВ №6 Нестерово ПС 35/10 кВ "Ватолино" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №27 - №28 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №27 - №28 ВЛ 10 кВ №6 Нестерово ПС 35/10 кВ "Ватолино"веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №6 Нестерово ПС 35/10 кВ "Ватолино" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №6 Нестерово ПС 35/10 кВ "Ватолино" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр
3488 | 975 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго | 2023-02-26 21:29 | 2023-02-26 21:56 | 3.4.7.3.5, Отключение В 35 кВ Т1, В 10кВ Т1 с погашением 1 секция шин 10 кВ на ПС 35 кВ Максимово при коротком замыкании на ВЛ 10 кВ №03, произошло по причине неисправности часового механизма реле времени типа РВМ-12, в результате механического износа в процессе длительной эксплуатации с 2003 года. | 4.2.1, Неисправность часового механизма реле времени типа РВМ- 12 в схеме МТЗ 35 кВ Т1 на ПС 35 кВ Максимово вызван механическим износом (старением) шестерней часового механизма в процессе длительной эксплуатации с 2003 года Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: неисправность (застревание) часового механизма реле времени МТЗ 35 кВ на Т1 ПC 35/10кВ Максимово ПC 35/10кВ Максимово Т1 ПC 35/10кВ Максимово ПC 35/10кВ Максимово | Мероприятие: Техническое Заменить реле времени типа РВМ-12 в схеме МТЗ 35 кВ Т1 на ПС 35 кВ Максимово Срок исполнения: 01.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РУ СРЗАИиМ Струнин В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2023 г. Мероприятие: Техническое Провести внеочередную проверку РЗА Т2 на ПС 35 кВ Максимово Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РУ СРЗАИиМ Струнин В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.04.2023 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж всему персоналу РУ СРЗАИиМ с разбором причин технологического нарушения и проработкой указаний по ТО УРЗА данного типа. Срок исполнения: 14.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РУ СРЗАИиМ Струнин В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.03.2023 г.
3489 | 518 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС | 2023-02-26 21:09 | 2023-02-26 21:53 | 3.4.8.5.1, Отключение действием защит АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4кВ №15 ТП-2 ПС 110 кВ Химзавод произошло из-за КЗ в результате обрыва проводов трех фаз, фазы НО и провода "N" в пролете опор №6-7 вследствие их повреждения неизвестным предметом в приграничной зоне (огневое воздействие при проведении СВО). | 4.4.5, Механический обрыв проводов трех фаз, фазы НО и провода "N" в пролете опор №6-7 ВЛ 0,4кВ №15 ТП-2 ПС 110 кВ Химзавод произошел по причине огневого воздействия при проведении СВО. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ №15 ТП-2 ПС 110 кВ Химзавод. Срок исполнения: 08.03.2023 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ №15 ТП-2 ПС 110 кВ Химзавод Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №15 ТП-2 ПС 110 кВ Химзавод разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 26.03.2023 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.03.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №15 ТП-2 ПС 110 кВ Химзавод разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ
3490 | 958 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго | 2023-02-26 20:50 | 2023-02-26 23:11 | 3.4.12.5.2, Отключение выключателя В 110кВ Т1 (с погашением 1 секции шин 35кВ и 1 секции шин 10кВ) на ПС 110кВ Торопец действием МТЗ произошло по причине междуфазного короткого замыкания, возникшего на ВЛ-35кВ Торопец-Воскресенское 1 (падения дерева на провода ВЛ-35кВ в пролете опор №96-97) и затягивания времени отключения более допустимой уставок РЗА В 35кВ Воскресенское 1 и В 35кВ Т1, из-за образования снегоналипания на подвижных частях привода В 35кВ Т1 и В 35кВ Воскресенское 1 в результате сильного снегопада, в виде мокрого снега и резкого перепада температуры окружающего воздуха с "плюса" на "минус". | 4.4.4, В результате образования снегоналипания на подвижных частях приводов В 35кВ Т1 и В 35кВ Воскресенское 1 в период резкого перепада температуры окружающего воздуха с "плюса" на "минус" и из-за затягивания времени отключения более допустимой уставок РЗА В 35кВ Воскресенское 1 и В 35кВ Т1 на ПС 110кВ Торопец при повреждении на ВЛ-35кВ Торопец-Воскресенское 1, произошло отключение действием МТЗ выключателя В 110кВ Т1 (с погашением 1 секции шин 35кВ и 1 секции шин 10кВ). | Мероприятие: Техническое Провести ревизию приводов и опробование действий РЗА на отключение В 35 кВ Т 1, В 35кВ Воскресенское 1 на ПС 110кВ Торопец. Срок исполнения: 27.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник УСПС Нелидовской ПБ Попик Н.С., Начальник НУ СРЗАИиМ Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.03.2023 г. Мероприятие: Техническое Устранить выявленные дефекты, в результате ревизии приводов и опробования действий РЗА на отключение В 35 кВ Т 1, В 35кВ Воскресенское 1 на ПС 110кВ Торопец. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник УСПС Нелидовской ПБ Попик Н.С., Начальник НУ СРЗАИиМ Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.03.2023 г. Описание проведённых работ: Опробование действия РЗА на отключение В 35 кВ Т 1, В 35кВ Воскресенское 1 на ПС 110кВ Торопец.
3491 | 477 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС | 2023-02-26 20:40 | 2023-02-26 21:25 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №4 ТП-205 ВЛ-1002 ПС Заводская явилось повреждение в ВЩУ потребителя на опоре №13. |  | Мероприятие: Организационное Направить претензионное письмо потребителю. Срок исполнения: 24.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Смоленского РЭС Суражевский С.В Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.03.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено претензионное письмо потребителю
3492 | 377 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Островский РЭС | 2023-02-26 20:11 | 2023-02-26 21:16 | 3.4.10.2, При аварийном обходе ВЛ 10 кВ ф.10-08 ПС 110/35/10 Александрово на КТП №218 в РУ 10кВ обнаружено тело птицы со следами поражения электрическим током. Оборудование РЗА работало правильно. | 4.12, Врезультате перекрытия птицей опорного изолятора, произошло однофазное замыкание на землю ТП №218 ф.10-08 ПС Александрово, вследствие чего на ПС 110/35/10 кВ Александрово прошел сигнал "Земля" в ячейке ф. 10-08. | Мероприятие: Техническое Провести обследование КТП №218 ф.10-08 ПС Александрово, подвергшейся замыканию на землю. Срок исполнения: 25.03.2023 г. Ответственное лицо: Лебедев Ю.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр КТП №218 ф.10-08 ПС Александрово Мероприятие: Техническое По итогам обследования КТП №218 ф.10-08 ПС Александрово устранить выявленные замечания при их наличии. Срок исполнения: 06.04.2023 г. Ответственное лицо: Лебедев Ю.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2023 г. Описание проведённых работ: По итогам обследования замечаний не выявлено
3493 | 476 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Демидовский РЭС | 2023-02-26 20:11 | 2023-02-26 22:10 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №4 КТП-420 ВЛ-1005 ПС Михайловская явился срыв изолятора на опоре №3-1 в результате изменения механических свойств материала колпачка изолятора вследствие длительной эксплуатации (в эксплуатации с 1964 года) и воздействия сильных порывов ветра. | 4.4.4, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №4 КТП-420 ВЛ-1005 ПС Михайловская явился схлест проводов на опоре №3-1 вследствие срыва изолятора с опоры из-за разрушения колпачка изолятора в результате изменения механических свойств материала колпачка при длительной эксплуатации (в эксплуатации с 1964 года). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение механических свойств мастериала колпачка изолятора ТФ-20 на опоре №2-1 ВЛ-0,4кВ №4 КТП-420 ВЛ-1005 ПС Михайловская вследствеи длительной эксплуатации с 1964 года (59 лет эксплуатации). Несвоевременная замена оборудования с истекшим сроком эксплуатации. на ВЛ 0,4кВ №4 КТП-420 ВЛ-1005 ПСМихайловск VN004-96705558 | Мероприятие: Техническое Провести внеочереденой ИТР осмотр ВЛ-0,4кВ №4 КТП-420 ВЛ-1005 ПС Михайловская. Срок исполнения: 14.04.2023 г. Ответственное лицо: мастер Демидовского РЭС Жагурин Ю.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.04.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено
3494 | 472 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Рамонский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Причиной аварийного отключения В ВЛ-10-3 ПС Новоживотинное явилось повреждение в зоне обслуживания потребителя (ООО «СП Дон»). |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю (ООО «СП Дон») о необходимости приведения оборудования в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой «Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования», затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 03.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Маковкин С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.03.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо потребителю
3495 | 345 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Галичский РЭС | 2023-02-26 19:30 | 2023-02-26 19:55 | 3.4.12.1.2, При выполнении аварийного обхода ВЛ 0,4 кВ ТП №152 обнаружены следы падения снега с крыши дома 14 на провода перекидки от опоры №16, при падении снега произошел кратковременный схлест проводов, от возникшего К.З. в РУ 0,4 кВ ТП №152 отключился АВ 0,4 кВ ф. ул. Гора Революции. | 4.4.5, Кратковременный схлест проводов перекидки от опоры №16 ВЛ 0,4 кВ к дому №14 снегом упавшим с крыши здания. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ ф. ул.Гора Революции от ТП №152 с целью выявления дефектов, возникших после обильного снегопада и оттепели. Обратить внимание на состояние перекидок к зданиям и угрозу падения снега с крыш на провода ВЛ. Срок исполнения: 17.03.2023 г. Ответственное лицо: Назаров Б.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.02.2023 г. Описание проведённых работ: лист обхода Мероприятие: Техническое По итогам осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. ул.Гора Революции от ТП №152 устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 24.03.2023 г. Ответственное лицо: Назаров Б.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.02.2023 г. Описание проведённых работ: лист обхода
3496 | 346 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Солигаличский РЭС | 2023-02-26 19:30 | 2023-02-26 20:33 | 3.4.8.5.3.1, На ТП №008 "Северянка" фидер №1 отключен для тушения возгорания дома по адресу: г. Солигалич, ул. Маршала Жукова, д.12. |  | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый обход ВЛ 0,4 кВ от ТП № 008 "Северянка" ф1, с целью обнаружения дефектов, вызванных термическим воздействием при пожаре. Срок исполнения: 24.03.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Балаев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый обход ВЛ 0,4 кВ от ТП № 008 "Северянка" ф1, с целью обнаружения дефектов, вызванных термическим воздействием при пожаре. Мероприятие: Техническое По итогам внепланового обхода ВЛ 0,4 кВ от ТП № 008 "Северянка" ф1 устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.03.2023 г. Описание проведённых работ: Замечании не выявлено
3497 | 485 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Глушковский РЭС | 2023-02-26 19:29 | 2023-02-26 19:35 | 3.4.12.2.3, Межфазное короткое замыкание в пролете опор №1-3-1-4 ВЛ-10 кВ №01 ПС Теткино, вызванное набросом порывом ветра на провода ветки с кроны высокорослого дерева, находящегося вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами, вызванное набросом порывом ветра на провода в пролете опор №1-3-1-4 ветки с высокорослого дерева, находящегося вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №01 ПС Теткино. Срок исполнения: 04.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Кириченко Н.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.04.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №01 ПС Теткино Мероприятие: Организационное По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ №01 ПС Теткино определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их устранения. Срок исполнения: 04.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Кириченко Н.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.04.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №01 ПС Теткино определили мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их устранения.
3498 | 484 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Глушковский РЭС | 2023-02-26 19:27 | 2023-02-26 19:35 | 3.4.8.5.1, Междуфазное КЗ, возникшее в пролете опор №4-№5 ВЛ 10 кВ №01 ЦРП Алексеевка, возникшее при огневом воздействии со стороны ВСУ. | 4.4.1, Самоустранившийся схлест проводов в пролете №4-№5, возникший из-за огневого воздействия со стороны ВСУ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №01 ЦРП Алексеевка. Срок исполнения: 07.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Кириченко Н.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.04.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №01 ЦРП Алексеевка Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №01 ЦРП Алексеевка. Срок исполнения: 07.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Кириченко Н.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.04.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен осмотр ВЛ 10 кВ №01 ЦРП Алексеевка
3499 | 498 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Губкинский РЭС | 2023-02-26 19:16 | 2023-02-26 20:50 | 3.4.9.3, Отключение действием защит АВ 0,4 кВ №3 ЛЭП 0,4кВ №1 КТП 020 ПС 35 кВ 1 КМАруда произошло из-за КЗ, в результате повреждения ПУ потребителя жилого дома №54 по ул. Логовая от опоры №7 и отказа в отключении вводного автомата потребителя. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю о приведении электроустановки в соответствии с требованиями НТД. Срок исполнения: 07.03.2023 г. Ответственное лицо: Гречухин В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.03.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено уведомление потребителю.
3500 | 363 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Мантуровский РЭС | 2023-02-26 19:08 | 2023-02-26 20:22 | 3.4.10.2, При проведении обхода ВЛ-10кВ Ф 10-03 ПС Медведица под опорой № 5-80 обнаружено тело птицы. В результате попадания птицы на изолятор произошло прохождение дуги через тело птицы, что привело к замыканию на землю. В дальнейшем тело птицы упало на землю. Оборудование РЗА работало правильно. | 4.12, Замыкание на землю через тело птицы на опоре № 5-80 Ф 10-03 ПС Медведица. | Мероприятие: Техническое Провести обследование опоры № 5-80 Ф 10-03 ПС Медведица на предмет повреждений в результате протекания тока через тело опоры. Срок исполнения: 23.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мантуровского РЭС Лебедев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2023 г. Описание проведённых работ: Обследование Мероприятие: Техническое По результатам проведенного обследования опоры № 5-80 Ф 10-03 ПС Медведица выявленные замечания устранить. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мантуровского РЭС Лебедев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2023 г. Описание проведённых работ: Обследование
3501 | 449 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2023-02-26 19:04 | 2023-02-26 21:20 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия ветровой нагрузки произошло падение ветки дерева на провода ВЛ-0,4кВ №2 ТП-СтКол-3-6 от оп.5 к жилому дому, с его последующим падением на землю и однофазным замыканием, устранённого оперативным отключением. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева при ветровой нагрузки на провода ВЛ 0,4кВ №2 ТП-СтКол-3-6 от оп.5 к жилому дому, произошел обрыв провода с его последующим падением на землю и однофазным замыканием, устранённого оперативным отключением. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП-СтКол-3-6 и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 03.04.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Земских А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.03.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП-СтКол-3-6 и включить их в план работ Орловского РЭС. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП-СтКол-3-6 по всей длине. Срок исполнения: 03.04.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Земских А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.03.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП-СтКол-3-6 по всей длине.
3502 | 487 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Горшеченский РЭС | 2023-02-26 18:45 | 2023-02-26 18:52 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 10кВ №1412 ПС 35/10кВ Н.Борки действием МТЗ явилось междуфазное КЗ из-за падения ветки с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-10кВ в пролетах опор №116-№117, под действием мокрого снега и порывов ветра. | 4.4.3, Перекрытие проводов в пролете опор №116-№117 ВЛ 10кВ №1412 ПС 35/10кВ Н.Борки произошло по причине падения на провода ВЛ ветки дерева, сломленного порывом ветра и растущего вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Организовать проведение внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №1412 ПС 35/10кВ "Н.Борки" на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Жиленков Б.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №1412 ПС 35/10кВ "Н.Борки" определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их выполнения. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Жиленков Б.А. Состояние: Не выполнено
3503 | 373 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Нерехтский РЭС | 2023-02-26 18:00 | 2023-02-26 21:30 | 3.4.7.3.5, По причине старения изоляции в результате длительной эксплуатации произошло короткое замыкание высоковольтных обмоток внутри бака силового трансформатора, что привело к перегоранию высоковольтных предохранителей на ТП № 115 д. Андрейково. | 4.12, В результате старения изоляции произошло замыкание высоковольтных обмоток внутри бака силового трансформатора , что привело к перегоранию высоковольтных предохранителей на ТП № 115 д. Андрейково. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременно выявлено старение изоляции обмоток силового трансформатора. на ТП-115 д.Андрейково TP010-0097040 | Мероприятие: Техническое Провести внеплановое испытание электрооборудования ТП-115 д. Андрейково с целью выявления срытых дефектов после аварийного отключения. Срок исполнения: 17.03.2023 г. Ответственное лицо: Разгуляев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено. Мероприятие: Техническое Провести внеплановое тепловизионное обследование трансформатора ТП-115 д. Андрейково с целью выявления аварийных нагревов. Срок исполнения: 17.03.2023 г. Ответственное лицо: Разгуляев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено. Мероприятие: Техническое По результатам испытаний и ТВК ТП-115 д. Андрейково устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 24.03.2023 г. Ответственное лицо: Разгуляев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено.
3504 | 341 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2023-02-26 18:00 | 2023-02-26 18:48 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре (до 17 м/с) произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ, на провода ВЛ-0,4 кВ "район ул.Галичская" от ТП-266 в пролете опор №20-21, веткой были перекрыты провода соседних фаз, что привело в межфазному К.З. и перегоранию ПН-2 "район ул.Галичская" от ТП-266. В дальнейшем ветка слетела с проводов ВЛ и упала на землю. | 4.4.3, Перекрытие проводов соседних фаз в пролете опор №20-21 ВЛ-0,4 кВ "район ул.Галичская" от ТП-266 упавшей веткой дерева. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ "район ул.Галичская" от ТП-266, осмотр на предмет выявления деревьев и веток, угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ. Срок исполнения: 26.03.2023 г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнили внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ "район ул.Галичская" от ТП-266, осмотр на предмет выявления деревьев и веток, угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ "район ул.Галичская" от ТП-266 устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 28.03.2023 г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.03.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ "район ул.Галичская" от ТП-266 устранили выявленные замечания (при их наличии).
3505 | 490 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Вяземский РЭС | 2023-02-26 18:00 | 2023-02-26 19:00 | 3.4.9.3, Причиной аварийного отключения ВЛ-10кВ Л-1014 ПС 35/10кВ Ризское явилось междуфазное К.З. при повреждении на ведомственной отпайке к ТП 465. |  | Мероприятие: Организационное Направить по факту аварийного отключения ВЛ-10кВ Л-1014 ПС 35/10кВ Ризское направить письмо-претензию потребителю - владельцу ведомственной отпайки к ТП 465 - Голицинскому филиалу ГК "Российские автомобильные дороги", Срок исполнения: 07.04.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Степанов А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.04.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено по факту аварийного отключения ВЛ-10кВ Л-1014 ПС 35/10кВ Ризское направить письмо-претензия потребителю - владельцу ведомственной отпайки к ТП 465 - Голицинскому филиалу ГК "Российские автомобильные дороги".
3506 | 499 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2023-02-26 17:53 | 2023-02-26 18:20 | 3.4.7.3.5, Отключение вводного автомата АВ 0,4кВ КТП 703 РП 10 кВ Ближняя Игуменка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате перекрытия ввода фаз "В" и "С" АВ 0.4кВ ВЛ 0,4 кВ №2 вследствие изменения свойств материалов в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции на вводе фаз "В" и "С" АВ 0.4кВ ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 703 РП 10 кВ Ближняя Игуменка вследствие изменения свойств материалов в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на вводе АВ 0.4кВ ВЛ 0,4 кВ №2 на КТП 703 РП 10 кВ Ближняя Игуменка TP010-0134847 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине КТП 703 РП 10 кВ Ближняя Игуменка. Срок исполнения: 07.03.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.03.2023 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 27.03.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.03.2023 г. Описание проведённых работ: Мероприятия
3507 | 475 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2023-02-26 17:30 | 2023-02-26 19:00 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №1 ТП-087 явилось падение ветки дерева на провода в пролете опор №2 - №3 в результате воздействия сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ-0,4кВ №1 ТП-087 явилось междуфазное короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор №2 - №3 в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветви дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить кронирование деревьев угрожающих падением веток на провода ВЛ в пролёте опор №2-№3 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 087. Срок исполнения: 21.04.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Нуфриченков А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.04.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено кронирование деревьев угрожающих падением веток на провода ВЛ в пролёте опор №2-№3 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 087.
3508 | 469 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Бобровский РЭС | 2023-02-26 17:25 | 2023-02-26 18:23 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 10кВ №8 ПС 35кВ Липовка послужило короткое замыкание, вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз «В» и «С» в пролете опор № 57-58 веткой от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, занесенной на провода ВЛ порывами ветра (до 13 м/с). | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами в пролете опор № 57-58 ВЛ 10кВ №8 ПС 35кВ Липовка произошло из-за падения ветки от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, занесенной на провода фаз «В» и «С» ВЛ 10кВ №8 ПС 35кВ Липовка порывами ветра (до 13 м/с). | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №8 ПС 35кВ Липовка по всей длине с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Бобровского РЭС Киктев И.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №8 ПС 35кВ Липовка по всей длине с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №8 ПС 35кВ Липовка разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Бобровского РЭС Киктев И.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.03.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №8 ПС 35кВ Липовка запланированы мероприятия по устранению выявленных замечаний.
3509 | 471 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Бобровский РЭС | 2023-02-26 17:25 | 2023-02-26 18:23 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 10кВ №6 ПС 35кВ Липовка послужило короткое замыкание, вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз «А» и «В» в пролете опор № 43-44 веткой от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, занесенной на провода ВЛ порывами ветра (до 13 м/с). | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами в пролете опор № 43-44 ВЛ 10кВ №6 ПС 35кВ Липовка произошло из-за падения ветки от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, занесенной на провода фаз «А» и «В» ВЛ 10кВ №6 ПС 35кВ Липовка порывами ветра (до 13 м/с). | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №6 ПС 35кВ Липовка по всей длине с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Бобровского РЭС Киктев И.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.04.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №6 ПС 35кВ Липовка по всей длине с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №6 ПС 35кВ Липовка разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Бобровского РЭС Киктев И.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.04.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №6 ПС 35кВ Липовка запланированы мероприятия по устранению выявленных замечаний.
3510 | 509 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2023-02-26 17:20 | 2023-02-26 18:38 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ 10 кВ №05 ПС 110кВ Комплекс по неотложной заявке энергетика КБХ Семидубравное для устранения повреждения на потребительской ТП 484 ПС 110кВ Комплекс. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю КБХ Семидубравное о приведении потреби-тельского оборудования РТП 10кВ КТП 484 ПС 110 кВ Комплекс, в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление ". Срок исполнения: 02.04.2023 г. Ответственное лицо: Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.03.2023 г. Описание проведённых работ: Письмо отправлено
3511 | 554 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2023-02-26 17:12 | 2023-02-26 17:27 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 153 (Рыпы) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №3-№4 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №3-№4 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 153 (Рыпы) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.04.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр выполнен. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 153 (Рыпы) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.04.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр выполнен.
3512 | 981 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго | 2023-02-26 17:11 | 2023-02-26 19:50 | 3.4.12.1.1, Отключение ВЛ 35кВ Синьково-Ворошилово произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за схлеста проводов фаз "В", "С" в пролетах опор №39-№40, №58-№59, №69-№70, вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения габарита с приближением к соседнему проводу в пролете опор. | 4.4.4, В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения их габарита с приближением к соседнему проводу в пролетах опор №39-№40, №58-№59, №69-№70, при прохождении атмосферного фронта, произошел схлест проводов, что послужило причиной отключения ВЛ 35кВ Синьково-Ворошилово действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Сбить гололёд с проводов в пролётах опор №39-№40, №58-№59, №69-№70 ВЛ 35кВ Синьково-Ворошилово. Срок исполнения: 17.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛ ТоПБ Артемьев С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.02.2023 г. Описание проведённых работ: Сбит гололёд с проводов в пролётах опор №39-№40, №58-№59, №69-№70 ВЛ 35кВ Синьково-Ворошилово.
3513 | 481 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Монастырщинский РЭС | 2023-02-26 17:03 | 2023-02-26 19:01 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения МВ-10кВ ВЛ-1007 ПС 110/35/10кВ Монастырщина послужил срыв штыревого изолятора ШФ-20Г фазы "В" на опоре №42 в результате изменения свойств материала колпачка КП-22 в процессе длительной эксплуатации, в эксплуатации более 53 лет, с 1969 года. | 4.3.3, МВ-10кВ ВЛ-1007 ПС 110/35/10кВ Монастырщина отключился в результате нарушения изоляции между проводами, из-за срыва изолятора ШФ-20Г провода верхней фазы "В" на опоре №42 по причине разрушения колпачка КП-22, с падение провода фазы "В" на нижний провод фазы "А" и возникновением междуфазного КЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение колпачка КП-22 изолятора ШФ-20Г фазы "В" на опоре №42 на ВЛ-1007 ПС 110/35/10кВ Монастырщина ВЛ-1007 ПС 110/35/10кВ Монастырщина | Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1002 ПС 110/35/10кВ Монастырщина, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Тесленко В.Г. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-1007 ПС 110/35/10кВ Монастырщина, обратив особое внимание на состояние штыревой изоляции. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Шляхтов Д.А. Состояние: Не выполнено
3514 | 957 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго | 2023-02-26 16:51 | 2023-02-26 16:55 | 3.4.12.1.2, Отключение ВЛ 35кВ Западная Двина-Улин произошло по причине междуфазного КЗ между проводами фаз «В» и «С» в результате схлеста проводов из-за уменьшения минимально-допустимого расстояния вследствие налипания с последующим обледенение большого количества снега на провод ф. «В» и изменения его габарита с приближением к проводу ф. «С» в пролете опор №33-34 при прохождения атмосферного фронта по территории Западнодвинского района Тверской области, с обрывом провода в пролете опор №33-34. Обрыв провода фазы "С" произошел под воздействием механической нагрузки на провод, в результате налипания большого количества мокрого снега. | 4.4.4, В результате механического воздействия в следствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провод ф. «В» и изменения его габарита с приближением к проводу ф. «С» в пролете опор №33-34 ВЛ 35кВ Западная Двина-Улин при прохождении атмосферного фронта по территории Западнодвинского района Тверской области, произошел схлест проводов фаз "В" и "С", в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 35кВ Западная Двина-Улин действием МТЗ, после чего произошел обрыв провода ф."С" из-за механической нагрузки на провод, в результате налипания большого количества мокрого снега, произошло падение провода ф. "С" на землю, что способствовало появлению однофазного замыкания на землю и отключению ВЛ 35кВ Западная Двина-Улин вручную. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ 35кВ Западная Двина-Улин в пролётах опор №30-40 для выявления ГИО. Срок исполнения: 13.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник участка СЛ НПБ Степанов Е.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.03.2023 г. Описание проведённых работ: обход произведен замечаний нет Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные в результате внепланового осмотра ВЛ 35кВ Западная Двина-Улин в пролётах опор №30-40. Срок исполнения: 17.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник участка СЛ НПБ Степанов Е.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.03.2023 г. Описание проведённых работ: обход произведен
3515 | 896 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго |  |  | 3.4.12.1.1, Первое (26.02.2023 в 16:47) и второе (27.02.2023 в 08:12) отключения ВЛ-35кВ Луковниково-Ельцы произошли по причине возникновения междуфазного КЗ в пролетах опор №№84-85,85-86 из-за кратковременного схлеста проводов двух фаз, вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения габарита с приближением к соседнему проводу в данных пролетах опор. | 4.4.4, В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения их габарита с приближением к соседнему проводу в пролетах опор №№84-85,85-86 ВЛ 35 кВ Луковниково -Ельцы, при прохождении атмосферного фронта, произошел схлест проводов в данных пролетах опор, что послужило причиной певого и второго отключения ВЛ-35кВ Луковниково-Ельцы действием ТО. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 35 кВ Луковниково-Ельцы в пролетах опор №№80-86 целью выявления наличия дефектов Срок исполнения: 17.03.2023 г. Ответственное лицо: И.о. начальника УСЛ Ржевской ПБ Русаков А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.03.2023 г. Описание проведённых работ: . Мероприятие: Техническое Устранить дефекты выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ 35 Луковниково-Ельцы в пролетах опор №№80-86. Срок исполнения: 24.03.2023 г. Ответственное лицо: И.о. начальника УСЛ Ржевской ПБ Русаков А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.03.2023 г. Описание проведённых работ: .
3516 | 378 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Нерехтский РЭС | 2023-02-26 16:31 | 2023-02-26 16:40 | 3.4.8.5.2, Из-за ветхого состояния кровли произошло падение элемента кровли на перекидку с крыши дома № 2 до опоры № 8 ВЛ-0,4 кВ ТП № 124 на провода ВЛ-0,4 кВ, что привело к междуфазному К.З. и отключению автоматического выключателя 0,4 кВ Ф № 1. | 4.4.5, Междуфазное КЗ и отключение АВ-0,4 кВ произошло в результате схлеста проводов при падении элемента кровли на перекидку от опоры № 8 к дому № 2 ВЛ-0,4 кВ Ф № 1 от ТП-124. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ВЛ-0,4кВ Ф.№1 ул. Советская от ТП-124 с. Арменки с целью выявления дефектов на ВЛ-0,4кВ после аварийного отключения. Срок исполнения: 17.03.2023 г. Ответственное лицо: Разгуляев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные по результатам обхода ВЛ-0,4кВ Ф.№1 ул. Советская от ТП-124 с. Арменки (при их наличии). Срок исполнения: 21.03.2023 г. Ответственное лицо: Разгуляев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено. Мероприятие: Организационное Провести разъяснительную беседу с собственником дома №2 по ул. Советская о содержании своего имущества в надлежащем техническом состоянии. Срок исполнения: 01.04.2023 г. Ответственное лицо: Разгуляев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено.
3517 | 980 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго | 2023-02-26 16:40 | 2023-02-26 21:47 | 3.4.12.1.2, Отключение ВЛ 35кВ Селижарово-Максимково с отпайкой на ПС 35 кВ Филистово вызвано междуфазным к.з. при изломе бетонной траверсы на опоре №172 под тяжестью налипшего снега с касанием провода фазы "С" металлоконструкций опоры №172, что послужило перекрытию на провод фазы "В" по мокрому снегу и воде. | 4.4.4, В результате механического воздействия при налипании большого количества снега и образования сложных отложений (гололеда и мокрого снега) на бетонную траверсу на опоре №172 и провода ВЛ 35кВ Селижарово-Максимково с отпайкой на ПС 35 кВ Филистово произошел излом бетонной траверсы на опоре №172, оголение арматуры и касанием проводом фазы "С" металлоконструкций опоры №172, что послужило перекрытию на провод фазы "В" по мокрому снегу и воде, это явилось причиной отключения ВЛ 35кВ Селижарово-Максимково с отпайкой на ПС 35 кВ Филистово действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести замену траверсы на опоре №172 ВЛ 35кВ Селижарово-Максимково с отпайкой на ПС 35 кВ Филистово. Срок исполнения: 17.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛ ТоПБ Артемьев С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведена замена траверсы на опоре №172 ВЛ 35кВ Селижарово-Максимково с отпайкой на ПС 35 кВ Филистово.
3518 | 455 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС | 2023-02-26 16:16 | 2023-02-26 16:22 | 3.4.12.2.3, Под воздействием ветровой нагрузки произошло падение ветви дерева на провода ВЛ 10 кВ №6 ПС 110/35/10 Кромская в пролете опор №9-15 - №9-16 из вне охранной зоны ВЛ, что привело к нарушению электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устранённого действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветви дерева из вне охранной зоны, под воздействием ветровой нагрузки, на провода в пролете опор №9-15- №9-16 ВЛ 10кВ №6 ПС 110/35/10кВ Кромская произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению короткого замыкания, устранённого действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №6 ПС 110/35/10кВ Кромская по всей длине. Срок исполнения: 19.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Лежепеков Д.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №6 ПС 110/35/10кВ Кромская. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний по результатам внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №6 ПС 110/35/10кВ Кромская и включить их в план работ РЭС. Срок исполнения: 19.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Лежепеков Д.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.04.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных замечаний по результатам внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №6 ПС 110/35/10кВ Кромская.
3519 | 247 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2023-02-26 16:13 | 2023-02-26 18:40 | 3.4.12.5.1, Повреждение КЛ 6кВ ТП0264 к ТП0035 произошло в результате подвижки грунтов. | 4.12, Отключение МВ Ф625 РП03 к ТП0232 произошло в результате КЗ на КЛ 6кВ ТП0264 к ТП0035 в следствии подвижки грунтов при промерзании. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования в РП03 Ф625 к ТП0232. Срок исполнения: 26.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр оборудования в РП03 Ф625 к ТП0232. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 6 кВ ТП0264 к ТП0035. Срок исполнения: 02.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2023 г. Описание проведённых работ: КЛ 6 кВ ТП0264 к ТП0035 восстановлена.
3520 | 474 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС | 2023-02-26 16:07 | 2023-02-26 16:49 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №2 ТП-1025 ВЛ-1001 ПС Верховье явилось повреждение в ВЩУ потребителя на опоре №4-1. |  | Мероприятие: Организационное Направить претензионное письмо потребителю. Срок исполнения: 24.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Смоленского РЭС Суражевский С.В Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.03.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено претензионное письмо потребителю
3521 | 553 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2023-02-26 15:44 | 2023-02-26 21:50 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 10кВ № 02 Милюшино ПС Милюшинов результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №46-№47 при качании веток ДКР, произрастающей в охранной зоне. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ-правильно. Работа-АПВ правильно, неуспешно. | 4.12, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №46-№47 при качании веток ДКР, произрастающей в охранной зоне. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ-правильно. Работа-АПВ правильно, неуспешно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Древесно кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ 10кВ № 02 Милюшино ПС Милюшино VS010-0005085 | Мероприятие: Техническое Выполнить расчистку ВЛ 10кВ № 02 Милюшино ПС Милюшино в пролетах опор №46-№47 от ДКР, произрастающей в охранной зоне. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж бригаде об эксплуатации ВЛ 10кВ № 02 Милюшино ПС 35/10 кВ Милюшино в соответствии с НТД. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Не выполнено
3522 | 252 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Клинцовский РЭС | 2023-02-26 15:42 | 2023-02-26 17:38 | 3.4.7.3.5, В результате длительной эксплуатации произошло окисление контактного соединения на вводе в дом медного провода потребителя дома № 10 ул. Жукова с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ ф6 ТП55 ф609 ПС Западная, что привело к плохому контактному соединению. | 4.13, Нарушение контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ ф6 ТП55 ф609 ПС Западная с медным проводом потребителя на доме № 10 ул. Жукова привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ ф6 ТП55 ф609 ПС Западная в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 02.04.2023 г. Ответственное лицо: Красовский В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ ф6 ТП55 ф609 ПС Западная в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Мероприятие: Техническое По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. Срок исполнения: 02.04.2023 г. Ответственное лицо: Красовский В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.02.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений и включены в месячные планы работ.
3523 | 508 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2023-02-26 15:38 | 2023-02-26 16:48 |  |  | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 04 от ПС Комплекс с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 06.04.2023 г. Ответственное лицо: Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.04.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр выполнен Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра Л 10 кВ № 04 от ПС Комплекс наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов. Срок исполнения: 06.04.2023 г. Ответственное лицо: Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.04.2023 г. Описание проведённых работ: Замечаний не выявлено
3524 | 579 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Гаврилов- Ямский РЭС | 2023-02-26 15:25 | 2023-02-26 16:25 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 002 (Новая) произошло вследствие КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз «А» и «В» через ветку дерева в пролете опор №6-№7, принесенную порывом ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз «А» и «В» через ветку дерева на ВЛ 0,4кВ №1 ТП 002 (Новая) в пролете опор №6-№7, принесенную порывом ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 002 (Новая) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Усков Е.Р. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 002 (Новая) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Усков Е.Р. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ
3525 | 398 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС | 2023-02-26 15:14 | 2023-02-26 15:46 | 3.4.7.3.1, В результате несвоевременного выявления дефекта по разрегулировке стрелы провеса проводов спуска от оп.№1 до ТП 017 Узкое ВЛ-0,4кВ №1 ТП№017 "Узкое, база", под действием ветровой нагрузки, произошел схлест провода фазы "С" и нулевого провода, что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению однофазного КЗ, устраненного действием защиты. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции при схлесте провода фазы "С" и нулевого провода спуска от оп.№1 до ТП 017 Узкое ВЛ-0,4кВ №1 ТП№017 "Узкое, база" из-за не своевременной регулировки стрелы провеса проводов, под действием ветровых нагрузок, произошло возникновение однофазного КЗ, устраненного действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов спуска от оп.№1 до ТП 017 Узкое ВЛ-0,4кВ№1 ТП017 на ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 017 Узкое, база ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 017 Узкое, база | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП№017 "Узкое, база" по всей длине Срок исполнения: 06.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Сергеев М.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП№017 "Узкое, база" по всей длине Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП№017 "Узкое, база" и включить их в план работ РЭС. Срок исполнения: 06.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Сергеев М.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.03.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП№017 "Узкое, база", внесены в журнал дефектов для включения их в план работ РЭС. Мероприятие: Техническое Произвести регулировку стрелы провеса проводов спуска от оп.№1 до ТП 017 Узкое ВЛ-0,4кВ №1 ТП017 "Узкое, база". Срок исполнения: 06.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Сергеев М.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведена регулировка стрелы провеса проводов спуска от оп.№1 до ТП 017 Узкое ВЛ-0,4кВ №1 ТП017 "Узкое, база".
3526 | 487 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Павловский РЭС | 2023-02-26 15:13 | 2023-02-26 16:26 | 3.4.7.3.5, Причиной вывода в ремонт ВЛ-10-7 ПС Воронцовка по неотложной заявке, послужило однофазное замыкание на "землю" на опоре № 8, произошедшее в результате срыва с места крепления на траверсе и разрушения изолятора фазы "А", в результате чего провод вышеуказанной фазы опустился на заземленную траверсу. | 4.1.3, Срыв и разрушение изолятора фазы "А" на опоре №8 ВЛ-10-7 ПС Воронцовка и опускание провода фазы "А" на заземлённую траверсу произошло в результате разрушения колпачка крепления изолятора, из-за потери его механических свойств в процессе длительного срока эксплуатации и при воздействии сильных порывов ветра до 13 м/сек. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала колпачка крепления изолятора фазы "А" на опоре №8 на ВЛ-10-7 ПС Воронцовка VS010-0003838 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10-7 ПС Воронцовка по всей длине с применением бинокля. Особое внимание обратить на состояние крепления изоляторов. Срок исполнения: 02.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Волков С.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведён внеочередной осмотр ВЛ-10-7 ПС Воронцовка по всей длине с применением бинокля. Особое внимание обратить на состояние крепления изоляторов. Мероприятие: Техническое Произвести обследование стойки опоры №8 на ВЛ-10-7 ПС Воронцовка, подвергшейся прохождению тока замыкания на "землю", с откапыванием на глубину 0,6 метра. Срок исполнения: 02.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Волков С.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведено обследование стойки опоры №8 на ВЛ-10-7 ПС Воронцовка, подвергшейся прохождению тока замыкания на "землю", с откапыванием на глубину 0,6 метра. Мероприятие: Организационное По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-10-7 ПС Воронцовка при помощи бинокля и обследования стойки опоры №8, выявленные замечания и дефекты внести в планы ремонта и ТО на 2023г. Срок исполнения: 02.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Волков С.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.03.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-10-7 ПС Воронцовка при помощи бинокля и обследования стойки опоры №8, замечания не выявлены.
3527 | 496 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Алексеевский РЭС | 2023-02-26 15:08 | 2023-02-26 18:00 | 3.4.8.2, Вывод в ремонт по неотложной заявке ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 2202 ПС 110 кВ Алексеевка произошло из-за срыва клиновых зажимов крепления провода СИП и падения провода фаз "А", "В", "С", "N" на землю в пролётах опор №9-11 в результате проезда неустановленной негабаритной техники. | 4.4.1, Срыв клиновых зажимов крепления провода СИП фаз "А", "В", "С", "N" с последующим его падением на землю в пролётах опор №9-11 произошел в результате механического воздействия при проезде неустановленной негабаритной техники. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 2202 ПС 110 кВ Алексеевка. Срок исполнения: 13.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Дудка А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.02.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 27.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Дудка А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.02.2023 г. Описание проведённых работ: Наряд-допуск Мероприятие: Организационное Обеспечить информирование населения (организаций) через СМИ об опасности приближения и нахождения в электроустановках, недопустимости нарушений Правил охраны электросетей. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник отдела Удовиченко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.03.2023 г. Мероприятие: Организационное Обратиться с заявлением в Алексеевский ОВД для привлечения к ответственности лиц, нанёсших материальный ущерб филиалу ПАО "Россети Центр"-"Белгородэнерго". Срок исполнения: 28.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Дудка А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.03.2023 г. Описание проведённых работ: Заявление в полицию
3528 | 530 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2023-02-26 14:57 | 2023-02-26 15:45 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 КТП-160 (Козлово столовая) произошло вследствие КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №8-№9, веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №8-№9, веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за границ охранной зоны ВЛ 0,4кВ №2 КТП-160 (Козлово столовая). Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 КТП-160 (Козлово столовая) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: мастер Коптелов С. Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.02.2023 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 0,4кВ №2 КТП-160 (Козлово столовая) Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 КТП-160 (Козлово столовая) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: мастер Коптелов С. Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.02.2023 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 0,4кВ №2 КТП-160 (Козлово столовая)
3529 | 557 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Угличский РЭС | 2023-02-26 14:54 | 2023-02-26 17:14 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №161 ПС 35/10кВ Клементьево в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №42-№43 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны еды перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №42-№43 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №161 ПС 35/10кВ Клементьево с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Васкан М.Е. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №161 ПС 35/10кВ Клементьево устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Васскан М.Е. Состояние: Не выполнено
3530 | 480 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Починковский РЭС | 2023-02-26 14:50 | 2023-02-26 16:20 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения В ВЛ-1007 ПС 110/35/10кВ Починок послужило падение сломанной под действием порывистого ветра ветки дерева, расположенного за границей охранной зоны, на провода в пролете опор №155 - №156. | 4.4.3, В ВЛ-1007 ПС 110/35/10кВ Починок отключился в результате механического воздействия с нарушением изоляции между проводами при падении ветки дерева на провода в пролете опор №155 - №156 с возникновением междуфазного КЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку деревьев в пролете опор №155 - №156 ВЛ-1007 ПС 110/35/10кВ Починок расположенных на границе охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением деревьев и веток на провода. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер РЭС Сергеев С.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1007 ПС 110/35/10кВ Починок проходящих по лесной местности, с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев и веток деревьев. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер РЭС Сергеев С.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1007 ПС 110/35/10кВ Починок разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер РЭС Сергеев С.В. Состояние: Не выполнено
3531 | 265 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Новозыбковский РЭС | 2023-02-26 14:48 | 2023-02-26 16:40 | 3.4.7.3.5, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дома №60 по ул. Чапаева с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.7 ЗТП-3 ф.602 ПС Новозыбков. | 4.13, Нарушение (окисление) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.7 ЗТП-3 ф.602 ПС Новозыбков с медным проводом потребителя на доме №60 по ул. Чапаева привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф.7 ЗТП-3 ф.602 ПС Новозыбков в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 26.03.2023 г. Ответственное лицо: зам. начальника по эксплуатации Самусенко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф.7 ЗТП-3 ф.602 ПС Новозыбков в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Мероприятие: Техническое По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. Срок исполнения: 26.03.2023 г. Ответственное лицо: зам. начальника по эксплуатации Самусенко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.02.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ.
3532 | 419 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС | 2023-02-26 14:45 | 2023-02-26 17:49 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ на провода фаз "А" и "В" под воздействием сильной ветровой нагрузки в пролете опор №20-21 ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП №132 Кр.Хутор произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, что привело к отключению ВЛ действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода фаз "А" и "В" из вне охранной зоны ВЛ при сильной ветровой нагрузке в пролете опор №20-21 ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП №132 Кр.Хутор произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 132 Кр.Хутор по всей длине. Срок исполнения: 27.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.02.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 132 Кр.Хутор и включить их в план работ Мценского РЭС. Срок исполнения: 27.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.02.2023 г. Описание проведённых работ: разработать мероприятия
3533 | 484 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Починковский РЭС | 2023-02-26 14:45 | 2023-02-26 16:40 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ №2 ТП 396 послужило падение сломанной под действием порывистого ветра ветки дерева, из-за границы охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №12 - №13. | 4.4.3, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ №2 ТП 396 явилось схлестывание проводов из-за механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №12 - №13 с возникновением междуфазного КЗ и последующим падением ветки дерева на землю. | Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением веток на провода по ВЛ 0,4кВ №2 ТП 396. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер РЭС Гращенков А.А. Состояние: Не выполнено
3534 | 353 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Красносельский РЭС | 2023-02-26 14:38 | 2023-02-26 16:31 | 3.4.8.5.2, При выполнении аварийного обхода ВЛ-0,4 кВ от ТП № 009 ул.Мирная,Горького, обнаружены следы падения снега на провода перекидки к дому № 14 ул. Мирная. Упавшим снегом были схлестнуты провода соседних фаз в результате этого произошло межфазное К.З, которое привело к перегоранию низковольтного предохранителя на рубильнике 0,4 кВ ф. 5 на ул. Мирная, Горького на ТП № 009. | 4.4.1, Схлёст проводов соседних фаз перекидки к дому № 14 ул. Мирная от ВЛ-0,4 кВ от ТП № 009 ул.Мирная,Горького съехавшим снегом, с крыши дома. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ от ТП № 009 ул.Мирная,Горького, особое внимание обратить на состояние перекидок и угрозу возможного схода снега с крыши. Срок исполнения: 06.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Красносельского РЭС Корнилов С.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведён внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ от ТП № 009 ул.Мирная,Горького, особое внимание обратить на состояние перекидок и угрозу возможного схода снега с крыши. Мероприятие: Техническое Провести разъяснительную беседу с жильцами дома № 14 ул. Мирная, пгт. Красное-на-Волге о необходимости в зимний период счищать снег с крыши дома для исключения падения на провода ВЛ. Срок исполнения: 07.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Красносельского РЭС Корнилов С.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.03.2023 г. Описание проведённых работ: Проведена разъяснительная беседа с жильцами дома № 14 ул. Мирная, пгт. Красное-на-Волге о необходимости в зимний период счищать снег с крыши дома для исключения падения на провода ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ 0,4 кВ от ТП № 009 ул.Мирная,Горького, устранить недочеты (при их наличии). Срок исполнения: 03.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Красносельского РЭС Корнилов С.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведён внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ от ТП № 009 ул.Мирная,Горького, особое внимание обратить на состояние перекидок и угрозу возможного схода снега с крыши.
3535 | 956 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго |  |  | 3.4.12.1.1, Отключение ВЛ 35кВ Белый-Верховье произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за схлеста проводов фаз "А", "В" в пролете опор №90-91, вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения габарита с приближением к соседнему проводу в пролете опор №90-91. | 4.4.4, В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения их габарита с приближением к соседнему проводу в пролете опор №90-91, при прохождении атмосферного фронта, произошел схлест проводов, что послужило причиной отключения ВЛ 35кВ Белый-Верховье действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ 35кВ Белый-Верховье в пролётах опор №85-95 для выявления ГИО. Срок исполнения: 13.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник участка СЛ НПБ Степанов Е.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.03.2023 г. Описание проведённых работ: обход произведен Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные в результате внепланового осмотра ВЛ 35кВ Белый-Верховье в пролётах опор №85-95. Срок исполнения: 17.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник участка СЛ НПБ Степанов Е.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.03.2023 г. Описание проведённых работ: обход произведен замечаний нет
3536 | 220 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дятьковский РЭС | 2023-02-26 14:35 | 2023-02-26 16:30 | 3.4.7.3.5, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №84 ул. Чапаева с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП-11 МВ-279 ЦРП-2 произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП-11 МВ-279 ЦРП-2 с медным проводом потребителя на доме №84 ул. Чапаева. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 28.03.2023 г. Ответственное лицо: Марин И.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП-11 МВ-279 ЦРП-2. Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом. Срок исполнения: 28.03.2023 г. Ответственное лицо: Марин И.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведена перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом.
3537 | 489 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Вяземский РЭС | 2023-02-26 14:30 | 2023-02-26 16:25 | 3.4.12.2.3, Причиной аварийного отключения ВЛ-10кВ Л-1014 ПС 35/10кВ Семлево явилось устойчивое междуфазное К.З. при падении под действием сильных порывов ветра ветки дерева, находящегося за пределами охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №30 - 31 (снята штангой). | 4.4.3, Причиной возникновения устойчивого междуфазного К.З. на ВЛ-10кВ Л-1014 ПС 35/10кВ Семлево явилось внешнее механическое воздействие при падении под действием сильных порывов ветра ветки дерева, находящегося за пределами охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №30 - 31. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев пролёте опор №30-31 ВЛ-10кВ Л-1014 ПС 35/10кВ Семлево. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: мастер Высоков В.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведена обрезка крон деревьев пролёте опор №30-31 ВЛ-10кВ Л-1014 ПС 35/10кВ Семлево. Мероприятие: Организационное Проанализировать число отключений из-за недостаточной ширины просеки, обоснованные выводы предоставить главному инженеру РЭС для принятия решения о возможности включения ВЛ-10кВ Л-1014 ПС 35/10кВ Семлево в ремонтную, инвестиционную программу по расчистке и расширению трасс ВЛ. Срок исполнения: 03.04.2023 г. Ответственное лицо: мастер Высоков В.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.03.2023 г. Описание проведённых работ: Проанализировано число отключений из-за недостаточной ширины просеки, обоснованные выводы предоставлены главному инженеру РЭС для принятия решения о возможности включения ВЛ-10кВ Л-1014 ПС 35/10кВ Семлево в ремонтную, инвестиционную программу по расчистке и расширению трасс ВЛ.
3538 | 348 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Чухломский РЭС | 2023-02-26 14:26 | 2023-02-26 18:22 | 3.4.12.1.2, При аварийном осмотре ВЛ-10 кВ Ф10-04 ПС 110/35/10 кВ Чухлома обнаружен обрыв вязки провода фазы "С" на опоре №83, при падении провод лег на траверсу опоры, что привело к возникновению замыкания на землю через тело опоры. Обрыв вязки произошел по причине чрезмерного налипания снега на провод фазы "С" при прохождении мокрого снега и как сопутствующее обстоятельство действий сильных порывов западного, северо-западного ветра скоростью до 18м/с. Вязка провода выполнена без нарушения технологии проводом А-25. Оборудование РЗА работало правильно. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. | 4.12, Касание проводом траверсы опоры №83, привело к однофазному замыканию на землю через тело опоры. | Мероприятие: Техническое Провести обход ВЛ 10 кВ Ф10-04 ПС Чухлома с целью выявления участков ВЛ с налипанием снега на проводах и дефектов, возникших по причине атмосферного воздействия. Срок исполнения: 17.03.2023 г. Ответственное лицо: Бедов А. С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен обход ВЛ 10 кВ Ф10-04 ПС Чухлома с целью выявления участков ВЛ с налипанием снега на проводах и дефектов, возникших по причине атмосферного воздействия. Мероприятие: Техническое Провести комплексное обследование опоры №83 ВЛ-10 кВ ПС Чухлома Ф10-04, подвергшейся воздействию однофазного замыкания на землю. Срок исполнения: 17.03.2023 г. Ответственное лицо: Бедов А. С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено комплексное обследование опоры №83 ВЛ-10 кВ ПС Чухлома Ф10-04, подвергшейся воздействию однофазного замыкания на землю. Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ 10 кВ Ф10-04 ПС Чухлома и комплексного обследования опоры №83 устранить выявленные дефекты. Срок исполнения: 24.03.2023 г. Ответственное лицо: Бедов А. С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.03.2023 г. Описание проведённых работ: Работ не проводилось. Дефектов по результатам обхода ВЛ 10 кВ Ф10-04 ПС Чухлома и комплексного обследования опоры №83 не выявлено.
3539 | 126 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-02-26 14:10 | 2023-02-26 15:11 | 3.4.7.3.5, Причиной ТН явилось неудовлетворительное техническое состояние участка кабельной линии вследствие длительной эксплуатации. | 4.12, Причиной отключения явилось нарушение электрической изоляции и пробой между фазами А и С. | Мероприятие: Техническое Произвести ревизию в ТП. Выполнить очистку оборудования от пыли и грязи. Срок исполнения: 02.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СТП и РП Сапрыкин В.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведена ревизия в ТП. Выполнена очистка оборудования от пыли и грязи.
3540 | 488 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Гагаринский РЭС | 2023-02-26 14:07 | 2023-02-26 16:05 | 3.4.12.1.2, Причиной аварийного отключения ВЛ-10кВ Л-1008 ПС 110/10/10кВ Трубная явилось устойчивое междуфазное К.З. при падении под действием налипшего на провода мокрого снега при сильных порывах ветра опоры №112. | 4.4.4, Причиной возникновения междуфазного К.З. ВЛ-10кВ Л-1008 ПС 110/10/10кВ Трубная явилось механическое воздействие атмосферных явлений, вызвавшее излом стоек А-образной опоры №112. | Мероприятие: Техническое Выполнить техническое освидетельствование опор № 111 и № 113 ВЛ-10кВ Л-1008 ПС 110/10/10кВ Трубная, подвегшихся внешнему динамическому воздействию с выдачей заключения о их пригодности к дальнейшей эксплуатации и доступных способах подъема на опоры. Срок исполнения: 24.03.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Иванов М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.03.2023 г. Описание проведённых работ: Проведено техническое освидетельствование опор № 111 и № 113 на ВЛ 10кВ №08 ПС Трубная, подвергшихся внешнему динамическому воздействию с выдачей заключения о их пригодности к дальнейшей эксплуатации и доступных способах подъема на опоры. Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Л-1008 ПС 110/10/10кВ Трубная, с целью проверки состояния опор силами ИТР. Срок исполнения: 06.04.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Иванов М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №08 ПС Трубная, с целью проверки состояния опор силами ИТР. Мероприятие: Организационное Составить план мероприятий по устранению выявленных в ходе внеочередного осмотра ВЛ-10кВ Л-1008 ПС 110/10/10кВ Трубная дефектов с назначением сроков их устранения и ответственных лиц. Срок исполнения: 07.04.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Иванов М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.03.2023 г. Описание проведённых работ: Составлен план мероприятий по устранению выявленных в ходе внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №08 ПС Трубная дефектов с назначением сроков их устранения и ответственных лиц
3541 | 394 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Новосильский РЭС | 2023-02-26 13:59 | 2023-02-26 15:46 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия ветровой нагрузки, произошло падение ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №12-13 ВЛ-0,4кВ №2 КТП№210 д. Ракзино на провода фаз "А" и "В", что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода фаз "А" и "В" из вне охранной зоны ВЛ при сильной ветровой нагрузке в пролете опор №12-13 ВЛ-0,4кВ №2 КТП№210 д. Ракзино, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 ТП№210 д. Ракзино и включить их в план работ РЭС. Срок исполнения: 06.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Зубарев А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.04.2023 г. Описание проведённых работ: Включены мероприятия в план работ Новосильского РЭС на 2023 год. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 ТП№210 д. Ракзино по всей длине. Срок исполнения: 06.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Зубарев А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 ТП№210 д. Ракзино по всей длине.
3542 | 914 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Конаковский РЭС | 2023-02-26 13:56 | 2023-02-26 16:04 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10кВ №16 ПС 35/10кВ Мокшино произошло по причине междуфазного КЗ из-за повреждения опорного изолятора 10кВ фазы "В" СТП 10/0,4кВ Рославцева ВЛ-10кВ №16 ПС 35/10кВ Мокшино и касания шлейфа фазы "С" во время порывов ветра. Повреждение опорного изолятора 10кВ фазы "В" произошло при его электрическом пробое в следствии утраты фарфора в течении длительного срока эксплуатации диэлектрических свойств. | 4.12, В процессе эксплуатации в теле фарфора возникли микротрещины которые с течением времени заполнялись влагой, что привело к ослаблению диэлектрических свойств и последующему пробою опорного изолятора 10кВ фазы "В" рамки ПКТ, что привело к повреждению изолятора 10кВ фазы "В" СТП 10/0,4кВ Рославцева запитанной от ВЛ-10кВ №16 ПС Мокшино, с междуфазным замыканием проводов ф. "В" и "С" (шлейфа), в результате чего возникло междуфазное КЗ и ВЛ-10кВ №16 ПС 35/10кВ Мокшино отключилась действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременное проведение мероприятий по замене изношенного оборудования СТП 10/0,4кВ Рославцева запитанной от ВЛ-10кВ №16 ПС 35/10кВ Мокшино. на КТП-10 кВ Рославцева ф.16 ПС Мокшино TP010-0149131 | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр СТП 10/0,4кВ Рославцева запитанной от ВЛ-10кВ №16 ПС Мокшино с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 23.03.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Соколов М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.03.2023 г. Описание проведённых работ: Внеплановый осмотр СТП 10/0,4кВ Рославцева запитанной от ВЛ-10кВ №16 ПС Мокшино с целью выявления наличия дефектов. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра СТП 10/0,4кВ Рославцева запитанной от ВЛ-10кВ №16 ПС Мокшино. Срок исполнения: 24.03.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Соколов М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.03.2023 г. Описание проведённых работ: Внеплановый осмотр СТП 10/0,4кВ Рославцева запитанной от ВЛ-10кВ №16 ПС Мокшино с целью выявления наличия дефектов. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастерам Конаковского РЭС о соблюдении требований НТД. Срок исполнения: 17.03.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Соколов М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.03.2023 г. Описание проведённых работ: Внеплановый инструктаж мастерам Конаковского РЭС о соблюдении требований НТД.
3543 | 374 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Островский РЭС | 2023-02-26 13:45 | 2023-02-26 17:35 | 3.4.9.3, Повреждение оборудования на ведомственной отпайке ПАО "Мегафон" привело к отключению МВ 10 кВ Ф. 10--08 ПС Александрово. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо в ПАО "Мегафон", о необходимости своевременно выполнять ревизию оборудования находящегося на своем балансе. Срок исполнения: 25.03.2023 г. Ответственное лицо: Лебедев Ю.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.03.2023 г. Описание проведённых работ: Отправлено письмо в ПАО "Мегафон"
3544 | 368 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Буйский РЭС | 2023-02-26 13:41 | 2023-02-26 17:33 | 3.4.12.1.2, При аварийном обходе ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС 35/10 кВ Дьяконово обнаружен обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №155. При падении провод лег на тело опоры, что привело к возникновению однофазного замыкания на землю через тело опоры. Провод не поврежден. Обрыв вязки произошел по причине сильного налипания снега на проводе, а также сильного раскачивания провода от действия сильных порывов ветра 12-17 м/с. Вязка выполнена без нарушения технологии проводом А-95. Оборудование РЗА работало правильно. | 4.4.4, Однофазное замыкание на землю через тело опоры из-за обрыва вязки провода фазы "В" на опоре №155 ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС 35/10 кВ Дьяконово. | Мероприятие: Техническое Провести осмотр ВЛ фидера 10-01 ПС 35/10 кВ Дьяконово с целью выявления дефектов вязок после прохождения атмосферного фронта. Срок исполнения: 24.03.2023 г. Ответственное лицо: Успенский Николай Анатольевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.03.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ фидера 10-01 ПС 35/10 кВ Дьяконово. Мероприятие: Техническое Провести комплексное обследование опоры №155 фидера 10-01 ПС 35/10 кВ Дьяконово, подвергшейся прохождению тока замыкания на землю, при необходимости устранить замечания. Срок исполнения: 24.03.2023 г. Ответственное лицо: Успенский Николай Анатольевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.03.2023 г. Описание проведённых работ: Обследование опоры №155 фидера 10-01 ПС 35/10 кВ Дьяконово. Мероприятие: Техническое Устранить выявленные замечания по результатам обследования опоры №155 и осмотра фидера 10-01 ПС 35/10 кВ Дьяконово. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Успенский Николай Анатольевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.03.2023 г. Описание проведённых работ: Замечаний нет, устранение не требуется.
3545 | 473 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС | 2023-02-26 13:35 | 2023-02-26 14:27 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №2 ТП-426 ВЛ-1008 ПС Рябцево явилось повреждение в ВЩУ потребителя на опоре №11. |  | Мероприятие: Организационное Направить претензионное письмо потребителю. Срок исполнения: 06.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Смоленского РЭС Суражевский С.В Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.03.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено претензионное письмо потребителю.
3546 | 383 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Солигаличский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, При аварийном обходе ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС Калинино в пролете опор №176-177 обнаружено дерево лежащее под проводами ВЛ со следами электродугового воздействия, выпавшее из-за пределов охранной зоны ВЛ от действий сильных порывов ветра скоростью до 18 м/с, при падении дерево своей вершиной перекрыло провода соседних фаз, что привело к возникновению межфазного К.З. и отключению ВЛ действием защиты. Далее дерево, раскачиваемое порывами ветра, отцепилось от проводов ВЛ и освободив их упало на землю. Оборудование РЗА работало правильно. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. | 4.4.3, Кратковременное перекрытие проводов в пролете опор №176-177 ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС Калинино упавшими ветвями дерева. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной обход ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС Калинино с целью выявления деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 24.03.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Балаев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.03.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной обход ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС Калинино с целью выявления деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС Калинино устранить выявленные замечания Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Балаев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.03.2023 г. Описание проведённых работ: Замечании нет
3547 | 451 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС | 2023-02-26 13:30 | 2023-02-26 14:20 | 3.4.12.2.1, В результате воздействия длительных ветровых нагрузок произошел схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №5-№6 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП Г-6-12, что привело к нарушению электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции фаз "А" и "В" в пролёте опор №5-№6 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 046, вследствие воздействия ветровой нагрузки, произошло возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП Г-6-12 по всей длине. Срок исполнения: 13.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Лежепеков Д.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП Г-6-12 по всей длине. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений в ходе внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 КТП Г-6-12 и включить их в план работ Кромского РЭС. Срок исполнения: 06.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Лежепеков Д.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.03.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений в ходе внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 КТП Г-6-12.
3548 | 507 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2023-02-26 13:29 | 2023-02-26 14:53 | 3.4.12.2.1, Причиной вывода в ремонт по неотложной заявке ВЛ 10кВ №01 ПС Комплекс послужило однофазное замыкание на землю, вследствие обрыва провода фазы «В» в пролете опор №1-2, из-за нарушения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации в сочетании с порывами ветра до 20м/с. | 4.3.4, Обрыв провода фазы «В» в пролете опор №1-2 на ВЛ 10кВ №01 ПС Комплекс произошел вследствие нарушения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации в сочетании с порывами ветра до 13м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №01 ПС Комплекс для выявления возможных дефектов Срок исполнения: 06.04.2023 г. Ответственное лицо: Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.04.2023 г. Описание проведённых работ: осмотр выполнен Мероприятие: Организационное По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №01 ПС Комплекс разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 06.04.2023 г. Ответственное лицо: Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.04.2023 г. Описание проведённых работ: Замечаний не выявлено
3549 | 142 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Сосновский РЭС | 2023-02-26 13:26 | 2023-02-26 14:33 | 3.4.12.2.3, В результате резкого порыва ветра произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор № 59-60. Возникшее межфазное КЗ вызвало работу РЗА на отключение. | 4.4.3, В результате падения ветки от дерева растущего за пределами охранной зоны, на провода ВЛ в пролете опор №59-60 возникло двухфазное КЗ вызвавшее срабатывание защиты на отключение В 10кВ №4 ПС 35кВ Зелёная | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 4 ПС Зелёная, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. Срок исполнения: 01.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер СоРЭС Кузнецов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 4 ПС Зелёная Мероприятие: Техническое По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 01.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер СоРЭС Кузнецов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.03.2023 г. Описание проведённых работ: Определен срок устранения недостатков при ТО Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения. Срок исполнения: 01.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер СоРЭС Кузнецов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.03.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения.
3550 | 393 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Галичский РЭС | 2023-02-26 18:00 | 2023-02-26 18:04 | 3.4.12.1.1, При аварийном обходе ВЛ 10 кВ Ф10-09 ПС 110/35/10 кВ Новая в пролетах опор №14-16 обнаружены следы схода снега с проводов. В результате чрезмерного налипания снега на провода ВЛ и увеличения стрелы провеса, произошло уменьшение межфазного расстояния между проводами ВЛ, что привело к возникновению пробоя воздушного пространства, от возникшего межфазного К.З. ВЛ отключилась действием защиты. После падения снега с проводов стрела провеса вернулась в норму, что позволило ВЛ включиться с успешным АПВ. Оборудование РЗА работало правильно. При аварийном обходе ВЛ 10 кВ Ф10-02 РП 10/0,4 Челсма в пролетах опор №73-74 обнаружены следы схода снега с проводов. В результате чрезмерного налипания снега на провода ВЛ и увеличения стрелы провеса, произошел схлест проводов соседних фаз, от возникшего межфазного К.З. ВЛ отключилась действием защиты. После падения снега с проводов стрела провеса вернулась в норму, что позволило выполнить РПВ успешно. Оборудование РЗА работало правильно. | 4.4.4, Сближение проводов соседних фаз в пролете опор №14-16 Ф10-09 ПС 110/35/10 кВ Новая в результате увеличения стрелы провеса под тяжестью налипшего снега. Схлест проводов соседних фаз в пролете опор №73-74 Ф10-02 РП 10/0,4кВ Челсма в результате увеличения стрелы провеса под тяжестью налипшего снега. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ 10 кВ Ф10-09 ПС 110/35/10 кВ Новая, Ф10-02 РП 10/0,4 Челсма с целью обнаружения дефектов, вызванных чрезмерным налипанием снега на провода ВЛ. Срок исполнения: 17.03.2023 г. Ответственное лицо: М.С. Чикулаев Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.02.2023 г. Описание проведённых работ: лист обхода Мероприятие: Техническое По итогам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ Ф10-09 ПС 110/35/10 кВ Новая, Ф10-02 РП 10/0,4 Челсма устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 24.03.2023 г. Ответственное лицо: М.С. Чикулаев Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.02.2023 г. Описание проведённых работ: лист обхода
3551 | 454 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС | 2023-02-26 13:15 | 2023-02-26 15:50 | 3.4.12.2.1, В результате воздействия повторяющихся ветровых нагрузок и старения материала ввода из-за длительной эксплуатации, произошло отгорание ввода в здание потребителя оп. № 3/2 ВЛ 0,4кВ №2 КТП К-7-8 , что привело к межфазному короткому замыканию, устраненному действием защит. | 4.1.3, В результате старения материала ввода из-за длительной эксплуатации, произошло отгорание ввода в здание потребителя оп. № 3/2 ВЛ 0,4кВ №2 КТП К-7-8 , что привело к межфазному короткому замыканию, устраненному действием защит. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ №1 КТП К-5-3 Срок исполнения: 07.05.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Фролов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.02.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при осмотре нарушений и включить их в планы работ Кромского РЭС Срок исполнения: 07.04.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Фролов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.02.2023 г. Описание проведённых работ: произведена замена ввода по наряду-допуску № 53 от 26.02.2023.
3552 | 125 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-02-26 13:07 | 2023-02-26 13:59 | 3.4.7.3.1, Причиной ТН явилось несвоевременное выявление дефектов вследствие отсутствия визуальных повреждений оборудования. | 4.13, Причиной отключения явилось срабатывания плавкой вставки ( предохранителя) для защиты оборудования от недопустимых нагрузок. | Мероприятие: Техническое Произвести ревизию в ТП .Выполнить очистку оборудования от пыли и грязи. Срок исполнения: 02.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СТП и РП Сапрыкин В.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведена ревизия в ТП .Выполнена очистка оборудования от пыли и грязи.
3553 | 352 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Красносельский РЭС | 2023-02-26 13:03 | 2023-02-26 14:08 | 3.4.8.5.2, При выполнении аварийного обхода ВЛ-0,4 кВ от ТП № 191 на с. Подольское, обнаружены следы падения снега на провода перекидки к дому № 30 ул. Молодёжная. Упавшим снегом были схлестнуты провода соседних фаз в результате этого произошло межфазное К.З. и отключение АВ-0,4 кВ ф.1 с. Подольское в РУ 0,4 кВ ТП № 191 с. Подольское. | 4.4.1, Схлёст проводов соседних фаз перекидки к дому № 30 ул. Молодёжная от ВЛ-0,4 кВ от ТП № 191 на с. Подольское съехавшим снегом, с крыши дома. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ от ТП № 191 на с. Подольское, особое внимание обратить на состояние перекидок и угрозу возможного схода снега с крыши. Срок исполнения: 27.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Красносельского РЭС Корнилов С.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведён внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ от ТП № 191 на с. Подольское, особое внимание обратить на состояние перекидок и угрозу возможного схода снега с крыши. Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ-0,4 кВ от ТП № 191 на с. Подольское устранить выявленные замечания при их наличии. Срок исполнения: 29.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Красносельского РЭС Корнилов С.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведён внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ от ТП № 191 на с. Подольское, особое внимание обратить на состояние перекидок и угрозу возможного схода снега с крыши. Мероприятие: Организационное Провести разъяснительную беседу с жильцами дома № 30 ул. Молодёжная, с. Подольское о необходимости в зимний период счищать снег с крыши дома для исключения падения на провода ВЛ. Срок исполнения: 20.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Красносельского РЭС Корнилов С.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведена разъяснительная беседа с жильцами дома № 30 ул. Молодёжная, с. Подольское о необходимости в зимний период счищать снег с крыши дома для исключения падения на провода ВЛ.
3554 | 591 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго | 2023-02-26 12:55 | 2023-02-26 13:02 | 3.4.12.1.1, Отключение ВЛ 35кВ Ворошилово-Слаутино произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за схлеста проводов фаз "А", "В" в пролете опор №25-№26, вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения габарита с приближением к соседнему проводу в пролете опор №25-№26. | 4.4.4, В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения их габарита с приближением к соседнему проводу в пролете опор №25-№26, при прохождении атмосферного фронта, произошел схлест проводов, что послужило причиной отключения ВЛ 35кВ Ворошилово-Слаутино действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ 35кВ Ворошилово-Слаутино в пролётах опор №20-№30 для выявления ГИО. Срок исполнения: 17.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛ ТоПБ Артемьев С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведён внеплановый осмотр ВЛ 35кВ Ворошилово-Слаутино в пролётах опор №20-№30 для выявления ГИО. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные в результате внепланового осмотра ВЛ 35кВ Ворошилово-Слаутино в пролётах опор №20-№30. Срок исполнения: 21.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛ ТоПБ Артемьев С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.03.2023 г. Описание проведённых работ: В результате внепланового осмотра ВЛ 35кВ Ворошилово-Слаутино в пролётах опор №20-№30, замечаний требующих немедленного устранения не выявлено.
3555 | 982 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кимрский РЭС | 2023-02-26 12:53 | 2023-02-26 16:45 | 3.4.12.1.2, Отключение ВЛ 10кВ №11 ПС 110кВ Горицы в ручную произошло по причине однофазного замыкания на "Землю" из-за налипания снега, образования гололеда и сложных отложений на проводах в результате чего произошел обрыв проводов в пролете опор №54 - №55 и падение его на землю при прохождении атмосферного фронта по территории Кимрского района Тверской области с неблагоприятными погодными условиями: сильный снег, сильные осадки (мокрый снег, дождь), отложение мокрого снега, гололёд, метель и ледяной дождь, приведшее к образованию гололёдно-изморозевых отложений (ГИО). | 4.4.4, В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на проводах ВЛ 10кВ №11 ПС 110кВ Горицы в пролете опор №54 - №55, изменение их габарита при прохождении атмосферного фронта по территории Кимрского района Тверской области, произошел обрыв провода в пролете опор №54 - №55 и падение его на землю, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №11 ПС 110кВ Горицы в ручную. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр с целью выявления дефектов ВЛ 10кВ №11 ПС 110кВ Горицы в пролетах опор №49 - №59. Срок исполнения: 23.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Кимрского РЭС Сухарьков В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнили внеочередной осмотр с целью выявления дефектов ВЛ 10кВ №11 ПС 110кВ Горицы в пролетах опор №49 - №59. Мероприятие: Организационное Включить в план работ дефекты, выявленные при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №11 ПС 110кВ Горицы в пролетах опор №49 - №59. Срок исполнения: 24.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Кимрского РЭС Сухарьков В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.03.2023 г. Описание проведённых работ: При внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №11 ПС 110кВ Горицы в пролетах опор №49 - №59 дефекты не выявлены.
3556 | 983 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кимрский РЭС |  |  | 3.4.12.1.1, Отключение КВЛ 10кВ №13 ПС 110кВ Горицы произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №49 - №50 из-за схлеста проводов вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения габарита с приближением к соседнему проводу. | 4.4.4, В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения их габарита с приближением к соседнему проводу при прохождении атмосферного фронта, произошел схлёст проводов в пролете опор №49 - №50, что послужило причиной отключения КВЛ 10кВ №13 ПС 110кВ Горицы действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр КВЛ 10кВ №13 ПС 110кВ Горицы в пролете опор №45 - №55 с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 23.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Кимрского РЭС Сухарьков В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произвели внеочередной осмотр КВЛ 10кВ №13 ПС 110кВ Горицы в пролете опор №45 - №55 с целью выявления дефектов. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра КВЛ 10кВ №13 ПС 110кВ Горицы в пролете опор №45 - №55. Срок исполнения: 24.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Кимрского РЭС Сухарьков В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.03.2023 г. Описание проведённых работ: При проведении внеочередного осмотра КВЛ 10кВ №13 ПС 110кВ Горицы в пролете опор №45 - №55 дефектов не выявлено.
3557 | 893 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Весьегонский РЭС | 2023-02-26 12:48 | 2023-02-26 13:56 | 3.4.12.1.1, Отключение ВЛ-10кВ №13 ПС Чамерово произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за схлеста проводов фаз "В", "С" в пролете опор №6/5-6/6, вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения габарита с приближением к соседнему проводу в пролете опор №6/5-6/6. | 4.4.4, В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения их габарита с приближением к соседнему проводу в пролете опор №6/5-6/6 ВЛ-10кВ №13 ПС Чамерово при прохождении атмосферного фронта, произошел схлест проводов фаз "В", "С", что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №13 ПС Чамерово действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №13 ПС Чамерово в пролете опор №6/1-6/10 с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 15.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Весьегонского РЭС Мингалеев С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.03.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №13 ПС Чамерово в пролете опор №6/1-6/10 с целью выявления наличия дефектов. Мероприятие: Организационное Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №13 ПС Чамерово в пролете опор №6/1-6/10 дефекты. Срок исполнения: 17.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Весьегонского РЭС Мингалеев С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.03.2023 г. Описание проведённых работ: Дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ-10кВ №13 ПС Чамерово в пролете опор №6/1-6/10, включены в план работ 2023 г
3558 | 979 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго |  |  | 3.4.12.1.1, Отключение ВЛ 35кВ Борисово-Ельцы I цепь произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за схлеста проводов фаз "А", "В" в пролете опор №79-№80, вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения габарита с приближением к соседнему проводу в пролете опор №79-№80. | 4.4.4, В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения их габарита с приближением к соседнему проводу в пролете опор №79-№80, при прохождении атмосферного фронта, произошел схлест проводов, что послужило причиной отключения ВЛ 35кВ Борисово-Ельцы I цепь действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ 35кВ Борисово-Ельцы I цепь в пролётах опор №75-№85 для выявления ГИО. Срок исполнения: 14.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛ ТоПБ Артемьев С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведён внеплановый осмотр ВЛ 35кВ Борисово-Ельцы I цепь в пролётах опор №75-№85 для выявления ГИО. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные в результате внепланового осмотра ВЛ 35кВ Борисово-Ельцы I цепь в пролётах опор №75-№85. Срок исполнения: 21.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛ ТоПБ Артемьев С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.03.2023 г. Описание проведённых работ: В результате внепланового осмотра ВЛ 35кВ Борисово-Ельцы I цепь в пролётах опор №75-№85 , замечаний требующих немедленного устранения не выявлено.
3559 | 219 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дятьковский РЭС | 2023-02-26 12:36 | 2023-02-26 14:30 | 3.4.12.1.2, В результате схода снега с крыши дома №12 ул. Тихая произошел обрыв вводного провода потребителя от опоры ВЛ-0,4 кВ ф.4 ГКТП-8 Ф-612 ПС Дятьковская. | 4.4.4, Обрыв вводного провода потребителя дома №12 ул. Тихая от опоры ВЛ-0,4 кВ ф.4 ГКТП-8 Ф-612 ПС Дятьковская в результате схода снега с крыши дома. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 28.03.2023 г. Ответственное лицо: Марин И.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ-0,4кВ ф.4 ГКТП-8 Ф-612 ПС Дятьковская. Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом. Срок исполнения: 28.03.2023 г. Ответственное лицо: Марин И.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведена перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом.
3560 | 470 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго В.Мамонский РЭС | 2023-02-26 12:35 | 2023-02-26 13:21 | 3.4.8.5.2, Аварийное отключение ВЛ-10кВ №12 ПС 110 кВ В.Мамон произошло по причине повреждения на Р-10 ТП-1203 ВЛ-10кВ №12 ПС 110 В.Мамон, находящейся на балансе и обслуживании ГК «Автодор». | 4.12, Повреждения на Р-10 ТП-1203 ВЛ-10кВ №12 ПС 110 В.Мамон, находящейся на балансе и обслуживании ГК «Автодор». | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю ГК «Автодор» о приведении оборудования потребительской ТП-1203 ВЛ-10кВ №12 ПС 110 В.Мамон в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 03.04.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Маслов А.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.03.2023 г. Описание проведённых работ: Направили письмо потребителю ГК «Автодор» о приведении оборудования потребительской ТП-1203 ВЛ-10кВ №12 ПС 110 В.Мамон в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
3561 | 124 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Почепский РЭС | 2023-02-26 12:30 | 2023-02-26 14:00 | 3.4.12.2.3, При сильном ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-0,4 КТП-28 Л1 Ф-1002 ПС Красный Рог в пролете опор №14-№15. | 4.4.3, Падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на ВЛ-0,4 КТП-28 Л1 Ф-1002 ПС Красный Рог в пролете опор №14-№15, привело к схлесту проводов, короткому замыканию ВЛ, работе ПН-2 и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-0,4 КТП-28 Л1 Ф-1002 ПС Красный Рог в пролете опор №14-№15, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 06.04.2023 г. Ответственное лицо: Вавулин Р.А. Сторонняя организация: Прочие Завод-изготовитель: Прочие Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.04.2023 г.
3562 | 479 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Шумячский РЭС | 2023-02-26 12:30 | 2023-02-26 14:16 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения МВ-10кВ ВЛ-1001 ПС 110/35/10кВ Шумячи послужило падение под действием порывистого ветра сломанной ветки дерева, расположенного за границей охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №94 - №95. | 4.4.3, МВ-10кВ ВЛ-1001 ПС 110/35/10кВ Шумячи отключился в результате нарушения изоляции между проводами, из-за механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №94 - №95 с возникновением междуфазного КЗ. | Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1001 ПС 110/35/10кВ Шумячи разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Срок исполнения: 26.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Никитин Д.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.03.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1001 ПС 110/35/10кВ Шумячи, проходящих по лесной местности, с целью выявления, угрожающих возможным падением веток на провода деревьев, из-за границ охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 25.05.2023 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Иванов В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.03.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку угрожающих падением на провода веток деревьев, расположенных за границей охранной зоны, в пролёте опор №94 - №95 ВЛ-1001 ПС 110/35/10кВ Шумячи. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Иванов В.М. Состояние: Не выполнено
3563 | 362 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Кадыйский РЭС | 2023-02-26 12:23 | 2023-02-26 15:14 | 3.4.7.3.5, При аварийном осмотре ВЛ-10 кВ Ф 10-02 ПС Екатеринкино 35/10 кВ установлено, что причиной появления "земли" стало разрушение разрядника средней фазы на ТП-071 Рубеж. Разрушение разрядника РВО-10 произошло по причине его пробоя в результате нарушения изоляционных свойств материала разрядника в процессе эксплуатации. Оборудование РЗА работало правильно. | 4.12, Пробой и разрушение разрядника РВО-10 на ТП-071 Рубеж. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение изоляционных свойств материала разрядника РВО-10 в процессе эксплуатации на ТП-071 Рубеж. ТП-071 Рубеж. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф10-02 ПС Екатеринкино 35/10 кВ с целью выявления дефектов разрядников на ТП. Срок исполнения: 24.03.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Кадыйского РЭС Копасов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.03.2023 г. Описание проведённых работ: Внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф10-02 ПС Екатеринкино 35/10 кВ проведен. Мероприятие: Техническое Выявленные замечания по результатам внепланового осмотра разрядников ТП на ВЛ-10 кВ Ф10-02 ПС Екатеринкино 35/10 кВ устранить при их наличии. Срок исполнения: 14.04.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Кадыйского РЭС Копасов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.03.2023 г. Описание проведённых работ: При выполнении внепланового осмотра ТП 10/0,4 кВ на ВЛ-10 кВ Ф10-02 ПС Екатеринкино дефектных и поврежденный разърядников не выявлено.
3564 | 487 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Сычевский РЭС | 2023-02-26 12:20 | 2023-02-26 14:08 | 3.4.12.2.3, Причиной аварийного отключения ВЛ-10кВ Л-1006 ПС 35/10кВ Аврора явилось междуфазное К.З. при падении под действием сильных порывов ветра дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ с обрывом одного провода А-50 в пролетах опор №24 - №26 и повреждением траверсы на опоре №25. | 4.4.3, Причиной возникновения междуфазного К.З., обрыва одного провода А-50 в пролетах опор №24 - №26 и повреждения траверсы на опоре №25 ВЛ-10кВ Л-1006 ПС 35/10кВ Аврора явилось внешнее механическое воздействие при падении под действием сильных порывов ветра дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить обследование опор №№ 24, 25, 26 ВЛ-10кВ Л-1006 ПС 35/10кВ Аврора, подвергшихся внешнему динамическому воздействию с выдачей заключения о возможности их дальнейшей эксплуатации и доступных способах подъема на опору. Срок исполнения: 17.03.2023 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Поярков Д.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено обследование опор №№ 24, 25, 26 ВЛ-10кВ Л-1006 ПС 35/10кВ Аврора, подвергшихся внешнему динамическому воздействию с выдачей заключения о возможности их дальнейшей эксплуатации и доступных способах подъема на опору. Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Л-1006 ПС 35/10кВ Аврора силами ИТР с целью выявления наличия угрожающих деревьев за пределами охранной зоны. Срок исполнения: 17.03.2023 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Поярков Д.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Л-1006 ПС 35/10кВ Аврора силами ИТР с целью выявления наличия угрожающих деревьев за пределами охранной зоны. Мероприятие: Организационное Составить план мероприятий по устранению выявленных в ходе внеочередного осмотра ВЛ-10кВ Л-1006 ПС 35/10кВ Аврора дефектов с назначением сроков их устранения и ответственных лиц. Срок исполнения: 20.03.2023 г. Сторонняя организация: Начальник РЭС Сироткина С.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.03.2023 г. Описание проведённых работ: Составлен план мероприятий по устранению выявленных в ходе внеочередного осмотра ВЛ-10кВ Л-1006 ПС 35/10кВ Аврора дефектов с назначением сроков их устранения и ответственных лиц.
3565 | 536 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Тутаевский РЭС | 2023-02-26 12:19 | 2023-02-26 13:00 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 510 (Забелино) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фазы "А" и фазы "В" при падении на провода ветки дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №10-№11. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах ВЛ имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами ВЛ со следами перекрытия электрической дугой. | 4.4.3, Схлест проводов фазы "А" и фазы "В" при падении на провода ветки дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ 0,4кВ №1 ТП 510 (Забелино) в пролете опор №10-№11. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах ВЛ имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами ВЛ со следами перекрытия электрической дугой. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 510 (Забелино) с целью выявления причин, влияющих на работу ВЛ. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Галактионов Е.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.02.2023 г. Описание проведённых работ: Внеплановый осмотр. Мероприятие: Техническое Произвести устранение дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ 0,4кВ №1 ТП 510 (Забелино) Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Галактионов Е.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.02.2023 г. Описание проведённых работ: Внеплановый осмотр.
3566 | 415 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС | 2023-02-26 12:15 | 2023-02-26 16:21 | 3.4.9.3, В результате повреждения ПУ 0,38 кВ потребителя, подключенного от ВЛ 0,4 кВ №2, произошло возникновение однофазного короткого замыкания на ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 10/0,4кВ № 093 Мелынь, что привело к отключению ВЛ 0,4кВ №2 действием защит. |  | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ №2 ТП 10/0,4кВ № 093 Мелынь. Срок исполнения: 27.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.02.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 10/0,4кВ № 093 Мелынь разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС. Срок исполнения: 27.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.02.2023 г. Описание проведённых работ: разработаны мероприятия
3567 | 375 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2023-02-26 12:11 | 2023-02-26 16:10 | 3.4.9.3, Аварийное отключение на ВЛ-10 кВ ф. 10-80 ПС Мотордеталь произошло по причине повреждения на потребительском оборудовании СП (секционирующий пункт) НСТ Малинка. Повреждений оборудования Костромаэнерго нет. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю НСТ "Малинка", о необходимости своевременного обслуживания электрооборудования, находящегося на собственном балансе. Срок исполнения: 28.03.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Алексеев С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.03.2023 г. Описание проведённых работ: направлено письмо потребителю НСТ Малинка
3568 | 920 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго | 2023-02-26 12:05 | 2023-02-26 12:15 | 3.4.12.1.1, Отключение ВЛ 35кВ Медное – ПС №7 с отпайкой на ПС 35/10 кВ Романово произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за схлеста проводов фаз "В", "С" в пролете опор 34А-35, вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения габарита с приближением к соседнему проводу в пролете опор. | 4.4.4, В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения их габарита с приближением к соседнему проводу в пролете опор 34А-35, при прохождении атмосферного фронта, произошел схлест проводов, что послужило причиной отключения ВЛ 35кВ Медное – ПС №7 с отпайкой на ПС 35/10 кВ Романово действием ТО. | Мероприятие: Техническое Сбить гололёд с проводов в пролёте опор № 34А-35 ВЛ 35кВ Медное-ПС №7 с отпайкой Романово. Срок исполнения: 24.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛЭП Тв.ПБ Черкасов К.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведена сбивка гололёда с проводов в пролёте опор № 34А-35 ВЛ 35кВ Медное-ПС №7 с отпайкой Романово.
3569 | 372 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Судиславский РЭС | 2023-02-26 12:05 | 2023-02-26 14:34 | 3.4.12.1.2, При аварийном обходе ВЛ-10 кВ Ф 10-04 ПС110/10 кВ Судиславль в пролете опор № 237 - 238 обнаружено налипание снега на проводах ВЛ. Вследствие увеличения стрелы провиса проводов ВЛ под тяжестью налипшего снега, возникло уменьшение междуфазного расстояния, межфазное К.З. и отключение ВЛ действием МТЗ. После освобождения проводов ВЛ от налипшего снега стрела провеса пришла в норму. Провода ВЛ не повреждены. Оборудование РЗА работало правильно. Метеосправка приложена к акту. | 4.4.4, Из-за уменьшения междуфазного расстояния в пролете опор № 237 - 238 на ВЛ-10 кВ Ф 10-04 ПС110/10 кВ Судиславль под тяжестью налипшего снега, возникло К.З. и отключение МВ-10 кВ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф 10-04 ПС 110/10 кВ Судиславль с целью выявления дефектов, возникших после прохождения природных явлений, связанных с налипанием снега на провода. Срок исполнения: 06.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Мутовин Е.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф 10-04 ПС 110/10 кВ Судиславль с целью выявления дефектов, возникших после прохождения природных явлений, связанных с налипанием снега на провода. Мероприятие: Техническое Выявленные при проведении внепланового осмотра ВЛ-10 кВ Ф 10-04 ПС 110/10 кВ Судиславль замечания устранить. Срок исполнения: 20.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Мутовин Е.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф 10-04 ПС 110/10 кВ Судиславль . Замечаний нет.
3570 | 535 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС | 2023-02-26 12:05 | 2023-02-26 14:45 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №3 ЗТП Ивановское посёлок по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №3-3 - №3-4 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №3-3 - №3-4 ВЛ 0,4кВ №3 ЗТП Ивановское посёлок по причине в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №3 ЗТП Ивановское посёлок с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Краев Д.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.02.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №3 ЗТП Ивановское посёлок с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №3 ЗТП Ивановское посёлок устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Краев Д.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.02.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №3 ЗТП Ивановское посёлок с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.
3571 | 357 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Макарьевский РЭС | 2023-02-26 11:56 | 2023-02-26 12:07 | 3.4.8.5.2, При проведении аварийного обхода ВЛ-0,4 кВ Ф№2 от ТП №197 установлено, что причиной перегорания предохранитель фазы "А" Ф №2 в РУ-0,4 кВ ТП№19 стало К.З. возникшее в результате схлеста проводов при падении снега с крыши дома № 8 от опоры № 2. | 4.4.5, Схлест проводов перекидки от опоры №2 к дому №8 ВЛ-0,4 кВ Ф№2 орт ТП№197 упавшим снегом с крыши дома. | Мероприятие: Организационное Провести беседу с владельцем дома №8 о своевременной уборке снега с крыши дома. Срок исполнения: 24.03.2023 г. Ответственное лицо: Мастер бригады по эксплуатации РС Коземов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.03.2023 г. Описание проведённых работ: Беседа проведена.
3572 | 472 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2023-02-26 11:50 | 2023-02-26 13:40 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №1 ТП-702 явилось падение ветки дерева на провода в пролете опор №№ 3-4, упавшая в результате воздействия ветра с дерева, находящегося за пределами охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ 0,4кВ №1 ТП 702 явилось однофазное короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор №3 - №4 в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветви дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить кронирование деревьев угрожающих падением веток на провода ВЛ в пролёте опор №3-№4 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 702. Срок исполнения: 21.04.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Нуфриченков А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.04.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено кронирование деревьев угрожающих падением веток на провода ВЛ в пролёте опор №3-№4 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 702.
3573 | 354 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Красносельский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, При внеплановом обходе ВЛ-10 кВ ф.10-13 Исаево в пролете опор № 22 - 23 обнаружена лежащая на земле под проводами ВЛ ветка дерева, сломленная и принесенная с дерева растущего за приделами охранной зоны ВЛ сильными порывами ветра скоростью до 14 м/с. Ветка при падении кратковременно перекрыла провода соседних фаз, возникло межфазное К.З., что привело к отключению ВЛ действием защиты с последующим успешным АПВ. Оборудование РЗА работало правильно. Информация по метеоусловиям приложена к документам. | 4.4.3, Кратковременное перекрытие проводов соседних фаз в пролете опор № 22 - 23 ВЛ-10 кВ ф.10-13 Исаево упавшей веткой с дерева. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф.10-13 ПС Исаево, с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ, особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ: сухие или гнилые деревья, ветви деревьев, а также сломанные стихией деревья, лежащие на ветвях в сторону ВЛ-10 кВ. Срок исполнения: 27.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Красносельского РЭС Корнилов С.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведён внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф.10-13 ПС Исаево, с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ, особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ: сухие или гнилые деревья, ветви деревьев, а также сломанные стихией деревья, лежащие на ветвях в сторону ВЛ-10 кВ. Мероприятие: Техническое По результатам обхода устранить выявленные замечания после обхода ВЛ-10 кВ ф.10-13 ПС Исаево (при их наличии). Срок исполнения: 29.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Красносельского РЭС Корнилов С.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведён внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф.10-13 ПС Исаево, с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ, особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ: сухие или гнилые деревья, ветви деревьев, а также сломанные стихией деревья, лежащие на ветвях в сторону ВЛ-10 кВ.
3574 | 534 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС | 2023-02-26 11:46 | 2023-02-26 14:32 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №10 ПС 35/10кВ Соломидино в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 75 - № 76 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 75 - № 76 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №10 ПС 35/10кВ Соломидино, с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Семиченко Д.И. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.02.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №10 ПС 35/10кВ Соломидино, с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №10 ПС 35/10кВ Соломидино устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Семиченко Д.И. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.02.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №10 ПС 35/10кВ Соломидино, с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.
3575 | 508 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Ярцевский РЭС | 2023-02-26 11:35 | 2023-02-26 12:27 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №12 ПС Суетово произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор №121 - №122 упавшей веткой дерева из-за границ охранной зоны ВЛ во время сильных порывов ветра. | 4.4.3, Отключение ВЛ 10кВ №12 ПС Суетово произошло вследствие механического воздействия при падении ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №121-№122 с последующим возникновением междуфазного КЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ 10кВ №12 ПС Суетово с целью выявления угрожающих возможным падением ветвей деревьев на провода ВЛ. Срок исполнения: 07.04.2023 г. Ответственное лицо: мастер Киселев Г.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.02.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр участков ВЛ 10кВ №12 ПС Суетово Мероприятие: Организационное По результатам проведенного осмотра ВЛ 10кВ №12 ПС Суетово разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения. Срок исполнения: 07.04.2023 г. Ответственное лицо: мастер Киселев Г.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.02.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр участков ВЛ 10кВ №12 ПС Суетово, разработан план мероприятий
3576 | 7 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС | 2023-02-26 11:31 | 2023-02-27 20:01 | 3.4.11.1, Отключения в результате действия защит и в ручную ВЛ-10кВ произошло по причине межфазных КЗ и однофазных замыканий на "землю" из-за налипания снега, образования гололеда и сложных отложений на проводах ВЛ, в результате чего происходил обрыв проводов и вязок крепления верхнего провода к изолятору, при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области с неблагоприятными погодными условиями: сильный снег, сильные осадки (мокрый снег, дождь), отложение мокрого снега, гололёд, метель и ледяной дождь, приведшее к образованию гололёдно-изморозевых отложений (ГИО) максимальным диаметром 25 мм на элементах ВЛ (провода, изоляторы, опоры) и кронах деревьев, которые изгибались в сторону трасс ВЛ (в ряде случаев выпадали), из-за пределов границ охранных зон ВЛ, с последующим обрывом или перекрытием проводов ВЛ. Ширина просеки соответствует требованиям ПУЭ (на момент постройки ВЛ), но меньше высоты деревьев в основном лесном массиве. ВЛ 10кВ №03 ПС Плоскошь в пролете опор №48-№50 обрыв проводов; ВЛ 10кВ №11 ПС Торопец в пролете опор №38-№48 обрыв проводов; ВЛ 10кВ №04 ПС Плоскошь в пролете опор №51-№59 обрыв проводов; ВЛ 10кВ №13 ПС Пожня в пролете опор №43-№48 обрыв проводов; ВЛ 10кВ №04 ПС БОР в пролете опор №38-№48 схлест проводов; ВЛ 10кВ №14 ПС Дашково в пролете опор №38-№48 схлест проводов; ВЛ 10кВ №07 ПС Воробьи в пролете опор №53-№57 обрыв проводов; ВЛ 10кВ №05 ПС Озерец в пролете опор №61-№64 обрыв проводов; ВЛ 10кВ №12 ПС Дашково в пролете опор №48-№53 обрыв проводов; ВЛ 10кВ №02 ПС БОР в пролете опор №20-№22 схлест проводов; ВЛ 10кВ №07 ПС Понизовье в пролете опор №54-№59 обрыв проводов; ВЛ 10кВ №09 ПС Понизовье в пролете опор №46-№49 схлест проводов; ВЛ 10кВ №12 ПС Плоскошь в пролете опор №83-№88 обрыв проводов; ВЛ 10кВ №11 ПС Воробьи в пролете опор №61-№64 обрыв проводов; ВЛ 10кВ №02 ПС БОР в пролете опор №27-№30 схлест проводов ВЛ 10кВ №09 ПС Пожня в пролете опор №35-№37 обрыв провода; ВЛ 10кВ №04 ПС БОР в пролете опор №48-№53 обрыв проводов. | 4.4.4, В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества мокрого снега на проводах ВЛ, изменение его габарита при прохождении атмосферного фронта по территории Осташковского, Пеновского и Селижаровского районов Тверской области, происходил обрыв проводов и вязок крепления проводов к изолятору, что послужило причинами отключения ВЛ-10кВ действием МТЗ и в ручную при наличии "земли". ВЛ 10кВ №03 ПС Плоскошь в пролете опор №48-№50 обрыв проводов; ВЛ 10кВ №11 ПС Торопец в пролете опор №38-№48 обрыв проводов; ВЛ 10кВ №04 ПС Плоскошь в пролете опор №51-№59 обрыв проводов; ВЛ 10кВ №13 ПС Пожня в пролете опор №43-№48 обрыв проводов; ВЛ 10кВ №04 ПС БОР в пролете опор №38-№48 схлест проводов; ВЛ 10кВ №14 ПС Дашково в пролете опор №38-№48 схлест проводов; ВЛ 10кВ №07 ПС Воробьи в пролете опор №53-№57 обрыв проводов; ВЛ 10кВ №05 ПС Озерец в пролете опор №61-№64 обрыв проводов; ВЛ 10кВ №12 ПС Дашково в пролете опор №48-№53 обрыв проводов; ВЛ 10кВ №02 ПС БОР в пролете опор №20-№22 схлест проводов; ВЛ 10кВ №07 ПС Понизовье в пролете опор №54-№59 обрыв проводов; ВЛ 10кВ №09 ПС Понизовье в пролете опор №46-№49 схлест проводов; ВЛ 10кВ №12 ПС Плоскошь в пролете опор №83-№88 обрыв проводов; ВЛ 10кВ №11 ПС Воробьи в пролете опор №61-№64 обрыв проводов; ВЛ 10кВ №02 ПС БОР в пролете опор №27-№30 схлест проводов ВЛ 10кВ №09 ПС Пожня в пролете опор №35-№37 обрыв провода; ВЛ 10кВ №04 ПС БОР в пролете опор №48-№53 обрыв проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ с целью выявления дефектов: ВЛ 10кВ №03 ПС Плоскошь в пролете опор №43-№53; ВЛ 10кВ №11 ПС Торопец в пролете опор №33-№53; ВЛ 10кВ №04 ПС Плоскошь в пролете опор №46-№66; ВЛ 10кВ №13 ПС Пожня в пролете опор №38-№53; ВЛ 10кВ №04 ПС БОР в пролете опор №33-№48; ВЛ 10кВ №14 ПС Дашково в пролете опор №38-№53; ВЛ 10кВ №07 ПС Воробьи в пролете опор №48-№63; ВЛ 10кВ №05 ПС Озерец в пролете опор №56-№69; ВЛ 10кВ №12 ПС Дашково в пролете опор №43-№58; ВЛ 10кВ №02 ПС БОР в пролете опор №15-№27; ВЛ 10кВ №07 ПС Понизовье в пролете опор №49-№64; ВЛ 10кВ №09 ПС Понизовье в пролете опор №41-№54; ВЛ 10кВ №12 ПС Плоскошь в пролете опор №78-№93; ВЛ 10кВ №11 ПС Воробьи в пролете опор №56-№69; ВЛ 10кВ №02 ПС БОР в пролете опор №22-№35; ВЛ 10кВ №09 ПС Пожня в пролете опор №30-№42; ВЛ 10кВ №04 ПС БОР в пролете опор №43-№58. Срок исполнения: 15.04.2023 г. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ дефекты: ВЛ 10кВ №03 ПС Плоскошь в пролете опор №43-№53; ВЛ 10кВ №11 ПС Торопец в пролете опор №33-№53; ВЛ 10кВ №04 ПС Плоскошь в пролете опор №46-№66; ВЛ 10кВ №13 ПС Пожня в пролете опор №38-№53; ВЛ 10кВ №04 ПС БОР в пролете опор №33-№48; ВЛ 10кВ №14 ПС Дашково в пролете опор №38-№53; ВЛ 10кВ №07 ПС Воробьи в пролете опор №48-№63; ВЛ 10кВ №05 ПС Озерец в пролете опор №56-№69; ВЛ 10кВ №12 ПС Дашково в пролете опор №43-№58; ВЛ 10кВ №02 ПС БОР в пролете опор №15-№27; ВЛ 10кВ №07 ПС Понизовье в пролете опор №49-№64; ВЛ 10кВ №09 ПС Понизовье в пролете опор №41-№54; ВЛ 10кВ №12 ПС Плоскошь в пролете опор №78-№93; ВЛ 10кВ №11 ПС Воробьи в пролете опор №56-№69; ВЛ 10кВ №02 ПС БОР в пролете опор №22-№35; ВЛ 10кВ №09 ПС Пожня в пролете опор №30-№42; ВЛ 10кВ №04 ПС БОР в пролете опор №43-№58. Срок исполнения: 15.04.2023 г. Состояние: Не выполнено
3577 | 481 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС | 2023-02-26 11:31 | 2023-02-26 13:24 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ 10кВ №7 ПС 110кВ Воля действием защит произошло из-за повреждений на потребительском оборудовании ТП-7-9 ВЛ 10кВ №7 ПС 110кВ Воля, находящемся на балансе и обслуживании СНТ «Орел» | 4.12, Короткое замыкание на оборудовании потребительской ТП-7-9 ВЛ 10кВ №7 ПС 110кВ Воля находящейся на балансе и обслуживании потребителя СНТ «Орел» послужившей причиной аварийного отключения ВЛ 10кВ №7 ПС 110кВ Воля, стало нарушение электрической изоляции. | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю СНТ «Орел» о приведении потребительского оборудования ТП-7-9 ВЛ 10кВ №7 ПС 110кВ Воля в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования Срок исполнения: 02.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.03.2023 г.
3578 | 918 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС | 2023-02-26 11:30 | 2023-02-26 13:10 | 3.4.12.1.2, Отключение ВЛ-10кВ Ф. 15 ПС Моркины Горы в ручную произошло по причине возникновения однофазного замыкания на "землю" на опоре №80 из-за обрыва вязки провода фазы "В" и падением провода на траверсу опоры №80. Обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №80 ВЛ-10кВ Ф. 15 ПС Моркины Горы произошел вследствие налипания с последующим обледенением большого количества снега на проводе, и последующим касанием провода траверсы на данной опоре. | 4.4.4, В результате налипания с последующим обледенением большого количества снега на проводе фазы "В" на опоре №80 ВЛ-10кВ Ф. 15 ПС Моркины Горы, произошел обрыв вязки провода фазы "В" на данной опоре с последующим касанием провода траверсы опоры №80, что послужило причиной возникновения однофазного замыкания на землю и отключения в ручную ВЛ-10кВ Ф. 15 ПС Моркины Горы. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ф. 15 ПС Моркины Горы с целью выявления дефектов провода в пролетах опор №75-85. Срок исполнения: 17.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ Ф. 15 ПС Моркины Горы в пролетах опор №75-85. Срок исполнения: 18.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.02.2023 г.
3579 | 916 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС | 2023-02-26 11:28 | 2023-02-26 23:41 | 3.4.12.1.2, Отключение ВЛ-10кВ фид. 09 ПС Трестна произошло по причине междуфазного КЗ из-за обрыва провода фазы "В" и падение его на провод фазы "С" в пролете опор №129-130 в результате налипания мокрого снега, образование гололеда и сложных отложений на проводах. | 4.4.4, В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на проводе фазы "В и изменения его габарита при прохождении атмосферного фронта, произошел обрыв провода фазы "В" в пролете опор №129-130 и падение его на провод фазы "С", в данном пролете опор, что послужило причиной возникновения междуфазного КЗ и отключения ВЛ-10кВ фид. 09 ПС Трестна действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ фид. 09 ПС Трестна в пролетах опор №125-135 с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 17.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ фид. 09 ПС Трестна в пролетах опор №125-135 дефекты. Срок исполнения: 18.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.02.2023 г.
3580 | 915 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС | 2023-02-26 11:25 | 2023-02-26 18:32 | 3.4.12.1.3, Отключение ВЛ-10кВ Ф.03 ПС Моркины Горы произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролёте опор №51-52 деревом, растущим за пределами охранной зоны ВЛ 10кВ, и упавшим на провода, в результате налипания большого количества мокрого снега, без повреждения проводов, при прохождении циклона по территории Бежецкого района Тверской области. | 4.4.3, В результате механического воздействия, при падении дерева на провода в пролете опор №51-52 ВЛ-10кВ Ф.03 ПС Моркины Горы в результате налипания большого количества мокрого снега, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ Ф.03 ПС Моркины Горы действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ф.03 ПС Моркины Горы в пролётах опор №45-55 для выявления возможных дефектов. Срок исполнения: 17.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ Ф.03 ПС Моркины Горы в пролётах опор №45-55 дефекты. Срок исполнения: 18.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.02.2023 г.
3581 | 486 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Темкинский РЭС | 2023-02-26 11:23 | 2023-02-26 13:26 | 3.4.10.1, Причиной аварийного отключения ВЛ 10кВ №1007 ПС 110кВ Тёмкино явилось междуфазное К.З. при падении дерева, подгрызенного бобрами на провода в пролете опор №83 - 84 из-за пределов охранной зоны ВЛ. При подаче напряжения в линию в цикле АПВ и при РПВ дерево находилось на проводах ВЛ, затем упало на землю. | 4.4.3, Причиной возникновения междуфазного К.З. на ВЛ 10кВ №1007 ПС 110кВ Тёмкино явилось внешнее механическое воздействие при падении дерева, подгрызенного бобрами на провода в пролете опор №83 - 84 из-за пределов охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №1007 ПС 110/35/10кВ Тёмкино с целью выявления угрожающих деревьев за пределами охранной зоны ВЛ и следов жизнедеятельности бобров. Срок исполнения: 28.03.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Горбенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.03.2023 г. Описание проведённых работ: Внеплановый осмотр выполнен Мероприятие: Организационное Составить план мероприятий по устранению выявленных в ходе внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №1007 ПС 110/35/10кВ Тёмкино дефектов с назначением сроков их устранения и ответственных лиц. Срок исполнения: 28.03.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Горбенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.03.2023 г. Описание проведённых работ: Составлен план мероприятий
3582 | 507 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Дорогобужский РЭС | 2023-02-26 11:23 | 2023-02-26 13:14 | 3.4.12.2.3, ВЛ-1007 ПС Каськово отключена оперативно вследствие однофазного замыкания на "землю" возникшего в результате повреждения провода упавшим деревом в пролете опор №46 - №47 из-за границ охранной зоны ВЛ во время сильных порывов ветра. | 4.4.3, Обрыв одного провода ВЛ марки А-35 на ВЛ-1007 ПС Каськово произошел вследствие механического воздействия при падении дерева в пролете опор №46 - №47 с последующим возникновением однофазного замыкания на "землю". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв одного провода марки А-35 на ВЛ-1007 ПС Каськово VS010-0009869 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-1007 ПС Каськово. Срок исполнения: 28.04.2023 г. Ответственное лицо: Гафуров А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр Мероприятие: Организационное По результатам проведенного осмотра ВЛ-1007 ПС Каськово разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения. Срок исполнения: 28.04.2023 г. Ответственное лицо: Гафуров А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.03.2023 г. Описание проведённых работ: разработан план мероприятий
3583 | 604 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Большесельский РЭС | 2023-02-26 11:11 | 2023-02-26 12:00 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №3 ВЛ 10кВ №3 Большесельский ПС 35/10кВ Большое Село, в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "B" в пролете опор№4-18-№4-19 вследствие падения дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Дерево со следами перекрытий обнаружено под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №4-18-№4-19 вследствие падения дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Дерево со следами перекрытий обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ № 3 Большесельский ПС 35/10 кВ Большое Село. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Гусляев Р.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 3 Большесельский ПС 35/10 кВ Большое Село. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Гусляев Р.А. Состояние: Не выполнено
3584 | 605 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Большесельский РЭС | 2023-02-26 11:11 | 2023-02-26 12:47 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №4 Максимовский ПС 35/10кВ Большое село, в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №203-№204 вследствие падения дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Дерево со следами перекрытий обнаружено под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №203-№204 вследствие падения дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Дерево со следами перекрытий обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ № 4 Максимовский ПС Большое Село . Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Гусляев Р.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 4 Максимовский ПС Большое Село . Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Гусляев Р.А. Состояние: Не выполнено
3585 | 371 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Островский РЭС | 2023-02-26 11:09 | 2023-02-26 11:48 | 3.4.8.5.2, При выполнении аварийного обхода ВЛ-0,4 кВ от КТП №135 ф. 10-02 ПС Красная Поляна, обнаружены следы падения снега на провода перекидки к дому №5 на ул. Набережная. Упавшим снегом были схлестнуты провода соседних фаз в следствии чего произошло межфазное К.З. и отключение АВ-0,4 кВ №1. | 4.4.1, Схлёст проводов соседних фаз, из-за съехавшего снега с крыши дома на провода перекидки к дому №5. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ от КТП № 135 ф. 10-02 ПС Красная Поляна, особое внимание обратить на состояние перекидок и угрозу возможного схода снега с крыши. Срок исполнения: 26.03.2023 г. Ответственное лицо: Лебедев Ю.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ-0,4 кВ от КТП № 135 ф. 10-02 ПС Красная Поляна устранить выявленные замечания при их наличии. Срок исполнения: 03.04.2023 г. Ответственное лицо: Лебедев Ю.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.03.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам обхода замечаний нет. Мероприятие: Организационное Провести разъяснительную беседу с жильцами дома №5 на ул. Набережная, п. Островское о необходимости в зимний период счищать снег с крыши дома для исключения падения на провода ВЛ Срок исполнения: 04.04.2023 г. Ответственное лицо: Лебедев Ю.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.03.2023 г. Описание проведённых работ: Была проведена разъяснительная беседа с жильцами дома №5 на улице Набережная.
3586 | 471 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2023-02-26 11:00 | 2023-02-26 12:55 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №2 ТП-067 явилось падение ветки дерева на провода в пролете опор №№ 3-4 в результате воздействия сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ-0,4кВ №2 ТП 067 явилось междуфазное короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор №3 - №4 в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветви дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить кронирование деревьев угрожающих падением веток на провода ВЛ в пролёте опор №3-№4 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 067. Срок исполнения: 28.03.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Нуфриченков А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено кронирование деревьев угрожающих падением веток на провода ВЛ в пролёте опор №3-№4 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 067.
3587 | 480 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС | 2023-02-26 11:00 | 2023-02-26 12:45 | 3.4.8.5.2, Аварийное отключение АВ 0,4кВ №1 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 148 ПС 110кВ Новоусманская произошло в результате повреждения потребительского электрооборудования за ГЛ.РБ 0,4кВ в ВРУ-0,4 от оп. №3 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 148 ПС 110кВ Новоусманская, находящемся на балансе и обслуживании потребителя Щукина Л.И. | 4.12, Короткое замыкание на потребительском электрооборудовании за ВРУ-0,4 от оп. №3 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 148 ПС 110кВ Новоусманская, находящемся на балансе и обслуживании потребителя Щукина Л.И. в результате которого произошло аварийное отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП 148 ПС 110кВ Новоусманская стало нарушение электрической изоляции | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю Щукину Л.И. о необходимости приведения ВРУ-0,4 от оп. №3 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 148 ПС 110кВ Новоусманская в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ, и предложением воспользоваться услугой «Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования», затребовать копии протоколов об испытании оборудования Срок исполнения: 02.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.03.2023 г.
3588 | 587 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Брейтовский РЭС | 2023-02-26 11:00 | 2023-02-26 12:23 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ № 3 ПС 35/10кВ Сутка в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №7-№8 в результате падения дерева из вне охранной зоны ВЛ от порывов сильного ветра. Дерево обнаружено на проводах. Повреждений проводов не выявлено. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №7-№8 в результате падения дерева из вне охранной зоны ВЛ от порывов сильного ветра. Дерево обнаружено на проводах. Повреждений проводов не выявлено. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ № 3 ПС 35/10кВ Сутка Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Федотов С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.02.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ № 3 ПС 35/10кВ Сутка Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 3 ПС 35/10кВ Сутка Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Федотов С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.02.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ № 3 ПС 35/10кВ Сутка
3589 | 917 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго |  |  | 3.4.12.1.1, Отключение ВЛ 35 кВ Медновский водозабор - Медное произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за схлеста проводов, вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения габарита с приближением к соседнему проводу в пролете опор №4-5. | 4.4.4, В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения их габарита с приближением к соседнему проводу в пролете опор №4-5, при прохождении атмосферного фронта, произошел схлест проводов, что послужило причиной отключения ВЛ 35 кВ Медновский водозабор - Медное действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт проводов средней и нижней фазы в пролёте опор № 4-5 ВЛ 35кВ Медновский водозабор-Медное. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛЭП Тв.ПБ Черкасов К.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведён ремонт проводов средней и нижней фазы в пролёте опор № 4-5 ВЛ 35кВ Медновский водозабор-Медное.
3590 | 544 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2023-02-26 10:49 | 2023-02-26 12:57 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП-30 Бокарево по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №9-№10 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №9-№10 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ 0,4кВ №1 КТП-30 Бокарево. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП-30 Бокарево с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Тихомиров С.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.03.2023 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №1 КТП-30 Бокарево, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Тихомиров С.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.03.2023 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр
3591 | 139 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2023-02-26 10:48 | 2023-02-26 13:38 | 3.4.9.3, В результате КЗ в вводном РУ потребителя дома №66 по ул. Озерная (повреждение устранено потребителем) произошло отключение ВЛ 0,4кВ №2 КТП 273 ВЛ №2 ПС Селезневская |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов. Срок исполнения: 01.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.03.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов.
3592 | 215 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Почепский РЭС | 2023-02-26 10:47 | 2023-02-26 12:40 | 3.4.7.3.5, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дома №19 ул. Сиреневая с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП-47 ф.1025 ПС Почепская | 4.13, Нарушение (окисление) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП-47 ф.1025 ПС Почепская с медным проводом потребителя на доме №19 ул. Сиреневая привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП-47 ф.1025 ПС Почепская в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро" ул. Сиреневая д.19. Срок исполнения: 28.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Гришин Н. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведено восстановление контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП-47 ф.1025 ПС Почепская в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро" ул. Сиреневая д.19.
3593 | 552 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2023-02-26 10:38 | 2023-02-26 14:21 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ № 03 Коприно ПС Глебово, в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №50-№51 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытия обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №50-№51 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытия обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ № 03 Коприно ПС 35/10 кВ Глебово. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.04.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр выполнен. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 03 Коприно ПС 35/10 кВ Глебово. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Не выполнено
3594 | 909 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Рамешковский РЭС | 2023-02-26 10:38 | 2023-02-27 08:15 | 3.4.12.1.2, Отключение ВЛ-10кВ №06 от ПС Кушалино 35/10 кВ, ВЛ 10 кВ №04 ПС 110/35/10 кВ Рамешки, ВЛ 10 кВ №11 ПС 110/35/10 кВ Рамешки, ВЛ 10 кВ №19 ПС 110/35/10 кВ Рамешки произошло по причине отложения снежных масс и образования ГИО на проводах ВЛ, что привело к обрыву проводов двух фаз в пролетах опор №196 - №197 ВЛ 10 кВ №06 ПС 35/10 кВ Кушалино, в пролетах опор №22-24 - №22-25 ВЛ 10 кВ №04 ПС 110/35/10 кВ Рамешки, в пролетах опор №6-34 - № 6-35 ВЛ 10 кВ №11 ПС 110/35/10 кВ Рамешки, в пролетах опор №22-28 - №22-29 ВЛ 10 кВ №19 ПС 110/35/10 кВ Рамешки их падению на землю, с последующим междуфазным коротким замыканием и отключением ВЛ действием защит от токов КЗ, при прохождении атмосферного фронта на территории Рамешковского района Тверской области. | 4.4.4, В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на проводах при прохождении атмосферного фронта, произошли обрывы проводов на ВЛ 10 кВ №06 ПС 35/10 кВ Кушалино в пролете опор №196 - №197, ВЛ 10 кВ №04 ПС 110/35/10 кВ Рамешки в пролетах опор №22-24 - №22-25, ВЛ 10 кВ №11 ПС 110/35/10 кВ Рамешки в пролетах опор №6-34 - № 6-35, ВЛ 10 кВ №19 ПС 110/35/10 кВ Рамешки в пролетах опор №22-28 - №22-29 с дальнейшим падением проводов ВЛ на землю и междуфазным КЗ, и послужило причиной отключения ВЛ 10 кВ действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №06 ПС 35/10 кВ Кушалино в пролетах опор №180 - №226, ВЛ 10 кВ №04 ПС 110/35/10 кВ Рамешки в пролетах опор №22-7 - №22-34, ВЛ 10 кВ №11 ПС 110/35/10 кВ Рамешки в пролетах опор №6-15 - № 6-42, ВЛ 10 кВ №19 ПС 110/35/10 кВ Рамешки в пролетах опор №22-16 - №22-49 с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 17.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Смирнов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №06 ПС 35/10 кВ Кушалино в пролетах опор №180 - №226, ВЛ 10 кВ №04 ПС 110/35/10 кВ Рамешки в пролетах опор №22-7 - №22-34, ВЛ 10 кВ №11 ПС 110/35/10 кВ Рамешки в пролетах опор №6-15 - № 6-42, ВЛ 10 кВ №19 ПС 110/35/10 кВ Рамешки в пролетах опор №22-16 - №22-49 с целью выявления наличия дефектов. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №06 ПС 35/10 кВ Кушалино в пролетах опор №180 - №226, ВЛ 10 кВ №04 ПС 110/35/10 кВ Рамешки в пролетах опор №22-7 - №22-34, ВЛ 10 кВ №11 ПС 110/35/10 кВ Рамешки в пролетах опор №6-15 - № 6-42, ВЛ 10 кВ №19 ПС 110/35/10 кВ Рамешки в пролетах опор №22-16 - №22-49 . Срок исполнения: 17.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Смирнов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.03.2023 г. Описание проведённых работ: Включены в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №06 ПС 35/10 кВ Кушалино в пролетах опор №180 - №226, ВЛ 10 кВ №04 ПС 110/35/10 кВ Рамешки в пролетах опор №22-7 - №22-34, ВЛ 10 кВ №11 ПС 110/35/10 кВ Рамешки в пролетах опор №6-15 - № 6-42, ВЛ 10 кВ №19 ПС 110/35/10 кВ Рамешки в пролетах опор №22-16 - №22-49 .
3595 | 464 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Хомутовский РЭС | 2023-02-26 10:35 | 2023-02-26 12:05 | 3.4.12.2.3, Аварийное отключение ВЛ 10 кВ ПС Переступлино нов. №16 произошло в результате междуфазного КЗ вследствие перекрытия проводов в пролете опор №35-36 упавшей под воздействием порывов ветра веткой высокорослого дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Перекрытие проводов в пролете опор №35-36 ВЛ 10 кВ ПС Переступлино нов. №16 произошло в результате падения под воздействием порывов ветра ветки высокорослого дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести инженерный осмотр ВЛ 10 кВ ПС Переступлино нов. №16 с составлением листа осмотра. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хомутовского РЭС Чуйченко А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам инженерного осмотра ВЛ 10 кВ ПС Переступлино нов. №16 назначить сроки устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хомутовского РЭС Чуйченко А.В. Состояние: Не выполнено
3596 | 3 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Нелидовский РЭС | 2023-02-26 10:30 | 2023-02-26 22:00 | 3.4.11.1, 1) Отключение ВЛ 10кВ №23 ПС 110кВ Белый произошло по причине возникновения межфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №5-29-5-30 деревом, упавшим на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ под тяжестью налипшего снега, без обрыва проводов. 2) Отключение ВЛ 10кВ №21 ПС 110кВ Белый произошло по причине возникновения межфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №3-2-3-3 деревом, упавшим на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ под тяжестью налипшего снега, без обрыва проводов. 3) Отключение ВЛ 10кВ №12 ПС 35кВ Верховье произошло по причине возникновения межфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №33-34 деревом, упавшим на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ под тяжестью налипшего снега, без обрыва проводов. 4) Отключение ВЛ 10кВ №09 ПС 35кВ Кавельщино произошло по причине возникновения межфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №5-3-5-4 деревом, упавшим на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ под тяжестью налипшего снега, без обрыва проводов. 5) Отключение ВЛ 10кВ №10 ПС 110кВ Белый произошло по причине возникновения межфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №141-142 деревом, упавшим на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ под тяжестью налипшего снега, без обрыва проводов. | 4.4.3, 1) В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №5-29-5-30 ВЛ 10кВ №23 ПС 110кВ Белый из-за пределов охранной зоны под тяжестью налипшего снега, произошло перекрытие проводов в пролете опор №5-29-5-30, без повреждения проводов, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №23 ПС 110кВ Белый действием МТЗ. 2) В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №3-2-3-3 ВЛ 10кВ №21 ПС 110кВ Белый из-за пределов охранной зоны под тяжестью налипшего снега, произошло перекрытие проводов в пролете опор №3-2-3-3, без повреждения проводов, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №21 ПС 110кВ Белый действием МТЗ. 3) В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №33-34 ВЛ 10кВ №12 ПС 35кВ Верховье из-за пределов охранной зоны под тяжестью налипшего снега, произошло перекрытие проводов в пролете опор №33-34, без повреждения проводов, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №12 ПС 35кВ Верховье действием МТЗ. 4) В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №5-3-5-4 ВЛ 10кВ №09 ПС 35кВ Кавельщино из-за пределов охранной зоны под тяжестью налипшего снега, произошло перекрытие проводов в пролете опор №5-3-5-4, без повреждения проводов, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №09 ПС 35кВ Кавельщино действием МТЗ. 5) В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №141-142 ВЛ 10кВ №10 ПС 110кВ Белый из-за пределов охранной зоны под тяжестью налипшего снега, произошло перекрытие проводов в пролете опор №141-142, без повреждения проводов, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №10 ПС 110кВ Белый действием МТЗ. | Мероприятие: Организационное Устранить дефекты выявленные при внеочередном осмотре в пролетах опор№5-25-5-30 ВЛ-10кВ № 23 ПС Белый, №3-1-3-5 ВЛ-10кВ № 21 ПС Белый, №30-40 ВЛ-10кВ № 12 ПС Верховье, №5-1-5-7 ВЛ-10кВ № 09 ПС Кавельщино, №135-145 ВЛ-10кВ № 10 ПС Белый ПС Белый. Срок исполнения: 24.03.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Нелидовского РЭС Матвеев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.03.2023 г. Описание проведённых работ: При внеочередном осмотре в пролетах опор№5-25-5-30 ВЛ-10кВ № 23 ПС Белый, №3-1-3-5 ВЛ-10кВ № 21 ПС Белый, №30-40 ВЛ-10кВ № 12 ПС Верховье, №5-1-5-7 ВЛ-10кВ № 09 ПС Кавельщино, №135-145 ВЛ-10кВ № 10 ПС Белый ПС Белый дефектов не выявлено. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр в пролетах опор №5-25-5-30 ВЛ-10кВ № 23 ПС Белый, №3-1-3-5 ВЛ-10кВ № 21 ПС Белый, №30-40 ВЛ-10кВ № 12 ПС Верховье, №5-1-5-7 ВЛ-10кВ № 09 ПС Кавельщино, №135-145 ВЛ-10кВ № 10 ПС Белый ПС Белый с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 20.03.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Нелидовского РЭС Матвеев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр в пролетах опор №5-25-5-30 ВЛ-10кВ № 23 ПС Белый, №3-1-3-5 ВЛ-10кВ № 21 ПС Белый, №30-40 ВЛ-10кВ № 12 ПС Верховье, №5-1-5-7 ВЛ-10кВ № 09 ПС Кавельщино, №135-145 ВЛ-10кВ № 10 ПС Белый ПС Белый с целью выявления наличия дефектов.
3597 | 448 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2023-02-26 10:23 | 2023-02-26 12:07 | 3.4.9.3, В результате повреждения АВ-0,23кВ у абонента частного сектора, произошло нарушение электрической изоляции и возникновение однофазного короткого замыкания на ВЛ 0,4кВ Л-2_Стр-2-3,устраненного действием защит. |  | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ 2_Стр-2-3 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 02.04.2023 г. Ответственное лицо: ст.мастер Лёвичев С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.02.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ 2_Стр-2-3 нарушений и включены в план работ Орловского РЭС. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-2_Стр-2-3 по всей длине. Срок исполнения: 02.04.2023 г. Ответственное лицо: ст.мастер Лёвичев С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.02.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-2_Стр-2-3 по всей длине.
3598 | 895 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго | 2023-02-26 10:20 | 2023-02-26 10:27 | 3.4.12.1.1, Отключение ВЛ-35кВ Оленино- Молодой Туд произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №115-116 из-за кратковременного схлеста проводов фаз "А", "В", вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения габарита с приближением к соседнему проводу в данном пролете опор. | 4.4.4, В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения их габарита с приближением к соседнему проводу в пролете опор №115-116 ВЛ 35 кВ Оленино-Молодой Туд, при прохождении атмосферного фронта, произошел схлест проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-35кВ Оленино-Молодой Туд действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 35 кВ Оленино-Молодой Туд в пролетах опор №110-120 Срок исполнения: 27.03.2023 г. Ответственное лицо: И.о. начальника УСЛ Ржевской ПБ Русаков А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.02.2023 г. Описание проведённых работ: . Мероприятие: Техническое Устранить дефекты выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ 35 кВ Оленино-Молодой Туд в пролетах опор №110-120. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: И.о. начальника УСЛ Ржевской ПБ Русаков А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.03.2023 г. Описание проведённых работ: .
3599 | 955 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго | 2023-02-26 10:18 | 2023-02-27 01:51 | 3.4.12.1.1, Отключение ВЛ 35кВ Нелидово-Ковалево произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за схлеста проводов фаз "В", "С" в пролетах опор №83-84, вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения габарита с приближением к соседнему проводу в пролете опор. | 4.4.4, В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения их габарита с приближением к соседнему проводу в пролетах опор №83-84, при прохождении атмосферного фронта, произошел схлест проводов, что послужило причиной отключения ВЛ 35кВ Нелидово-Ковалево действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ 35кВ Нелидово-Ковалево в пролётах опор №80-№90 для выявления ГИО. Срок исполнения: 13.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник участка СЛ НПБ Степанов Е.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.03.2023 г. Описание проведённых работ: обход произведен Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные в результате внепланового осмотра ВЛ 35кВ Нелидово-Ковалево в пролётах опор №80-90. Срок исполнения: 17.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник участка СЛ НПБ Степанов Е.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.03.2023 г. Описание проведённых работ: обход произведен замечаний нет
3600 | 468 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Лискинский РЭС | 2023-02-26 10:16 | 2023-02-26 11:28 | 3.4.7.3.3, Аварийное отключение ВЛ-0,4 кВ № 1 ТП-1-35 ПС Ср.Икорец произошло по причине возникновения трех-фазного КЗ вызванного кратковременным схлестыванием проводов фаз «А», «В» и «С " в пролете опор №5-6 ветками дерева (ДКР) растущего в охранной зоне ВЛ, при сильных порывах ветра до 13 м/с. | 4.12, Кратковременный схлёст проводов фаз «А», «В» и «С " в пролете опор №5-6 ВЛ- 0,4 кВ № 1 ТП-1-35 ПС Ср.Икорец произошел вследствие касания веток дерева (ДКР), растущего в охранной зоне ВЛ проводов при сильных порывах ветра до 13 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Деревья и ДКР в охранной зоне в пролете опор №5-6 на ВЛ- 0,4 кВ № 1 ТП-1-35 ПС Ср.Икорец VN004-93603852 | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку кроны дерева в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-1-35 ПС Ср.Икорец. Срок исполнения: 01.05.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Мосин А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-1-35 ПС Ср.Икорец по всей длине, с целью выявления деревьев и ДКР растущих как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ и угрожающих безаварийной работе ВЛ. Срок исполнения: 01.05.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Мосин А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.04.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-1-35 ПС Ср.Икорец по всей длине, с целью выявления деревьев и ДКР растущих как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ и угрожающих безаварийной работе ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-1-35 ПС Ср.Икорец, выявленные замечания и дефекты включить в план ремонта и ТО. Срок исполнения: 01.05.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Мосин А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.04.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-1-35 ПС Ср.Икорец замечания и дефекты не выявлены.
3601 | 978 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2023-02-26 10:16 | 2023-02-27 17:52 | 3.4.11.1, Отключения ВЛ-10кВ произошли по причине междуфазных КЗ при обрыве проводов и падения деревьев вследствие налипания мокрого снега на кроны деревьев, с последующим обледенение большого количества снега на проводе ф. "В" и изменения его габарита с приближением к проводу соседней фазы, без обрыва проводов, при прохождении атмосферного фронта по территории Калининского района Тверской области с неблагоприятными погодными условиями: сильный снег, сильные осадки (мокрый снег, дождь), отложение мокрого снега, гололёд, метель и ледяной дождь, приведшее к образованию гололёдно-изморозевых отложений (ГИО) максимальным диаметром 25 мм на элементах ВЛ (провода, изоляторы, опоры) и кронах деревьев, которые изгибались в сторону трасс ВЛ (в ряде случаев выпадали), из-за пределов границ охранных зон ВЛ, с последующим обрывом или перекрытием проводов ВЛ. Ширина просеки соответствует требованиям ПУЭ (на момент постройки ВЛ), но меньше высоты деревьев в основном лесном массиве. Отключение ВЛ-10кВ № 13 ПС Кулицкая произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №50-№ 51 из-за схлеста проводов вследствие падения дерева из за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ. Отключение ВЛ-10кВ № 09 ПС Головино произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №114-№ 115 из-за обрыва провода вследствие налипания большого количества снега с последующим обледенением, в пролете опор №57-№ 58 из-за схлеста проводов вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения габарита с приближением к соседнему проводу. Отключение ВЛ-10кВ № 04 ПС №16 произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №20-№ 21 из-за обрыва провода вследствие налипания большого количества снега с последующим обледенением. Отключение ВЛ-10кВ № 01 ПС Романово произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №41-№ 42 из-за обрыва провода вследствие налипания большого количества снега с последующим обледенением. Отключение ВЛ-10кВ № 04 ПС №16 произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №21-№ 22 из-за обрыва провода вследствие налипания большого количества снега с последующим обледенением. Отключение ВЛ-10кВ №05 ПС Ильино произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №5-14-№ 5-15 из-за обрыва провода вследствие налипания большого количества снега с последующим обледенением. Отключение ВЛ-10кВ № 7 РП Тутань произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №2-4-№ 2-5 из-за обрыва провода вследствие налипания большого количества снега с последующим обледенением. Отключение ВЛ-10кВ № 7 РП Дмитровское произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №15-№ 16 из-за схлеста проводов вследствие налипания большого количества снега с последующим обледенением. Отключение ВЛ-10кВ № 13 ПС Кулицкая произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №39-№ 40 из-за обрыва провода вследствие налипания большого количества снега с последующим обледенением. Отключение ВЛ-10кВ № 12 ПС Кулицкая произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №86-№ 87 из-за обрыва провода вследствие налипания большого количества снега с последующим обледенением. | 4.4.4, В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на проводе, изменение его габарита при прохождении атмосферного фронта по территории Калининского района Тверской области, происходил обрыв проводов и вязок крепления верхнего провода к изолятору, что послужило причинами отключения ВЛ-10кВ действием МТЗ Отключение ВЛ-10кВ № 13 ПС Кулицкая произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №50-№ 51 из-за схлеста проводов вследствие падения дерева из за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ. Отключение ВЛ-10кВ № 09 ПС Головино произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №114-№ 115 из-за обрыва провода вследствие налипания большого количества снега с последующим обледенением, в пролете опор №57-№ 58 из-за схлеста проводов вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения габарита с приближением к соседнему проводу. Отключение ВЛ-10кВ № 04 ПС №16 произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №20-№ 21 из-за обрыва провода вследствие налипания большого количества снега с последующим обледенением. Отключение ВЛ-10кВ № 01 ПС Романово произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №41-№ 42 из-за обрыва провода вследствие налипания большого количества снега с последующим обледенением. Отключение ВЛ-10кВ № 04 ПС №16 произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №21-№ 22 из-за обрыва провода вследствие налипания большого количества снега с последующим обледенением. Отключение ВЛ-10кВ №05 ПС Ильино произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №5-14-№ 5-15 из-за обрыва провода вследствие налипания большого количества снега с последующим обледенением. Отключение ВЛ-10кВ № 7 РП Тутань произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №2-4-№ 2-5 из-за обрыва провода вследствие налипания большого количества снега с последующим обледенением. Отключение ВЛ-10кВ № 7 РП Дмитровское произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №15-№ 16 из-за схлеста проводов вследствие налипания большого количества снега с последующим обледенением. Отключение ВЛ-10кВ № 13 ПС Кулицкая произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №39-№ 40 из-за обрыва провода вследствие налипания большого количества снега с последующим обледенением. Отключение ВЛ-10кВ № 12 ПС Кулицкая произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №86-№ 87 из-за обрыва провода вследствие налипания большого количества снега с последующим обледенением. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 13 ПС Кулицкая в пролете опор № 47 - №54 с целью выявления дефектов. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 09 ПС Головино в пролете опор № 53 - №60, в пролете опор № 111 - №118 с целью выявления дефектов. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 01 ПС Романово в пролете опор № 38 - №45 с целью выявления дефектов. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 04 ПС №16 в пролете опор № 18 - №25 с целью выявления дефектов. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 05 РП Ильино в пролете опор № 5-11 - №5-18 с целью выявления дефектов. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 7 РП Тутань в пролете опор № 12 - №19 с целью выявления дефектов. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 7 РП Дмитровское в пролете опор № 2-1 - №2-8 с целью выявления дефектов. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 13 ПС Кулицкая в пролете опор № 36 - №43 с целью выявления дефектов. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 12 ПС Кулицкая в пролете опор № 83 - №90 с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 21.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 13 ПС Кулицкая в пролете опор № 47 - №54 с целью выявления дефектов. Произведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 09 ПС Головино в пролете опор № 53 - №60, в пролете опор № 111 - №118 с целью выявления дефектов. Произведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 01 ПС Романово в пролете опор № 38 - №45 с целью выявления дефектов. Произведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 04 ПС №16 в пролете опор № 18 - №25 с целью выявления дефектов. Произведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 05 РП Ильино в пролете опор № 5-11 - №5-18 с целью выявления дефектов. Произведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 7 РП Тутань в пролете опор № 12 - №19 с целью выявления дефектов. Произведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 7 РП Дмитровское в пролете опор № 2-1 - №2-8 с целью выявления дефектов. Произведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 13 ПС Кулицкая в пролете опор № 36 - №43 с целью выявления дефектов. Произведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 12 ПС Кулицкая в пролете опор № 83 - №90 с целью выявления дефектов. Мероприятие: Организационное Включить в план работ на 2023 год устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 13 ПС Кулицкая в пролете опор № 47 - №54. Включить в план работ на 2023 год устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 09 ПС Головино в пролете опор № 53 - №60, в пролете опор № 111 - №118. Включить в план работ на 2023 год устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 01 ПС Романово в пролете опор № 38 - №45. Включить в план работ на 2023 год устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 04 ПС №16 в пролете опор № 18 - №25. Включить в план работ на 2023 год устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 05 ПС Ильино в пролете опор № 5-11 - №5-18. Включить в план работ на 2023 год устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 7 РП Тутань в пролете опор № 12 - №19 . Включить в план работ на 2023 год устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 7 РП Дмитровское в пролете опор № 2-1 - №2-8. Включить в план работ на 2023 год устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 13 ПС Кулицкая в пролете опор № 36 - №43. Включить в план работ на 2023 год устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 12 ПС Кулицкая в пролете опор № 83 - №90. Срок исполнения: 23.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.03.2023 г. Описание проведённых работ: При проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 13 ПС Кулицкая в пролете опор № 47 - №54 дефектов не выявлено. При проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 09 ПС Головино в пролете опор № 53 - №60,в пролете опор № 111 - №118 дефектов не выявлено. При проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 01 ПС Романово в пролете опор № 38 - №45 дефектов не выявлено. При проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 04 ПС №16 в пролете опор № 18 - №25 дефектов не выявлено. При проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 05 ПС Ильино в пролете опор № 5-11 - №5-18 дефектов не выявлено. При проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 7 РП Тутань в пролете опор № 12 - №19 дефектов не выявлено. При проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 7 РП Дмитровское в пролете опор № 2-1 - №2-8 дефектов не выявлено. При проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 13 ПС Кулицкая в пролете опор № 36 - №43 дефектов не выявлено. При проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 12 ПС Кулицкая в пролете опор № 83 - №90 дефектов не выявлено.
3602 | 533 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС | 2023-02-26 10:15 | 2023-02-26 12:45 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №03 ПС 35/10кВ Нагорье в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №22 - №23 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №22 - №23 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №3 ПС 35/10кВ Нагорье, с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Семиченко Д.И. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.02.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №3 ПС 35/10кВ Нагорье, с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №3 ПС 35/10кВ Нагорье устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Семиченко Д.И. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.02.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №3 ПС 35/10кВ Нагорье, с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.
3603 | 894 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС | 2023-02-26 10:13 | 2023-02-26 12:05 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10кВ № 15 ПС Сонково произошло по причине возникновения междуфазного КЗ, из-за схлеста проводов в результате падения провода ф. "В" на провод "С" в пролете опор №239/1-239/2, из-за срыва изолятора фазы "В" на опоре №239/2 вследствие нарушения крепления изолятора из-за высыхания колпачка К-22 изолятора в процессе длительной эксплуатации. Высыхания уплотнительного колпачка и его растрескивания на опоре №239/2 ВЛ-10кВ № 15 ПС Сонково произошел вследствие нарушения структуры материала колпачка (старения) в процессе длительной эксплуатации с 1961 года. Отключение ВЛ-10кВ № 04 ПС Сонково произошло по причине междуфазного КЗ при перекрытии проводов в пролете опор №34-35 в результате изменения стрелы провеса провода, из за обрыва вязки провода на опоре №35 по причине нарушения структуры материала вязки из-за старения в процессе длительной эксплуатации с 1989 года. | 4.1.3, Срыв изолятора ф.В с крюка на опоре №239/2 вызван высыханием уплотнительного колпачка К-22 в процессе длительной эксплуатации и его растрескиванием, что привело к ослаблению посадки изолятора на крюке с его срывом, что привело к касанию проводом ф. "В" соседнего провода фазы "С" в пролете опор №239/1-239/2, в результате чего возникло междуфазное КЗ, что привело к отключению ВЛ-10кВ № 15 ПС Сонково действием МТЗ. В результате обрыва вязки провода фазы "В" на опоре №35 ВЛ-10кВ № 04 ПС Сонково в процессе длительной эксплуатации, произошло провисание провода фазы "В" и при порывах ветра происходил захлест провода на соседнюю фазу в пролете опор №34-35 произошло междуфазное короткое замыкание и отключение ВЛ-10кВ № 04 ПС Сонково действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная замена изношенного оборудования на опоре №239/2 ВЛ-10кВ № 15 ПС Сонково на ВЛ-10кВ № 15 ПС Сонково ВЛ-10кВ № 15 ПС Сонково, Разрегулировка стрелы провиса провода в пролете опор №34-35 ВЛ-10кВ № 04 ПС Сонково. на ВЛ-10кВ № 04 ПС Сонково ВЛ-10кВ № 04 ПС Сонково | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр на ВЛ-10кВ № 15 ПС Сонково в пролетах опор №239/1-239/10, ВЛ-10кВ № 04 ПС Сонково в пролетах опор №30-40 с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 17.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведён внеочередной осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра на ВЛ-10кВ № 15 ПС Сонково в пролетах опор №239/1-239/10, ВЛ-10кВ № 04 ПС Сонково в пролетах опор №30-40. Срок исполнения: 18.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.02.2023 г.
3604 | 244 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Новозыбковский РЭС | 2023-02-26 10:08 | 2023-02-26 12:39 | 3.4.7.3, Несвоевременное выявление дефекта (появление при изменении структуры материала, в результате длительной эксплуатации - 30 лет, микротрещин в теле изолятора), стало причиной повреждения проходных изоляторов и опорного изолятора на ПК к трансформатору. | 4.1, Трещины на проходных изоляторах и опорном изоляторе на ПК к трансформатору КТП-47 ф602 ПС Новозыбков появились в результате изменения структуры материала при длительной эксплуатации - 30 лет. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: изменении структуры материала, в результате длительной эксплуатации на ВЛ 6кВ оп.№26А1 к КТП-47. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ6 кВ РЛНД оп26А1 к КТП-47. Срок исполнения: 26.03.2023 г. Ответственное лицо: заместитель начальника по эксплуатации Самусенко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеплановый осмотр ВЛ6 кВ РЛНД оп26А1 к КТП-47. Мероприятие: Техническое Выявленные в ходе осмотра ВЛ 6 кВ оп26А1 к КТП-47 замечания устранить. Срок исполнения: 26.03.2023 г. Ответственное лицо: заместитель начальника по эксплуатации Самусенко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.02.2023 г. Описание проведённых работ: Лист обхода ВЛ 6 кВ КТП-47 ф602 ПС Новозыбков без замечаний.
3605 | 292 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Елецкий РЭС | 2023-02-26 10:02 | 2023-02-26 11:32 | 3.4.12.2.3, Падение на провода в пролете опор № 2.4-2.5 ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ 0,4 кB № 2 КТП Е-276 с.Трубицыно в результате воздействия сильного порывистого ветра. | 4.4.3, Механическое воздействие, вызванное падением в пролете опор № 2.4-2.5 ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ 0,4 кB № 2 КТП Е-276 с.Трубицыно в результате воздействия сильного порывистого ветра. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ 0,4 кB № 2 КТП Е-276 с.Трубицыно. Срок исполнения: 06.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Иванов В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.03.2023 г. Описание проведённых работ: Проведён внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ 0,4 кB № 2 КТП Е-276 с. Трубицыно. Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев, угрожающих падением на ВЛ 0,4 кB № 2 КТП Е-276 с.Трубицыно, произвести вырубку (обрезку крон). Срок исполнения: 06.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Иванов В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.03.2023 г. Описание проведённых работ: При выявлении деревьев, угрожающих падением на ВЛ 0,4 кB № 2 КТП Е-276 с.Трубицыно, произведена вырубка (обрезка крон).
3606 | 290 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Усманский РЭС | 2023-02-26 10:01 | 2023-02-26 10:59 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ Излегоще ПС 35/10 кВ Поддубровка произошло по причине межфазного К.З. при перекрытии проводов веткой дерева принесенной порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Междуфазное перекрытие проводов в пролете опор № 239-240 на ВЛ-10 кВ "Боринское" произошло по причине механического воздействия при падении ветки дерева, принесенной порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Излегоще от ПС 35/10 кВ Поддубровка на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры Срок исполнения: 06.04.2023 г. Ответственное лицо: ст. мастер Колядин В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.03.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен осмотр Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры ВЛ-10 кВ Излегоще от ПС 35/10 кВ Поддубровка произвести вырубку (обрезку крон). Срок исполнения: 06.04.2023 г. Ответственное лицо: ст. мастер Колядин В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.03.2023 г. Описание проведённых работ: Не требуется
3607 | 597 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2023-02-26 10:00 | 2023-02-26 11:02 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП 186 Детсад ВЛ 10кВ №8 Звероферма ПС 35/10кВ «Возрождение» по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №2-2 - №3 веткой дерева, принесенной на провода порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №2-2 - №3 ВЛ 0,4кВ №2 ТП 186 Детсад ВЛ 10кВ №8 Звероферма ПС 35/10кВ «Возрождение» веткой дерева, принесенной на провода порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 186 Детсад ВЛ 10кВ №8 Звероферма ПС 35/10кВ «Возрождение»с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.02.2023 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 186 Детсад ВЛ 10кВ №8 Звероферма ПС 35/10кВ «Возрождение» устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр
3608 | 485 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Монастырщинский РЭС | 2023-02-26 09:55 | 2023-02-26 11:20 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ от КТП-15-3 Хотяны Ф-1 послужило падение сломанной под действием порывистого ветра ветки дерева, из-за границы охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №12 - №13. | 4.4.3, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ от КТП-15-3 Хотяны Ф-1 послужило схлестывание проводов из-за механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №12 - №13 с возникновением междуфазного КЗ и последующим падением ветки на землю. | Мероприятие: Техническое Выполнить обрезку крон деревьев, угрожающих возможным падением веток на провода и расположенных за границей охранной зоны ВЛ 0,4кВ Ф-1 КТП-15-3 Хотяны в пролете опор №12 - №13. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Кривчиков Ю.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.04.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнена обрезка крон деревьев, угрожающих возможным падением веток на провода и расположенных за границей охранной зоны ВЛ 0,4кВ Ф-1 КТП-15-3 Хотяны в пролете опор №12 - №13.
3609 | 529 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2023-02-26 09:49 | 2023-02-26 11:35 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП-100 (Чашницы поселок) произошло вследствие КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №10-№11, веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №10-№11, веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за границ охранной зоны ВЛ 0,4кВ №1 КТП-100 (Чашницы поселок). Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП-100 (Чашницы поселок) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: мастер Котов Н. Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.02.2023 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 0,4кВ №1 КТП-100 (Чашницы поселок) Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТП-100 (Чашницы поселок) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: мастер Котов Н. Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.02.2023 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 0,4кВ №1 КТП-100 (Чашницы поселок)
3610 | 543 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2023-02-26 09:49 | 2023-02-26 11:15 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ-0,4кВ №1 КТП "Дор" в результате короткого замыкания, возникшего из-за схлеста проводов фазы "А" и фазы "В" ветками древесно-кустарниковой растительности, находящейся в охранной зоне ВЛ в пролете опор №3-№4. На проводах ВЛ и ветках ДКР имеются следы перекрытия. Без повреждения проводов ВЛ. | 4.12, Схлест проводов фазы "А" и фазы "В" ветками древесно-кустарниковой растительности, находящейся в охранной зоне ВЛ-0,4кВ №1 КТП "Дор" в пролете опор №3-№4. На проводах ВЛ и ветках ДКР имеются следы перекрытия. Без повреждения проводов ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ 0,4кВ №1 КТП-25 Дор VN004-00090559 | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП "Дор" с целью выявления причин, влияющих на работу ВЛ. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Виноградов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП "Дор". Мероприятие: Техническое Произвести устранение дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ-0,4кВ №1 КТП "Дор". Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Виноградов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.03.2023 г. Описание проведённых работ: Дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ-0,4кВ №1 КТП "Дор", нет. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастерскому составу о неукоснительном соблюдении требований НТД по эксплуатации электроустановок. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Силуянов М.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.03.2023 г. Описание проведённых работ: внеплановый инструктаж
3611 | 463 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Хомутовский РЭС | 2023-02-26 09:31 | 2023-02-26 16:30 | 3.4.12.2.3, Аварийное отключение ВЛ-10кВ 4.8.2 от ЦРП Три Тополя произошло в результате междуфазного КЗ вследствие перекрытия проводов в пролете опор №7-23 - 7-24 упавшей под воздействием порывов ветра веткой высокорослого дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Перекрытия проводов в пролете опор №7-23 - 7-24 ВЛ-10кВ 4.8.2 от ЦРП Три Тополя произошло в результате падения под воздействием порывов ветра ветки высокорослого дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Организационное По результатам инженерного осмотра ВЛ-10кВ 4.8.2 от ЦРП Три Тополя, назначить ответственных лиц и сроки устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хомутовского РЭС Чуйченко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.03.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам инженерного осмотра ВЛ-10кВ 4.8.2 от ЦРП Три Тополя назначены ответственные лица и сроки устранения выявленных замечаний. Мероприятие: Техническое Произвести инженерный осмотр по всей длине ВЛ-10кВ 4.8.2 от ЦРП Три Тополя с составлением листка осмотра. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хомутовского РЭС Чуйченко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен инженерный осмотр по всей длине ВЛ-10кВ 4.8.2 от ЦРП Три Тополя с составлением листка осмотра.
3612 | 951 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кашинский РЭС | 2023-02-26 09:30 | 2023-02-26 17:47 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ 10кВ №04 ПС 110кВ Зобнино вручную произошло в результате однофазного замыкания на "Землю" фазы "В" из-за повреждения штыревого изолятора фазы "В" на опоре №4-6 по причине снижения диэлектрических свойств изоляции в результате старения материала изолятора в связи с длительным сроком эксплуатации с 1977 года. | 4.12, В результате снижения диэлектрических свойств изоляции из-за старения материала изолятора в связи с длительным сроком эксплуатации с 1977 года, произошло повреждения штыревого изолятора фазы "В" на опоре №4-6 ВЛ 10кВ №04 ПС 110кВ Зобнино, при повреждении изолятора фазы "В" провод упал на траверсу опоры №4-6, возникло однофазное замыкание на "Землю" на фазе "В", в связи с чем В ВЛ 10кВ №04 ПС 110кВ Зобнино был отключен вручную. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная замена изношенного оборудования, изолятора на опоре №4-6 на ВЛ10кВ №04 ПС Зобнино VS010-0012958 | Мероприятие: Техническое Произвести выборочный осмотр изоляции ВЛ 10кВ №04 ПС 110кВ Зобнино в пролетах опор №4-1 - №4-11 с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 23.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Кашинского РЭС Воронцов В.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен выборочный осмотр изоляции ВЛ10кВ №04 ПС Зобнино в пролетах опор №4-1 - №4-11. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении выборочного осмотра изоляции ВЛ 10кВ №04 ПС 110кВ Зобнино в пролетах опор №4-1 - №4-11. Срок исполнения: 24.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Кашинского РЭС Воронцов В.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.03.2023 г. Описание проведённых работ: При проведении выборочного осмотра изоляции ВЛ10кВ №04 ПС Зобнино в пролетах опор №4-1 - №4-11 дефектов не выявлено.
3613 | 408 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС | 2023-02-26 09:28 | 2023-02-26 09:31 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ на провода фаз "А" и "В" под воздействием сильной ветровой нагрузки в пролете опор №2-3 ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП №153 Д.Вода произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, что привело к отключению ВЛ действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода фаз "А" и "В" из вне охранной зоны ВЛ при сильной ветровой нагрузке в пролете опор №2-3 ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП №153 Д.Вода произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 153 Д.Вода по всей длине. Срок исполнения: 27.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.02.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 153 Д.Вода и включить их в план работ Мценского РЭС. Срок исполнения: 27.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.02.2023 г. Описание проведённых работ: разработать мероприятия
3614 | 899 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго |  |  | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-110 кВ Мостовая-Нелидово произошло по причине однофазного КЗ из-за поверхностного перекрытия обводной гирлянды изоляторов фазы "С" на траверсу на угловой опоре №4, в результате нарушение изоляционных характеристик материала изоляторов фазы "С" в процессе эксплуатации из-за загрязнения (на изоляторах присутствует белый налет). | 4.12, В результате снижения диэлектрических свойств в процессе эксплуатации из-за загрязнения ( на изоляторах белый налет) произошло нарушение изоляционных характеристик материала изолятора в обводной гирлянде изоляторов фазы "С" на угловой опоре №4 ВЛ 110 кВ Мостовая-Нелидово, что привело к перекрытию обводной гирлянды изоляторов фазы "С" на траверсу опоры №4 и послужило причиной отключения ВЛ-110 кВ Мостовая-Нелидово действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременное выявление загрязнения гирлянды изоляторов фазы "С" на опоре №4 на ВЛ 110 кВ Мостовая-Нелидово ВЛ 110 кВ Мостовая-Нелидово | Мероприятие: Техническое Выполнить выборочно верховой осмотр изоляции ПС-70 на опорах №1- №21 на ВЛ-110 кВ Мостовая-Нелидово Срок исполнения: 07.04.2023 г. Ответственное лицо: И.о.начальник УСЛ РПБ Русаков А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Устранить дефекты выявленные в результате проведения верхового осмотра изоляции ПС-70 на опорах №1- №21 на ВЛ-110 кВ Мостовая-Нелидово. Срок исполнения: 28.04.2023 г. Ответственное лицо: И.о.начальник УСЛ РПБ Русаков А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Произвести внеплановый инструктаж мастерам УСЛ Ржевской ПБ о необходимости своевременного выявления дефектов. Срок исполнения: 03.04.2023 г. Ответственное лицо: И.о.начальник УСЛ РПБ Русаков А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить замену, подвергшейся перекрытию обводной гирлянды изоляции фазы "С" на угловой опоре №4 ВЛ 110 кВ Мостовая-Нелидово. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: И.о.начальник УСЛ РПБ Русаков А.В. Состояние: Не выполнено
3615 | 506 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Ярцевский РЭС | 2023-02-26 09:25 | 2023-02-26 10:20 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП 20Г произошло в результате падения сломанной под действием порывистого ветра ветки дерева из-за границ охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор №2-2 - №2-3. | 4.4.3, Причиной перегорания предохранителя ПН 250А фаз "А" и "В" ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП-20Г послужило схлестывание 2-х фазных проводов из-за механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №2-2 - №2-3 с возникновением двухфазного КЗ | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ Л-2 ТП 20Г. Срок исполнения: 06.04.2023 г. Ответственное лицо: мастер Раев А.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ Л-2 ТП 20Г Мероприятие: Организационное По результатам проведенного осмотра ВЛ 0,4 кВ Л-2 ТП 20Г разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения. Срок исполнения: 07.04.2023 г. Ответственное лицо: мастер Раев А.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ Л-2 ТП 20Г, разработан план мероприятий
3616 | 447 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2023-02-26 09:16 | 2023-02-26 09:22 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №27-28 ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-СтКол-3-6 на провода фаз "В" и "С" из-за воздействия ветровой нагрузки, произошел схлест и нарушение электрической изоляции, с возникновением межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №27-28 ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-СтКол-3-6 на провода фаз "В" и "С" произошел их схлест и нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ№2 ТП СтКол-3-6 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 02.04.2023 г. Ответственное лицо: ст.мастер Лёвичев С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.02.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ№2 ТП СтКол-3-6 нарушений и включены в план работ Орловского РЭС. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП СтКол-3-6 от по всей длине. Срок исполнения: 02.04.2023 г. Ответственное лицо: ст.мастер Лёвичев С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.02.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП СтКол-3-6 от по всей длине.
3617 | 528 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2023-02-26 09:10 | 2023-02-26 10:39 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП 404 (ул.Октябрьская) произошло вследствие КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №3-№4, веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №3-№4, веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за границ охранной зоны ВЛ 0,4кВ №2 ТП 404 (ул.Октябрьская). Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 404 (ул.Октябрьская) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: мастер Евдокимов С. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.02.2023 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 10кВ № 09 ПС Петровск Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 404 (ул.Октябрьская) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: мастер Евдокимов С. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.02.2023 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 0,4кВ №2 ТП 404 (ул.Октябрьская)
3618 | 351 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Красносельский РЭС | 2023-02-26 09:05 | 2023-02-26 12:44 | 3.4.7.3.5, В результате осмотра РУ-10 кВ КТП-10 кВ № 311 ул. Солнечная обнаружено: междуфазное перекрытие опорной изоляции, что привело к перегоранию двух высоковольтных предохранителей ПКТ-10 кВ. Повреждение двух опорных изоляторов произошло в результате снижения изоляционных свойств, в течение длительной эксплуатации. (Изоляторы в эксплуатации с 1991 года). Последний плановый осмотр КТП-10 кВ № 311 ул. Солнечная был проведен 15.11.2021 г. мастером Красносельского РЭС Антоновым А.А., по результатам обхода дефектов выявлено не было. | 4.12, В результате междуфазного перекрытия опорной изоляции, произошло перегорание двух высоковольтных предохранителей ПКТ-10 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение изоляционных свойств опорных изоляторов в течение их длительной эксплуатации (с 1991 г.) на КТП-10 кВ № 311 ул. Солнечная Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ИЗ-за междуфазного перекрытия опорной изоляции, произошло перегорание двух высоковольтных предохранителей на КТП-10 кВ № 311 ул. Солнечная | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр КТП-10 кВ № 311 ул. Солнечная на предмет выявления поврежденной изоляции. Срок исполнения: 20.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Красносельского РЭС Корнилов С.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр КТП-10 кВ № 311 ул. Солнечная на предмет выявления поврежденной изоляции. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра КТП-10 кВ № 311 ул. Солнечная устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 22.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Красносельского РЭС Корнилов С.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр КТП-10 кВ № 311 ул. Солнечная на предмет выявления поврежденной изоляции.
3619 | 397 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС | 2023-02-26 09:05 | 2023-02-26 10:09 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия сильных порывов ветра, произошло падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ-0,4 кВ №1 Сурьянино КТП№225 в пролете опор № 2-3 на провод фазы "А" и нулевой провод, с последующим нарушением электрической изоляции и возникновением однофазного короткого замыкания, что привело к отключению ВЛ действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева, при ветровой нагрузке, из вне охранной зоны ВЛ-0,4 кВ №1 Сурьянино КТП№225 в пролете опор № 2-3 на провод фазы "А" и нулевой провод, произошло возникновение однофазного короткого замыкания, ликвидированного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ-0,4 кВ №1 Сурьянино КТП№225. Срок исполнения: 03.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Сергеев М.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведён внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ-0,4 кВ №1 Сурьянино КТП№225. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 Сурьянино КТП№225 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в план работ Болховского РЭС Срок исполнения: 03.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Сергеев М.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.03.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 Сурьянино КТП№225 разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений и включены в план работ Болховского РЭС
3620 | 532 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС | 2023-02-26 09:02 | 2023-02-26 10:55 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №8 ПС 35/10кВ Скоморохово в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 41 - № 42 веткой дерева, принесенной на провода сильными порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 41 - № 42 веткой дерева, принесенной на провода сильными порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ 10кВ №8 ПС 35/10кВ Скоморохово, с целью выявления дефектов влияющих на нормальную работу ВЛ. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Краев Д.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.02.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен осмотр ВЛ 10кВ №8 ПС 35/10кВ Скоморохово, с целью выявления дефектов влияющих на нормальную работу ВЛ. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты выявленные по результатам осмотра ВЛ 10кВ №8 ПС 35/10кВ Скоморохово. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Краев Д.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.02.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен осмотр ВЛ 10кВ №8 ПС 35/10кВ Скоморохово, с целью выявления дефектов влияющих на нормальную работу ВЛ.
3621 | 581 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2023-02-26 09:00 | 2023-02-26 13:15 | 3.4.12.2.3, Отключение КВЛ 6 кВ РП СУ-1 СЖД в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов фазы "А" и фазы "В" участка воздушной линии 6 кВ ТП 214 - ТП 281 в пролете опор № 3 - № 4 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов. На проводах имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. УРЗА не на балансе филиала ПАО "МРСК Центра-Ярэнерго". | 4.4.3, Перекрытие проводов фазы "А" и фазы "В" участка воздушной линии КВЛ 6 кВ ТП 214 - ТП 281 в пролете опор № 3 - № 4 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов. На проводах имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. УРЗА не на балансе филиала ПАО "МРСК Центра-Ярэнерго". | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр КВЛ 6 кВ ТП 214 - ТП 281 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Щеников А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.02.2023 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра Мероприятие: Техническое По результатам осмотра КВЛ 6 кВ ТП 214 - ТП 281 устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Щеников А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.02.2023 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра
3622 | 546 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго |  |  | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 110 кВ Кувшиново-Селижарово вызвано однофазным к.з. при падении дерева из-за пределов охранной зоны в пролете опор №127-№128 на провод фазы "А", под воздействием сильного порывистого ветра, с последующим падением дерева на землю, при прохождения атмосферного фронта по территории Кувшиновского и Селижаровского районов Тверской области, без обрыва проводов. 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ 110 кВ Селижарово – Осташков №2 с погашением 2 секции шин 110кВ на ПС 110 кВ Селижарово действием ТЗНП произошло в результате неправильной, излишней работы ТЗНП СВ 110кВ при КЗ на ВЛ 110 кВ Кувшиново-Селижарово, вследствие неисправности реле времени РВ 132 в цепях защиты СВ 110кВ на ПС 110 кВ Селижарово по причине износа в процессе длительной эксплуатации с 1983 года. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ в пролете опор №127-№128 на проводов фазы "А", под воздействием сильного порывистого ветра при прохождения атмосферного фронта по территории Кувшиновского и Селижаровского районов Тверской области, произошло однофазное КЗ, что послужило причиной отключения ВЛ 110 кВ Кувшиново-Селижарово действием ТЗНП. 4.2.1, Неисправность реле времени РВ 132 в цепях защиты СВ 110кВ на ПС 110 кВ Селижарово произошла по причине механического износа часового механизма в процессе длительной эксплуатации с 1983 года, данная неисправность привела к неправильной, излишней работе ТЗНП СВ 110кВ при КЗ на ВЛ 110 кВ Кувшиново-Селижарово и отключению ВЛ 110 кВ Селижарово – Осташков №2 с погашением 2 секции шин 110кВ на ПС 110 кВ Селижарово действием ТЗНП. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неисправность реле времени РСВ 13 в цепях защиты СВ 110кВ на ПС 110кВ Селижарово на СВ 110кВ на ПС 110кВ Селижарово СВ 110кВ на ПС 110кВ Селижарово | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередную проверку комплекта защит СВ 110кВ ПС 110 кВ Селижарово. Срок исполнения: 30.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник ТоУ СРЗАИиМ Лапин Ю.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.02.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено послеаварийное ТО РЗА и опробование действия привода СВ 110кВ Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередную проверку защиты (ЭПЗ 1636) ВЛ 110 кВ Кувшиново – Селижарово на ПС 110 кВ Селижарово. Срок исполнения: 30.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник ТоУ СРЗАИиМ Лапин Ю.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено послеаварийное ТО РЗА и опробование действия привода В 110кВ Кувшиново ПС Селижарово Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу Торжокского участка СРЗАИиМ по проверке реле времени при техническом обслуживании устройств РЗА. Срок исполнения: 30.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник ТоУ СРЗАИиМ Лапин Ю.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.03.2023 г. Описание проведённых работ: скан журнала внеплановый инструктаж по п 3.2.1 Акта расследования №546 Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 110кВ Кувшиново-Селижарово с целью выявления угрожающих падением на провода деревьев. Срок исполнения: 19.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛ ТоПБ Артемьев С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.04.2023 г. Описание проведённых работ: Проведён внеочередной осмотр ВЛ 110кВ Кувшиново-Селижарово с целью выявления угрожающих падением на провода деревьев. Мероприятие: Техническое Устранить выявленные при внеочередном осмотре ВЛ 110 кВ Кувшиново-Селижарово дефекты. Срок исполнения: 25.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛ ТоПБ Артемьев С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведена вырубка УД на ВЛ 110 кВ Кувшиново - Селижарово на участке опор № 120-165.
3623 | 495 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Валуйский РЭС | 2023-02-26 08:48 | 2023-02-26 14:13 | 3.4.8.5.1, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 257 ПС 35 кВ Казинка произошло из-за возникновения КЗ при срыве и разрушении штыревого изолятора фазы "В" на опоре №7 неизвестными летающими предметами (осколками) вследствие миномётного обстрела (огневое воздействие при проведении СВО). | 4.4.5, Срыв и разрушение штыревого изолятора фазы "В" на опоре №7 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 257 ПС 35 кВ Казинка произошло в результате механического воздействия на провода неизвестных летающих предметов (осколков) вследствие миномётного обстрела. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей протяжённости ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 257 ПС 35 кВ Казинка. Срок исполнения: 10.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Севостьянов А.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2023 г. Описание проведённых работ: выполнен внеплановый осмотр ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 24.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Севостьянов А.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.03.2023 г. Описание проведённых работ: Устранение замечаний включено в недельный план работ.
3624 | 950 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калязинский РЭС | 2023-02-26 08:40 | 2023-02-26 09:20 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ 10кВ №05 ПС 35кВ Уланово произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов двух фаз в пролете опор №169 - №170 крыльями птицы. | 4.12, В результате перекрытия проводов в пролете опор №169 - №170 ВЛ 10кВ №05 ПС 35кВ Уланово крыльями птицы, произошло нарушение электрической изоляции двух фаз в пролете опор №169 - №170, что явилось причиной возникновения междуфазного КЗ, и привело к отключению ВЛ 10кВ №05 ПС 35кВ Уланово действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №05 ПС 35кВ Уланово в пролете опор №167-177 на предмет скопления птиц. Срок исполнения: 22.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калязинского РЭС Землин Р.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №05 ПС 35кВ Уланово в пролете опор №167-177 на предмет скопления птиц. Мероприятие: Организационное Включить в план работ дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ №05 ПС 35кВ Уланово в пролете опор №167-177. Срок исполнения: 24.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калязинского РЭС Землин Р.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.03.2023 г. Описание проведённых работ: Дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ №05 ПС 35кВ Уланово в пролете опор №167-177 не обнаружены.
3625 | 500 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС | 2023-02-26 08:38 | 2023-02-26 09:10 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4кВ №1 КТП 8-01 ПС 110 кВ Очистные произошло из-за возникновения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал на 10 А, вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание АВ 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал, на ВЛ 0,4кВ №1 КТП 8-01 ПС 110 кВ Очистные из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неравномерное распределение нагрузки на ВЛ 0,4кВ №1 КТП 8-01 ПС Очистные VN004-00025474 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ №1 КТП 8-01 ПС 110 кВ Очистные. Срок исполнения: 06.03.2023 г. Ответственное лицо: Данько В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.03.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4кВ №1 КТП 8-01 ПС 110 кВ Очистные. Срок исполнения: 06.03.2023 г. Ответственное лицо: Данько В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено распределение нагрузок по фазам Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 27.03.2023 г. Ответственное лицо: Данько В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.03.2023 г. Описание проведённых работ: Мероприятия по устранению выявленных нарушений
3626 | 551 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2023-02-26 08:34 | 2023-02-26 09:13 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП-100 Никольское (КЗС) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №27-№28 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №27-№28 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП-100 Никольское (КЗС) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.04.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр выполнен. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТП-100 Никольское (КЗС) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.04.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр выполнен.
3627 | 299 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Лебедянский РЭС | 2023-02-26 08:24 | 2023-02-26 08:30 | 3.4.12.2.3, Падение ветки дерева на провода в пролете опор №11-№12, растущего вне охранной зоны ВЛ 10 кВ Кирпичный в результате воздействия сильного порывистого ветра. | 4.4.3, Механическое воздействие, вызванное падением ветки дерева в пролете опор №11-№12, растущего вне охранной зоны ВЛ 10 кВ Кирпичный в результате воздействия сильного порывистого ветра до 17м/с. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №10 Кирпичный завод ПС Лебедянь по всей длине, на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением и перекрытию проводов на ВЛ. Срок исполнения: 07.04.2023 г. Ответственное лицо: мастер Стрельников С.А Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.03.2023 г. Описание проведённых работ: . Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев, угрожающих падением и перекрытию на ВЛ 10кВ №10 Кирпичный завод ПС Лебедянь, произвести вырубку (обрезку крон). Срок исполнения: 21.04.2023 г. Ответственное лицо: мастер Стрельников С.А Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.03.2023 г. Описание проведённых работ: .
3628 | 996 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго |  |  | 3.4.12.5.2, Отключение ВЛ 110 кВ КС-20-Кувшиново с отпайками на ПС 110кВ Стройиндустрия, ПС 110кВ Алунд (абонентская), ПС 110 кВ НПС Торжок, ПС 110 кВ Селихово произошло по причине однофазного КЗ из-за поверхностного перекрытия гирлянды изоляторов фазы "В" на траверсу, с повреждением четырех изоляторов из семи в гирлянде изоляторов фазы "В" на опоре №111-11 по воде в результате налипания с последующим таянием большого количества снега при перепаде температуры окружающего воздуха, при прохождении атмосферного фронта по территории Торжокского района Тверской области. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции в процессе отложения большого количества снега и его таяния из-за перепада температуры окружающего воздуха, произошло поверхностное перекрытия стеклянной гирлянды изоляторов фазы "В" на траверсу по воде, с повреждением четырех изоляторов из семи в гирлянде фазы "В" на опоре №111-11 ВЛ 110 кВ КС-20-Кувшиново с отпайками на ПС 110кВ Стройиндустрия, ПС 110кВ Алунд (абонентская), ПС 110 кВ НПС Торжок, ПС 110 кВ Селихово, что послужило причиной отключения ВЛ 110 кВ КС-20-Кувшиново с отпайками на ПС 110кВ Стройиндустрия, ПС 110кВ Алунд (абонентская), ПС 110 кВ НПС Торжок, ПС 110 кВ Селихово действием 2 ступени ТЗНП. | Мероприятие: Техническое Произвести выборочно верховой осмотр изоляции на участке опор №111-8-№111-13 с применением БПЛА ВЛ 110 кВ КС-20-Кувшиново с отпайками на ПС 110кВ Стройиндустрия, ПС 110кВ Алунд (абонентская), ПС 110 кВ НПС Торжок, ПС 110 кВ Селихово. Срок исполнения: 08.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛ ТоПБ Артемьев С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен выборочно верховой осмотр изоляции на участке опор №111-8-№111-13 с применением БПЛА ВЛ 110 кВ КС-20-Кувшиново с отпайками на ПС 110кВ Стройиндустрия, ПС 110кВ Алунд (абонентская), ПС 110 кВ НПС Торжок, ПС 110 кВ Селихово. Мероприятие: Техническое По результатам верхового осмотра на участке опор №111-8-№111-13 с применением БПЛА ВЛ 110 кВ КС-20-Кувшиново с отпайками на ПС 110кВ Стройиндустрия, ПС 110кВ Алунд (абонентская), ПС 110 кВ НПС Торжок, ПС 110 кВ Селихово устранить выявленные нарушения. Срок исполнения: 16.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛ ТоПБ Артемьев С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.03.2023 г. Описание проведённых работ: На участке опор №111-8-№111-13 с применением БПЛА ВЛ 110 кВ КС-20-Кувшиново с отпайками на ПС 110кВ Стройиндустрия, ПС 110кВ Алунд (абонентская), ПС 110 кВ НПС Торжок, ПС 110 кВ Селихово замечаний требующих немедленного устранения не выявлено.
3629 | 209 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Унечский РЭС | 2023-02-26 08:20 | 2023-02-26 10:15 | 3.4.7.3.5, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дома 44 ул. Коммунистическая с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4кВ ф.6 ТП 2 ф.609 ПС Юбилейная. | 4.13, Нарушение (окисление) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4кВ ф.6 ТП 2 ф.609 ПС Юбилейная с медным проводом потребителя на доме 44 ул. Коммунистическая привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4кВ ф. 6 ТП 2 ф.609 ПС Юбилейная в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро" Срок исполнения: 26.03.2023 г. Ответственное лицо: начальник Унечского РЭС Дюба Ю.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4кВ ф. 6 ТП 2 ф.609 ПС Юбилейная в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро" Мероприятие: Техническое По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ Срок исполнения: 26.03.2023 г. Ответственное лицо: начальник Унечского РЭС Дюба Ю.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.02.2023 г. Описание проведённых работ: Листок осмотра без замечаний.
3630 | 379 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Нерехтский РЭС | 2023-02-26 08:17 | 2023-02-26 08:21 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре (до 17 м/с) произошло падение ветки на провода ВЛ 0,4 кВ ф. № 2 Пансионат от ТП-103 д. Марьинское в пролете опор № 1 - № 2, вследствие этого возникло междуфазное короткое замыкание, которое привело к перегоранию ПП-0,4кВ в РБ-0,4кВ Ф.№2 Пансионат на ТП-103. В дальнейшем при порыве ветра, ветка дерева упала на землю под провода ВЛ. Повреждений ВЛ-0,4 кВ нет. Информация по метеоусловиям приложена к акту. | 4.4.3, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 2 Пансионат от ТП-103, явилось короткое замыкание вследствие падения ветки дерева на провода ВЛ-0,4 кВ в пролете опор № 1 - № 2. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ ф. № 2 Пансионат от ТП-103 д. Марьинское с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ, особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ: сухие или гнилые деревья, ветви деревьев, а также сломанные деревья, лежащие на ветвях в сторону ВЛ. Срок исполнения: 17.03.2023 г. Ответственное лицо: Разгуляев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено. Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ-0,4 кВ ф. № 2 Пансионат от ТП-103 д. Марьинское устранить выявленные замечания при их наличии. Срок исполнения: 24.03.2023 г. Ответственное лицо: Разгуляев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено.
3631 | 922 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС | 2023-02-26 08:16 | 2023-02-26 20:02 | 3.4.12.1.2, Прохождение атмосферного фронта по территории Вышневолоцкого, Спировского, Фировского районов Тверской области с неблагоприятными погодными условиями: сильные осадки (мокрый снег), отложение мокрого снега, приведшее к образованию гололёдно-изморозевых отложений (ГИО) максимальным диаметром 25 мм на элементах ВЛ (провода, изоляторы, опоры), с последующим схлестом проводов или обрывом проводов ВЛ, и кронах деревьев, которые выпадали, из-за пределов границ охранных зон ВЛ, с последующим обрывом или перекрытием проводов ВЛ: - ВЛ 10кВ №14 от ПС 35/10кВ Выдропужск кратковременный схлест проводов в пролете опор №40-41 - ВЛ 10кВ №13 от ПС 35/10кВ Плотично кратковременный схлест проводов в пролете опор №25-26 - ВЛ 10кВ №4 от ПС 110/35/10кВ Спирово обрыв провода в пролете опор №58-59 - ВЛ 10 кВ №03 ПС Жилотково обрыв проводов 3-х фаз деревом в пролете опор №3-16-3-17 - ВЛ 10кВ №22 от ПС 110/35/10кВ Холохоленка сорвана вязка провода с изолятора ф."А" на опоре №41, схлест проводов пр.оп.№41-42 - ВЛ 10кВ №17 от ПС 35/10кВ Дубровка сорван изолятор с траверсы ф."В" на опоре №43, схлест проводов пр.оп.№43-44 - ВЛ 10кВ №13 от ПС 35/10кВ Городок кратковременный схлест проводов в пролете опор №90-91 - ВЛ 10кВ №15 от ПС 35/10кВ Городок сорвана вязка провода с изолятора ф."А" на опоре №87 - ВЛ 10кВ №07 от ПС 35/10кВ Плотично падение ветки дерева на провод ВЛ в пролете опор №1-13-1-14 - ВЛ 10кВ №06 от ПС 35/10кВ Фирово кратковременный схлест проводов в пролете опор №171-172 - ВЛ 10кВ №01 от ПС 35/10кВ Красное Знамя кратковременный схлест проводов в пролете опор №101/45-101/46 Ширина просеки соответствует требованиям ПУЭ (на момент постройки ВЛ), но меньше высоты деревьев в основном лесном массиве | 4.4.4, Короткие замыкания, возникшие вследствие провиса, обрыва проводов, падения деревьев и веток из-за пределов границ охранных зон ВЛ на провода ВЛ, по причине образования на проводах ВЛ и кронах деревьев гололёдно-изморозевых отложений (ГИО). - ВЛ 10кВ №14 от ПС 35/10кВ Выдропужск кратковременный схлест проводов в пролете опор №40-41 - ВЛ 10кВ №13 от ПС 35/10кВ Плотично кратковременный схлест проводов в пролете опор №25-26 - ВЛ 10кВ №4 от ПС 110/35/10кВ Спирово обрыв провода в пролете опор №58-59 - ВЛ 10 кВ №03 ПС Жилотково обрыв проводов 3-х фаз деревом в пролете опор №3-16-3-17 - ВЛ 10кВ №22 от ПС 110/35/10кВ Холохоленка сорвана вязка провода с изолятора ф."А" на опоре №41, схлест проводов пр.оп.№41-42 - ВЛ 10кВ №17 от ПС 35/10кВ Дубровка сорван изолятор с траверсы ф."В" на опоре №43, схлест проводов пр.оп.№43-44 - ВЛ 10кВ №13 от ПС 35/10кВ Городок кратковременный схлест проводов в пролете опор №90-91 - ВЛ 10кВ №15 от ПС 35/10кВ Городок сорвана вязка провода с изолятора ф."А" на опоре №87 - ВЛ 10кВ №07 от ПС 35/10кВ Плотично падение ветки дерева на провод ВЛ в пролете опор №1-13-1-14 - ВЛ 10кВ №06 от ПС 35/10кВ Фирово кратковременный схлест проводов в пролете опор №171-172 - ВЛ 10кВ №01 от ПС 35/10кВ Красное Знамя кратковременный схлест проводов в пролете опор №101/45-101/46 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр отключившихся ВЛ: ВЛ 10кВ №14 ПС Выдропужск,ВЛ 10кВ №13 ПС Пролетарий,ВЛ 10кВ №4 ПС Спирово,ВЛ 10кВ №03 ПС Жилотково,ВЛ 10кВ №22 ПС Холохоленка,ВЛ 10кВ №17 ПС Дубровка,ВЛ 10кВ №13 ПС Городок,ВЛ 10кВ №15 ПС Городок,ВЛ 10кВ №07 ПС Плотично,ВЛ 10кВ №06 ПС Фирово,ВЛ 10кВ №01 ПС Красное Знамя для выявления возможных дефектов. Срок исполнения: 10.03.2023 г. Ответственное лицо: нач. Вышневолоцкого РЭС Васильев В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.02.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр отключившихся ВЛ: ВЛ 10кВ №14 ПС Выдропужск,ВЛ 10кВ №13 ПС Пролетарий,ВЛ 10кВ №4 ПС Спирово,ВЛ 10кВ №03 ПС Жилотково,ВЛ 10кВ №22 ПС Холохоленка,ВЛ 10кВ №17 ПС Дубровка,ВЛ 10кВ №13 ПС Городок,ВЛ 10кВ №15 ПС Городок,ВЛ 10кВ №07 ПС Плотично,ВЛ 10кВ №06 ПС Фирово,ВЛ 10кВ №01 ПС Красное Знамя для выявления возможных дефектов. Мероприятие: Организационное Включить в план работ выявленные дефекты при внеочередном осмотре отключившихся ВЛ: ВЛ 10кВ №14 ПС Выдропужск,ВЛ 10кВ №13 ПС Пролетарий,ВЛ 10кВ №4 ПС Спирово,ВЛ 10кВ №03 ПС Жилотково,ВЛ 10кВ №22 ПС Холохоленка,ВЛ 10кВ №17 ПС Дубровка,ВЛ 10кВ №13 ПС Городок,ВЛ 10кВ №15 ПС Городок,ВЛ 10кВ №07 ПС Плотично,ВЛ 10кВ №06 ПС Фирово,ВЛ 10кВ №01 ПС Красное Знамя Срок исполнения: 17.03.2023 г. Ответственное лицо: нач. Вышневолоцкого РЭС Васильев В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.02.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 10кВ №14 ПС Выдропужск,ВЛ 10кВ №13 ПС Пролетарий,ВЛ 10кВ №4 ПС Спирово,ВЛ 10кВ №03 ПС Жилотково,ВЛ 10кВ №22 ПС Холохоленка,ВЛ 10кВ №17 ПС Дубровка,ВЛ 10кВ №13 ПС Городок,ВЛ 10кВ №15 ПС Городок,ВЛ 10кВ №07 ПС Плотично,ВЛ 10кВ №06 ПС Фирово,ВЛ 10кВ №01 ПС Красное Знамя дефекты, требующие устранения, не выявлены.
3632 | 460 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Советский РЭС | 2023-02-26 08:10 | 2023-02-26 09:48 | 3.4.12.2.3, Причиной схлеста проводов в пролете опор № 11-12 по ВЛ 0,4 №1 от ТП 4110 12/400, явилось падение ветки, с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ, на провода по воздействием ветра | 4.4.3, Причиной схлеста проводов в пролете опор № 11-12 по ВЛ 0,4 №1 от ТП 4110 12/400, явилось падение ветки, с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ, на провода по воздействием ветра | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ 0,4 №1 от ТП 4110 12/400 Срок исполнения: 02.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Селищев В.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное На основании замечаний выявленных при осмотре ВЛ 0,4 №1 от ТП 4110 12/400 , разработать мероприятия и составить график их выполнения. Срок исполнения: 02.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Селищев В.В. Состояние: Не выполнено
3633 | 41 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торжокский РЭС | 2023-02-26 08:01 | 2023-02-27 06:04 | 3.4.12.1.2, Отключения в результате действия защит и в ручную ВЛ-10кВ произошло по причине межфазных КЗ и однофазных замыканий на "землю" из-за налипания снега, образования гололеда и сложных отложений на проводах в результате чего происходил обрыв проводов и вязок крепления верхнего провода к изолятору, при прохождении атмосферного фронта по территории Торжокского и Кувшиновского районов Тверской области с неблагоприятными погодными условиями: сильный снег, сильные осадки (мокрый снег, дождь), отложение мокрого снега, гололёд, метель и ледяной дождь, приведшее к образованию гололёдно-изморозевых отложений (ГИО) максимальным диаметром 25 мм на элементах ВЛ (провода, изоляторы, опоры) и кронах деревьев, которые изгибались в сторону трасс ВЛ (в ряде случаев выпадали), из-за пределов границ охранных зон ВЛ, с последующим обрывом или перекрытием проводов ВЛ. Ширина просеки соответствует требованиям ПУЭ (на момент постройки ВЛ), но меньше высоты деревьев в основном лесном массиве. -ВЛ-10кВ №17 ПС 35кВ Высокое в пролетах опор №4/20-№4/23 обрыв провода, -ВЛ-10кВ №15 ПС 35кВ Мошки в пролетах опор №11/18-№11/20 обрыв провода, -ВЛ-10кВ №21 ПС 35кВ Страшевичи в пролете опор №201-№202 обрыв провода, -ВЛ-10кВ №02 ПС 110кВ Кувшиново в пролете опор №378/13-№378/14 обрыв провода, -ВЛ-10кВ №01 ПС 35кВ Пень опора №26 обрыв вязки крепления верхнего провода к изолятору, -ВЛ-10кВ №15 ПС 35кВ Прямухино в пролете опор №15-№16 обрыв провода, -ВЛ-10кВ №32 ПС 110кВ Кувшиновов пролетах опор №113/10-№113/14 обрыв провода, -ВЛ-10кВ №17 ПС 35кВ Высокое в пролете опор №4/27-№4/28 обрыв провода, -ВЛ-10кВ №10 ПС 35кВ Мошкив пролетах опор №134-№136 обрыв провода. | 4.4.4, В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на проводе, изменение его габарита при прохождении атмосферного фронта по территории Торжокского и Кувшиновского районов Тверской области, происходил обрыв проводов и вязок крепления верхнего провода к изолятору, что послужило причинами отключения ВЛ-10кВ действием МТЗ и в ручную. -ВЛ-10кВ №17 ПС 35кВ Высокое в пролетах опор №4/20-№4/23 обрыв провода, -ВЛ-10кВ №15 ПС 35кВ Мошки в пролетах опор №11/18-№11/20 обрыв провода, -ВЛ-10кВ №21 ПС 35кВ Страшевичи в пролете опор №201-№202 обрыв провода, -ВЛ-10кВ №02 ПС 110кВ Кувшиново в пролете опор №378/13-№378/14 обрыв провода, -ВЛ-10кВ №01 ПС 35кВ Пень опора №26 обрыв вязки крепления верхнего провода к изолятору, -ВЛ-10кВ №15 ПС 35кВ Прямухино в пролете опор №15-№16 обрыв провода, -ВЛ-10кВ №32 ПС 110кВ Кувшиновов пролетах опор №113/10-№113/14 обрыв провода, -ВЛ-10кВ №17 ПС 35кВ Высокое в пролете опор №4/27-№4/28 обрыв провода, -ВЛ-10кВ №10 ПС 35кВ Мошкив пролетах опор №134-№136 обрыв провода. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр с целью выявления дефектов: -ВЛ-10кВ №17 ПС 35кВ Высокое в пролетах опор №4/15-№4/25, -ВЛ-10кВ №15 ПС 35кВ Мошки в пролетах опор №11/13-№11/23, -ВЛ-10кВ №21 ПС 35кВ Страшевичи в пролетах опор №194-№204, -ВЛ-10кВ №02 ПС 110кВ Кувшиново в пролетах опор №378/8-№378/18, -ВЛ-10кВ №01 ПС 35кВ Пень в пролетах опор №21-№31, -ВЛ-10кВ №15 ПС 35кВ Прямухино в пролетах опор №10-№20, -ВЛ-10кВ №32 ПС 110кВ Кувшиново в пролетах опор №113/5-№113/15, -ВЛ-10кВ №17 ПС 35кВ Высокое в пролетах опор №4/22-№4/32, -ВЛ-10кВ №10 ПС 35кВ Мошкив пролетах опор №129-№139. Срок исполнения: 22.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Немиро В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.03.2023 г. Мероприятие: Организационное Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре дефекты: -ВЛ-10кВ №17 ПС 35кВ Высокое в пролетах опор №4/15-№4/25, -ВЛ-10кВ №15 ПС 35кВ Мошки в пролетах опор №11/13-№11/23, -ВЛ-10кВ №21 ПС 35кВ Страшевичи в пролетах опор №194-№204, -ВЛ-10кВ №02 ПС 110кВ Кувшиново в пролетах опор №378/8-№378/18, -ВЛ-10кВ №01 ПС 35кВ Пень в пролетах опор №21-№31, -ВЛ-10кВ №15 ПС 35кВ Прямухино в пролетах опор №10-№20, -ВЛ-10кВ №32 ПС 110кВ Кувшиново в пролетах опор №113/5-№113/15, -ВЛ-10кВ №17 ПС 35кВ Высокое в пролетах опор №4/22-№4/32, -ВЛ-10кВ №10 ПС 35кВ Мошкив пролетах опор №129-№139. Срок исполнения: 24.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Немиро В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.03.2023 г.
3634 | 527 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2023-02-26 07:57 | 2023-02-26 07:59 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №09 ПС 110/35/10кВ "Петровск" в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №32-№33 веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. УРЗА введении РЖД. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №32-№33 веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. УРЗА введении РЖД. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №09 ПС 110/35/10кВ "Петровск" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: мастер Котов Н. Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.02.2023 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 10кВ № 09 ПС Петровск Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №09 ПС 110/35/10кВ "Петровск" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: мастер Котов Н. Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.02.2023 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 10кВ № 09 ПС Петровск
3635 | 494 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Красненский РЭС | 2023-02-26 07:56 | 2023-02-26 09:42 | 3.4.12.2.1, Вывод в ремонт по неотложной заявке ЛЭП 10 кВ №1 ПС 35 кВ Сетище произошёл из-за обрыва провода шлейфа фазы "В" на ЛРз 100 на опоре №2 вследствие длительного воздействия повторяющихся ветровых нагрузок. | 4.4.4, Обрыв провода шлейфа фазы "В" ЛРз 100 на опоре №2 ЛЭП 10 кВ №1 ПС 35 кВ Сетище произошёл в результате механического воздействия при усиления ветра и повторяющихся ветровых нагрузок. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №1 ПС 35 кВ Сетище. Срок исполнения: 10.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Соловьёв Н.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.03.2023 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 24.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Соловьёв Н.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.03.2023 г.
3636 | 524 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ракитянский РЭС | 2023-02-26 07:54 | 2023-02-26 10:42 | 3.4.7.3.5, Появление сигнала "земля" на 1 с.ш. 10 кВ на ПС 110 кВ Готня произошло в результате обрыва и падения провода фазы "В" на землю в пролете опор №3-4 ЛЭП 10 кВ №4 вследствие изменения свойств материала провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Обрыв и падение провода фазы "В" на землю в пролете опор №3-4 ЛЭП 10 кВ №4 ПС 110 кВ Готня произошло вследствие изменения свойств материала провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение материала провода фазы "В" в пролете опор №3-4 на ВЛ-10кВ №4 ПС Готня VS010-0000924 | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 17.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС - Пенской С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.03.2023 г. Описание проведённых работ: Многолетний график ремонтов Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №4 ПС 110 кВ Готня. Срок исполнения: 10.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС - Пенской С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.03.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ
3637 | 987 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2023-02-26 07:45 | 2023-02-27 17:22 | 3.4.11.1, Прохождение атмосферного фронта по территории Старицкого района Тверской области с неблагоприятными погодными условиями: сильные осадки (мокрый снег, дождь), отложение мокрого снега, гололёд, метель и ледяной дождь, приведшее к образованию гололёдно-изморозевых отложений (ГИО) максимальным диаметром до 25 мм на элементах ВЛ (провода, изоляторы, опоры) и кронах деревьев, которые изгибались в сторону ВЛ (в ряде случаев выпадали), из-за пределов границ охранных зон ВЛ, с последующим обрывом или перекрытием проводов ВЛ. Ширина просеки соответствует требованиям ПУЭ (на момент постройки ВЛ), но меньше высоты деревьев в основном лесном массиве. - ВЛ 10 кВ №09 ПС 35 кВ Берново возникновение междуфазного КЗ из-за падение дерева на провода в пролете опор №184-185 (без повреждения проводов) при первом отключении; - КВЛ 10 кВ №17(1) ПС 110 кВ Старица возникновение междуфазного КЗ из-за падение дерева на провода в пролете опор №28-29 (без повреждения проводов); - КВЛ 10 кВ №03(5) ПС 110 кВ Заднее Поле возникновение междуфазного КЗ из-за падение дерева на провода в пролете опор №91-92 (без повреждения проводов); - КВЛ 10 кВ №15(9) ПС 110 кВ Старица возникновение междуфазного КЗ из-за падение дерева на провода в пролете опор №40-41 (без повреждения проводов); - КВЛ 10 кВ №13(2) ПС 110 кВ Старица возникновение междуфазного КЗ из-за обрыва провода в пролете опор №182-183 в результате падения дерева; - ВЛ 10 кВ №09 ПС 35 кВ Берново возникновение однофазного замыкания на землю из-за обрыв провода в пролете опор №20-21 в результате падения дерева при втором отключении; - ВЛ 10 кВ №06(3) ПС 35 кВ Луковниково возникновение междуфазного КЗ из-за падение дерева на провода в пролете опор №73-74 (без повреждения проводов). | 4.4.3, Короткие замыкания, возникшие вследствие изгиба в сторону ВЛ и падения деревьев из- за пределов границ охранных зон ВЛ на провода ВЛ, по причине образования на кронах деревьев гололёдно-изморозевых отложений (ГИО): - ВЛ 10 кВ №09 ПС 35 кВ Берново падение дерева на провода в пролете опор №184-185 (без повреждения проводов) при первом отключении; - КВЛ 10 кВ №17(1) ПС 110 кВ Старица падение дерева на провода в пролете опор №28-29 (без повреждения проводов); - КВЛ 10 кВ №03(5) ПС 110 кВ Заднее Поле падение дерева на провода в пролете опор №91-92 (без повреждения проводов); - КВЛ 10 кВ №15(9) ПС 110 кВ Старица падение дерева на провода в пролете опор №40-41 (без повреждения проводов); - КВЛ 10 кВ №13(2) ПС 110 кВ Старица обрыв провода в пролете опор №182-183 в результате падения дерева; - ВЛ 10 кВ №09 ПС 35 кВ Берново обрыв провода в пролете опор №20-21 в результате падения дерева; - ВЛ 10 кВ №06(3) ПС 35 кВ Луковниково падение дерева на провода в пролете опор №73-74 (без повреждения проводов). | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов: - ВЛ 10 кВ №09 ПС 35 кВ Берново в пролетах опор №№ 20-25, №№180-185; - КВЛ 10 кВ №17(1) ПС 110 кВ Старица в пролетах опор №№25-30; - КВЛ 10 кВ №03(5) ПС 110 кВ Заднее Поле в пролетах опор №№90-95; - КВЛ 10 кВ №15(9) ПС 110 кВ Старица в пролетах опор №№35-45; - КВЛ 10 кВ №13(2) ПС 110 кВ Старица в пролетах опор №№180-185; - ВЛ 10 кВ №06(3) ПС 35 кВ Луковниково в пролетах опор №№70-75. Срок исполнения: 04.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.03.2023 г. Описание проведённых работ: . Мероприятие: Организационное Включить в план работы устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра: - ВЛ 10 кВ №09 ПС 35 кВ Берново в пролетах опор №№ 20-25, №№180-185; - КВЛ 10 кВ №17(1) ПС 110 кВ Старица в пролетах опор №№25-30; - КВЛ 10 кВ №03(5) ПС 110 кВ Заднее Поле в пролетах опор №№90-95; - КВЛ 10 кВ №15(9) ПС 110 кВ Старица в пролетах опор №№35-45; - КВЛ 10 кВ №13(2) ПС 110 кВ Старица в пролетах опор №№180-185; - ВЛ 10 кВ №06(3) ПС 35 кВ Луковниково в пролетах опор №№70-75. Срок исполнения: 12.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.03.2023 г. Описание проведённых работ: . Мероприятие: Техническое Произвести подрезку и вырубку угрожающих падением в сторону ВЛ 10 кВ №09 ПС 35 кВ Берново в пролетах опор №20-21, №184-185 деревьев (веток деревьев) Срок исполнения: 14.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.03.2023 г. Описание проведённых работ: . Мероприятие: Техническое Произвести подрезку и вырубку угрожающих падением в сторону КВЛ 10 кВ №17(1) ПС 110 кВ Старица в пролете опор №28-29 деревьев (веток деревьев). Срок исполнения: 14.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.03.2023 г. Описание проведённых работ: . Мероприятие: Техническое Произвести подрезку и вырубку угрожающих падением в сторону КВЛ 10 кВ №03(5) ПС 110 кВ Заднее Поле в пролете опор №91-92 деревьев (веток деревьев). Срок исполнения: 14.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.03.2023 г. Описание проведённых работ: . Мероприятие: Техническое Произвести подрезку и вырубку угрожающих падением в сторону КВЛ 10 кВ №15(9) ПС 110 кВ Старица в пролете опор №40-41 деревьев (веток деревьев). Срок исполнения: 14.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.03.2023 г. Описание проведённых работ: . Мероприятие: Техническое Произвести подрезку и вырубку угрожающих падением в сторону КВЛ 10 кВ №13(2) ПС 110 кВ Старица в пролете опор №182-183 деревьев (веток деревьев). Срок исполнения: 14.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.03.2023 г. Описание проведённых работ: . Мероприятие: Техническое Произвести подрезку и вырубку угрожающих падением в сторону ВЛ 10 кВ №06(3) ПС 35 кВ Луковниково в пролете опор №73-74 деревьев (веток деревьев). Срок исполнения: 14.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.03.2023 г. Описание проведённых работ: .
3638 | 564 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Некрасовский РЭС | 2023-02-26 07:43 | 2023-02-26 09:10 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ №2 Водокачка ПС 35/10кВ Рождественно в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №4-№5 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №4-№5 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №2 Водокачка ПС 35/10кВ Рождественно с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: мастер Бокало Г.Г. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: мастер Бокало Г.Г. Состояние: Не выполнено
3639 | 977 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2023-02-26 07:43 | 2023-02-26 22:00 | 3.4.11.1, Отключения ВЛ-10кВ произошли по причине междуфазных КЗ при обрыве проводов, схлесте проводов от массы образовавшихся сложных ГИО на провод ф. "В" и изменения его габарита с приближением к проводу соседней фазы, без обрыва проводов, при прохождении атмосферного фронта по территории Калининского района Тверской области с неблагоприятными погодными условиями: сильный снег, сильные осадки (мокрый снег, дождь), отложение мокрого снега, гололёд, метель и ледяной дождь, приведшее к образованию гололёдно-изморозевых отложений (ГИО) максимальным диаметром 25 мм на элементах ВЛ (провода, изоляторы, опоры) и кронах деревьев, которые изгибались в сторону трасс ВЛ (в ряде случаев выпадали), из-за пределов границ охранных зон ВЛ, с последующим обрывом или перекрытием проводов ВЛ. Ширина просеки соответствует требованиям ПУЭ (на момент постройки ВЛ), но меньше высоты деревьев в основном лесном массиве. Отключение ВЛ-10кВ № 5 РП Ильинское произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №113-№114 из-за схлеста проводов вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения габарита с приближением к соседнему проводу. Отключение ВЛ-10кВ № 15 ПС №15 произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №134-№135 из-за наклона опоры №135 от массы образовавшихся сложных ГИО на проводах ВЛ и обрыва провода. Отключение ВЛ-10кВ № 17 ПС №15 произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №110-№111 из-за схлеста проводов вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от массы образовавшихся сложных ГИО на проводах ВЛ и изменения габарита с приближением к соседнему проводу. Отключение ВЛ-10кВ № 03 ПС Городня произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №37-№38 из-за срыва изолятора на опоре №37 от массы образовавшихся сложных ГИО на проводах ВЛ. Отключение ВЛ-6кВ № 04 ПС Каликино произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №57-№58 из-за срыва изолятора на опоре №57 от массы образовавшихся сложных ГИО на проводах ВЛ. Отключение ВЛ-10кВ № 11 ПС Медное произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №65-№66 из-за срыва изолятора на опоре №65 от массы образовавшихся сложных ГИО на проводах ВЛ. Два отключения ВЛ-6кВ № 51 ПС Затверецкая произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролетах опор №81-№83, из-за схлеста проводов вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от массы образовавшихся сложных ГИО на проводах ВЛ и изменения габарита с приближением к соседнему проводу. | 4.4.4, В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на проводе, изменение его габарита при прохождении атмосферного фронта по территории Калининского района Тверской области, происходил обрыв проводов и вязок крепления верхнего провода к изолятору, срыв изоляторов, что послужило причинами отключения ВЛ-10кВ действием МТЗ Отключение ВЛ-10кВ № 5 РП Ильинское произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №113-№114 из-за схлеста проводов вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения габарита с приближением к соседнему проводу. Отключение ВЛ-10кВ № 15 ПС №15 произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №134-№135 из-за наклона опоры №135 по причине налипания большого количества снега на провода и обрыва провода. Отключение ВЛ-10кВ № 17 ПС №15 произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №110-№111 из-за схлеста проводов вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения габарита с приближением к соседнему проводу. Отключение ВЛ-10кВ № 03 ПС Городня произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №37-№38 из-за срыва изолятора на опоре №37 по причине налипания большого количества снега на провода. Отключение ВЛ-6кВ № 04 ПС Каликино произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №57-№58 из-за срыва изолятора на опоре №57 по причине налипания большого количества снега на провода. Отключение ВЛ-10кВ № 11 ПС Медное произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №65-№66 из-за срыва изолятора на опоре №65 по причине налипания большого количества снега на провода. Два отключения ВЛ-6кВ № 51 ПС Затверецкая произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролетах опор №81-№83, из-за схлеста проводов вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения габарита с приближением к соседнему проводу. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 5 РП Ильинское в пролете опор № 110 - №117 с целью выявления дефектов. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 15 ПС №15 в пролете опор № 131 - №138 с целью выявления дефектов. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 17 ПС №15 в пролете опор № 107 - №114 с целью выявления дефектов. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 03 ПС Городня в пролете опор № 34 - №41 с целью выявления дефектов. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6кВ № 04ПС Каликино в пролете опор № 54 - №61 с целью выявления дефектов. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 11 ПС Медное в пролете опор № 62 - №69 с целью выявления дефектов. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6кВ № 51 ПС Затверецкая в пролетах опор № 75- №85 с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 21.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 5 РП Ильинское в пролете опор № 110 - №117 с целью выявления дефектов. Произведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 15 ПС №15 в пролете опор № 131 - №138 с целью выявления дефектов. Произведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 17 ПС №15 в пролете опор № 107 - №114 с целью выявления дефектов. Произведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 03 ПС Городня в пролете опор № 34 - №41 с целью выявления дефектов. Произведен внеочередной осмотр ВЛ-6кВ № 04ПС Каликино в пролете опор № 54 - №61 с целью выявления дефектов. Произведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 11 ПС Медное в пролете опор № 62 - №69 с целью выявления дефектов. Произведен внеочередной осмотр ВЛ-6кВ № 51 ПС Затверецкая в пролетах опор № 75- №85 с целью выявления дефектов. Мероприятие: Организационное Включить в план работ на 2023 год устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 5 РП Ильинское в пролете опор № 110 - №117. Включить в план работ на 2023 год устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 15 ПС №15 в пролете опор № 131 - №138. Включить в план работ на 2023 год устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 17 ПС №15 в пролете опор № 107 - №114. Включить в план работ на 2023 год устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 03 ПС Городня в пролете опор № 34 - №41. Включить в план работ на 2023 год устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-6кВ № 04 (12) ПС Каликино в пролете опор № 54 - №61. Включить в план работ на 2023 год устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 11 ПС Медное в пролете опор № 62 - №69. Включить в план работ на 2023 год устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-6кВ № 51 ПС Затверецкая в пролетах опор № 75- №85. Срок исполнения: 23.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.03.2023 г. Описание проведённых работ: При проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 5 РП Ильинское в пролете опор № 110 - №117 дефектов не выявлено. При проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 15 ПС №15 в пролете опор № 131 - №138 дефектов не выявлено. При проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 17 ПС №15 в пролете опор № 107 - №114 дефектов не выявлено. При проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 03 ПС Городня в пролете опор № 34 - №41 дефектов не выявлено. При проведении внеочередного осмотра ВЛ-6кВ № 04 (12) ПС Каликино в пролете опор № 54 - №61 дефектов не выявлено. При проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 11 ПС Медное в пролете опор № 62 - №69 дефектов не выявлено. При проведении внеочередного осмотра ВЛ-6кВ № 51 ПС Затверецкая в пролетах опор № 75- №85 дефектов не выявлено.
3640 | 429 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС | 2023-02-26 07:33 | 2023-02-26 07:40 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ на провода фаз "А" и "С" ВЛ-10 кВ № 01 ПС 35/10 кВ Протасово под воздействием ветровой нагрузки в пролете опор №1-12-1-13, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. АПВ неуспешно, по причине не устранившегося КЗ в период работы АПВ. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ на провода фаз "А" и "С" ВЛ-10 кВ № 01 ПС 35/10 кВ Протасово под воздействием ветровой нагрузки в пролете опор №1-12-1-13, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №01 ПС 35/10кВ Протасово по всей длине. Срок исполнения: 27.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.03.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №01 ПС 35/10кВ Протасово разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС. Срок исполнения: 27.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.03.2023 г. Описание проведённых работ: разработать мероприятия
3641 | 531 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС | 2023-02-26 07:33 | 2023-02-26 10:00 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №22 ПС 110/35/10кВ Шушково в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №2-6 - №2-7 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. УРЗА в обслуживании РЖД. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №2-6 - №2-7 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. УРЗА в обслуживании РЖД. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №22 ПС 110/35/10кВ Шушково, с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Павлов А.П. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.02.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №22 ПС 110/35/10кВ Шушково, с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 22 ПС 110/35/10кВ Шушково устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Павлов А.П. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.02.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №22 ПС 110/35/10кВ Шушково, с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ
3642 | 138 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2023-02-26 07:06 | 2023-02-26 11:34 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия порывов ветра из вне охранной зоны ВЛ 0,4кВ №2 КТП 266 ВЛ №2 ПС Селезневская произошло падение ветки с дерева на провода ВЛ. (скорость ветра достигало до 17 м/с) | 4.4.3, Упавшей с дерева веткой произошло перекрытие фаз ВЛ 0,4кВ №2 КТП 266 ВЛ №2 ПС Селезневская в пролете опор № 7-2-7-3 | Мероприятие: Техническое Произвести обход - осмотр ВЛ 0,4кВ №2 КТП 266 ВЛ №2 ПС Селезневская с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Срок исполнения: 28.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен обход - осмотр ВЛ 0,4кВ №2 КТП 266 ВЛ №2 ПС Селезневская Мероприятие: Техническое Выявленные насаждения при обходе ВЛ 0,4кВ №2 КТП 266 ВЛ №2 ПС Селезневская обрезать, при необходимости спилить либо включить в ТО или КР Срок исполнения: 28.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен обход - осмотр ВЛ 0,4кВ №2 КТП 266 ВЛ №2 ПС Селезневская Мероприятие: Организационное Провести разъяснительную беседу с мастером ответственным за данный участок на тему аналогичных нарушений и разработать мероприятия с целью избежания подобных случаев. Срок исполнения: 28.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.03.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый инструктаж персоналу
3643 | 137 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2023-02-26 07:05 | 2023-02-26 09:36 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия порывов ветра из вне охранной зоны ВЛ 0,4 кВ №4 СТП 823 ВЛ 14 ПС №6 произошло падение ветки с дерева на провода ВЛ. (скорость ветра достигало до 17 м/с | 4.4.3, Упавшей с дерева веткой произошло перекрытие фаз ВЛ 0,4 кВ №4 СТП 823 ВЛ 14 ПС №6 в пролете опор № 5-6 | Мероприятие: Техническое Произвести обход - осмотр ВЛ 0,4 кВ №4 СТП 823 ВЛ 14 ПС №6 с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Срок исполнения: 30.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен обход - осмотр ВЛ 0,4 кВ Мероприятие: Техническое Выявленные насаждения при обходе ВЛ 0,4 кВ №4 СТП 823 ВЛ 14 ПС №6 обрезать, при необходимости спилить либо включить в ТО или КР Срок исполнения: 28.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен обход - осмотр ВЛ 0,4 кВ Мероприятие: Организационное Провести разъяснительную беседу с мастером ответственным за данный участок на тему аналогичных нарушений и разработать мероприятия с целью избежания подобных случаев. Срок исполнения: 30.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен обход - осмотр ВЛ 0,4 кВ
3644 | 470 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2023-02-26 07:03 | 2023-02-26 08:10 | 3.4.9.3, Причиной отключения Л-602 ПС Чернушки явилось повреждение на ведомственном ТП-127 (ООО "ЕвроСтрой"). |  | Мероприятие: Организационное Направить претензионное письмо потребителю ООО "ЕвроСтрой". Срок исполнения: 17.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Смоленского городского РЭС Мишин С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.03.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено претензионное письмо потребителю ООО "ЕвроСтрой".
3645 | 87 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2023-02-26 06:46 | 2023-02-26 07:36 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации произошло снижение эксплуатационных свойств материала изоляции на КЛ 6 кВ ПС 218 Ф.4 - РП 43, что привело в электропробою и межфазному замыканию. | 4.12, Межфазное короткое замыкание из-за пробоя изоляции на кабельном участке Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электропробой изоляции на КЛ 6 кВ ПС 218 Ф.4 - РП 43 | Мероприятие: Организационное Провести испытание повышенным напряжением КЛ 6 кВ ПС 218 Ф.4 - РП 43 Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник службы кабельных линий электропередачи Ковалевский С.В. Состояние: Не выполнено
3646 | 88 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» |  |  | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации произошло снижение эксплуатационных свойств материала изоляции на КЛ 6 кВ ПС 218 ф.4 - РП 43, что привело в электропробою и межфазному замыканию. | 4.12, Межфазное короткое замыкание из-за пробоя изоляции на кабельном участке Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электропробой изоляции на КЛ 6 кВ ПС 218 ф.4 - РП 32 КЛ 6 кВ ПС 218 ф.4 - РП 43 | Мероприятие: Организационное Провести испытание повышенным напряжением КЛ 6 кВ ПС 218 ф.4 - РП 43 Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник службы кабельных линий электропередачи Ковалевский С.В. Состояние: Не выполнено
3647 | 289 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС | 2023-02-26 06:40 | 2023-02-26 06:55 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10 кВ "Воскресеновка" произошло по причине межфазного К.З. при перекрытии проводов на спусках 10 кВ ТП 620 веткой от дерева, принесенной из вне охранной зоны ВЛ, под воздействием сильных порывов ветра. | 4.4.3, Механическое воздействие при падении ветки от дерева с межфазным перекрытием проводов спусков 10 кВ ТП 620, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр персоналом ИТР ВЛ-10кВ Воскресеновка ПС 35/10 Введенка по всей длине ВЛ для выявления деревьев (веток), угрожающих падению на провода. Срок исполнения: 01.04.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Мирохин Иван Владимирович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.03.2023 г. Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев (веток), угрожающих падению на провода на ВЛ-10кВ Воскресеновка ПС 35/10 Введенка, произвести вырубку (обрезку крон). Срок исполнения: 01.04.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Мирохин Иван Владимирович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.03.2023 г.
3648 | 949 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калязинский РЭС | 2023-02-26 06:36 | 2023-02-26 14:35 | 3.4.7.3.5, Отключения ВЛ 10кВ №14 ПС 35кВ Нерль вручную произошло по причине однофазного замыкания на землю на фазе "С" из-за пробоя опорного изолятора 10кВ (типа ИО-10-3,75) фазы "С" в РУ-10кВ КТП 083 (Саврасово), вследствие снижения диэлектрических свойств изоляции в результате старения изоляции в процессе длительной эксплуатации. | 4.12, Повреждение (пробой) опорного изолятора 10кВ (типа ИО-10-3,75) фазы "С" в РУ-10кВ КТП 083 (Саврасово), запитанной от ВЛ 10кВ №14 ПС 35кВ Нерль произошел из-за снижения диэлектрических свойств в результате старения фарфоровой изоляции в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не своевременная замена изношенного оборудования – опорного изолятора 10кВ (типа ИО-10-3,75) фазы "С" на КТП 083 (Саврасово) TP010-0069142 | Мероприятие: Техническое Произвести диагностику состояния изоляции на КТП 083 (Саврасово) запитанной от ВЛ 10кВ №14 ПС 35кВ Нерль. Срок исполнения: 22.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калязинского РЭС Землин Р.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произвдена диагностика состояния изоляции на КТП 083 (Саврасово) запитанной от ВЛ 10кВ №14 ПС 35кВ Нерль. Мероприятие: Организационное Включить в план работ дефекты, выявленные по результатам диагностики изоляции на КТП 083 (Саврасово) запитанной от ВЛ 10кВ №14 ПС 35кВ Нерль. Срок исполнения: 24.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калязинского РЭС Землин Р.В. Состояние: Выполнено с опозданием Фактический срок исполнения: 29.03.2023 г. Описание проведённых работ: Дефекты, выявленные по результатам диагностики изоляции на КТП 083 (Саврасово) запитанной от ВЛ 10кВ №14 ПС 35кВ Нерль не обнаружены. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастерам Калязинского РЭС о необходимости выполнения технического обслуживания ТП 10/0,4кВ для обеспечения их надежной работы в соответствии с требованиями НТД. Срок исполнения: 17.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калязинского РЭС Землин Р.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.03.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый инструктаж мастерам Калязинского РЭС о необходимости выполнения технического обслуживания ТП 10/0,4кВ для обеспечения их надежной работы в соответствии с требованиями НТД.
3649 | 502 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2023-02-26 06:28 | 2023-02-26 08:45 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0,4кВ ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 604 ПС 35 кВ Майская произошло из-за превышения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал (на 10А), вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание цепи 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал на ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 604 ПС 35 кВ Майская из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неравномерное распределение нагрузки на ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 604 ПС 35 кВ Майская VN004-00017634 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 604 ПС 35 кВ Майская. Срок исполнения: 08.03.2023 г. Ответственное лицо: Ст.мастер РЭС Бурыка О.Л Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 604 ПС 35 кВ Майская. Срок исполнения: 08.03.2023 г. Ответственное лицо: Ст.мастер РЭС Бурыка О.Л Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2023 г. Описание проведённых работ: Замер нагрузок на КТП. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 24.03.2023 г. Ответственное лицо: Ст.мастер РЭС Бурыка О.Л Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.03.2023 г. Описание проведённых работ: Разработка плана мероприятий.
3650 | 5 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Западнодвинский РЭС | 2023-02-26 06:20 | 2023-02-27 16:15 | 3.4.11.1, Прохождение атмосферного фронта по территории Западнодвинского района Тверской области с неблагоприятными погодными условиями: сильные осадки (мокрый снег, дождь), отложение мокрого снега, гололёд, метель и ледяной дождь, приведшее к образованию гололёдно-изморозевых отложений (ГИО) максимальным диаметром до 25 мм на элементах ВЛ (провода, изоляторы, опоры) и кронах деревьев, которые изгибались в сторону ВЛ (в ряде случаев выпадали), из-за пределов границ охранных зон ВЛ, с последующим обрывом или перекрытием проводов ВЛ. Ширина просеки соответствует требованиям ПУЭ (на момент постройки ВЛ), но меньше высоты деревьев в основном лесном массиве. Отключение ВЛ10кВ произошли по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов при падении деревьев на: - ВЛ 10 кВ №10 ПС 110 кВ Западная Двина падение дерева на провода в пролете опор №42-43 отпайки 10 кВ на ТП-048 при первом отключении, падение дерева на провода в пролете опор №249-250 при втором отключении (без обрыва проводов); - ВЛ 10 кВ №06 ПС 110 кВ Западная Двина падение дерева на провода в пролете опор №81-82 (без обрыва проводов); - ВЛ 10 кВ №16 ПС 110 кВ Западная Двина (2 отключения) касание проводов в пролете опор №6-7 отпайки 10 кВ на ТП-056 ветками дерева, наклонившегося к проводам из-за границы охранной зоны; - ВЛ 10 кВ №10 ПС 35 кВ Старая Торопа касание проводов в пролете опор №89-90 ветками дерева, наклонившегося к проводам из-за границы охранной зоны; - ВЛ 10 кВ №16 ПС 35 кВ Старая Торопа падение дерева на провода в пролете опор №67-68 (без обрыва проводов); - ВЛ 10 кВ №17 ПС 35 кВ Старая Торопа падение дерева на провода в пролете опор №1-6 -1-7 отпайки 10 кВ на ТП 244 с обрывом одного фазного провода; - ВЛ 10 кВ №20 ПС 110 кВ Западная Двина падение дерева на провода в пролете опор №109-110 (без обрыва проводов); - ВЛ 10 кВ №03 ПС 110 кВ Западная Двина (2 отключения) касание проводов в пролете опор №286-287 ветками дерева, наклонившегося к проводам из-за границы охранной зоны; - ВЛ 10 кВ №01 ПС Улин падение дерева на провода в пролете опор №51-52 (без обрыва проводов); - ВЛ 10 кВ №09 ПС Улин падение дерева на провода в пролете опор №36-37 (без обрыва проводов). | 4.4.3, Короткие замыкания, возникшие вследствие изгиба в сторону ВЛ и падения деревьев из- за пределов границ охранных зон ВЛ на провода ВЛ, по причине образования на кронах деревьев гололёдно-изморозевых отложений (ГИО): - ВЛ 10 кВ №10 ПС 110 кВ Западная Двина падение дерева на провода в пролете опор №42-43 отпайки 10 кВ на ТП-048 при первом отключении, падение дерева на провода в пролете опор №249-250 при втором отключении (без обрыва проводов); - ВЛ 10 кВ №06 ПС 110 кВ Западная Двина падение дерева на провода в пролете опор №81-82 (без обрыва проводов); - ВЛ 10 кВ №16 ПС 110 кВ Западная Двина (2 отключения) касание проводов в пролете опор №6-7 отпайки 10 кВ на ТП-056 ветками дерева, наклонившегося к проводам из-за границы охранной зоны; - ВЛ 10 кВ №10 ПС 35 кВ Старая Торопа касание проводов в пролете опор №89-90 ветками дерева, наклонившегося к проводам из-за границы охранной зоны; - ВЛ 10 кВ №16 ПС 35 кВ Старая Торопа падение дерева на провода в пролете опор №67-68 (без обрыва проводов); - ВЛ 10 кВ №17 ПС 35 кВ Старая Торопа падение дерева на провода в пролете опор №1-6 -1-7 отпайки 10 кВ на ТП 244 с обрывом одного фазного провода; - ВЛ 10 кВ №20 ПС 110 кВ Западная Двина падение дерева на провода в пролете опор №109-110 (без обрыва проводов); - ВЛ 10 кВ №03 ПС 110 кВ Западная Двина (2 отключения) касание проводов в пролете опор №286-287 ветками дерева, наклонившегося к проводам из-за границы охранной зоны; - ВЛ 10 кВ №01 ПС Улин падение дерева на провода в пролете опор №51-52 (без обрыва проводов); - ВЛ 10 кВ №09 ПС Улин падение дерева на провода в пролете опор №36-37 (без обрыва проводов). | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов: ВЛ 10 кВ №10 ПС 110 кВ Западная Двина в пролетах опор №40-43 отпайки 10 кВ на ТП-048, в пролетах опор №240-250; ВЛ 10 кВ №06 ПС 110 кВ Западная Двина в пролетах опор №80-85; ВЛ 10 кВ №16 ПС 110 кВ Западная Двина в пролетах опор №1-7 отпайки 10 кВ на ТП-056; ВЛ 10 кВ №10 ПС 35 кВ Старая Торопа в пролетах опор №80-90; ВЛ 10 кВ №16 ПС 35 кВ Старая Торопа в пролетах опор №65-70; ВЛ 10 кВ №17 ПС 35 кВ Старая Торопа в пролете опор №1-6 -1-7 отпайки 10 кВ на ТП 244; ВЛ 10 кВ №20 ПС 110 кВ Западная Двина в пролетах опор №105-115; ВЛ 10 кВ №03 ПС 110 кВ Западная Двина в пролетах опор №285-290; ВЛ 10 кВ №01 ПС Улин в пролетах опор №50-55; ВЛ 10 кВ №09 ПС Улин в пролетах опор №30-40. Срок исполнения: 10.04.2023 г. Ответственное лицо: И.о. начальника Западнодвинского РЭС Годухин О.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведены внеочередные осмотры с целью выявления наличия дефектов: ВЛ 10 кВ №10 ПС 110 кВ Западная Двина в пролетах опор №40-43 отпайки 10 кВ на ТП-048, в пролетах опор №240-250; ВЛ 10 кВ №06 ПС 110 кВ Западная Двина в пролетах опор №80-85; ВЛ 10 кВ №16 ПС 110 кВ Западная Двина в пролетах опор №1-7 отпайки 10 кВ на ТП-056; ВЛ 10 кВ №10 ПС 35 кВ Старая Торопа в пролетах опор №80-90; ВЛ 10 кВ №16 ПС 35 кВ Старая Торопа в пролетах опор №65-70; ВЛ 10 кВ №17 ПС 35 кВ Старая Торопа в пролете опор №1-6 -1-7 отпайки 10 кВ на ТП 244; ВЛ 10 кВ №20 ПС 110 кВ Западная Двина в пролетах опор №105-115; ВЛ 10 кВ №03 ПС 110 кВ Западная Двина в пролетах опор №285-290; ВЛ 10 кВ №01 ПС Улин в пролетах опор №50-55; ВЛ 10 кВ №09 ПС Улин в пролетах опор №30-40. Мероприятие: Организационное Включить в план работы устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра: ВЛ 10 кВ №10 ПС 110 кВ Западная Двина в пролетах опор №40-43 отпайки 10 кВ на ТП-048, в пролетах опор №240-250; ВЛ 10 кВ №06 ПС 110 кВ Западная Двина в пролетах опор №80-85; ВЛ 10 кВ №16 ПС 110 кВ Западная Двина в пролетах опор №1-7 отпайки 10 кВ на ТП-056; ВЛ 10 кВ №10 ПС 35 кВ Старая Торопа в пролетах опор №80-90; ВЛ 10 кВ №16 ПС 35 кВ Старая Торопа в пролетах опор №65-70; ВЛ 10 кВ №17 ПС 35 кВ Старая Торопа в пролете опор №1-6 -1-7 отпайки 10 кВ на ТП 244; ВЛ 10 кВ №20 ПС 110 кВ Западная Двина в пролетах опор №105-115; ВЛ 10 кВ №03 ПС 110 кВ Западная Двина в пролетах опор №285-290; ВЛ 10 кВ №01 ПС Улин в пролетах опор №50-55; ВЛ 10 кВ №09 ПС Улин в пролетах опор №30-40. Срок исполнения: 17.04.2023 г. Ответственное лицо: И.о. начальника Западнодвинского РЭС Годухин О.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.03.2023 г. Описание проведённых работ: Включены в план работы дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра: ВЛ 10 кВ №10 ПС 110 кВ Западная Двина в пролетах опор №40-43 отпайки 10 кВ на ТП-048, в пролетах опор №240-250; ВЛ 10 кВ №06 ПС 110 кВ Западная Двина в пролетах опор №80-85; ВЛ 10 кВ №16 ПС 110 кВ Западная Двина в пролетах опор №1-7 отпайки 10 кВ на ТП-056; ВЛ 10 кВ №10 ПС 35 кВ Старая Торопа в пролетах опор №80-90; ВЛ 10 кВ №16 ПС 35 кВ Старая Торопа в пролетах опор №65-70; ВЛ 10 кВ №17 ПС 35 кВ Старая Торопа в пролете опор №1-6 -1-7 отпайки 10 кВ на ТП 244; ВЛ 10 кВ №20 ПС 110 кВ Западная Двина в пролетах опор №105-115; ВЛ 10 кВ №03 ПС 110 кВ Западная Двина в пролетах опор №285-290; ВЛ 10 кВ №01 ПС Улин в пролетах опор №50-55; ВЛ 10 кВ №09 ПС Улин в пролетах опор №30-40.
3651 | 467 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Лискинский РЭС | 2023-02-26 06:20 | 2023-02-26 08:10 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения ВЛ-10-5 ПС Ср.Икорец послужило повреждение на потребительском оборудовании ПТП-5-2 ВЛ-10-5 ПС Ср.Икорец, находящейся на балансе и обслуживании ПАО «Мегафон». | 4.12, Повреждение на потребительском оборудовании ПТП-5-2 ВЛ-10-5 ПС Ср.Икорец, находящейся на балансе и обслуживании ПАО «Мегафон». | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю ПАО «Мегафон» о приведении потребительского оборудования ПТП-5-2 ВЛ-10-5 ПС Ср.Икорец, находящегося на балансе и обслуживании ПАО «Мегафон», в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ, с предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 01.04.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Мосин А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.03.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо потребителю ПАО «Мегафон» о приведении потребительского оборудования ПТП-5-2 ВЛ-10-5 ПС Ср.Икорец, находящегося на балансе и обслуживании ПАО «Мегафон», в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ, с предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
3652 | 291 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Задонский РЭС | 2023-02-26 06:08 | 2023-02-26 07:53 | 3.4.12.2.3, Падение ветки дерева на провода в пролете опор № 182-183, растущего вне охранной зоны ВЛ 10 кВ № 2 Отскочное, сорванной сильным порывистым ветром. | 4.4.3, Механическое воздействие, вызванное падением в пролете опор № 182-183 ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ 10 кВ № 2 Отскочное в результате воздействия сильного порывистого ветра. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ 10 кВ № 2 Отскочное. Срок исполнения: 06.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Азанов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.04.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев, угрожающих падением на ВЛ 10 кВ № 2 Отскочное, произвести вырубку (обрезку крон). Срок исполнения: 06.04.2023 г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.04.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр
3653 | 550 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2023-02-26 05:51 | 2023-02-26 11:15 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ № 01 Высока ПС 35/10 кВ Николо-Корма, в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №10-№11 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытия обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №10-№11 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытия обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ № 01 Высока ПС 35/10 кВ Николо-Корма. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.04.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр выполнен. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 01 Высока ПС 35/10 кВ Николо-Корма. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Не выполнено
3654 | 932 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2023-02-26 05:46 | 2023-02-27 10:44 | 3.4.11.1, Прохождение атмосферного фронта по территории Старицкого района Тверской области с неблагоприятными погодными условиями: выпадение обильных осадков в виде мокрого снега, отложение мокрого снега на проводах, изоляторах и кронах деревьев, образование голодно-изморозевых отложений диаметром до 25 мм, ветер 4-9 м/с. привело к аварийному отключению ВЛ 10 кВ: -ВЛ 10 кВ №13 ПС 35 кВ Родня перекрытие проводов в пролете опор №20-21 (два отключения); - КВЛ 10 кВ №09(2) ПС 110 кВ Заднее Поле перекрытие проводов (первое отключение) и обрывом одного провода в пролете опор №101-102 (второе отключение); - ВЛ 10 кВ №06(3) ПС 35 кВ Луковниково перекрытие проводов в пролете опор №95-96; - ВЛ 10 кВ №16 ПС 35 кВ Степурино с обрывом провода в пролете опор №21-22; - ВЛ 10 кВ №03 ПС 35 кВ Максимово перекрытие проводов в пролете опор №4/7-4/8; - ВЛ 10 кВ №01 ПС 35 кВ Родня перекрытие проводов в пролете опор №9/5-9/6; - КВЛ 10 кВ №12 ПС 110 кВ Заднее Поле перекрытие проводов в пролете опор №68-69; - КВЛ 10 кВ №05(4) ПС 110 кВ Заднее Поле с обрывом провода в пролете опор №233-234; - ВЛ 10 кВ №29(4) ПС 110 кВ Старица перекрытие проводов в пролете опор №27-28; - КВЛ 10 кВ №06(7) ПС 110 кВ Старица перекрытие проводов в пролете опор №2/14-2/15; - КВЛ 10 кВ №08(18) ПС 110 кВ Старица перекрытие проводов в пролете опор №22-23; - ВЛ 10 кВ №08 ПС 35 кВ Максимово с обрывом провода в пролете опор №73-74; - ВЛ 10 кВ №15 ПС 35 кВ Максимово с перекрытием проводов в пролете опор №38-39; - КВЛ 10 кВ №07(3) ПС 110 кВ Заднее Поле с обрывом провода в пролете опор №43-44; - КВЛ 10 кВ №13(2) ПС 110 кВ Старица перекрытие проводов в пролете опор №183-184; - КВЛ 10 кВ №05(12) ПС 110 кВ Старица перекрытие проводов в пролете опор №3/17-3/18. | 4.4.4, В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения их габарита с приближением к соседнему проводу при прохождении атмосферного фронта по территории Старицкого района Тверской области: - произошел схлест проводов (два раза) в пролете опор №20-21 ВЛ 10 кВ №13 ПС 35 кВ Родня; - произошел схлест проводов (при первом отключении) в пролете опор №101-102 и обрыв фазного провода в пролете опор №101-102 (при втором отключении) КВЛ 10 кВ №09(2) ПС 110 кВ Заднее Поле; - произошел схлест проводов в пролете опор №95-96 ВЛ 10 кВ №06(3) ПС 35 кВ Луковниково; - произошел обрыв провода в пролете опор №21-22 ВЛ 10 кВ №16 ПС 35 кВ Степурино; - произошел схлест проводов в пролете опор №4/7-4/8 ВЛ 10 кВ №03 ПС 35 кВ Максимово; - произошел схлест проводов в пролете опор №9/5-9/6 ВЛ 10 кВ №01 ПС 35 кВ Родня; - произошел схлест проводов в пролете опор №68-69 КВЛ 10 кВ №12 ПС 110 кВ Залднее Поле; - произошел обрыв провода в пролете опор №233-234 КВЛ 10 кВ №05(4) ПС 110 кВ Заднее Поле; - произошел схлест проводов в пролете опор №27-28 ВЛ 10 кВ №29(4) ПС 110 кВ Старица; - произошел схлест проводов в пролете опор №2/14-2/15 КВЛ 10 кВ №06(7) ПС 110 кВ Старица; - произошел схлест проводов в пролете опор №22-23 КВЛ 10 кВ №08(18) ПС 110 кВ Старица; - произошел обрыв провода в пролете опор №73-74 ВЛ 10 кВ №08 ПС 35 кВ Максимово; - произошел схлест проводов в пролете опор №38-39 ВЛ 10 кВ №15 ПС 35 кВ Максимово; - произошел обрыв провода в пролете опор №43-44 КВЛ 10 кВ №07(3) ПС 110 кВ Заднее Поле; - произошел схлест проводов в пролете опор №183-184 КВЛ 10 кВ №13(2) ПС 110 кВ Старица; - произошел схлест проводов в пролете опор №3/17-3/18 КВЛ 10 кВ №05(12) ПС 110 кВ Старица. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов: - ВЛ 10 кВ №13 ПС 35 кВ Родня в пролетах опор №№15-25; - КВЛ 10 кВ №09(2) ПС 110 кВ Заднее Поле в пролетах опор №№100-105; - ВЛ 10 кВ №06(3) ПС 35 кВ Луковниково в пролетах опор №№90-100; - ВЛ 10 кВ №16 ПС 35 кВ Степурино в пролетах опор №№20-25; - ВЛ 10 кВ №03 ПС 35 кВ Максимово в пролетах опор №№4/4-4/8; - ВЛ 10 кВ №01 ПС 35 кВ Родня в пролетах опор №№9/3-9/6; - КВЛ 10 кВ №12 ПС 110 кВ Заднее Поле в пролетах опор №№65-70; - КВЛ 10 кВ №05(4) ПС 110 кВ Заднее Поле в пролетах опор №№230-235; - ВЛ 10 кВ №29(4) ПС 110 кВ Старица в пролетах опор №№25-30; - КВЛ 10 кВ №06(7) ПС 110 кВ Старица в пролетах опор №№2/10-2/15; - КВЛ 10 кВ №08(18) ПС 110 кВ Старица в пролетах опор №№20-23; - ВЛ 10 кВ №08 ПС 35 кВ Максимово в пролетах опор №№70-75; - ВЛ 10 кВ №15 ПС 35 кВ Максимово в пролетах опор №№35-40; - КВЛ 10 кВ №07(3) ПС 110 кВ Заднее Поле в пролетах опор №№40-44; - КВЛ 10 кВ №13(2) ПС 110 кВ Старица в пролетах опор №№180-185; - КВЛ 10 кВ №05(12) ПС 110 кВ Старица в пролетах опор №№3/13-3/18. Срок исполнения: 13.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.03.2023 г. Описание проведённых работ: . Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра: - ВЛ 10 кВ №13 ПС 35 кВ Родня в пролетах опор №№15-25; - КВЛ 10 кВ №09(2) ПС 110 кВ Заднее Поле в пролетах опор №№100-105; - ВЛ 10 кВ №06(3) ПС 35 кВ Луковниково в пролетах опор №№90-100; - ВЛ 10 кВ №16 ПС 35 кВ Степурино в пролетах опор №№20-25; - ВЛ 10 кВ №03 ПС 35 кВ Максимово в пролетах опор №№4/4-4/8; - ВЛ 10 кВ №01 ПС 35 кВ Родня в пролетах опор №№9/3-9/6; - КВЛ 10 кВ №12 ПС 110 кВ Заднее Поле в пролетах опор №№65-70; - КВЛ 10 кВ №05(4) ПС 110 кВ Заднее Поле в пролетах опор №№230-235; - ВЛ 10 кВ №29(4) ПС 110 кВ Старица в пролетах опор №№25-30; - КВЛ 10 кВ №06(7) ПС 110 кВ Старица в пролетах опор №№2/10-2/15; - КВЛ 10 кВ №08(18) ПС 110 кВ Старица в пролетах опор №№20-23; - ВЛ 10 кВ №08 ПС 35 кВ Максимово в пролетах опор №№70-75; - ВЛ 10 кВ №15 ПС 35 кВ Максимово в пролетах опор №№35-40; - КВЛ 10 кВ №07(3) ПС 110 кВ Заднее Поле в пролетах опор №№40-44; - КВЛ 10 кВ №13(2) ПС 110 кВ Старица в пролетах опор №№180-185; - КВЛ 10 кВ №05(12) ПС 110 кВ Старица в пролетах опор №№3/13-3/18. Срок исполнения: 24.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.03.2023 г. Описание проведённых работ: .
3655 | 135 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2023-02-26 05:19 | 2023-02-26 10:26 | 3.4.9.3, В результате КЗ в вводном РУ потребителя дома №6 по ул. Прямая (повреждение устранено потребителем) произошло отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП 198 ВЛ №22 ПС №8. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов. Срок исполнения: 30.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.03.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов.
3656 | 465 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Таловский РЭС | 2023-02-26 05:14 | 2023-02-26 07:10 | 3.4.7.3.1, Междуфазное короткое замыкание ВЛ 10 кВ № 3 от ПС 35 кВ Авангард вследствие перекрытием изоляции в кабельной воронке на опоре № 49. | 4.12, Перекрытие изоляции в кабельной воронке на опоре № 49 ВЛ 10 кВ № 3 от ПС 35 кВ Авангард произошло в результате длительного воздействия на материал изоляции в течении длительного срока службы (34 года), ветровой нагрузки и атмо-сферных явлений с перепадами температур окружающего воздуха, а так же старение материала изоляции. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие изоляции в кабельной воронке на опоре № 49 ВЛ 10 кВ № 3 от ПС 35 кВ Авангард на ВЛ 10 кВ № 3 от ПС 35 кВ Авангард VS010-0003997 | Мероприятие: Техническое Выполнить тепловизионный контроль кабельных муфт на ВЛ 10 кВ № 3 ПС 35 кВ Авангард Срок исполнения: 01.04.2023 г. Ответственное лицо: Державин Е.Ю. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен тепловизионный контроль кабельных муфт на ВЛ 10 кВ № 3 ПС 35 кВ Авангард Мероприятие: Организационное По результатам тепловизионного контроля на ВЛ 10 кВ № 3 ПС 35 кВ Авангард наметить мероприятия по устранению выявленных нарушений. Срок исполнения: 03.04.2023 г. Ответственное лицо: Державин Е.Ю. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.03.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам тепловизионного контроля на ВЛ 10 кВ № 3 ПС 35 кВ Авангард намечены мероприятия по устранению выявленных нарушений. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу Абрамовской БЭРС обслуживающему ВЛ 10 кВ № 3 ПС 35 кВ Авангард на темы "Техническое обслуживание ВЛ 0,4/6/10 кВ" и Инструкция по эксплуатации силовых кабельных линий. Ч. 1. Кабельные линии напряжением до 35 кВ: /Утв. Минэнерго СССР 15.10.79. Срок исполнения: 06.03.2023 г. Ответственное лицо: Державин Е.Ю. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.03.2023 г. Описание проведённых работ: Проведён внеплановый инструктаж персоналу Абрамовской БЭРС обслуживающему ВЛ 10 кВ № 3 ПС 35 кВ Авангард на темы "Техническое обслуживание ВЛ 0,4/6/10 кВ" и Инструкция по эксплуатации силовых кабельных линий. Ч. 1. Кабельные линии напряжением до 35 кВ: /Утв. Минэнерго СССР 15.10.79.
3657 | 930 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2023-02-26 05:09 | 2023-02-26 10:00 | 3.4.12.1.1, Перегорание ПН ф"А" в РУ-0,4кВ ТП 10/0,4 кВ 808 Видогощи-2 произошли по причине КЗ, в результате провисания и кратковременного схлеста проводов на ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 10/0,4 кВ 808 Видогощи-2 в пролете опор №7-№8, под воздействием налипания мокрого снега с образованием ГИО на проводах ВЛ. | 4.4.4, В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения их габарита с приближением к соседнему проводу при прохождении атмосферного фронта, произошел кратковременный схлест проводов ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 10/0,4 кВ 808 Видогощи-2 в пролете опор №7-№8, с дальнейшим перегоранием низковольтных предохранителей от токов КЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 ТП № 808 Видогощи-2 в пролете опор №5-№15. Срок исполнения: 10.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 ТП № 808 Видогощи-2 в пролете опор №5-№15. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 ТП № 808 Видогощи-2 в пролете опор №5-№15. Срок исполнения: 10.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.03.2023 г. Описание проведённых работ: При проведении внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 ТП № 808 Видогощи-2 в пролете опор №5-№15 дефектов не выявлено.
3658 | 486 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Щигровский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ-10 кВ 7.2.32 потр. ПС 110/35/10 кВ Щигры явилось повреждение оборудования у потребителя ОАО Геомаш . |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо собственнику участка ВЛ-10 кВ ф.7.2.32 потр. ПС 110/35/10 кВ Щигры предписание с требованием выполнить ремонт принадлежащей ему электроустановки Срок исполнения: 02.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник ЩРЭС Шлянин С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.03.2023 г.
3659 | 469 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС | 2023-02-26 04:45 | 2023-02-26 06:44 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-1006 ПС Одинцово явилось падение ветки дерева на провода в пролете опор №121- №122 в результате воздействия сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ-1006 ПС Одинцово явилось межфазное короткое замыкание в пролёте опор №121- №122 вследствие нарушения изоляции между проводами в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветки дерева, находящегося за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной ИТР осмотр участков ВЛ-1006 ПС Одинцово проходящих по лесистым участкам с целью выявления угрожающих деревьев. Срок исполнения: 14.04.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Смоленского РЭС Данилов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной ИТР осмотр участков ВЛ-1006 ПС Одинцово проходящих по лесистым участкам с целью выявления угрожающих деревьев. Мероприятие: Техническое Организовать вырубку деревьев и ДКР, угрожающих падением веток на провода ВЛ в пролете опор №121- №122 ВЛ-1006 ПС Одинцово. Срок исполнения: 05.05.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Смоленского РЭС Данилов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.03.2023 г. Описание проведённых работ: Организована вырубка деревьев и ДКР, угрожающих падением веток на провода ВЛ в пролете опор №121- №122 ВЛ-1006 ПС Одинцово. Мероприятие: Организационное По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-1006 ПС Одинцово разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний. Срок исполнения: 21.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Смоленского РЭС Суражевский С.В Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.03.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-1006 ПС Одинцово разработанымероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний.
3660 | 516 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС |  |  | 3.4.8.5.1, Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №1 ПС 35 кВ Белянка произошло из-за КЗ в результате перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №9/3-9/4 веткой, отбитой от дерева остатками неизвестного летающего предмета в приграничной зоне (огневое воздействие при проведении СВО). | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №9/3-9/4 ЛЭП 10 кВ №1 ПС 35 кВ Белянка произошло из-за механического воздействия при падении ветки, отбитой от дерева остатками неизвестного летающего предмета в приграничной зоне. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №1 ПС 35 кВ Белянка. Срок исполнения: 06.03.2023 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.02.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №1 ПС 35 кВ Белянка Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №1 ПС 35 кВ Белянка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 27.03.2023 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.03.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №1 ПС 35 кВ Белянка разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
3661 | 517 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС |  |  | 3.4.8.5.1, Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №5 ПС 35 кВ Белянка произошло из-за КЗ в результате перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №7/15-7/16 веткой, отбитой от дерева остатками неизвестного летающего предмета в приграничной зоне (огневое воздействие при проведении СВО). | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №7/15-7/16 ЛЭП 10 кВ №5 ПС 35 кВ Белянка произошло из-за механического воздействия при падении ветки, отбитой от дерева остатками неизвестного летающего предмета в приграничной зоне. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №5 ПС 35 кВ Белянка. Срок исполнения: 06.03.2023 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.02.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №5 ПС 35 кВ Белянка Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №5 ПС 35 кВ Белянка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 27.03.2023 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.03.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №5 ПС 35 кВ Белянка разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ
3662 | 6 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС | 2023-02-26 04:31 | 2023-02-27 16:00 | 3.4.11.1, Прохождение атмосферного фронта по территории Андреапольского района Тверской области с неблагоприятными погодными условиями: сильные осадки (мокрый снег, дождь), отложение мокрого снега, гололёд, метель и ледяной дождь, приведшее к образованию гололёдно-изморозевых отложений (ГИО) максимальным диаметром до 25 мм на элементах ВЛ (провода, изоляторы, опоры) и кронах деревьев, которые изгибались в сторону ВЛ (в ряде случаев выпадали), из-за пределов границ охранных зон ВЛ, с последующим обрывом или перекрытием проводов ВЛ. Ширина просеки соответствует требованиям ПУЭ (на момент постройки ВЛ), но меньше высоты деревьев в основном лесном массиве. | 4.4.3, 1.) В результате механического воздействия при касании ветками дерева проводов в пролете опор №38-39 ВЛ 10кВ №25 ПС 110кВ Андреаполь наклонившегося из-за пределов охранной зоны под тяжестью налипшего снега, произошло перекрытие проводов, без обрыва проводов, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №25 ПС 110кВ Андреаполь действием МТЗ. 2.) В результате механического воздействия при касании дерева проводов в пролете опор №322-323 ВЛ 10кВ №06 ПС 110кВ Андреаполь наклонившегося из-за пределов охранной зоны под тяжестью налипшего снега, произошло перекрытие проводов, без обрыва проводов, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №06 ПС 110кВ Андреаполь действием МТЗ. 3.) В результате механического воздействия при касании дерева проводов в пролете опор №228-229 ВЛ 10кВ №04 ПС 35кВ Бологово наклонившегося из-за пределов охранной зоны под тяжестью налипшего снега, произошло перекрытие проводов, без обрыва проводов, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №04 ПС 35кВ Бологово действием МТЗ. 4.) В результате механического воздействия при касании дерева проводов в пролете опор №116-117 ВЛ 10кВ №06 ПС 35кВ Воскресенское наклонившегося из-за пределов охранной зоны под тяжестью налипшего снега, произошло перекрытие проводов, без обрыва проводов, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №06 ПС 35кВ Воскресенское действием МТЗ. 5.) В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №254-255 ВЛ 10кВ №15 ПС 35кВ Бологово из-за пределов охранной зоны под тяжестью налипшего снега, произошел обрыв провода ф. "А" в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №15 ПС 35кВ Бологово вручную. 6.) В результате механического воздействия при касании дерева проводов в пролете опор №3-5-3-6 ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Синьково наклонившегося из-за пределов охранной зоны под тяжестью налипшего снега, произошло перекрытие проводов, без обрыва проводов, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Синьково действием МТЗ. 7.) В результате механического воздействия при касании дерева проводов в пролете опор №98-99 ВЛ 10кВ №23 ПС 110кВ Андреаполь наклонившегося из-за пределов охранной зоны под тяжестью налипшего снега, произошло перекрытие проводов, без обрыва проводов, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №23 ПС 110кВ Андреаполь действием МТЗ. 8.) В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №228-229 ВЛ 10кВ №25 ПС 110кВ Андреаполь из-за пределов охранной зоны под тяжестью налипшего снега, произошел обрыв провода ф. "С" в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №25 ПС 110кВ Андреаполь. 9.) В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №357-358ВЛ 10кВ №08 ПС 110кВ Андреаполь из-за пределов охранной зоны под тяжестью налипшего снега, произошел обрыв провода ф. "С" в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №08 ПС 110кВ Андреаполь. 10.) В результате механического воздействия при касании дерева проводов в пролете опор №67-68 ВЛ 10кВ №01 ПС 35кВ Синьково наклонившегося из-за пределов охранной зоны под тяжестью налипшего снега, произошло перекрытие проводов, без обрыва проводов, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №01 ПС 35кВ Синьково действием МТЗ. 11.) В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №423-424 ВЛ 10кВ №06 ПС 35кВ Бологово из-за пределов охранной зоны под тяжестью налипшего снега, произошел обрыв провода ф. "А" в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №06 ПС 35кВ Бологово вручную. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр в пролетах опор №30-40 ВЛ-10кВ № 25 ПС Андреаполь;№320-330 ВЛ-10кВ № 06 ПС Андреаполь; №220-230 ВЛ-10кВ №04 ПС Бологово;№110-120 ВЛ-10кВ № 06 ПС Воскресенское;№250-260 ВЛ-10кВ № 15 ПС Бологово;№3-5-3-6 ВЛ-10кВ № 03 ПС Синьково;№90-100 ВЛ-10кВ № 23 ПС Андреаполь;№220-230 ВЛ-10кВ № 25 ПС Андреаполь;№330-360 ВЛ-10кВ № 08 ПС Андреаполь;№60-70 ВЛ-10кВ № 01 ПС Синьково;№423-424 ВЛ-10кВ № 06 ПС Бологово с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 20.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.03.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 25 ПС Андреаполь; ВЛ-10кВ № 06 ПС Андреаполь; ВЛ-10кВ №04 ПС Бологово; ВЛ-10кВ № 06 ПС Воскресенское; №250-260 ВЛ-10кВ № 15 ПС Бологово; ВЛ-10кВ № 03 ПС Синьково; ВЛ-10кВ № 23 ПС Андреаполь; ВЛ-10кВ № 25 ПС Андреаполь; ВЛ-10кВ № 08 ПС Андреаполь; ВЛ-10кВ № 01 ПС Синьково; ВЛ-10кВ № 06 ПС Бологово произведен. Мероприятие: Организационное Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре в пролетах опор №30-40 ВЛ-10кВ № 25 ПС Андреаполь;№320-330 ВЛ-10кВ № 06 ПС Андреаполь; №220-230 ВЛ-10кВ №04 ПС Бологово;№110-120 ВЛ-10кВ № 06 ПС Воскресенское;№250-260 ВЛ-10кВ № 15 ПС Бологово;№3-5-3-6 ВЛ-10кВ № 03 ПС Синьково;№90-100 ВЛ-10кВ № 23 ПС Андреаполь;№220-230 ВЛ-10кВ № 25 ПС Андреаполь;№330-360 ВЛ-10кВ № 08 ПС Андреаполь;№60-70 ВЛ-10кВ № 01 ПС Синьково;№423-424 ВЛ-10кВ № 06 ПС Бологово дефекты. Срок исполнения: 24.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.03.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 25 ПС Андреаполь; ВЛ-10кВ № 06 ПС Андреаполь; ВЛ-10кВ №04 ПС Бологово; ВЛ-10кВ № 06 ПС Воскресенское; ВЛ-10кВ № 15 ПС Бологово; ВЛ-10кВ № 03 ПС Синьково; ВЛ-10кВ № 23 ПС Андреаполь; ВЛ-10кВ № 08 ПС Андреаполь; ВЛ-10кВ № 01 ПС Синьково; ВЛ-10кВ № 06 ПС Бологово произведен.
3663 | 35 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Осташковский РЭС | 2023-02-26 04:30 | 2023-02-27 07:36 | 3.4.11.1, Отключения в результате действия защит и в ручную ВЛ-10кВ произошло по причине межфазных КЗ и однофазных замыканий на "землю" из-за налипания снега, образования гололеда и сложных отложений на проводах в результате чего происходил обрыв проводов и вязок крепления верхнего провода к изолятору, при прохождении атмосферного фронта по территории Осташковского, Пеновского и Селижаровского районов Тверской области с неблагоприятными погодными условиями: сильный снег, сильные осадки (мокрый снег, дождь), отложение мокрого снега, гололёд, метель и ледяной дождь, приведшее к образованию гололёдно-изморозевых отложений (ГИО) максимальным диаметром 25 мм на элементах ВЛ (провода, изоляторы, опоры). -ВЛ 10кВ №17 ПС 35кВ Филистово в пролете опор №78-№79 обрыв провода; -ВЛ-10кВ №19 ПС 110кВ Пено в пролете опор №131-№133 обрыв провода; -ВЛ 10кВ №13 ПС 35кВ Мошары опора №289 обрыв двух вязок крепления верхнего провода к изоляторам; -ВЛ-10кВ №15 ПС 35кВ Слаутино опора №42 обрыв вязки крепления верхнего провода к изолятору; -ВЛ-10кВ №07 ПС 35кВ Святое в пролете опор №27-№28 обрыв провода; -ВЛ-10кВ №17 ПС 110кВ Пено в пролете опор №532-№533 обрыв двух проводов; -ВЛ-10кВ №03 ПС 35кВ Селигер опора №142 разрушение изолятора; -ВЛ-10кВ №28 ПС 110кВ Осташков опора №46 обрыв вязки крепления верхнего провода к изолятору; -ВЛ-10кВ №05 ПС 110кВ Осташков в пролете опор №381-№382 обрыв провода; -ВЛ-10кВ №26 ПС 110кВ Осташков опора №309 обрыв вязки крепления верхнего провода к изолятору. | 4.4.4, В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на проводе, изменение его габарита при прохождении атмосферного фронта по территории Осташковского, Пеновского и Селижаровского районов Тверской области, происходил обрыв проводов и вязок крепления верхнего провода к изолятору, что послужило причинами отключения ВЛ-10кВ действием МТЗ и в ручную. -ВЛ 10кВ №17 ПС 35кВ Филистово в пролете опор №78-№79 обрыв провода; -ВЛ-10кВ №19 ПС 110кВ Пено в пролете опор №131-№133 обрыв провода; -ВЛ 10кВ №13 ПС 35кВ Мошары опора №289 обрыв двух вязок крепления верхнего провода к изоляторам; -ВЛ-10кВ №15 ПС 35кВ Слаутино опора №42 обрыв вязки крепления верхнего провода к изолятору; -ВЛ-10кВ №07 ПС 35кВ Святое в пролете опор №27-№28 обрыв провода; -ВЛ-10кВ №17 ПС 110кВ Пено в пролете опор №532-№533 обрыв двух проводов; -ВЛ-10кВ №03 ПС 35кВ Селигер опора №142 разрушение изолятора; -ВЛ-10кВ №28 ПС 110кВ Осташков опора №46 обрыв вязки крепления верхнего провода к изолятору; -ВЛ-10кВ №05 ПС 110кВ Осташков в пролете опор №381-№382 обрыв провода; -ВЛ-10кВ №26 ПС 110кВ Осташков опора №309 обрыв вязки крепления верхнего провода к изолятору. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ с целью выявления дефектов: -ВЛ 10кВ №17 ПС 35кВ Филистово в пролетах опор №73-№83; -ВЛ-10кВ №19 ПС 110кВ Пено в пролетах опор №126-№136; -ВЛ 10кВ №13 ПС 35кВ Мошары в пролетах опор №283-№293; -ВЛ-10кВ №15 ПС 35кВ Слаутино в пролетах опор №37-№47; -ВЛ-10кВ №07 ПС 35кВ Святое в пролетах опор №22-№32; -ВЛ-10кВ №17 ПС 110кВ Пено в пролетах опор №527-№537; -ВЛ-10кВ №03 ПС 35кВ Селигер в пролетах опор №137-№147; -ВЛ-10кВ №28 ПС 110кВ Осташков в пролетах опор №41-№51; -ВЛ-10кВ №05 ПС 110кВ Осташков в пролетах опор №376-№386; -ВЛ-10кВ №26 ПС 110кВ Осташков в пролетах опор №304-№314. Срок исполнения: 20.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чижов С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнены внеочередные осмотры ВЛ-10кВ с целью выявления дефектов: -ВЛ 10кВ №17 ПС 35кВ Филистово в пролетах опор №73-№83; -ВЛ-10кВ №19 ПС 110кВ Пено в пролетах опор №126-№136; -ВЛ 10кВ №13 ПС 35кВ Мошары в пролетах опор №283-№293; -ВЛ-10кВ №15 ПС 35кВ Слаутино в пролетах опор №37-№47; -ВЛ-10кВ №07 ПС 35кВ Святое в пролетах опор №22-№32; -ВЛ-10кВ №17 ПС 110кВ Пено в пролетах опор №527-№537; -ВЛ-10кВ №03 ПС 35кВ Селигер в пролетах опор №137-№147; -ВЛ-10кВ №28 ПС 110кВ Осташков в пролетах опор №41-№51; -ВЛ-10кВ №05 ПС 110кВ Осташков в пролетах опор №376-№386; -ВЛ-10кВ №26 ПС 110кВ Осташков в пролетах опор №304-№314. Дефекты не обнаружены. Мероприятие: Организационное Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ дефекты: -ВЛ 10кВ №17 ПС 35кВ Филистово в пролетах опор №73-№83; -ВЛ-10кВ №19 ПС 110кВ Пено в пролетах опор №126-№136; -ВЛ 10кВ №13 ПС 35кВ Мошары в пролетах опор №283-№293; -ВЛ-10кВ №15 ПС 35кВ Слаутино в пролетах опор №37-№47; -ВЛ-10кВ №07 ПС 35кВ Святое в пролетах опор №22-№32; -ВЛ-10кВ №17 ПС 110кВ Пено в пролетах опор №527-№537; -ВЛ-10кВ №03 ПС 35кВ Селигер в пролетах опор №137-№147; -ВЛ-10кВ №28 ПС 110кВ Осташков в пролетах опор №41-№51; -ВЛ-10кВ №05 ПС 110кВ Осташков в пролетах опор №376-№386; -ВЛ-10кВ №26 ПС 110кВ Осташков в пролетах опор №304-№314. Срок исполнения: 22.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чижов С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.03.2023 г. Описание проведённых работ: Включено в план работ выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ дефекты: -ВЛ 10кВ №17 ПС 35кВ Филистово в пролетах опор №73-№83; -ВЛ-10кВ №19 ПС 110кВ Пено в пролетах опор №126-№136; -ВЛ 10кВ №13 ПС 35кВ Мошары в пролетах опор №283-№293; -ВЛ-10кВ №15 ПС 35кВ Слаутино в пролетах опор №37-№47; -ВЛ-10кВ №07 ПС 35кВ Святое в пролетах опор №22-№32; -ВЛ-10кВ №17 ПС 110кВ Пено в пролетах опор №527-№537; -ВЛ-10кВ №03 ПС 35кВ Селигер в пролетах опор №137-№147; -ВЛ-10кВ №28 ПС 110кВ Осташков в пролетах опор №41-№51; -ВЛ-10кВ №05 ПС 110кВ Осташков в пролетах опор №376-№386; -ВЛ-10кВ №26 ПС 110кВ Осташков в пролетах опор №304-№314.
3664 | 493 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2023-02-26 04:25 | 2023-02-26 06:07 | 3.4.7.3.5, Отключение на РП 64 действием МТЗ МВ 10 кВ КЛ 10 кВ ТП 855 каб.А ПС 110 кВ Дубовое произошло из-за возникновения двухфазного КЗ при пробое изоляции опорного изолятора фазы "А", с последующим перекрытием изоляции опорного изолятора фазы "В" на I секции шин 10 кВ в ТП 855 ПС 110 кВ Дубовое, вследствие изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | 4.12, Пробой изоляции опорного изолятора фазы "А", с последующим перекрытием изоляции опорного изолятора фазы "В" на I секции шин 10 кВ в ТП 855 ПС 110 кВ Дубовое, произошло вследствие изменения структуры материала в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции опорного изолятора фазы "А" на I секции шин 10 кВ в ТП 855 на ТП 855 ПС 110 кВ Дубовое ТП 855 ПС 110 кВ Дубовое | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ТП 855 ПС 110 кВ Дубовое. Срок исполнения: 10.03.2023 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнить внеочередной осмотр ТП 855 ПС 110 кВ Дубовое. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 24.03.2023 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.03.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
3665 | 468 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС | 2023-02-26 04:21 | 2023-02-26 06:20 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-1008 ПС Каспля явилось падение ветки дерева на провода в пролете опор №121- №122 в результате воздействия сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ-1008 ПС Каспля явилось межфазное короткое замыкание в пролёте опор №121- №122 вследствие нарушения изоляции между проводами в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветки дерева, находящегося за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной ИТР осмотр участков ВЛ-1008 ПС Каспля проходящих по лесистым участкам с целью выявления угрожающих деревьев. Срок исполнения: 14.04.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Смоленского РЭС Данилов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной ИТР осмотр участков ВЛ-1008 ПС Каспля проходящих по лесистым участкам с целью выявления угрожающих деревьев. Мероприятие: Техническое Организовать вырубку деревьев и ДКР, угрожающих падением веток на провода ВЛ в пролете опор №121- №122 ВЛ-1008 ПС Каспля. Срок исполнения: 05.05.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Смоленского РЭС Данилов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.03.2023 г. Описание проведённых работ: Организована вырубка деревьев и ДКР, угрожающих падением веток на провода ВЛ в пролете опор №121- №122 ВЛ-1008 ПС Каспля. Мероприятие: Организационное По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-1008 ПС Каспля разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний. Срок исполнения: 21.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Смоленского РЭС Суражевский С.В Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.03.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-1008 ПС Каспля разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний.
3666 | 388 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Ливенский РЭС | 2023-02-26 04:05 | 2023-02-26 05:38 | 3.4.9.3, В результате повреждения в РУ-10кВ ТП-8, находящемся на балансе потребителя ИП КФХ Толмачев В.И. произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания , что привело к отключению В-10 кВ Ф-5 ПС Введенское действием защит (МТЗ). |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо руководителю ИП КФХ Толмачев В.И. с требованием содержания ТП-8, находящегося на их балансе в соответствии с требованием нормативных документов по технической эксплуатации электроустановок потребителей. . Срок исполнения: 26.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Коломыцев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.03.2023 г. Описание проведённых работ: Письмо направлено
3667 | 510 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго |  |  | 3.4.12.5.2, Причиной приведшей к перекрытию ВЛ-110 кВ Сафоново-Компрессорная с отпайками №2 (ВЛ-154) явилось механическое воздействие вследствие попадания в микротрещины изолятора ЛК 70/110 на опоре №199 фазы "С" и изоляторы ПС-70 на опорах №163, №198 фазы "С" влаги и ее замерзания при многократных переходах температуры окружающего воздуха через ноль. | 4.4.4, Причиной приведшей к отключению ВЛ-110 кВ Сафоново-Компрессорная с отпайками №2 (ВЛ-154) явилось перекрытие изолятора ЛК 70/110 фазы "С" на опоре №199 и изоляторов ПС-70 на опорах №163, №198 фазы "С" с последующим возникновением однофазного КЗ на "землю". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перекрытие изолятора марки ЛК 70/110 на ВЛ-110 кВ Сафоново-Компрессорная (ВЛ-154) VL110-000815, перекрытие изолятора марки ПС-70 на ВЛ-110 кВ Сафоново-Компрессорная (ВЛ-154) VL110-000815 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-110 кВ Сафоново-Компрессорная с отпайками №2 (ВЛ-154). Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: начальник ЦУ СЛЭП Вакулко С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-110 кВ Сафоново-Компрессорная с отпайками №2 (ВЛ-154). Мероприятие: Техническое Произвести внеплановое измерение сопротивления заземляющих устройств опор № 162, 163, 164, 197, 198, 199 ВЛ-110 кВ Сафоново-Компрессорная с отпайками №2 (ВЛ-154) с измерением сопротивления переходных металлосвязей, в случае не соответствия требованиям ПУЭ, довести до нормы. Срок исполнения: 28.04.2023 г. Сторонняя организация: начальник ЦУ СЛЭП Вакулко С.В., начальник ЦУ СД Дяблин В.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам проведенного внеочередного осмотра ВЛ-110 кВ Сафоново-Компрессорная с отпайками №2 (ВЛ-154) наметить план мероприятий по устранению выявленных дефектов с назначением ответственных и сроков устранения. Срок исполнения: 01.04.2023 г. Ответственное лицо: начальник ЦУ СЛЭП Вакулко С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.03.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам проведенного внеочередного осмотра ВЛ-110 кВ Сафоново-Компрессорная с отпайками №2 (ВЛ-154) намечен план мероприятий по устранению выявленных дефектов с назначением ответственных и сроков устранения. Мероприятие: Организационное Включить в программу снижения аварийности на ВЛ 110 кВ в 2023 г ВЛ-110 кВ Сафоново-Компрессорная с отпайками №2 (ВЛ-154) замену полимерных изоляторов на опорах № 29,48,78,98,121,178. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: начальник СЛЭП УВС Букштынов И.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.03.2023 г. Описание проведённых работ: Включена в программу снижения аварийности на ВЛ 110 кВ в 2023 г ВЛ-110 кВ Сафоново-Компрессорная с отпайками №2 (ВЛ-154) замену полимерных изоляторов на опорах № 29,48,78,98,121,178.
3668 | 525 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ракитянский РЭС | 2023-02-26 03:44 | 2023-02-26 08:06 | 3.4.7.3.5, Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №4 ПС 110 кВ Малиновка произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции концевой кабельной муфты 10 кВ ЛР-406 на опоре №144, вследствие изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции концевой кабельной муфты 10 кВ ЛР-406 кВ на опоре №144 произошло из-за изменения структуры материала в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: снижение сопротивления изоляции концевой кабельной муфты 10 кВ ЛР-406 на опоре №144 на ВЛ-10 №4 ПС Малиновка VS010-0001121 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №4 ПС 110 кВ Малиновка. Срок исполнения: 10.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС - Пенской С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.03.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №4 ПС 110 кВ Малиновка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 17.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС - Пенской С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.03.2023 г. Описание проведённых работ: Многолетний график ремонтов
3669 | 526 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ракитянский РЭС | 2023-02-26 03:39 | 2023-02-26 05:00 | 3.4.12.2.3, Отключение действием МТЗ с неуспешным АПВ ВВ 10 кВ ЛЭП 10кВ № 11 ПС 110 кВ Малиновка произошло из-за возникновения КЗ, в результате перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №18-19 упавшей веткой дерева (растущего вне охранной зоны ЛЭП) при усилении ветра. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №18-19 ЛЭП 10кВ № 11 ПС 110 кВ Малиновка произошло из-за механического воздействия при падении ветки дерева (растущего вне охранной зоны ЛЭП) на провода при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10кВ № 11 ПС 110 кВ Малиновка. Срок исполнения: 10.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС - Пенской С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.03.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 17.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС - Пенской С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.03.2023 г. Описание проведённых работ: Многолетний график ремонтов
3670 | 482 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Льговский РЭС | 2023-02-26 03:33 | 2023-02-26 03:39 | 3.4.12.2.3, Межфазное короткое замыкание, произошедшее в результате падения на провода ВЛ в пролете опор №101-№102 ветки, сломленной и наброшенной порывом ветра с дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка в пролете опор №101-№102 веткой, сломленной и наброшенной порывом ветра с дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 10 кВ №80908 ПС Мармыжи. Срок исполнения: 03.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Киев Д.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеплановый инженерный осмотр ВЛ 10 кВ №80908 ПС Мармыжи. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №80908 ПС Мармыжи составить график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 03.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Киев Д.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.03.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ-10 кВ №80908 ПС Мармыжи составлен график устранения выявленных замечаний.
3671 | 34 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Осташковский РЭС | 2023-02-26 03:01 | 2023-02-27 15:37 | 3.4.11.1, Отключения ВЛ-10кВ произошли по причине междуфазных КЗ из-за налипание мокрого снега, образование гололеда и сложных отложений на деревьях и провода в результате чего происходили падения деревьев и веток на провода ВЛ и перекрытие проводов вследствие тяжести мокрого снега при прохождении атмосферного фронта по территории Осташковского, Пеновского и Селижаровского районов Тверской области с неблагоприятными погодными условиями: сильный снег, сильные осадки (мокрый снег, дождь), отложение мокрого снега, гололёд, метель и ледяной дождь, приведшее к образованию гололёдно-изморозевых отложений (ГИО) максимальным диаметром 25 мм на элементах ВЛ (провода, изоляторы, опоры), с последующим обрывом проводов ВЛ и кронах деревьев, которые изгибались в сторону трасс ВЛ (в ряде случаев выпадали), из-за пределов границ охранных зон ВЛ, с последующим обрывом или перекрытием проводов ВЛ. Ширина просеки соответствует требованиям ПУЭ (на момент постройки ВЛ), но меньше высоты деревьев в основном лесном массиве. -ВЛ-10кВ №13 ПС 35кВ Селигер в пролете опор №193/143-№193/144 дерево под проводами; -ВЛ-10кВ №11 ПС 35кВ Ворошилово в пролете опор №4-49-№4-50 дерево под проводами; -ВЛ-10кВ №03 ПС 35кВ Ельцы в пролете опор №90-№91 дерево на проводах; -ВЛ-10кВ №11 ПС 35кВ Максимково в пролете опор №130-№131 дерево на проводах; -ВЛ-10кВ №16 ПС 35кВ Селище в пролете опор №112-№113 дерево на проводах; -ВЛ-10кВ №17 ПС 35кВ Ельцы в пролете опор №200-№201 дерево на проводах; -ВЛ-10кВ №11 ПС 35кВ Ворошилово в пролете опор №4-49-№4-50 дерево на проводах; -ВЛ-10кВ №20 ПС 110кВ Селижарово в пролете опор №145-№146 дерево на проводах; -ВЛ-10кВ №05 ПС 35кВ Ворошилово в пролете опор №281-№282 дерево на проводах; -ВЛ-10кВ №16 ПС 110кВ Пено в пролете опор №22-1-№22-2 дерево под проводами, обрыв двух проводов. | 4.4.3, В результате механических воздействий при падении веток с деревьев, деревьев на провода из вне охранных зон ВЛ-10 кВ под воздействием снежно-наледевых отложений и сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Осташковского, Пеновского и Селижаровского районов Тверской области с неблагоприятными погодными условиями: сильный снег, сильные осадки (мокрый снег, дождь), отложение мокрого снега, гололёд, метель и ледяной дождь, приведшее к образованию гололёдно-изморозевых отложений (ГИО) максимальным диаметром 25 мм на элементах ВЛ (провода, изоляторы, опоры), с последующим обрывом проводов ВЛ и кронах деревьев, которые изгибались в сторону трасс ВЛ (в ряде случаев выпадали), из-за пределов границ охранных зон ВЛ, с последующим обрывом или перекрытием проводов ВЛ. Ширина просеки соответствует требованиям ПУЭ (на момент постройки ВЛ), но меньше высоты деревьев в основном лесном массиве произошли перекрытия проводов, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ действием МТЗ. -ВЛ-10кВ №13 ПС 35кВ Селигер в пролете опор №193/143-№193/144 дерево под проводами; -ВЛ-10кВ №11 ПС 35кВ Ворошилово в пролете опор №4-49-№4-50 дерево под проводами; -ВЛ-10кВ №03 ПС 35кВ Ельцы в пролете опор №90-№91 дерево на проводах; -ВЛ-10кВ №11 ПС 35кВ Максимково в пролете опор №130-№131 дерево на проводах; -ВЛ-10кВ №16 ПС 35кВ Селище в пролете опор №112-№113 дерево на проводах; -ВЛ-10кВ №17 ПС 35кВ Ельцы в пролете опор №200-№201 дерево на проводах; -ВЛ-10кВ №11 ПС 35кВ Ворошилово в пролете опор №4-49-№4-50 дерево на проводах; -ВЛ-10кВ №20 ПС 110кВ Селижарово в пролете опор №145-№146 дерево на проводах; -ВЛ-10кВ №05 ПС 35кВ Ворошилово в пролете опор №281-№282 дерево на проводах; -ВЛ-10кВ №16 ПС 110кВ Пено в пролете опор №22-1-№22-2 дерево под проводами, обрыв двух проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ с целью выявления дефектов: -ВЛ-10кВ №13 ПС 35кВ Селигер в пролете опор №193/138-№193/148; -ВЛ-10кВ №11 ПС 35кВ Ворошилово в пролете опор №4-44-№4-54; -ВЛ-10кВ №03 ПС 35кВ Ельцы в пролете опор №85-№95; -ВЛ-10кВ №11 ПС 35кВ Максимково в пролете опор №125-№135; -ВЛ-10кВ №16 ПС 35кВ Селище в пролете опор №107-№117; -ВЛ-10кВ №17 ПС 35кВ Ельцы в пролете опор №195-№205; -ВЛ-10кВ №20 ПС 110кВ Селижарово в пролете опор №140-№150; -ВЛ-10кВ №05 ПС 35кВ Ворошилово в пролете опор №276-№286; -ВЛ-10кВ №16 ПС 110кВ Пено в пролете опор №22-№22-10. Срок исполнения: 21.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чижов С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ с целью выявления дефектов: -ВЛ-10кВ №13 ПС 35кВ Селигер в пролете опор №193/138-№193/148; -ВЛ-10кВ №11 ПС 35кВ Ворошилово в пролете опор №4-44-№4-54; -ВЛ-10кВ №03 ПС 35кВ Ельцы в пролете опор №85-№95; -ВЛ-10кВ №11 ПС 35кВ Максимково в пролете опор №125-№135; -ВЛ-10кВ №16 ПС 35кВ Селище в пролете опор №107-№117; -ВЛ-10кВ №17 ПС 35кВ Ельцы в пролете опор №195-№205; -ВЛ-10кВ №20 ПС 110кВ Селижарово в пролете опор №140-№150; -ВЛ-10кВ №05 ПС 35кВ Ворошилово в пролете опор №276-№286; -ВЛ-10кВ №16 ПС 110кВ Пено в пролете опор №22-№22-10. Мероприятие: Организационное Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ дефекты: -ВЛ-10кВ №13 ПС 35кВ Селигер в пролете опор №193/38-№193/48; -ВЛ-10кВ №11 ПС 35кВ Ворошилово в пролете опор №4-44-№4-54; -ВЛ-10кВ №03 ПС 35кВ Ельцы в пролете опор №85-№95; -ВЛ-10кВ №11 ПС 35кВ Максимково в пролете опор №125-№135; -ВЛ-10кВ №16 ПС 35кВ Селище в пролете опор №107-№117; -ВЛ-10кВ №17 ПС 35кВ Ельцы в пролете опор №195-№205; -ВЛ-10кВ №20 ПС 110кВ Селижарово в пролете опор №140-№150; -ВЛ-10кВ №05 ПС 35кВ Ворошилово в пролете опор №276-№286; -ВЛ-10кВ №16 ПС 110кВ Пено в пролете опор №22-№22-10. Срок исполнения: 23.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чижов С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.03.2023 г. Описание проведённых работ: Включено в план работ устранение на ВЛ-10кВ дефектов: -ВЛ-10кВ №13 ПС 35кВ Селигер в пролете опор №193/38-№193/48; -ВЛ-10кВ №11 ПС 35кВ Ворошилово в пролете опор №4-44-№4-54; -ВЛ-10кВ №03 ПС 35кВ Ельцы в пролете опор №85-№95; -ВЛ-10кВ №11 ПС 35кВ Максимково в пролете опор №125-№135; -ВЛ-10кВ №16 ПС 35кВ Селище в пролете опор №107-№117; -ВЛ-10кВ №17 ПС 35кВ Ельцы в пролете опор №195-№205; -ВЛ-10кВ №20 ПС 110кВ Селижарово в пролете опор №140-№150; -ВЛ-10кВ №05 ПС 35кВ Ворошилово в пролете опор №276-№286; -ВЛ-10кВ №16 ПС 110кВ Пено в пролете опор №22-№22-10.
3672 | 503 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС | 2023-02-26 03:00 | 2023-02-26 11:12 | 3.4.7.3.5, Появление сигнала "земля" на I секции шин 10 кВ ПС 35 кВ Городище произошло из-за пробоя и разрушения опорного изолятора 10 кВ фазы "С" на КТП 7-08 ЛЭП 10 кВ №7 ПС 35 кВ Городище, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции проходного изолятора 10 кВ фазы "С" на КТП 7-08 ЛЭП 10 кВ №7 ПС 35 кВ Городище произошло при пробое изоляции изолятора вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции проходного изолятора 10 кВ фазы "С" на КТП 7-08 ЛЭП 10 кВ №7 ПС 35 кВ Городище VS010-0001272 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр КТП 7-08 ЛЭП 10 кВ №7 ПС 35 кВ Городище. Срок исполнения: 07.03.2023 г. Ответственное лицо: Данько В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.03.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр с устранением дефектов Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 27.03.2023 г. Ответственное лицо: Данько В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.03.2023 г. Описание проведённых работ: Мероприятия по устранению выявленных нарушений
3673 | 33 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Осташковский РЭС | 2023-02-26 08:13 | 2023-02-26 22:15 | 3.4.11.1, Отключения ВЛ-10кВ произошли по причине междуфазных КЗ между проводами в результате схлеста проводов из-за уменьшения минимально-допустимого расстояния вследствие налипания с последующим обледенением большого количества снега на провод ф. "В" и изменения его габарита с приближением к проводу соседней фазы, без обрыва проводов, при прохождении атмосферного фронта по территории Осташковского, Пеновского и Селижаровского районов Тверской области с неблагоприятными погодными условиями: сильный снег, сильные осадки (мокрый снег, дождь), отложение мокрого снега, гололёд, метель и ледяной дождь, приведшее к образованию гололёдно-изморозевых отложений (ГИО) максимальным диаметром 25 мм на элементах ВЛ (провода, изоляторы, опоры): -ВЛ-10кВ №17 ПС 110кВ Пено в пролете опор №532-№533; -ВЛ-10кВ №13 ПС 35кВ Оковцы в пролете опор №80-№81; -ВЛ-10кВ №03 ПС 35кВ Крапивня в пролете опор №169-№170; -ВЛ-10кВ №09 ПС 35кВ Селище в пролете опор №218-№219; -ВЛ-10кВ №27 ПС 110кВ Селижарово в пролете опор №117-№118; -ВЛ-10кВ №05 ПС 35кВ Ельцы в пролете опор №63-№64; -ВЛ-10кВ фид. Коковкино РП-10кВ Свапуще в пролете опор №160-№161. | 4.4.4, В результате механического воздействия в следствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения их габарита с приближением к проводам соседних фаз при прохождении атмосферного фронта по территории Осташковского, Пеновского и Селижаровского районов Тверской области, происходили схлесты проводов, что послужило причинами отключения ВЛ-10кВ действием МТЗ. -ВЛ-10кВ №17 ПС 110кВ Пено в пролете опор №532-№533; -ВЛ-10кВ №13 ПС 35кВ Оковцы в пролете опор №80-№81; -ВЛ-10кВ №03 ПС 35кВ Крапивня в пролете опор №169-№170; -ВЛ-10кВ №09 ПС 35кВ Селище в пролете опор №218-№219; -ВЛ-10кВ №27 ПС 110кВ Селижарово в пролете опор №117-№118; -ВЛ-10кВ №05 ПС 35кВ Ельцы в пролете опор №63-№64; -ВЛ-10кВ фид. Коковкино РП-10кВ Свапуще в пролете опор №160-№161. | Мероприятие: Техническое Сбить гололёд с проводов: -ВЛ-10кВ №17 ПС 110кВ Пено в пролете опор №532-№533; -ВЛ-10кВ №13 ПС 35кВ Оковцы в пролете опор №80-№81; -ВЛ-10кВ №03 ПС 35кВ Крапивня в пролете опор №169-№170; -ВЛ-10кВ №09 ПС 35кВ Селище в пролете опор №218-№219; -ВЛ-10кВ №27 ПС 110кВ Селижарово в пролете опор №117-№118; -ВЛ-10кВ №05 ПС 35кВ Ельцы в пролете опор №63-№64; -ВЛ-10кВ фид. Коковкино РП-10кВ Свапуще в пролете опор №160-№161. Срок исполнения: 15.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чижов С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.02.2023 г. Описание проведённых работ: Сбит гололёд с проводов: -ВЛ-10кВ №17 ПС 110кВ Пено в пролете опор №532-№533; -ВЛ-10кВ №13 ПС 35кВ Оковцы в пролете опор №80-№81; -ВЛ-10кВ №03 ПС 35кВ Крапивня в пролете опор №169-№170; -ВЛ-10кВ №09 ПС 35кВ Селище в пролете опор №218-№219; -ВЛ-10кВ №27 ПС 110кВ Селижарово в пролете опор №117-№118; -ВЛ-10кВ №05 ПС 35кВ Ельцы в пролете опор №63-№64; -ВЛ-10кВ фид. Коковкино РП-10кВ Свапуще в пролете опор №160-№161.
3674 | 505 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Духовщинский РЭС | 2023-02-26 02:54 | 2023-02-26 05:40 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №03 ПС 35/10кВ Третьяково произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор №3-5 - №3-6 упавшей веткой дерева из-за границ охранной зоны ВЛ во время сильных порывов ветра. | 4.4.3, Отключение ВЛ 10кВ №03 ПС 35/10кВ Третьяково произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №3-5- №3-6. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ 10кВ №03 ПС 35/10кВ Третьяково проходящих по лесной местности с целью выявления угрожающих деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением на провода. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Прохоров Владислав Викторович Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №03 ПС 35/10кВ Третьяково разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Борисов Александр Иванович Состояние: Не выполнено
3675 | 367 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Буйский РЭС | 2023-02-26 02:41 | 2023-02-26 04:37 | 3.4.12.1.2, При аварийном обходе ВЛ 10 кВ Ф10-09 ПС 110/35/10 кВ Сусанино обнаружен обрыв провода фазы "С" в пролете опор №77/66-77/67. При падении провод лег на землю, что привело к возникновению однофазного замыкания на землю. Изоляторы не повреждены. Обрыв провода произошел по причине сильного налипания снега на проводах, а также сильного раскачивания провода от действия сильных порывов ветра 12-17 м/с. Оборудование РЗА работало правильно. | 4.4.4, Однофазное замыкание на землю из-за обрыва провода фазы "С" в пролете опор №77/66-77/67 ВЛ 10 кВ Ф10-09 ПС 110/35/10 кВ Сусанино. | Мероприятие: Техническое Провести осмотр ВЛ фидера 10-09 ПС 110/35/10 кВ Сусанино с целью выявления налипания снега на проводах после прохождения атмосферного фронта. Срок исполнения: 24.03.2023 г. Ответственное лицо: Попов Алексей Александрович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.03.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ фидера 10-09 ПС 110/35/10 кВ Сусанино. Мероприятие: Техническое Устранить выявленные замечания по результатам осмотра фидера 10-09 ПС 110/35/10 кВ Сусанино. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Попов Алексей Александрович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.03.2023 г. Описание проведённых работ: Замечаний нет, устранение не требуется.
3676 | 395 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Новосильский РЭС | 2023-02-26 02:41 | 2023-02-26 04:25 | 3.4.9.3, В результате повреждения в потребительской ТП, принадлежащей ООО "Газпром Трансгаз Москва" Орловское ЛПУМГ, запитанной от опоры №30 ВЛ-10кВ №14 ПС 110/35/10кВ Новосиль, произошло возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. |  | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №14 ПС 110/35/10кВ Новосиль и включить их в планы работ Новосильского РЭС. Срок исполнения: 02.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Зубарев А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.04.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №14 ПС 110/35/10кВ Новосиль и включены в планы работ Новосильского РЭС Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу ТП (ООО "Газпром Трансгаз Москва" Орловское ЛПУМГ), подключенной от опоры №30 ВЛ 10кВ №14 ПС 110/35/10кВ Новосиль, о выполнении требований Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, исключающие возникновение ТН. Срок исполнения: 02.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Зубарев А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.03.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо владельцу ТП (ООО "Газпром Трансгаз Москва" Орловское ЛПУМГ), подключенной от опоры №30 ВЛ 10кВ №14 ПС 110/35/10кВ Новосиль, о выполнении требований Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, исключающие возникновение ТН.
3677 | 504 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Духовщинский РЭС | 2023-02-26 02:40 | 2023-02-26 04:18 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №02 ПС 35/10кВ Спас-Углы произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор №23 - №24 упавшей веткой дерева из-за границ охранной зоны ВЛ во время сильных порывов ветра. | 4.4.3, Отключение ВЛ 10кВ №02 Спас-Углы произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №23- №24. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ 10кВ №02 ПС 35/10кВ Спас-Углы проходящих по лесной местности с целью выявления угрожающих деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением на провода. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Прохоров Владислав Викторович Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №02 ПС 35/10кВ Спас-Углы разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Борисов Александр Иванович Состояние: Не выполнено
3678 | 986 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2023-02-26 02:40 | 2023-02-27 17:30 | 3.4.11.1, Прохождение атмосферного фронта по территории Ржевского и Зубцовского районов Тверской области с неблагоприятными погодными условиями: сильные осадки (мокрый снег, дождь), отложение мокрого снега, гололёд, метель и ледяной дождь, приведшее к образованию гололёдно-изморозевых отложений (ГИО) максимальным диаметром до 25 мм на элементах ВЛ (провода, изоляторы, опоры) и кронах деревьев, которые изгибались в сторону ВЛ (в ряде случаев выпадали), из-за пределов границ охранных зон ВЛ, с последующим обрывом или перекрытием проводов ВЛ. Ширина просеки соответствует требованиям ПУЭ (на момент постройки ВЛ), но меньше высоты деревьев в основном лесном массиве. - ВЛ 10 кВ №10(12) ПС 35 кВ Клешнево (два отключения) возникновение междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №31-32 ветвями, наклонившихся к проводам из-за границы охранной зоны деревьев; -ВЛ 10 КВ №15(3) ПС 110 кВ Чертолино (два отключения) возникновение междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №201-202 ветвями, наклонившегося к проводам из-за границы охранной зоны дерева; - ВЛ 10 кВ №05(4) ПС 35 кВ Мин. Дворы возникновение междуфазного КЗ из-за падение дерева на провода в пролете опор №61-62 (без повреждения проводов); - ВЛ 10 кВ №17(6) ПС 35 кВ Княжьи Горы возникновение междуфазного КЗ из-за падение дерева на провода в пролете опор №196-197 (без повреждения проводов); - ВЛ 10 кВ №03(3) ПС 35 кВ Мин. Дворы возникновение междуфазного КЗ из-за падение дерева на провода в пролете опор №217-218 (без повреждения проводов); - ВЛ 10 кВ №08(7) ПС 35 кВ Мин. Дворы возникновение междуфазного КЗ из-за падение дерева на провода в пролете опор №233/85-233/86 (без повреждения проводов); - ВЛ 10 кВ №16(1) ПС 35 кВ Мин. Дворы возникновение междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №159-160 ветвями, наклонившегося к проводам из-за границы охранной зоны дерева; - ВЛ 10 кВ №16(7) ПС 35 кВ РМК возникновение междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №73-74 ветвями, наклонившегося к проводам из-за границы охранной зоны дерева; - ВЛ 10 кВ №03(2) ПС 35 кВ Княжьи Горы возникновение междуфазного КЗ из-за падение дерева на провода в пролете опор №74-75 (без повреждения проводов); - ВЛ 10 кВ №12(2) ПС 35 кВ Мин. Дворы возникновение междуфазного КЗ из-за падение дерева на провода в пролете опор №111/34/7-111/34/8 (без повреждения проводов); - ВЛ 10 кВ №03(6) ПС 35 кВ Клешнево возникновение междуфазного КЗ из-за падение дерева на провода в пролете опор №435-436 (без повреждения проводов). | 4.4.3, Короткие замыкания, возникшие вследствие изгиба в сторону ВЛ и падения деревьев из- за пределов границ охранных зон ВЛ на провода ВЛ, по причине образования на кронах деревьев гололёдно-изморозевых отложений (ГИО) Ширина просеки соответствует требованиям ПУЭ (на момент постройки ВЛ), но меньше высоты деревьев в основном лесном массиве: - ВЛ 10 кВ №10(12) ПС 35 кВ Клешнево (два отключения) касание проводов в пролете опор №31-32 ветвями, наклонившихся к проводам из-за границы охранной зоны деревьев; -ВЛ 10 КВ №15(3) ПС 110 кВ Чертолино (два отключения) касание проводов в пролете опор №201-202 ветвями, наклонившегося к проводам из-за границы охранной зоны дерева; - ВЛ 10 кВ №05(4) ПС 35 кВ Мин. Дворы падение дерева на провода в пролете опор №61-62 (без повреждения проводов); - ВЛ 10 кВ №17(6) ПС 35 кВ Княжьи Горы падение дерева на провода в пролете опор №196-197 (без повреждения проводов); - ВЛ 10 кВ №03(3) ПС 35 кВ Мин. Дворы падение дерева на провода в пролете опор №217-218 (без повреждения проводов); - ВЛ 10 кВ №08(7) ПС 35 кВ Мин. Дворы падение дерева на провода в пролете опор №233/85-233/86 (без повреждения проводов); - ВЛ 10 кВ №16(1) ПС 35 кВ Мин. Дворы касание проводов в пролете опор №159-160 ветвями, наклонившегося к проводам из-за границы охранной зоны дерева; - ВЛ 10 кВ №16(7) ПС 35 кВ РМК касание проводов в пролете опор №73-74 ветвями, наклонившегося к проводам из-за границы охранной зоны дерева; - ВЛ 10 кВ №03(2) ПС 35 кВ Княжьи Горы падение дерева на провода в пролете опор №74-75 (без повреждения проводов); - ВЛ 10 кВ №12(2) ПС 35 кВ Мин. Дворы падение дерева на провода в пролете опор №111/34/7-111/34/8 (без повреждения проводов); - ВЛ 10 кВ №03(6) ПС 35 кВ Клешнево падение дерева на провода в пролете опор №435-436 (без повреждения проводов). | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов: - ВЛ 10 кВ №10(12) ПС 35 кВ Клешнево в пролетах опор №30-35; - ВЛ 10 КВ №15(3) ПС 110 кВ Чертолино в пролетах опор №200-205; - ВЛ 10 кВ №05(4) ПС 35 кВ Мин. Дворы в пролетах опор №60-65; - ВЛ 10 кВ №17(6) ПС 35 кВ Княжьи Горы в пролетах опор №195-200; - ВЛ 10 кВ №03(3) ПС 35 кВ Мин. Дворы в пролетах опор №215-220; - ВЛ 10 кВ №08(7) ПС 35 кВ Мин. Дворы в пролетах опор №233/8-233/86; - ВЛ 10 кВ №16(1) ПС 35 кВ Мин. Дворы в пролетах опор №155-165; - ВЛ 10 кВ №16(7) ПС 35 кВ РМК в пролетах опор №70-75; - ВЛ 10 кВ №03(2) ПС 35 кВ Княжьи Горы в пролетах опор №70-75; - ВЛ 10 кВ №12(2) ПС 35 кВ Мин. Дворы в пролетах опор №111/34/1-111/34/8; - ВЛ 10 кВ №03(6) ПС 35 кВ Клешнево в пролетах опор №430-436. Срок исполнения: 06.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.04.2023 г. Мероприятие: Организационное Включить в план работы устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра: - ВЛ 10 кВ №10(12) ПС 35 кВ Клешнево в пролетах опор №30-35; - ВЛ 10 КВ №15(3) ПС 110 кВ Чертолино в пролетах опор №200-205; - ВЛ 10 кВ №05(4) ПС 35 кВ Мин. Дворы в пролетах опор №60-65; - ВЛ 10 кВ №17(6) ПС 35 кВ Княжьи Горы в пролетах опор №195-200; - ВЛ 10 кВ №03(3) ПС 35 кВ Мин. Дворы в пролетах опор №215-220; - ВЛ 10 кВ №08(7) ПС 35 кВ Мин. Дворы в пролетах опор №233/8-233/86; - ВЛ 10 кВ №16(1) ПС 35 кВ Мин. Дворы в пролетах опор №155-165; - ВЛ 10 кВ №16(7) ПС 35 кВ РМК в пролетах опор №.. - ВЛ 10 кВ №03(2) ПС 35 кВ Княжьи Горы в пролетах опор №70-75; - ВЛ 10 кВ №12(2) ПС 35 кВ Мин. Дворы в пролетах опор №111/34/1-111/34/8; - ВЛ 10 кВ №03(6) ПС 35 кВ Клешнево в пролетах опор №430-436. Срок исполнения: 11.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.04.2023 г. Мероприятие: Техническое Произвести подрезку и вырубку угрожающих падением в сторону ВЛ 10 кВ №10(12) ПС 35 кВ Клешнево в пролете опор №31-32 деревьев (веток деревьев) Срок исполнения: 06.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести подрезку и вырубку угрожающих падением в сторону ВЛ 10 кВ №15(3) ПС 110 кВ Чертолино в пролете опор №201-202 деревьев (веток деревьев) Срок исполнения: 06.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.03.2023 г. Мероприятие: Техническое Произвести подрезку и вырубку угрожающих падением в сторону ВЛ 10 кВ №05(4) ПС 35 кВ Мин. Дворы в пролете опор №61-62 деревьев (веток деревьев) Срок исполнения: 06.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.03.2023 г. Мероприятие: Техническое Произвести подрезку и вырубку угрожающих падением в сторону ВЛ 10 кВ №17(6) ПС 35 кВ Княжьи Горы в пролете опор №196-197 деревьев (веток деревьев) Срок исполнения: 06.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести подрезку и вырубку угрожающих падением в сторону ВЛ 10 кВ №03(3) ПС 35 кВ Мин. Дворы в пролете опор №217-218 деревьев (веток деревьев) Срок исполнения: 06.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.03.2023 г. Мероприятие: Техническое Произвести подрезку и вырубку угрожающих падением в сторону ВЛ 10 кВ №08(7) ПС 35 кВ Мин. Дворы в пролете опор №233/85-233/86 деревьев (веток деревьев) Срок исполнения: 06.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.03.2023 г. Мероприятие: Техническое Произвести подрезку и вырубку угрожающих падением в сторону ВЛ 10 кВ №16(1) ПС 35 кВ Мин. Дворы в пролете опор №159-160 деревьев (веток деревьев) Срок исполнения: 06.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.03.2023 г. Мероприятие: Техническое Произвести подрезку и вырубку угрожающих падением в сторону ВЛ 10 кВ №16(7) ПС 35 кВ РМК в пролете опор №73-74 деревьев (веток деревьев) Срок исполнения: 06.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.03.2023 г. Мероприятие: Техническое Произвести подрезку и вырубку угрожающих падением в сторону ВЛ 10 кВ №03(2) ПС 35 кВ Княжьи Горы в пролете опор №74-75 деревьев (веток деревьев) Срок исполнения: 06.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести подрезку и вырубку угрожающих падением в сторону ВЛ 10 кВ №12(2) ПС 35 кВ Мин. Дворы в пролете опор №111/34/7-111/34/8 деревьев (веток деревьев) Срок исполнения: 06.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.03.2023 г. Мероприятие: Техническое Произвести подрезку и вырубку угрожающих падением в сторону ВЛ 10 кВ №03(6) ПС 35 кВ Клешнево в пролете опор №435-436 деревьев (веток деревьев) Срок исполнения: 06.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.03.2023 г.
3679 | 483 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Обоянский РЭС | 2023-02-26 02:37 | 2023-02-26 05:24 | 3.4.10.1, Причиной отключения ЗТП 001 явилось межфазное короткое замыкание, возникшее из-за перекрытия неизолированных выходов кабеля 10кВ на концевой кабельной муфте животным (кошка). | 4.12, В результате проникновения животного (кошки) в РУ 10кВ в ячейку 10кВ "Выход КЛ 10кВ 419 на ТП 019" на неизолированные выхода кабеля 10кВ возникло межфазное короткое замыкание, действие которого было ликвидировано отключением ВМ-10кВ. | Мероприятие: Техническое Провести осмотр ТП по ВЛ 10 кВ № 419 ПС 110кВ Обоянь, с целью выявления возможных путей проникновения животных и птиц к токоведущим частям ТП. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Шикарев В.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ТП по ВЛ 10 кВ № 419 ПС 110кВ Обоянь разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Шикарев В.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Не выполнено
3680 | 370 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Островский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Повреждение оборудования на ведомственной отпайке ОГПУ "Костромаавтодор" привело к отключению МВ 10 кВ Ф. 10--03 ПС Красная Поляна. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо в ОГБУ "Костромаавтодор", о необходимости своевременно выполнять ревизию оборудования находящегося на своем балансе. Срок исполнения: 26.03.2023 г. Ответственное лицо: Лебедев Ю.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.02.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо в ОГБУ "Костромаавтодор"
3681 | 503 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Духовщинский РЭС | 2023-02-26 02:15 | 2023-02-26 04:15 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №06 ПС 110/35/10кВ Духовщина произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате перекрытия проводов в пролете опор №85 - №86 упавшей веткой дерева из-за границ охранной зоны ВЛ во время сильных порывов ветра. | 4.4.3, Отключение ВЛ 10кВ №06 ПС 110кВ Духовщина произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №85-№86. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ 10кВ №06 ПС 110/35/10кВ Духовщина проходящих по лесной местности с целью выявления угрожающих деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением на провода. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Прохоров Владислав Викторович Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №06 ПС 110/35/10кВ Духовщина разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Борисов Александр Иванович Состояние: Не выполнено
3682 | 478 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Обоянский РЭС | 2023-02-26 02:10 | 2023-02-26 04:08 | 3.4.12.2.3, Причиной нарушения электроснабжения ВЛ 10кВ №4113 ПС 110кВ Обоянь явилось неустойчивое, короткое замыкание через тело принесенной от дерева растущего вне охранной зоне ВЛ, ветки в пролёте опор № 14-15 | 4.4.3, Короткое замыкание на ВЛ 10кВ №4113 ПС 110кВ "Обоянь" произошло в результате падения на провода ВЛ в пролёте опор №14-15 , падения ветки от дерева , под воздействием ветровой нагрузки. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №4113 ПС 110кВ Обоянь Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Шикарев В.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-10кВ №4113 ПС 110кВ Обоянь разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Шикарев В.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Не выполнено
3683 | 502 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Духовщинский РЭС | 2023-02-26 01:57 | 2023-02-26 06:50 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-1004 ПС 35/10кВ Булгаково произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор №34 - №35 упавшей веткой дерева из-за границ охранной зоны ВЛ во время сильных порывов ветра. | 4.4.3, Отключение ВЛ-1004 ПС 35/10кВ Булгаково произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №34- №35. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1004 35/10кВ Булгаково проходящих по лесной местности с целью выявления угрожающих деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением на провода. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Прохоров Владислав Викторович Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1004 35/10кВ Булгаково разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Борисов Александр Иванович Состояние: Не выполнено
3684 | 941 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2023-02-26 01:50 | 2023-02-27 19:22 | 3.4.11.1, Отключения ВЛ-10кВ произошли по причине междуфазных КЗ при обрыве проводов, срыве изоляторов падения опор вследствие налипания с последующим обледенение большого количества снега на провода и изменения их габарита с приближением к проводу соседней фазы при прохождении атмосферного фронта по территории Калининского района Тверской области с неблагоприятными погодными условиями: сильный снег, сильные осадки (мокрый снег, дождь), отложение мокрого снега, гололёд, метель и ледяной дождь, приведшее к образованию гололёдно-изморозевых отложений (ГИО) максимальным диаметром 25 мм на элементах ВЛ (провода, изоляторы, опоры) . 1) Отключение ВЛ-10кВ № 14 ПС №16 произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №70-№71 из-за схлеста проводов вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения габарита с приближением к соседнему проводу. 2) Отключение ВЛ-10кВ №09 ПС Каликино произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №52-№54 из-за схлеста проводов вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения габарита с приближением к соседнему проводу. 3) Отключение ВЛ-10кВ № 12 ПС Кулицкая произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №83-№84 из-за схлеста проводов вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения габарита с приближением к соседнему проводу . 4) Отключение ВЛ-10кВ № 05 ПС Медное произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №91-№92 из-за схлеста проводов по причине налипания большого количества снега на провода и срыва со своего места изолятора на опоре №92. 5) Отключение ВЛ-10кВ № 14 ПС №16 произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №97-№101 из-за схлеста проводов по причине налипания большого количества снега на провода и повреждения опор. 6) Отключение ВЛ-10кВ №09 ПС Каликино произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №52-№53 из-за обрыва провода от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода. 7) Отключение ВЛ-10кВ № 16 ПС Медное произошло по причине возникновения КЗ на опоре №33 после срыва изолятора со своего места под воздействием снега налипшего на провода. 8) Отключение ВЛ-10кВ № 12 ПС №16 произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №41-№42 из-за обрыва провода под воздействием большого количества снега налипшего на провода. 9) Отключение ВЛ-10кВ № 03 ПС Романово произошло по причине возникновения КЗ на опоре №72 после срыва изолятора со своего места под воздействием снега налипшего на провода. 10) Отключение ВЛ-6кВ № 04 ПС Даниловская произошло по причине возникновения КЗ на опоре №72 после срыва изолятора со своего места под воздействием снега налипшего на провода. 11) Отключение ВЛ-10кВ № 05 ПС Медное произошло по причине возникновения КЗ на опоре №33 после срыва изолятора со своего места под воздействием снега налипшего на провода. 12) Отключение ВЛ-10кВ № 12 ПС Кулицкая произошло по причине возникновения КЗ на опоре №73 после срыва изолятора со своего места под воздействием снега налипшего на провода. 13) Отключение ВЛ-10кВ № 16 ПС Медное произошло по причине возникновения КЗ на опоре №63 после срыва изолятора со своего места под воздействием снега налипшего на провода. | 4.4.4, В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на проводе, изменение его габарита при прохождении атмосферного фронта по территории Калининского района Тверской области, происходил обрыв проводов, срыв изоляторов и падение опор, что послужило причинами отключения ВЛ-10кВ действием МТЗ и в ручную. 1) Отключение ВЛ-10кВ № 14 ПС №16 произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №70-№71 из-за схлеста проводов вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения габарита с приближением к соседнему проводу. 2) Отключение ВЛ-10кВ №09 ПС Каликино произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №52-№54 из-за схлеста проводов вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения габарита с приближением к соседнему проводу. 3) Отключение ВЛ-10кВ № 12 ПС Кулицкая произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №83-№84 из-за схлеста проводов вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения габарита с приближением к соседнему проводу . 4) Отключение ВЛ-10кВ № 05 ПС Медное произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №91-№92 из-за схлеста проводов по причине налипания большого количества снега на провода и срыва со своего места изолятора на опоре №92. 5) Отключение ВЛ-10кВ № 14 ПС №16 произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №97-№101 из-за схлеста проводов по причине налипания большого количества снега на провода и повреждения опор. 6) Отключение ВЛ-10кВ №09 ПС Каликино произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №52-№53 из-за обрыва провода от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода. 7) Отключение ВЛ-10кВ № 16 ПС Медное произошло по причине возникновения КЗ на опоре №33 после срыва изолятора со своего места под воздействием снега налипшего на провода. 8) Отключение ВЛ-10кВ № 12 ПС №16 произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №41-№42 из-за обрыва провода под воздействием большого количества снега налипшего на провода. 9) Отключение ВЛ-10кВ № 03 ПС Романово произошло по причине возникновения КЗ на опоре №72 после срыва изолятора со своего места под воздействием снега налипшего на провода. 10) Отключение ВЛ-6кВ № 04 ПС Даниловская произошло по причине возникновения КЗ на опоре №72 после срыва изолятора со своего места под воздействием снега налипшего на провода. 11) Отключение ВЛ-10кВ № 05 ПС Медное произошло по причине возникновения КЗ на опоре №33 после срыва изолятора со своего места под воздействием снега налипшего на провода. 12) Отключение ВЛ-10кВ № 12 ПС Кулицкая произошло по причине возникновения КЗ на опоре №73 после срыва изолятора со своего места под воздействием снега налипшего на провода. 13) Отключение ВЛ-10кВ № 16 ПС Медное произошло по причине возникновения КЗ на опоре №63 после срыва изолятора со своего места под воздействием снега налипшего на провода. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 14 ПС №16 в пролете опор № 67 - №74 с целью выявления дефектов. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 12 ПС Каликино в пролете опор №47 - №57 с целью выявления дефектов. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 12 ПС Кулицкая в пролете опор № 80 - №87 с целью выявления дефектов. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 05 ПС Медное в пролете опор № 91 - №98 с целью выявления дефектов. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 14 ПС №16 в пролете опор № 95 - №105 с целью выявления дефектов. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 16 ПС Медное в пролете опор № 30 - №37 с целью выявления дефектов. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 12 ПС №16 в пролете опор № 39 - №46 с целью выявления дефектов. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 03 ПС Романово в пролете опор № 69 - №76 с целью выявления дефектов. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-6кВ № 04 ПС Даниловская в пролете опор № 69 - №76 с целью выявления дефектов. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 05 ПС Медное в пролете опор № 28 - №35 с целью выявления дефектов. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 12 ПС Кулицкая в пролете опор № 70 - №77 с целью выявления дефектов. Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 16 ПС Медное в пролете опор № 60 - №67 с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 13.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.03.2023 г. Мероприятие: Организационное Включить в план работ на 2023 год устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 14 ПС №16 в пролете опор № 67 - №74. Включить в план работ на 2023 год устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 12 ПС Каликино в пролете опор №47 - №57. Включить в план работ на 2023 год устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 12 ПС Кулицкая в пролете опор № 80 - №87. Включить в план работ на 2023 год устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотраВЛ-10кВ № 05 ПС Медное в пролете опор № 91 - №98 Включить в план работ на 2023 год устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 14 ПС №16 в пролете опор № 95 - №105 Включить в план работ на 2023 год устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 16 ПС Медное в пролете опор № 30 - №37 Включить в план работ на 2023 год устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 12 ПС №16 в пролете опор № 39 - №46 Включить в план работ на 2023 год устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 03 ПС Романово в пролете опор № 69 - №76 Включить в план работ на 2023 год устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-6кВ № 04 ПС Даниловская в пролете опор № 69 - №76 Включить в план работ на 2023 год устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 05 ПС Медное в пролете опор № 28 - №35 Включить в план работ на 2023 год устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 12 ПС Кулицкая в пролете опор № 70 - №77 Включить в план работ на 2023 год устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 16 ПС Медное в пролете опор № 60 - №67 Срок исполнения: 15.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.03.2023 г.
3685 | 40 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торжокский РЭС | 2023-02-26 01:47 | 2023-02-27 13:45 | 3.4.12.1.1, Отключения ВЛ-10кВ произошли по причине междуфазных КЗ между проводами в результате схлеста проводов из-за уменьшения минимально-допустимого расстояния вследствие налипания с последующим обледенение большого количества снега на провод ф. "В" и изменения его габарита с приближением к проводу соседней фазы, без обрыва проводов, при прохождении атмосферного фронта по территории Торжокского и Кувшиновского районов Тверской области с неблагоприятными погодными условиями: сильный снег, сильные осадки (мокрый снег, дождь), отложение мокрого снега, гололёд, метель и ледяной дождь, приведшее к образованию гололёдно-изморозевых отложений (ГИО) максимальным диаметром 25 мм на элементах ВЛ (провода, изоляторы, опоры) и кронах деревьев, которые изгибались в сторону трасс ВЛ (в ряде случаев выпадали), из-за пределов границ охранных зон ВЛ, с последующим обрывом или перекрытием проводов ВЛ. Ширина просеки соответствует требованиям ПУЭ (на момент постройки ВЛ), но меньше высоты деревьев в основном лесном массиве. -ВЛ-10кВ №17 ПС 35кВ Бубеньево в пролете опор №48-№49; -ВЛ-10кВ №15 ПС 35кВ Будово в пролете опор №59-№60; -ВЛ-10кВ Добрыни от ПС 110 кВ Алунд в пролетах опор №99-№102; -ВЛ-10кВ №13 ПС 35кВ Пень в пролетах опор №145-№147; -ВЛ-10кВ №20 ПС 35кВ Высокое в пролетах опор №190-№194; -ВЛ-10кВ №15 ПС 110кВ Кувшиново в пролетах опор №245/11-№245/13; -ВЛ-10кВ №15 ПС 35кВ Высокое в пролетах опор №194-№197; -ВЛ-10кВ №01 ПС 35кВ Прямухино в пролетах опор №131-№133; -ВЛ-10кВ №03 РП 10кВ Хвошня в пролетах опор №114/17-№114/21; -ВЛ-10кВ №08 35кВ ПС Мошки в пролетах опор №112-№114; -ВЛ-10кВ №09 ПС 35кВ Высокое в пролетах опор №270-№272; -ВЛ-10кВ №09 РП 10кВ Хвошня в пролетах опор №146-№150. | 4.4.4, В результате механического воздействия в следствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения их габарита с приближением к проводам сседних фаз при прохождении атмосферного фронта по территории Торжокского и Кувшиновского районов Тверской области, происходили схлесты проводов, что послужило причинами отключения ВЛ-10кВ действием МТЗ. -ВЛ-10кВ №17 ПС 35кВ Бубеньево в пролете опор №48-№49; -ВЛ-10кВ №15 ПС 35кВ Будово в пролете опор №59-№60; -ВЛ-10кВ Добрыни от ПС 110 кВ Алунд в пролетах опор №99-№102; -ВЛ-10кВ №13 ПС 35кВ Пень в пролетах опор №145-№147; -ВЛ-10кВ №20 ПС 35кВ Высокое в пролетах опор №190-№194; -ВЛ-10кВ №15 ПС 110кВ Кувшиново в пролетах опор №245/11-№245/13; -ВЛ-10кВ №15 ПС 35кВ Высокое в пролетах опор №194-№197; -ВЛ-10кВ №01 ПС 35кВ Прямухино в пролетах опор №131-№133; -ВЛ-10кВ №03 РП 10кВ Хвошня в пролетах опор №114/17-№114/21; -ВЛ-10кВ №08 35кВ ПС Мошки в пролетах опор №112-№114; -ВЛ-10кВ №09 ПС 35кВ Высокое в пролетах опор №270-№272; -ВЛ-10кВ №09 РП 10кВ Хвошня в пролетах опор №146-№150. | Мероприятие: Техническое Сбить гололёд с проводов: -ВЛ-10кВ №17 ПС 35кВ Бубеньево в пролете опор №48-№49; -ВЛ-10кВ №15 ПС 35кВ Будово в пролете опор №59-№60; -ВЛ-10кВ Добрыни от ПС 110 кВ Алунд в пролетах опор №99-№102; -ВЛ-10кВ №13 ПС 35кВ Пень в пролетах опор №145-№147; -ВЛ-10кВ №20 ПС 35кВ Высокое в пролетах опор №190-№194; -ВЛ-10кВ №15 ПС 110кВ Кувшиново в пролетах опор №245/11-№245/13; -ВЛ-10кВ №15 ПС 35кВ Высокое в пролетах опор №194-№197; -ВЛ-10кВ №01 ПС 35кВ Прямухино в пролетах опор №131-№133; -ВЛ-10кВ №03 РП 10кВ Хвошня в пролетах опор №114/17-№114/21; -ВЛ-10кВ №08 35кВ ПС Мошки в пролетах опор №112-№114; -ВЛ-10кВ №09 ПС 35кВ Высокое в пролетах опор №270-№272; -ВЛ-10кВ №09 РП 10кВ Хвошня в пролетах опор №146-№150. Срок исполнения: 17.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Немиро В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.03.2023 г.
3686 | 501 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Духовщинский РЭС | 2023-02-26 01:38 | 2023-02-26 04:20 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-1004 ПС 35/10кВ Спас-Углы произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор №А-32 - №А-33 упавшей веткой дерева из-за границ охранной зоны ВЛ во время сильных порывов ветра. | 4.4.3, Отключение ВЛ-1004 ПС 35/10кВ Спас-Углы произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №А-32- №А-33. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1004 ПС 35/10кВ Спас-Углы проходящих по лесной местности с целью выявления угрожающих деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением на провода. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Прохоров Владислав Викторович Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1004 35/10кВ Спас-Углы разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Борисов Александр Иванович Состояние: Не выполнено
3687 | 492 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2023-02-26 01:37 | 2023-02-26 03:00 | 3.4.7.3.5, Отключение на РП 48 действием МТЗ МВ 10 кВ КЛ 10 кВ ТП 718 каб.Б ПС 110 кВ Дубовое произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 10 кВ РП 48-ТП 718 каб.А ПС 110 кВ Дубовое в соединительной муфте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 48-ТП 718 каб.А ПС 110 кВ Дубовое произошло при пробое изоляции в соединительной муфте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции соединительной муфты на КЛ 10 кВ РП 48-ТП 718 каб.А ПС 110 кВ Дубовое КЛ 10 кВ РП 48-ТП 718 каб.А ПС 110 кВ Дубовое | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ РП 48-ТП 718 каб.А ПС 110 кВ Дубовое. Срок исполнения: 10.03.2023 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ РП 48-ТП 718 каб.А ПС 110 кВ Дубовое. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 24.03.2023 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.03.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
3688 | 39 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торжокский РЭС | 2023-02-26 01:34 | 2023-02-26 17:36 | 3.4.12.1.3, ВЛ-10кВ №16 ПС 35кВ Бубеньево Отключение ВЛ-10кВ №16 ПС 35кВ Бубеньево произошло по причине междуфазного КЗ из-за налипание мокрого снега, образование гололеда и сложных отложений на деревьях и проводах в пролете опор №48-№49 в результате чего происходили падения деревьев и веток на провода ВЛ и перекрытие проводов вследствие тяжести мокрого снега, при прохождения атмосферного фронта по территории Торжокского района Тверской области, без обрыва проводов. ВЛ-10кВ №03 ПС 35кВ Бубеньево Отключение ВЛ-10кВ №03 ПС 35кВ Бубеньево произошло по причине междуфазного КЗ из-за налипание мокрого снега, образование гололеда и сложных отложений на деревьях и проводах в пролете опор №188-№189 в результате чего происходили падения деревьев на провода ВЛ и перекрытие проводов вследствие тяжести мокрого снега, при прохождения атмосферного фронта по территории Торжокского района Тверской области, без обрыва проводов. | 4.4.3, ВЛ-10кВ №16 ПС 35кВ Бубеньево В результате механического воздействия при падении веток с деревьев, деревьев на провода из вне охранных зон ВЛ-10 кВ под воздействием снежно-наледевых отложений и сильных порывов ветра в пролете опор №48-№49 при прохождении атмосферного фронта по всей территории Тверской области произошли перекрытия проводов, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №16 ПС 35кВ Бубеньево действием МТЗ. ВЛ-10кВ №03 ПС 35кВ Бубеньево В результате механического воздействия при падении веток с деревьев, деревьев на провода из вне охранных зон ВЛ-10 кВ под воздействием снежно-наледевых отложений и сильных порывов ветра в пролете опор №188-№189 при прохождении атмосферного фронта по всей территории Тверской области произошли перекрытия проводов, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №03 ПС 35кВ Бубеньево действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №16 ПС 35кВ Бубеньево в пролетах опор №43-№53, ВЛ-10кВ №16 ПС 35кВ Бубеньево в пролетах опор №183-№193 с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 20.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Немиро В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.03.2023 г. Мероприятие: Организационное Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №16 ПС 35кВ Бубеньево в пролетах опор №43-№53, ВЛ-10кВ №16 ПС 35кВ Бубеньево в пролетах опор №183-№193 дефекты. Срок исполнения: 22.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Немиро В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.03.2023 г.
3689 | 445 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2023-02-26 01:30 | 2023-02-26 01:34 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветви дерева из вне охранной зоны КВЛ-10кВ №3 от ПС 110/10кВ Становой Колодезь при ветровой нагрузки, произошло нарушение электрической изоляции фаз "А" и "В" в пролете опор №19-20, что привело к возникновению межфазного к.з., устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева при ветровой нагрузки из вне охранной зоны КВЛ-10кВ №3 от ПС 110/10кВ Становой Колодезь в пролете опор №19-20, произошло нарушение электрической изоляции фаз "А" и "В" с возникновением межфазного к.з. , устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №3 ПС Становой Колодезь и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 02.04.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Земских А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по результатам внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №3 ПС Становой Колодезь и включены в план работ Орловского РЭС. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №3 ПС 110/10кВ Становой Колодезь по всей длине. Срок исполнения: 02.04.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Земских А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №3 ПС 110/10кВ Становой Колодезь по всей длине.
3690 | 446 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2023-02-26 01:30 | 2023-02-26 01:35 | 3.4.10.2, В результате воздействия птицы на провода у опоры № 74 ВЛ-10кВ №2 ПС 110/10кВ "Становой Колодезь", произошло нарушение электрической изоляции фаз "А" и "В", что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции фаз "А" и "В" на опоре № 74 ВЛ-10кВ №2 ПС 110/10кВ "Становой Колодезь", из-за воздействия птицы, произошло возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №2 ПС 110/10кВ "Становой Колодезь" и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 02.04.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Земских А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.02.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №2 ПС 110/10кВ "Становой Колодезь" и включены в план работ Орловского РЭС. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №2 ПС 110/10кВ "Становой Колодезь" всей длине. Срок исполнения: 02.04.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Земских А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.02.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №2 ПС 110/10кВ "Становой Колодезь" всей длине.
3691 | 500 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Духовщинский РЭС | 2023-02-26 01:29 | 2023-02-26 03:29 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-1004 ПС 35/10кВ Зимец произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор №117 - №118 упавшей веткой дерева из-за границ охранной зоны ВЛ во время сильных порывов ветра. | 4.4.3, Отключение ВЛ-1004 ПС 35/10кВ Зимец произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №117- №118. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1004 35/10кВ Зимец проходящих по лесной местности с целью выявления угрожающих деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением на провода. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Прохоров Владислав Викторович Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1004 35/10кВ Зимец разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Борисов Александр Иванович Состояние: Не выполнено
3692 | 4 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Нелидовский РЭС | 2023-02-26 01:15 | 2023-02-27 16:37 | 3.4.11.1, Прохождение атмосферного фронта по территории Нелидовского и Оленинского районов Тверской области с неблагоприятными погодными условиями: с ветром и обильным выпадением осадков в виде мокрого снега, с налипанием мокрого снега и сложных отложений на проводах ВЛ и деревьях. Максимальный диаметр сложного отложения (гололеда и мокрого снега) достигал больше 25 мм с последующим обрывом или перекрытием проводов ВЛ. Ширина просеки соответствует требованиям ПУЭ, но меньше высоты деревьев в основном лесном массиве. - КВЛ 10кВ №15 ПС 110кВ Мостовая падение дерева на провода в пролете опор №6-7(обрыв вязки провода ф."В" на опоре №6); - КВЛ 10кВ №20 ПС 110кВ Мостовая (два отключения) падение дерева на провода в пролете опор №90-91(обрыв вязки провода ф."С" на опоре №90); - КВЛ 10кВ №16 ПС 220кВ Оленино падение дерева на провода в пролете опор №144-145(обрыв вязки провода ф."В" на опоре №145); - КВЛ 10кВ №11 ПС 110кВ Мостовая падение дерева на провода в пролете опор №18-19(срыв изолятора ф."В" на опоре №18); - ВЛ 10кВ №01 ПС 35кВ Каденка падение дерева на провода в пролете опор №4-24-4-25(без повреждения проводов); - КВЛ 10кВ №07 ПС 220кВ Оленино падение дерева на провода в пролете опор №5-29-5-30(без повреждения проводов); - КВЛ 10кВ №11 ПС 220кВ Оленино падение дерева на провода в пролете опор №27-63-27-64(обрыв 2-х проводов ф."В" и ф."С".); - КВЛ 10кВ №13 ПС 220кВ Оленино падение дерева на провода в пролете опор №255-256(обрыв 1-ого провода ф."С"); - ВЛ 10кВ №13 ПС 35кВ Каденка падение дерева на провода в пролете опор №34-35(без повреждения проводов); - КВЛ 10кВ №22 ПС 110кВ Мостовая падение дерева на провода в пролете опор №195-196(обрыв 1-ого провода ф."А"); - КВЛ 10кВ №18 ПС 110кВ Мостовая падение дерева на провода в пролете опор №177-178 (без повреждения проводов). - КВЛ 10кВ №18 ПС 220кВ Оленино падение дерева на провода в пролете опор №8-5-8-6(обрыв 1-ого провода ф."А"); | 4.4.3, Короткие замыкания, возникшие вследствие падения деревьев из-за пределов охранных зон ВЛ на провода, по причине образования на кронах деревьев гололёдно-изморозевых отложений (ГИО). Ширина просеки соответствует требованиям ПУЭ (на момент постройки ВЛ), но меньше высоты деревьев в основном лесном массиве: - КВЛ 10кВ №15 ПС 110кВ Мостовая падение дерева на провода в пролете опор №6-7(обрыв вязки провода ф."В" на опоре №6); - КВЛ 10кВ №20 ПС 110кВ Мостовая (два отключения) падение дерева на провода в пролете опор №90-91(обрыв вязки провода ф."С" на опоре №90); - КВЛ 10кВ №16 ПС 220кВ Оленино падение дерева на провода в пролете опор №144-145(обрыв вязки провода ф."В" на опоре №145); - КВЛ 10кВ №11 ПС 110кВ Мостовая падение дерева на провода в пролете опор №18-19(срыв изолятора ф."В" на опоре №18); - ВЛ 10кВ №01 ПС 35кВ Каденка падение дерева на провода в пролете опор №4-24-4-25(без повреждения проводов); - КВЛ 10кВ №07 ПС 220кВ Оленино падение дерева на провода в пролете опор №5-29-5-30(без повреждения проводов); - КВЛ 10кВ №11 ПС 220кВ Оленино падение дерева на провода в пролете опор №27-63-27-64(обрыв 2-х проводов ф."В" и ф."С".); - КВЛ 10кВ №13 ПС 220кВ Оленино падение дерева на провода в пролете опор №255-256(обрыв 1-ого провода ф."С"); - ВЛ 10кВ №13 ПС 35кВ Каденка падение дерева на провода в пролете опор №34-35(без повреждения проводов); - КВЛ 10кВ №22 ПС 110кВ Мостовая падение дерева на провода в пролете опор №195-196(обрыв 1-ого провода ф."А"); - КВЛ 10кВ №18 ПС 110кВ Мостовая падение дерева на провода в пролете опор №177-178 (без повреждения проводов). - КВЛ 10кВ №18 ПС 220кВ Оленино падение дерева на провода в пролете опор №8-5-8-6(обрыв 1-ого провода ф."А"); | Мероприятие: Организационное Устранить дефекты выявленные при внеочередном осмотре в пролетах опор: - КВЛ 10кВ №15 ПС Мостовая в пролетах опор №1-10; - КВЛ 10кВ №20 ПС Мостовая в пролетах опор №85-95; - КВЛ 10кВ №16 ПС Оленино в пролетах опор №135-145; - КВЛ 10кВ №11 ПС Мостовая в пролетах опор №10-20; - ВЛ 10кВ №01 ПС Каденка в пролетах опор №4-15-4-25; - КВЛ 10кВ №07 ПС Оленино в пролетах опор №5-20-5-30; - КВЛ 10кВ №11 ПС Оленино в пролетах опор №27-55-27-65; - КВЛ 10кВ №13 ПС Оленинов пролетах опор №248-258; - ВЛ 10кВ №13 ПС Каденка в пролетах опор №28-38; - КВЛ 10кВ №22 ПС Мостовая в пролете опор №188-198; - КВЛ 10кВ №18 ПС Мостовая в пролете №170-180; - КВЛ 10кВ №18 ПС Оленино №8-1-8-8; Срок исполнения: 24.03.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Нелидовского РЭС Матвеев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.03.2023 г. Описание проведённых работ: При внеочередном осмотре в пролетах опор: - КВЛ 10кВ №15 ПС Мостовая в пролетах опор №1-10; - КВЛ 10кВ №20 ПС Мостовая в пролетах опор №85-95; - КВЛ 10кВ №16 ПС Оленино в пролетах опор №135-145; - КВЛ 10кВ №11 ПС Мостовая в пролетах опор №10-20; - ВЛ 10кВ №01 ПС Каденка в пролетах опор №4-15-4-25; - КВЛ 10кВ №07 ПС Оленино в пролетах опор №5-20-5-30; - КВЛ 10кВ №11 ПС Оленино в пролетах опор №27-55-27-65; - КВЛ 10кВ №13 ПС Оленинов пролетах опор №248-258; - ВЛ 10кВ №13 ПС Каденка в пролетах опор №28-38; - КВЛ 10кВ №22 ПС Мостовая в пролете опор №188-198; - КВЛ 10кВ №18 ПС Мостовая в пролете №170-180; - КВЛ 10кВ №18 ПС Оленино №8-1-8-8дефектов не выявлено. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов: - КВЛ 10кВ №15 ПС Мостовая в пролетах опор №1-10; - КВЛ 10кВ №20 ПС Мостовая в пролетах опор №85-95; - КВЛ 10кВ №16 ПС Оленино в пролетах опор №135-145; - КВЛ 10кВ №11 ПС Мостовая в пролетах опор №10-20; - ВЛ 10кВ №01 ПС Каденка в пролетах опор №4-15-4-25; - КВЛ 10кВ №07 ПС Оленино в пролетах опор №5-20-5-30; - КВЛ 10кВ №11 ПС Оленино в пролетах опор №27-55-27-66 ; - КВЛ 10кВ №13 ПС Оленинов пролетах опор №248-258; - ВЛ 10кВ №13 ПС Каденка в пролетах опор №28-38; - КВЛ 10кВ №22 ПС Мостовая в пролете опор №188-198; - КВЛ 10кВ №18 ПС Мостовая в пролете №170-180; - КВЛ 10кВ №18 ПС Оленино №8-1-8-8; Срок исполнения: 20.03.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Нелидовского РЭС Матвеев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов: - КВЛ 10кВ №15 ПС Мостовая в пролетах опор №1-10; - КВЛ 10кВ №20 ПС Мостовая в пролетах опор №85-95; - КВЛ 10кВ №16 ПС Оленино в пролетах опор №135-145; - КВЛ 10кВ №11 ПС Мостовая в пролетах опор №10-20; - ВЛ 10кВ №01 ПС Каденка в пролетах опор №4-15-4-25; - КВЛ 10кВ №07 ПС Оленино в пролетах опор №5-20-5-30; - КВЛ 10кВ №11 ПС Оленино в пролетах опор №27-55-27-66 ; - КВЛ 10кВ №13 ПС Оленинов пролетах опор №248-258; - ВЛ 10кВ №13 ПС Каденка в пролетах опор №28-38; - КВЛ 10кВ №22 ПС Мостовая в пролете опор №188-198; - КВЛ 10кВ №18 ПС Мостовая в пролете №170-180; - КВЛ 10кВ №18 ПС Оленино №8-1-8-8;
3693 | 489 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Причиной отключения КЛ-10кВ 7.15 КГКЭС РП-9 явилось повреждение на потребительском участке КЛ |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо собственнику участка КЛ-10кВ 7.15 КГКЭС РП-9 предписание с требованием выполнить ремонт принадлежащей ему электроустановки Срок исполнения: 09.04.2023 г. Ответственное лицо: ГИ РЭС Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.04.2023 г.
3694 | 479 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Рыльский РЭС | 2023-02-26 01:11 | 2023-02-26 01:19 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-10 кВ явилось самоустранившееся межфазное короткое замыкание, которое произошло в результате падения на провода ВЛ в пролете опор № 64-65 ветки, сломленной и наброшенной порывом ветра с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Нарушение электрической изоляции ВЛ-10 кВ по причине падения на провода ВЛ в пролете опор № 64-65 ветки, сломленной и наброшенной порывом ветра с дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-10кВ №14 от ПС Рыльск (210) Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Рыльского РЭС Щеголев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеплановый инженерный осмотр Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-10кВ №14 от ПС Рыльск (210) составить график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Рыльского РЭС Щеголев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.03.2023 г. Описание проведённых работ: Составлен график устранения выявленных замечаний
3695 | 298 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС | 2023-02-26 01:05 | 2023-02-26 02:20 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ ПС Юго-Западная яч.3-ТП-374 произошло по причине межфазного К.З. при перекрытии проводов веткой дерева, принесенной порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Междуфазное перекрытие проводов в пролете опор № 15-16 ВЛ-10кВ ПС Юго-Западная яч.3-ТП-374 произошло по причине механического воздействия при падении ветки дерева, принесенной порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ПС Юго-Западная яч.3-ТП-374 , на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры. Срок исполнения: 28.03.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Демин Александр Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.03.2023 г. Описание проведённых работ: Провели внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ПС Юго-Западная яч.3-ТП-374 , на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры. Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры ВЛ-10кВ ПС Юго-Западная яч.3-ТП-374 , произвести вырубку (обрезку крон). Срок исполнения: 28.03.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Демин Александр Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.03.2023 г. Описание проведённых работ: Не выявлено.
3696 | 2 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Нелидовский РЭС | 2023-02-26 00:54 | 2023-02-27 20:39 | 3.4.11.1, 1) Отключение ВЛ 10кВ №13 ПС 110кВ Монино, произошло по причине возникновения межфазного КЗ в пролете опор №95-96, из-за упавшего дерева на провода, при прохождении атмосферного фронта по территории Тверской области. Ширина просеки соответствует требованиям ПУЭ (на момент постройки ВЛ), но меньше высоты деревьев в основном лесном массиве. 2) Отключение ВЛ 10кВ №31 ПС 35кВ Половцово произошло по причине междуфазного КЗ в результате перекрытия проводов упавшим при прохождении атмосферного фронта по территории Тверской области из за пределов охранной зоны ВЛ в пролете опор №132-133 деревом с обрывом 3-х проводов, №8-10-8-11 деревом с обрывом 3-х проводов, №8-98-8-99 деревом с обрывом 1-ого провода. Ширина просеки соответствует требованиям ПУЭ (на момент постройки ВЛ), но меньше высоты деревьев в основном лесном массиве. 3) Отключение ВЛ 6кВ №617 ПС 220кВ Нелидово, произошло по причине возникновения межфазного КЗ в пролете опор №8-13-8-14, из-за упавшего дерева на провода, при прохождении атмосферного фронта по территории Тверской области. Ширина просеки соответствует требованиям ПУЭ (на момент постройки ВЛ), но меньше высоты деревьев в основном лесном массиве. 4) Отключение ВЛ 10кВ №35 ПС 35кВ Половцово, произошло по причине возникновения межфазного КЗ в результате схлеста проводов при падении дерева из за пределов охранной зоны ВЛ на опору №10, и в результате падения дерева на провода в пролете опор №92-93 из за пределов охранной зоны ВЛ. Ширина просеки соответствует требованиям ПУЭ (на момент постройки ВЛ), но меньше высоты деревьев в основном лесном массиве. 5) Отключение ВЛ 10кВ №01 ПС 35кВ Ковалево произошло по причине междуфазного КЗ в результате перекрытия проводов упавшим при прохождении атмосферного фронта по территории Тверской области из за пределов охранной зоны ВЛ в пролете опор №125-126 деревом с обрывом 3-х проводов, №128-129 деревом с обрывом 3-х проводов, №147-148 деревом с обрывом 1-ого провода. Ширина просеки соответствует требованиям ПУЭ (на момент постройки ВЛ), но меньше высоты деревьев в основном лесном массиве. 6) Отключение ВЛ 6кВ №607 ПС 220кВ Нелидово, произошло по причине возникновения межфазного КЗ в пролетах опор №73-75, 107-108, 117-118, из-за упавших деревьев на провода в данных пролетах, при прохождении атмосферного фронта по территории Тверской области. Ширина просеки соответствует требованиям ПУЭ (на момент постройки ВЛ), но меньше высоты деревьев в основном лесном массиве. 7) Отключение ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Земцы, произошло по причине возникновения межфазного КЗ в пролетах опор №1-14-1-17, 1-34-1-35, 1-83-1-84, из-за упавших деревьев на провода в данных пролетах , при прохождении атмосферного фронта по территории Тверской области. Ширина просеки соответствует требованиям ПУЭ (на момент постройки ВЛ), но меньше высоты деревьев в основном лесном массиве. 8) Отключение ВЛ 10кВ №17 ПС 110кВ Монино произошло по причине междуфазного КЗ в результате перекрытия проводов упавшими при прохождении атмосферного фронта по территории Тверской области из за пределов охранной зоны ВЛ в пролетах опор №12-3-12-4, 270-271, 273-274 деревьями, и в результате падения дерева на провода в пролете опор №10-4-10-5 с обрывом 1-ого провода, и в результате падения дерева на провода в пролете опор №18-66-18-67 с обрывом 1-ого провода. Ширина просеки соответствует требованиям ПУЭ (на момент постройки ВЛ), но меньше высоты деревьев в основном лесном массиве. 9) Отключение ВЛ 10кВ №13 ПС 35кВ Ковалево, произошло по причине возникновения межфазного КЗ в результате схлеста проводов при падении дерева на провода в пролете опор №36-37 из за пределов охранной зоны ВЛ. Ширина просеки соответствует требованиям ПУЭ (на момент постройки ВЛ), но меньше высоты деревьев в основном лесном массиве. 10) Отключение ВЛ 6кВ №611 ПС 220кВ Нелидово, произошло по причине возникновения межфазного КЗ в результате схлеста проводов при падении дерева на провода в пролете опор №5-6 из за пределов охранной зоны ВЛ. Ширина просеки соответствует требованиям ПУЭ (на момент постройки ВЛ), но меньше высоты деревьев в основном лесном массиве. 11) Отключение ВЛ 10кВ №15 ПС 110кВ Монино произошло по причине междуфазного КЗ в результате перекрытия проводов упавшими деревьями при прохождении атмосферного фронта по территории Тверской области из за пределов охранной зоны ВЛ в пролетах опор №158-159, 161-162. Ширина просеки соответствует требованиям ПУЭ (на момент постройки ВЛ), но меньше высоты деревьев в основном лесном массиве. 12) Отключение ВЛ 6кВ №619 ПС 220кВ Нелидово, произошло по причине возникновения межфазного КЗ в пролетах опор №35-36 из-за упавшего на провода дерева, при прохождении атмосферного фронта по территории Тверской области. Ширина просеки соответствует требованиям ПУЭ (на момент постройки ВЛ), но меньше высоты деревьев в основном лесном массиве. 13) Отключение ВЛ 6кВ №607 ПС 220кВ Нелидово, произошло по причине возникновения межфазного КЗ в пролетах опор №1-41-4-1 из-за упавшего на провода дерева, при прохождении атмосферного фронта по территории Тверской области. Ширина просеки соответствует требованиям ПУЭ (на момент постройки ВЛ), но меньше высоты деревьев в основном лесном массиве. | 4.4.3, 1) В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №95-96 ВЛ 10кВ №13 ПС 110кВ Монино из-за пределов охранной зоны ВЛ под воздействием налипшего снега, произошло перекрытие проводов, без обрыва проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №13 ПС 110кВ Монино действием МТЗ. 2) В результате механического воздействия при падении дерева под воздействием налипшего снега из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор №132-133 произошел обрыв 3-х проводов в данном пролете опор, №8-10-8-11 произошел обрыв 3-х проводов в данном пролете опор, №8-98-8-99 произошел обрыв 1-ого провода в данных пролетах опор, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №31 ПС 35кВ Половцово действием МТЗ. 3) В результате механического воздействия при падении дерева под воздействием налипшего снега из-за пределов охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №8-13-8-14 ВЛ 6кВ №617 ПС 220кВ Нелидово, произошло перекрытие проводов, без обрыва проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 6кВ №617 ПС 220кВ Нелидово действием МТЗ. 4) В результате механического воздействия при падении дерева под воздействием налипшего снега из-за пределов охранной зоны ВЛ на опору №10 и в пролете №92-93 ВЛ 10кВ №35 ПС 35кВ Половцово, произошло перекрытие проводов, без повреждения проводов. Что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №35 ПС 220кВ Половцово действием МТЗ. 5) В результате механического воздействия при падении дерева под воздействием налипшего снега из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор №125-126 произошел обрыв 3-х проводов в данном пролете опор, №128-129 произошел обрыв 3-х проводов в данном пролете опор, №147-148 произошел обрыв 1-ого провода в данных пролетах опор, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №01 ПС 35кВ Ковалево действием МТЗ. 6) В результате механического воздействия при падении деревьев под воздействием налипшего снега из-за пределов охранной зоны ВЛ, на провода в пролетах опор №73-75, 107-108, 117-118, ВЛ 6кВ №607 ПС 220кВ Нелидово, произошло перекрытие проводов, без обрыва проводов в данных пролетах опор, что послужило причиной отключения ВЛ 6кВ №607 ПС 220кВ Нелидово действием МТЗ. 7) В результате механического воздействия при падении деревьев под воздействием налипшего снега из-за пределов охранной зоны ВЛ, на провода в пролетах опор №1-14-1-17, 1-34-1-35, 1-83-1-84, ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Земцы, произошло перекрытие проводов, без обрыва проводов в данных пролетах опор, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Нелидово действием МТЗ. 8) В результате механического воздействия при падении деревьев под воздействием налипшего снега из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода в пролетах опор №12-3-12-4, 270-271, 273-274, произошло перекрытие проводов, без обрыва проводов в данных пролетах опор, и при падении деревьев под воздействием налипшего снега на провода в пролетах опор №10-4-10-5 с обрывом 1-ого провода, №18-66-18-67 с обрывом 1-ого провода, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №17 ПС 110кВ Монино действием МТЗ. 9) В результате механического воздействия при падении дерева под воздействием налипшего снега из-за пределов охранной зоны ВЛ в пролете №36-37, произошло перекрытие проводов, без повреждения проводов. Что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №13 ПС 35кВ Ковалево действием МТЗ. 10) В результате механического воздействия при падении дерева под воздействием налипшего снега из-за пределов охранной зоны ВЛ в пролете №5-6, произошло перекрытие проводов, без повреждения проводов. Что послужило причиной отключения ВЛ 6кВ №611 ПС 220кВ Нелидово действием МТЗ. 11) В результате механического воздействия при падении деревьев под воздействием налипшего снега из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода в пролетах опор №158-159, 161-162, произошло перекрытие проводов, без обрыва проводов в данных пролетах опор, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №15 ПС 110кВ Монино действием МТЗ. 12) В результате механического воздействия при падении дерева на провода, под воздействием налипшего снега из-за пределов охранной зоны ВЛ в пролетах опор №35-36, произошло перекрытие проводов, без обрыва проводов, что послужило причиной отключения ВЛ 6кВ №619 ПС 220кВ Нелидово действием МТЗ. 13) В результате механического воздействия при падении дерева на провода, под воздействием налипшего снега из-за пределов охранной зоны ВЛ в пролетах опор №1-41-4-1, произошло перекрытие проводов, без обрыва проводов, что послужило причиной отключения ВЛ 6кВ №6107 ПС 220кВ Нелидово действием МТЗ. | Мероприятие: Организационное Устранить дефекты выявленные при внеочередном осмотре в пролетах опор №57-№105 ВЛ 10кВ №13 ПС Монино; №95-№144 и №8-1-№8-119 ВЛ 10кВ №31 ПС Половцово; №8-2-№8-15 ВЛ 6кВ №617 ПС Нелидово; №1-№93 ВЛ 10кВ №35 ПС Половцово; №58-№283 ВЛ 10кВ №01 ПС Ковалево; №1-№52 и №53-№142 ВЛ 6кВ №607 ПС Нелидово; №1-1-№1-108 ВЛ 10кВ №03 ПС Земцы; №40-№385, №12-1-№12-35, №10-1-№10-9, №18-1-№18-77 ВЛ 10кВ №17 ПС Монино; №1-№57 ВЛ 10кВ №13 ПС Ковалево; №2-№18 ВЛ 6кВ №611 ПС Нелидово; №138-№207 ВЛ 10кВ №15 ПС Монино; №1-№60 ВЛ 6кВ №619 ПС Нелидово. Срок исполнения: 24.03.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Нелидовского РЭС Матвеев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.03.2023 г. Описание проведённых работ: При внеочередном осмотре в пролетах опор №57-№105 ВЛ 10кВ №13 ПС Монино; №95-№144 и №8-1-№8-119 ВЛ 10кВ №31 ПС Половцово; №8-2-№8-15 ВЛ 6кВ №617 ПС Нелидово; №1-№93 ВЛ 10кВ №35 ПС Половцово; №58-№283 ВЛ 10кВ №01 ПС Ковалево; №1-№52 и №53-№142 ВЛ 6кВ №607 ПС Нелидово; №1-1-№1-108 ВЛ 10кВ №03 ПС Земцы; №40-№385, №12-1-№12-35, №10-1-№10-9, №18-1-№18-77 ВЛ 10кВ №17 ПС Монино; №1-№57 ВЛ 10кВ №13 ПС Ковалево; №2-№18 ВЛ 6кВ №611 ПС Нелидово; №138-№207 ВЛ 10кВ №15 ПС Монино; №1-№60 ВЛ 6кВ №619 ПС Нелидово дефектов не выявлено. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр в пролетах опор №57-№105 ВЛ 10кВ №13 ПС Монино; №95-№144 и №8-1-№8-119 ВЛ 10кВ №31 ПС Половцово; №8-2-№8-15 ВЛ 6кВ №617 ПС Нелидово; №1-№93 ВЛ 10кВ №35 ПС Половцово; №58-№283 ВЛ 10кВ №01 ПС Ковалево; №1-№52 и №53-№142 ВЛ 6кВ №607 ПС Нелидово; №1-1-№1-108 ВЛ 10кВ №03 ПС Земцы; №40-№385, №12-1-№12-35, №10-1-№10-9, №18-1-№18-77 ВЛ 10кВ №17 ПС Монино; №1-№57 ВЛ 10кВ №13 ПС Ковалево; №2-№18 ВЛ 6кВ №611 ПС Нелидово; №138-№207 ВЛ 10кВ №15 ПС Монино; №1-№60 ВЛ 6кВ №619 ПС Нелидово с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 20.03.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Нелидовского РЭС Матвеев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр в пролетах опор №57-№105 ВЛ 10кВ №13 ПС Монино; №95-№144 и №8-1-№8-119 ВЛ 10кВ №31 ПС Половцово; №8-2-№8-15 ВЛ 6кВ №617 ПС Нелидово; №1-№93 ВЛ 10кВ №35 ПС Половцово; №58-№283 ВЛ 10кВ №01 ПС Ковалево; №1-№52 и №53-№142 ВЛ 6кВ №607 ПС Нелидово; №1-1-№1-108 ВЛ 10кВ №03 ПС Земцы; №40-№385, №12-1-№12-35, №10-1-№10-9, №18-1-№18-77 ВЛ 10кВ №17 ПС Монино; №1-№57 ВЛ 10кВ №13 ПС Ковалево; №2-№18 ВЛ 6кВ №611 ПС Нелидово; №138-№207 ВЛ 10кВ №15 ПС Монино; №1-№60 ВЛ 6кВ №619 ПС Нелидово с целью выявления наличия дефектов.
3697 | 488 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Причиной отключения КЛ-10кВ 7.27 КГКЭС ТП-385 явилось повреждение на потребительском участке КЛ |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо собственнику участка КЛ-10кВ 7.27 КГКЭС ТП-385 предписание с требованием выполнить ремонт принадлежащей ему электроустановки Срок исполнения: 09.04.2023 г. Ответственное лицо: ГИ РЭС Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.04.2023 г.
3698 | 549 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2023-02-26 00:31 | 2023-02-26 02:05 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ № 04 Никольский ПС Николо-Корма, в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №8-№9 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытия обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №8-№9 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытия обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ № 04 Никольский ПС 35/10 кВ Николо-Корма. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.04.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр выполнен. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 04 Никольский ПС 35/10 кВ Николо-Корма. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Не выполнено
3699 | 396 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, В результате ветровой нагрузки, произошло падение ветки из вне охранной зоны ВЛ на провода фаз "В" и "С" ВЛ-10кВ №12 ПС 35/10кВ Хотынецкая в пролете опор №120 - 121, с последующим нарушение электрической изоляции и возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветвей деревьев из вне охранной зоны ВЛ на провода фаз "В" и "С" ВЛ-10кВ №12 ПС 35/10кВ Хотынецкая в пролете опор №120-121, произошло возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №12 ПС Хотынецкая по всей длине. Срок исполнения: 02.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Сергеев М.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.02.2023 г. Описание проведённых работ: Провели внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №12 ПС Хотынецкая по всей длине. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №12 ПС Хотынецкая и включить их в план работ РЭС. Срок исполнения: 02.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Сергеев М.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №12 ПС Хотынецкая и включены в план работ РЭС.
3700 | 494 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго |  |  | 3.4.9.1, Пропадание ретрансляции ТМ из ЦУС филиала ПАО «Россети Центр» - «Курскэнерго» в диспетчерский центр Филиала АО «СО ЕЭС» Курское РДУ произошло из-за сбоя Сервера ретрансляции ТМ. Сбой Сервера ретрансляции ТМ вызван перенапряжениями в сети 10 кВ ПС 110 кВ Высокая (при отключении КЛ 10 кВ яч. №27 АО Курские электрические сети и последующем появлении «земли» на СШ-10 кВ), по КЛ 10 кВ яч. № 30 запитано ТП Курскэнерго. | 4.20, Сбой Сервера ретрансляции ТМ из-за возникновения перенапряжений в питающей сети 10 кВ ПС 110 кВ Высокая. | Мероприятие: Техническое Провести послеаварийную проверку функционирования Серверов ретрансляции ТМ. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СЭ СДТУ и ИТ Рыбалкин В.О. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено. Мероприятие: Организационное По результатам послеаварийной проверки функционирования Серверов ретрансляции ТМ разработать план-график выполнения мероприятий для повышения надежности работы серверов ретрансляции. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СЭ СДТУ и ИТ Рыбалкин В.О. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено.
3701 | 402 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС | 2023-02-26 00:06 | 2023-02-26 00:10 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ на провода фаз "А" и "В" под воздействием сильной ветровой нагрузки в пролете опор №10-11 ВЛ 0,4 кВ № 3 ТП №194 Гладкое произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, что привело к отключению ВЛ действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода фаз "А" и "В" из вне охранной зоны ВЛ при сильной ветровой нагрузке в пролете опор №10-11 ВЛ 0,4 кВ № 3 ТП №194 Гладкое произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ № 3 ТП 194 Гладкое по всей длине. Срок исполнения: 27.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.02.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ № 3 ТП 194 Гладкое и включить их в план работ Мценского РЭС. Срок исполнения: 27.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.02.2023 г. Описание проведённых работ: разработать мероприятия
3702 | 499 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Духовщинский РЭС | 2023-02-25 23:48 | 2023-02-26 08:00 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Булгаково произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор №192 - №193 упавшей веткой дерева из-за границ охранной зоны ВЛ во время сильных порывов ветра. | 4.4.3, Отключение ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Булгаково произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №192- №193. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1002 35/10кВ Булгаково проходящих по лесной местности с целью выявления угрожающих деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением на провода. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Прохоров Владислав Викторович Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1002 35/10кВ Булгаково разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Борисов Александр Иванович Состояние: Не выполнено
3703 | 590 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калязинский РЭС | 2023-02-25 23:42 | 2023-02-26 04:32 | 3.4.12.1.3, Отключение ВЛ 10кВ №15 ПС 35кВ Нерль произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролёте опор №315 - №316 деревом, растущим за пределами охранной зоны ВЛ 10кВ, и упавшим на провода, в результате налипания большого количества мокрого снега, без повреждения проводов, при прохождении циклона по территории Калязинского района Тверской области. | 4.4.3, В результате механического воздействия, при падении дерева на провода в пролете опор №315 - №316 ВЛ 10кВ №15 ПС 35кВ Нерль в результате налипания большого количества мокрого снега, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №15 ПС 35кВ Нерль действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №15 ПС 35кВ Нерль в пролётах опор №312 - 333 для выявления возможных дефектов. Срок исполнения: 22.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калязинского РЭС Землин Р.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.03.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №15 ПС 35кВ Нерль в пролётах опор №312 - 333 для выявления возможных дефектов. Мероприятие: Организационное Включить в план работ дефекты, выявленные при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №15 ПС 35кВ Нерль в пролётах опор №312 - 333. Срок исполнения: 24.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калязинского РЭС Землин Р.В. Состояние: Выполнено с опозданием Фактический срок исполнения: 29.03.2023 г. Описание проведённых работ: Дефекты, выявленные при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №15 ПС 35кВ Нерль в пролётах опор №312 - 333 не обнаружены.
3704 | 287 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Становлянский РЭС | 2023-02-25 23:27 | 2023-02-26 00:40 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10 кВ №18 Очистные сооружения произошло по причине межфазного К.З. оборудования ТП 21 на спусках 10 кВ от Р-10 кВ ТП 21 до ТП 21 при перекрытии проводов веткой дерева принесенной порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Междуфазное перекрытие проводов ТП 21 на спусках 10 кВ от Р-10 кВ ТП 21 до ТП 21 ВЛ-10 кВ "Боринское" произошло по причине механического воздействия при падении ветки дерева, принесенной порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №18 Очистные сооружения на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры Срок исполнения: 09.04.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Лаухин Н.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.03.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №18 Очистные сооружения на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры с оформлением листа осмотра ВЛ. Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры ВЛ-10 кВ №18 Очистные, произвести вырубку (обрезку крон). Срок исполнения: 09.04.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Лаухин Н.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведена вырубка (обрезка крон) деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры ВЛ-10 кВ №18 Очистные по наряду-допуску №69.
3705 | 908 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Рамешковский РЭС | 2023-02-25 23:23 | 2023-02-26 01:00 | 3.4.12.1.2, Отключение ВЛ 10 кВ №15 ПС 35/10 кВ Кушалино произошло по причине междуфазного КЗ из-за механического воздействия гололедно - изморозевых отложений на провода нулевого пролета 10 кВ под тяжестью произошел срыв штыревого изолятора с конструкции ПР10 кВ КТП10/0,4 кВ Почеп, в результате чего произошло касание шлейфа ф. "В" токопроводящих частей ПР 10 кВ соседней фазы "С", что привело к отключению линии действием МТЗ. | 4.4.4, В результате механического воздействия от налипания большого количества снега на провода нулевого пролета от опоры до конструкции ПР10 кВ КТП10/0,4 кВ Почеп ВЛ 10 кВ №15 ПС 35/10 кВ Кушалино, произошел срыв штыревого изолятора с касанием шлейфа ф. "В" токопроводящих частей ПР 10 кВ, с последующим междуфазным коротким замыканием, отгоранием шлейфа и отключением ВЛ 10 кВ №15 ПС 35/10 кВ Кушалино действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №15 ПС 35/10 кВ Кушалино от ЛР№3 до конечной со всеми отпайками, с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 14.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Смирнов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №15 ПС 35/10 кВ Кушалино от ЛР№3 до конечной со всеми отпайками, с целью выявления наличия дефектов. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра участка ВЛ 10 кВ №15 ПС 35/10 кВ Кушалино от ЛР№3 до конечной со всеми отпайками. Срок исполнения: 15.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Смирнов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.03.2023 г. Описание проведённых работ: Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра участка ВЛ 10 кВ №15 ПС 35/10 кВ Кушалино от ЛР№3 до конечной со всеми отпайками.
3706 | 462 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Рыльский РЭС | 2023-02-25 23:05 | 2023-02-26 01:04 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-10 кВ явилось самоустранившееся межфазное короткое замыкание, которое произошло в результате падения на провода ВЛ в пролете опор № 122-123 ветки, сломленной и наброшенной порывом ветра с дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ. | 4.4.3, Нарушение электрической изоляции ВЛ-10 кВ по причине падения на провода ВЛ в пролете опор № 122-123 ветки, сломленной и наброшенной порывом ветра с дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-10 кВ №2121 от п/ст Луговка Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Рыльского РЭС Щеголев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеплановый инженерный осмотр Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-10 кВ №2121 от п/ст Луговка составить график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Рыльского РЭС Щеголев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.03.2023 г. Описание проведённых работ: Составлен график устранения выявленных замечаний
3707 | 427 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Глазуновский РЭС | 2023-02-25 22:55 | 2023-02-26 02:12 | 3.4.7.3.5, В результате старения изоляции, потери механической прочности и изменении свойств материала при длительной эксплуатации изолятора (с 1980г.) ИОС-10-500 фазы "С" на ЛР-10кВ Ку-5-2 , произошло его разрушение, что привело к замыканию на землю корпуса разъединителя ЛР 10кВ Ку-5-2 , устраненное действием защит. АПВ неуспешно из-за не устранившегося замыкания на землю на ЛР-10кВ Ку-5-2. | 4.1.3, В результате нарушения электрической изоляции на ЛР-10кВ Ку-5-2 из-за разрушения изолятора (1980г.в.) ИОС-10-500 фазы "С" (старение изоляции, потеря механической прочности и изменение свойств материала при длительной эксплуатации), произошло замыкание на землю корпуса разъединителя ЛР 10кВ Ку-5-2, устраненное действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: несвоевременная замена при сверх нормативной эксплуатации изолятора ИОС-10-500 на ЛР 10 кВ Ку-5-2. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №58 ПС 35/10 кВ Куракинская по всей длине. Срок исполнения: 06.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Борзенков С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.03.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №5 ПС 35/10кВ Куракинская нарушений и включить их в план работ Глазуновского РЭС Срок исполнения: 06.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Борзенков С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.03.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ
3708 | 442 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Покровский РЭС | 2023-02-25 22:20 | 2023-02-25 22:25 | 3.4.12.2.3, В результате сильного ветра произошло падение ветки дерева (из вне охранной зоны ВЛ) на провода фазы "А" и "В" в пролете опор №200-201 ВЛ-10 кВ ф-7 ПС Алексеевская, что привело к нарушению электрической изоляции, и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева (из вне охранной зоны ВЛ) на провода фазы "А" и "В" в пролете опор №200-201 ВЛ-10 кВ ф-7 ПС Алексеевская, произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф-7 ПС Алексеевская по всей длине. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: начальник РЭС. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.03.2023 г. Описание проведённых работ: План работ. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ ф-7 ПС Алексеевская и включить их в план работ Покровского РЭС. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: начальник РЭС. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.03.2023 г. Описание проведённых работ: План работ.
3709 | 948 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2023-02-25 22:12 | 2023-02-25 22:40 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10кВ № 14 ПС Хим.институт произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из за перекрытия электрической изоляции опорных изоляторов фаз "А", "В", на МВ-10кВ в ТП №240. Перекрытие произошло из за увлажнения в помещении РУ-10 кВ ТП №240 при протекании кровли. | 4.12, В результате протекания кровли в помещении РУ-10 кВ ТП-240 произошло перекрытие электрической изоляции на опорных изоляторах МВ-10кВ фаз "А", "В", что привело к возникновению междуфазного КЗ и отключению ВЛ-10кВ № 14 ПС Хим.институт действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная очистка оборудования от пыли и грязи ВЛ-10кВ № 14 ПС Хим.институт ТП-240 на ВЛ-10кВ № 14 ПС Хим.институт ВЛ-10кВ № 14 ПС Хим.институт | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр РУ-10кВ ТП-240 с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 13.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр РУ-10кВ ТП-240 с целью выявления дефектов. Мероприятие: Организационное Включить в план работ на 2023 год устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра РУ-10кВ ТП-240. Срок исполнения: 13.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.03.2023 г. Описание проведённых работ: при проведении внеочередного осмотра РУ-10кВ ТП-240 дефектов не выявлено.
3710 | 898 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кашинский РЭС | 2023-02-25 21:58 | 2023-02-26 00:23 | 3.4.8.4, Отключение ВЛ 10кВ №19 ПС 110кВ Простор произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" на проводах спусков к КТП №80 гаражи МУЭМС при набросе проволоки посторонними лицами. | 4.12, В результате наброса проволоки посторонними лицами на провода спусков к КТП №80 гаражи МУЭМС, произошло нарушение электрической изоляции между проводами фаз "А" и "В" спусков к КТП №80 гаражи МУЭМС, вследствие чего ВЛ 10кВ №19 ПС 110кВ Простор отключилась действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №19 ПС 110кВ Простор от ЗТП №43 до КТП №92 на предмет наличия посторонних предметов и дефектов, влияющих на аварийность. Срок исполнения: 22.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Кашинского РЭС Воронцов В.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ10кВ №19 ПС Простор от ЗТП №43 до КТП №92. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №19 ПС 110кВ Простор от ЗТП №43 до КТП №92. Срок исполнения: 24.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Кашинского РЭС Воронцов В.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.03.2023 г. Описание проведённых работ: При проведении внеочередного осмотра ВЛ10кВ №19 ПС Простор от ЗТП №43 до КТП №92 дефектов не выявлено.
3711 | 498 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Духовщинский РЭС | 2023-02-25 21:57 | 2023-02-26 03:33 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №11 ПС 110/35/10кВ Духовщина произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате перекрытия проводов в пролете опор №124 - №125 упавшей веткой дерева из-за границ охранной зоны ВЛ во время сильных порывов ветра. | 4.4.3, Отключение ВЛ 10кВ №11 ПС 110/35/10кВ Духовщина произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №124 - №125. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ 10кВ №11 ПС 110/35/10кВ Духовщина проходящих по лесной местности с целью выявления угрожающих деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением на провода. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Прохоров Владислав Викторович Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №11 ПС 110/35/10кВ Духовщина разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Борисов Александр Иванович Состояние: Не выполнено
3712 | 904 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2023-02-25 21:52 | 2023-02-26 20:52 | 3.4.7.3.5, Однофазное замыкание на землю на ВЛ 10 кВ №12 ПС 35 кВ Ельцы произошло по причине касания провода металлической траверсы в результате срыва изолятора фазы "В" на опоре №83/54. | 4.1.3, Срыв изолятора фазы "В" марки ШС-10 на опоре №83/54 ВЛ 10 кВ №12 ПС 35 кВ Ельцы произошел из-за нарушения крепления изолятора в результате изменения свойств материала колпачка в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нарушение крепления изолятора в результате изменения свойств материала колпачка на ВЛ 10кВ №12 ПС Ельцы ВЛ 10кВ №12 ПС Ельцы | Мероприятие: Техническое Произвести выборочно верховой осмотр изоляции на ВЛ 10 кВ №12 ПС 35 кВ Ельцы в пролетах опор №83/50-83/54 Срок исполнения: 24.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.03.2023 г. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении выборочного верхового осмотра изоляции на ВЛ 10 кВ №12 ПС 35 кВ Ельцы в пролетах опор №83/50-83/54. Срок исполнения: 27.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.03.2023 г.
3713 | 361 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Антроповский РЭС | 2023-02-25 21:51 | 2023-02-25 22:45 | 3.4.12.1.1, При аварийном обходе ВЛ-10 кВ Ф 10-24 ПС 110/35/10 кВ Антропово в пролётах опор № 10/6-10/7 обнаружено налипание снега на проводах ВЛ (налипание снега на провода после прохождения снегопада). При налипании снега произошло уменьшение междуфазного габарита проводов в пролете опор № 10/6-10/7, что привело к схлёсту проводов и перегоранию в/в предохранителей на опоре №10/3 ВЛ-10 кВ Ф 10-24 ПС 110/35/10 кВ Антропово. Провода ВЛ не повреждены. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. | 4.12, КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор № 10/6-10/7 в результате налипания снега на провода при прохождении атмосферного фронта. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф 10-24 ПС 110/35/10 кВ Антропово с целью выявления дефектов, возникших после прохождения природных явлений, связанных с налипанием снега на провода и деревья. Срок исполнения: 24.03.2023 г. Ответственное лицо: И.о. гл. инженера Антроповского РЭС Яблонцев Ю.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.03.2023 г. Описание проведённых работ: Внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф 10-24 ПС 110/35/10 кВ Антропово проведен. Мероприятие: Техническое Выявленные при проведении внеочередного обхода ВЛ-10 кВ Ф 10-24 ПС 110/35/10 кВ Антропово замечания устранить. Срок исполнения: 04.04.2023 г. Ответственное лицо: И.о. гл. инженера Антроповского РЭС Яблонцев Ю.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.04.2023 г.
3714 | 497 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Духовщинский РЭС | 2023-02-25 21:45 | 2023-02-25 21:47 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №04 ПС 110/35/10кВ Духовщина произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате перекрытия проводов в пролете опор №81- №82 упавшей веткой дерева из-за границ охранной зоны ВЛ во время сильных порывов ветра. | 4.4.3, Отключение ВЛ 10кВ №04 ПС 110/35/10кВ Духовщина произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №81 - №82. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ 10кВ №04 ПС 110/35/10кВ Духовщина проходящих по лесной местности с целью выявления угрожающих деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением на провода. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Прохоров Владислав Викторович Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №04 ПС 110/35/10кВ Духовщина разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Борисов Александр Иванович Состояние: Не выполнено
3715 | 129 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-02-25 21:43 | 2023-02-25 23:07 | 3.4.8.5.2, Причиной ТН послужило К.З. | 4.12, Причиной появления К.З. на линии стало схлестывание проводов ВЛ-0,4 кВ вследствие схода с крыши дома снега на провода. | Мероприятие: Техническое Произведена перетяжка вводных проводов. Перед включением произведено измерение петли "фаза-нуль" Срок исполнения: 26.02.2023 г. Ответственное лицо: начальник СВЛ Сапрыкин В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведена перетяжка вводных проводов. Перед включением произведено измерение петли "фаза-нуль"
3716 | 426 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС | 2023-02-25 21:40 | 2023-02-25 22:08 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия длительных ветровых нагрузок произошло падение ветви дерева из-за пределов охранной зоны на провода в пролете опор №3-№4 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП Ку-6-32, что привело к нарушению электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции проводов в пролёте опор №3-№4 ВЛ 0,4кВ кВ №1 КТП Ку-6-32, вследствие падения ветви дерева из вне охранной зоны из-за ветровой нагрузки, произошло возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от КТП Ку-6-32 по всей длине. Срок исполнения: 03.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Лежепеков Д.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от КТП Ку-6-32 по всей длине. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 КТП Ку-6-32 нарушений и включить их в план работ Кромского РЭС. Срок исполнения: 03.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Лежепеков Д.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.03.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 КТП Ку-6-32 нарушений.
3717 | 554 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торжокский РЭС | 2023-02-25 20:57 | 2023-02-25 23:40 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10кВ Раменье от РП 10 кВ Б.Святцево произошло по причине возникновения междуфазного КЗ при повреждении проходного изолятора фазы "С" с перекрытием электрической дугой изоляции соседней фазы "В" в РУ-10 кВ в яч. В ВЛ-10кВ Раменье на РП 10 кВ Б.Святцево в результате снижения диэлектрических свойств изолятора в процессе длительной эксплуатации с 1963 года. | 4.12, Повреждение проходного изолятора фазы "С" в РУ-10 кВ в яч. В ВЛ-10кВ Раменье на РП 10 кВ Б.Святцево с перекрытием электрической дугой изоляции соседней фазы "В", произошло из-за снижения диэлектрических свойств в результате старения изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1963 года и несвоевременной замены изношенного оборудования, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ Раменье от РП 10 кВ Б.Святцево действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременное выявление изменения структуры материала проходного изолятора 10 кВ фаза "С"в яч. В ВЛ-10кВ Раменье РП 10 кВ Б.Святцево. на В ВЛ-10кВ Раменье РП 10 кВ Б.Святцево В ВЛ-10кВ Раменье РП 10 кВ Б.Святцево | Мероприятие: Техническое Провести внеплановое высоковольтное испытание изоляции В ВЛ 10 кВ Ленина и В ВЛ 10 кВ Воробьево на РП 10кВ Б.Святцово. Срок исполнения: 20.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Немиро В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.03.2023 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж административно техническому персоналу из числа мастеров Торжокского РЭС по теме: "своевременное выявление повреждений опорной и проходной изоляции и ее замена". Срок исполнения: 17.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Немиро В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.03.2023 г. Мероприятие: Техническое При выявление дефектов по результатам высоковольтного испытания изоляции В ВЛ 10 кВ Ленина и В ВЛ 10 кВ Воробьево на РП 10кВ Б.Святцово, устранить выявленные дефекты. Срок исполнения: 23.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Немиро В.Ю. Состояние: Выполнено с опозданием Фактический срок исполнения: 24.03.2023 г.
3718 | 959 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Нелидовский РЭС | 2023-02-25 20:45 | 2023-02-25 21:39 | 3.4.12.1.1, 1). Отключение ВЛ 10кВ №31 ПС 35кВ Половцово произошло по причине междуфазного КЗ между проводами фаз «А» и «В» в результате схлеста проводов из-за уменьшения минимально-допустимого расстояния вследствие налипания с последующим обледенение большого количества снега на провод ф. «В» и изменения его габарита с приближением к проводу ф. «А» в пролете опор №10-11, при прохождения атмосферного фронта по территории Нелидовского района Тверской области, без повреждения проводов. 2). Отключение ВЛ 10кВ №35 ПС 35кВ Половцово произошло по причине междуфазного КЗ между проводами фаз «А» и «В» в результате схлеста проводов из-за уменьшения минимально-допустимого расстояния вследствие налипания с последующим обледенение большого количества снега на провод ф. «В» и изменения его габарита с приближением к проводу ф. «А» в пролете опор №16-17, при прохождения атмосферного фронта по территории Нелидовского района Тверской области, без повреждения проводов. | 4.4.4, 1). В результате механического воздействия в следствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провод ф. «В» и изменения его габарита с приближением к проводу ф. «А» в пролете опор №10-11 ВЛ 10кВ №31 ПС 35кВ Половцово при прохождении атмосферного фронта по территории Нелидовского района Тверской области, произошел схлест проводов фаз «А» и «В», в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №31 ПС 35кВ Половцово действием МТЗ. 2.) В результате механического воздействия в следствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провод ф. «В» и изменения его габарита с приближением к проводу ф. «А» в пролете опор №16-17 ВЛ 10кВ №35 ПС 35кВ Половцово при прохождении атмосферного фронта по территории Нелидовского района Тверской области, произошел схлест проводов фаз «А» и «В», в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №35 ПС 35кВ Половцово действием МТЗ. | Мероприятие: Организационное Устранить дефекты выявленные при внеочередном осмотре в пролетах опор №1-11 ВЛ 10кВ №31 ПС 35кВ Половцово, в пролетах опор №10-20 ВЛ 10кВ №35 ПС 35кВ Половцово. Срок исполнения: 24.03.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Нелидовского РЭС Матвеев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.03.2023 г. Описание проведённых работ: При внеочередном осмотре в пролетах опор №1-11 ВЛ 10кВ №31 ПС 35кВ Половцово, в пролетах опор №10-20 ВЛ 10кВ №35 ПС 35кВ Половцово дефектов не выявлено. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр в пролетах опор №1-11 ВЛ 10кВ №31 ПС 35кВ Половцово, в пролетах опор №10-20 ВЛ 10кВ №35 ПС 35кВ Половцово с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 20.03.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Нелидовского РЭС Матвеев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр в пролетах опор №1-11 ВЛ 10кВ №31 ПС 35кВ Половцово, в пролетах опор №10-20 ВЛ 10кВ №35 ПС 35кВ Половцово с целью выявления наличия дефектов.
3719 | 997 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС | 2023-02-25 20:23 | 2023-02-26 16:11 | 3.4.7.3.5, Ручное отключение ВЛ 10кВ Селище от ПС 110/10кВ Калашниково выполнено по причине возникновения однофазного замыкания на землю фазы "С" из-за пробоя фарфоровой изоляции проходного изолятора фазы "С" с касанием шины фазы "С" корпуса КТП 10/0,4кВ Хвощня, ВЛ 10кВ Селище от ПС 110/10кВ Калашниково - в следствии старения фарфора в процессе длительной эксплуатации. | 4.12, Пробой фарфоровой изоляции проходного изолятора 10кВ фазы "С" на КТП 10/0,4кВ Хвощня, ВЛ 10кВ Селище от ПС 110/10кВ Калашниково вызван старением фарфора в процессе длительной эксплуатации, в процессе которой в теле фарфора возникли микротрещины, заполнившиеся влагой, что привело к снижению диэлектрических свойств фарфора и его пробою. При пробое проходного изолятора произошло перекрытие шины фазы "С" на металлический корпус КТП 10/0,4кВ Хвощня, что явилось причиной возникновения однофазного замыкания на "землю". | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ Селище от ПС 110/10кВ Калашниково для выявления возможных дефектов Срок исполнения: 13.03.2023 г. Ответственное лицо: нач. Вышневолоцкого РЭС Васильев В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.02.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 10кВ Селище от ПС 110/10кВ Калашниково для выявления возможных дефектов Мероприятие: Организационное Включить в план работ выявленные дефекты при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ Селище от ПС 110/10кВ Калашниково Срок исполнения: 14.03.2023 г. Ответственное лицо: нач. Вышневолоцкого РЭС Васильев В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.02.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 10кВ Селище от ПС 110/10кВ Калашниково дефекты, требующие устранения, не выявлены.
3720 | 387 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Ливенский РЭС | 2023-02-25 20:15 | 2023-02-25 20:42 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия сильных порывов ветра, произошло падения сука дерева из вне охранной зоны ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП-1/У-10-400кВА в пролете опор №6-7 на провода фаз "А" и "В", с последующим их подхлестом, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении сука дерева, при ветровой нагрузке, из вне охранной зоны ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП-1/У-10-400кВА в пролете опор №6-7 на провода фаз "А" и "В" с последующим их подхлестом, произошло возникновение межфазного короткого замыкания, ликвидированного действием защит | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП-1/У-10-400кВА и включить их в планы работ Ливенского РЭС. Срок исполнения: 26.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Коломыцев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.03.2023 г. Описание проведённых работ: Мероприятия разработаны Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП-1/У-10-400кВА по всей длине. Срок исполнения: 26.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Коломыцев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП-1/У-10-400кВА по всей длине.
3721 | 366 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Буйский РЭС | 2023-02-25 20:02 | 2023-02-25 20:26 | 3.4.12.1.2, При аварийном обходе ВЛ 10 кВ Ф10-05 ПС 35/10 кВ Ликурга обнаружен обрыв провода фазы "В" в пролете опор №76-77. При падении провод лег на землю, что привело к возникновению однофазного замыкания на землю. Изоляторы не повреждены. Обрыв провода произошел по причине сильного налипания снега на проводах, а также сильного раскачивания провода от действия сильных порывов ветра 12-17 м/с. Оборудование РЗА работало правильно. | 4.4.4, Однофазное замыкание на землю из-за обрыва провода фазы "В" в пролете опор №76-77 ВЛ 10 кВ Ф10-05 ПС 35/10 кВ Ликурга. | Мероприятие: Техническое Провести осмотр ВЛ фидера 10-05 ПС 35/10 кВ Ликурга с целью выявления налипания снега на проводах после прохождения атмосферного фронта. Срок исполнения: 24.03.2023 г. Ответственное лицо: Успенский Николай Анатольевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.03.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ фидера 10-05 ПС 35/10 кВ Ликурга. Мероприятие: Техническое Устранить выявленные замечания по результатам осмотра фидера 10-05 ПС 35/10 кВ Ликурга. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Успенский Николай Анатольевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.03.2023 г. Описание проведённых работ: Замечаний нет, устранение не требуется.
3722 | 491 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2023-02-25 19:58 | 2023-02-25 21:05 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №4 КТП 947 ПС 110 кВ Майская произошло из-за возникновения внутреннего повреждения электромагнитного расцепителя АВ 0,4 кВ. | 4.13, Внутреннее повреждение электромагнитного расцепителя АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №4 КТП 947 ПС 110 кВ Майская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Внутреннее повреждение электромагнитного расцепителя АВ 0,4 кВ на ВЛ 0,4 кВ №4 КТП 947 ПС 110 кВ Майская ВЛ 0,4 кВ №4 КТП 947 ПС 110 кВ Майская | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №4 КТП 947 ПС 110 кВ Майская. Срок исполнения: 10.03.2023 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №4 КТП 947 ПС 110 кВ Майская. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 24.03.2023 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.03.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
3723 | 483 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Починковский РЭС | 2023-02-25 19:55 | 2023-02-25 20:58 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 КТП-10-9 Б.Стодолище послужило падение сломанной под действием порывистого ветра ветки дерева, из-за границы охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №3 - №4. | 4.4.3, Причиной перегорания ПН-2 фаза "С" на Р-0,4кВ ВЛ 0,4кВ Л-2 КТП-10-9 Б.Стодолище явилось схлестывание фазного и нулевого проводов из-за механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №3 - №4 с возникновением однофазного КЗ и последующим падением ветки дерева на землю. | Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением веток на провода по ВЛ 0,4кВ Л-2 КТП-10-9 Б.Стодолище. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер РЭС Гращенков А.А. Состояние: Не выполнено
3724 | 558 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торжокский РЭС | 2023-02-25 19:52 | 2023-02-25 20:00 | 3.4.12.1.1, Отключение ВЛ 10кВ Кочерово от ПС 110 кВ Алунд произошло по причине междуфазного КЗ между проводами фаз "А" и "В" в результате схлеста проводов из-за уменьшения минимально-допустимого расстояния вследствие налипания с последующим обледенение большого количества снега на провод ф. "В" и изменения его габарита с приближением к проводу ф. "А" в пролете опор №36-№37, при прохождения атмосферного фронта по территории Торжокского района Тверской области, без обрыва проводов. Отключение ВЛ-10кВ №11 ПС 35/10 кВ Будово произошло по причине междуфазного КЗ между проводами фаз "А" и "В" в результате схлеста проводов из-за уменьшения минимально-допустимого расстояния вследствие налипания с последующим обледенение большого количества снега на провод ф. "В" и изменения его габарита с приближением к проводу ф. "А" в пролетах опор №25-№27, при прохождения атмосферного фронта по территории Торжокского района Тверской области, без обрыва проводов. | 4.4.4, В результате механического воздействия в следствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провод ф. "В" и изменения его габарита с приближением к проводу ф. "А" в пролете опор №36-№37 ВЛ 10кВ Кочерово от ПС 110 кВ Алунд при прохождении атмосферного фронта по территории Торжокского района Тверской области, произошел схлест проводов фаз "А" и "В", в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ Кочерово от ПС 110 кВ Алунд действием МТЗ. В результате механического воздействия в следствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провод ф. "В" и изменения его габарита с приближением к проводу ф. "А" в пролете опор №25-№27 ВЛ-10кВ №11 ПС 35/10 кВ Будово при прохождении атмосферного фронта по территории Торжокского района Тверской области, произошел схлест проводов фаз "А" и "В", в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №11 ПС 35/10 кВ Будово действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ Кочерово от ПС 110 кВ Алунд в пролетах опор №31-№41, ВЛ-10кВ №11 ПС 35 кВ Будово в пролетах опор №20-№30 с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 20.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Немиро В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.03.2023 г. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10кВ Кочерово от ПС 110 кВ Алунд в пролетах опор №31-№41, ВЛ-10кВ №11 ПС 35 кВ Будово в пролетах опор №20-№30. Срок исполнения: 22.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Немиро В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.03.2023 г.
3725 | 479 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС | 2023-02-25 19:40 | 2023-02-25 21:27 | 3.4.8.5.2, Аварийное отключение АВ 0,4кВ №1 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 4-4 ПС 110кВ Воля произошло в результате повреждения потребительского электрооборудования за ГЛ.РБ 0,4кВ в ВРУ-0,4 от оп. №7 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 4-4 ПС 110кВ Воля, находящемся на балансе и обслуживании потребителя Волкова А.Г. | 4.12, Короткое замыкание на потребительском электрооборудовании за ВРУ-0,4 от оп. №7 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 4-4 ПС 110кВ Воля, находящемся на балансе и обслуживании потребителя Волкова А.Г. в результате которого произошло аварийное отключение ВРУ-0,4 от оп. №7 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 4-4 ПС 110кВ Воля стало нарушение электрической изоляции | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю Волкова А.Г. о необходимости приведения ВРУ-0,4 от оп. №7 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 4-4 ПС 110кВ Воля в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ, и предложением воспользоваться услугой «Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования», затребовать копии протоколов об испытании оборудования Срок исполнения: 28.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.03.2023 г.
3726 | 496 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Ярцевский РЭС | 2023-02-25 18:48 | 2023-02-25 19:47 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-1028 Ярцево-2 произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор №71 - №72 упавшей веткой дерева из-за границ охранной зоны ВЛ во время сильных порывов ветра. | 4.4.3, Отключение ВЛ-1028 Ярцево-1 произошло вследствие механического воздействия при падении ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №71-№72 с последующим возникновением междуфазного КЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1028 ПС Ярцево-2 с целью выявления угрожающих возможным падением ветвей деревьев на провода ВЛ. Срок исполнения: 06.04.2023 г. Ответственное лицо: мастер Раев А.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.02.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр участков ВЛ-1028 ПС Ярцево-2 Мероприятие: Организационное По результатам проведенного осмотра ВЛ-1028 ПС Ярцево-2 разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения. Срок исполнения: 06.04.2023 г. Ответственное лицо: мастер Раев А.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.02.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр участков ВЛ-1028 ПС Ярцево-2, разработан план мероприятий
3727 | 905 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2023-02-25 17:55 | 2023-02-26 00:25 | 3.4.12.1.1, Прохождение атмосферного фронта по территории Ржевского, Зубцовского и Старицкого районов Тверской области с неблагоприятными погодными условиями: сильный снег, сильные осадки (мокрый снег, дождь), отложение мокрого снега, гололёд, метель и ледяной дождь, приведшее к образованию гололёдно-изморозевых отложений (ГИО) на элементах ВЛ (провода, изоляторы, опоры), с последующим обрывом проводов ВЛ - КЛ 10 кВ №08 ПС 110 кВ Зубцов возникновение междуфазного КЗ в пролете опор №44-45 из-за кратковременного схлеста проводов вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения габарита с приближением к соседнему проводу; - КЛ 10 кВ №25(9) ПС 110 кВ Зубцов возникновение междуфазного КЗ в пролете опор №158-159 из-за кратковременного схлеста проводов вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения габарита с приближением к соседнему проводу. - ВЛ 10 кВ №12 ПС 35 кВ Мин. Дворы возникновение междуфазного КЗ в пролете опор №111/34/11-111/34/12 из-за кратковременного схлеста проводов вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения габарита с приближением к соседнему проводу; - ВЛ 10 кВ №03 ПС 35 кВ Мин. Дворы возникновение междуфазного КЗ в пролете опор №281-282 из-за соприкосновения оборванного провода с соседним фазным проводом. Обрыв провода произошел под тяжестью налипшего с последующим обледенением большого количества снега на провода, в последствие под воздействием порывов ветра произошло падение провода на землю. 3.4.12.1.3, Прохождение атмосферного фронта по территории Ржевского, Зубцовского и Старицкого районов Тверской области с неблагоприятными погодными условиями: сильный снег, сильные осадки (мокрый снег, дождь), отложение мокрого снега, гололёд, метель и ледяной дождь, приведшее к образованию гололёдно-изморозевых отложений (ГИО) на элементах ВЛ (провода, изоляторы, опоры), с последующим обрывом проводов ВЛ и кронах деревьев, которые изгибались в сторону трасс ВЛ (в ряде случаев выпадали), из-за пределов границ охранных зон ВЛ, с последующим обрывом или перекрытием проводов ВЛ. Ширина просеки соответствует требованиям ПУЭ (на момент постройки ВЛ), но меньше высоты деревьев в основном лесном массиве. КВЛ 10 кВ №13 ПС 110 кВ Старица возникновение междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №279-280 деревом, упавшим на провода из-за границы охранной зоны под воздействием тяжести гололедно-изморозевых отложений на кроне дерева. - КВЛ 10 кВ №25(19) ПС 110 кВ Старица возникновение междуфазного КЗ в пролете опор №42-43 из-за перекрытия проводов в данном пролете опор ветками дерева, наклонившегося к проводам из-за границы охранной зоны под воздействием тяжести гололедно-изморозевых отложений на кроне дерева; | 4.4.4, Короткие замыкания, возникшие вследствие падения деревьев и веток из-за пределов границ охранных зон ВЛ на провода ВЛ, по причине образования на кронах деревьев гололёдно-изморозевых отложений (ГИО), вследствие налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения их габарита с приближением к соседнему проводу при прохождении атмосферного фронта по территории Ржевского, Зубцовского, Старицкого районов Тверской области: . - произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор №44-45 КЛ 10 кВ №08 ПС 110 кВ Зубцов; - произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор №158-159 КЛ 10 кВ №25(9) ПС 110 кВ Зубцов; - перекрытие проводов ветками дерева, наклонившегося к проводам КВЛ 10 кВ №25(19) ПС 110 кВ Старица в пролете опор №42-43; - произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор №111/34/11-111/34/12 ВЛ 10 кВ №12 ПС 35 кВ Мин. Дворы; - произошел обрыв фазного провода в пролете опор №281-282 ВЛ 10 кВ №03 ПС 35 кВ Мин. Дворы под воздействием тяжести налипшего мокрого снега с последующим обледенением; - падение дерева на провода (без повреждения проводов) КВЛ 10 кВ №13 ПС 110 кВ Старица в пролете опор №279-280. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов: -ВЛ 10 кВ №12 ПС 35 кВ Мин. Дворы в пролетах опор №111/34/10-11/34/12; - ВЛ 10 кВ №03 ПС 35 кВ Мин. Дворы в пролетах опор №280-282; - КВЛ 10 кВ №25(19) ПС 110 кВ Старица в пролетах опор №40-45; - КВЛ 10 кВ №13 ПС 110 кВ Старица в пролетах опор №275-285; -КЛ 10 кВ №08 ПС 110 кВ Зубцов в пролетах опор №40-50; - КЛ 10 кВ №25(9) ПС 110 кВ Зубцов в пролетах опор №155-160. Срок исполнения: 24.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.03.2023 г. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра: -ВЛ 10 кВ №12 ПС 35 кВ Мин. Дворы в пролетах опор №111/34/10-11/34/12; -ВЛ 10 кВ №03 ПС 35 кВ Мин. Дворы в пролетах опор №280-282; - КВЛ 10 кВ №25(19) ПС 110 кВ Старица в пролетах опор №40-45; - КВЛ 10 кВ №13 ПС 110 кВ Старица в пролетах опор №275-285; -КЛ 10 кВ №08 ПС 110 кВ Зубцов в пролетах опор №40-50; - КЛ 10 кВ №25(9) ПС 110 кВ Зубцов в пролетах опор №155-160. Срок исполнения: 30.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.03.2023 г. Мероприятие: Техническое Произвести подрезку и вырубку угрожающих падением в сторону КВЛ 10 кВ №25(19) ПС 110 кВ Старица деревьев (веток деревьев)в пролете опор №42-43. Срок исполнения: 15.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.03.2023 г. Описание проведённых работ: . Мероприятие: Техническое Произвести подрезку и вырубку угрожающих падением в сторону КВЛ 10 кВ №13 ПС 110 кВ Старица деревьев (веток деревьев) в пролете опор №279-280. Срок исполнения: 15.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.03.2023 г. Описание проведённых работ: .
3728 | 404 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС | 2023-02-25 17:26 | 2023-02-25 18:42 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ на провода фаз "А" и "В" под воздействием сильной ветровой нагрузки в пролете опор №5-5-5-6 ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП №093 Мелынь произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, что привело к отключению ВЛ действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода фаз "А" и "В" из вне охранной зоны ВЛ при сильной ветровой нагрузке в пролете опор №5-2-5-3 ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП №093 Мелынь произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 093 Мелынь по всей длине. Срок исполнения: 27.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.02.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 093 Мелынь и включить их в план работ Мценского РЭС. Срок исполнения: 27.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.02.2023 г. Описание проведённых работ: разработать мероприятия
3729 | 433 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Ливенский РЭС | 2023-02-25 17:00 | 2023-02-25 23:25 | 3.4.9.3, В результате неисправности на ВЛ 6 кВ № 4 ПС 110 кВ Черкасская (на балансе АО "Орелоблэнерго") произошло отключение ВЛ действием защит.
3730 | 506 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2023-02-25 16:44 | 2023-02-25 16:56 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ 0,4кВ №3 КТП 545 ПС Ендовище произошло из-за кратковременного превышения величины тока нагрузки у потребителя электрической энергии, над номинальным током АВ № 3 0,4кВ (I ном = 63А). | 4.13, Отключение ВЛ 0,4кВ №3 КТП 545 ПС Ендовище произошло из-за кратковременного превышение величины тока нагрузки у потребителя электрической энергии, над номинальным током АВ № 3 0,4кВ (I ном = 63 А), что привело к срабатыванию теплового расцепителя. | Мероприятие: Техническое До возникновения технологического нарушения электроснабжение потребителей по ВЛ 0,4кВ №3 ТП 545 ПС Ендовище осуществлялось по схеме нормального режима. Срок исполнения: 02.04.2023 г. Ответственное лицо: Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.03.2023 г. Описание проведённых работ: осмотр выполнен Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №3 ТП 545 ПС Ендовище разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 02.04.2023 г. Ответственное лицо: Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.03.2023 г. Описание проведённых работ: замечаний не выявлено
3731 | 467 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС | 2023-02-25 16:32 | 2023-02-25 18:28 | 3.4.12.2.3, Причиной оперативного отключения ВЛ-1001 ПС Козино явилось падение ветки дерева на провод и траверсу на опоре №52 в результате воздействия сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причиной оперативного отключения ВЛ-1001 ПС Козино явилось однофазное замыкание на "землю"в результате нарушения изоляции между проводом и траверсой на опоре №52 в результате падения ветки дерева, находящегося за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной ИТР осмотр участков ВЛ 1001 ПС Козино проходящих по лесистым участкам с целью выявления угрожающих деревьев. Срок исполнения: 14.04.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Смоленского РЭС Данилов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной ИТР осмотр участков ВЛ 1001 ПС Козино проходящих по лесистым участкам с целью выявления угрожающих деревьев. Мероприятие: Техническое Организовать вырубку деревьев и ДКР, угрожающих падением веток на провода ВЛ в пролете опор №52 - №53 ВЛ 1001 ПС Козино. Срок исполнения: 05.05.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Смоленского РЭС Данилов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.03.2023 г. Описание проведённых работ: Организована вырубка деревьев и ДКР, угрожающих падением веток на провода ВЛ в пролете опор №52 - №53 ВЛ 1001 ПС Козино Мероприятие: Организационное По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ 1001 ПС Козино разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний. Срок исполнения: 21.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Смоленского РЭС Суражевский С.В Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.03.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ 1001 ПС Козино разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний.
3732 | 130 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Брасовский РЭС | 2023-02-25 16:30 | 2023-02-25 17:45 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре произошло падение ветви дерева, растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-0,4 Ф-1 КТП-240 Ф-1003 ПС Совхозная в пролете опор №10-11. | 4.4.3, Падение ветви дерева, растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-0,4 Ф-1 КТП-240 Ф-1003 ПС Совхозная в пролете опор №10-11, привело к кратковременному схлесту проводов, короткому замыканию ВЛ, перегоранию ПН-2 и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев ВЛ-0,4 Ф-1 КТП-240 Ф-1003 ПС Совхозная в пролете опор №10-11, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 07.04.2023 г. Ответственное лицо: Кубатин Ю.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ
3733 | 473 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Рыльский РЭС | 2023-02-25 16:30 | 2023-02-26 15:05 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-10 кВ № 06 явилось межфазное короткое замыкание, которое произошло в результате перекрытия изоляции электрической дугой в ячейке № 4 на ЦРП -10кВ Артюшково по причине затекания воды из-за трещины армировки шва проходного изолятора фазы А вследствие естественного старения и изменения свойств материалов при колебаниях температуры через нулевую отметку. | 4.12, Нарушение электрической изоляции в ячейке № 4 на ЦРП -10кВ Артюшково по причине затекания воды из-за трещины армировки шва проходного изолятора фазы А вследствие естественного старения и изменения свойств материалов при колебаниях температуры через нулевую отметку. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: затекание воды из-за трещины армировки шва на ЦРП -10кВ Артюшково ЦРП -10кВ Артюшково | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр оборудования ЦРП 10кВ Артюшково, при проведении осмотра особое внимание обратить на состояние проходных изоляторов 10 кВ. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Рыльского РЭС Щеголев А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ЦРП 10кВ Артюшково составить график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Рыльского РЭС Щеголев А.В. Состояние: Не выполнено
3734 | 924 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2023-02-25 16:19 | 2023-02-26 18:40 | 3.4.12.1.1, Прохождение атмосферного фронта по территории Калининского районов Тверской области с неблагоприятными погодными условиями: сильные осадки (мокрый снег), отложение мокрого снега, приведшее к образованию гололёдно-изморозевых отложений (ГИО) на элементах ВЛ (провода, изоляторы, опоры), с последующим схлестом проводов или перекрытием проводов ВЛ:кратковременный схлест проводов в пролете опор №131-132, ВЛ-10кВ № 03(9) ПС Мамулино кратковременный схлест проводов в пролёте опор №54-№55, ВЛ-10кВ № 29 ПС Южная кратковременный схлест проводов в пролёте опор №57-№58 3.4.12.1.2, Прохождение атмосферного фронта по территории Калининского районов Тверской области с неблагоприятными погодными условиями: сильные осадки (мокрый снег), отложение мокрого снега, приведшее к образованию гололёдно-изморозевых отложений (ГИО) на элементах ВЛ (провода, изоляторы, опоры), с последующим обрывом проводов ВЛ: ВЛ-10кВ № 12 ПС №1 обрыв проводов 2-х фаз в пролете опор №35-36; провода 1 фазы в пролете опор №6/5-6/7 за ЛР№2. | 4.4.4, Короткие замыкания, замыкания на "землю" возникшие вследствие провиса, обрыва проводов, по причине образования на проводах ВЛ гололёдно-изморозевых отложений (ГИО). -ВЛ-10кВ № 12 ПС №1 обрыв проводов 2-х фаз в пролете опор №35-36; провода 1 фазы в пролете опор №6/5-6/7 за ЛР№2, кратковременный схлест проводов в пролете опор №131-122, ВЛ-10кВ № 03(9) ПС Мамулино кратковременный схлест проводов в пролёте опор №54-№55, ВЛ-10кВ № 29 ПС Южная кратковременный схлест проводов в пролёте опор №57-№58 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 12 (16) ПС №1 в пролете опор № 32 - №39, отпайки за ЛР№2, в пролете опор №131-132 с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 13.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 12 (16) ПС №1 в пролете опор № 32 - №39, отпайки за ЛР№2, в пролете опор №131-132 с целью выявления дефектов. Мероприятие: Организационное Включить в план работ на 2023 год устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 12 (16) ПС №1 в пролете опор № 32 - №39, отпайки за ЛР№2, в пролете опор №131-132 . Срок исполнения: 13.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.03.2023 г. Описание проведённых работ: при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 12 (16) ПС №1 в пролете опор № 32 - №39, отпайки за ЛР№2, в пролете опор №131-132 дефектов не выявлено.
3735 | 246 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2023-02-25 16:10 | 2023-02-25 18:45 | 3.4.12.5.1, Повреждение КЛ 6кВ ТП3116 к ТП3144 произошло в результате подвижки грунтов. | 4.12, Отключение МВ Ф611 РП15 к ТП3234 произошло в результате КЗ на КЛ 6кВ ТП3116 к ТП3144 в следствии подвижки грунтов при промерзании. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования в РП15 Ф611 к ТП3234. Срок исполнения: 02.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр оборудования в РП15 Ф611 к ТП3234. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 6кВ ТП3116 к ТП3144. Срок исполнения: 02.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2023 г. Описание проведённых работ: КЛ 6кВ ТП3116 к ТП3144 восстановлена.
3736 | 344 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Галичский РЭС | 2023-02-25 16:05 | 2023-02-25 16:22 | 3.4.9.3, Причиной отключения КЛ явилось повреждение на потребительском оборудовании по адресу Галич, ул. Школьная, д.6. От возникшего К.З. в РУ-0,4 кВ ТП №179 отключился АВ-0,4 кВ ф. Школьная, 6. |  | Мероприятие: Организационное Направить письменное обращение в Галичскую управляющую компанию с требованием устранить аналогичные причины, вызвавшие нарушения в работе оборудования филиала ПАО "Россети Центр"-"Костромаэнерго". Срок исполнения: 15.03.2023 г. Ответственное лицо: Нечаев Н.М. Сторонняя организация: Галичская управляющая компания Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.02.2023 г. Описание проведённых работ: Письмо
3737 | 251 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Клинцовский РЭС | 2023-02-25 16:00 | 2023-02-25 18:00 | 3.4.7.3.5, В результате длительной эксплуатации контактного соединения на вводе в дом, медного провода потребителя дома № 26 ул. Щорса с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ ф4 ТП33 ф609 ПС Западная произошло изменение свойств металла (окисление). | 4.13, В результате нарушения (окисления) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ ф4 ТП33 ф609 ПС Западная с медным проводом потребителя на доме № 26 ул. Щорса произошло обесточение потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ ф14ТП33 ф609 ПС Западная в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 02.04.2023 г. Ответственное лицо: Красовский В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ ф14ТП33 ф609 ПС Западная в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Мероприятие: Техническое По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. Срок исполнения: 02.04.2023 г. Ответственное лицо: Красовский В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.02.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений и включены в месячные планы работ
3738 | 509 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго |  |  | 3.4.12.5.2, Причиной приведшей к перекрытию изолятора марки ЛК-70/110 фазы "С" на опоре №79 ВЛ 110 кВ Дорогобужская ТЭЦ – Сафоново I цепь (ВЛ 101) явилось механическое воздействие вследствие попадания в микротрещины изолятора влаги и ее замерзания при многократных переходах температуры окружающего воздуха через ноль. | 4.4.4, Причиной приведшей к отключению ВЛ 110 кВ Дорогобужская ТЭЦ – Сафоново I цепь (ВЛ 101) явилось перекрытие изолятора марки ЛК-70/110 фазы "С" на опоре №79 с последующим возникновением однофазного замыкания на "землю". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение изолятора марки ЛК 70/110 на ВЛ-110 кВ Дор ТЭЦ-Сафоново (ВЛ-101) VL110-000811 | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановое измерение сопротивления заземляющих устройств опор № 78, 79, 80 ВЛ 110 кВ Дорогобужская ТЭЦ – Сафоново I цепь (ВЛ 101) с измерением сопротивления переходных металлосвязей, в случае не соответствия требованиям ПУЭ, довести до нормы. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник ЦУ СЛЭП Вакулко С.В., начальник ЦУ СД Дяблин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведено измерение сопротивления заземляющих устройств опор № 78, 79, 80 ВЛ 110 кВ Дорогобужская ТЭЦ – Сафоново I цепь (ВЛ 101) с измерением сопротивления переходных металлосвязей
3739 | 205 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Трубчевский РЭС | 2023-02-25 15:50 | 2023-02-25 17:40 | 3.4.7.3.5, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома 35 ул. Брянская с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ-0,4кВ. ф3 ТП-57 Ф-1015 ПС Трубчевская произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ-0,4кВ. ф3 ТП-57 Ф-1015 ПС Трубчевская с медным проводом потребителя на доме ул. Брянская 35. | Мероприятие: Техническое Выполнить перезаделку контактного соединения на вводе от опоры в дом ул. Брянская 35, ВЛ-0,4кВ. ф3 ТП-57 Ф-1015 ПС Трубчевская Срок исполнения: 27.03.2023 г. Ответственное лицо: Трубчевский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.02.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнена пере заделка контактного соединения на вводе от опоры в дом ул. Брянская 35, ВЛ-0,4кВ. ф3 ТП-57 Ф-1015 ПС Трубчевская Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4кВ. ф3 ул. Брянская ТП-57 Ф-1015 ПС Трубчевская в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 27.03.2023 г. Ответственное лицо: Трубчевский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ-0,4кВ. ф3 ул. Брянская ТП-57 Ф-1015 ПС Трубчевская в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро".
3740 | 515 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС | 2023-02-25 15:42 | 2023-02-25 17:05 | 3.4.7.3.5, Вывод в ремонт по неотложной заявке ВЛ 0,4 №1 КТП №308 ПС 35 кВ Белянка произошел для устранения некачественного контакта в соединительном зажиме ввода 0,38 кВ в жилой дом от опоры №11 вследствие изменения структуры материала прокалывающего зажима в процессе эксплуатации. | 4.13, Нарушение электрического контакта в соединительном зажиме ввода 0,38 кВ в жилой дом от опоры №11 ВЛ 0,4 №1 КТП №308 ПС 35 кВ Белянка произошло из-за изменения структуры материала прокалывающего зажима в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрического контакта в соединительном зажиме ввода 0,38 кВ в жилой дом от опоры №11 на ВЛ 0,4 №1 КТП №308 ПС 35 кВ Белянка ВЛ 0,4 №1 КТП №308 ПС 35 кВ Белянка | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 №1 КТП №308 ПС 35 кВ Белянка. Срок исполнения: 06.03.2023 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 №1 КТП №308 ПС 35 кВ Белянка. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4 №1 КТП №308 ПС 35 кВ Белянка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 25.03.2023 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.03.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 0,4 №1 КТП №308 ПС 35 кВ Белянка разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ
3741 | 901 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2023-02-25 15:23 | 2023-02-25 17:02 | 3.4.12.1.1, Под тяжестью налипшего на провода мокрого снега при прохождении атмосферного фронта по территории Старицкого района Тверской области произошел провис и схлест проводов в пролете опор №12- 13 ВЛ 0,4 кВ КТП 10 кВ д. Максимово-2. | 4.4.4, Схлест проводов в пролете опор №12-13 ВЛ 0,4 кВ КТП 10 кВ д. Максимово-2 произошел под воздействием тяжести налипшего мокрого снега на провода и порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Старицкого района Тверской области, что явилось причиной ручного отключения рубильника в РУ-0,4 В на КТП 10 кВ д. Максимово-2. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр в пролетах опор №10-15 ВЛ 0,4 кВ КТП 10 кВ д. Максимово-2 Срок исполнения: 24.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.03.2023 г. Описание проведённых работ: . Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ КТП 10 кВ д. Максимово-2 в пролетах опор №10-15. Срок исполнения: 30.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.03.2023 г. Описание проведённых работ: .
3742 | 947 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС | 2023-02-25 15:12 | 2023-02-25 15:16 | 3.4.9.3, Отключение абонентской ВЛ-10кВ №13 от ПС 35/10 Куженкино (ВЛ-10кВ №13 принадлежит ОАО "Оборонэнерго") вызвано междуфазным к.з. из-за повреждении на оборудовании абонента (ОАО "Оборонэнерго") |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо, владельцу абонентской ВЛ 10кВ №13 (собственник ОАО "Оборонэнерго") от ПС 35/10 Куженкино, с предложением по приведению в исправное состояние принадлежащего оборудования. Срок исполнения: 24.03.2023 г. Ответственное лицо: гл.инженер Удомельского РЭС Клевцов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.03.2023 г. Описание проведённых работ: письмо, владельцу абонентской ВЛ 10кВ №13 (собственник ОАО "Оборонэнерго") от ПС 35/10 Куженкино
3743 | 565 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2023-02-25 15:08 | 2023-02-25 17:07 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10 кВ №3 Гончарово ПС 35/10 кВ "Дубки" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №54 - №55 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №54 - №55 ВЛ 10 кВ №3 Гончарово ПС 35/10 кВ "Дубки" веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №3 Гончарово ПС 35/10 кВ "Дубки" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №3 Гончарово ПС 35/10 кВ "Дубки" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр
3744 | 471 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Глушковский РЭС | 2023-02-25 14:56 | 2023-02-25 17:22 | 3.4.8.5.1, Причиной оперативного отключения ВЛ 10 кВ №06 ПС Теткино явилось необходимость устранения однофазного замыкания на землю, вследствие обрыва провода в пролете опор №5-18 - №5-19 из-за огневого воздействия ВСУ. | 4.4.1, Обрыв провода в пролете опор №5-18-№5-19 ВЛ-10 кВ №06 ПС Теткино, произошедший из-за попадания боеприпасов ВСУ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №06 ПС Теткино. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Кириченко Н.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-10 кВ №06 ПС Теткино составить график устранения выявленных замечаний со сроками выполнения. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Кириченко Н.С. Состояние: Не выполнено
3745 | 388 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго |  |  | 3.4.12.1.1, Причиной отключения ВЛ-110 кВ Нея-Мантурово-2 от действия защит стало короткое замыкание из-за уменьшения межфазного расстояния ф. «В» и «С» в пролете опор № 114-115 при сближении проводов от налипшего снега и под действием сильного порывистого ветра до 15 м/с. Повреждений провода нет. Информация по метеоусловиям приложена в документах. Оборудование РЗА работало правильно. | 4.12, Межфазное замыкание при сближении проводов от налипшего снега и под действием сильного порывистого ветра до 15 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-110 кВ Нея-Мантурово-2 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ после прохождения природных явлений, связанных с налипанием снега на провода и деревья. Срок исполнения: 15.04.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер НУ ВЛЭП Наплавков Н.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.04.2023 г. Мероприятие: Техническое По итогам обхода ВЛ-110 кВ Нея-Мантурово-2 устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер НУ ВЛЭП Наплавков Н.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.04.2023 г.
3746 | 486 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Богучарский РЭС | 2023-02-25 14:28 | 2023-02-25 15:57 | 3.4.8.5.2, Причиной вывода в ремонт, по неотложной заявке, ВЛ-10 кВ №1 ПС 110 кВ Богучар, послужило не умышленное повреждение опоры №46, произошедшее в результате наезда на неё неизвестного, стороннего автотранспорта. | 4.4.1, В результате механического воздействия неизвестного, стороннего автотранспорта при наезде на опору №46 ВЛ-10 кВ №1 ПС 110 кВ Богучар произошел излом стойки опоры у основания земли, с осыпанием бетона. В результате повреждения опоры схлеста и короткого замыкания проводов в смежных пролетах не произошло, обрыва арматуры нет. | Мероприятие: Техническое Произвести обследование стоек опор №45, 47 ВЛ-10 кВ №1 ПС 110 кВ Богучар, на предмет выявления дефектов сток опор, после динамического воздействия на опору №46, в результате наезда на неё неизвестного, стороннего автотранспорта. Срок исполнения: 03.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Беленко Д.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведено обследование стоек опор №45, 47 ВЛ-10 кВ №1 ПС 110 кВ Богучар, на предмет выявления дефектов сток опор, после динамического воздействия на опору №46, в результате наезда на неё неизвестного, стороннего автотранспорта. Замечаний нет. Мероприятие: Организационное По результатам проведения обследования стоек опор №45,47 ВЛ-10 кВ №1 ПС 110 кВ Богучар в случае выявления дефектов сток опор, после динамического воздействия на опору №46, в результате наезда на неё неизвестного, стороннего автотранспорта, разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний и определить объем и срок устранения (ТО, КР) выявленных недостатков, угрожающих нормальной работе электрооборудования. Срок исполнения: 03.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Беленко Д.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведено обследование стоек опор №45, 47 ВЛ-10 кВ №1 ПС 110 кВ Богучар, на предмет выявления дефектов сток опор, после динамического воздействия на опору №46, в результате наезда на неё неизвестного, стороннего автотранспорта. Замечаний нет. Мероприятие: Организационное Через средства массовой информации довести до населения района Постановление Правительства Р.Ф.от 24.02.2009года №160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" и ответственность за их нарушение. Срок исполнения: 03.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Пищерков Е.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.03.2023 г. Описание проведённых работ: Через средства массовой информации доведено до населения района Постановление Правительства Р.Ф.от 24.02.2009года №160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" и ответственность за их нарушение.
3747 | 226 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Новозыбковский РЭС | 2023-02-25 14:25 | 2023-02-25 16:20 | 3.4.7.3.5, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дома №13 по ул. Пригородная с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.3 КТП-42 ф.117 ПС Климово. | 4.13, Нарушение (окисление) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.3 КТП-42 ф.117 ПС Климово с медным проводом потребителя на доме №13 по ул. Пригородная привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф.3 КТП-42 ф.117 ПС Климово в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 25.03.2023 г. Ответственное лицо: зам. начальника по эксплуатации Самусенко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф.3 КТП-42 ф.117 ПС Климово в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Мероприятие: Техническое По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. Срок исполнения: 25.03.2023 г. Ответственное лицо: зам. начальника по эксплуатации Самусенко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.02.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ.
3748 | 217 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дятьковский РЭС | 2023-02-25 14:22 | 2023-02-25 16:17 | 3.4.7.3.5, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №8 ул. Куркова с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ-0,4 кВ ф.4 КТП-12 Ф-601 ПС Бытошская произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ-0,4 кВ ф.4 КТП-12 Ф-601 ПС Бытошская с медным проводом потребителя на доме №8 ул. Куркова. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 28.03.2023 г. Ответственное лицо: Марин И.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.4 КТП-12 Ф-601 ПС Бытошская. Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом. Срок исполнения: 28.03.2023 г. Ответственное лицо: Марин И.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведена перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом.
3749 | 216 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Почепский РЭС | 2023-02-25 14:10 | 2023-02-25 16:10 | 3.4.7.3.5, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дома №20 ул. Молодежная с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.3 ТП-718 ф.1022 ПС Ново-Брянская | 4.13, Нарушение (окисление) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.3 ТП-718 ф.1022 ПС Ново-Брянская с медным проводом потребителя на доме №20 ул. Молодежная привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф.3 ТП-718 ф.1022 ПС Ново-Брянская в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро" ул. Молодежная д.20. Срок исполнения: 28.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Гришин Н. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведено восстановление контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф.3 ТП-718 ф.1022 ПС Ново-Брянская в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро" ул. Молодежная д.20.
3750 | 350 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Красносельский РЭС | 2023-02-25 14:08 | 2023-02-25 14:53 | 3.4.8.5.3.1, По запросу МЧС для безопасного тушения пожара жилого дома № 6 на пр. Зелёный, бригадой ОВБ в РУ-0,4 кВ ТП-038 отключен РБ-0,4 кВ ф. 2 на д. Шолохово. |  | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ от ТП № 038 на д. Шолохово, на предмет термических повреждений проводов ВЛ после пожара. Срок исполнения: 20.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Красносельского РЭС Корнилов С.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведён внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ от ТП № 038 на д. Шолохово, на предмет термических повреждений проводов ВЛ после пожара. Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ-0,4 кВ от ТП № 038 на д. Шолохово, устранить выявленные замечания при их наличии. Срок исполнения: 29.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Красносельского РЭС Корнилов С.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведён внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ от ТП № 038 на д. Шолохово, на предмет термических повреждений проводов ВЛ после пожара.
3751 | 288 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Данковский РЭС | 2023-02-25 14:01 | 2023-02-25 15:12 | 3.4.12.2.3, Падение на провода ответвления от опоры № 4 к жилому дому ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-2А в результате воздействия сильного порывистого ветра. | 4.4.3, Механическое воздействие, вызванное падением на провода ответвления от опоры № 4 к жилому дому ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-2А в результате воздействия сильного порывистого ветра. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП-2А. Срок исполнения: 03.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Рязанцев И.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев, угрожающих падением на ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП-2А, произвести вырубку (обрезку крон). Срок исполнения: 03.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Рязанцев И.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.03.2023 г. Описание проведённых работ: Замечаний нет
3752 | 208 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Унечский РЭС | 2023-02-25 14:00 | 2023-02-25 15:55 | 3.4.7.3.5, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дома 21 ул. Крестьянская с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4кВ ф.2 ТП 8 ф.609 ПС Юбилейная. | 4.13, Нарушение (окисление) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4кВ ф.2 ТП 8 ф.609 ПС Юбилейная с медным проводом потребителя на доме 21 ул. Крестьянская привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4кВ ф. 2 ТП 8 ф.609 ПС Юбилейная в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро" Срок исполнения: 25.03.2023 г. Ответственное лицо: начальник Унечского РЭС Дюба Ю.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4кВ ф. 2 ТП 8 ф.609 ПС Юбилейная в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро" Мероприятие: Техническое По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ Срок исполнения: 25.03.2023 г. Ответственное лицо: начальник Унечского РЭС Дюба Ю.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.02.2023 г. Описание проведённых работ: Листок осмотра без замечаний.
3753 | 461 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новохоперский РЭС | 2023-02-25 13:58 | 2023-02-25 15:00 | 3.4.8.5.3.1, Отключение ВЛ 10 кВ № 5 ПС 35 кВ Подгорное было выполнено оперативным персоналом по заявке МЧС России.
3754 | 459 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Хомутовский РЭС | 2023-02-25 13:34 | 2023-02-25 13:47 | 3.4.9.3, Аварийное отключение ВЛ-10кВ 4.1.16 от ПС Хомутовка произошло вследствие междуфазного КЗ, возникшего из-за повреждения оборудования в потребительском КТП 4116-01/160. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю МУП Хомутовского ЖКХ - собственнику ТП 4116-01/160 с требованием о необходимости содержания принадлежащего ему оборудования электрической сети в соответствии с требованиями ПТЭ потребителей. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хомутовского РЭС Чуйченко А.В. Состояние: Не выполнено
3755 | 458 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Хомутовский РЭС | 2023-02-25 13:34 | 2023-02-26 05:25 | 3.4.12.2.3, Аварийное отключение ВЛ-10кВ № 20 от ПС Хомутовка (4.1.18) произошло в результате междуфазного КЗ вследствие перекрытия проводов в пролете опор №8-9 упавшей под воздействием порывов ветра веткой высокорослого дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Перекрытие проводов в пролете опор №8-9 ВЛ-10кВ № 20 от ПС Хомутовка (4.1.18) произошло в результате падения под воздействием порывов ветра ветки высокорослого дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести инженерный осмотр ВЛ-10кВ № 20 от ПС Хомутовка (4.1.18) с составлением листа осмотра Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хомутовского РЭС Чуйченко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произвести инженерный осмотр ВЛ-10кВ № 20 от ПС Хомутовка (4.1.18) с составлением листа осмотра Мероприятие: Организационное По результатам инженерного осмотра ВЛ-10кВ № 20 от ПС Хомутовка (4.1.18) назначить сроки устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хомутовского РЭС Чуйченко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.03.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам инженерного осмотра ВЛ-10кВ № 20 от ПС Хомутовка (4.1.18) назначены сроки устранения выявленных замечаний.
3756 | 462 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новохоперский РЭС | 2023-02-25 13:22 | 2023-02-25 13:57 | 3.4.12.2.3, Двухфазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ № 4 ПС 35 кВ Подгорное вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор № 54-55, упавшей веткой дерева растущим за пределами охранной зоны ВЛ, порывом ветра до 17 м/сек. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор № 54-55 от ВЛ 10 кВ № 4 ПС 35 кВ Подгорное произошло при падении ветки дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ при порывах ветра до 17 м/сек. | Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 4 ПС 35 кВ Подгорное наметить мероприятия по выпиливанию деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ, которые при падении угрожают повреждением ВЛ Срок исполнения: 03.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Синельников Е.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 4 ПС 35 кВ Подгорное по всей длине на предмет наличия деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ, которые при падении угрожают повреждением ВЛ Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 4 ПС 35 кВ Подгорноепо всей длине на предмет наличия деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ, которые при падении угрожают повреждением ВЛ Срок исполнения: 03.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Синельников Е.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.03.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 4 ПС 35 кВ Подгорное по всей длине на предмет наличия деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ, которые при падении угрожают повреждением ВЛ
3757 | 490 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2023-02-25 13:21 | 2023-02-25 18:50 | 3.4.7.3.5, Срабатывание ПК 10 кВ фаз "А", "В" в КТП 947 ПС 110 кВ Майская произошло из-за возникновения двухфазного КЗ при пробое изоляции опорного изолятора фазы "А", с последующим перекрытием изоляции опорного изолятора фазы "В" на участке шин 10 кВ от ПК 10 кВ до силового трансформатора в РУ 10 кВ, вследствие изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | 4.12, Пробой изоляции опорного изолятора фазы "А", с последующим перекрытием изоляции опорного изолятора фазы "В" шин 10 кВ на участке от ПК 10 кВ до силового трансформатора в РУ 10 кВ КТП 947 ПС 110 кВ Майская, произошло вследствие изменения структуры материала в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции опорного изолятора фазы "А" шин 10 кВ на участке от ПК 10 кВ до силового трансформатора в РУ 10 кВ на КТП 947 ПС 110 кВ Майская КТП 947 ПС 110 кВ Майская | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр КТП 947 ПС 110 кВ Майская. Срок исполнения: 10.03.2023 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнить внеочередной осмотр КТП 947 ПС 110 кВ Майская Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 24.03.2023 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.03.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ
3758 | 583 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Брейтовский РЭС | 2023-02-25 13:20 | 2023-02-25 14:20 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №3 ТП 034 (Набережная) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №7-№8 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №7-№8 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №3 ТП 034 (Набережная) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Фролов М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.02.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №3 ТП 034 (Набережная) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №3 ТП 034 (Набережная), по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Фролов М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.02.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №3 ТП 034 (Набережная) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.
3759 | 504 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2023-02-25 13:11 | 2023-02-25 14:06 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0,4кВ ВЛ 0,4кВ № 4 КТП 1304 РП 10 кВ Новосадовый произошло из-за превышения токов нагрузки по фазе "В", превышающих номинал (на 10А), вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание цепи 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "В", превышающих номинал на ВЛ 0,4кВ № 4 КТП 1304 РП 10 кВ Новосадовый из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальным данным автомата на ВЛ 0,4кВ № 4 КТП 1304 РП 10 кВ Новосадовый VN004-00136045 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ № 4 КТП 1304 РП 10 кВ Новосадовый. Срок исполнения: 07.03.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.03.2023 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4кВ № 4 КТП 1304 РП 10 кВ Новосадовый. Срок исполнения: 07.03.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.03.2023 г. Описание проведённых работ: Акт замера нагрузок Мероприятие: Организационное По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 24.03.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.03.2023 г. Описание проведённых работ: Мероприятия
3760 | 384 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Галичский РЭС | 2023-02-25 13:10 | 2023-02-25 15:20 | 3.4.12.1.2, При аварийном осмотре ВЛ-10 кВ Ф10-03 ПС 35/10кВ Степаново установлено, что причиной возникновения земли на фазе "С" стал обрыв вязки провода фазы "С" на опоре №85. Обрыв вязки провода произошёл по причине воздействия на материал различных атмосферных явлений (ветровой нагрузки, тяжения провода при налипании снега). Вязка сделана без нарушения технологии монтажа проводом А-35. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. | 4.12, Замыкание на землю произошло из-за обрыва вязки провода фазы "С" опоры №85 ВЛ-10 кВ Ф10-03 ПС 35/10кВ Степаново и касания провода траверсы в следствии налипания снега на провода и раскачивания провода порывами ветра. | Мероприятие: Техническое Выполнить выборочный верховой осмотр ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС 35/10кВ Степаново с целью выявления дефектов крепления провода ВЛ. Срок исполнения: 17.03.2023 г. Ответственное лицо: М.С. Чикулаев Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.02.2023 г. Описание проведённых работ: АКТ Мероприятие: Техническое Произвести обследование опоры №85 ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС 35/10кВ Степаново в следствии протекания тока замыкания на землю через тело опоры Срок исполнения: 17.03.2023 г. Ответственное лицо: М.С. Чикулаев Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.02.2023 г. Описание проведённых работ: АКТ Мероприятие: Техническое Устранить выявленные замечания в результате обследования опоры №85 и верхового осмотра ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС 35/10кВ Степаново Срок исполнения: 24.03.2023 г. Ответственное лицо: М.С. Чикулаев Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.02.2023 г. Описание проведённых работ: АКТ
3761 | 382 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Солигаличский РЭС | 2023-02-25 13:00 | 2023-02-25 13:03 | 3.4.12.2.3, При аварийном обходе ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС Калинино в пролете опор №83-84 обнаружено дерево лежащее под проводами ВЛ со следами электродугового воздействия, выпавшее из-за пределов охранной зоны ВЛ от действий сильных порывов ветра скоростью до 20 м/с, при падении дерево своей вершиной перекрыло провода соседних фаз, что привело к возникновению межфазного К.З. и отключению ВЛ действием защиты. Далее дерево, раскачиваемое порывами ветра, отцепилось от проводов ВЛ и освободив их упало на землю. Оборудование РЗА работало правильно. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. | 4.4.3, Перекрытие проводов в пролете опор №83-84 ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС Калинино упавшими ветвями дерева. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной обход ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС Калинино с целью выявления деревьев (веток), угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 24.03.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Балаев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.03.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной обход ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС Калинино с целью выявления деревьев (веток), угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ. Мероприятие: Техническое Провести обследование опор (№83-84), подвергшихся одностороннему тяжению при падении дерева на провода ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС Калинино Срок исполнения: 24.03.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Балаев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено обследование опор (№83-84), подвергшихся одностороннему тяжению при падении дерева на провода ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС Калинино Мероприятие: Техническое По результатам обхода и обследования опор (№83-84), подвергшихся одностороннему тяжению при падении дерева на провода и обхода ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС Калинино, устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Балаев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.03.2023 г. Описание проведённых работ: Замечании не выявлено
3762 | 403 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС | 2023-02-25 12:43 | 2023-02-25 13:36 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ на провода фаз "А" и "С" под воздействием сильной ветровой нагрузки в пролете опор №2-3 ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП №166 Богатищево произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, что привело к отключению ВЛ действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода фаз "А" и "С" из вне охранной зоны ВЛ при сильной ветровой нагрузке в пролете опор №2-3 ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП №166 Богатищево произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 166 Богатищево по всей длине. Срок исполнения: 27.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.02.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 166 Богатищево и включить их в план работ Мценского РЭС. Срок исполнения: 27.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.02.2023 г. Описание проведённых работ: разработать мероприятия
3763 | 628 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Конаковский РЭС | 2023-02-25 12:40 | 2023-02-25 12:48 | 3.4.10.1, Отключение ВЛ-10 кВ № 02 ПС 35/10кВ Селихово произошло по причине междуфазного КЗ в результате перекрытия токоведущих частей на вводе в КТП №1 Семенной завод (комплекс) запитанной от ВЛ-10 кВ № 02 ПС 35/10кВ Селихово телом животного (кошки). | 4.12, В результате перекрытия токоведущих частей на вводе в КТП №1 Семенной завод (комплекс) телом животного (кошки), произошло нарушение электрической изоляции двух фаз, что явилось причиной возникновения междуфазного короткого замыкания и отключения ВЛ-10 кВ № 02 ПС 35/10кВ Селихово действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр КТП 10/0,4кВ №1 Семенной завод (комплекс) ВЛ-10кВ №02 ПС 35/10кВ Селихово на предмет выявления причины проникновения животного в э/у. Срок исполнения: 17.03.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Соколов М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.03.2023 г. Описание проведённых работ: Внеплановый осмотр КТП 10/0,4кВ №1 Семенной завод (комплекс) ВЛ-10кВ №02 ПС 35/10кВ Селихово Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра КТП 10/0,4кВ №1 Семенной завод (комплекс) ВЛ-10кВ №02 ПС 35/10кВ Селихово. Срок исполнения: 18.03.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Соколов М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.03.2023 г. Описание проведённых работ: Внеплановый осмотр КТП 10/0,4кВ №1 Семенной завод (комплекс) ВЛ-10кВ №02 ПС 35/10кВ Селихово.
3764 | 470 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Глушковский РЭС | 2023-02-25 12:30 | 2023-02-25 12:42 | 3.4.12.2.3, Межфазное короткое замыкание в пролете опор №6-№7, вызванное схлестом проводов из-за механического воздействия ветки, наброшенной порывом ветра с дерева, расположенного вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Схлест проводов в пролете оп. №6-№7 из-за механического воздействия ветки, наброшенной порывом ветра с дерева, расположенного вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 ТП №248. Срок исполнения: 04.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Кириченко Н.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.04.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 ТП №248 Мероприятие: Организационное По результату осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 ТП №248 составить график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 04.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Кириченко Н.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.04.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 ТП №248 составить график устранения выявленных замечаний
3765 | 892 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Весьегонский РЭС | 2023-02-25 11:53 | 2023-02-25 12:55 | 3.4.8.5.3.1, Отключение вручную ВЛ 10кВ №50 ПС Кр.Холм произведено по требованию МЧС. |  | Мероприятие: Организационное Совместно с представителями сельских поселений Весьегонского района провести разъяснительную работу среди местного населения о запрете использования неисправных электрических приборов. Срок исполнения: 10.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Весьегонского РЭС Мингалеев С.А. Состояние: Выполнено с опозданием Фактический срок исполнения: 28.03.2023 г.
3766 | 86 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2023-02-25 11:45 | 2023-02-25 12:20 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации произошло снижение эксплуатационных свойств материала изоляции на КЛ 6 кВ ТП 1372 - ТП 21, что привело в электропробою и межфазному замыканию. | 4.12, Межфазное короткое замыкание из-за пробоя изоляции на кабельном участке Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электропробой изоляции на КЛ 6 кВ РП 51 - ТП 592 КЛ 6 кВ ТП 1372 - ТП 21 | Мероприятие: Организационное Провести испытание повышенным напряжением КЛ 6 кВ ТП 1372 - ТП 21 Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник службы кабельных линий электропередачи Ковалевский С.В. Состояние: Не выполнено
3767 | 360 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Парфеньевский РЭС |  |  | 3.4.12.1.1, При аварийном обходе ВЛ-10 кВ Ф 10-01 ПС 35/10 кВ Матвеево в пролётах опор № 20-23 обнаружены следы падения снега под проводами ВЛ, налипание снега на провода после прохождения обильного снегопада. Вследствие увеличения стрелы провиса проводов ВЛ под тяжестью налипшего снега возник кратковременный схлёст проводов, межфазное К.З. и отключение ВЛ действием защит, АПВ успешно. Провода ВЛ не повреждены. Оборудование РЗА работало правильно. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. | 4.12, КЗ в результате схлеста проводов в пролётах опор № 20-23 в следствии увеличения стрелы провиса проводов ВЛ под тяжестью налипшего снега. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф 10-01 ПС 35/10 Матвеево с целью выявления дефектов, возникших после прохождения природных явлений, связанных с налипанием снега на провода и деревья. Срок исполнения: 24.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Парфеньевского РЭС Соколов А.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.03.2023 г. Описание проведённых работ: Внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф 10-01 ПС 35/10 Матвеево проведен. Мероприятие: Техническое Выявленные при проведении внепланового осмотра ВЛ-10 кВ Ф 10-01 ПС 35/10 Матвеево замечания устранить при их наличии. Срок исполнения: 01.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Парфеньевского РЭС Соколов А.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено
3768 | 478 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС | 2023-02-25 10:46 | 2023-02-25 15:27 | 3.4.8.5.2, Аварийное отключение АВ 0,4кВ №2 ВЛ 0,4кВ №2 КТП 117 ПС 110кВ Новоусманская произошло в результате повреждения потребительского электрооборудования за ГЛ.РБ 0,4кВ в ВРУ-0,4 от оп. №23 ВЛ 0,4кВ №2 КТП 117 ПС 110кВ Новоусманская, находящемся на балансе и обслуживании потребителя Янышева В.Е. | 4.12, Короткое замыкание на потребительском электрооборудовании за ВРУ-0,4 от оп. №23 ВЛ 0,4кВ №2 КТП 117 ПС 110кВ Новоусманская, находящемся на балансе и обслуживании потребителя Янышева В.Е. в результате которого произошло аварийное отключение ВЛ 0,4кВ №2 КТП 117 ПС 110кВ Новоусманская стало нарушение электрической изоляции | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю Янышеву В.Е. о необходимости приведения ВРУ-0,4 от оп. №23 ВЛ 0,4кВ №2 КТП 117 ПС 110кВ Новоусманская в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ, и предложением воспользоваться услугой «Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования», затребовать копии протоколов об испытании оборудования Срок исполнения: 28.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.03.2023 г.
3769 | 963 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Западнодвинский РЭС | 2023-02-25 10:33 | 2023-02-25 10:40 | 3.4.12.1.1, Отключение ВЛ-10кВ фид. №19 ПС 35кВ Старая Торопа произошло по причине междуфазного КЗ между проводами фаз «В» и «С» в результате схлеста проводов из-за уменьшения минимально-допустимого расстояния вследствие налипания с последующим обледенение большого количества снега на провод ф. «С» и изменения его габарита с приближением к проводу ф. «В» в пролете опор №5-6, при прохождения атмосферного фронта по территории Западнодвинского района Тверской области, без обрыва проводов. | 4.4.4, В результате механического воздействия в следствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провод ф. «С» и изменения его габарита с приближением к проводу ф. «В» в пролете опор №5-6 ВЛ-10кВ фид. №19 ПС 35кВ Старая Торопа при прохождении атмосферного фронта по территории Западнодвинского района Тверской области, произошел схлест проводов фаз "В" и "С", в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ фид. №19 ПС 35кВ Старая Торопа действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №19 ПС 35кВ Старая Торопа в пролетах опор №1-8 с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 10.04.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Западнодвинского РЭС Годухин О.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №19 ПС 35кВ Старая Торопа в пролетах опор №1-8 с целью выявления наличия дефектов. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №19 ПС 35кВ Старая Торопа в пролетах опор №1-8 Срок исполнения: 14.04.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Западнодвинского РЭС Годухин О.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.03.2023 г. Описание проведённых работ: Включены в план работ дефекты, выявленные при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №19 ПС 35кВ Старая Торопа в пролетах опор №1-8
3770 | 85 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2023-02-25 10:22 | 2023-02-25 11:00 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации произошло снижение эксплуатационных свойств материала изоляции на КЛ 6 кВ РП 81 - ТП 1184, что привело в электропробою и межфазному замыканию. | 4.12, Межфазное короткое замыкание из-за пробоя изоляции на кабельном участке Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электропробой изоляции на КЛ 6 кВ РП 81 - ТП 1184 | Мероприятие: Организационное Провести испытание повышенным напряжением КЛ 6 кВ РП 81 - ТП 1184 Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник службы кабельных линий электропередачи Ковалевский С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.03.2023 г. Описание проведённых работ: Кабельная линия принадлежит АО "Тулагипрохим". Направлено псьмо с просьбой устранить неисправность и провести испытание повышенным напряжением
3771 | 473 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Рамонский РЭС | 2023-02-25 10:05 | 2023-02-25 11:55 | 3.4.8.5.2, Причиной аварийного отключения ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 432 ВЛ-10-1 ПС Рамонь-2 явилось повреждение вводного автоматического выключателя, находящегося на обслуживании потребителя (с. Березовка, ул. Мира, жилой дом № 13, спуск от оп. 13), с замыканием на землю. | 4.12, Причиной аварийного отключения ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 432 ВЛ-10-1 ПС Рамонь-2 явилось замыкание на землю при повреждении вводного автоматического выключателя в зоне обслуживания потребителя | Мероприятие: Организационное Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 432 ВЛ-10-1 ПС Рамонь-2 на предмет состояния спусков провода к вводным автоматам потребителей. При обнаружении дефектов – инициировать его устранение потребителем. Срок исполнения: 28.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Маковкин С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.03.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр выполнен
3772 | 596 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Осташковский РЭС | 2023-02-25 10:00 | 2023-02-25 22:00 | 3.4.12.1.2, Отключение в ручную ВЛ-10кВ №12 ПС35/10 кВ Ельцы произошло по причине однофазного замыкания на "землю" из-за налипание мокрого снега, образование гололеда и сложных отложений на проводах в результате чего произошел обрыв вязки крепления верхнего провода к изолятору на опоре №12 в результате чего произошло падение провода на траверсу опоры №12. 3.4.12.1.3, Отключение ВЛ-10кВ №20 ПС 110 кВ Селижарово произошло по причине междуфазного КЗ из-за налипание мокрого снега, образование гололеда и сложных отложений на деревьях и проводах в пролете опор №134-№135 в результате чего происходили падения деревьев на провода ВЛ и перекрытие проводов вследствие тяжести мокрого снега. Ширина просеки соответствует требованиям ПУЭ (на момент постройки ВЛ), но меньше высоты деревьев в основном лесном массиве. ВЛ-10кВ №01 ПС 35 кВ Филистово Отключение ВЛ-10кВ №01 ПС 35 кВ Филистово произошло по причине междуфазного КЗ из-за налипание мокрого снега, образование гололеда и сложных отложений на деревьях и проводах в пролете опор №27-№28 в результате чего происходили падения деревьев на провода ВЛ и перекрытие проводов вследствие тяжести мокрого снега. Ширина просеки соответствует требованиям ПУЭ (на момент постройки ВЛ), но меньше высоты деревьев в основном лесном массиве. | 4.4.4, ВЛ-10кВ №20 ПС 110 кВ Селижарово В результате механического воздействия при падении деревьев на провода из вне охранных зон ВЛ-10 кВ под воздействием снежно-наледевых отложений и сильных порывов ветра в пролете опор №134-№135 при прохождении атмосферного фронта по всей территории Тверской области произошло перекрытие проводов, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №20 ПС 110 кВ Селижарово действием МТЗ. ВЛ-10кВ №01 ПС 35 кВ Филистово В результате механического воздействия при падении деревьев на провода из вне охранных зон ВЛ-10 кВ под воздействием снежно-наледевых отложений и сильных порывов ветра в пролете опор №27-№28 при прохождении атмосферного фронта по всей территории Тверской области произошло перекрытие проводов, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №01 ПС 35 кВ Филистово действием МТЗ. В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода при прохождении атмосферного фронта, произошел обрыв вязки крепления верхнего провода к изолятору на опоре №12 и падение его на траверсу, что послужило причиной возникновения однофазного замыкания на "землю" и отключения ВЛ-10кВ №12 ПС35/10 кВ Ельцы в ручную. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №12 ПС35/10 кВ Ельцы в пролетах опор №7-№17 ВЛ-10кВ №20 ПС 110 кВ Селижарово в пролетах опор №129-№139, ВЛ-10кВ №01 ПС 35 кВ Филистово в пролетах опор №22-№32 с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 17.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чижов С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.03.2023 г. Описание проведённых работ: При внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №12 ПС35/10 кВ Ельцы в пролетах опор №7-№17 ВЛ-10кВ №20 ПС 110 кВ Селижарово в пролетах опор №129-№139, ВЛ-10кВ №01 ПС 35 кВ Филистово в пролетах опор №22-№32 дефектов не обнаружено. Мероприятие: Организационное Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №12 ПС35/10 кВ Ельцы в пролетах опор №7-№17 ВЛ-10кВ №20 ПС 110 кВ Селижарово в пролетах опор №129-№139, ВЛ-10кВ №01 ПС 35 кВ Филистово в пролетах опор №22-№32 дефекты. Срок исполнения: 18.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чижов С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.03.2023 г. Описание проведённых работ: При внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №12 ПС35/10 кВ Ельцы в пролетах опор №7-№17 ВЛ-10кВ №20 ПС 110 кВ Селижарово в пролетах опор №129-№139, ВЛ-10кВ №01 ПС 35 кВ Филистово в пролетах опор №22-№32 дефекты не обнаружены.
3773 | 466 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС | 2023-02-25 09:34 | 2023-02-25 11:21 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-1005 ПС Лоино явилось падение ветки дерева на провода в пролете от опоры №33 до ТП-1088 в результате воздействия сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ-1005 ПС Лоино явилось межфазное короткое замыкание от опоры №33 до ТП-1088 вследствие нарушения изоляции между проводами в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветки дерева, находящегося за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной ИТР осмотр участков ВЛ-1005 ПС Лоино проходящих по лесистым участкам с целью выявления угрожающих деревьев. Срок исполнения: 07.04.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Смоленского РЭС Данилов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной ИТР осмотр участков ВЛ-1005 ПС Лоино проходящих по лесистым участкам с целью выявления угрожающих деревьев. Мероприятие: Техническое Организовать (при необходимости) вырубку деревьев угрожающих падением веток на провода ВЛ в пролете от опоры №33 до ТП-1088 ВЛ-1005 ПС Лоино. Срок исполнения: 28.04.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Смоленского РЭС Данилов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.03.2023 г. Описание проведённых работ: Организована вырубка деревьев угрожающих падением веток на провода ВЛ в пролете от опоры №33 до ТП-1088 ВЛ-1005 ПС Лоино. Мероприятие: Организационное По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-1005 ПС Лоино разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний. Срок исполнения: 14.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Смоленского РЭС Суражевский С.В Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.03.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-1005 ПС Лоино разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний.
3774 | 435 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС | 2023-02-25 09:12 | 2023-02-25 10:00 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия повторяющихся ветровых нагрузок, произошло падение ветки дерева, находящегося вне охранной зоны ВЛ 0,4кВ №1 КТП К-2-4 на провода фаз "В" и "С" в пролете опор № 7-8 с перекрытием воздушного промежутка, что привело к межфазному короткому замыканию, устраненному действием защит. | 4.12, В результате механического воздействия при падении ветви дерева из вне охранной зоны ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП К-2-4 на провода фаз "В" и "С" в пролете опор № 7-8, произошло возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ №1 КТП К-2-4 Срок исполнения: 07.05.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Фролов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.02.2023 г. Описание проведённых работ: проведен внеочередной осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при осмотре нарушений и включить их в планы работ Кромского РЭС Срок исполнения: 07.05.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Фролов А.Н. Состояние: Не выполнено
3775 | 300 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Лебедянский РЭС | 2023-02-25 09:09 | 2023-02-25 09:26 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ 0,4кВ ф.1 КТП 068 ВЛ 10кВ Кирпичный произошло по причине однофазного замыкания на вводе в жилой дом №24 запитанный от опоры №11., между контактами присоединения и прибором учёта, находящегося в эксплуатационной ответственности потребителя. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо на имя главы сельской администрации с просьбой провести беседу с местным населением о необходимости своевременной замены изношенного внутридомового оборудования, кабелей и проводов, с целью недопущения подобных ситуаций. Срок исполнения: 21.04.2023 г. Ответственное лицо: Ст.мастер Зайцев П.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.04.2023 г. Описание проведённых работ: .
3776 | 469 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Глушковский РЭС | 2023-02-25 08:48 | 2023-02-25 09:02 | 3.4.12.2.3, Межфазное короткое замыкание в пролете опор №27- №28 ВЛ-10 кВ №01 ПС Теткино, вызванное набросом порывом ветра на провода ветки с кроны высокорослого дерева, находящегося вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами, вызванное набросом порывом ветра на провода в пролете опор №27 -№28 ветки с высокорослого дерева, находящегося вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №01 ПС Теткино. Срок исполнения: 04.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Кириченко Н.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.04.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №01 ПС Теткино Мероприятие: Организационное По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ №01 ПС Теткино определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их устранения. Срок исполнения: 04.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Кириченко Н.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.04.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №01 ПС Теткино определили мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их устранения.
3777 | 897 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кашинский РЭС | 2023-02-25 08:37 | 2023-02-25 08:49 | 3.4.12.1.1, Отключение ВЛ 10кВ №05 РП 10кВ Спасское произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №3-2 - №3-3 из-за схлеста проводов вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения габарита с приближением к соседнему проводу. | 4.4.4, В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения их габарита с приближением к соседнему проводу при прохождении атмосферного фронта, произошел схлёст проводов в пролете опор №3-2 - №3-3, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №05 РП 10кВ Спасское действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №05 РП 10кВ Спасское в пролете опор №85 - №3-5 с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 22.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Кашинского РЭС Воронцов В.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ10кВ №05 РП Спасское в пролете опор №85 - №3-5. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №05 РП 10кВ Спасское в пролете опор №85 - №3-5. Срок исполнения: 24.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Кашинского РЭС Воронцов В.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.03.2023 г. Описание проведённых работ: При проведении внеочередного осмотра ВЛ10кВ №05 РП Спасское в пролете опор №85 - №3-5 дефектов не выявлено.
3778 | 129 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Унечский РЭС | 2023-02-25 08:15 | 2023-02-25 09:20 | 3.4.12.2.3, В результате сильного порывистого ветра произошло падение ветки с дерева, растущего за пределами охранной зоны, на провода ВЛ-10кВ ф.107 ПС Ивайтенки в пролете опор №30-31. | 4.4.3, Падение ветки на провода ВЛ-10кВ ф.107 ПС Ивайтенки в пролете опор №30-31 привело к короткому замыканию и отключению от действия РЗ В-10кВ ф.107 ПС Ивайтенки. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-10кВ ф.107 ПС Ивайтенки в пролете опор №30-31 угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 06.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Ковалев И.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-10кВ ф.107 ПС Ивайтенки в пролете опор №30-31 угрожающих падением на провода.
3779 | 481 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Щигровский РЭС | 2023-02-25 07:50 | 2023-02-25 10:38 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ явилось межфазное короткое замыкание, которое произошло в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор № 5-6, веткой с дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ при боковых порывах ветра, видны следы КЗ. | 4.4.3, Нарушение электрической изоляции ВЛ-0,4 кВ по причине перекрытии проводов ВЛ в пролете опор № 5-6, веткой с дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ при боковых порывах ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести инженерный осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 083, с целью выявления замечаний Срок исполнения: 02.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Шлянин С.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное На основании замечаний выявленных при осмотре, разработать мероприятия и составить график их выполнения. Срок исполнения: 02.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Шлянин С.Н. Состояние: Не выполнено
3780 | 441 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Покровский РЭС | 2023-02-25 07:43 | 2023-02-25 07:48 | 3.4.12.2.3, В результате сильного ветра произошло падение ветки дерева (из вне охранной зоны ВЛ) на провода фазы "А" и "В" в пролете опор №200-201 ВЛ-10 кВ ф-7 ПС Алексеевская, что привело к нарушению электрической изоляции, и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева (из вне охранной зоны ВЛ) на провода фазы "А" и "В" в пролете опор №200-201 ВЛ-10 кВ ф-7 ПС Алексеевская, произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф-7 ПС Алексеевская по всей длине. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: начальник РЭС. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.03.2023 г. Описание проведённых работ: План работ. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ ф-7 ПС Алексеевская и включить их в план работ Покровского РЭС. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: начальник РЭС. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.03.2023 г. Описание проведённых работ: План работ.
3781 | 428 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС | 2023-02-25 07:39 | 2023-02-25 09:32 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ на провода фаз "В" и "С" ВЛ-10 кВ № 11 ПС 110/10 кВ Тельчье под воздействием ветровой нагрузки в пролете опор №122-123, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. АПВ неуспешно, по причине не устранившегося КЗ в период работы АПВ. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из охранной зоны ВЛ на провода фаз "В" и "С" ВЛ 10кВ №11 ПС 110/10кВ Тельчье под воздействием ветровой нагрузки в пролете опор №122-123, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №11 ПС 110/10кВ Тельчье по всей длине. Срок исполнения: 27.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.03.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №11 ПС 110/10кВ Тельчье разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС. Срок исполнения: 27.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.03.2023 г. Описание проведённых работ: разработать мероприятия
3782 | 431 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС | 2023-02-25 07:39 | 2023-02-25 08:52 | 3.4.7.3.5, В результате изменения свойств материала проходных изоляторов фаз "А", "В", "С" ячейки В-10 кВ №01 ВЛ 10кВ № 01 ПС 110/10 кВ Тельчье в результате длительной эксплуатации с 1999 года, произошло их поверхностное перекрытие, приведшее к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.1.3, В результате нарушения структуры материала при длительной эксплуатации проходных изоляторов фаз "А", "В", "С" ячейки В-10 кВ №01 ВЛ 10кВ № 01 ПС 110/10 кВ Тельчье, произошло их поверхностное перекрытие, приведшее к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ № 01 ПС Тельчье и включить их в план работ Мценского РЭС. Срок исполнения: 01.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.03.2023 г. Описание проведённых работ: разработать мероприятия Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 01 ПС Тельчье по всей длине. Срок исполнения: 01.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.03.2023 г. Описание проведённых работ: произвести осмотр Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр высоковольтного оборудования ПС 110/10 кВ Тельчье. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СУ СПС УВС Борисов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.03.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр
3783 | 495 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Духовщинский РЭС | 2023-02-25 07:06 | 2023-02-25 09:52 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-1001 ПС 35/10кВ Береснево произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор №124 - №125 упавшей веткой дерева из-за границ охранной зоны ВЛ во время сильных порывов ветра. | 4.4.3, Отключение ВЛ-1001 ПС 35/10кВ Береснево произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №124 - №125. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1001 35/10кВ Береснево проходящих по лесной местности с целью выявления угрожающих деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением на провода. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Прохоров Владислав Викторович Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1001 35/10кВ Береснево разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Борисов Александр Иванович Состояние: Не выполнено
3784 | 460 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Острогожский РЭС | 2023-02-25 06:56 | 2023-02-25 07:36 | 3.4.8.5.3, Отключение ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ № 3-21 ПС 110 кВ Коротояк было выполнено персоналом Бригады по реализации ДС№1 Острогожского РЭС по заявке МЧС России.
3785 | 390 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго |  |  | 3.4.12.5.2, В результате воздействия атмосферных перенапряжений при прохождении грозовых фронтов, произошло образование микротрещин на изоляторах, что при выпадении мокрого снега привело к снижению изоляции, ее пробою, и как следствие - разрушению изолятора в гирлянде на опоре №61 фазы "В" ВЛ 110 кВ Мценск – Болхов №1 с отпайками, из - за возникновения однофазного короткого замыкания, устраненного действием релейной защиты. | 4.12, В результате налипания мокрого снега на гирлянду изоляторов на опоре №61 фазы "В" на ВЛ 110 кВ Мценск – Болхов №1 с отпайками, произошло возникновение однофазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ Мценск – Болхов №1 с отпайками и включить их в план работ СУ СЛЭП. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СУ СЛЭП Сенников А.В Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ 110 кВ Мценск – Болхов №1 с отпайками по всей длине. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СУ СЛЭП Сенников А.В Состояние: Не выполнено
3786 | 297 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС | 2023-02-25 06:19 | 2023-02-25 07:00 | 3.4.7.3.5, ОтключениеКЛ 6 кВ ТП-40 яч.4-ТП 68 яч.3 произошло по причине межфазного К.З. в результате электрического пробоя силового кабеля 6 кВ на участке, от ТП-40 яч.4-ТП 68 яч.3 в следствие изменения свойств материала в процессе старения, срок службы кабеля составляет 62 года. Последние испытания проведены 05.02.2022г | 4.12, Причина пробоя силового кабеля КЛ 6 кВ ТП-40 яч.4-ТП 68 яч.3 на участке от от ТП-40 яч.4-ТП 68 яч.3 произошло из-за нарушения электрической изоляции в результате старения. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Межфазный пробой силового кабеля на КЛ 6 кВ ТП-40 яч.4-ТП 68 яч.3 КЛ 6 кВ ТП-40 яч.4-ТП 68 яч.3 | Мероприятие: Техническое Выполнить испытание повышенным напряжением силовых кабелей на КЛ 6 кВ ТП-40 яч.4-ТП 68 яч.3 со сроком эксплуатации до 15 лет Срок исполнения: 28.03.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Демин Александр Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.02.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено испытание повышенным напряжением силовых кабелей. Мероприятие: Техническое По результатам измерения устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе электрооборудования, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения Срок исполнения: 28.03.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Демин Александр Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.02.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам измерения недостатки не выявлены.
3787 | 296 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС | 2023-02-25 05:10 | 2023-02-25 05:55 | 3.4.7.3.5, Отключение КЛ 6 кВ ЦРП Город яч.12-ТП-101 яч.6 произошло по причине межфазного К.З. в результате электрического пробоя силового кабеля 6 кВ на участке, от ЦРП Город яч.12-ТП-101 яч.6 в следствие изменения свойств материала в процессе старения, срок службы кабеля составляет 43 года. Последние испытания проведены 17.09.2022г | 4.12, Причина пробоя силового кабеля КЛ 6 кВ ЦРП Город яч.12-ТП-101 яч.6 на участке от от ЦРП Город яч.12-ТП-101 яч.6 произошло из-за нарушения электрической изоляции в результате старения. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Межфазный пробой силового кабеля на КЛ 6 кВ ЦРП Город яч.12-ТП-101 яч.6 КЛ 6 кВ ЦРП Город яч.12-ТП-101 яч.6 | Мероприятие: Техническое Выполнить испытание повышенным напряжением силовых кабелей на КЛ 6 кВ ЦРП Город яч.12-ТП-101 яч.6 со сроком эксплуатации до 15 лет Срок исполнения: 27.03.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Ненахов Алексей Александрович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено испытания силовых кабелей повышенным напряжением. Мероприятие: Техническое По результатам измерения устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе электрооборудования, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения Срок исполнения: 27.03.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Ненахов Алексей Александрович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.03.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам испытаний недостатков не выявлено.
3788 | 84 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» |  |  | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации произошло снижение эксплуатационных свойств материала изоляции на КЛ 6 кВ к.15-А ПС 41-РП 15 , что привело в электропробою и межфазному замыканию. | 4.12, Межфазное короткое замыкание из-за пробоя изоляции на кабельном участке Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электропробой изоляции на КЛ 6 кВ к.15-А ПС 41-РП 15 | Мероприятие: Организационное Провести испытание повышенным напряжением КЛ 6 кВ к.15-А ПС 41-РП 15 Срок исполнения: 06.04.2023 г. Актуальный срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник службы кабельных линий электропередачи Ковалевский С.В. Состояние: Не выполнено
3789 | 295 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС | 2023-02-25 04:10 | 2023-02-25 04:55 | 3.4.7.3.5, ОтключениеКЛ 6 кВ пс Южная яч.14-ЦРП Город яч.14 каб.Б произошло по причине межфазного К.З. в результате электрического пробоя силового кабеля 6 кВ на участке, от пс Южная яч.14-ЦРП Город яч.14 каб.Б в следствие изменения свойств материала в процессе старения, срок службы кабеля составляет 38 лет. Последние испытания проведены 15.08.2022г | 4.12, Причина пробоя силового кабеля КЛ-6кВ от пс Южная яч.14-ЦРП Город яч.14 каб.Б на участке от КЛ-6кВ от пс Южная яч.14-ЦРП Город яч.14 каб.Б произошло из-за нарушения электрической изоляции в результате старения Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Межфазный пробой силового кабеля на КЛ-6кВ от пс Южная яч.14-ЦРП Город яч.14 каб.Б КЛ-6кВ от пс Южная яч.14-ЦРП Город яч.14 каб.Б | Мероприятие: Техническое Выполнить испытание повышенным напряжением силовых кабелей на КЛ-6 кВ от пс Южная яч.14-ЦРП Город яч.14 каб. Б со сроком эксплуатации до 15 лет Срок исполнения: 27.03.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Ненахов Алексей Александрович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.02.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено испытания силовых кабелей повышенным напряжением. Мероприятие: Техническое По результатам измерения устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе электрооборудования, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения Срок исполнения: 27.03.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Ненахов Алексей Александрович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.02.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам испытаний недостатков не выявлено.
3790 | 294 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС | 2023-02-25 03:55 | 2023-02-25 04:45 | 3.4.7.3.5, ОтключениеКЛ 6 кВ пс Южная яч.12-ЦРП Город яч.18 каб.А произошло по причине межфазного К.З. в результате электрического пробоя силового кабеля 6 кВ на участке, от пс Южная яч.12-ЦРП Город яч.18 каб.А в следствие изменения свойств материала в процессе старения, срок службы кабеля составляет 38 лет. Последние испытания проведены 20.02.2022г | 4.12, Причина пробоя силового кабеля КЛ-6кВ от пс Южная яч.12-ЦРП Город яч.18 каб.А на участке от КЛ-6кВ от пс Южная яч.12-ЦРП Город яч.18 каб.А произошло из-за нарушения электрической изоляции в результате старения Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Межфазный пробой силового кабеля на КЛ-6кВ пс Южная яч.12-ЦРП Город яч.18 каб.А КЛ-6кВ пс Южная яч.12-ЦРП Город яч.18 каб.А | Мероприятие: Техническое Выполнить испытание повышенным напряжением силовых кабелей на КЛ-6 кВ от пс Южная яч.12-ЦРП Город яч.18 со сроком эксплуатации до 15 лет Срок исполнения: 27.03.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Ненахов Алексей Александрович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено испытание повышенным напряжением силовых кабелей. По результатам измерения недостатки не выявлены. Мероприятие: Техническое По результатам измерения устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе электрооборудования, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения Срок исполнения: 27.03.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Ненахов Алексей Александрович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам измерения недостатки не выявлены.
3791 | 965 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС | 2023-02-25 03:10 | 2023-02-25 22:52 | 3.4.12.1.1, 1) Отключение ВЛ 10кВ № 07 ПС Плоскошь произошло по причине междуфазного КЗ между проводами фаз «В» и «С» в результате схлеста проводов из-за уменьшения минимально-допустимого расстояния вследствие налипания с последующим обледенение большого количества снега на провод ф. «В» и изменения его габарита с приближением к проводу ф. «С» в пролетах опор №61-62, №49-50 при прохождения атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области, без обрыва проводов. 2) Отключение ВЛ 10 кВ № 05 ПС 35кВ Озерец произошло по причине междуфазного КЗ между проводами фаз «А» и «В» в результате схлеста проводов из-за уменьшения минимально-допустимого расстояния вследствие налипания с последующим обледенение большого количества снега на провод ф. «В» и изменения его габарита с приближением к проводу ф. «А» в пролете опор №63-64 при прохождения атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области, без обрыва проводов. 3) Отключение ВЛ 10 кВ № 12 ПС 35кВ Плоскошь произошло по причине междуфазного КЗ между проводами фаз «В» и «С» в результате схлеста проводов из-за уменьшения минимально-допустимого расстояния вследствие налипания с последующим обледенение большого количества снега на провод ф. «В» и изменения его габарита с приближением к проводу ф. «С» в пролете опор №216-217 при прохождения атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области, без обрыва проводов. 4) Отключение ВЛ 10 кВ № 14 ПС 35кВ Дашково произошло по причине междуфазного КЗ между проводами фаз «А» и «В» в результате схлеста проводов из-за уменьшения минимально-допустимого расстояния вследствие налипания с последующим обледенение большого количества снега на провод ф. «В» и изменения его габарита с приближением к проводу ф. «А» в пролете опор №2-13 -№2-14 при прохождения атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области, без обрыва проводов. 5) Отключение ВЛ 10 кВ № 11 ПС 110кВ Торопец произошло по причине междуфазного КЗ между проводами фаз «А» и «В» в результате схлеста проводов из-за уменьшения минимально-допустимого расстояния вследствие налипания с последующим обледенение большого количества снега на провод ф. «В» и изменения его габарита с приближением к проводу ф. «А» в пролете опор №53-54 при прохождения атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области, без обрыва проводов. | 4.4.4, 1) В результате механического воздействия в следствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провод ф. «В» и изменения его габарита с приближением к проводу ф. «С» в пролетах опор №61-62, №49-50 ВЛ 10 кВ №07 ПС 35кВ Плоскошь при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области, произошел схлест проводов фаз "В" и "С", в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 10 кВ №07 ПС 35кВ Плоскошь действием МТЗ два раза. 2) В результате механического воздействия в следствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провод ф. «В» и изменения его габарита с приближением к проводу ф. «А» в пролете опор №63-64 ВЛ 10 кВ № 05 ПС 35кВ Озерец при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области, произошел схлест проводов фаз "А" и "В", в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 10 кВ № 05 ПС 35кВ Озерец действием МТЗ. 3) В результате механического воздействия в следствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провод ф. «В» и изменения его габарита с приближением к проводу ф. «С» в пролете опор №216-217 ВЛ 10 кВ № 12 ПС 35кВ Плоскошь при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области, произошел схлест проводов фаз "В" и "С", в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 10 кВ № 12 ПС 35кВ Плоскошь действием МТЗ. 4) В результате механического воздействия в следствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провод ф. «В» и изменения его габарита с приближением к проводу ф. «А» в пролете опор №2-13 -№2-14 ВЛ 10 кВ № 14 ПС 35кВ Дашково при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области, произошел схлест проводов фаз "А" и "В", в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 10 кВ № 14 ПС 35кВ Дашково действием МТЗ. 5) В результате механического воздействия в следствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провод ф. «В» и изменения его габарита с приближением к проводу ф. «А» в пролете опор №53-54 ВЛ 10 кВ № 11 ПС 110кВ Торопец при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области, произошел схлест проводов фаз "А" и "В", в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 10 кВ № 11 ПС 110кВ Торопец действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр в пролете опор №60-70, 40-50 ВЛ 10кВ №07 ПС Плоскошь, в пролете опор №60-70 ВЛ 10кВ №05 ПС Озерец, в пролете опор №210-220 ВЛ 10кВ №12 ПС Плоскошь, в пролете опор №2-10 -№2-20 ВЛ 10кВ №14 ПС Дашково, в пролете опор №50-60 ВЛ 10кВ №11 ПС Торопец с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 13.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.03.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №07 ПС Плоскошь, ВЛ 10кВ №05 ПС Озерец, ВЛ 10кВ №12 ПС Плоскошь, ВЛ 10кВ №14 ПС Дашково, ВЛ 10кВ №11 ПС Торопец произведен. Мероприятие: Организационное Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра в пролете опор №60-70, 40-50 ВЛ 10кВ №07 ПС Плоскошь, в пролете опор №60-70 ВЛ 10кВ №05 ПС Озерец, в пролете опор №210-220 ВЛ 10кВ №12 ПС Плоскошь, в пролете опор №2-10 -№2-20 ВЛ 10кВ №14 ПС Дашково, в пролете опор №50-60 ВЛ 10кВ №11 ПС Торопец дефекты. Срок исполнения: 17.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.03.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №07 ПС Плоскошь, ВЛ 10кВ №05 ПС Озерец, ВЛ 10кВ №12 ПС Плоскошь, ВЛ 10кВ №14 ПС Дашково, ВЛ 10кВ №11 ПС Торопец произведен.
3792 | 526 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС | 2023-02-25 02:34 | 2023-02-25 04:15 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №6 ПС 35/10кВ Нагорье в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 23 - № 24 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 23 - № 24 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №6 ПС 35/10кВ Нагорье , с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Семиченко Д.И. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.02.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №6 ПС 35/10кВ Нагорье , с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №6 ПС 35/10кВ Нагорье устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Семиченко Д.И. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.02.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №6 ПС 35/10кВ Нагорье, с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.
3793 | 510 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Отключение КЛ-6-60 ПС№16 действием защит произошло из-за повреждения на потребительском оборудовании ТП 6/0,4 кВ №60-10 от КЛ-6-60 ПС№16 находящейся на балансе и обслуживании АО "Воронежская Горэлектросеть". |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю АО "Воронежская Горэлектросеть" о приведении потребительской ТП 6/0,4 кВ №60-10 от КЛ-6-60 ПС№16 в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 07.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Дорохов А.А. Сторонняя организация: АО "Воронежская Горэлектросеть" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.03.2023 г. Описание проведённых работ: Направить письмо потребителю АО "Воронежская Горэлектросеть" о приведении потребительской ТП 6/0,4 кВ №60-10 от КЛ-6-60 ПС№16 в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
3794 | 124 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-02-25 00:30 | 2023-02-25 01:19 | 3.4.7.3.5, Причиной ТН явилось неудовлетворительное техническое состояние участка кабельной линии вследствие длительной эксплуатации . | 4.12, Причиной отключения явился пробой между фазами А и С вследствие нарушения электрической изоляции в процессе длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт поврежденного участка кабельной линии КЛ-6кВ ТП-940--ТП-1062;ТП-940--ТП-1224. Выполнить высоковольтные испытания и измерения. Срок исполнения: 01.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен ремонт поврежденного участка кабельной линии КЛ-6кВ ТП-940--ТП-1062;ТП-940--ТП-1224. Выполнены высоковольтные испытания и измерения.
3795 | 456 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Хомутовский РЭС | 2023-02-25 00:15 | 2023-02-26 04:00 | 3.4.12.2.3, Аварийное отключение ВЛ-10кВ 4.14.09 от ПС Н. Переступлино произошло в результате междуфазного КЗ вследствие перекрытия проводов в пролете опор №83-84 упавшей под воздействием порывов ветра веткой высокорослого дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Перекрытие проводов в пролете опор №83-84 ВЛ-10кВ 4.14.09 от ПС Н. Переступлино произошло в результате падения под воздействием порывов ветра ветки высокорослого дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести инженерный осмотр ВЛ-10кВ 4.14.09 от ПС Н. Переступлино с составлением листа осмотра Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хомутовского РЭС Чуйченко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен инженерный осмотр ВЛ-10кВ 4.14.09 от ПС Н. Переступлино с составлением листа осмотра Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-10кВ 4.14.09 от ПС Н. Переступлино назначить сроки устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хомутовского РЭС Чуйченко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.03.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ-10кВ 4.14.09 от ПС Н. Переступлино назначены сроки устранения выявленных замечаний.
3796 | 505 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Грибановский РЭС | 2023-02-24 22:08 | 2023-02-24 23:57 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №518 ПС 35 кВ Б. Алабухи явилось однофазное короткое замыкание, в результате схлёста неизолированного фазного и нулевого проводов потребительского ответвления от опоры №22 к жилому дому, при сильных порывах ветра до 17 м/с в результате провиса фазного провода. | 4.12, Схлёст неизолированного фазного и нулевого проводов потребительского ответвления от опоры №22к жилому дому от ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №518 ПС 35 кВ Б.Алабухи, произошло при сильных порывах ветра до 17 м/с в результате провиса фазного провода. | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу жилого дома, подключенного от опоры №22 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 10/0,4 кВ №518 ПС 35 кВ Б. Алабухи с предложением замены ответвления, выполненного голым проводом на СИП и выносом приборов учета на границу балансовой принадлежности. Срок исполнения: 03.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Грибановского РЭС Дзюбин А.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.04.2023 г. Описание проведённых работ: Направиkb письмо владельцу жилого дома, подключенного от опоры №22 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 10/0,4 кВ №518 ПС 35 кВ Б. Алабухи с предложением замены ответвления, выполненного голым проводом на СИП и выносом приборов учета на границу балансовой принадлежности.
3797 | 480 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС | 2023-02-24 21:45 | 2023-02-25 01:21 | 3.4.12.2.1, Причиной отключения ВЛ0,4 №3 от ТП422.14-1/250 ул. Цветочная явилось короткое замыкание в пролете опор №11-12, вызванное схлестом проводов под воздействием ветра | 4.12, Причиной схлеста проводов в пролете опор №11-12 по ВЛ0,4 №3 от ТП422.14-1/250 ул. Цветочная явилось воздействие ветра. | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ0,4 №3 от ТП422.14-1/250 ул. Цветочная разработать мероприятия и составить график их выполнения. Срок исполнения: 09.04.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.04.2023 г. Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ0,4 №3 от ТП422.14-1/250 ул. Цветочная Срок исполнения: 09.04.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.04.2023 г.
3798 | 425 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Покровский РЭС | 2023-02-24 20:53 | 2023-02-24 23:13 | 3.4.12.2.3, В результате сильного ветра произошло падение ветки дерева (из вне охранной зоны ВЛ) на изоляторы фазы "А" и "В" отпайка №10 опора №39 ВЛ-10 кВ ф-16 ПС Покровская, что привело к нарушению электрической изоляции, и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева (из вне охранной зоны ВЛ) на изоляторы фазы "А" и "В" отпайка №10 опора №39 ВЛ-10 кВ ф-16 ПС Покровская, произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф-16 ПС Покровская по всей длине. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: начальник РЭС. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.03.2023 г. Описание проведённых работ: План работ. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ ф-16 ПС Покровская и включить их в план работ Покровского РЭС. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: начальник РЭС. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.03.2023 г. Описание проведённых работ: План работ.
3799 | 494 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Ельнинский РЭС | 2023-02-24 20:10 | 2023-02-24 20:19 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 1001 ПС Гаристово произошло вследствие междуфазного КЗ, возникшего в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор №116 - №117 упавшей веткой дерева из-за границ охранной зоны ВЛ во время сильных порывов ветра. | 4.4.3, Отключение ВЛ 1001 ПС Гаристово произошло вследствие механического воздействия при падении ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №116 - №117 с последующим возникновением междуфазного КЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 1001 ПС Гаристово, проходящих по лесистой местности с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев. Срок исполнения: 03.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Запольский С. Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 1001 ПС Гаристово разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения. Срок исполнения: 04.08.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Запольский С. Н. Состояние: Не выполнено
3800 | 381 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Солигаличский РЭС | 2023-02-24 20:08 | 2023-02-24 22:02 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом северном ветре (до 18 м/с) произошло падение дерева из-за пределов охранной зоны на провода ВЛ-10 кВ ф. 10-01 ПС Куземино, в пролете опор № 44-45, в следствие касания деревом фазы "А" возникло замыкание на "землю". В дальнейшем дерево слетело с проводов ВЛ, что позволило включить ВЛ после обнаружения дерева успешно. Оборудования РЗА работало правильно. Повреждений ВЛ-10 кВ нет. Информация по метеоусловиям приложена к акту. | 4.4.3, Падение дерева в пролете опор №44-45 ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС Куземино. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной обход ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС Куземино с целью выявления деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ Срок исполнения: 24.03.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Федоров Е.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.03.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной обход ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС Куземино с целью выявления деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС Куземино устранить выявленные замечания Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Федоров Е.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.03.2023 г. Описание проведённых работ: Замечании не выявлено
3801 | 891 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Весьегонский РЭС | 2023-02-24 19:30 | 2023-02-24 20:06 | 3.4.12.2.3, Перегорание ПН-2 в РУ-0,4 кВ руб.0,4 кВ ЗТПП №9 произошло по причине возникновения однофазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №12-13, деревом упавшим за пределами охранной зоны ВЛ, под воздействием сильного порывистого ветра, без повреждения проводов, при прохождении циклона по территории Весьегонского района Тверской области. | 4.4.3, В результате механического воздействия, при падении дерева на провода в пролете опор №12-13 ВЛ-0,4кВ 44 квартал ЗТПП №9 под воздействием сильного порывистого ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной перегорания ПН-2 в РУ-0,4 кВ руб.0,4 ЗТПП №9. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ 44 квартал ЗТПП №9 в пролётах опор №5-15 для выявления возможных дефектов. Срок исполнения: 09.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Весьегонского РЭС Мингалеев С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.03.2023 г. Мероприятие: Организационное Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ 44 квартал ЗТПП №9 в пролётах опор №5-15 дефекты. Срок исполнения: 10.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Весьегонского РЭС Мингалеев С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.03.2023 г.
3802 | 504 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС | 2023-02-24 18:35 | 2023-02-24 20:22 | 3.4.7.3.1, Причиной отключения ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №2-1 ПС 35 кВ Семидесятное послужило кратковременное двухфазное короткое замыкание фазного и нулевого проводах в результате вытягивания фазного провода в пролёте опор №3-4 из-за изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации в сочетании с сильными порывами ветра до 17 м/с. | 4.1.3, Разрегулировка стрелы провеса фазного провода в пролёте опор №3-4 на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №2-1 ПС 35 кВ Семидесятное произошло в результате вытягивания фазного провода в пролёте опор №3-4, произошло из-за изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации в сочетании с сильными порывами ветра до 17 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала провода фазы «А» в пролете опор №3-4 в процессе длительной эксплуатации на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №2-1 ПС 35 кВ Семидесятное VN004-00068161 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №2-1 ПС 35 кВ Семидесятное на предмет выявления дефектов. Срок исполнения: 03.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Дорохов А.А, Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №2-1 ПС 35 кВ Семидесятное на предмет выявления дефектов. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №2-1 ПС 35 кВ Семидесятное наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний Срок исполнения: 04.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Дорохов А.А, Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.03.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №2-1 ПС 35 кВ Семидесятное наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний Мероприятие: Техническое Произвести перетяжку провода фазы "А" в пролете опор №3-4 на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №2-1 ПС 35 кВ Семидесятное. Срок исполнения: 05.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Дорохов А.А, Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произвести перетяжку провода фазы "А" в пролете опор №3-4 на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №2-1 ПС 35 кВ Семидесятное.
3803 | 497 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Яковлевский РЭС | 2023-02-24 18:18 | 2023-02-24 19:49 | 3.4.9.3, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4кВ №2 КТП 603 ПС 110 кВ Рудник произошло из-за возникновения КЗ, в результате повреждения в сетях потребителя (с. Ворскла ул. Рязанская д.13 от опоры №13) и отказа в отключении АВ 0,4 кВ ВРУ 0,4 кВ потребителя. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю о приведении электроустановки в соответствие с требованием НТД. Срок исполнения: 10.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Холод А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.02.2023 г. Описание проведённых работ: Уведомление по ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-603 ПС Рудник.
3804 | 503 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Нижнедевицкий РЭС | 2023-02-24 18:15 | 2023-02-24 19:59 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП-1-17 ВЛ-10-1 ПС 35 кВ Турово-1 от действия защит произошло в результате короткого замыкания, возникшего из-за кратковременного схлестывания проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №7-8 сломанной веткой дерева, занесённой из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах ветра до 20 м/с. | 4.4.3, Кратковременный схлест проводов фаз "А" и "В" ВЛ 0,4кВ №1 ТП-1-17 ВЛ-10-1 ПС 35 кВ Турово-1 в пролёте опор № 7-8 произошел из-за ветки дерева занесённой из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах ветра до 20 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ№1 ТП-1-17 ВЛ-10-1 ПС 35 кВ Турово-1 на предмет наличия веток и деревьев, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 02.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нижнедевицкого РЭС Кирюшин С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.02.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ№1 ТП-1-17 ВЛ-10-1 ПС 35 кВ Турово-1 на предмет наличия веток и деревьев, угрожающих падением на провода. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ№1 ТП-1-17 ВЛ-10-1 ПС 35 кВ Турово-1 , выявленные дефекты и нарушения включить в план ремонта и ТО в 2023г. Срок исполнения: 02.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нижнедевицкого РЭС Кирюшин С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.02.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ№1 ТП-1-17 ВЛ-10-1 ПС 35 кВ Турово-1 дефектов не выявлено, мероприятия не требуются.
3805 | 143 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Северный РЭС | 2023-02-24 18:14 | 2023-02-24 19:37 | 3.4.9.3, В результате КЗ на потребительском оборудовании произошло срабатывание ПН-0,4 кВ № 1 в РУ 0,4кВ КТП № 547. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу ЭУ о необходимости замены вводного неизолированного провода на СИП. Срок исполнения: 03.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер СевРЭС Копылов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выдано уведомление
3806 | 423 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Покровский РЭС | 2023-02-24 17:40 | 2023-02-24 17:45 | 3.4.12.2.3, В результате сильного ветра произошло падение ветки дерева (из вне охранной зоны ВЛ) на изоляторы фазы "А" и "В" отпайка №10 опора №39 ВЛ-10 кВ ф-16 ПС Покровская, что привело к нарушению электрической изоляции, и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева (из вне охранной зоны ВЛ) на изоляторы фазы "А" и "В" отпайка №10 опора №39 ВЛ-10 кВ ф-16 ПС Покровская, произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф-16 ПС Покровская по всей длине. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: начальник РЭС. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.03.2023 г. Описание проведённых работ: План работ. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ ф-16 ПС Покровская и включить их в план работ Покровского РЭС. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: начальник РЭС. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.03.2023 г. Описание проведённых работ: План работ.
3807 | 365 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Буйский РЭС | 2023-02-24 17:31 | 2023-02-24 20:03 | 3.4.12.1.3, Причиной отключения ВЛ 10 кВ Ф10-02 РП 10/0,4 кВ Куребрино действием защиты явилось К.З., возникшее вследствие падения дерева на провода ВЛ и обрыва трех проводов в пролете опор №48-49. Дерево выпало из-за пределов охранной зоны ВЛ под действием сильных порывов ветра и сильного налипания снега на ветках. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. | 4.4.3, Межфазное К.З., возникшее вследствие перекрытия деревом проводов с последующим обрывом трех проводов в пролете опор №48-49 ВЛ 10 кВ фидера 10-02 РП 10/0,4 кВ Куребрино. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ 10 кВ фидера 10-02 РП 10/0,4 кВ Куребрино с целью обнаружения деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 24.03.2023 г. Ответственное лицо: Успенский Николай Анатольевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.03.2023 г. Описание проведённых работ: Внеплановый обход ВЛ 10 кВ фидера 10-02 РП 10/0,4 кВ Куребрино. Мероприятие: Техническое По итогам обхода ВЛ 10 кВ фидера 10-02 РП 10/0,4 кВ Куребрино устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Успенский Николай Анатольевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.03.2023 г. Описание проведённых работ: Замечаний нет, устранение не требуется.
3808 | 465 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Демидовский РЭС | 2023-02-24 17:30 | 2023-02-24 17:55 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №2 КТП-614 ВЛ-1002 ПС Сапшо явилось падение ветки дерева на провода в пролете опор №№ 3-4 в результате воздействия сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ-0,4кВ №2 КТП-614 ВЛ-1002 ПС Сапшо явилось междуфазное короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор №№3-4 в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветви дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Организовать (при необходимости) вырубку деревьев, угрожающих падением веток на провода ВЛ в пролете опор №№ 3-4 ВЛ-0,4кВ №2 КТП-614 ВЛ-1002 ПС Сапшо. Срок исполнения: 21.04.2023 г. Ответственное лицо: мастер Демидовского РЭС Жагурин Ю.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.04.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено
3809 | 380 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Солигаличский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, При аварийном обходе ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС Солигалич в пролете опор №16-17 обнаружено дерево лежащее под проводами ВЛ со следами электродугового воздействия, выпавшее из-за пределов охранной зоны ВЛ от действий сильных порывов ветра скоростью до 18 м/с, при падении дерево своей вершиной перекрыло провода соседних фаз, что привело к возникновению межфазного К.З. и отключению ВЛ действием защиты. Далее дерево, раскачиваемое порывами ветра, отцепилось от проводов ВЛ и освободив их упало на землю. Оборудование РЗА работало правильно. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. | 4.4.3, Кратковременное перекрытие проводов в пролете опор №16-17 ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС Солигалич упавшими ветвями дерева. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной обход ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС Солигалич с целью выявления деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 24.03.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Федоров Е.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.03.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной обход ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС Солигалич с целью выявления деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС Солигалич устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Федоров Е.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.03.2023 г. Описание проведённых работ: Замечании не выявлено
3810 | 477 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС | 2023-02-24 17:10 | 2023-02-24 17:13 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №1 424.8 6/160 д. Волобуево явилось короткое замыкание в пролете опор №2-3, вызванное перекрытием проводов упавшей веткой с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием ветра | 4.4.3, Причиной перекрытия проводов в пролете опор №2-3 по ВЛ-0,4кВ №1 424.8 6/160 д. Волобуево явилось упавшая ветка с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием ветра. | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-0,4кВ №1 424.8 6/160 д. Волобуево разработать мероприятия и составить график их выполнения. Срок исполнения: 09.04.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.04.2023 г. Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №1 424.8 6/160 д. Волобуево Срок исполнения: 09.04.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.04.2023 г.
3811 | 385 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Ливенский РЭС | 2023-02-24 16:58 | 2023-02-24 17:34 | 3.4.12.2.3, В результате падения сломанного сука дерева из внеохранной зоны ВЛ-0,4кВ, под воздействием сильных порывов ветра, на провод фазы "А" и "В" ВЛ-0,4кВ ф-2 от ТП 050 пролете опор №11-12, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева при ветровой нагрузке из вне охранной зоны ВЛ-0,4кВ ф-2 от ТП 050 в пролете опор №11-12 на провод фазы "А" и "В", произошло возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ ф-2 от ТП 050 и включить их в планы работ Ливенского РЭС. Срок исполнения: 25.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Коломыцев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.03.2023 г. Описание проведённых работ: Мероприятия разработаны Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф-2 от ТП 050 по всей длине Срок исполнения: 25.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Коломыцев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф-2 от ТП 050 по всей длине
3812 | 369 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Нерехтский РЭС | 2023-02-24 16:57 | 2023-02-24 17:04 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре (до 17 м/с) произошло падение ветки на провода ВЛ 0,4кВ ф. 3 ул. Строителей от ТП-224 п. Якушовка в пролете опор №1-2 - №1-3, вследствие этого возникло междуфазное короткое замыкание, которое привело к отключению АВ-0,4кВ ф. 3 ул. Строителей на ТП-224 п. Якушовка. В дальнейшем при порыве ветра, ветка дерева упала на землю под провода. Повреждений ВЛ-0,4кВ нет. Информация по метеоусловиям приложена к акту. | 4.4.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ф.№3 ул. Строителей от ТП224 п. Якушовка, явилось короткое замыкание вследствие падения ветки дерева на провода ВЛ-0,4 кВ в пролете опор №1-2 - №1-3. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ ф. №3 ул. Строителей от ТП224 п. Якушовка с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ, особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ: сухие или гнилые деревья, ветви деревьев, а также сломанные деревья, лежащие на ветвях в сторону ВЛ. Срок исполнения: 17.03.2023 г. Ответственное лицо: Разгуляев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено. Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ-0,4 кВ ф. №3 ул. Строителей от ТП224 п. Якушовка устранить выявленные замечания(при их наличии). Срок исполнения: 24.03.2023 г. Ответственное лицо: Разгуляев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено.
3813 | 347 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Чухломский РЭС | 2023-02-24 16:30 | 2023-02-24 16:58 | 3.4.9.3, Причиной появления К.З. и отключения ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС 110/10 кВ Луковцино стало повреждение на ведомственной ВЛ. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо АО «Курьяновский карьер» о необходимости проведения технического обслуживания ВЛ-10 кВ ведомственной отпайки принадлежащей АО «Курьяновский карьер» с целью недопущения отключений ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС Луковцино. Срок исполнения: 17.03.2023 г. Ответственное лицо: Яснев В. Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо АО «Курьяновский карьер» о необходимости проведения технического обслуживания ВЛ-10 кВ ведомственной отпайки принадлежащей АО «Курьяновский карьер» с целью недопущения отключений ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС Луковцино.
3814 | 491 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-10 кВ № 129.07 явилось короткое самоустранившееся замыкание, вызванное перекрытием проводов веткой упавшей с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ в пр.оп 126-127 | 4.4.3, Причиной перекрытия проводов по ВЛ-10 кВ № 129.07 явилось ветка упавшая с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ в пр.оп 126-127 | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ № 129.07 ПС «Беседино» Срок исполнения: 10.04.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.04.2023 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-10 кВ № 129.07 составить график устранения выявленных дефектов Срок исполнения: 10.04.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.04.2023 г.
3815 | 245 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2023-02-24 16:15 | 2023-02-24 18:10 | 3.4.7.3.1, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дома №8 ул. Димитрова с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.3 ТП1213 ф.631 РП28. | 4.13, Нарушение (окисление) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.3 ТП1213 ф.631 РП28 с медным проводом потребителя на доме №8 ул. Димитрова привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф.3 ТП1213 ф.631 РП28 в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 02.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф.3 ТП1213 ф.631 РП28 в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро".
3816 | 502 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2023-02-24 15:56 | 2023-02-24 16:19 |  |  | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №3 ТП 545 ПС Ендовище по всей длине с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ. Срок исполнения: 02.04.2023 г. Ответственное лицо: Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.03.2023 г. Описание проведённых работ: осмотр выполнен Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №3 ТП 545 ПС Ендовище разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 02.04.2023 г. Ответственное лицо: Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.03.2023 г. Описание проведённых работ: замечаний не выявлено
3817 | 206 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дятьковский РЭС | 2023-02-24 15:55 | 2023-02-24 17:45 | 3.4.7.3.5, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №13 ул. Демократическая с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ-0,4 кВ ф.4 ТП-1 Ф-625 ПС Дятьковская произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ-0,4 кВ ф.4 ТП-1 Ф-625 ПС Дятьковская с медным проводом потребителя на доме №13 ул. Демократическая. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 27.03.2023 г. Ответственное лицо: Марин И.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ-0,4кВ ф.4 ТП-1 Ф-625 ПС Дятьковская. Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом. Срок исполнения: 27.03.2023 г. Ответственное лицо: Марин И.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведена перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом.
3818 | 364 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Буйский РЭС |  |  | 3.4.12.1.2, При аварийном обходе ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС 35/10 кВ Семеновское в пролёте опор №18-19 обнаружены следы падения снега под проводами ВЛ, налипание снега на провода после прохождения обильного снегопада. Вследствие увеличения стрелы провеса проводов ВЛ под тяжестью налипшего снега произошло уменьшение межфазного расстояния, межфазное К.З. и отключение ВЛ действием защит. Далее после освобождения проводов ВЛ от налипшего снега стрела провеса пришла в норму. АПВ успешно. Провода ВЛ не повреждены. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. | 4.4.4, Налипание снега на провода при прохождении атмосферного фронта. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС 35/10 кВ Семеновское с целью обнаружения дефектов, вызванных сильным налипанием снега на провода ВЛ. Срок исполнения: 24.03.2023 г. Ответственное лицо: Успенский Николай Анатольевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.03.2023 г. Описание проведённых работ: Внеплановый обход ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС 35/10 кВ Семеновское. Мероприятие: Техническое По итогам обхода ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС 35/10 кВ Семеновское устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Успенский Николай Анатольевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.03.2023 г. Описание проведённых работ: Замечаний нет, устранение не требуется.
3819 | 962 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Западнодвинский РЭС | 2023-02-24 15:45 | 2023-02-24 16:39 | 3.4.12.1.2, Отключение в ручную ВЛ 10кВ №15 ПС Ильино произошло по причине однофазного замыкания на "землю" из-за налипания снега, образования гололеда и сложных отложений на проводах в результате чего произошел обрыв проводов в пролете опор №45-№46 и падение его на землю при прохождении атмосферного фронта по территории Западнодвинского района Тверской области с неблагоприятными погодными условиями: сильный снег, сильные осадки (мокрый снег, дождь), отложение мокрого снега, гололёд, метель и ледяной дождь, приведшее к образованию гололёдно-изморозевых отложений (ГИО). | 4.4.4, В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на проводах ВЛ 10кВ №15 ПС Ильино в пролете опор №45-№46, изменение их габарита при прохождении атмосферного фронта по территории Западнодвинского района Тверской области, произошел обрыв провода в пролете опор №54-№55 и падение его на землю, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №15 ПС Ильино в ручную. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр с целью выявления дефектов ВЛ 10кВ №15 ПС Ильино в пролетах опор №45-№55. Срок исполнения: 17.03.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Западнодвинского РЭС Годухин О.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр с целью выявления дефектов ВЛ 10кВ №15 ПС Ильино в пролетах опор №45-№55. Мероприятие: Организационное Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре дефекты ВЛ10кВ №15 ПС Ильино в пролетах опор №45-№55. Срок исполнения: 20.03.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Западнодвинского РЭС Годухин О.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2023 г. Описание проведённых работ: Включение в план работ выявленных при внеочередном осмотре дефекты ВЛ10кВ №15 ПС Ильино в пролетах опор №45-№55, не требуется.
3820 | 243 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2023-02-24 15:30 | 2023-02-24 17:30 | 3.4.7.3.5, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дома №13 ул. Московская с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП4100 ф.612 РП44. | 4.13, Нарушение (окисление) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП4100 ф.612 РП44 с медным проводом потребителя на доме №13 ул. Московская привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП4100 ф.612 РП44 в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 02.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП4100 ф.612 РП44 в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро".
3821 | 476 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Касторенский РЭС | 2023-02-24 15:15 | 2023-02-25 02:50 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 10кВ № 224 ПС Лачиново действием МТЗ явилось междуфазное КЗ из-за падения ветка с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-10кВ в пролетах опор № 43-44,под действием порывов ветра. Причиной отключения ВЛ 10кВ № 224 ПС Лачиново действием МТЗ явилось междуфазное КЗ из-за падения ветка с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-10кВ в пролетах опор № 96-97,под действием порывов ветра. Причиной отключения ВЛ 10кВ № 224 ПС Лачиново действием МТЗ явилось междуфазное КЗ из-за падения ветка с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-10кВ в пролетах опор № 103-104,под действием порывов ветра. | 4.4.3, Причиной перекрытия проводов в опор №43-44 по ВЛ 10кВ №244 ПС Лачиново явилось падение ветки с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-10кВ, под действием порывов ветра. Причиной перекрытия проводов в опор №96-97по ВЛ 10кВ №244 ПС Лачиново явилось падение ветки с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-10кВ, под действием порывов ветра. Причиной перекрытия проводов в опор №103-104по ВЛ 10кВ №244 ПС Лачиново явилось падение ветки с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-10кВ, под действием порывов ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый инженерный ВЛ 10кВ № 224 ПС Лачиново Срок исполнения: 03.06.2023 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Дойчев М.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.03.2023 г. Мероприятие: Организационное По факту выявленных замечаний составить график их устранения. Срок исполнения: 03.06.2023 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Дойчев М.С. Состояние: Не выполнено
3822 | 218 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Почепский РЭС | 2023-02-24 14:43 | 2023-02-24 17:11 | 3.4.7.3.5, Несвоевременное выявление окисления нижнего контакта привело к перегоранию ПК-10/16 фазы "А" ТП-710 ф.1029 ПС Ново-Брянская и частичному отсутствию напряжения у потребителя. | 4.10, Причиной перегорания ПК-10/16 фазы "А" ТП-710 ф.1029 ПС Ново-Брянская явилось несвоевременное выявление окисления нижнего контакта предохранителя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: загрязнение (окисление) контактных соединений в ТП-710 ф.1029 ПС Ново-Брянская | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ИТР всех ТП ф.1029 ПС Ново-Брянская. Срок исполнения: 28.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Гришин Н. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ИТР всех ТП ф.1029 ПС Ново-Брянская. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. Срок исполнения: 28.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Гришин Н. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.03.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ.
3823 | 485 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Бутурлиновский РЭС | 2023-02-24 14:37 | 2023-02-24 16:06 | 3.4.7.3.5, Причиной вывода в ремонт, по неотложной заявке, КТП-314 ПС Бутурлиновка-2 явилось нарушение контактного соединения между подвижными и неподвижными контактами главного рубильника фазы "В", произошедшего из-за неудовлетворительного технического состояния оборудования. | 4.13, В результате нарушения контактного соединения и подгорания подвижного и неподвижного контакта фазы "В", главного рубильника на КТП-314 ПС Бутурлиновка-2 произошло нарушение электрического контакта, размыкание и обрыв цепи. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наличие плохого контактного соединения между подвижными и неподвижными контактами фазы "В" на главном рубильнике, на КТП-10/0,4кВ №314 ВЛ-10-3 пс Бутурлин2 TP010-0089061 | Мероприятие: Техническое Произвести тепловизионный контроль оборудования всех КТП-10/0,4 кВ старше тридцати лет, подключенных к ВЛ-10 кВ №3 ПС Бутурлиновка-2, особое внимание обратить на состояние контактных соединений на коммутационных аппаратах. Срок исполнения: 06.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Андросов А .А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен тепловизионный контроль оборудования всех КТП-10/0,4 кВ старше тридцати лет, подключенных к ВЛ-10 кВ №3 ПС Бутурлиновка-2, особое внимание обратить на состояние контактных соединений на коммутационных аппаратах. Мероприятие: Организационное По результатам проведения тепловизионного контроля оборудования всех КТП-10/0,4 кВ старше 30 лет, подключенных к ВЛ-10 кВ №3 Пс Бутурлиновка-2, разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний и определить объем и срок устранения (ТО, КР) выявленных недостатков, угрожающих нормальной работе электрооборудования. Срок исполнения: 06.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Андросов А .А Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.03.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам проведения тепловизионного контроля оборудования всех КТП-10/0,4 кВ старше 30 лет, подключенных к ВЛ-10 кВ №3 Пс Бутурлиновка-2, разработаны мероприятия по устранению выявленных замечаний и определить объем и срок устранения выявленных недостатков, угрожающих нормальной работе электрооборудования.
3824 | 474 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Касторенский РЭС | 2023-02-24 14:37 | 2023-02-24 14:42 | 3.4.12.2.3, Причиной аварийного отключения ВЛ 10кВ № 07 от ПС Восточная действием МТЗ с успешным РПВ явилось неустойчивое межфазное КЗ, возникшее на ВЛ при перекрытии изоляции проводов ВЛ в пролетах № 160-№161 веткой с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, сломанной и наброшенной на провода порывистым ветром с последующим ее пережогом и падением на землю. | 4.4.3, Возникновение междуфазного короткого замыкания произошло в результате перекрытия изоляции проводов ВЛ упавшей веткой с дерева в пролетах опор № 160-№161 | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 10кВ № 07 ПС Восточная. Срок исполнения: 03.04.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Касторенского РЭС Дойчев М. С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.03.2023 г. Мероприятие: Организационное По факту выявленных замечаний составить план-график устранения выявленных дефектов. Срок исполнения: 10.04.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Касторенского РЭС Дойчев М. С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.03.2023 г.
3825 | 501 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС | 2023-02-24 14:30 | 2023-02-24 16:10 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 6/0,4 кВ №5-14 ПС 35 кВ Хохол-1 явилось однофазное короткое замыкание, в результате схлёста неизолированного фазного и нулевого проводов потребительского ответвления от опоры №12 к жилому дому, при сильных порывах ветра до 17 м/с в результате провиса фазного провода. | 4.12, Схлёст неизолированного фазного и нулевого проводов потребительского ответвления от опоры №12 к жилому дому от ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 6/0,4 кВ №5-14 ПС 35 кВ Хохол-1, произошло при сильных порывах ветра до 17 м/с в результате провиса фазного провода. | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу жилого дома, подключенного от опоры №12 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 6/0,4 кВ №5-14 ПС 35 кВ Хохол-1 с предложением замены ответвления, выполненного голым проводом на СИП и выносом приборов учета на границу балансовой принадлежности. Срок исполнения: 03.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Дорохов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.04.2023 г. Описание проведённых работ: Направить письмо владельцу жилого дома, подключенного от опоры №12 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 6/0,4 кВ №5-14 ПС 35 кВ Хохол-1 с предложением замены ответвления, выполненного голым проводом на СИП и выносом приборов учета на границу балансовой принадлежности.
3826 | 242 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2023-02-24 13:46 | 2023-02-24 16:10 | 3.4.12.5.1, Повреждение КЛ 6кВ ф621 ТП0246 к ТП0110 произошло в результате подвижки грунтов. | 4.12, Отключение МВ ф621 РП03 к ТП0246 и ТП0378 произошло в результате КЗ на КЛ 6кВ ф621 от ТП0246 к ТП0110 в следствии подвижки грунтов при промерзании. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования в РП03 Ф621 к ТП0246 и ТП0378. Срок исполнения: 02.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр оборудования в РП03 Ф621 к ТП0246 и ТП0378. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 6кВ Ф 621 ТП0246 к ТП0110. Срок исполнения: 02.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.02.2023 г. Описание проведённых работ: КЛ 6кВ Ф 621 ТП0246 к ТП0110 восстановлена.
3827 | 464 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Каменский РЭС | 2023-02-24 13:35 | 2023-02-24 15:06 | 3.4.7.3.1, Причиной вывода в ремонт ВЛ 10кВ №11 ПС 35 кВ Ольхов Лог послужило однофазное замыкание на землю провода фазы «С» при его падении на траверсу, в следствии отгорания провода шлейфа в месте контактного соединения с изолятором от провода фазы "С" на опоре №116 и опускания провода на траверсу из-за ослабления крепления вязки провода в процессе длительной эксплуатации, под воздействием сильных порывов ветра (до 17 м/с). | 4.12, Отгорание провода шлейфа в месте контактного соединения с изолятором от провода фазы "С" на опоре №116 с последующим падением провода на траверсу ВЛ 10кВ №11 ПС 35 кВ Ольхов Лог из-за ослабления крепления провода шлейфе, в процессе длительной эксплуатации, под воздействием сильных порывов ветра (до 17 м/с). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала провода вязки фазы «С» на опоре № 116 ВЛ 10кВ №11 ПС 35 кВ Ольхов Лог из-за изменения структуры материала в процессе длительной эксплуатации. на ВЛ 10кВ №11 ПС 35 кВ Ольхов Лог VS010-9360200 | Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра ВЛ 10кВ №11 ПС 35 кВ Ольхов Лог разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Каменского РЭС Солодков Ю.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №11 ПС 35 кВ Ольхов Лог по всей длине с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ. Срок исполнения: 06.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Каменского РЭС Солодков Ю.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен ИТР осмотр
3828 | 467 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Глушковский РЭС | 2023-02-24 13:12 | 2023-02-24 16:36 | 3.4.8.5.1, Междуфазное КЗ в пролете опор №4-№5 ВЛ 10 кВ №11 ПС Теткино, возникшее из-за схлеста проводов при обрыве вследствие огневого воздействия со стороны ВСУ. | 4.4.1, Обрыв провода ф.А в пролете опор №4-№5 ВЛ 10 кВ №11 ПС Теткино, возникший вследствие огневого воздействия со стороны ВСУ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №11 ПС Теткино. Срок исполнения: 04.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Кириченко Н.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.04.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №11 ПС Теткино Мероприятие: Организационное По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ №11 ПС Теткино определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их устранения. Срок исполнения: 04.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Кириченко Н.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.04.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №11 ПС Теткино определили мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их устранения.
3829 | 340 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2023-02-24 12:55 | 2023-02-24 14:43 | 3.4.8.5.2, В результате спила дерева неустановленными лицами произошёл обрыв проводов в пролете опор №8-№9 ВЛ-0,4 кВ ф. №3 от ТП-683 Подолец, из-за чего произошло междуфазное замыкание и отключение АВ ф. №3 в РУ-0,4 кВ от ТП-683. | 4.4.1, Обрыв проводов в пролете опор №8-№9 ВЛ-0,4 кВ ф. №3 от ТП-683 произошел в результате спила дерева неустановленными лицами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4кВ ф.3 ТП-683, особое внимание обратить на вязки проводов, арматуру ВЛ и вероятность увеличения стрелы провеса. Срок исполнения: 27.03.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Калюжный С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый обход ВЛ-0,4кВ ф.3 ТП-683, особое внимание обратить на вязки проводов, арматуру ВЛ и вероятность увеличения стрелы провеса. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ-0,4кВ ф.№3 от ТП-683 устранить выявленные замечания при их наличии. Срок исполнения: 29.03.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Калюжный С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.03.2023 г. Описание проведённых работ: замечаний нет Мероприятие: Организационное Направить письмо в УМВД для установления виновного лица, по результатам проверки направить письмо о возмещении ущерба виновному лицу. Срок исполнения: 09.03.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Калюжный С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.03.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо в УМВД для установления виновного лица, по результатам проверки направить письмо о возмещении ущерба виновному лицу.
3830 | 500 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2023-02-24 12:50 | 2023-02-24 14:16 | 3.4.12.2.1, Причиной вывода в ремонт по неотложной заявке ВЛ 10кВ №04 от ПС Медвежье, послужило повреждение на РТП 10 кВ ТП №147 ПС 35кВ Медвежье. | 4.3.4, Причиной повреждения (отгорание, обрыв) шлейфа фазы «А» в месте соединения с неподвижным контактом РТП 10 кВ ТП №147 ПС 35кВ Медвежье послужило длительное воздействие ветровой нагрузки и воздействия знакопеременных и (или) изгибающих нагрузок. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ТП-10/0,4 кВ запитанных по ВЛ 10 кВ №04 ПС 35 кВ Медвежье на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу электроустановок. Срок исполнения: 02.04.2023 г. Ответственное лицо: Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.03.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр выполнен Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ТП-10/0,4 кВ запитанных по ВЛ 10 кВ №04 ПС 35 кВ Медвежье , разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 02.04.2023 г. Ответственное лицо: Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.03.2023 г. Описание проведённых работ: Замечаний не выявлено
3831 | 422 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Покровский РЭС | 2023-02-24 12:40 | 2023-02-24 12:50 | 3.4.12.2.3, В результате сильного ветра произошло падение ветки дерева (из вне охранной зоны ВЛ) на изоляторы фазы "А" и "В" отпайка №10 опора №39 ВЛ-10 кВ ф-16 ПС Покровская, что привело к нарушению электрической изоляции, и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева (из вне охранной зоны ВЛ) на изоляторы фазы "А" и "В" отпайка №10 опора №39 ВЛ-10 кВ ф-16 ПС Покровская, произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф-16 ПС Покровская. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: начальник РЭС. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.03.2023 г. Описание проведённых работ: План работ. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ ф-16 ПС Покровская и включить их в план работ Покровского РЭС. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: начальник РЭС. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.03.2023 г. Описание проведённых работ: План работ.
3832 | 555 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2023-02-24 12:30 | 2023-02-24 13:45 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ № 2 ТП 1120 в результате короткого замыкания, возникшего из-за схлеста проводов фазы "А" и фазы "В" участка воздушной линии ВЛ 0,4кВ № 2 в пролете опор №11-№12 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов. На проводах имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. | 4.4.3, Схлест проводов фазы "А" и фазы "В" участка воздушной линии ВЛ 0,4кВ № 2 ТП1120 в пролете опор №11-№12 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов. На проводах имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 1120 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Кирсанов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый инструктаж Мероприятие: Техническое Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра ВЛ 0,4кВ № 2 ТП 1120 дефектов. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Кирсанов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр линии
3833 | 478 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Гагаринский РЭС | 2023-02-24 12:10 | 2023-02-24 13:25 | 3.4.9.3, Причиной аварийного отключения КЛ 10кВ №12 РП 02 явилось междуфазное К.З. при повреждении на ведомственной ТП 114П. |  | Мероприятие: Организационное Направить по факту аварийного отключения КЛ 10кВ №12 РП 02 направить письмо-претензию в адрес владельца ТП 114П ООО "Горэлектро". Срок исполнения: 02.04.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Иванов М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.03.2023 г. Описание проведённых работ: По факту аварийного отключения КЛ 10кВ №12 РП 02 направлено письмо-претензия в адрес владельца ТП 114П в ООО "Горэлектро".
3834 | 596 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2023-02-24 12:02 | 2023-02-24 12:56 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №7 ТП 152 Щедрино ВЛ 10кВ №8 Бегоулево ПС 35/10кВ "Щедринопериод" по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №13 - №14 веткой дерева, принесенной на провода порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №13 - №14 ВЛ 0,4кВ №7 ТП 152 Щедрино ВЛ 10кВ №8 Бегоулево ПС 35/10кВ "Щедринопериод" веткой дерева, принесенной на провода порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №7 ТП 152 Щедрино ВЛ 10кВ №8 Бегоулево ПС 35/10кВ "Щедринопериод" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №7 ТП 152 Щедрино ВЛ 10кВ №8 Бегоулево ПС 35/10кВ "Щедринопериод" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.02.2023 г.
3835 | 421 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Покровский РЭС | 2023-02-24 11:55 | 2023-02-24 12:05 | 3.4.12.2.3, В результате сильного ветра произошло падение ветки дерева (из вне охранной зоны ВЛ) на изоляторы фазы "А" и "В" отпайка №10 опора №39 ВЛ-10 кВ ф-16 ПС Покровская, что привело к нарушению электрической изоляции, и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева (из вне охранной зоны ВЛ) на изоляторы фазы "А" и "В" отпайка №10 опора №39 ВЛ-10 кВ ф-16 ПС Покровская, произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф-16 ПС Покровская по всей длине. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: начальник РЭС. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.03.2023 г. Описание проведённых работ: План работ. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ ф-16 ПС Покровская и включить их в план работ Покровского РЭС. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: начальник РЭС. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.03.2023 г. Описание проведённых работ: План работ.
3836 | 424 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ на провода фаз "А" и "С" ВЛ-10 кВ № 16 ПС 110/10 кВ Воин 1 под воздействием ветровой нагрузки в пролете опор №60-61, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ на провода фаз "А" и "С" ВЛ-10 кВ № 16 ПС 110/10 кВ Воин 1 под воздействием ветровой нагрузки в пролете опор №60-61, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №16 ПС 110/10кВ Воин 1 по всей длине. Срок исполнения: 27.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.03.2023 г. Описание проведённых работ: произвести осмотр Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №16 ПС 110/10кВ Воин 1 разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС. Срок исполнения: 27.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.03.2023 г. Описание проведённых работ: разработать мероприятия
3837 | 900 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2023-02-24 11:06 | 2023-02-24 12:04 | 3.4.7.3.5, Перегорание ПН-2 в РУ 0,4 кВ на КТП 10 кВ Новоселово-1 произошло по причине кратковременного схлеста проводов в пролете опор №7-8 в результате увеличения стрелы провеса проводов в процессе длительной эксплуатации. | 4.12, В результате увеличения стрелы провеса проводов в процессе длительной эксплуатации в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4кВ КТП 10 кВ Новоселово-1 под воздействием порывов ветра произошел кратковременный схлест проводов, что послужило причиной перегорания ПН-2 в РУ-0,4 кВ КТП 10 кВ Новоселово-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: увеличения стрелы провеса проводов в процессе длительной эксплуатации в пролете опор №7-8 на ВЛ-0,4кВ Новоселово-1 ВЛ-10№01 Карамзино ВЛ-0,4кВ Новоселово-1 ВЛ-10№01 Карамзино | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-0,4кВ КТП 10 кВ Новоселово-1 Срок исполнения: 24.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.03.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр Мероприятие: Организационное Внести в план работ устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ КТП 10 кВ Новоселово-1. Срок исполнения: 30.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.03.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр
3838 | 420 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Покровский РЭС | 2023-02-24 10:55 | 2023-02-24 11:00 | 3.4.12.2.3, В результате сильного ветра произошло падение ветки дерева (из вне охранной зоны ВЛ) на изоляторы фазы "А" и "В" отпайка №10 опора №39 ВЛ-10 кВ ф-16 ПС Покровская, что привело к нарушению электрической изоляции, и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева (из вне охранной зоны ВЛ) на изоляторы фазы "А" и "В" отпайка №10 опора №39 ВЛ-10 кВ ф-16 ПС Покровская, произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф-16 ПС Покровская по всей длине. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: начальник РЭС. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.03.2023 г. Описание проведённых работ: План работ. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ ф-16 ПС Покровская и включить их в план работ Покровского РЭС. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: начальник РЭС. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.03.2023 г. Описание проведённых работ: План работ.
3839 | 393 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Новосильский РЭС | 2023-02-24 10:47 | 2023-02-24 11:02 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия ветровой нагрузки, произошло падение ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 2/2-2/3 ВЛ-0,4кВ №2 КТП№134 д. Ржавец на провод фазы "В" и нулевой провод, что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению однофазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провод фазы "В" и нулевого провода из вне охранной зоны ВЛ при сильной ветровой нагрузке в пролете опор № 2/2-2/3 ВЛ-0,4кВ №2 КТП№134 д. Ржавец, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением однофазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 КТП№134 д. Ржавец котельная и включить их в план работ РЭС. Срок исполнения: 02.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Зубарев А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.04.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 КТП№134 д. Ржавец котельная и включены в план работ НРЭС на 2023 год Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 КТП№134 д. Ржавец котельная по всей длине. Срок исполнения: 02.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Зубарев А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 КТП№134 д. Ржавец котельная по всей длине.
3840 | 499 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС | 2023-02-24 10:02 | 2023-02-24 12:01 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 6/0,4 кВ №5-14 ПС 35 кВ Хохол-1 явилось однофазное короткое замыкание, в результате схлёста неизолированного фазного и нулевого проводов потребительского ответвления от опоры №11 к жилому дому, при сильных порывах ветра до 17 м/с в результате провиса фазного провода. | 4.12, Схлёст неизолированного фазного и нулевого проводов потребительского ответвления от опоры №11 к жилому дому от ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 6/0,4 кВ №5-14 ПС 35 кВ Хохол-1, произошло при сильных порывах ветра до 17 м/с в результате провиса фазного провода. | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу жилого дома, подключенного от опоры №11 ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 6/0,4 кВ №5-14 ПС 35 кВ Хохол-1 с предложением замены ответвления, выполненного голым проводом на СИП и выносом приборов учета на границу балансовой принадлежности. Срок исполнения: 03.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Дорохов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.04.2023 г. Описание проведённых работ: Направить письмо владельцу жилого дома, подключенного от опоры №11 ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 6/0,4 кВ №5-14 ПС 35 кВ Хохол-1 с предложением замены ответвления, выполненного голым проводом на СИП и выносом приборов учета на границу балансовой принадлежности.
3841 | 556 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Угличский РЭС | 2023-02-24 09:50 | 2023-02-24 11:05 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 391 (Семенково) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №4-№5 в результате падения ветки дерева, произрастающего вне охранной зоны ВЛ, принесенной на провода порывами сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №4-№5 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 391 (Семенково) в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 391 (Семенково) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Васкан М.Е, Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Васкан М.Е. Состояние: Не выполнено
3842 | 464 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС | 2023-02-24 09:47 | 2023-02-24 10:56 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №1 ТП-808 ВЛ-1002 ПС Мазальцево явилось повреждение в ВЩУ потребителя на опоре №8. |  | Мероприятие: Организационное Направить претензионное письмо потребителю. Срок исполнения: 17.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Смоленского РЭС Суражевский С.В Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.03.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено претензионное письмо потребителю.
3843 | 386 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Ливенский РЭС | 2023-02-24 08:58 | 2023-02-24 09:14 | 3.4.12.2.3, В результате падения сломанного сука дерева из внеохранной зоны ВЛ-0,4кВ, под воздействием сильных порывов ветра, на провод фазы "А" и "В" ВЛ-0,4кВ ф-3 от КТПН-4/Мез-6-400 в пролете опор №14-15, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева при ветровой нагрузке из вне охранной зоны ВЛ-0,4кВ ф-3 от КТПН-4/Мез-6-400 в пролете опор №14-15 на провода фазы "А" и "В", произошло возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №3 КТПН-4/Мез-6-400 и включить их в планы работ Ливенского РЭС. Срок исполнения: 25.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Коломыцев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.02.2023 г. Описание проведённых работ: Мероприятия разработаны Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №3 КТПН-4/Мез-6-400 по всей длине. Срок исполнения: 25.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Коломыцев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №3 КТПН-4/Мез-6-400 по всей длине.
3844 | 463 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Каменский РЭС | 2023-02-24 08:31 | 2023-02-24 10:12 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №1 ТП-21-04 ПС 110кВ Каменка послужило короткое замыкание при схлестывании проводов потребительской перекидки от опоры №19 до жилого дома веткой дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, занесенной на провода ВЛ порывами ветра (до 17 м/с). | 4.12, Короткое замыкание при схлестывании проводов перекидки от опоры №19 ВЛ-0,4кВ №1 ТП-21-04 ПС 110кВ Каменка к жилому дому веткой дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, занесенной на провода ВЛ порывами ветра (до 17 м/с). | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю, запитанному от опоры №19 по ВЛ-0,4кВ №1 ТП 21-04 ПС 110кВ Каменка о необходимости замены неизолированных проводов ввода на СИП Срок исполнения: 06.04.2023 г. Ответственное лицо: Солодков Ю.В. Сторонняя организация: Каменский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.04.2023 г. Описание проведённых работ: Коммерческое предложение
3845 | 493 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Холм-Жирковский РЭС | 2023-02-24 08:20 | 2023-02-24 09:01 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4 кВ № 4 ТП 003 произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате перекрытия проводов ВЛ упавшей веткой дерева на опоре №4 из-за границ охранной зоны ВЛ во время сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ 0,4 кВ № 4 ТП 003 явилось междуфазное короткое замыкание вследствие нарушения изоляции проводов на опор №4 в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветки дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной ИТР осмотр ВЛ 0,4 кВ № 4 ТП 003 Срок исполнения: 06.04.2023 г. Ответственное лицо: Земсков А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной ИТР осмотр ВЛ 0,4 кВ № 4 ТП 003 Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного ИТР осмотра ВЛ 0,4 кВ № 4 ТП 003 разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков устранения. Срок исполнения: 06.04.2023 г. Ответственное лицо: Яковлев П.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.03.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного ИТР осмотра ВЛ 0,4 кВ № 4 ТП 003 разработан план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков устранения.
3846 | 964 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС | 2023-02-24 07:15 | 2023-02-24 15:43 | 3.4.12.1.1, 1.) Отключение ВЛ 10кВ №07 ПС Плоскошь произошло по причине междуфазного КЗ между проводами фаз «А» и «В» в результате схлеста проводов из-за уменьшения минимально-допустимого расстояния вследствие налипания с последующим обледенение большого количества снега на провод ф. «В» и изменения его габарита с приближением к проводу ф. «А» в пролете опор №25-26, при прохождения атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области, без обрыва проводов. Второе отключение ВЛ 10кВ №07 ПС Плоскошь произошло по причине междуфазного КЗ между проводами фаз «С» и «В» в результате схлеста проводов из-за уменьшения минимально-допустимого расстояния вследствие налипания с последующим обледенение большого количества снега на провод ф. «В» и изменения его габарита с приближением к проводу ф. «С» в пролете опор №31-32, при прохождения атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области, без обрыва проводов. 2.) Отключение ВЛ 10кВ №02 ПС Бор произошло по причине междуфазного КЗ между проводами фаз «В» и «С» в результате схлеста проводов из-за уменьшения минимально-допустимого расстояния вследствие налипания с последующим обледенением большого количества снега на провод ф. «В» и изменения его габарита с приближением к проводу ф. «С» в пролете опор №28-29, при прохождения атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области, без обрыва проводов. 3.) Отключение ВЛ 10кВ №13 ПС Плоскошь произошло по причине междуфазного КЗ между проводами фаз «А» и «В» в результате схлеста проводов из-за уменьшения минимально-допустимого расстояния вследствие налипания с последующим обледенение большого количества снега на провод ф. «В» и изменения его габарита с приближением к проводу ф. «А» в пролете опор №18-19 при прохождения атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области, без обрыва проводов. | 4.4.4, 1.) В результате механического воздействия в следствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провод ф. «В» и изменения его габарита с приближением к проводу ф. «А» в пролете опор №25-26 ВЛ-10кВ № 07 ПС Плоскошь при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области, произошел схлест проводов фаз "А" и "В", в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ № 07 ПС Плоскошь действием МТЗ. Повторно в результате механического воздействия в следствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провод ф. «В» и изменения его габарита с приближением к проводу ф. «С» в пролете опор №31-32 ВЛ-10кВ № 07 ПС Плоскошь при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области, произошел схлест проводов фаз "С" и "В", в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ № 07 ПС Плоскошь действием МТЗ. 2.) В результате механического воздействия из-за налипания на провода большого количества снега в пролете опор №28-29 ВЛ 10кВ №02 ПС Бор, произошел схлест проводов, без обрыва проводов, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №02 ПС Бор действием МТЗ. 3.) В результате механического воздействия в следствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провод ф. «В» и изменения его габарита с приближением к проводу ф. «А» в пролете опор №18-19 ВЛ-10кВ № 13 ПС Плоскошь при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области, произошел схлест проводов фаз "А" и "В", в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ № 13 ПС Плоскошь действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр в пролете опор №15-40 ВЛ 10кВ №07 ПС Плоскошь; в пролете опор №20-30 ВЛ 10кВ №02 ПС Бор; в пролетах опор №10-20 ВЛ 10кВ №13 ПС Плоскошь с целью наличия дефектов. Срок исполнения: 10.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.03.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №07 ПС Плоскошь; ВЛ 10кВ №02 ПС Бор; ВЛ 10кВ №13 ПС Плоскошь произведен. Мероприятие: Организационное Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре в пролетах опор №15-40 ВЛ 10кВ №07 ПС Плоскошь; в пролете опор №20-30 ВЛ 10кВ №02 ПС Бор; в пролетах опор №10-20 ВЛ 10кВ №13 ПС Плоскошь дефекты. Срок исполнения: 17.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.03.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №07 ПС Плоскошь; ВЛ 10кВ №02 ПС Бор; ВЛ 10кВ №13 ПС Плоскошь произведен.
3847 | 484 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Бутурлиновский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Причиной отключения В КЛ-10-4 ПС Бутурлиновка-1 послужило повреждение на потребительской КЛ-10-4 ПС Бутурлиновка-1 находящейся в собственности и на обслуживании ОАО "Бутурлиновский мелькомбинат". |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю ОАО "Бутурлиновский мелькомбинат" о приведении потребительской КЛ-10-4 ПС Бутурлиновка-1 в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования",затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 03.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Ракитянский А.В. Сторонняя организация: ОАО "Бутурлиновский мелькомбинат" Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.03.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо потребителю ОАО "Бутурлиновский мелькомбинат" о приведении потребительской КЛ-10-4 ПС Бутурлиновка-1 в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования".
3848 | 123 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-02-24 05:43 | 2023-02-24 07:19 | 3.4.7.3.5, Причиной ТН явилось неудовлетворительное техническое состояние участка кабельной линии вследствие длительной эксплуатации . | 4.12, Причиной отключения явился пробой между фазами А и С вследствие нарушения электрической изоляции в процессе длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт поврежденного участка кабельной линии КЛ-6кВ ТП-534--ТП-269 ; ТП-1265--ТП-1267. Выполнить высоковольтные испытания и измерения. Срок исполнения: 01.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен ремонт поврежденного участка кабельной линии КЛ-6кВ ТП-534--ТП-269 ; ТП-1265--ТП-1267. Выполнены высоковольтные испытания и измерения.
3849 | 122 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-02-24 00:11 | 2023-02-24 12:25 |  |  | Мероприятие: Техническое Провести ревизию в ТП-51. Выполнить очистку оборудования от пыли и грязи. Срок исполнения: 01.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.03.2023 г. Описание проведённых работ: Проведена ревизия в ТП-51. Выполнена очистка оборудования от пыли и грязи.
3850 | 121 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-02-23 23:23 | 2023-02-24 00:10 | 3.4.7.3.5, Причиной ТН явилось несвоевременное выявление дефектов вследствие отсутствия визуальных повреждений | 4.13, Причиной отключения явился пробой между фазами А и С вследствие нарушения электрической изоляции в процессе длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт поврежденного участка кабельной линии КЛ 6 кВ ТП-51--ТП-450. Выполнить высоковольтные испытания и измерения Срок исполнения: 01.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен ремонт поврежденного участка кабельной линии КЛ 6 кВ ТП-51--ТП-450. Выполнены высоковольтные испытания и измерения
3851 | 890 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Весьегонский РЭС | 2023-02-23 23:00 | 2023-02-23 23:04 | 3.4.12.2.3, Перегорание ПН-2 в РУ-0,4 кВ руб.0,4 кВ №1 ТП 209 д. Шилково произошло по причине возникновения однофазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №1-2, деревом упавшим за пределами охранной зоны ВЛ, под воздействием сильного порывистого ветра, без повреждения проводов, при прохождении циклона по территории Весьегонского района Тверской области. | 4.4.3, В результате механического воздействия, при падении дерева на провода в пролете опор №1-2 ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 209 д. Шилково под воздействием сильного порывистого ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной перегорания ПН-2 в РУ-0,4 кВ руб.0,4 №1 ТП 209 д. Шилково. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 209 д. Шилково в пролётах опор №1-8 для выявления возможных дефектов. Срок исполнения: 09.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Весьегонского РЭС Мингалеев С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.03.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 209 д. Шилково в пролётах опор №1-8 для выявления возможных дефектов. Мероприятие: Организационное Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 209 д. Шилково в пролётах опор №1-8 дефекты. Срок исполнения: 10.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Весьегонского РЭС Мингалеев С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.03.2023 г. Описание проведённых работ: Дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 209 д. Шилково в пролётах опор №1-8, включены в план работ на 2023 г.
3852 | 120 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-02-23 22:31 | 2023-02-23 23:07 | 3.4.7.3.1, Причиной ТН явилось несвоевременное выявление дефектов вследствие отсутствия визуальных повреждений | 4.12, Причиной отключения явился пробой между фазами А и С вследствие нарушения электрической изоляции в процессе длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт поврежденного участка кабельной линии РП-34---ТП-839 (секц. Ф.4).Выполнить высоковольтные испытания и измерения. Срок исполнения: 01.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен ремонт поврежденного участка кабельной линии РП-34---ТП-839 (секц. Ф.4).Выполнены высоковольтные испытания и измерения.
3853 | 119 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-02-23 22:30 | 2023-02-23 22:58 | 3.4.7.3.5, Причиной ТН явилось неудовлетворительное техническое состояние участка кабельной линии вследствие длительной эксплуатации . | 4.12, Причиной отключения явился пробой между фазами А и С вследствие нарушения электрической изоляции в процессе длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт поврежденного участка кабельной линии КЛ-6 кВ РП-15--ТП-1637 Ф.14.Выполнить высоковольтные испытания и измерения. Срок исполнения: 01.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен ремонт поврежденного участка кабельной линии КЛ-6 кВ РП-15--ТП-1637 Ф.14. Выполнены высоковольтные испытания и измерения.
3854 | 954 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Осташковский РЭС | 2023-02-23 21:51 | 2023-02-23 23:58 | 3.4.12.1.2, Отключение в ручную ВЛ-10кВ №13 ПС 35/10 кВ Максимково произошло по причине однофазного замыкания на "землю" из-за налипание мокрого снега, образование гололеда и сложных отложений на проводах в результате чего произошел обрыв провода фазы "С" в пролете опор №56-№57 в результате чего произошло падение провода на землю. | 4.4.4, В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на проводе его габарита при прохождении атмосферного фронта, произошел обрыв провода фазы "С" в пролете опор №56-№57 и падение его на землю, что послужило причиной возникновения однофазного замыкания на землю и отключение ВЛ-10кВ №13 ПС 35/10 кВ Максимково в ручную. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №13 ПС 35/10 кВ Максимково в пролетах опор №51-№61 с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 13.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чижов С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.02.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №13 ПС 35/10 кВ Максимково в пролетах опор №51-№61 с целью выявления дефектов. Мероприятие: Организационное Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №13 ПС 35/10 кВ Максимково в пролетах опор №51-№61 дефекты. Срок исполнения: 14.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чижов С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.02.2023 г. Описание проведённых работ: При внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №13 ПС 35/10 кВ Максимково в пролетах опор №51-№61 дефекты не обнаружены.
3855 | 355 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Шарьинский РЭС | 2023-02-23 21:38 | 2023-02-23 22:23 | 3.4.8.5.3.1, По заявке МЧС, для безопасного тушения возгорания в жилом доме № 31 по ул. Первомайская в РУ 0,4 кВ КТП № 78 Пролетарская отключен АВ 0,4 кВ №3. |  | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ 0,4 кВ №3 КТП № 78 Пролетарская в месте возникновения пожара. Срок исполнения: 23.03.2023 г. Ответственное лицо: Кучин Андрей Евгеньевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.02.2023 г. Описание проведённых работ: осмотр ВЛ 0,4 кВ №3 КТП № 78 Пролетарская Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №3 КТП № 78 Пролетарская устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Кучин Андрей Евгеньевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.02.2023 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра
3856 | 466 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Лискинский РЭС | 2023-02-23 21:30 | 2023-02-23 23:20 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-4-20 ПС Залужное послужило трехфазное короткое замыкание, вызванное обрывом и схлестыванием проводов фаз «А», «В» и «С» в пролетах опор № 15-31 при повреждении опоры №29 в результате наезда на неё стороннего автотранспорта. | 4.4.1, Обрыв и схлестывание проводов фаз "А", "В" и "С" в пролетах опор №15-31 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-4-20 ПС Залужное произошло при повреждении опоры №29 в результате наезда на нее стороннего автотранспорта. | Мероприятие: Техническое Произвести диагностирование опор №15, №30, №31 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-4-20 ПС Залужное подверженных одностороннему тяжению. Срок исполнения: 28.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Мосин А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам диагностирования опор №15, №30, №31 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-4-20 ПС Залужное , в случае выявления замечаний наметить мероприятия по их устранению. Срок исполнения: 28.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Мосин А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Через администрацию района довести до населения Постановление Правительства Р.Ф. от 24.02.2009 года №160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" и ответственность за их нарушение. Срок исполнения: 28.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Мосин А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.03.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено предупреждение через администрацию района для доведения до населения Постановления Правительства Р.Ф. от 24.02.2009 года №160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" и ответственность за их нарушение.
3857 | 475 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС | 2023-02-23 21:17 | 2023-02-23 22:24 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №1 414.15 ТП590(15/160 снтКурск явилось короткое замыкание в РУ-0,4 кВ потребителя подключенного от опоры №6-12 |  | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-0,4кВ №1 414.15 ТП590(15/160 снтКурск разработать мероприятия и составить график их выполнения. Срок исполнения: 09.04.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.04.2023 г. Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №1 414.15 ТП590(15/160 снтКурск Срок исполнения: 09.04.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.04.2023 г.
3858 | 241 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2023-02-23 21:10 | 2023-02-23 23:39 | 3.4.12.5.1, Повреждение КЛ 6кВ ТП2193 к ТП2147 произошло в результате подвижки грунтов. | 4.12, Отключение ВВ Ф601 РП49 к ТП3057 произошло в результате КЗ на КЛ 6кВ ТП2193 к ТП2147 в следствии подвижки грунтов при промерзании. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования в РП49 Ф601 к ТП2147. Срок исполнения: 23.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр оборудования в РП49 Ф601 к ТП2147. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 6 кВ ТП2147 к ТП2193. Срок исполнения: 23.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2023 г. Описание проведённых работ: КЛ 6 кВ ТП2147 к ТП2193 восстановлена.
3859 | 343 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Галичский РЭС | 2023-02-23 20:57 | 2023-02-23 21:33 | 3.4.8.5.3.1, По заявке МЧС в РУ 0,4 кВ КТП № 205 отключен АВ 0,4 кВ Ф. Пилорама. |  | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый обход ВЛ 0,4 кВ ф. Пилорама от ТП № 205, с целью обнаружения дефектов после работ пожарной части при тушении строения.По итогам внепланового обхода ВЛ 0,4 кВ ф.Пилорама от ТП № 205 устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 17.03.2023 г. Ответственное лицо: Назаров Б.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.02.2023 г. Описание проведённых работ: лист обхода Мероприятие: Техническое По итогам внепланового обхода ВЛ 0,4 кВ Пилорама от ТП № 205 устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 24.03.2023 г. Ответственное лицо: Назаров Б.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.02.2023 г. Описание проведённых работ: лист обхода
3860 | 489 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Волоконовский РЭС | 2023-02-23 20:30 | 2023-02-23 21:22 | 3.4.8.5.1, Срабатывание АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 305 ПС 35 кВ Борисовка произошло из-за возникновения КЗ в результате механического обрыва провода фаз "А" и "С" в пролете опор №6-7 при повреждении провода осколками неизвестных летающих предметов при обстреле (огневое воздействие при проведении СВО). | 4.4.5, Механический обрыв проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №6-7 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 305 ПС 35 кВ Борисовка произошёл при повреждении проводов осколками неизвестных летающих предметов при обстреле (огневое воздействие при проведении СВО). | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 305 ПС 35 кВ Борисовка. Срок исполнения: 10.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Тимошевский А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.02.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 24.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Тимошевский А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.02.2023 г. Описание проведённых работ: Ремонт провода.
3861 | 475 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Россошанский РЭС | 2023-02-23 20:14 | 2023-02-24 01:25 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-10-3 ПС Никоноровка послужило короткое замыкание, вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз «А» и «С» в пролете опор № 47-48 веткой дерева, из вне охранной зоны ВЛ, при порывах ветра до 17 м/с. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз «А» и «С» в пролете опор № 47-48 ВЛ-10-3 ПС Никоноровка веткой дерева, из вне охранной зоны ВЛ, при порывах ветра до 17 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-3 ПС Никоноровка по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Голубев А.К. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-10-3 ПС Никоноровка разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Голубев А.К. Состояние: Не выполнено
3862 | 223 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дубровский РЭС | 2023-02-23 20:03 | 2023-02-23 22:30 | 3.4.12.2, При сильном ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны на КВЛ 10кВ ф.1013 ПС Дубровская в пролете опор №53.2 - 53.3 | 4.4, Падение ветки с дерева, растущего вне охранной зоны на КВЛ 10кВ ф.1013 ПС Дубровская в пролете опор №53.2 - 53.3 привело к короткому замыканию на ВЛ и отключению МВ ф.1013 от ЛР№16 к ТП-30 (перегорел ПТ-1.12-10/16А на трансформатор)к ПС Дубровская. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр КВЛ 10кВ ф.1013 ПС Дубровская от ЛР№16 к ТП-30 с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением веток на провода. Срок исполнения: 02.04.2023 г. Ответственное лицо: Дубровский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр КВЛ 10кВ ф.1013 ПС Дубровская от ЛР№16 к ТП-30 с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением веток на провода. Мероприятие: Техническое По результатам внеочередного осмотра КВЛ 10кВ ф.1013 ПС Дубровская от ЛР №16 к ТП-30 произвести обрезку веток на выявленных деревьях Срок исполнения: 02.04.2023 г. Ответственное лицо: Дубровский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.02.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра КВЛ 10кВ ф.1013 ПС Дубровская от ЛР №16 к ТП-30 произведена обрезка веток на выявленных деревьях
3863 | 285 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Чаплыгинский РЭС | 2023-02-23 19:20 | 2023-02-23 20:12 | 3.4.8.5.2, Не умышленное воздействие в результате превышения потребляемой мощности абонентов по ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 1784 с. Гудово. | 4.13, Нарушение электрического контакта, отключение АВ № 2 РУ-0,4 кВ ТП 1784 в результате превышение потребителями расчетного тока АВ. | Мероприятие: Техническое Произвести замер максимальных нагрузок в целях расчёта АВ 0,4 кВ № 2 ТП 1784. Срок исполнения: 03.04.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Немытов В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен замер максимальных нагрузок в целях расчёта АВ 0,4 кВ № 2 ТП 1784. Мероприятие: Техническое Произвести замер петля фаза-нуль по ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 1784 в целях правильного расчёта тока расцепителя автоматического выключателя. Срок исполнения: 03.04.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Немытов В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен замер петля фаза-нуль по ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 1784 в целях правильного расчёта тока расцепителя автоматического выключателя. Мероприятие: Техническое По результатам замеров, произвести расчёт и замену АВ 0,4 кВ № 2 ТП 1784. Срок исполнения: 03.04.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Немытов В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.04.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам замеров, произведен расчёт и замена АВ 0,4 кВ № 2 ТП 1784.
3864 | 498 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2023-02-23 19:13 | 2023-02-23 19:45 |  |  | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №3 ТП 545 ПС Ендовище по всей длине с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ. Срок исполнения: 02.04.2023 г. Ответственное лицо: Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.03.2023 г. Описание проведённых работ: осмотр выполнен Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №3 ТП 545 ПС Ендовище разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 02.04.2023 г. Ответственное лицо: Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.03.2023 г. Описание проведённых работ: замечаний не выявлено
3865 | 472 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Касторенский РЭС | 2023-02-23 19:12 | 2023-02-23 20:42 | 3.4.12.2.3, ВЛ 0,4 № 1 от ТП 082 аварийно отключилась при неустойчивом межфазном КЗ, возникшем на ВЛ при подхлесте проводов в пролетах опор № 11 –№12 из-за падения на провода сломанной порывистым ветром ветки с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Технической причиной отключения ВЛ 0,4 № 1 от ТП 082 явилось неустойчивое межфазное КЗ возникшее на ВЛ при подхлесте проводов в пролетах опор № 11 – №12 из-за падения на провода сломанной порывистым ветром ветки с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 082 Срок исполнения: 03.04.2023 г. Ответственное лицо: Гл.инженер СоРЭС Дойчев М.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.03.2023 г. Мероприятие: Организационное По факту выявленных замечаний составить план-график устранения выявленных дефектов. Срок исполнения: 10.04.2023 г. Ответственное лицо: Гл.инженер СоРЭС Дойчев М.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.03.2023 г.
3866 | 505 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Губкинский РЭС | 2023-02-23 19:07 | 2023-02-23 20:18 | 3.4.9.3, Отключение действием защит АВ 0,4 кВ №8 ЛЭП 0,4кВ №1 ЗТП 217 ПС 110 кВ Журавлики произошло из-за КЗ, в результате повреждения ПУ потребителя жилого дома №15 по ул. Свердлова от опоры №9 и отказа в отключении вводного автомата потребителя. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю о приведении электроустановки в соответствии с требованиями НТД. Срок исполнения: 04.03.2023 г. Ответственное лицо: Гречухин В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.03.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено уведомление потребителю.
3867 | 466 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Глушковский РЭС | 2023-02-23 18:51 | 2023-02-23 21:50 | 3.4.8.5.1, Междуфазное КЗ в пролете опор №4-№5 ВЛ 10 кВ №06 ПС Теткино, возникшее из-за схлеста проводов при обрыве вследствие огневого воздействия со стороны ВСУ. | 4.4.1, Обрыв провода ф.В в пролете опор №4-№5 ВЛ 10 кВ №06 ПС Теткино, возникший вследствие огневого воздействия со стороны ВСУ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №06 ПС Теткино. Срок исполнения: 03.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Кириченко Н.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.04.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №06 ПС Теткино Мероприятие: Организационное По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ №06 ПС Теткино определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их устранения. Срок исполнения: 03.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Кириченко Н.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.04.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №06 ПС Теткино определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их устранения.
3868 | 488 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Валуйский РЭС | 2023-02-23 18:46 | 2023-02-23 18:51 | 3.4.8.5.2, Отключение действием МТЗ с неуспешным АПВ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №11 ПС 330 кВ Валуйки произошло из-за возникновения КЗ, при перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз "А", "С" в пролёте опор № 65-66 при проезде негабаритной специальной техники, направляющейся в зону действия СВО. | 4.4.5, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А", "С" в пролёте опор № 65-66 ЛЭП 10 кВ №11 ПС 330 кВ Валуйки произошло в результате механического воздействия на провода при проезде негабаритной специальной техники, направляющейся в зону действия СВО. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей протяжённости ЛЭП 10 кВ №11 ПС 330 кВ Валуйки. Срок исполнения: 10.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Севостьянов А.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ Срок исполнения: 24.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Севостьянов А.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.03.2023 г. Описание проведённых работ: Устранение замечаний включено в недельный план работ.
3869 | 961 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Западнодвинский РЭС | 2023-02-23 18:02 | 2023-02-23 21:55 | 3.4.12.1.2, Отключение в ручную ВЛ10кВ №15 ПС Ильино произошло по причине однофазного замыкания на "землю" из-за налипания снега, образования гололеда и сложных отложений на проводах в результате чего произошел обрыв проводов в пролете опор №54-№55 и падение его на землю при прохождении атмосферного фронта по территории Западнодвинского района Тверской области с неблагоприятными погодными условиями: сильный снег, сильные осадки (мокрый снег, дождь), отложение мокрого снега, гололёд, метель и ледяной дождь, приведшее к образованию гололёдно-изморозевых отложений (ГИО). | 4.4.4, В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на проводах ВЛ10кВ №15 ПС Ильино в пролете опор №54-№55, изменение их габарита при прохождении атмосферного фронта по территории Западнодвинского района Тверской области, произошел обрыв провода в пролете опор №54-№55 и падение его на землю, что послужило причиной отключения ВЛ10кВ №15 ПС Ильино в ручную. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр с целью выявления дефектов ВЛ10кВ №15 ПС Ильино в пролетах опор №49-№59. Срок исполнения: 17.03.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Западнодвинского РЭС Годухин О.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр с целью выявления дефектов ВЛ10кВ №15 ПС Ильино в пролетах опор №49-№59. Мероприятие: Организационное Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре дефекты ВЛ10кВ №15 ПС Ильино в пролетах опор №49-№59. Срок исполнения: 20.03.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Западнодвинского РЭС Годухин О.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.03.2023 г. Описание проведённых работ: Включение в план работ выявленных при внеочередном осмотре дефекты ВЛ10кВ №15 ПС Ильино в пролетах опор №49-№59, не требуется.
3870 | 561 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Некрасовский РЭС | 2023-02-23 17:51 | 2023-02-23 20:22 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 408 Ч.Заводь ВЛ-10кВ №6 Ч.Заводь ПС 35/10кВ Некрасово в результате в КЗ, возникшего по причине соприкосновении проводов всех фаз провода СИП из-за повреждения изоляции провода при его обрыве в пролете опор №1-1 - №1-2 деревом, упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах сильного ветра. | 4.4.3, Соприкосновение проводов всех фаз провода СИП из-за повреждения изоляции провода при его обрыве в пролете опор №1-1 - №1-2 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 408 Ч.Заводь деревом, упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах сильного ветра. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 408 Ч.Заводь ПС 35/10кВ Некрасово с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: мастер Блохин А.Е. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: мастер Блохин А.Е. Состояние: Не выполнено
3871 | 342 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Буйский РЭС | 2023-02-23 17:22 | 2023-02-23 18:20 | 3.4.8.5.3.1, По запросу МЧС дежурной бригадой отключен АВ 0,4 кВ ф.Починок на ТП №421, для ликвидации пожара по адресу с.Ликурга, ул.Починковская, д.2. |  | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ВЛ-0,4кВ ТП №421 ф.Починок для выявления замечаний в зоне возгорания на предмет возможных термических повреждений. Срок исполнения: 23.03.2023 г. Ответственное лицо: Успенский Николай Анатольевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.03.2023 г. Описание проведённых работ: Внеплановый обход ВЛ-0,4кВ ТП №421 ф.Починок. Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ-0,4кВ ТП №421 ф.Починок устранить выявленные замечания, при их наличии. Срок исполнения: 30.03.2023 г. Ответственное лицо: Успенский Николай Анатольевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.03.2023 г. Описание проведённых работ: Замечаний нет, устранение не требуется.
3872 | 283 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Чаплыгинский РЭС | 2023-02-23 17:20 | 2023-02-23 18:13 | 3.4.8.5.2, Не умышленное воздействие в результате превышения потребляемой мощности абонентов по ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 1784 с. Гудово. | 4.13, Нарушение электрического контакта, отключение АВ № 2 РУ-0,4 кВ ТП 1784 в результате превышение потребителями расчетного тока АВ. | Мероприятие: Техническое Произвести замер максимальных нагрузок в целях расчёта АВ 0,4 кВ № 2 ТП 1784. Срок исполнения: 03.04.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Немытов В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен замер максимальных нагрузок в целях расчёта АВ 0,4 кВ № 2 ТП 1784. Мероприятие: Техническое Произвести замер петля фаза-нуль по ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 1784 в целях правильного расчёта тока расцепителя автоматического выключателя. Срок исполнения: 03.04.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Немытов В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен замер петля фаза-нуль по ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 1784 в целях правильного расчёта тока расцепителя автоматического выключателя. Мероприятие: Техническое По результатам замеров, произвести расчёт и замену АВ 0,4 кВ № 2 ТП 1784. Срок исполнения: 03.04.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Немытов В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.04.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам замеров, произведен расчёт и замена АВ 0,4 кВ № 2 ТП 1784.
3873 | 465 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Глушковский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ-10 кВ №355 явилось повреждение на потребительском участке ВЛ. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо ОАО "Курские Электрические Сети", собственнику ВЛ-10 кВ №355 ПС Теткино, предписание с требованием поддержания, принадлежащей ей электроустановки в технически исправном состоянии. Срок исполнения: 03.04.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Кириченко Н.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.04.2023 г. Описание проведённых работ: Направили письмо ОАО "Курские Электрические Сети", собственнику ВЛ-10 кВ №355 ПС Теткино, предписание с требованием поддержания, принадлежащей ей электроустановки в технически исправном состоянии.
3874 | 83 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2023-02-23 17:01 | 2023-02-23 17:30 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации произошло снижение эксплуатационных свойств материала изоляции на КЛ 10 кВ РП 19 - ТП 173, что привело в электропробою и межфазному замыканию. | 4.12, Межфазное короткое замыкание из-за пробоя изоляции на кабельном участке Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электропробой изоляции на КЛ 10 кВ РП 19 - ТП 173 | Мероприятие: Организационное Провести испытание повышенным напряжением КЛ 10 кВ РП 19 - ТП 173 Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: И.о.начальника службы воздушных линий электропередачи Филимонов А.А. Состояние: Не выполнено
3875 | 508 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2023-02-23 16:45 | 2023-02-23 18:53 | 3.4.7.3.5, Отключение действием МТЗ и неуспешное включение по ТУ ВВ 10 кВ ЛЭП 6кВ №2 ПС 110 кВ Восточная произошло из-за возникновения КЗ в результате пробоя изоляции в целом месте жил трех фаз на участке КЛ 10кВ КТП 201 - КТП 231 ПС 110 кВ Восточная вследствие изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции в целом месте жил трех фаз на участке КЛ 10кВ КТП 201 - КТП 231 ПС 110 кВ Восточная произошло из-за изменения структуры материала в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: снижение сопротивления изоляции жил трех фаз на КЛ 10кВ КТП 201 - КТП 231 ПС 110 кВ Восточная VS006-0000069 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной (обход) осмотр трассы на участке КЛ 10кВ КТП 201 - КТП 231 ПС 110 кВ Восточная Срок исполнения: 03.03.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Вициенко Н.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.03.2023 г. Описание проведённых работ: Лист внеочередного осмотра Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 23.03.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Вициенко Н.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.03.2023 г. Описание проведённых работ: мероприятия
3876 | 204 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дятьковский РЭС | 2023-02-23 16:25 | 2023-02-23 18:20 | 3.4.7.3.5, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №15 ул. Фокина с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ-0,4 кВ ф.4 ГКТП-25 Ф-632 ПС Цементная произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ-0,4 кВ ф.4 ГКТП-25 Ф-632 ПС Цементная с медным проводом потребителя на доме №15 ул. Фокина. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 27.03.2023 г. Ответственное лицо: Марин И.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ-0,4кВ ф.4 ГКТП-25 Ф-632 ПС Цементная. Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом. Срок исполнения: 27.03.2023 г. Ответственное лицо: Марин И.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведена перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом.
3877 | 560 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Некрасовский РЭС | 2023-02-23 16:18 | 2023-02-23 16:43 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4кВ №1 ТП 408 Ч.Заводь ВЛ-10кВ №6 Ч.Заводь ПС 35/10кВ Некрасово по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №8-№9 веткой дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №8-№9 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 408 Ч.Заводь ВЛ-10кВ №6 Ч.Заводь ПС 35/10кВ Некрасово веткой дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 408 Ч.Заводь деревня с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: мастер Блохин А.Е. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: мастер Блохин А.Е. Состояние: Не выполнено
3878 | 913 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Конаковский РЭС | 2023-02-23 16:10 | 2023-02-23 16:33 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-0,4кВ №1 КТП 10/0,4кВ Федоровское произошло по причине увеличения тока нагрузки выше номинального. | 4.13, В результате превышения тока нагрузки на ВЛ-0,4кВ №1 КТП 10/0,4кВ Федоровское произошло перегорание калиброванного низковольтного предохранителя на РБ-0,4кВ №1 КТП 10/0,4кВ Федоровское действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не актуальная информация о нагрузке потребителей на ВЛ-0,4кВ №1 КТП 10/0,4кВ Федоровское. на ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП Федоровское ф.16 ПС Дмитрова гора VN004-00058370 | Мероприятие: Техническое Произвести замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала ПН на РБ-0,4кВ №1 КТП 10/0,4кВ Федоровское. Срок исполнения: 17.03.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Соколов М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.03.2023 г. Описание проведённых работ: Замер нагрузки в период наибольшего потребления на ВЛ-0,4кВ №1 КТП 10/0,4кВ Федоровское. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при замере нагрузки в период наибольшего потребления на КТП 10/0,4кВ Федоровское. Срок исполнения: 18.03.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Соколов М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.03.2023 г. Описание проведённых работ: Замер нагрузки в период наибольшего потребления на ВЛ-0,4кВ №1 КТП 10/0,4кВ Федоровское. Мероприятие: Техническое Произвести замер сопротивления петли фаза-ноль на ВЛ-0,4кВ №1 КТП 10/0,4кВ Федоровское. Срок исполнения: 18.03.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Соколов М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.03.2023 г. Описание проведённых работ: Замер сопротивления петли фаза-ноль на ВЛ-0,4кВ №1 КТП 10/0,4кВ Федоровское.
3879 | 286 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС | 2023-02-23 16:04 | 2023-02-23 16:54 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ 0,4 кВ ф1 от ТП 171 произошло по причине межфазного К.З. вводного провода на вводном АВ ПУ д. 38 между контактами присоединения и прибора учёта, находящихся в эксплуатационной ответственности потребителя. |  | Мероприятие: Организационное Направить в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД. Срок исполнения: 01.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Радионов Андрей Тихонович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.03.2023 г.
3880 | 907 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Рамешковский РЭС | 2023-02-23 15:48 | 2023-02-23 16:20 | 3.4.7.3.5, Перегорание ПН ф"А" в РУ-0,4кВ ТП 10/0,4 кВ Ляхово произошло по причине однофазного короткого замыкания, в результате схлеста провода ф. "А" с нулевым проводом в пролете опор №13 - №14, вследствие уменьшения изоляционного расстояния между проводами ВЛ-0,4 кВ из-за выпадения крюка с изолятором и с проводом из стойки опоры №13 и провиса провода в данном пролете опор. Выпадения крюка из стойки опоры №13 ВЛ 0,4 кВ №01 КТП 10/0,4 кВ Ляхово произошло по причине предельного загнивания древесины в результате длительного срока эксплуатации с 1986 года. | 4.1.1, В результате загнивания стойки опоры и потери ее механической прочности произошло выпадение крюка с изолятором ТФ-20 и с проводом на опоре №13 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП10/0,4 кВ Ляхово и уменьшением изоляционного расстояния между проводами ВЛ в пролете опор №13 -№14. Под действием порывов ветра произошло касание провода ф. "А" с нулевым проводом в пролете опор №13 -№14, что послужило причиной однофазного КЗ и перегоранию ПН в РУ-0,4 кВ, действием зашит от токов КЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП 10/0,4 кВ Ляхово, с целью выявления дефектов, влияющих на надежность и безаварийную эксплуатацию электросетевого оборудования. Срок исполнения: 17.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Смирнов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП 10/0,4 кВ Ляхово, с целью выявления дефектов, влияющих на надежность и безаварийную эксплуатацию электросетевого оборудования. Мероприятие: Организационное Включить в план работ на апрель 2023 года мероприятия по устранению выявленных в результате внепланового осмотра аварийных дефектов ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП 10/0,4 кВ Ляхово. Срок исполнения: 17.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Смирнов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.03.2023 г. Описание проведённых работ: Включен в план работ на апрель 2023 года мероприятия по устранению выявленных в результате внепланового осмотра аварийных дефектов ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП 10/0,4 кВ Ляхово.
3881 | 568 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2023-02-23 15:48 | 2023-02-23 16:57 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 791 Белавино ВЛ 10кВ №6 Михайловское ПС 35/10кВ «Григорьевскоев» по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №1-15 - №1-16 веткой дерева, принесенной на провода порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №1-15 - №1-16 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 791 Белавино ВЛ 10кВ №6 Михайловское ПС 35/10кВ «Григорьевскоев» веткой дерева, принесенной на провода порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 791 Белавино ВЛ 10кВ №6 Михайловское ПС 35/10кВ «Григорьевскоев» с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 791 Белавино ВЛ 10кВ №6 Михайловское ПС 35/10кВ «Григорьевскоев» устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр
3882 | 953 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Осташковский РЭС | 2023-02-23 15:40 | 2023-02-23 15:45 | 3.4.12.1.1, Отключение ВЛ-10кВ №13 ПС 35/10кВ Максимково произошло по причине междуфазного КЗ между проводами фаз "А" и "В" в результате схлеста проводов из-за уменьшения минимально-допустимого расстояния вследствие налипания с последующим обледенение большого количества снега на провод ф. "В" и изменения его габарита с приближением к проводу ф. "А" в пролете опор №110-№111, при прохождения атмосферного фронта по территории Селижаровского района Тверской области, без обрыва проводов. | 4.4.4, В результате механического воздействия в следствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провод ф. "В" и изменения его габарита с приближением к проводу ф. "А" в пролете опор №110-№111 ВЛ-10кВ №13 ПС 35/10кВ Максимково при прохождении атмосферного фронта по территории Селижаровского района Тверской области, произошел схлест проводов фаз "А" и "В", в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №13 ПС 35/10кВ Максимково действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №13 ПС 35/10кВ Максимково в пролетах опор №105-№115 с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 13.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чижов С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №13 ПС 35/10кВ Максимково в пролетах опор №105-№115 с целью выявления наличия дефектов. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №13 ПС 35/10кВ Максимково в пролетах опор №105-№115. Срок исполнения: 14.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чижов С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.03.2023 г. Описание проведённых работ: Дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №13 ПС 35/10кВ Максимково в пролетах опор №105-№115 не обнаружено.
3883 | 492 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Сафоновский РЭС | 2023-02-23 15:20 | 2023-02-23 15:52 | 3.4.9.3, Причиной отключения АВ № 2 0,4кВ в РУ-0,4кВ ТП-450 явилось короткое замыкание в сетях потребителя. |  | Мероприятие: Организационное Направить претензионное письмо потребителю электрической энергии о неудовлетворительном состоянии оборудования. Срок исполнения: 03.04.2023 г. Ответственное лицо: Латышев П.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.03.2023 г. Описание проведённых работ: претензионное письмо потребителю электрической энергии о неудовлетворительном состоянии оборудования.
3884 | 540 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Некрасовский РЭС | 2023-02-23 14:37 | 2023-02-23 15:23 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 372 Басова ВЛ-10кВ №6 Ч.Заводь ПС 35/10кВ Некрасово по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №10-№11 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №10-№11 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 372 Басова ВЛ-10кВ №6 Ч.Заводь ПС 35/10кВ Некрасово в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП372 Басова с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: мастер Блохин А.Е. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП372 Басова устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: мастер Блохин А.Е. Состояние: Не выполнено
3885 | 946 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС | 2023-02-23 14:34 | 2023-02-23 15:00 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 6/0,4кВ №006 вызвано однофазным к.з. из-за схлёста проводов сломанным деревом, из вне охранной зоны ВЛ, при сильном порыве ветра, в пролёте опора №1 - №2, без повреждения проводов. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева, из вне охранной зоны ВЛ, при сильном порыве ветра, на провода ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-6/0,4кВ №006 в пролете опора №1 - №2, произошел схлёст проводов в данном пролете, что послужило причиной отключения ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-6/0,4кВ №006. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-6/0,4кВ №006 с целью выявления дефектов, влияющих на аварийность Срок исполнения: 06.03.2023 г. Ответственное лицо: гл.инженер Удомельского РЭС Клевцов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.02.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-6/0,4кВ №006 Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-6/0,4кВ №006 Срок исполнения: 10.03.2023 г. Ответственное лицо: гл.инженер Удомельского РЭС Клевцов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.02.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-6/0,4кВ №006
3886 | 509 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Чернянский РЭС | 2023-02-23 14:08 | 2023-02-23 15:41 | 3.4.9.3, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 1340 РП-10 Чернянка ПС 110 кВ Чернянка произошло в результате возникновения КЗ при повреждении ВРУ 0,38кВ дома №1 по пр. Пролетарский(от опоры №5). |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю о приведении электроустановки в соответствии с требованиями НТД. Срок исполнения: 10.03.2023 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Вейс М.В. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.03.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо потребителю о приведении электроустановки в соответствии с требованиями НТД.
3887 | 566 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2023-02-23 13:35 | 2023-02-23 14:17 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 698 ВЛ 6 кВ №16 Производственная зона ПС 110/6/6 кВ "Перекоп" по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №11 - №12 веткой дерева, принесенной на провода порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №11 - №12 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 698 ВЛ 6 кВ №16 Производственная зона ПС 110/6/6 кВ "Перекоп" веткой дерева, принесенной на провода порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 698 ВЛ 6 кВ №16 Производственная зона ПС 110/6/6 кВ "Перекоп" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 698 ВЛ 6 кВ №16 Производственная зона ПС 110/6/6 кВ "Перекоп" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр
3888 | 141 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Моршанский РЭС | 2023-02-23 13:31 | 2023-02-23 18:03 | 3.4.9.3, В результате неисправности в потребительской ТП№ 174М (авторемонтный завод) произошло аварийное отключение на ВЛ 6кВ № 32 ПС Камвольная. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов. Срок исполнения: 01.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.03.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо владельцу ЭУ
3889 | 128 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Стародубский РЭС | 2023-02-23 13:30 | 2023-02-23 14:14 | 3.4.8.5.1, Повреждение ВЛ-0,4 ТП-441 Л3 Ф-103 ПС Воронок произошло в следствии обстрела со стороны ВСУ (вооруженные силы Украины), в пролетах опор №19-20 обнаружен обрыв провода. | 4.4.1, Обрыв провода ВЛ-0,4 ТП-441 Л3 Ф-103 ПС Воронок в пролетах опор №19-20 в следствии обстрела со стороны ВСУ (вооруженные силы Украины) привел к короткому замыканию и перегоранию ПН-2. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 ТП-441 Л3 Ф-103 ПС Воронок, по результатам осмотра устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 02.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Трусов Д.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ-0,4 ТП-441 Л3 Ф-103 ПС Воронок
3890 | 140 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Пичаевский РЭС | 2023-02-23 12:45 | 2023-02-23 13:14 | 3.4.12.2.3, При порывах ветра до 13 м/с., ветка дерева, растущего в близи охранной зоны ВЛ, упала на провода двух фаз в пролёте опор №45-№46 ВЛ 10кВ №6 ПС Кершинская, в следствии чего произошло межфазное КЗ, приведшее к отключению В 10кВ №6 ПС Кершинская | 4.4.3, Межфазное КЗ на ВЛ при падении ветки дерева на провода , из вне охранной зоны, в следствии порывов ветра 13 м/с | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 6 ПС Кёршинская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. Срок исполнения: 28.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ПиРЭС Бурмистров А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.03.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен осмотр ВЛ Мероприятие: Техническое По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 28.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ПиРЭС Бурмистров А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.03.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения. Срок исполнения: 28.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ПиРЭС Бурмистров А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.03.2023 г. Описание проведённых работ: проведен инструктаж
3891 | 474 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Россошанский РЭС | 2023-02-23 12:13 | 2023-02-23 14:46 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-10-7 ПС Александровка послужило короткое замыкание, вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз «А» и «В» в пролете опор № 406-407 веткой дерева, из вне охранной зоны ВЛ, при порывах ветра до 15 м/с. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз «А» и «В» в пролете опор № 406-407 ВЛ-10-7 ПС Александровка веткой дерева, из вне охранной зоны ВЛ, при порывах ветра до 15 м/с. | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-10-7 ПС Александровка разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Голубев А.К. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-7 Александровка по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Голубев А.К. Состояние: Не выполнено
3892 | 490 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС | 2023-02-23 12:09 | 2023-02-23 15:19 | 3.4.12.2.1, Причиной оперативного отключения ВЛ 10 кВ 415.03 ПС Оросительная явилось необходимость устранения однофазного замыкание на земля, которое возникло из за обрыва вязки провода под воздействием ветра оп. №12-10 ф "В | 4.4.4, Причиной обрыва вязки Ф "В" на опоре 12-10 по ВЛ 10кВ №415.03 ПС 35 кВ Оросительная явилось длительное воздействия ветровой нагрузки. | Мероприятие: Техническое Выполнить инженерный осмотр ВЛ 10 кВ 415.03 ПС Оросительная Срок исполнения: 10.04.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.04.2023 г. Мероприятие: Организационное По результатам инженерного осмотра ВЛ 10 кВ 415.03 ПС Оросительная разработать план-график устранения выявленных замечаний Срок исполнения: 10.04.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.04.2023 г.
3893 | 401 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС | 2023-02-23 13:43 | 2023-02-23 13:46 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ на провода фаз "А" и "нулевого провода" под воздействием сильной ветровой нагрузки в пролете опор №1-2-1-3 ВЛ 0,4 кВ № 3 ТП №194 Гладкое произошло нарушение электрической изоляции с возникновением однофазного короткого замыкания, что привело к отключению ВЛ действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода фаз "А" и "нулевого провода" из вне охранной зоны ВЛ при сильной ветровой нагрузке в пролете опор №1-2-1-3 ВЛ 0,4 кВ № 3 ТП №194 Гладкое произошло нарушение электрической изоляции с возникновением однофазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ № 3 ТП 194 Гладкое по всей длине. Срок исполнения: 27.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.02.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ № 3 ТП 194 Гладкое и включить их в план работ Мценского РЭС. Срок исполнения: 27.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.02.2023 г. Описание проведённых работ: разработать мероприятия
3894 | 359 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Парфеньевский РЭС | 2023-02-23 11:57 | 2023-02-23 13:50 | 3.4.12.2.3, При аварийном обходе ВЛ-10 кВ Ф 10-22 ПС 35/10 кВ Мавтвеево на опоре № 1-3 обнаружена ветка дерева на проводе фазы "А" сломленная и принесенная на провода ВЛ под действием сильных порывов ветра с дерева растущего за приделами охранной зоны ВЛ. При падении веткой был перекрыт провод фазы "А" и траверса ВЛ, что привело к замыканию фазы "А" на землю через стойку опоры. Оборудование РЗА работало правильно. Информация по метеоусловиям приложена к документам. | 4.4.3, Падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны на провод фазы "А" на опоре № 1-3 ВЛ-10 кВ Ф10-22 ПС 35/10 кВ Матвеево под действием порывов ветра. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф 10-22 ПС 35/10 кВ Матвеево с целью обнаружения деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 10.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Парфеньевского РЭС Соколов А.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.03.2023 г. Описание проведённых работ: Обход проведен Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку выявленных при проведении внепланового обхода ВЛ-10 кВ Ф 10-22 ПС 35/10 кВ Матвеево угрожающих деревьев. Срок исполнения: 28.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Парфеньевского РЭС Соколов А.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2023 г. Описание проведённых работ: выполнено Мероприятие: Техническое Произвести обследование опоры № 1-3 ВЛ-10 кВ Ф 10-22 ПС 35/10 кВ Матвеево в следствии протекания тока однофазного замыкания на «землю» через тело опоры. Срок исполнения: 10.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Парфеньевского РЭС Соколов А.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2023 г. Описание проведённых работ: обследование проведено Мероприятие: Техническое Выявленные замечания в результате обследование опоры №1-3 ВЛ-10 кВ Ф 10-22 ПС 35/10 кВ Матвеево устранить. Срок исполнения: 28.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Парфеньевского РЭС Соколов А.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2023 г. Описание проведённых работ: выполнено
3895 | 240 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2023-02-23 11:51 | 2023-02-23 13:40 | 3.4.12.2.1, Ослабление прокалывающего зажима нулевого провода на вводе в дом СТ Буревестник-3 д. 420 на ВЛ 0.4 кВ ф1.1 ТП3418 КЛ04 ПС Мичуринская. | 4.13, Прекращение передачи электрической энергии потребителю по адресу СТ Буревестник-3 д. 420 произошло в результате ослабления прокалывающего зажима нулевого провода на вводе в дом №420, вследствие длительной эксплуатации и воздействия атмосферных явлений. | Мероприятие: Техническое Произвести замену прокалывающего зажима нулевого провода на вводе в дом СТ Буревестник-3 №420. Срок исполнения: 23.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведена замена прокалывающего зажима нулевого провода на вводе в дом СТ Буревестник-3 №420.
3896 | 906 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Рамешковский РЭС | 2023-02-23 11:44 | 2023-02-23 12:10 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-0,4кВ №1 КТП 10/0,4 кВ Ошвино произошло по причине увеличения тока нагрузки выше номинального. | 4.13, В результате превышения тока нагрузки на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ Ошвино произошло отключение автоматического выключателя в РУ-0,4 кВ действием теплового расцепителя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не актуальная информация о нагрузке потребителей ВЛ 0,4кВ №1 КТП Ошвино на ВЛ 0,4кВ №1 КТП Ошвино VN004-00044873 | Мероприятие: Техническое Произвести замеры нагрузок на ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП 10/0,4 кВ Ошвино, с целью определения номинального тока расцепителя автоматического выключателя. Срок исполнения: 10.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Смирнов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произвести замеры нагрузок на ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП 10/0,4 кВ Ошвино, с целью определения номинального тока расцепителя автоматического выключателя. Мероприятие: Организационное Включить в план работ на апрель 2023 года замену автоматического выключателя №1 РУ 0,4 кВ КТП 10/0,4 кВ Ошвино. Срок исполнения: 10.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Смирнов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.03.2023 г. Описание проведённых работ: Включить в план работ на апрель 2023 года замену автоматического выключателя №1 РУ 0,4 кВ КТП 10/0,4 кВ Ошвино.
3897 | 513 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС | 2023-02-23 11:35 | 2023-02-23 15:54 | 3.4.8.5.1, Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №8 ПС 35 кВ Н.Таволжанка произошло из-за КЗ в результате механического повреждения провода фазы "А" в пролетах опор №67-69 поврежденного остатками неизвестных летающих предметов в приграничной зоне (проведение СВО). | 4.4.5, Обрыв провода фазы "А" в пролетах опор №67-69 ЛЭП 10 кВ №8 ПС 35 кВ Н.Таволжанка произошел вследствие механического воздействия остатками неизвестных летающих предметов в приграничной зоне. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №8 ПС 35 кВ Н.Таволжанка. Срок исполнения: 03.03.2023 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №8 ПС 35 кВ Н.Таволжанка Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №8 ПС 35 кВ Н.Таволжанка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 23.03.2023 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.03.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №8 ПС 35 кВ Н.Таволжанка разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ
3898 | 483 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Бутурлиновский РЭС | 2023-02-23 11:26 | 2023-02-23 12:30 | 3.4.7.3.5, Причиной вывода в ремонт, по неотложной заявке, оборудования КТП-802 ПС Клеповка, явилось неудовлетворительное техническое состояние оборудования КТП, выразившееся в подгорании и размыкании контактного соединения шлейфа 10 кВ фазы "С", в месте его крепления к неподвижному ножу РТП-10 кВ КТП-802 ПС Клеповка. | 4.13, В результате подгорания контактного соединения шлейфа 10 кВ фазы "С", в месте соединения с неподвижным ножом РТП-10 кВ КТП-802 ПС Клеповка, в сторону КТП, произошло нарушение электрического контакта, размыкание и обрыв цепи фазы "С". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Окисление и ослабление контактного соединения шлейфа 10 кВ фазы "С" от неподвижного ножа к КТП на РТП-10 кВ на КТП-10/0,4кВ №802 ВЛ-10-8 пс Клеповка TP010-0029499 | Мероприятие: Техническое Произвести тепловизионный контроль оборудования всех КТП-10/0,4 кВ запитанных от ВЛ 10 кВ №08 ПС Клеповка, особое внимание обратить на контактные соединения РТП-10 кВ.. Срок исполнения: 01.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Андросов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен тепловизионный контроль оборудования всех КТП-10/0,4 кВ запитанных от ВЛ 10 кВ №08 ПС Клеповка, особое внимание обратить на контактные соединения РТП-10 кВ Мероприятие: Организационное По результатам проведения тепловизионного контроля оборудования всех КТП-10/0,4кВ., запитанных от ВЛ 10 кВ №08 ПС Клеповка, в случае выявления отклонений результатов тепловизионного контроля от нормы, разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний и определить объем и срок устранения (ТО, КР) выявленных недостатков, угрожающих нормальной работе электрооборудования. Срок исполнения: 03.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Андросов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.03.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам проведения тепловизионного контроля оборудования всех КТП-10/0,4кВ., запитанных от ВЛ 10 кВ №08 ПС Клеповка, разработаны мероприятия по устранению выявленных замечаний и определен объем и срок устранения выявленных недостатков, угрожающих нормальной работе электрооборудования.
3899 | 506 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2023-02-23 11:22 | 2023-02-23 13:17 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0,4кВ ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 334 ПС 35 кВ Никольское произошло из-за превышения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал (на 10А), вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание цепи 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал на ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 334 ПС 35 кВ Никольское из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальными данными автомата на ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 334 ПС 35 кВ Никольское VN004-00139807 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 334 ПС 35 кВ Никольское. Срок исполнения: 03.03.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Бурыка О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.02.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 334 ПС 35 кВ Никольское. Срок исполнения: 03.03.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Бурыка О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.02.2023 г. Описание проведённых работ: Замер нагрузок Мероприятие: Организационное По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 23.03.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Бурыка О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.03.2023 г. Описание проведённых работ: Разработка плана мероприятий.
3900 | 358 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Кологривский РЭС | 2023-02-23 11:22 | 2023-02-23 12:24 | 3.4.8.5.2, В результате перегрузки в сети произошло аварийное отключение АВ-0,4кВ по причине использования потребителями сверх допустимой мощности при применении электрокотлов для отопления жилья. | 4.13, В результате перегрузки в сети произошло аварийное отключение АВ-0,4 кВ ф.1 ТП№075 "Д/сад Ромашка". | Мероприятие: Техническое Провести по домовой обход с целью выявления соответствия номиналов коммутационных аппаратов установленной мощности. Срок исполнения: 14.03.2023 г. Ответственное лицо: Зам.начальника РЭС по реализации услуг Удалова И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.03.2023 г. Описание проведённых работ: Задание Мероприятие: Техническое По результатам обхода выдать уведомления потребителям о необходимости замены коммутационных аппаратов соответствующего номинала. Срок исполнения: 20.03.2023 г. Ответственное лицо: Зам.начальника РЭС по реализации услуг Удалова И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.03.2023 г. Описание проведённых работ: Замечаний нет
3901 | 487 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Валуйский РЭС | 2023-02-23 11:00 | 2023-02-23 12:06 | 3.4.8.5.1, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 514 ПС 35 кВ Казинка произошло из-за возникновения КЗ при обрыве провода Н.О. и последующего схлёста с проводами фаз "А","В" и " С " в пролётах опор №32-35, неизвестными летающими предметами (осколками) вследствие миномётного обстрела (огневое воздействие при проведении СВО). | 4.4.5, Обрыв провода Н.О. с последующим схлёстом с проводами фаз "А","В" и " С " в пролётах опор №32-35 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 514 ПС 35 кВ Казинка произошёл в результате механического воздействия на провода неизвестных летающих предметов (осколков) вследствие миномётного обстрела. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей протяжённости ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 514 ПС 35 кВ Казинка. Срок исполнения: 10.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Севостьянов А.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 24.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Севостьянов А.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.03.2023 г. Описание проведённых работ: Устранение замечаний включено в недельный план работ.
3902 | 482 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Бутурлиновский РЭС | 2023-02-23 10:41 | 2023-02-23 12:11 | 3.4.7.3.5, Вывод в ремонт, по неотложной заявке, ВЛ 10 кВ №08 ПС Клеповка произведен оперативным персоналом РЭС, для обеспечения безопасности выполнения аварийно-восстановительных работ, по устранению подгорания контактного соединения шлейфа фазы "С" с неподвижным ножом РТП-10 кВ на КТП-802 ПС Клеповка, произошедшим в результате неудовлетворительного технического состояния оборудования КТП-802 ПС Клеповка. | 4.13, Для безопасного производства работ, по устранению нарушения контактного соединения шлейфа фазы "С" с неподвижным ножом РТП-10 кВ КТП-802 ПС Клеповка, ВЛ 10 кВ №08 ПС Клеповка была выведена в ремонт по неотложной заявке, оперативным персоналом РЭС. | Мероприятие: Техническое Произвести тепловизионный контроль контактных соединений, на всех КТП-10/0,4 кВ запитанных от ВЛ 10 кВ №08 ПС Клеповка, особое внимание обратить на контактные соединения РТП-10 кВ.. Срок исполнения: 02.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Ракитянский А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен тепловизионный контроль контактных соединений, на всех КТП-10/0,4 кВ запитанных от ВЛ 10 кВ №08 ПС Клеповка, особое внимание уделено на контактные соединения РТП-10 кВ Мероприятие: Организационное По результатам проведения тепловизионного контроля контактных соединений оборудования КТП-10/0,4 кВ запитанных от ВЛ 10 кВ №08 ПС Клеповка, разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний и определить объем и срок устранения (ТО, КР) выявленных недостатков, угрожающих нормальной работе электрооборудования. Срок исполнения: 02.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Ракитянский А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.03.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам проведения тепловизионного контроля контактных соединений оборудования КТП-10/0,4 кВ запитанных от ВЛ 10 кВ №08 ПС Клеповка, разработаны мероприятия по устранению выявленных замечаний и определить объем и срок устранения выявленных недостатков, угрожающих нормальной работе электрооборудования.
3903 | 207 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Стародубский РЭС | 2023-02-23 10:00 | 2023-02-23 12:00 | 3.4.7.3.5, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дома 49 ул. Заозерная с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4кВ ф.1 КТП 5 ф.108 ПС Стародуб. | 4.13, Нарушение (окисление) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4кВ ф.1 КТП 5 ф.108 ПС Стародуб с медным проводом потребителя на доме 49 ул. Заозерная привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4кВ ф. 1 КТП 5 ф.108 ПС Стародуб в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро" Срок исполнения: 23.03.2023 г. Ответственное лицо: начальник Стародубского РЭС Черковец А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4кВ ф. 1 КТП 5 ф.108 ПС Стародуб в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро" Мероприятие: Техническое По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ Срок исполнения: 23.03.2023 г. Ответственное лицо: начальник Стародубского РЭС Черковец А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.02.2023 г. Описание проведённых работ: Листок осмотра без замечаний.
3904 | 125 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Клинцовский РЭС | 2023-02-23 09:51 | 2023-02-23 10:59 | 3.4.9.3, Повреждение вводного автомата потребителя привело к короткому замыканию ВЛ-0,4 ТП-197 Л2 Ф-104 ПС Залинейная и отсутствию эл. энергии у потребителей. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо в адрес владельца с требованием о приведении электрооборудования в надлежащее состояние. Срок исполнения: 02.04.2023 г. Ответственное лицо: Герасименко М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр, замечания устранены.
3905 | 482 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Починковский РЭС | 2023-02-23 09:46 | 2023-02-23 11:10 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ №1 КТП-5-2 Княжое послужило падение сломанной под действием порывистого ветра ветки дерева, из-за границы охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №16 - №17. | 4.4.3, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ №1 КТП-5-2 Княжое явилось схлестывание проводов из-за механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №16 - №17 с возникновением междуфазного КЗ и последующим падением ветки дерева на землю. | Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением веток на провода по ВЛ 0,4кВ №1 КТП-5-2 Княжое. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер РЭС Сергеев С.В. Состояние: Не выполнено
3906 | 921 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2023-02-23 09:44 | 2023-02-23 09:52 | 3.4.12.1.1, Отключение ВЛ-0,4кВ №1 ТП №497 произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №5/1-№5/2 из-за схлеста проводов вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения габарита с приближением к соседнему проводу. | 4.4.4, В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения их габарита с приближением к соседнему проводу при прохождении атмосферного фронта, произошел схлест проводов в пролете опор №№5/1-№5/2, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной перегорания ПН-2 в РУ-0,4 кВ ТП №497. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ТП 497 в пролете опор №5-№ 5/8 с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 13.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ТП 497 в пролете опор №5-№ 5/8 с целью выявления дефектов. Мероприятие: Организационное Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ ТП 497 в пролете опор №5-№ 5/8 дефекты. Срок исполнения: 13.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.03.2023 г. Описание проведённых работ: при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ ТП 497 в пролете опор №5-№ 5/8 дефектов не выявлено.
3907 | 239 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2023-02-23 09:43 | 2023-02-23 11:37 | 3.4.7.3.1, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дома №17 пер. Зеленый с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.6 ТП2174 КВЛ45 ПС Южная. | 4.13, Нарушение (окисление) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.6 ТП2174 КВЛ45 ПС Южная с медным проводом потребителя на доме №17 пер. Зеленый привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф.6 ТП2174 КВЛ45 ПС Южная в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 23.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф.6 ТП2174 КВЛ45 ПС Южная в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро".
3908 | 213 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Почепский РЭС | 2023-02-23 09:10 | 2023-02-23 11:00 | 3.4.7.3.5, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дома №9 ул. Суконно-Фабричная с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.5 ТП-31 ф.1025 ПС Почепская | 4.13, Нарушение (окисление) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.5 ТП-31 ф.1025 ПС Почепская с медным проводом потребителя на доме №9 ул. Суконно-Фабричная привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф.5 ТП-31 ф.1025 ПС Почепская в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро" ул. Суконно-Фабричная д.9. Срок исполнения: 28.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Гришин Н. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведено восстановление контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф.5 ТП-31 ф.1025 ПС Почепская в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро" ул. Суконно-Фабричная д.9.
3909 | 578 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Гаврилов- Ямский РЭС | 2023-02-23 09:00 | 2023-02-23 10:40 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №5 ТП 083 (Шопша ж/зона) произошло вследствие КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз «А» и «В» через ветку дерева в пролете опор №6-№7, принесенную порывом ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз «А» и «В» через ветку дерева на ВЛ 0,4кВ №5 ТП 083 (Шопша ж/зона) в пролете опор №6-№7, принесенную порывом ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №5 ТП 083 (Шопша ж/зона) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Усков Е.Р. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №5 ТП 083 (Шопша ж/зона) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Усков Е.Р. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ
3910 | 203 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Трубчевский РЭС | 2023-02-23 08:50 | 2023-02-23 11:31 | 3.4.12.2.3, При сильном ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны на ВЛ-10кВ. ТП-2 к ГКТП-55 Ф-1004 ПС Трубчевская в пролете опор №52-53. | 4.4.3, Падение ветки с дерева, растущего вне охранной зоны на ВЛ-10кВ. ТП-2 к ГКТП-55 Ф-1004 ПС Трубчевская в пролете опор №52-53 привело к короткому замыканию на ВЛ и отключению МВ ТП-2 к ГКТП-55 Ф-1004 ПС Трубчевская. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ. ТП-2 к ГКТП-55 Ф-1004 ПС Трубчевская с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением веток на провода. Срок исполнения: 27.03.2023 г. Ответственное лицо: Трубчевский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ. ТП-2 к ГКТП-55 Ф-1004 ПС Трубчевская с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением веток на провода. Мероприятие: Техническое По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ. ТП-2 к ГКТП-55 Ф-1004 ПС Трубчевская произвести обрезку веток на выявленных деревьях Срок исполнения: 27.03.2023 г. Ответственное лицо: Трубчевский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.02.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ. ТП-2 к ГКТП-55 Ф-1004 ПС Трубчевская обрезка веток на выявленных деревьях не нужна
3911 | 548 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2023-02-23 08:40 | 2023-02-23 10:31 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 411 (Конюшино) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №3-№4 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №3-№4 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 411 (Конюшино)с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.03.2023 г. Описание проведённых работ: Осморт выполнен. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.03.2023 г. Описание проведённых работ: Осморт выполнен.
3912 | 82 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2023-02-23 08:30 | 2023-02-23 09:40 | 3.4.8.5.2, Повреждение произошло на абонентской КЛ 10 кВ ТП 638 - ТП 636 к.2 | 4.12, Нет данных Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет данных на КЛ 10 кВ ТП 638 - ТП 636 к.2 | Мероприятие: Организационное Направить письмо абонентам КЛ 10 кВ ТП 638 - ТП 636 к.2 с просьбой устранить неисправность, повлекшую отключение КЛ. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Руководитель службы по надзору за КЛЭП Козадаев С.Д. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.04.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо абонентам КЛ 10 кВ ТП 638 - ТП 636 к.2 с просьбой устранить неисправность, повлекшую отключение КЛ.
3913 | 507 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Прохоровский РЭС | 2023-02-23 08:19 | 2023-02-23 12:05 | 3.4.12.2.1, Появление сигнала "земля" на I секции шин 10 кВ ПС 35 кВ Подольхи произошло из-за обрыва провода фазы "А" в пролете опор №159-160 ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Подольхи с последующим падением провода фазы "А" на землю вследствие усиления ветра и повторяющихся ветровых нагрузок в предшествующий период. | 4.4.4, Обрыв провода фазы «А» в пролете опор №159-160 ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Подольхи произошел вследствие механического воздействия ветра и повторяющихся ветровых нагрузок в предшествующий период. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Подольхи. Срок исполнения: 05.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Прохоровского РЭС Балабанов А.Д. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.03.2023 г. Описание проведённых работ: осмотр Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 23.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Прохоровского РЭС Балабанов А.Д. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.03.2023 г. Описание проведённых работ: анализ
3914 | 81 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2023-02-23 08:08 | 2023-02-23 09:14 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации произошло снижение эксплуатационных свойств материала изоляции на КВЛ 10 кВ ТП 638 - ТП 850, что привело к отключению КВЛ. | 4.13, Нет данных. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не известно на КВЛ ТП 638 - ТП 850 | Мероприятие: Организационное Провести верховой осмотр КВЛ ТП 638 - ТП 850 Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Первый заместитель главного инженера по оперативной работе Груздов Д.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.03.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен верховой осмотр КВЛ ТП 638 - ТП 850
3915 | 400 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС | 2023-02-23 07:57 | 2023-02-23 12:16 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия порывистого ветра произошло падение ветви дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ 10кВ №7 ПС 110/35/10кВ Дмитровская на опору №332, что привело к перекрытию воздушного промежутка между проводом фазы "А" и траверсой опоры, с последующим возникновением однофазного короткого замыкания, устранённого действиеями оперативного персонала. | 4.12, В результате механического воздействия, при падении ветви дерева, под воздействием порывистого ветра, из-за пределов охранной зоны ВЛ 10кВ №7 ПС 110/35/10кВ Дмитровская на опору №332, произошло перекрытие воздушного промежутка между проводом фазы "А" и траверсой опоры, с последующим возникновением однофазного короткого замыкания, устранённого действиями оперативного персонала. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №7 ПС 110/35/10кВ Дмитровская по всей длине. Срок исполнения: 28.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Лежепеков Д.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №7 ПС 110/35/10кВ Дмитровская по всей длине. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний по результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №7 ПС 110/35/10кВ Дмитровская и включить их в план работ РЭС. Срок исполнения: 28.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Лежепеков Д.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.03.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных замечаний по результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №7 ПС 110/35/10кВ Дмитровская и включены в план работ РЭС.
3916 | 4 | ПАО «Россети Центр» АО «ЯрЭСК» | 2023-02-23 05:54 | 2023-02-23 07:15 | 3.4.8.5.3.1, Отключение ВЛ-0,4кВ №2 ЗТП-8 Больница по заявке ГУ МЧС для тушения пожара в доме по адресу рп Некрасовское ул. Горная д.9, повлекшего за собой обрыв проводов в пролёте опор №2 - №3 из-за термического воздействия от пожара дома потребителя. | 4.10, Обрыв проводов в пролёте опор №2 - №3 из-за термического воздействия от пожара дома потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №2 ЗТП-8 Больница для выявления аварийных дефектов, влияющих на нормальную эксплуатацию ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник НУ Соколов Д.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №2 ЗТП Больница с составлением листа аварийного осмотра. Мероприятие: Техническое Устранить выявленные дефекты при осмотре ВЛ-0.4кВ №2 ЗТП-8 Больница Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник НУ Соколов Д.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.02.2023 г. Описание проведённых работ: Устранены выявленные в ходе осмотра ВЛ-0,4кВ №2 ЗТП-8 Больница дефекты - восстановлен пролёт провода
3917 | 476 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Подгоренский РЭС | 2023-02-23 04:40 | 2023-02-23 06:09 | 3.4.8.2, Причиной отключения ВЛ-10-7 ПС 35кВ Степановка явилось междуфазное замыкание проводов фаз "В" и "С" при схлестывании проводов фаз "В" и "С" в пролете опор № 149-151 ВЛ 10кВ №6 ПС 35кВ Александровка вследствии наезда на опору № 150 стороннего автотранспорта. | 4.4.1, Схлест проводов фаз "В" и "С" " в пролете опор № 149-151 ВЛ-10-7 ПС 35кВ Степановка произошел из-за наезда на опору № 150 стороннего автотранспорта. | Мероприятие: Техническое Произвести диагностирование опор №149,151 по ВЛ 10кВ №7 ПС 35кВ Степановка, подверженным одностороннему тяжению в результате повреждения опоры №150 сторонним транспортом. Срок исполнения: 02.04.2023 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Бурминский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведено диагностирование опор №149,151 по ВЛ 10кВ №7 ПС 35кВ Степановка Мероприятие: Организационное По результатам проведения диагностирования опор №149,151 по ВЛ 10кВ №7 ПС 35кВ Степановка наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов. Срок исполнения: 02.04.2023 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Бурминский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.03.2023 г. Описание проведённых работ: Протокол диагностирования опор Мероприятие: Организационное Через средства массовой информации довести до населения Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 года №160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" и ответственность за их нарушение. Срок исполнения: 02.04.2023 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Бурминский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.03.2023 г. Описание проведённых работ: доведено до населения Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 года №160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства
3918 | 339 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2023-02-23 02:11 | 2023-02-23 03:18 | 3.4.7.3.5, В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ 6 кВ на целом месте участка КЛ-6 кВ ТП-255 - ТП-314. (Кабель в эксплуатации с 1970 года). Последнее плановое испытание КЛ-6 кВ ТП-255 - ТП-314. было проведено 03.02.2021 мастером бригады по диагностике электрооборудования Костромского РЭС Зыриным В.В. Кабель испытания выдержал, дефектов не выявлено. | 4.12, Межфазное замыкание жил КЛ-6 кВ ТП-255 - ТП-314. на целом месте. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Из-за естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ 6 кВ на целом месте участка на КЛ-6кВ РП-24 - ТП-80 2с.ш KS006-0006912 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый тепловизионный контроль концевых кабельных муфт КЛ-6 кВ ТП-255 - ТП-314. на предмет выявления замечаний. Срок исполнения: 20.03.2023 г. Ответственное лицо: Смирнов Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.03.2023 г. Описание проведённых работ: выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр концевых разделок в ПС и РП КЛ-6 кВ ТП-255 - ТП-314. Срок исполнения: 20.03.2023 г. Ответственное лицо: Смирнов Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.03.2023 г. Описание проведённых работ: распоряжение 1758 Мероприятие: Техническое По результатам внепланового тепловизионного контроля концевых муфт КЛ-6 кВ ПС "Кострома-1" ф. 611 - РП-4 2 сек.ш. и осмотра концевых разделок в ПС и РП КЛ-6 кВ ТП-255 - ТП-314. устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 03.04.2023 г. Ответственное лицо: Смирнов Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.03.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам внепланового тепловизионного контроля концевых муфт КЛ-6 кВ ПС "Кострома-1" ф. 611 - РП-4 2 сек.ш. и осмотра концевых разделок в ПС и РП КЛ-6 кВ ТП-255 - ТП-314. замечаний нет
3919 | 436 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2023-02-23 01:22 | 2023-02-23 02:08 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 2/1-2/2 ВЛ 0,4кВ №2 Кул-1-8 на провода фаз "А" и "В" из-за воздействия ветровой нагрузки, произошел схлест и нарушение электрической изоляции, с возникновением межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 2/1-2/2 ВЛ 0,4кВ №2 Кул-1-8 на провода фаз "А" и "В", произошел их схлест и нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №2 Кул-1-8 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 02.04.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Земских А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.02.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №2 Кул-1-8 нарушений и включены в план работ Орловского РЭС. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 Кул-1-8 по всей длине. Срок исполнения: 02.04.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Земских А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.02.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 Кул-1-8 по всей длине.
3920 | 356 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Мантуровский РЭС | 2023-02-23 01:10 | 2023-02-23 02:10 | 3.4.7.3.5, В результате старения изоляции контактора 0,4кВ 1 сек. 0,4кВ (в эксплуатации с 1975 г.) произошло перекрытие фаз "А" и "В", что привело к перегоранию ВВ предохранителя Т1. | 4.12, КЗ в результате старения изоляции контактора 0,4кВ 1 сек. 0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение изоляционных свойств контактора в результате длительной эксплуатации (с 1975 г.). на ТП-470 Ф 10-23 ПС Мантурово ТП-470 Ф 10-23 ПС Мантурово | Мероприятие: Техническое Провести ревизию оборудования 0,4кВ ТП-470 Ф10-23 ПС Мантурово на предмет наличия дефектов. Срок исполнения: 22.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мантуровского РЭС Лебедев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.02.2023 г. Описание проведённых работ: Испытание и ТО Мероприятие: Техническое Выявленные дефекты на ТП-470 Ф10-23 ПС Мантурово устранить при их наличии. Срок исполнения: 02.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мантуровского РЭС Лебедев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.02.2023 г. Описание проведённых работ: Испытание и ТО
3921 | 127 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Карачевский РЭС | 2023-02-22 22:50 | 2023-02-23 00:20 | 3.4.12.2.3, В результате сильного порывистого ветра произошло падение ветки с дерева, растущего за пределами охранной зоны, на провода ВЛ-6кВ ф.608 ПС Аксинино в пролете опор №320-321. | 4.4.3, Падение ветки на провода ВЛ-6кВ ф.608 ПС Аксинино в пролете опор №320-321 привело к короткому замыканию и отключению от действия РЗ В-6кВ ф.608 ПС Аксинино. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-6кВ ф.608 ПС Аксинино в пролете опор №320-321 угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 02.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Писковитин Б.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.03.2023 г.
3922 | 497 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2023-02-22 22:35 | 2023-02-22 22:43 | 3.4.7.3.1, Отключение по неотложной заявке ВЛ 10кВ №04 ПС 35кВ Медвежье для регулировки РТП 10 кВ ТП №147 ПС 35 кВ Медвежье. |  | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №04 ПС 35 кВ Медвежье на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу электроустановок. Срок исполнения: 02.04.2023 г. Ответственное лицо: Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.03.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр выполнен Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №04 ПС 35 кВ Медвежье, разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 02.04.2023 г. Ответственное лицо: Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.03.2023 г. Описание проведённых работ: Замечаний не выявлено
3923 | 545 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Пошехонский РЭС | 2023-02-22 20:50 | 2023-02-22 21:30 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 356 (Якушево) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №(5-1)-№(5-2) в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №(5-1)-№(5-2) в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 356 (Якушово) с целью выявления дефектов, препядствующих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: мастер Бенюшевич В.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 356 (Якушово) с целью выявления дефектов, препядствующих нормальной работе ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 356 (Якушово)устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: мастер Бенюшевич В.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.03.2023 г. Описание проведённых работ: Аварийных дефектов не выявлено
3924 | 457 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Железногорский РЭС | 2023-02-22 19:44 | 2023-02-23 00:13 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ-0,4кВ №01 ТП-469 Железногорского РЭС произошло из-за междуфазного КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №5-7 с последующим обрывом, при повреждении приставки опоры №05 сторонним транспортом при очистки снега и последующим изменением вертикальной оси опоры относительно основания. | 4.4.1, Обрыв проводов в пролете оп.№5-7, повреждение приставки опоры №05 ВЛ-0,4кВ №01 ТП-469 Железногорского РЭС произошло из-за наезда стороннего транспорта при очистки снега на приставку и последующим изменением вертикальной оси опоры относительно основания. | Мероприятие: Организационное Провести работу с населением через администрацию Кармановского сельского совета о соблюдении охранных зон ВЛ, опасности поражения эл. током и правилах эксплуатации ПУ. Срок исполнения: 02.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Железногорвского РЭС Саенко А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.02.2023 г. Описание проведённых работ: работа с населением через администрацию Кармановского сельского совета о соблюдении охранных зон ВЛ, опасности поражения эл. током и правилах эксплуатации ПУ. Мероприятие: Техническое После согласования компенсации материального ущерба с виновником, произвести замену поврежденной приставки опоры №05 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 469 н.п.Заречье Срок исполнения: 02.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Железногорвского РЭС Саенко А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.03.2023 г. Описание проведённых работ: После согласования компенсации материального ущерба с виновником, замена поврежденной приставки опоры №05 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 469 н.п.Заречье
3925 | 405 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2023-02-22 19:27 | 2023-02-22 20:11 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия ветровой нагрузки произошло падение ветки дерева на провода ВЛ-0,4кВ №1 ТП-Звяг-1-5 у оп. № 24 , с его последующим падением на землю и однофазным замыканием, устранённого оперативным отключением. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева при ветровой нагрузки на провода ВЛ 0,4кВ №1 ТП-Звяг-1-5 в пролете оп. № 24, произошел обрыв провода с его последующим падением на землю и однофазным замыканием, устранённого оперативным отключением.. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Звяг-1-5 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 01.04.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Земских А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Звяг-1-5 нарушений и включены в план работ Орловского РЭС. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Звяг-1-5 по всей длине. Срок исполнения: 01.04.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Земских А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Звяг-1-5 по всей длине.
3926 | 293 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС | 2023-02-22 19:00 | 2023-02-22 19:38 | 3.4.7.3.5, Отключение КЛ 10 кВ ПС Октябрьская яч.36 - РП-46яч.25 произошло по причине межфазного К.З. в результате электрического пробоя силового кабеля 10 кВ на участке, от ПС Октябрьская яч.36 - РП-46 яч.25 в следствие изменения свойств материала в процессе старения, срок службы кабеля составляет 30 лет. Последние испытания проведены 17.07.2022г | 4.12, Причина пробоя силового кабеля КЛ-10 кВ от ПС Октябрьская яч.36 - РП-46 яч.25 на участке от КЛ-10кВ от ПС Октябрьская яч.36 - РП-46 яч.25 произошло из-за нарушения электрической изоляции в результате старения. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Межфазный пробой силового кабеля на КЛ-10 кВ от ПС Октябрьская яч.36 - РП-46 яч.25 КЛ-10 кВ от ПС Октябрьская яч.36 - РП-46 яч.25 | Мероприятие: Техническое Выполнить испытание повышенным напряжением силовых кабелей на КЛ-10 кВ от ПС Октябрьская яч36 - РП-46яч.25 со сроком эксплуатации до 15 лет Срок исполнения: 27.03.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Ненахов Алексей Александрович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено испытание повышенным напряжением силовых кабелей. Мероприятие: Техническое По результатам измерения устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе электрооборудования, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения Срок исполнения: 27.03.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Ненахов Алексей Александрович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.03.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам измерения недостатки не выявлены.
3927 | 468 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Золотухинский РЭС | 2023-02-22 18:56 | 2023-02-22 19:05 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП 217 (333.08), послужило межфазное КЗ в пролете опор № 7- №8, вызванное схлёстом проводов веткой, сломанной и принесённой сильным порывом ветра, с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Причиной схлеста проводов в пролете опор №7-8, произошло по причине слома ветки и наброшенной на провода сильным порывом ветра, с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Организационное По итогам осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 217 (333.08), в случае выявления замечаний, определить мероприятия по их устранению. Срок исполнения: 01.04.2023 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Поветкин А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.03.2023 г. Описание проведённых работ: мероприятия определены Мероприятие: Техническое Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ №1от ТП 217 (333.08), с целью определения деревьев находящихся в охранной зоне и вблизи её, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 01.04.2023 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Поветкин А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.03.2023 г. Описание проведённых работ: осмотр проведен
3928 | 512 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС | 2023-02-22 17:31 | 2023-02-22 19:34 | 3.4.8.5.1, Вывод в ремонт по неотложной заявке ВЛ 0,4 №1 КТП №108 ПС 35 кВ Б.Троица произошел для производства работ по восстановлению обрыва проводов трех фаз, провода "N" и провода НО в пролете опор №8-9 вследствие их повреждения неизвестным предметом в приграничной зоне (огневое воздействие при проведении СВО). | 4.4.5, Механический обрыв проводов трех фаз, провода "N" и провода НО в пролете опор №8-9 ВЛ 0,4 №1 КТП №108 ПС 35 кВ Б.Троица произошел по причине огневого воздействия при проведении СВО. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 №1 КТП №108 ПС 35 кВ Б.Троица. Срок исполнения: 03.03.2023 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 №1 КТП №108 ПС 35 кВ Б.Троица Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4 №1 КТП №108 ПС 35 кВ Б.Троица разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 22.03.2023 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.03.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 0,4 №1 КТП №108 ПС 35 кВ Б.Троица разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ
3929 | 128 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-02-22 17:31 | 2023-02-22 18:33 | 3.4.8.5.2, Причиной ТН послужило К.З. | 4.13, Причиной появления К.З. на линии стало схлестывание проводов ВЛ-0,4 кВ во время сильного порыва ветра. | Мероприятие: Техническое Произведена перетяжка проводов поврежденного участка ВЛ-0,4 кВ. Перед включением заменен ПН-2/250. Срок исполнения: 28.03.2023 г. Ответственное лицо: начальник СВЛ Сапрыкин В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведена перетяжка проводов поврежденного участка ВЛ-0,4 кВ. Перед включением заменен ПН-2/250.
3930 | 349 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Нерехтский РЭС | 2023-02-22 17:27 | 2023-02-22 17:41 | 3.4.12.2.3, При аварийном обходе бригада ОВБ обнаружила ветку дерева со следами подгара под проводами ВЛ-10 кВ в пролете опор № 31 - № 32, выпавшую из-за пределов охранной зоны ВЛ, при усилении ветра до 20 м/с. Ветка перекрыла провода соседних фаз, в следствии возникло междуфазное КЗ и отключение МВ-10 кВ ф. 10-05 на ПС Владычное действием МТЗ. АПВ неуспешно. В дальнейшем, при порывах ветра, ветка слетела под провода ВЛ, что привело к успешному выполнению РПВ. Повреждений ВЛ нет. Метеосправка приложена к акту. | 4.4.3, В результате усиления ветра (до 20 м/с) произошло падение ветки дерева на провода ВЛ 10 кВ ф. 10-05 ПС Владычное, в следствии этого произошло междуфазное КЗ и отключение МВ-10 кВ ф. 10-05 на ПС Владычное от действия защит МТЗ, АПВ неуспешно, РПВ успешно. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф. 10-05 ПС Владычное, с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ, особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ: сухие или гнилые деревья, ветви деревьев, а также сломанные стихией деревья, лежащие на ветвях в сторону ВЛ-10 кВ. Срок исполнения: 14.03.2023 г. Ответственное лицо: Разгуляев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено. Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ-10 кВ ф. 10-05 ПС Владычное устранить выявленные замечания при их наличии. Срок исполнения: 21.03.2023 г. Ответственное лицо: Разгуляев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено.
3931 | 511 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС | 2023-02-22 17:17 | 2023-02-22 18:04 | 3.4.8.5.1, Вывод в ремонт по неотложной заявке ВЛ 0,4 №2 КТП №112 ПС 35 кВ Б.Троица произошел по причине механического обрыва провода фазы "А" в пролетах опор №15-17 вследствие огневого воздействия при проведении СВО. | 4.4.5, Механический обрыв провода фазы "А" в пролетах опор №15-17 ВЛ 0,4 №2 КТП №112 ПС 35 кВ Б.Троица произошел по причине огневого воздействия при проведении СВО. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 №2 КТП №112 ПС 35 кВ Б.Троица. Срок исполнения: 03.03.2023 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 №2 КТП №112 ПС 35 кВ Б.Троица Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4 №2 КТП №112 ПС 35 кВ Б.Троица разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 22.03.2023 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.03.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 0,4 №2 КТП №112 ПС 35 кВ Б.Троица разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ
3932 | 589 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Конаковский РЭС | 2023-02-22 17:03 | 2023-02-22 17:48 | 3.4.7.3.5, Отключение в ручную ВЛ-6 кВ №10 ПС 35/6 кВ Красный луч произошло по причине однофазного замыкания на землю из-за пробоя проходного изолятора фазы "С" на КТП 6/0,4кВ Освещение запитанной от ВЛ-6 кВ №10 ПС 35/6 кВ Красный луч, из-за снижения диэлектрических свойств изоляции в результате старения изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1997 года. | 4.1.3, Пробой проходного изолятора фазы "С" на КТП 6/0,4кВ Освещение запитанной от ВЛ-6 кВ №10 ПС 35/6 кВ Красный луч произошел из-за снижения диэлектрических свойств изоляции в результате естественного износа изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1997 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременное проведение мероприятий по замене изношенного оборудования КТП 6/0,4кВ Освещение запитанной от ВЛ-6 кВ №10 ПС 35/6 кВ Красный луч. на КТП-6кВ Освещение дороги ф.10 ПС Кр.Луч TP006-0012914 | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр КТП 6/0,4кВ Освещение запитанной от ВЛ-6кВ №10 ПС 35/6кВ Красный луч. Срок исполнения: 17.03.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Соколов М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.03.2023 г. Описание проведённых работ: Внеплановый осмотр КТП 6/0,4кВ Освещение запитанной от ВЛ-6кВ №10 ПС 35/6кВ Красный луч. Мероприятие: Техническое Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра КТП 6/0,4кВ Освещение ВЛ-6кВ №10 ПС 35/6кВ Красный луч. Срок исполнения: 17.03.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Соколов М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.03.2023 г. Описание проведённых работ: Внеплановый осмотр КТП 6/0,4кВ Освещение запитанной от ВЛ-6кВ №10 ПС 35/6кВ Красный луч. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастерам Конаковского РЭС о соблюдении требований НТД. Срок исполнения: 15.03.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Соколов М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.03.2023 г. Описание проведённых работ: Внеплановый инструктаж мастерам Конаковского РЭС о соблюдении требований НТД.
3933 | 202 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дятьковский РЭС | 2023-02-22 16:30 | 2023-02-22 18:20 | 3.4.12.1.2, В результате схода снега с крыши дома №61 ул. Советская произошел обрыв вводного провода потребителя от опоры ВЛ-0,4 кВ ф.4 ТП-48 Ф-625 ПС Дятьковская. | 4.4.4, Обрыв вводного провода потребителя дома №61 ул. Советская от опоры ВЛ-0,4 кВ ф.4 ТП-48 Ф-625 ПС Дятьковская в результате схода снега с крыши дома. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 27.03.2023 г. Ответственное лицо: Марин И.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ-0,4кВ ф.4 ТП-48 Ф-625 ПС Дятьковская. Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом. Срок исполнения: 27.03.2023 г. Ответственное лицо: Марин И.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведена перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом.
3934 | 237 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2023-02-22 15:57 | 2023-02-22 17:50 | 3.4.7.3.1, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дома №16 ул. Карьерная с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.3 ТП3158 ф.611 РП16. | 4.13, Нарушение (окисление) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.3 ТП3158 ф.611 РП16 с медным проводом потребителя на доме №16 ул. Карьерная привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф.3 ТП3158 ф.611 РП16 в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 22.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф.3 ТП3158 ф.611 РП16 в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро".
3935 | 539 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2023-02-22 15:52 | 2023-02-22 16:02 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ №6 "Холм" ПС 110кВ "Пречистое" в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов фазы "А" и фазы "В" при падении на провода ветки дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №124-№125. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах ВЛ имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами ВЛ со следами перекрытия электрической дугой. Работа МТЗ – правильно. Работа АПВ – правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фазы "А" и фазы "В" при падении на провода ветки дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ-10кВ №6 "Холм" ПС 110кВ "Пречистое" в пролете опор №124-№125. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах ВЛ имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами ВЛ со следами перекрытия электрической дугой. Работа МТЗ – правильно. Работа АПВ – правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №6 "Холм" ПС 110кВ "Пречистое" с целью выявления причин, влияющих на работу ВЛ. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Виноградов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №6 "Холм" ПС 110кВ "Пречистое". Мероприятие: Техническое Произвести устранение дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ-10кВ №6 "Холм" ПС 110кВ "Пречистое". Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Виноградов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.03.2023 г. Описание проведённых работ: Дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ-10кВ №6 "Холм" ПС 110кВ "Пречистое", нет.
3936 | 248 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Клинцовский РЭС | 2023-02-22 15:50 | 2023-02-22 17:40 | 3.4.7.3.5, В результате длительной эксплуатации контактного соединения на вводе в дом, медного провода потребителя дома № 22 ул. Смоленская с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ ф7 ТП13 ф106 ПС Гордеевская произошло изменение свойств металла (окисление). | 4.13, В результате нарушения (окисления) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ ф7 ТП13 ф106 ПС Гордеевская с медным проводом потребителя на доме № 22 ул. Смоленская произошло обесточение потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ ф7 ТП13 ф106 ПС Гордеевская в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 02.04.2023 г. Ответственное лицо: Красовский В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ ф7 ТП13 ф106 ПС Гордеевская в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Мероприятие: Техническое По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. Срок исполнения: 02.04.2023 г. Ответственное лицо: Красовский В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений и включены в месячные планы работ.
3937 | 563 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2023-02-22 15:48 | 2023-02-22 17:00 | 3.4.7.3.1, Отключение РУ 0,4кВ ТП 213 вследствие повреждения контактов держателей предохранителей фаз "А" и "В" вводного рубильника 0,4кВ Т-1 из-за слабого контактного соединения. | 4.13, Повреждение контактов держателей предохранителей фаз "А" и "В" вводного рубильника 0,4кВ Т-1 из-за слабого контактного соединения. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нагрев контактных соединений на ТП 213 ТП 213 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр всех ТП на ВЛ 10кВ №5 Геологоразведка ПС 35/10кВ "Лесные поляны" с целью выявления снижения изоляционных свойств оборудования ТП. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.03.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен инструктаж Мероприятие: Техническое Выполнить устранение дефектов, выявленных на ТП на ВЛ 10кВ №5 Геологоразведка ПС 35/10кВ "Лесные поляны" Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр
3938 | 284 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС | 2023-02-22 15:47 | 2023-02-22 17:26 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ 0,4 кВ ф2 от ТП 044 произошло по причине межфазного К.З. вводного провода на вводном АВ ПУ д. 21 между контактами присоединения и прибора учёта, находящихся в эксплуатационной ответственности потребителя |  | Мероприятие: Организационное Направить в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД. Срок исполнения: 01.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Радионов Андрей Тихонович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.03.2023 г.
3939 | 486 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Волоконовский РЭС | 2023-02-22 15:28 | 2023-02-22 15:32 | 3.4.8.5.2, Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Борисовка произошло из-за возникновения КЗ, при перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз "В", "С" в пролёте опор №153-154 при проезде негабаритной специальной техники, направляющейся в зону действия СВО. | 4.4.5, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А", "С" в пролёте опор №153-154 ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Борисовка произошло в результате механического воздействия на провода при проезде негабаритной специальной техники, направляющейся в зону действия СВО. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей протяжённости ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Борисовка. Срок исполнения: 10.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Тимошевский А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 24.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Тимошевский А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2023 г. Описание проведённых работ: Не требуется.
3940 | 510 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС | 2023-02-22 15:10 | 2023-02-22 17:31 | 3.4.8.5.1, Отключение действием МТЗ с неуспешным АПВ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №1 ПС 35 кВ Б.Троица произошло из-за КЗ в результате механического повреждения проводов трех фаз в пролете опор №6/3-6/4 поврежденных остатками неизвестных летающих предметов в приграничной зоне (проведение СВО). | 4.4.5, Обрыв проводов трех фаз в пролете опор №6/3-6/4 ЛЭП 10 кВ №1 ПС 35 кВ Б.Троица произошел вследствие механического воздействия остатками неизвестных летающих предметов в приграничной зоне. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №1 ПС 35 кВ Б.Троица. Срок исполнения: 03.03.2023 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №1 ПС 35 кВ Б.Троица Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №1 ПС 35 кВ Б.Троица разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 22.03.2023 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.03.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №1 ПС 35 кВ Б.Троица разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ
3941 | 409 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2023-02-22 15:08 | 2023-02-22 18:20 | 3.4.12.2.1, В результате повторяющихся ветровых нагрузок, произошло снижение несущей способности вязки провода фазы «В» на опоре №271 КВЛ-10кВ №3 ПС 110/10 Становой Колодезь, что при усилении ветра привело к ее обрыву, падению провода фазы "В" на траверсу с возникновением однофазного замыкания на землю, которое было устранено оперативным отключением. | 4.4.4, В результате нарушения механического соединения вязки провода из-за воздействия ветровых нагрузок произошел ее обрыв и падение провода фазы "В" на траверсу опоры №271 КВЛ-10кВ №3 ПС 110/10 Становой Колодезь с возникновением однофазного замыкания на землю, которое было устранено оперативным отлючением. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при осмотре КВЛ-10кВ №3 ПС 110/10 Становой Колодезь нарушений и включить их в планы работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 01.04.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Земских А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных при осмотре КВЛ-10кВ №3 ПС 110/10 Становой Колодезь нарушений и включены в планы работ Орловского РЭС. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №3 ПС 110/10 Становой Колодезь по всей длине. Срок исполнения: 01.04.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Земских А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №3 ПС 110/10 Становой Колодезь по всей длине.
3942 | 562 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2023-02-22 15:06 | 2023-02-22 15:48 | 3.4.12.2.3, Отключение В-6 ВЛ 10кВ № 05 Геологораз ПС 35/10кВ "Лесные Поляны" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №26-1 - №26-2 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №26-1 - №26-2 ВЛ 10 кВ №5 Геологоразведка ПС 35/10 кВ "Лесные поляны" веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №5 Геологоразведка ПС 35/10 кВ "Лесные поляны" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №5 Геологоразведка ПС 35/10 кВ "Лесные поляны" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр
3943 | 485 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Алексеевский РЭС | 2023-02-22 15:05 | 2023-02-22 16:56 | 3.4.12.2.1, Появление сигнала "земля" на I секции шин 10 кВ ПС 35 кВ Алейниково произошло в результате срыва штыревого изолятора, с последующим падением провода фазы "С" на траверсу на опоре №201 ЛЭП 10 кВ №2 вследствие длительного воздействия повторяющейся ветровой нагрузки. | 4.4.4, Срыв штыревого изолятора с последующим падением провода фазы "С" на траверсу на опоре №201 ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ Алейниково произошёл вследствие воздействия повторяющейся ветровой нагрузки. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ Алейниково. Срок исполнения: 10.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Дудка А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 24.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Дудка А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2023 г. Описание проведённых работ: Наряд-допуск
3944 | 496 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2023-02-22 15:05 | 2023-02-22 16:16 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 820 ПС Стрелица произошло из-за кратковременного превышения величины тока нагрузки у потребителя электрической энергии, над номинальным током АВ № 1 0,4кВ (I ном = 63А). | 4.13, Отключение ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 820 ПС Стрелица произошло из-за кратковременного превышение величины тока нагрузки у потребителя электрической энергии, над номинальным током АВ № 1 0,4кВ (I ном = 63 А), что привело к срабатыванию теплового расцепителя. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 820 ПС Стрелица по всей длине с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ. Срок исполнения: 01.04.2023 г. Ответственное лицо: Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.03.2023 г. Описание проведённых работ: осмотр выполнен Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 820 ПС Стрелица разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 01.04.2023 г. Ответственное лицо: Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.03.2023 г. Описание проведённых работ: замечаний не выявлено
3945 | 501 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС | 2023-02-22 14:16 | 2023-02-22 17:26 | 3.4.8.5.1, Вывод в ремонт по неотложной заявке ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №210 ПС 110 кВ Шебекино произошло для производства работ по восстановлению обрыва проводов трех фаз, фазы НО и провода "N" в пролете опор №23-26 вследствие их повреждения неизвестным предметом в приграничной зоне (огневое воздействие при проведении СВО). | 4.4.5, Механический обрыв проводов трех фаз, фазы НО и провода "N" в пролете опор №23-26 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №210 ПС 110 кВ Шебекино произошел по причине огневого воздействия при проведении СВО. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №210 ПС 110 кВ Шебекино. Срок исполнения: 03.03.2023 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №210 ПС 110 кВ Шебекино Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №210 ПС 110 кВ Шебекино разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 28.03.2023 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.03.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №210 ПС 110 кВ Шебекино разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ
3946 | 136 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2023-02-22 14:05 | 2023-02-22 15:23 | 3.4.9.3, В результате КЗ в вводном РУ потребителя дома №70 по ул. Набережная (повреждение устранено потребителем) произошло отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП 365 ВЛ №03 ПС Татановская |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов. Срок исполнения: 30.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.03.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов.
3947 | 888 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2023-02-22 13:18 | 2023-02-22 13:35 | 3.4.12.1.1, Отключение ВЛ-0,4кВ №1 ТП №76 произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №7-№8 из-за схлеста проводов вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения габарита с приближением к соседнему проводу. | 4.4.4, В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения их габарита с приближением к соседнему проводу при прохождении атмосферного фронта, произошел схлест проводов в пролете опор №№7-№8, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной перегорания ПН-2 в РУ-0,4 кВ ТП №76. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ТП 76 в пролете опор №5-№10 с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 13.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ТП 76 в пролете опор №5-№10 с целью выявления дефектов. Мероприятие: Организационное Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ ТП 76 в пролете опор №5-№10 дефекты. Срок исполнения: 13.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.03.2023 г. Описание проведённых работ: При проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ ТП 76 в пролете опор №5-№10 дефектов не выявлено.
3948 | 952 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торжокский РЭС | 2023-02-22 12:21 | 2023-02-22 12:26 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10кВ №27 ПС 110 кВ Стройиндустрия и перегорание ПК-10 в РУ-10 кВ на ТП №197 произошло по причине повреждения силового трансформатора ТМ 100/10кВА (пробой изоляции обмотки ВН и НН с замыканием на корпус трансформатора) в следствие снижения диэлектрических свойств изоляции обмотки ВН и НН, в результате износа (старения) изоляции обмотки в процессе длительной эксплуатации с 1974 года. | 4.12, В результате повреждения силового трансформатора ТМ 100/10кВА на ТП №197 (пробой изоляции обмотки ВН и НН с замыканием на корпус трансформатора) произошло вследствие снижения диэлектрических свойств изоляции обмотки ВН и НН, в результате износа (старения) изоляции обмотки в процессе длительной эксплуатации с 1974 года, что послужило причиной перегорания ПК-10 в РУ-10 кВ на ТП №197 и отключение ВЛ-10кВ №27 ПС 110 кВ Стройиндустрия действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная замена изношенного оборудования, силового трансформатора ТМ 100/10кВА на ТП №197. на ТП №197 ТП №197 | Мероприятие: Техническое Выполнить диагностику силовых трансформаторов со сроком эксплуатации более 25-ти лет, запитанных от ВЛ-10кВ №27 ПС 110 кВ Стройиндустрия. Срок исполнения: 14.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Немиро В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.03.2023 г. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение замечаний, выявленных по результатам диагностики силовых трансформаторов со сроком эксплуатации более 25 лет, запитанных от ВЛ-10кВ №27 ПС 110 кВ Стройиндустрия. Срок исполнения: 15.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Немиро В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.03.2023 г. Мероприятие: Организационное Всему оперативному и оперативно-ремонтному персоналу Торжокского РЭС провести внеплановый инструктаж о своевременном устранении недостатков (дефектов) в соответствии с требованиями НТД, Объем и нормы испытания электрооборудования. Срок исполнения: 13.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Немиро В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.03.2023 г.
3949 | 521 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго | 2023-02-22 12:14 | 2023-02-22 12:20 | 3.4.7.3.5, Отключение ЭВ-35 Крюково ПС 110 кВ Борисовка явилось формирование ложного сигнала отключения выключателя по цепи от сигнализатора плотности элегаза ЭВ-35 Крюково, из-за перекрытия изоляции между клеммами в штепсельном соединении сигнализатора плотности элегаза ЭВ-35 Крюково из-за попадания в нее атмосферной влаги вследствие изменения свойств уплотнительного материала штепсельного соединения в процессе эксплуатации. | 4.7, Нарушение герметичности штепсельного соединения сигнализатора плотности элегаза ЭВ-35 Крюково ПС 110 кВ Борисовка, произошло вследствие изменения свойств уплотнительного материала штепсельного соединения в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ухудшение эластичности прокладки штепсельного соединения сигнализатора плотности элегаза ЭВ-35 Крюково ПС-110 Борисовка на ВЛ-35 кВ Борисовка-Крюково VL035-000240 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования ПС 110 кВ Борисовка. Срок исполнения: 13.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник ЮУ СПС УВС Мандрыкин Е.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.03.2023 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра оборудования ПС 110 кВ Борисовка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 01.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник ЮУ СПС УВС Мандрыкин Е.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.03.2023 г. Описание проведённых работ: Разработан и утвержден перспективный (пятилетний) план-график ремонтов.
3950 | 463 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Починковский РЭС | 2023-02-22 11:20 | 2023-02-22 13:15 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения В ВЛ-1012 ПС 110/35/10кВ Починок послужило падение сломанной под действием порывистого ветра ветки дерева, расположенного за границей охранной зоны, на провода в пролете опор №156 - №157. | 4.4.3, В ВЛ-1012 ПС 110/35/10кВ Починок отключился в результате механического воздействия с нарушением изоляции между проводами при падении ветки дерева на провода в пролете опор №156 - №157 с возникновением междуфазного КЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку деревьев в пролете опор №156 - №157 ВЛ-1012 ПС 110/35/10кВ Починок расположенных на границе охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением деревьев и веток на провода. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер РЭС Сергеев С.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1012 ПС 110/35/10кВ Починок проходящих по лесной местности, с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев и веток деревьев. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер РЭС Сергеев С.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1012 ПС 110/35/10кВ Починок разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер РЭС Сергеев С.В. Состояние: Не выполнено
3951 | 338 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Красносельский РЭС | 2023-02-22 11:00 | 2023-02-22 12:50 | 3.4.7.3.5, В результате длительной эксплуатации силового трансформатора (49 лет) в материалах активной части трансформатора возникли изменения, которые привели к повреждению трансформатора. | 4.12, В результате естественного старения изоляции обмоток трансформатора произошло КЗ проводов обмотки силового трансформатора ТМ-160/10-1 на ЗТП-10кВ № 083. (срок службы 49 лет.) Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Из-за естественного старения изоляции обмоток трансформатора произошло КЗ проводов обмотки силового трансформатора ТМ-160/10-1 на ЗТП-10кВ № 083 | Мероприятие: Техническое Выполнить работы по консервации неисправного трансформатора ТМ-250/10 для предотвращения насыщения влагой активной части трансформатора. Срок исполнения: 20.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Красносельского РЭС Корнилов С.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнена работа по консервации неисправного трансформатора ТМ-250/10 для предотвращения насыщения влагой активной части трансформатора. Мероприятие: Организационное Разработать перечень силовых трансформаторов, требующих замену (по причине превышения нормативного срока эксплуатации) и рассмотреть возможность их замены. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Красносельского РЭС Корнилов С.Е. Состояние: Не выполнено
3952 | 118 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-02-22 10:57 | 2023-02-22 11:26 | 3.4.7.3.5, Причиной ТН явилось неудовлетворительное техническое состояние оборудования вследствие длительного эксплуатационного срока. | 4.13, Причиной отключения явилось размыкание цепи вследствие срабатывания плавкой вставки( предохранителя) для защиты оборудования от недопустимых нагрузок | Мероприятие: Техническое Произвести ревизию в ТП. Выполнить очистку от пыли и грязи оборудования. Срок исполнения: 01.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведена ревизия в ТП. Выполнена очистка от пыли и грязи оборудования.
3953 | 238 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Севский РЭС | 2023-02-22 10:52 | 2023-02-22 12:45 | 3.4.7.3.5, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дом №31 ул. Тургенева, п. Суземка с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП45 ф.1003 ПС Суземская. | 4.13, Нарушение (окисление) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП45 ф.1003 ПС Суземская с медным проводом потребителя на доме №31 ул. Тургенева, п. Суземка привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом №31 ул. Тургенева, п. Суземка от ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП45 ф.1003 ПС Суземская в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 01.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Драгунов Д.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр контактных соединений на вводе в дом №31 ул. Тургенева, п. Суземка от ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП45 ф.1003 ПС Суземская в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Мероприятие: Техническое По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. Срок исполнения: 01.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Драгунов Д.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ.
3954 | 484 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Алексеевский РЭС | 2023-02-22 10:44 | 2023-02-22 14:10 | 3.4.12.2.1, Вывод в ремонт по неотложной заявке ЛЭП 10 кВ №9 ПС 110 кВ Алексеевка произошёл в результате обрыва провода шлейфа фазы "А" в месте контактного соединения на ЛР 901 опора №22 вследствие длительного воздействия повторяющихся ветровых нагрузок. | 4.13, Обрыв провода шлейфа фазы "А" в месте контактного соединения на ЛР 901 опора №22 ЛЭП 10 кВ №9 ПС 110 кВ Алексеевка произошёл вследствие длительного воздействия повторяющихся ветровых нагрузок. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №9 ПС 110 кВ Алексеевка. Срок исполнения: 10.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Дудка А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 24.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Дудка А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2023 г. Описание проведённых работ: Наряд-допуск
3955 | 889 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2023-02-22 10:42 | 2023-02-22 10:52 | 3.4.7.3.5, Перегорание ПН-2 в РУ 0,4 кВ на КТП 10 кВ №260 Сытьково-2 роизошло по причине кратковременного схлеста проводов в пролете опор №14-15 в результате увеличения стрелы провеса проводов в процессе длительной эксплуатации. | 4.12, В результате увеличения стрелы провеса проводов в процессе длительной эксплуатации в пролете опор №14-15 ВЛ-0,4кВ №1 КТП 10 кВ №260 Сытьково-2 под воздействием порывов ветра произошел кратковременный схлест проводов, что послужило причиной перегорания ПН-2 в РУ-0,4 кВ КТП 10 кВ №260 Сытьково-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: увеличения стрелы провеса проводов в процессе длительной эксплуатации в пролете опор №14-15 на ВЛ-0,4кВ-260 Сытьково-2 ф.1 ВЛ-0,4кВ-260 Сытьково-2 ф.1 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-0,4кВ №1 КТП 10 кВ №260 Сытьково-2. Срок исполнения: 27.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.03.2023 г. Мероприятие: Организационное Внести в план работ устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 КТП 10 кВ №260 Сытьково-2. Срок исполнения: 30.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.03.2023 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастерам Ржевского участка Ржевского РЭС о необходимости проведения технического обслуживания оборудования в соответствии с требованиями НТД Срок исполнения: 13.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2023 г.
3956 | 459 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Каменский РЭС | 2023-02-22 10:18 | 2023-02-22 11:21 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ №2 ТП 14-16 ПС 35 кВ Тхоревка послужило короткое замыкание при схлестывании фазного и нулевого проводов потребительской перекидки от опоры № 9 до жилого дома веткой дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, на территории частного домовладения, при порывах ветра до 13м/с. | 4.12, Схлестывание фазного и нулевого проводов потребительской перекидки от опоры № 9 по ВЛ 0,4кВ №2 ТП 14-16 ПС 35 кВ Тхоревка до жилого дома веткой дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, на территории частного домовладения, при порывах ветра до 13м/с. | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю, запитанному от опоры № 9 по ВЛ 0,4кВ №2 ТП 14-16 ПС 35кВ Тхоревка о необходимости замены неизолированных проводов ввода на СИП Срок исполнения: 02.04.2023 г. Ответственное лицо: Солодков Юрий Васильевич Сторонняя организация: Каменский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.03.2023 г. Описание проведённых работ: Коммерческое предложение
3957 | 483 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Валуйский РЭС | 2023-02-22 10:15 | 2023-02-22 13:00 | 3.4.8.5.1, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 977 ПС 35 кВ Казинка произошло из-за возникновения КЗ при обрыве провода фазы "А" и провода "N" в пролёте опор №5-6, неизвестными летающими предметами (осколками) вследствие миномётного обстрела (огневое воздействие при проведении СВО). | 4.4.5, Обрыв провода фазы "А" и провода "N" в пролёте опор №5-6 ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 977 ПС 35 кВ Казинка произошел в результате механического воздействия на провода неизвестных летающих предметов (осколков) вследствие миномётного обстрела. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей протяжённости ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 977 ПС 35 кВ Казинка. Срок исполнения: 10.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Севостьянов А.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен неплановый осмотр ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 24.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Севостьянов А.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.03.2023 г. Описание проведённых работ: Устранение замечаний включено в недельный план работ.
3958 | 491 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Сафоновский РЭС | 2023-02-22 10:15 | 2023-02-22 13:40 | 3.4.12.1.2, Причиной отключения АВ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ ТП-20 послужило однофазное короткое замыкание, вызванное обрывом одного провода в результате падения снежных масс с крыши МКЖД. | 4.4.5, Причиной обрыва провода в пролете опор № 3-№4 послужило падение снежных масс с крыши № 22 на провода ВЛ с последующим возникновением однофазного короткого замыкания. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв одного провода марки А-25 на ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП-20 ВЛ-609С VN004-96709684 | Мероприятие: Организационное Направить претензионное письмо УК, обслуживающий данный дом о некачественной уборке снега с крыш. Срок исполнения: 03.04.2023 г. Ответственное лицо: Латышев П.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.03.2023 г. Описание проведённых работ: претензионное письмо УК, обслуживающий данный дом о некачественной уборке снега с крыш.
3959 | 236 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2023-02-22 10:05 | 2023-02-22 12:00 | 3.4.12.2.1, Ослабление прокалывающего зажима нулевого провода на вводе в дом г. Брянск ул. Калинина д.247 на ВЛ 0.4 кВ ф2 ТП0533 ф.605 РП04. | 4.13, Прекращение передачи электрической энергии потребителю по адресу г. Брянск ул. Калинина д.247 произошло в результате ослабления прокалывающего зажима нулевого провода на вводе в дом ул. Калинина д.247, вследствие длительной эксплуатации и воздействия атмосферных явлений. | Мероприятие: Техническое Произвести замену прокалывающего зажима нулевого провода на вводе в дом ул. Калинина 247. Срок исполнения: 01.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведена замена прокалывающего зажима нулевого провода на вводе в дом ул. Калинина 247.
3960 | 80 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» |  |  | 3.4.7.3.5, Отключение из-за не правильной работы АВР | 4.12, Не известно Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет на КЛ 6 кВ ТП 1457 - КРУН 1 Казанка | Мероприятие: Организационное Провести ревизию автоматики АВР Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Первый заместитель главного инженера по оперативной работе Груздов Д.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.03.2023 г. Описание проведённых работ: Проведена ревизия автоматики АВР
3961 | 127 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-02-22 08:54 | 2023-02-22 10:33 | 3.4.8.5.2, Причиной ТН послужили погодные условия. | 4.13, Причиной обрыва вводного СИП стало обледенение проводов в результате быстрого потепления и последующего понижения температуры наружного воздуха с конденсацией влаги на проводах. | Мероприятие: Техническое Произведено восстановление провода поврежденного участка ВЛИ-0,4 кВ. Перед включением произведено измерение петли "фаза-нуль" Срок исполнения: 23.05.2023 г. Ответственное лицо: начальник СВЛ Сапрыкин В.И. Состояние: Не выполнено
3962 | 337 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2023-02-22 08:13 | 2023-02-22 11:15 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре (до 17 м/с) произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ, на провода ВЛ-0,4 кВ "район ул.Космонавтов" от ТП-160 в пролете опор №12-13, веткой были перекрыты провода соседних фаз, что привело в межфазному К.З. и перегоранию предохранителей ПН-2 "район ул. Космонавтов" на ТП-160. В дальнейшем ветка слетела с проводов ВЛ и упала на землю. | 4.4.3, Перекрытие проводов соседних фаз в пролете опор №12-13 ВЛ-0,4 кВ "район ул. Космонавтов" от ТП-160 упавшей веткой дерева. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ "район ул. Космонавтов" от ТП-160, осмотр на предмет выявления деревьев и веток, угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ. Срок исполнения: 25.03.2023 г. Ответственное лицо: Воронин О.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнили внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ "район ул. Космонавтов" от ТП-160, осмотр на предмет выявления деревьев и веток, угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ "район ул. Космонавтов" от ТП-160 устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 28.03.2023 г. Ответственное лицо: Воронин О.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.03.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ "район ул. Космонавтов" от ТП-160 устранили выявленные замечания (при их наличии).
3963 | 282 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС | 2023-02-22 07:57 | 2023-02-22 09:49 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств изоляционного материала обмоток ВН силового трансформатора ТМГ-250 кВА ТП 628/250 кВА в процессе длительного срока эксплуатации. | 4.12, Межвитковое замыкание обмоток ВН фаз "А", "В" силового трансформатора ТМГ-250 кВА ТП 628/250 кВА Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Межвитковое замыкание ВН обмотки фазы "А", "В". на КТП-10кВ №628 КЛ 10кВ №06 ПС Романово TP010-0138153 | Мероприятие: Техническое По КЛ 10кВ №06 ПС Романово провести внеочередные измерения сопротивления обмоток силовых трансформаторов со сроком эксплуатации более 25 лет. Срок исполнения: 01.04.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Мирохин Иван Владимирович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.03.2023 г. Мероприятие: Техническое По результатам измерения обмоток силовых трансформаторов устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе электро-оборудования. По остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения(ТО,КР) Срок исполнения: 01.04.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Мирохин Иван Владимирович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.03.2023 г.
3964 | 458 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2023-02-22 06:03 | 2023-02-22 07:53 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 143 ПС 35кВ Медвежье произошло из-за кратковременного превышения величины тока нагрузки у потребителя электрической энергии, над номинальным током АВ № 2 0,4кВ (I ном = 63А). | 4.13, Отключение ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 143 ПС 35кВ Медвежье произошло из-за кратковременного превышение величины тока нагрузки у потребителя электрической энергии, над номинальным током АВ № 2 0,4кВ (I ном = 63 А), что привело к срабатыванию теплового расцепителя. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 143 ПС Медвежье по всей длине с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ. Срок исполнения: 27.03.2023 г. Ответственное лицо: Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.03.2023 г. Описание проведённых работ: осмотр выполнен Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 143 ПС Медвежье разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 27.03.2023 г. Ответственное лицо: Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.03.2023 г. Описание проведённых работ: замечаний не выявлено
3965 | 234 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2023-02-22 04:45 | 2023-02-22 07:14 | 3.4.12.5.1, Повреждение КЛ 6кВ ТП2229 к ТП2154 произошло в результате подвижки грунтов. | 4.12, Отключение МВ Ф623 РП31 к ТП2229 произошло в результате КЗ на КЛ 6кВ ТП2229 к ТП2154 в следствии подвижки грунтов при промерзании. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования в РП31 Ф623 к ТП2229. Срок исполнения: 01.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр оборудования в РП31 Ф623 к ТП2229. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 6кВ ТП2229 к ТП2154. Срок исполнения: 01.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.02.2023 г. Описание проведённых работ: КЛ 6кВ ТП2229 к ТП2154 восстановлена.
3966 | 457 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2023-02-22 02:47 | 2023-02-22 04:25 | 3.4.12.2.1, Вывод в ремонт по неотложной заявке ВЛ 10кВ № 04 ПС Медвежье для ремонта шлейфа фазы "А" на РТП 10кВ ТП 147 ПС Медвежье. | 4.3.4, Причиной повреждения (отгорание, обрыв) шлейфа фазы «А» в месте соединения с неподвижным контактом РТП 10 кВ ТП №147 ПС 35кВ Медвежье послужило длительное воздействие ветровой нагрузки и воздействия знакопеременных и (или) изгибающих нагрузок. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ТП-10/0,4 кВ запитанных по ВЛ 10 кВ №04 ПС 35 кВ Медвежье на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу электроустановок. Срок исполнения: 02.04.2023 г. Ответственное лицо: Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.03.2023 г. Описание проведённых работ: осмотр выполнен Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ТП-10/0,4 кВ запитанных по ВЛ 10 кВ №04 ПС 35 кВ Медвежье , разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 02.04.2023 г. Ответственное лицо: Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.03.2023 г. Описание проведённых работ: осмотр выполнен
3967 | 459 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС | 2023-02-22 01:26 | 2023-02-22 02:29 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №2 ТП-493 ВЛ-1005 ПС Трудилово явилось повреждение в ВЩУ потребителя на опоре №11. |  | Мероприятие: Организационное Направить претензионное письмо потребителю. Срок исполнения: 17.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Смоленского РЭС Суражевский С.В Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.03.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено претензионное письмо потребителю.
3968 | 478 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Валуйский РЭС | 2023-02-22 01:05 | 2023-02-22 03:13 | 3.4.8.5.1, Отключение действием МТЗ с неуспешным АПВ и включением по ТУ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Уразово произошло из-за возникновения КЗ при срыве изоляторов, обрыве вязки провода фазы "В" на опоре №171, с последующим схлёстом проводов фаз "В" и "С" в пролёте опор №171-172, неизвестными летающими предметами (осколками) в результате обстрела со стороны ВСУ (огневое воздействие при проведении СВО). | 4.4.5, Срыв изоляторов и обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №171 ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Уразово произошло вследствие механического воздействия неизвестными летающими предметами (осколками) в результате обстрела со стороны ВСУ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей протяжённости ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Уразово. Срок исполнения: 10.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Севостьянов А.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.02.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ Срок исполнения: 24.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Севостьянов А.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.03.2023 г. Описание проведённых работ: Устранение замечаний включено в недельный план работ.
3969 | 885 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кашинский РЭС | 2023-02-22 00:47 | 2023-02-22 00:57 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ №2 ТП 319 Волжанка произошло по причине увеличения тока нагрузки выше номинального. | 4.13, В результате превышения тока нагрузки на ВЛ-0,4кВ №2 ТП 319 Волжанка произошло отключение АВ-0,4кВ №2 в РУ-0,4кВ ТП 319 Волжанка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не актуальная информация о нагрузке потребителей на ВЛ0,4кВ №2 КТП Волжанка VN004-00068588 | Мероприятие: Техническое Произвести диагностику АВ-0,4кВ на соответствие номинала защиты коммутационного аппарата на ВЛ-0,4кВ №2 ТП 319 Волжанка. Срок исполнения: 15.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Кашинского РЭС Воронцов В.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ТП 319 Волжанка. Мероприятие: Организационное Включить в план работ замену АВ-0,4кВ, при выявлении несоответствия номинала защиты коммутационного аппарата на ВЛ-0,4кВ №2 ТП 319 Волжанка. Срок исполнения: 17.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Кашинского РЭС Воронцов В.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнена замена автоматического выключателя ВЛ0,4кВ №2 ТП 319 Волжанка
3970 | 481 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2023-02-22 00:02 | 2023-02-22 00:51 | 3.4.7.3.5, Отключение на РП 40 действием МТЗ МВ 6 кВ КЛ 6 кВ ТП 175 каб.Б, КЛ 6 кВ ТП 187 ПС 110 кВ Белгород произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции концевой кабельной муфты КЛ 6 кВ ТП 187-ТП 134 ПС 110 кВ Белгород в ТП 187 ПС 110 кВ Белгород, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции КЛ 6 кВ ТП 187-ТП 134 ПС 110 кВ Белгород произошло при пробое изоляции концевой кабельной муфты в ТП 187 ПС 110 кВ Белгород из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции концевой кабельной муфты в ТП 187 ПС 110 кВ Белгород на КЛ 6 кВ ТП 187-ТП 134 ПС 110 кВ Белгород КЛ 6 кВ ТП 187-ТП 134 ПС 110 кВ Белгород | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП 187-ТП 134 ПС 110 кВ Белгород. Срок исполнения: 03.03.2023 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Ващекин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.02.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП 187-ТП 134 ПС 110 кВ Белгород. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 17.03.2023 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Ващекин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.02.2023 г. Описание проведённых работ: Мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
3971 | 482 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2023-02-22 00:02 | 2023-02-22 00:50 | 3.4.7.3.5, Отключение на РП 60 действием МТЗ ВВ 6 кВ КЛ 6 кВ ТП 1000 каб.А ПС 110 кВ Белгород произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 6 кВ РП 60-ТП 1000 каб.А ПС 110 кВ Белгород в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции КЛ 6 кВ РП 60-ТП 1000 каб.А ПС 110 кВ Белгород произошло при пробое изоляции в целом месте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции на КЛ 6 кВ РП 60-ТП 1000 каб.А ПС 110 кВ Белгород КЛ 6 кВ РП 60-ТП 1000 каб.А ПС 110 кВ Белгород | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ РП 60-ТП 1000 каб.А ПС 110 кВ Белгород. Срок исполнения: 03.03.2023 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.02.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ РП 60-ТП 1000 каб.А ПС 110 кВ Белгород. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 17.03.2023 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.02.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
3972 | 521 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2023-02-21 23:58 | 2023-02-22 00:09 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 441 (Теханово деревня) произошло вследствие КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №5-№6, веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №5-№6, веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за границ охранной зоны ВЛ 0,4кВ №1 ТП 441 (Теханово деревня). Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 441 (Теханово деревня) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: мастер Бураков А. А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2023 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 0,4кВ №1 ТП 441 (Теханово деревня) Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 441 (Теханово деревня) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: мастер Бураков А. А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2023 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 0,4кВ №1 ТП 441 (Теханово деревня)
3973 | 517 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС | 2023-02-21 23:36 | 2023-02-22 00:58 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП Усолье Плещеевская по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №11-4 - №11-5 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 11-4 - № 11-5 ВЛ 0,4кВ №1 КТП Усолье Плещеевская в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП Усолье Плещеевская с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Семиченко И.В. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП Усолье Плещеевская с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТП Усолье Плещеевская устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Семиченко И.В. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП Усолье Плещеевская с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.
3974 | 281 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС | 2023-02-21 22:55 | 2023-02-22 00:05 | 3.4.7.3.5, Изменения свойств изоляционного материала концевой кабельной муфты 1ПКВТ-10 70-120 КЛ-10 кВ № 06 ПС Романово в ТП 628 в процессе длительного срока эксплуатации. | 4.12, Межфазное КЗ в результате пробоя изоляции концевой муфты 1ПКВТ-10 70-120 КЛ-10 кВ № 06 ПС Романово в ТП 628. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Межвазный пробой концевой муфты на КЛ 10кВ №06 ПС Романово KS010-0005393 | Мероприятие: Техническое Выполнить испытание повышенным напряжением силовых кабелей на КЛ 10кВ №06 ПС Романово со сроком эксплуатации более 15 лет Срок исполнения: 01.04.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Мирохин Иван Владимирович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.03.2023 г. Мероприятие: Техническое По результатам измерения кабелей на КЛ 10кВ №06 ПС Романово устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе электрооборудования, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения Срок исполнения: 01.04.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Мирохин Иван Владимирович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.03.2023 г.
3975 | 279 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Данковский РЭС | 2023-02-21 22:50 | 2023-02-21 23:40 | 3.4.12.2.3, Падение на провода в пролете опор № 16-17 ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 1021 в результате воздействия сильного порывистого ветра. | 4.4.3, Механическое воздействие, вызванное падением в пролете опор № 16-17 ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 1021 в результате воздействия сильного порывистого ветра. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 1021 Теплое. Срок исполнения: 03.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Рязанцев И.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев, угрожающих падением на ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 1021 Теплое, произвести вырубку (обрезку крон). Срок исполнения: 03.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Рязанцев И.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.03.2023 г. Описание проведённых работ: Замечаний нет
3976 | 525 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Угличский РЭС | 2023-02-21 22:45 | 2023-02-22 00:35 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 425 (Ивашково) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №2-№3 в результате падения ветки дерева, произрастающего вне охранной зоны ВЛ, принесенной на провода порывами сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №2-№3 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 425 (Ивашково) в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 425 (Ивашково) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Васкан М.Е. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 425 (Ивашково) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Васкан М.Е. Состояние: Не выполнено
3977 | 336 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2023-02-21 22:31 | 2023-02-21 22:49 | 3.4.7.3.5, В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ 6 кВ на целом месте участка КЛ-6 кВ РП-6 маг. 6014 - ТП-795-1 с.ш.. (Кабель в эксплуатации с 1954 года). Последнее плановое испытание КЛ-6 кВ РП-6 маг. 6014 - ТП-795 1 с.ш. было проведено 30.12.2022 мастером бригады по диагностике электрооборудования Костромского РЭС Гершановичем Н.В. Кабель испытания выдержал, дефектов не выявлено. | 4.12, Междуфазное замыкание жил КЛ-6 кВ РП-6 маг. 6014 - ТП-795 1 с.ш. на целом месте участка КЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Из-за естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ 6 кВ на целом месте участка на КЛ-6кВ РП-6 магис. 6014 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый тепловизионный контроль концевых кабельных муфт КЛ-6 кВ РП-6 маг. 6014 - ТП-795 1 с.ш. Срок исполнения: 03.04.2023 г. Ответственное лицо: Смирнов Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый тепловизионный контроль концевых кабельных муфт КЛ-6 кВ РП-6 маг. 6014 - ТП-795 1 с.ш. Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр концевых разделок в ТП КЛ-6 кВ РП-6 маг. 6014 - ТП-795 1 с.ш. Срок исполнения: 03.04.2023 г. Ответственное лицо: Смирнов Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнили осмотр концевых разделок в ТП КЛ-6 кВ РП-6 маг. 6014 - ТП-795 1 с.ш. Мероприятие: Техническое По результатам тепловизионного контроля концевых кабельных муфт КЛ-6 кВ РП-6 маг. 6014 - ТП-795 1 с.ш. и осмотра концевых разделок в ТП КЛ-6 кВ РП-6 маг. 6014 - ТП-795 1 с.ш. устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 06.04.2023 г. Ответственное лицо: Смирнов Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.04.2023 г. Описание проведённых работ: выполнено
3978 | 432 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Верховский РЭС |  |  | 3.4.7.1, В результате отгорания провода на разъеденителе ТП№1 ВЛ-10 кВ №6 ПС 110/35/10 кВ "Верховье" опор №1/7, произошел излом провода фаз "В" и его каание фазы "С", что привело к нарушению электрической изоляции с возникновением межфазного КЗ, устраненного действием защит. АПВ успешно. | 4.3.2, В результате касания шлейфа опора №1/7 ВЛ-10 кВ №6 ПС 110/35/10 кВ "Верховье" провода ВЛ-10кВ фаз "В" и "С" из-за несвоевременной подтяжки контактных соединений разъеденителя КТП№1 , произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного КЗ, устраненного действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отгорел шлейф на ВЛ-10кВ ф-6 ПС Верховье ВЛ-10кВ ф-6 ПС Верховье | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф-1 ПС 110/35/10кВ "Верховье" по всей длине Срок исполнения: 28.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен не плановый осмотр ВЛ Мероприятие: Техническое Произвести чистку изоляции и подтяжку контактных соединений разъеденителя ТП№1 ВЛ-10кВ ф-6 ПС 110/35/10кВ "Верховье" . Срок исполнения: 28.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2023 г. Описание проведённых работ: Дефекты включены в план работ Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ ф-6 ПС 110/35/10кВ "Верховье" и включить их в план работ РЭС Срок исполнения: 28.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2023 г. Описание проведённых работ: Дефекты включены в план работ
3979 | 448 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Мантуровский РЭС | 2023-02-21 22:00 | 2023-02-21 22:47 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 346 6/100 явилось межфазное короткое замыкание в сети 0,4кВ, возникшее из-за хлеста проводов вследствие падения ветки, с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 28-29, под воздействием порывистого ветра. | 4.4.3, Причиной схлеста проводов в пролете опор №28-29 по ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 346 6/100 явилось падение ветки, с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ, на провода по воздействием ветра | Мероприятие: Техническое Произвести инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 346 6/100 с целью выявления замечаний. Срок исполнения: 10.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Третьяков В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 346 6/100 с целью выявления замечаний. Мероприятие: Организационное На основании замечаний выявленных при осмотре, разработать мероприятия и составить график их выполнения Срок исполнения: 17.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Третьяков В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.03.2023 г. Описание проведённых работ: На основании замечаний выявленных при осмотре, разработаны мероприятия и составлен график их выполнения
3980 | 479 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Валуйский РЭС | 2023-02-21 21:55 | 2023-02-21 23:35 | 3.4.8.5.1, Вывод в ремонт по неотложной заявке ЛЭП 10 кВ №7 ПС 35 кВ Уразово произошло в результате механического повреждения подвижного контактного ножа фазы "В" РКТП 720 на опоре №101, неизвестными летающими предметами (осколками) в результате обстрела со стороны ВСУ (огневое воздействие при проведении СВО). | 4.4.5, Механическое повреждение подвижного контактного ножа фазы "В" РКТП 720 на опоре №101 ЛЭП 10 кВ №7 ПС 35 кВ Уразово произошло вследствие воздействия неизвестными летающими предметами (осколками) в результате обстрела со стороны ВСУ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей протяжённости ЛЭП 10 кВ №7 ПС 35 кВ Уразово. Срок исполнения: 10.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Севостьянов А.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.02.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ Срок исполнения: 24.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Севостьянов А.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.03.2023 г. Описание проведённых работ: Устранение замечаний включено в недельный план работ.
3981 | 458 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС | 2023-02-21 20:50 | 2023-02-21 22:26 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №1 ТП-335 ВЛ-609 ПС Печерск явилось повреждение в ВЩУ потребителя на опоре №3-1. |  | Мероприятие: Организационное Направить претензионное письмо потребителю. Срок исполнения: 17.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Смоленского РЭС Суражевский С.В Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.03.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено претензионное письмо потребителю.
3982 | 123 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Почепский РЭС | 2023-02-21 20:00 | 2023-02-21 21:05 | 3.4.12.2.3, При сильном ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-10кВ ф.1005 ПС Староселье в пролете опор №37-38. | 4.4.3, Падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на ВЛ-10кВ ф.1005 ПС Староселье в пролете опор №37-38, привело к схлесту проводов, короткому замыканию ВЛ, и отключению В-10кВ ф.1005 ПС Староселье от действия РЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1005 ПС Староселье с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением веток на провода. Срок исполнения: 02.04.2023 г. Ответственное лицо: Вавулин Р.А. Сторонняя организация: Прочие Завод-изготовитель: Прочие Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.03.2023 г. Мероприятие: Техническое По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ ф.1005 ПС Староселье произвести обрезку выявленных деревьев. Срок исполнения: 02.04.2023 г. Ответственное лицо: Вавулин Р.А. Сторонняя организация: Прочие Завод-изготовитель: Прочие Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.03.2023 г.
3983 | 480 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Волоконовский РЭС | 2023-02-21 19:32 | 2023-02-21 19:38 | 3.4.8.5.2, Появление сигнала "земля" на I секции шин 10 кВ ПС 35 кВ Борисовка произошло при перекрытии воздушного промежутка между проводом фазы "В" и землей в пролёте опор №2/13-2/14 ВЛ 10 кВ №4 при проезде негабаритной специальной техники, направляющейся в зону действия СВО. | 4.4.5, Перекрытие воздушного промежутка между проводом фазы "В" и землёй в пролёте опор №2/13-2/14 ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Борисовка произошло в результате механического воздействия при проезде негабаритной специальной техники, направляющейся в зону действия СВО. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей протяжённости ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Борисовка. Срок исполнения: 03.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Тимошевский А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 17.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Тимошевский А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.02.2023 г. Описание проведённых работ: Не требуется.
3984 | 453 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Ольховатский РЭС | 2023-02-21 19:22 | 2023-02-21 19:46 | 3.4.8.4, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ № 3 ТП 4-03 ПС Бугаевка послужило короткое замыкание, вызванное кратковременным схлестыванием проводов в пролете опор 2-1 - 2-2 в результате наброса куска стальной проволоки на провода ВЛ неизвестным лицом. | 4.12, Кратковременный схлест проводов в пролете опор 2-1 - 2-2 на ВЛ-0,4 кВ № 3 ТП 4-03 ПС Бугаевка произошёл в результате наброса куска стальной проволоки на провода ВЛ неизвестным лицом. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ № 3 ТП 4-03 ПС Бугаевка с применением бинокля с целью выявления дефектов после прохождения токов короткого замыкания по проводам ВЛ. Срок исполнения: 29.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Ольховатского РЭС Быкадоров А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ № 3 ТП 4-03 ПС Бугаевка с применением бинокля с целью выявления дефектов после прохождения токов короткого замыкания по проводам ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ № 3 ТП 4-03 ПС Бугаевка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений. Срок исполнения: 29.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Ольховатского РЭС Быкадоров А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.03.2023 г. Описание проведённых работ: При проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ № 3 ТП 4-03 ПС Бугаевка замечаний не выявлено. Мероприятие: Организационное Через средства массовой информации довести до населения района Постановление Правительства Р.Ф. от 24.02.2009года №160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" и ответственность за их нарушение. Срок исполнения: 29.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Ольховатского РЭС Быкадоров А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.03.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено предупреждение
3985 | 886 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС | 2023-02-21 19:05 | 2023-02-21 22:02 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ Ф.2 ПС Романцево произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за обрыва проводов в пролете опор №99-100 деревом, упавшим на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ, под воздействием сильного порывистого ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Бежецкого района Тверской области. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении на провода дерева из-за пределов охранной зоны в пролете опор №99-100 ВЛ-10кВ Ф.2 ПС Романцево под воздействием сильных порывов ветра, произошел обрыв проводов в данном пролете опор, что послужило причиной возникновения междуфазного КЗ и отключения ВЛ-10кВ Ф.2 ПС Романцево действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ф.2 ПС Романцево пролетах опор №95-105 с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 10.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Выполнено с опозданием Фактический срок исполнения: 14.03.2023 г. Описание проведённых работ: Проведён внеочередной осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ Ф.2 ПС Романцево пролетах опор №95-105. Срок исполнения: 11.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.02.2023 г.
3986 | 477 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2023-02-21 18:09 | 2023-02-21 18:35 | 3.4.7.3.5, Вывод в ремонт КТП 231 ПС 110 кВ Восточная произошел для устранения повреждения болтового соединения фазы "В" ГЛ.РБ 0,4 кВ, возникшего вследствие несвоевременного выявления некачественного контакта ГЛ.РБ 0,4 кВ в процессе эксплуатации. | 4.10, Термическое повреждение электрического контакта фазы "В" ГЛ.РБ 0,4 кВ КТП 231 ПС 110 кВ Восточная произошло из-за некачественного контакта ГЛ.РБ 0,4 кВ в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Некачественный контакт ГЛ.РБ 0,4 кВ на КТП 231 ПС 110 кВ Восточная VN004-00023073 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр КТП 231 ПС 110 кВ Восточная. Срок исполнения: 03.03.2023 г. Ответственное лицо: Ст.мастер Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.03.2023 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 21.03.2023 г. Ответственное лицо: Ст.мастер Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.03.2023 г. Описание проведённых работ: Мероприятия
3987 | 392 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Покровский РЭС | 2023-02-21 18:05 | 2023-02-21 21:57 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны на нулевого провода в пролёте опор №5-6 отпайка №2 ВЛ-0,4кВ Ф№2 ТП 15/П-20-160ц.у. мастерск, произошел обрыв, устраненное действием оперативного персонала. | 4.4.3, В результате механического воздействия ветки дерева в пролете опор №5-6 отпайка №2 ВЛ-0,4кВ Ф№2 ТП 15/П-20-160ц.у. мастерск, произошел обрыв, устраненное действием оперативного персонала. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ-0,4кВ Ф№2 ТП 15/П-20-160ц.у. мастерск. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: начальник РЭС. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.03.2023 г. Описание проведённых работ: План работ. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ Ф№2 ТП 15/П-20-160ц.у. мастерск. разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в план работ Покровского РЭС. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: начальник РЭС. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.03.2023 г. Описание проведённых работ: План работ.
3988 | 524 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Угличский РЭС | 2023-02-21 16:50 | 2023-02-21 17:40 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП 376 (Покровские горки) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №2-№3 в результате падения ветки дерева, произрастающего вне охранной зоны ВЛ, принесенной на провода порывами сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №2-№3 ВЛ 0,4кВ №2 ТП 376 (Покровские горки) в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 376 (Покровские горки) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Васкан М.Е. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 376 (Покровские горки) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Васкан М.Е. Состояние: Не выполнено
3989 | 280 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Грязинский РЭС | 2023-02-21 16:47 | 2023-02-21 17:10 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ 6кВ № 19 ПС Грязи произошло по причине межфазного пробоя изоляции жил силового кабеля в результате изменения свойств материала в процессе старения кабеля от ТП42Л до ТП25Л, срок службы кабеля составляет более 25 лет. | 4.12, Причина пробоя силового кабеля 6 кВ на ВЛ 6кВ № 19 ПС Грязи на участке от ТП 42 Л до ТП 25 произошло из-за нарушения электрической изоляции в результате старения Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Межфазный пробой силового кабеля на ВЛ 6кВ № 19 ПС Грязи VS006-0002173 | Мероприятие: Организационное Мастеру Куликову С.В. провести внеплановый инструктаж, пор техническому обслуживанию КЛ, направленного на обеспечение надежной работы в соответствии с НТД. Срок исполнения: 06.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Полухин А.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.04.2023 г. Описание проведённых работ: Внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию КЛ, направленного на обеспечение надежной работы в соответствии с НТД. Ответственный: Мастер Куликов Сергей Васильевич. Мероприятие: Техническое Выполнить испытание повышенным напряжением силовых кабелей яч.№19 ПС 35/6кВ ПС "Грязи-город". По результатам измерения устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе электрооборудования. по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 06.04.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Куликов Сергей Васильевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.03.2023 г. Описание проведённых работ: Испытание повышенным напряжением силовых кабелей яч.№19 ПС 35/6кВ ПС "Грязи-город" выполнено. Мероприятие: Техническое По результатам измерения устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе электрооборудования, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения Срок исполнения: 09.04.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Куликов Сергей Васильевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.04.2023 г. Описание проведённых работ: Недостатки, угрожающие нормальной работе электрооборудования не выявлены. Ответственное лицо:Мастер Куликов Сергей Васильевич.
3990 | 190 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дятьковский РЭС | 2023-02-21 16:30 | 2023-02-21 18:20 | 3.4.7.3.5, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №76 ул. Московская с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ-0,4 кВ ф.6 ТП-27 Ф-603 ПС Дятьковская произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ-0,4 кВ ф.6 ТП-27 Ф-603 ПС Дятьковская с медным проводом потребителя на доме №76 ул. Московская. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 22.03.2023 г. Ответственное лицо: Марин И.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ-0,4кВ ф.6 ТП-27 Ф-603 ПС Дятьковская. Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом. Срок исполнения: 22.03.2023 г. Ответственное лицо: Марин И.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведена перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом.
3991 | 233 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2023-02-21 15:51 | 2023-02-21 17:44 | 3.4.7.3.5, Несвоевременное выявление окисления нижнего контакта привело к перегоранию шлейфа фазы "С" ТП3400 ф.2 и частичному отсутствию напряжения у потребителя. | 4.13, Причиной отгорания шлейфа фазы "С" на пр. опоре ф2 ВЛ 0,4 кВ ТП3400 ф.613 РП02 явилось несвоевременное выявление окисления контакта. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: загрязнение (окисление) контактных соединений на пр. опоре ф2 ВЛ 0,4 кВ ТП3400 ф.613 РП02. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ИТР всех ТП ф.613 РП02. Срок исполнения: 21.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ИТР всех ТП ф.613 РП02 Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. Срок исполнения: 01.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 РП02 ф613.
3992 | 945 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС |  |  | 3.4.12.1.1, Отключение ВЛ 10кВ №05 от ПС 35/10 Тимково произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №5- №6 из-за кратковременного схлеста проводов вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания, с последующим обледенением, большого количества снега на провода и изменения габарита с приближением к соседнему проводу, при прохождении циклона по территории Бологовского района Тверской области, без обрыва проводов. | 4.4.4, В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на проводах и изменения их габарита с приближением к соседнему проводу в пролёте опор №35- №6 ВЛ 10кВ №05 от ПС 35/10 Тимково при прохождении атмосферного фронта, произошел схлёст проводов, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №05 от ПС 35/10 Тимково действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр в пролётах опор №6 -№25 ВЛ 10кВ №05 от ПС 35/10 Тимково с целью выявления дефектов, влияющих на аварийность. Срок исполнения: 06.03.2023 г. Ответственное лицо: гл.инженер Удомельского РЭС Клевцов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.02.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр в пролётах опор №6 -№25 ВЛ 10кВ №05 от ПС 35/10 Тимково Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре в пролётах опор №6 -№25 ВЛ 10кВ №05 от ПС 35/10 Тимково Срок исполнения: 10.03.2023 г. Ответственное лицо: гл.инженер Удомельского РЭС Клевцов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.02.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр в пролётах опор №6 -№25 ВЛ 10кВ №05 от ПС 35/10 Тимково
3993 | 476 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Алексеевский РЭС | 2023-02-21 15:29 | 2023-02-21 18:03 | 3.4.7.3.5, Вывод в ремонт по неотложной заявке КТП №424 ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Иловка произошел для ревизии контактов РБ - 0,4 кВ вследствие изменение структуры материала контакта в процессе эксплуатации. | 4.13, Нарушение электрического контакта фазы "С" РБ - 0,4 кВ КТП №424 ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Иловка произошло вследствие изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр КТП №424 ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Иловка. Срок исполнения: 07.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Дудка А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр КТП Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 17.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Дудка А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2023 г. Описание проведённых работ: Наряд-допуск
3994 | 884 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кимрский РЭС | 2023-02-21 15:10 | 2023-02-21 15:19 | 3.4.12.1.3, Отключение ВЛ 10кВ №11 РП 10кВ Скорнево произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролёте опор №21 - №22 деревом, растущим за пределами охранной зоны ВЛ 10кВ, нагнутым близко к проводам, под тяжестью налипшего снега, без повреждения проводов, при прохождении циклона по территории Кимрского района Тверской области. | 4.4.3, В результате механического воздействия, при наклоне дерева на провода в пролете опор №21 - №22 ВЛ 10кВ №11 РП 10кВ Скорнево, под тяжестью налипшего снега , произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №11 РП 10кВ Скорнево действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №11 РП 10кВ Скорнево в пролётах опор №15 - 25 для выявления возможных дефектов. Срок исполнения: 23.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Кимрского РЭС Сухарьков В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.03.2023 г. Описание проведённых работ: Провели внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №11 РП 10кВ Скорнево в пролётах опор №15 - 25 для выявления возможных дефектов. Мероприятие: Организационное Включить в план работ дефекты, выявленные при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №11 РП 10кВ Скорнево в пролётах опор №15 - 25. Срок исполнения: 24.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Кимрского РЭС Сухарьков В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.03.2023 г. Описание проведённых работ: При внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №11 РП 10кВ Скорнево в пролётах опор №15 - 25 дефектов не выявлено.
3995 | 454 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Щигровский РЭС | 2023-02-21 15:03 | 2023-02-21 15:06 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ №7120 ПС 110 кВ "Фосфоритная" произошло в результате междуфазного к.з. из-за перекрытия проводов в пролете опор №65-66 упавшей веткой, с высокорослого дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ под воздействием ветра. | 4.4.3, Причиной короткого замыкания на ВЛ-10кВ №7120 ПС 110 кВ "Фосфоритная" в пролете опор №65-66 явилось ветка, упавшая с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием ветра. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №7120 ПС "Фосфоритная" Срок исполнения: 01.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник ЩРЭС Шлянин С.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Составить план график,мероприятий Срок исполнения: 01.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник ЩРЭС Шлянин С.Н. Состояние: Не выполнено
3996 | 455 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Щигровский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ-10 кВ 7.1.6 потр. ПС 110/35/10 кВ Фосфоритная явилось повреждение оборудования у потребителя ОАО КЭС . |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо собственнику участка ВЛ-10 кВ ф.7.1.6 потр. ПС 110/35/10 кВ Фосфоритная предписание с требованием выполнить ремонт принадлежащей ему электроустановки. Срок исполнения: 01.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник ЩРЭС Шлянин С.Н. Состояние: Не выполнено
3997 | 474 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Вейделевский РЭС | 2023-02-21 14:25 | 2023-02-21 15:13 | 3.4.7.3.5, Отключение действием МТЗ с неуспешным АПВ и включением по ТУ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №2 ПС 110 кВ Вейделевка произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции концевой кабельной муфты 10 кВ на РКТП 303/2 опора №7/1, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции концевой кабельной муфты на РКТП 303/2 опора №7/1 ЛЭП 10 кВ №2 ПС 110 кВ Вейделевка произошло вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции концевой кабельной муфты на РКТП 303/2 опора №7/1 на ЛЭП 10 кВ №2 ПС 110 кВ Вейделевка ЛЭП 10 кВ №2 ПС 110 кВ Вейделевка | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №2 ПС 110 кВ Вейделевка. Срок исполнения: 10.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Будыкин А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.03.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №2 ПС 110 кВ Вейделевка. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 24.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Будыкин А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.03.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
3998 | 416 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС | 2023-02-21 14:13 | 2023-02-21 16:16 | 3.4.7.3.2, В результате несвоевременного устранения дефектов, при длительной эксплуатации, произошел поперечный наклон опоры №22 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 050 с угрозой ее падения, что могло привести к возникновению межфазного короткого замыкания на ВЛ. Устранено аварийно-восстановительными работами. | 4.1.3, В результате нарушения структуры материала в результате длительной эксплуатации (1965 г.) произошёл поперечный наклон опоры №22, что могло привести к технологическому нарушению ВЛ 0,4кВ №1 ТП 050. Устранено аварийно-восстановительными работами. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Поперечный наклон опоры №22 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 050 на ВЛ 0,4кВ №1 ТП 050 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 050 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от ТП 050 по всей длине. Срок исполнения: 27.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Лежепеков Д.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от ТП 050 по всей длине. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 от ТП 050 нарушений и включить их в план работ Кромского РЭС. Срок исполнения: 27.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Лежепеков Д.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.03.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 от ТП 050 нарушений.
3999 | 462 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Вяземский РЭС | 2023-02-21 14:00 | 2023-02-21 15:30 | 3.4.9.3, Причиной аварийного отключения КВЛ 10кВ №1014 ПС 110кВ Вязьма-1 явилось междуфазное К.З. при повреждении на ведомственной отпайки от опоры №17 ВЛ-10кВ № 17 - 16 (находится на балансе ИП Волков А.М.). |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо-претензию в адрес владельца (ИП Волков А.М.) ведомственной отпайки от опоры №17 ВЛ-10 кВ № 17 - 16 по факту аварийного отключения КЛ 10кВ №1014 ПС Вязьма-1. Срок исполнения: 27.03.2023 г. Ответственное лицо: гл. инженер Степанов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.03.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо-претензия в адрес владельца (ИП Волков А.М.) ведомственной отпайки от опоры №17 ВЛ-10 кВ № 17 - 16 по факту аварийного отключения КЛ 10кВ №1014 ПС Вязьма-1.
4000 | 475 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Прохоровский РЭС | 2023-02-21 13:55 | 2023-02-21 14:00 | 3.4.12.2.3, Появление сигнала "земля" на 2 секции шин 10 кВ ПС 35 кВ Радьковка произошло из-за замыкания провода фазы "С" и траверсы на опоре №7/29 веткой дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, при усилении ветра. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводом фазы "С" и траверсой опоры №7/29 ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Радьковка произошло из-за механического воздействия при падении ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, на провод при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Радьковка. Срок исполнения: 03.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Прохоровского РЭС Балабанов А.Д. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.02.2023 г. Описание проведённых работ: осмотр Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 21.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Прохоровского РЭС Балабанов А.Д. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.03.2023 г. Описание проведённых работ: анализ
4001 | 192 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Почепский РЭС | 2023-02-21 13:55 | 2023-02-21 15:48 | 3.4.7.3.5, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дома №7 ул. Гоголя с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП-18 ф.1003 ПС Почепская | 4.13, Нарушение (окисление) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП-18 ф.1003 ПС Почепская с медным проводом потребителя на доме №7 ул. Гоголя привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП-18 ф.1003 ПС Почепская в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро" ул. Гоголя д. 7 Срок исполнения: 22.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Гришин Н. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведено восстановление контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП-18 ф.1003 ПС Почепская в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро" ул. Гоголя д. 7
4002 | 232 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2023-02-21 13:40 | 2023-02-21 15:40 | 3.4.7.3.1, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дома №15 пер. Пролетарский с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП4109 ф.612 РП44. | 4.13, Нарушение (окисление) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП4109 ф.612 РП44 с медным проводом потребителя на доме №12 пер. Пролетарский привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП4109 ф.612 РП44 в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 21.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП4109 ф.612 РП44 в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро".
4003 | 522 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Угличский РЭС | 2023-02-21 13:30 | 2023-02-21 16:32 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №132 ПС 110/35/10кВ Климатино в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №42-№43 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №42-№43 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №132 ПС 110/35/10кВ Климатино с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Васкан М.Е. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №132 ПС 110/35/10кВ Климатино устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Васкан М.Е. Состояние: Не выполнено
4004 | 278 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Елецкий РЭС | 2023-02-21 13:01 | 2023-02-21 14:51 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств изоляционного материала жил кабеля АСБ-6 3х95 фаз "А", "В","С" КЛ 6 кВ от ТП-240П яч.5 до выводной опоры № 1 КВЛ-6 кВ от ТП-240П яч. 5 до ТП-116 яч. 3 в процессе длительного срока эксплуатации. | 4.12, Межфазное КЗ, пробой изоляции (проверено с помощью прибора УПП-10 Н) жил силового кабеля АСБ-6 3х95 фаз "А", "В","С" КЛ 6 кВ от ТП-240П яч.5 до выводной опоры № 1 КВЛ-6 кВ от ТП-240П яч. 5 до ТП-116 яч. 3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная замена изношенного оборудования. на КЛ 6 кВ от ТП-240П яч.5 до выводной опоры № 1 КВЛ-6 кВ от ТП-240П яч. 5 до ТП-116 яч. 3 КЛ 6 кВ от ТП-240П яч.5 до выводной опоры № 1 КВЛ-6 кВ от ТП-240П яч. 5 до ТП-116 яч. 3 | Мероприятие: Техническое Провести внеочередные испытания КЛ 6 кВ от ТП 240 со сроком эксплуатации более 30 лет. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Иванов В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.03.2023 г. Описание проведённых работ: Проведены внеочередные испытания КЛ 6 кВ от ТП 240 со сроком эксплуатации более 30 лет. Мероприятие: Техническое По результатам испытаний КЛ 6 кВ от ТП 240 со сроком эксплуатации более 30 лет устранить выявленные недостатки. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Иванов В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.03.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам испытаний КЛ 6 кВ от ТП 240 со сроком эксплуатации более 30 лет устранены выявленные недостатки.
4005 | 461 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Вяземский РЭС | 2023-02-21 12:55 | 2023-02-21 13:52 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения КЛ 10кВ №1018 ПС 110кВ Вязьма-2 на РП-0 явилось междуфазное К.З. при внутреннем повреждении изоляции силового кабеля 10кВ АСБ 3х120 мм2 (L=250м) КЛ 10кВ № 35-12 КЛ 10кВ №1018 ПС Вязьма-2 на целом горизонтальном участке прокладки в земле из-за изменения диэлектрических свойств материала изоляции кабеля вследствие длительной (более 43 лет) эксплуатации. | 4.12, Причиной возникновения междуфазного К.З. на КЛ 10кВ №1018 ПС 110кВ Вязьма-2 явилось нарушение электрической изоляции при внутреннем повреждении изоляции силового кабеля 10кВ АСБ 3х120 мм2 (L=250м) КЛ 10кВ № 35-12 КЛ 10кВ №1018 ПС Вязьма-2 на целом горизонтальном участке прокладки в земле из-за её старения. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: внутреннее повреждение изоляции силового кабеля на КЛ 10кВ № 35-12 КЛ 10кВ №1018 ПС Вязьма-2 KS010-9670128 | Мероприятие: Организационное Проанализировать количество повреждений участка КЛ 10кВ № 35-12 КЛ 10кВ №1018 ПС Вязьма-2 (соответствие параметров РД 34.45-51.300-97 «Объёмы и нормы испытаний электрооборудования» ) и обоснованные выводы предоставить главному инженеру РЭС для принятия решения по периодичности испытаний, испытательному напряжению или необходимости замены участка КЛ. Срок исполнения: 28.03.2023 г. Ответственное лицо: мастер Агаренков А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.03.2023 г. Описание проведённых работ: Проанализировано количество повреждений участка КЛ 10кВ № 35-12 КЛ 10кВ №1018 ПС Вязьма-2 (соответствие параметров РД 34.45-51.300-97 «Объёмы и нормы испытаний электрооборудования» ) и обоснованные выводы предоставлены главному инженеру РЭС для принятия решения по периодичности испытаний, испытательному напряжению или необходимости замены участка КЛ.
4006 | 231 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2023-02-21 12:55 | 2023-02-21 15:45 | 3.4.12.2.3, При сильном ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны на ВЛ 10кВ ф.1020 РП102 от ТП1239 к ТП1059 в пролете опор №28-30. | 4.4.3, Падение ветки с дерева, растущего вне охранной зоны на ВЛ 10кВ ф.1020 РП102 от ПТ1239 к ТП1059 в пролете опор №28-30 привело к короткому замыканию на ВЛ и отключению МВ ф.102 в РП102 от ПС Полпинская. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.1020 РП102 ПС Полпинская от ТП1239 к ТП1059 с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением веток на провода. Срок исполнения: 01.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.1020 РП102 ПС Полпинская от ТП1239 к ТП1059 с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением веток на провода. Мероприятие: Техническое По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ ф.1020 РП102 ПС Полпинская от ТП1239 к ТП1059 произвести обрезку веток на выявленных деревьях Срок исполнения: 01.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ ф.1020 РП102 ПС Полпинская от ТП1239 к ТП1059 замечаний не выявлено.
4007 | 452 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Обоянский РЭС | 2023-02-21 12:50 | 2023-02-21 13:05 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ-10кВ №415 ПС 110кВ Обоянь произошло в результате повреждения на потребительском ТП №139 |  | Мероприятие: Организационное Направить собственнику ТП №139 Управление автомобильных дорог о необходимости эксплуатации электрооборудования подключенного к электроустановке филиала "Курскэнерго" в соответствии с требованиями ПТЭ, ПУЭ. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Шикарев В.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Не выполнено
4008 | 453 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Обоянский РЭС | 2023-02-21 12:50 | 2023-02-21 13:05 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ №4121 ПС 110кВ Обоянь произошло в результате междуфазного к.з. из-за перекрытия проводов в пролете опор №22-23 упавшей веткой, с высокорослого дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ под воздействием ветра. | 4.4.3, Причиной короткого замыкания на ВЛ-10кВ №4121 ПС 110кВ Обоянь в пролете опор №22-23 явилось ветка, упавшая с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №4121 ПС 110кВ Обоянь. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Шикарев В.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-10кВ №4121 ПС 110кВ Обоянь разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Шикарев В.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Не выполнено
4009 | 134 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Жердевский РЭС | 2023-02-21 12:10 | 2023-02-21 14:40 | 3.4.12.5.2, По причине перепада температур окружающего воздуха(в ночное время до 9°мороза, в дневное время до 0°) произошли изменения в материале кабельной муфты, что привело к повреждению изоляции кабеля на опоре №700/169 ВЛ-10кВ №07 ПС РСХО. | 4.12, Повреждение изоляции кабеля на опоре №700/169 ВЛ-10кВ №07 ПС РСХО привело к возникновению двухфазного КЗ и отключению В 10кВ №07 на ПС РСХО. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ 10кВ №07 ПС РСХО с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ЖРЭС Пятов Е.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной инженерный осмотр ВЛ 10кВ №07 ПС РСХО с целью выявления дефектов. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №07 ПС РСХО устранить выявленные дефекты требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ЖРЭС Пятов Е.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.03.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 10кВ №07 ПС РСХО устранены выявленные дефекты требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР).
4010 | 520 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2023-02-21 12:00 | 2023-02-21 12:44 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №3 ТП 051 (Автошкола) произошло вследствие КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №1-№2, веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №1-№2, веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за границ охранной зоны ВЛ 0,4кВ №3 ТП 051 (Автошкола). Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №3 ТП 051 (Автошкола) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: мастер Евдокимов С. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2023 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 0,4кВ №3 ТП 051 (Автошкола) Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №3 ТП 051 (Автошкола) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: мастер Евдокимов С. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2023 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 0,4кВ №3 ТП 051 (Автошкола)
4011 | 335 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Нерехтский РЭС | 2023-02-21 11:48 | 2023-02-21 11:52 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре (до 19 м/с) произошло падение ветки на провода ВЛ 0,4 кВ ф. № 1 Мастерская от ТП-299 с. Воскресенское в пролете опор № 1 - № 2, вследствие этого возникло междуфазное короткое замыкание, которое привело к перегоранию ПП-0,4 кВ в РБ-0,4кВ ф. № 1 Мастерская на ТП-299. В дальнейшем при порыве ветра, ветка дерева упала на землю под провода ВЛ. Повреждений ВЛ-0,4 кВ нет. Информация по метеоусловиям приложена к акту. | 4.4.3, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 1 Мастерская от ТП-299, явилось короткое замыкание вследствие падения ветки дерева на провода ВЛ-0,4 кВ в пролете опор № 1 - № 2. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ ф. № 1 Мастерская от ТП-299 с. Воскресенское с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ, особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ: сухие или гнилые деревья, ветви деревьев, а также сломанные деревья, лежащие на ветвях в сторону ВЛ. Срок исполнения: 14.03.2023 г. Ответственное лицо: Разгуляев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено. Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ-0,4 кВ ф. № 1 Мастерская от ТП-299 с. Воскресенское устранить выявленные замечания при их наличии. Срок исполнения: 21.03.2023 г. Ответственное лицо: Разгуляев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено.
4012 | 542 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2023-02-21 11:34 | 2023-02-21 13:15 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10 кВ №17 Рассвет ПС 220/110/35/10 кВ "Тверицкая" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №31 - №32 деревом, упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах сильного ветра. На проводах и дереве видны следы перекрытия. Без повреждения проводов ВЛ. УРЗА в ведении "ПАО ФСК ЕЭС" Валдайское ПМЭС | 4.4.3, Перекрытие проводов всех фаз в пролете опор №31-№32 ВЛ 10 кВ №17 Рассвет ПС 220/110/35/10 кВ "Тверицкая" деревом, упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах и дереве видны следы перекрытия. Без повреждения проводов ВЛ. УРЗА в ведении "ПАО ФСК ЕЭС" Валдайское ПМЭС | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №17 Рассвет ПС 220/110/35/10 кВ "Тверицкая" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №17 Рассвет ПС 220/110/35/10 кВ "Тверицкая" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр
4013 | 878 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2023-02-21 11:24 | 2023-02-21 11:57 | 3.4.8.5.3.1, Отключение вручную КВЛ 10 кВ №17(1) ПС 110 кВ Старица произведено по требованию МЧС. |  | Мероприятие: Организационное Совместно с представителями сельских поселений Старицкого района провести разъяснительную работу среди местного населения о запрете использования неисправных электрических приборов. Срок исполнения: 30.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.03.2023 г. Описание проведённых работ: .
4014 | 883 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кимрский РЭС | 2023-02-21 11:15 | 2023-02-21 14:10 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ 10кВ №05 ПС 35кВ Неклюдово в ручную произошло по причине возникновения однофазного замыкания на "Землю" в пролете опор №5-126 - №5-127 из-за обрыва провода фазы "С" и падением его на землю. Обрыв провода фазы "С" в пролете опор №5-126 - №5-127 ВЛ 10кВ №05 ПС 35кВ Неклюдово произошел вследствие нарушения структуры материала провода (старения) в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, В результате нарушения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации в пролете опор №5-126 - №5-127 ВЛ 10кВ №05 ПС 35кВ Неклюдово, произошел обрыв провода фазы "С" и падение его на землю, что привело к однофазному замыканию на "Землю" и послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №05 ПС 35кВ Неклюдово вручную. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная замена провода в пролете опор №5-126 - №5-127 на ВЛ 10кВ №05 ПС Неклюдово VS010-0008673 | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №05 ПС 35/10кВ Неклюдово в пролетах опор №5-121 - №5-131 с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 22.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Кашинского РЭС Воронцов В.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.03.2023 г. Описание проведённых работ: Провели внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №05 ПС 35/10кВ Неклюдово в пролетах опор №5-121 - №5-131 с целью выявления наличия дефектов. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №05 ПС 35/10кВ Неклюдово в пролетах опор №5-121 - №5-131. Срок исполнения: 24.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Кашинского РЭС Воронцов В.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.03.2023 г. Описание проведённых работ: При проведении внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №05 ПС 35/10кВ Неклюдово в пролетах опор №5-121 - №5-131 дефектов не выявлено.
4015 | 445 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Глушковский РЭС | 2023-02-21 11:11 | 2023-02-21 14:54 | 3.4.8.5.1, Причиной оперативного отключения ВЛ 10 кВ №06 ПС Теткино явилось необходимость устранения однофазного замыкания на землю в пролетах опор №25-№26 , которое возникло в результате обстрела со стороны ВСУ. | 4.4.1, Причиной однофазного замыкания "на землю" в пролете опор №25-№26 явился обрыв провода в результате огневого воздействия со стороны ВСУ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №06 ПС Теткино. Срок исполнения: 03.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Кириченко Н.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.04.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №06 ПС Теткино Мероприятие: Организационное По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ №06 ПС Теткино определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их устранения. Срок исполнения: 03.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Кириченко Н.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.04.2023 г. Описание проведённых работ: Провели внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №06 ПС Теткино определили мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их устранения.
4016 | 334 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2023-02-21 11:03 | 2023-02-21 11:59 | 3.4.8.5.2, При выполнении аварийного обхода ВЛ-0,4кВ "район ул Советская" от ТП-4, обнаружены следы падения снега на провода ввода дома ул. Советская, 130, в результате этого произошло К.З. и отключение ВЛ-0,4кВ "район ул Советской" от ТП-4. Информация по метеоусловиям приложена к акту. | 4.4.1, Из-за несвоевременной чистке крыши и сопутствующих неблагоприятных климатических условиях произошел сход снега с крыши жилого дома № 130, ул. Советская, вследствие произошел обрыв провода ввода и КЗ ВЛ-0,4кВ "район ул Советская" от ТП-4. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ от ТП-4 "район ул Советская" на предмет выявления повреждений ВЛ-0,4кВ после прошедшего схода снега. Срок исполнения: 25.03.2023 г. Ответственное лицо: Воронин О.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнили внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ от ТП-4 "район ул Советская" на предмет выявления повреждений ВЛ-0,4кВ после прошедшего схода снега. Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ-0,4 кВ от ТП-4 "район ул Советская" устранить замечания при их наличии. Срок исполнения: 28.03.2023 г. Ответственное лицо: Воронин О.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.03.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам обхода ВЛ-0,4 кВ от ТП-4 "район ул Советская" устранили замечания при их наличии. Мероприятие: Организационное Направить письмо в УК Жэрсу №2 дома № 130, ул. Советская о необходимости в зимний период счищать снег с крыши дома для исключения падения на провода ВЛ. Срок исполнения: 27.03.2023 г. Ответственное лицо: Воронин О.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.03.2023 г.
4017 | 384 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Ливенский РЭС | 2023-02-21 10:57 | 2023-02-21 11:10 | 3.4.12.2.3, В результате падения сломанного сука дерева из внеохранной зоны ВЛ-0,4кВ, под воздействием сильных порывов ветра, на провод фазы "А" и "В" ВЛ-0,4кВ ф-2 от ТП 024 пролете опор №3-4, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева при ветровой нагрузке из вне охранной зоны ВЛ-0,4кВ ф-2 от ТП 024 в пролете опор №3-4 на провод фазы "А" и "В", произошло возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ ф-2 от ТП 024 и включить их в планы работ Ливенского РЭС. Срок исполнения: 25.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Коломыцев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2023 г. Описание проведённых работ: Мероприятия разработаны Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф-2 от ТП 024 по всей длине Срок исполнения: 25.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Коломыцев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф-2 от ТП 024 по всей длине
4018 | 189 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Клинцовский РЭС | 2023-02-21 10:48 | 2023-02-21 12:40 | 3.4.7.3.5, В результате длительной эксплуатации контактного соединения на вводе в дом, медного провода потребителя дома № 11 пер. Радужный с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ ф2 ТП223 ф3-й мкр. ПС Клинцовская произошло изменение свойств металла (окисление). | 4.13, В результате нарушения (окисления) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ ф2 ТП223 ф3-й мкр. ПС Клинцовская с медным проводом потребителя на доме № 11 пер. Радужный произошло обесточение потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ ф2 ТП223 ф3-й мкр. ПС Клинцовская в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 22.03.2023 г. Ответственное лицо: Красовский В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ ф2 ТП223 ф3-й мкр. ПС Клинцовская в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Мероприятие: Техническое По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. Срок исполнения: 22.03.2023 г. Ответственное лицо: Красовский В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений и включены в месячные планы работ.
4019 | 446 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС | 2023-02-21 10:35 | 2023-02-21 11:17 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ0,4 №1 от ТП128.17№1069 Кизилово школа явилось короткое замыкание в пролете опор №15-16, вызванное перекрытием проводов упавшей веткой с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием ветра | 4.4.3, Причиной перекрытия проводов в пролете опор №15-16 по ВЛ0,4 №1 от ТП128.17№1069 Кизилово школа явилось упавшая ветка с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием ветра. | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ0,4 №1 от ТП128.17№1069 Кизилово школа разработать мероприятия и составить график их выполнения. Срок исполнения: 09.04.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.04.2023 г. Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ0,4 №1 от ТП128.17№1069 Кизилово школа Срок исполнения: 09.04.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.04.2023 г.
4020 | 882 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калязинский РЭС | 2023-02-21 10:30 | 2023-02-21 10:55 | 3.4.12.2.3, Срабатывание предохранителя ПН-2 ВЛ-0,4кВ №1 КТП 243 (д.Луки) произошло по причине однофазного КЗ между проводами фазы и ноль из-за схлёста проводов в пролёте опор №8 - №9 при наклоне дерева, из вне охранной зоны ВЛ, при сильным порыве ветра, без повреждения проводов. | 4.4.3, В результате механического воздействия при наклоне дерева, из вне охранной зоны ВЛ, при сильном порыве ветра, на провода ВЛ-0,4кВ №1 КТП 243 (д.Луки) в пролете опора №8 - №9, произошёл схлёст проводов в данном пролете, что послужило причиной срабатывания предохранителя ПН-2 ВЛ-0,4кВ №1 КТП 243 (д.Луки). | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП 243 (д.Луки) с целью выявления дефектов, влияющих на безаварийную работу ВЛ. Срок исполнения: 22.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калязинского РЭС Землин Р.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП 243 (д.Луки) с целью выявления дефектов, влияющих на безаварийную работу ВЛ. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ №1 КТП 243 (д.Луки). Срок исполнения: 24.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калязинского РЭС Землин Р.В. Состояние: Выполнено с опозданием Фактический срок исполнения: 29.03.2023 г. Описание проведённых работ: Дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ №1 КТП 243 (д.Луки) не обнаружено.
4021 | 880 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кашинский РЭС | 2023-02-21 10:29 | 2023-02-21 12:48 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ 10кВ №15 ПС 35кВ Козьмодемьяновская в ручную произошло по причине возникновения однофазного замыкания на "Землю" в пролете опор №125 - №126 из-за обрыва провода фазы "С" и падением его на землю. Обрыв провода фазы "С" в пролете опор №125 - №126 ВЛ 10кВ №15 ПС 35кВ Козьмодемьяновская произошел вследствие нарушения структуры материала провода (старения) в процессе длительной эксплуатации с 1981 года. | 4.1.3, В результате нарушения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации с 1981 года в пролете опор №125 - №126 ВЛ 10кВ №15 ПС 35кВ Козьмодемьяновская, произошел обрыв провода фазы "С" и падение его на землю, что привело к однофазному замыканию на "Землю" и послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №15 ПС 35кВ Козьмодемьяновская вручную. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная замена провода в пролете опор №125 - №126 на ВЛ10кВ №15 ПС К.Демьяновская VS010-0008439 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №15 ПС 35кВ Козьмодемьяновская в пролетах опор №119 - №130 с целью выявления дефектов провода. Срок исполнения: 22.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Кашинского РЭС Воронцов В.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ10кВ №15 ПС Козьмодемьяновская в пролетах опор №119 - №130. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внепланового осмотра ВЛ 10кВ №15 ПС 35кВ Козьмодемьяновская в пролетах опор №119 - №130. Срок исполнения: 24.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Кашинского РЭС Воронцов В.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.03.2023 г. Описание проведённых работ: При проведении внепланового осмотра ВЛ10кВ №15 ПС Козьмодемьяновская в пролетах опор №119 - №130 дефектов не выявлено. Мероприятие: Организационное Провести мастерам Кашинского РЭС внеплановый инструктаж по требованиям НТД в части контроля состояния обслуживаемого оборудования. Срок исполнения: 15.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Кашинского РЭС Воронцов В.Б. Состояние: Выполнено с опозданием Фактический срок исполнения: 20.03.2023 г. Описание проведённых работ: Мастерам Кашинского РЭС проведен внеплановый инструктаж по требованиям НТД в части контроля состояния обслуживаемого оборудования.
4022 | 418 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС | 2023-02-21 10:24 | 2023-02-21 12:12 | 3.4.8.5.2, В результате не умышленного повреждения ЭУ, наезд неизвестного автотранспортного средства на ж/б опору №4-1 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП Ку-6-48, произошло разрушение стойки ж/б опоры с возникновением схлеста проводов в пролете опор №4-1 - №16, что привело к межфазному КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.1, В результате механического воздействия неизвестным автотранспортным средством на ж/б опору №4-1 ВЛ 0,4кВ №1 КТП Ку-6-48, произошло не умышленное повреждение ЭУ: разрушение ж/б опоры у основания и схлёст проводов в пролёте опор №4-1-№16 с возникновением межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ №1 КТП Ку-6-48. Срок исполнения: 01.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Лежепеков Д.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП Ку-6-48 по всей длине. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при осмотре ВЛ 0,4кВ №1 КТП Ку-6-48 нарушений и включить их в планы работ Кромского РЭС. Срок исполнения: 01.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Лежепеков Д.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.03.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных при осмотре ВЛ 0,4кВ №1 КТП Ку-6-48 нарушений. Мероприятие: Организационное Провести претензионно-исковую работу совместно с управлением правового обеспечения филлиала ПАО "Россети центр" Орелэнерго. Срок исполнения: 02.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Лежепеков Д.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.03.2023 г. Описание проведённых работ: Проведена претензионно-исковая работа совместно с управлением правового обеспечения филлиала ПАО "Россети центр" Орелэнерго.
4023 | 473 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС | 2023-02-21 10:03 | 2023-02-21 10:06 | 3.4.8.5.1, Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №9 ПС 110 кВ Максимовка произошло из-за КЗ в результате перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №10/11-10/12 веткой, отбитой от дерева остатками неизвестного летающего предмета в приграничной зоне (огневое воздействие при проведении СВО). | 4.4.5, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №10/11-10/12 ВЛ 10 кВ №9 ПС 110 кВ Максимовка произошло из-за механического воздействия при падении ветки, отбитой от дерева остатками неизвестного летающего предмета в приграничной зоне. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №9 ПС 110 кВ Максимовка. Срок исполнения: 02.03.2023 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №9 ПС 110 кВ Максимовка Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №9 ПС 110 кВ Максимовка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 21.03.2023 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.03.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №9 ПС 110 кВ Максимовка разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ
4024 | 447 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС | 2023-02-21 09:58 | 2023-02-21 16:58 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №2 ТП 752 ф.423.16 д.Зорино явилось короткое замыкание в РУ-0,4 кВ потребителя подключенного от опоры №1-4 |  | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-0,4кВ №2 ТП 752 ф.423.16 д.Зорино разработать мероприятия и составить график их выполнения. Срок исполнения: 09.04.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.04.2023 г. Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №2 ТП 752 ф.423.16 д.Зорино Срок исполнения: 09.04.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.04.2023 г.
4025 | 389 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Покровский РЭС | 2023-02-21 09:57 | 2023-02-21 10:38 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны на провода фазы "А" и "В" в пролёте опор №19-20 ВЛ-0,4кВ Ф№1 ТП 8/А-5-250 Мехток, произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению двухфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате нарушения электрической изоляции проводов фазы "А" и "В", из за механического воздействия ветки дерева в пролете опор №19-20 ВЛ-0,4кВ Ф№1 ТП 8/А-5-250 Мехток, произошло возникновение двухфазного КЗ, устранённого действием защиты. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ-0,4кВ Ф№1 ТП 8/А-5-250 Мехток. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: начальник РЭС. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.03.2023 г. Описание проведённых работ: План работ. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ Ф№1 ТП 8/А-5-250 Мехток разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в план работ Покровского РЭС. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: начальник РЭС. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.03.2023 г. Описание проведённых работ: План работ.
4026 | 514 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС | 2023-02-21 09:55 | 2023-02-21 12:36 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП 375 ( Октябрьская) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №10 - №11 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 10 - № 11 ВЛ 0,4кВ №2 ТП 375 ( Октябрьская) в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 375 (Октябрьская) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Павлов А.П. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 375 (Октябрьская) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 375 (Октябрьская) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Павлов А.П. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 375 (Октябрьская) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.
4027 | 881 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС | 2023-02-21 09:35 | 2023-02-21 19:56 | 3.4.12.1.1, 1) Отключение ВЛ 10 кВ № 12 ПС 35кВ Плоскошь произошло по причине междуфазного КЗ между проводами фаз «В» и «С» в результате схлеста проводов из-за уменьшения минимально-допустимого расстояния вследствие налипания с последующим обледенение большого количества снега на провод ф. «В» и изменения его габарита с приближением к проводу ф. «С» в пролете опор №28-29, при прохождения атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области, без обрыва проводов. 2) Отключение ВЛ 10 кВ № 06 ПС 35кВ Воскресенское произошло по причине междуфазного КЗ между проводами фаз «В» и «С» в результате схлеста проводов из-за уменьшения минимально-допустимого расстояния вследствие налипания с последующим обледенение большого количества снега на провод ф. «В» и изменения его габарита с приближением к проводу ф. «С» в пролете опор №16-17, при прохождения атмосферного фронта по территории Андреапольского района Тверской области, без обрыва проводов. 3) Отключение ВЛ 10кВ №03 ПС Бор произошло по причине обрыва провода ф. С из-за налипания большого количества мокрого снега в пролете опор №5-18 -№5-19 под воздействием атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области. 4) Отключение ВЛ 10 кВ № 07 ПС 35кВ Плоскошь произошло по причине междуфазного КЗ между проводами фаз «В» и «С» в результате схлеста проводов из-за уменьшения минимально-допустимого расстояния вследствие налипания с последующим обледенение большого количества снега на провод ф. «В» и изменения его габарита с приближением к проводу ф. «С» в пролете опор №45-46, при прохождения атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области, без обрыва проводов. | 4.4.4, 1) В результате механического воздействия в следствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провод ф. «В» и изменения его габарита с приближением к проводу ф. «С» в пролете опор №28-29 ВЛ 10 кВ № 12 ПС 35кВ Плоскошь при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области, произошел схлест проводов фаз "В" и "С", в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 10 кВ № 12 ПС 35кВ Плоскошь действием МТЗ. 2) В результате механического воздействия в следствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провод ф. «В» и изменения его габарита с приближением к проводу ф. «С» в пролете опор №16-17 ВЛ 10 кВ № 06 ПС 35кВ Воскресенское при прохождении атмосферного фронта по территории Андреапольского района Тверской области, произошел схлест проводов фаз "В" и "С", в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 10 кВ № 06 ПС 35кВ Воскресенское действием МТЗ. 3) В результате механического воздействия из-за налипания на провода большого количества снега в пролете опор №5-18 -№5-19 ВЛ 10кВ №03 ПС Бор при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области, произошел обрыв 1-го провода в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №03 ПС Бор действием МТЗ. 4) В результате механического воздействия в следствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провод ф. «В» и изменения его габарита с приближением к проводу ф. «С» в пролете опор №45-46 ВЛ 10 кВ № 07 ПС 35кВ Плоскошь при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области, произошел схлест проводов фаз "В" и "С", в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 10 кВ № 07 ПС 35кВ Плоскошь действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр в пролете опор №25-35 ВЛ 10кВ №12 ПС Плоскошь; в пролете опор №10-20 ВЛ 10кВ №06 ПС Воскресенское; в пролетах опор №5-10 -№5-20 ВЛ 10кВ №03 ПС Бор; в пролете опор №40-50 ВЛ 10кВ №07 ПС Плоскошь с целью наличия дефектов. Срок исполнения: 07.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.03.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №12 ПС Плоскошь; ВЛ 10кВ №06 ПС Воскресенское; ВЛ 10кВ №03 ПС Бор; ВЛ 10кВ №07 ПС Плоскошь произведен. Мероприятие: Организационное Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре в пролете опор №25-35 ВЛ 10кВ №12 ПС Плоскошь; в пролете опор №10-20 ВЛ 10кВ №06 ПС Воскресенское; в пролетах опор №5-10 -№5-20 ВЛ 10кВ №03 ПС Бор; в пролете опор №40-50 ВЛ 10кВ №07 ПС Плоскошь дефекты. Срок исполнения: 13.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.03.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №12 ПС Плоскошь; ВЛ 10кВ №06 ПС Воскресенское; ВЛ 10кВ №03 ПС Бор; ВЛ 10кВ №07 ПС Плоскошь произведен.
4028 | 133 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2023-02-21 09:33 | 2023-02-21 09:52 | 3.4.9.3, В результате КЗ в вводном РУ потребителя дома №462 по ул. Ленина (повреждение устранено потребителем) произошло отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП 395 ВЛ №2 ПС Черняновская |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов. Срок исполнения: 30.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.03.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов.
4029 | 470 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Алексеевский РЭС | 2023-02-21 09:19 | 2023-02-21 11:55 | 3.4.7.3.5, Вывод в ремонт по неотложной заявке КТП 414 ЛЭП 10 кВ №29 ПС 110 кВ Алексеевка произошёл из-за возникновения пережога вывода 0,4 кВ силового трансформатора фазы "В" в обжимной части кабельного наконечника, вследствие изменения структуры материала контактного соединения в процессе эксплуатации. | 4.13, Пережог вывода 0,4 кВ силового трансформатора фазы "В" в обжимной части кабельного наконечника КТП 414 ЛЭП 10 кВ №29 ПС 110 кВ Алексеевка произошёл вследствие изменения структуры материала контактного соединения в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пережог вывода 0,4 кВ силового трансформатора фазы "В" в обжимной части кабельного наконечника на КТП 414 ЛЭП 10 кВ №29 ПС 110 кВ Алексеевка КТП 414 ЛЭП 10 кВ №29 ПС 110 кВ Алексеевка | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр КТП 414 ЛЭП 10 кВ №29 ПС 110 кВ Алексеевка. Срок исполнения: 07.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Дудка А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр КТП Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 21.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Дудка А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2023 г. Описание проведённых работ: Наряд-допуск
4030 | 469 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2023-02-21 08:52 | 2023-02-21 10:00 | 3.4.7.3.5, Отключение действием МТЗ ВВ 6 кВ КЛ 6 кВ Город 32 ПС 110 кВ Белгород произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 6 кВ ТП Ритм-Город 32 ПС 110 кВ Белгород фаз "А" и "В" в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции КЛ 6 кВ ТП Ритм-Город 32 ПС 110 кВ Белгород фаз "А" и "В" произошло при пробое изоляции в целом месте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции фаз "А" и "В" на КЛ 6 кВ ТП Ритм-Город 32 ПС 110 кВ Белгород КЛ 6 кВ ТП Ритм-Город 32 ПС 110 кВ Белгород | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП Ритм-Город 32 ПС 110 кВ Белгород. Срок исполнения: 03.03.2023 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.02.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП Ритм-Город 32 ПС 110 кВ Белгород. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 17.03.2023 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.02.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
4031 | 468 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Кр.Гвардейский РЭС | 2023-02-21 07:54 | 2023-02-21 08:14 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 203 ПС 110 кВ Красногвардейское произошло из-за превышения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал (на 6А), вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание АВ 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 203 ПС 110 кВ Красногвардейское из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальным данным автомата на ВЛ 0,4кВ №1 КТП 203 ПС Красногвардейское ВЛ 0,4кВ №1 КТП 203 ПС Красногвардейское | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 203 ПС 35 кВ Красногвардейское. Срок исполнения: 03.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Лисавцов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.03.2023 г. Мероприятие: Организационное Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 203 ПС 35 кВ Красногвардейское. Срок исполнения: 03.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Лисавцов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.02.2023 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 17.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Лисавцов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.03.2023 г.
4032 | 887 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торжокский РЭС | 2023-02-21 07:44 | 2023-02-21 13:19 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10кВ №08 ПС Будово произошло по причине пропуска междуфазного КЗ В 10 кВ Климово на РП 10 кВ Ушаково в результате обрыва провода ВЛ-10кВ Климово РП 10 кВ Ушаково в пролете опор №195-№196. Обрыв провода в пролете опор №195-№196 ВЛ-10кВ Климово РП 10 кВ Ушаково произошел вследствие нарушения структуры материала провода(старения) в процессе длительной эксплуатации с 1982 года. 3.4.7.3.5, В результате пропуска междуфазного КЗ В 10 кВ Климово на РП 10 кВ Ушаково из-за перекрытия изоляции на корпусах ТТ 10кВ фаз "А" и "С" в яч. В 10 кВ ВЛ Климово РП 10 кВ Ушаково при их электрическом пробое в следствии утраты в течении длительного срока эксплуатации диэлектрических свойств (1979 г.), произошло отключение В-10кВ №08 на ПС Будово, т.е. короткое замыкание произошедшее на ВЛ-10кВ Климово РП 10 кВ Ушаково устранялось отключением ВЛ-10кВ №08 ПС Будово действием МТЗ, питающей РП 10 кВ Ушаково. | 4.1.3, В результате нарушения структуры материала провода ф. "В" в процессе длительной эксплуатации с 1982 года ВЛ 10 кВ Климово РП 10 кВ Ушаково, произошел обрыв провода фазы "В" в пролете опор №195-№196 и падение его на провод соседней фазы и одновременно произошел пропуск междуфазного КЗ В 10 кВ ВЛ Климово РП 10 кВ Ушаково, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №01 ПС Торжок (Мичурина) действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная замена вязки провода к изолятору фазы "В" в пролете опор №195-№196 ВЛ 10 кВ Климово РП 10 кВ Ушаково. на ВЛ 10 кВ Климово РП 10 кВ Ушаково VS010-0005529 4.12, Пробой ТТ 10кВ фаз "А" и "С" в яч. В 10 кВ ВЛ Климово на РП 10 кВ Ушаково произошел из-за старения изоляции в процессе длительной эксплуатации (1979 г.), что с течением времени привело к ослаблению диэлектрических свойств и последующему их пробою с междуфазным замыканием и отключению ВЛ-10кВ №08 ПС Будово действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная замена ТТ 10кВ фаз "А" и "С" в яч. В 10 кВ ВЛ Климово РП 10 кВ Ушаково. на В 10 кВ ВЛ Климово РП 10 кВ Ушаково В 10 кВ ВЛ Климово РП 10 кВ Ушаково | Мероприятие: Техническое Провести внеочередные испытания ТТ-10 кВ В-10 кВ отходящих фидеров на РП 10 кВ Ушаково. Срок исполнения: 15.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Немиро В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.03.2023 г. Мероприятие: Техническое На основании проведенной внеочередных испытаний ТТ-10 кВ В-10 кВ отходящих фидеров на РП 10 кВ Ушаково устранить выявленные дефекты. Срок исполнения: 17.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Немиро В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.03.2023 г. Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ Климово РП 10 кВ Ушаково в пролетах опор №190-№200 для выявления возможных дефектов. Срок исполнения: 13.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Немиро В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.03.2023 г. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного ВЛ-10кВ Климово РП 10 кВ Ушаково в пролетах опор №190-№200. Срок исполнения: 15.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Немиро В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.03.2023 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастерам Торжокского РЭС о требованиях НТД по выполнению в полном объеме требуемых работ по обслуживанию оборудования ВЛ 10кВ и РП 10 кВ. Срок исполнения: 13.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Немиро В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.03.2023 г.
4033 | 451 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Беловский РЭС | 2023-02-21 07:39 | 2023-02-21 11:04 | 3.4.12.2.3, Из-за падения на ВЛ-10кВ веток от дерева растущего вне охранной зоне ВЛ-10кВ, под воздействием порыва ветра, произошло неустойчивое короткое замыкание в пролёте опор №65-66 ВЛ-10кВ №174 ПС "Восход" и отключение ВЛ действиями защит. Из-за падения на ВЛ-10кВ веток от дерева растущего вне охранной зоне ВЛ-10кВ, под воздействием порыва ветра, произошло устойчивое короткое замыкание в пролёте опор №(4-14)-(4-15) ВЛ-10кВ №174 ПС "Восход" и отключение ВЛ действиями защит. | 4.4.3, Вследствие падения на ВЛ-10кВ веток обломившихся от дерева растущего вне охранной зоне ВЛ, в пролёте опор №65-66 ВЛ-10кВ №174 ПС "Восход", произошло нарушение воздушного промежутка между проводами, неустойчивое короткое замыкание и отключение ВЛ действиями защит. Вследствие падения на ВЛ-10кВ веток обломившихся от дерева растущего вне охранной зоне ВЛ, в пролёте опор №(4-14)-(4-15) ВЛ-10кВ №174 ПС "Восход", произошло нарушение воздушного промежутка между проводами, устойчивое короткое замыкание и отключение ВЛ действиями защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №174 ПС 110/10 кВ ПС "Восход" Срок исполнения: 07.04.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Раздольев А.А. Завод-изготовитель: Прочие заводы Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведён внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №174 ПС 110/10 кВ ПС "Восход" Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №174 ПС 110/10кВ ПС "Восход", составить график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 07.04.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Раздольев А.А. Завод-изготовитель: Прочие заводы Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.03.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №174 ПС 110/10кВ ПС "Восход", составлен график устранения выявленных замечаний.
4034 | 333 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Галичский РЭС | 2023-02-21 07:17 | 2023-02-21 11:00 | 3.4.12.1.2, При аварийном осмотре ВЛ-10 кВ Ф10-03 ПС 35/10кВ Березовец установлено, что причиной возникновения земли на фазе "С" стал обрыв вязки провода фазы "С" на опоре №81. Обрыв вязки провода произошёл по причине воздействия на материал различных атмосферных явлений (ветровой нагрузки, тяжения провода при налипании снега). Вязка сделана без нарушения технологии монтажа проводом А-35. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. | 4.12, Замыкание на землю произошло из-за обрыва вязки провода фазы "С" опоры №81 ВЛ-10 кВ Ф10-03 ПС 35/10кВ Березовец и касания провода траверсы в следствии налипания снега на провода и раскачивания провода порывами ветра. | Мероприятие: Техническое Выполнить выборочный верховой осмотр ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС 35/10кВ Березовец с целью выявления дефектов крепления провода ВЛ. Срок исполнения: 17.03.2023 г. Ответственное лицо: М.С. Чикулаев Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2023 г. Описание проведённых работ: АКТ Мероприятие: Техническое Произвести обследование опоры №81 ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС 35/10кВ Березовец в следствии протекания тока замыкания на землю через тело опоры Срок исполнения: 17.03.2023 г. Ответственное лицо: М.С. Чикулаев Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2023 г. Описание проведённых работ: АКТ Мероприятие: Техническое Устранить выявленные замечания в результате обследования опоры №81 и верхового осмотра ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС 35/10кВ Березовец Срок исполнения: 24.03.2023 г. Ответственное лицо: М.С. Чикулаев Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2023 г. Описание проведённых работ: АКТ
4035 | 449 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС | 2023-02-21 06:40 | 2023-02-21 07:00 | 3.4.12.2.3, Причиной аварийного отключения ВЛ-10кВ № 128.17 ЦРП Полевая явилось межфазное короткое замыкание из - за схлеста проводов в пр. оп. № 51 - №52, по причине падения ветки с дерева, стоящего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием ветра. | 4.4.3, Причиной схлеста проводов в пролете опор № 51-52 ВЛ-10кВ № 128.17 ЦРП Полевая явилось упавшая ветка с дерева, стоящего вне охранной зоны ВЛ под воздействием ветра. | Мероприятие: Организационное На основании выявленных замечаний при осмотре ВЛ-10 кВ 128.17 ЦРП Полевая., разработать мероприятия и составить график их выполнения Срок исполнения: 09.04.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.04.2023 г. Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ 128.17 ЦРП Полевая Срок исполнения: 09.04.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.04.2023 г.
4036 | 450 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС | 2023-02-21 06:40 | 2023-02-21 06:47 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-10 кВ 128.04 явилось короткое замыкание, вызванное перекрытием проводов веткой упавшей с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ в пр.оп 118-119 | 4.4.3, Короткое замыкание в пр.оп 118-119 ВЛ-10 кВ 128.04 произошло по причине перекрытия проводов веткой упавшей с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ 128.04 (Восточная) ЦРП Полевая Срок исполнения: 09.04.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.04.2023 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-10кВ 128.04 (Восточная) ЦРП Полевая составить график устранения выявленных дефектов Срок исполнения: 09.04.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.04.2023 г.
4037 | 455 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Лискинский РЭС | 2023-02-21 06:31 | 2023-02-21 08:00 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ №3 ТП-8-29 Давыдовка послужило двухфазное КЗ из-за кратковременного схлеста проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №5-6, вызванного падением ветки, сломленной и занесенной на провода с дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, сильными порывами ветра до 13 м/с. | 4.4.3, Кратковременный схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4кВ №3 ТП-8-29 ПС Давыдовка произошел вследствие механического воздействия на них ветки от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, сломленной и занесенной на провода ВЛ, сильными порывами ветра до 13 м/с. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №3 ТП-8-29 ПС Давыдовка по всей длине, с целью выявления деревьев, веток деревьев расположенных как в охранной, так и вне охранной зоны ВЛ, угрожающих падением на провода при сильных порывах ветра. Срок исполнения: 28.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Мосин А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №3 ТП-8-29 ПС Давыдовка по всей длине, с целью выявления деревьев, веток деревьев расположенных как в охранной, так и вне охранной зоны ВЛ, угрожающих падением на провода при сильных порывах ветра. Мероприятие: Организационное По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №3 ТП-8-29 ПС Давыдовка , выявленные дефекты и замечания включить в план ремонта и ТО. Срок исполнения: 28.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Мосин А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.04.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №3 ТП-8-29 ПС Давыдовка дефекты и замечания не выявлены.
4038 | 512 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Тутаевский РЭС | 2023-02-21 04:27 | 2023-02-21 06:01 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4кВ №1 ТП 075 (Копнинское деревня) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №5- №6 веткой дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №5- №6 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 075 (Копнинское деревня) в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 075 Копнинское деревня с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: мастер Цветков С.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2023 г. Описание проведённых работ: Внеплановый осмотр. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 075 Копнинское деревня устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: мастер Цветков С.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2023 г. Описание проведённых работ: Внеплановый осмотр.
4039 | 79 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2023-02-20 22:15 | 2023-02-20 22:30 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации произошло снижение эксплуатационных свойств материала изоляции на КЛ 10 кВ РП 73 - ТП 661, что привело в электропробою и межфазному замыканию. | 4.12, Межфазное короткое замыкание из-за пробоя изоляции на кабельном участке Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электропробой изоляции на КЛ 10 кВ РП 73 - ТП 661 | Мероприятие: Организационное Провести испытание повышенным напряжением КЛ 10 кВ РП 73 - ТП 661 Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник службы кабельных линий электропередачи Ковалевский С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.03.2023 г. Описание проведённых работ: Проведено испытание повышенным напряжением КЛ 10 кВ РП 73 - ТП 661
4040 | 874 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС | 2023-02-20 22:02 | 2023-02-20 22:40 | 3.4.12.1.1, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП Колдино-2 произошло по причине междуфазного КЗ между проводами фаз «А» и «В» в результате схлеста проводов из-за уменьшения минимально-допустимого расстояния вследствие налипания с последующим обледенение большого количества снега на провод ф. «В» и изменения его габарита с приближением к проводу ф. «А» в пролете опор №8-9 ВЛ 0,4кВ №1 ТП Колдино-2 при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области. | 4.4.4, В результате механического воздействия в следствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провод ф. «В» и изменения его габарита с приближением к проводу ф. «А» в пролете опор №8-9 ВЛ 0,4кВ №1 ТП Колдино-2 при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области произошел схлест проводов, что привело к отключению ВЛ 0,4кВ №1 ТП Колдино-2 действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной ВЛ 0,4кВ №1 ТП Колдино-2 с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 06.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.03.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП Колдино-2 произведен. Мероприятие: Организационное Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 ТП Колдино-2 дефекты. Срок исполнения: 10.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.03.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП Колдино-2 произведен.
4041 | 523 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Угличский РЭС | 2023-02-20 21:43 | 2023-02-20 23:11 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 391 (Семенково) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №2-№3 в результате падения ветки дерева, произрастающего вне охранной зоны ВЛ, принесенной на провода порывами сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №2-№3 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 391 (Семенково) в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 391 (Семенково) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Васкан М.Е. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Васкан М.Е. Состояние: Не выполнено
4042 | 456 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС | 2023-02-20 21:41 | 2023-02-20 23:34 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №2 ТП-65 ВЛ-1007 ПС Одинцово явилось повреждение в ВЩУ потребителя на опоре №8. |  | Мероприятие: Организационное Направить претензионное письмо потребителю. Срок исполнения: 17.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Смоленского РЭС Суражевский С.В Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.03.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено претензионное письмо потребителю
4043 | 516 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС | 2023-02-20 21:10 | 2023-02-20 23:27 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП ДНТ Переславская благодать. по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №1 - №2 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 1 - № 2 ВЛ 0,4кВ №1 КТП ДНТ Переславская благодать в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП ДНТ Переславская благодать с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Соколов Р.В. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.02.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП ДНТ Переславская благодать с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТП ДНТ Переславская благодать устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Соколов Р.В. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.02.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП ДНТ Переславская благодать с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.
4044 | 444 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС | 2023-02-20 21:03 | 2023-02-20 21:15 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ0,4 №1 от ТП№ 1161 Кувшиново явилось короткое замыкание в пролете опор №20-21, вызванное перекрытием проводов упавшей веткой с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием ветра | 4.4.3, Причиной перекрытия проводов в пролете опор № 20-21 по ВЛ0,4 №1 от ТП№ 1161 Кувшиново явилось упавшая ветка с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием ветра. | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ0,4 №1 от ТП№ 1161 Кувшиново разработать мероприятия и составить график их выполнения. Срок исполнения: 07.04.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.03.2023 г. Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ0,4 №1 от ТП№ 1161 Кувшиново Срок исполнения: 07.04.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.03.2023 г.
4045 | 519 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2023-02-20 20:40 | 2023-02-20 21:00 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП 108 (Угодичи ДК) произошло вследствие КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №9-№10, веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №9-№10, веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за границ охранной зоны ВЛ 0,4кВ №2 ТП 108 (Угодичи ДК). Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 108 (Угодичи ДК) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: мастер прыгин А. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.02.2023 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 0,4кВ №2 ТП 108 (Угодичи ДК) Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 108 (Угодичи ДК) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: мастер Прыгин А. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.02.2023 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 0,4кВ №2 ТП 108 (Угодичи ДК)
4046 | 329 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Буйский РЭС | 2023-02-20 20:16 | 2023-02-20 21:47 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ явилось повреждение на потребительском оборудовании по адресу г.Буй, ул.11-й годовщины Октября, д.14. От возникшего К.З. в РУ-0,4 кВ ТП-297 сгорел 1 предохранитель ПН-2 на ф.11-й год. Октября. |  | Мероприятие: Организационное Направить письменное обращение потребителю г.Буй, ул.11-й годовщины Октября, д.14 с требованием устранить аналогичные причины, вызвавшие нарушения в работе оборудования филиала ПАО "Россети Центр"-"Костромаэнерго". Срок исполнения: 10.03.2023 г. Ответственное лицо: Васильев Михаил Юрьевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.03.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письменное обращение потребителю.
4047 | 330 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Нерехтский РЭС | 2023-02-20 20:12 | 2023-02-20 21:18 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре (до 19 м/с) произошло падение ветки дерева на провода ВЛ-0,4кВ ф. № 7 ул. Шагова, в пролете опор № 9 - № 10, вследствие этого возникло междуфазное КЗ, которое привело к отключению АВ 0,4кВ ф. № 7 ул. Шагова на ТП-48 г. Нерехта. В дальнейшем при порыве ветра, ветка дерева упала на землю под провода. Повреждений ВЛ-0,4кВ нет. Информация по метеоусловиям приложена к акту. | 4.4.3, При сильном порывистом ветре произошло падение ветки дерева на провода ВЛ 0,4 кВ ф. № 7 ул. Шагова от ТП-48 г. Нерехта, в результате этого произошло КЗ и отключение ВЛ 0,4 кВ. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ВЛ 0,4 кВ ф. № 7 ул. Шагова от ТП-48 г. Нерехта, с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ, особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ: сухие или гнилые деревья, ветви деревьев лежащие на ветвях в сторону ВЛ. Срок исполнения: 06.03.2023 г. Ответственное лицо: Разгуляев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено. Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ 0,4 кВ ф. № 7 ул. Шагова от ТП-48 г. Нерехта устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 13.03.2023 г. Ответственное лицо: Разгуляев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено.
4048 | 872 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кашинский РЭС | 2023-02-20 20:06 | 2023-02-20 20:15 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ №2 ТП 319 Волжанка произошло по причине увеличения тока нагрузки выше номинального. | 4.13, В результате превышения тока нагрузки на ВЛ-0,4кВ №2 ТП 319 Волжанка произошло отключение АВ-0,4кВ №2 в РУ-0,4кВ ТП 319 Волжанка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не актуальная информация о нагрузке потребителей на ВЛ0,4кВ №2 КТП Волжанка VN004-00068588 | Мероприятие: Техническое Произвести замер сопротивления петли фаза-ноль на ВЛ-0,4кВ №2 ТП 319 Волжанка. Срок исполнения: 15.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Кашинского РЭС Воронцов В.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен замер сопротивления петли фаза-ноль на ВЛ0,4кВ №2 ТП 319 Волжанка. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при замере сопротивления петли фаза-ноль на ВЛ-0,4кВ №2 ТП 319 Волжанка. Срок исполнения: 17.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Кашинского РЭС Воронцов В.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.02.2023 г. Описание проведённых работ: При замере сопротивления петли фаза-ноль на ВЛ0,4кВ №2 ТП 319 Волжанка дефектов не выявлено.
4049 | 276 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС | 2023-02-20 20:00 | 2023-02-20 20:30 | 3.4.9.3, Отключение КЛ-6кВ ПС "Привокзальная" яч.36 -ТП-848 яч.3 произошло по причине межфазного К.З. при повреждении оборудования ТП-38А, находящейся в эксплуатационной ответственности "Экопром". |  | Мероприятие: Организационное Направить в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД. Срок исполнения: 21.03.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Демин Александр Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.03.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД.
4050 | 876 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Рамешковский РЭС | 2023-02-20 19:00 | 2023-02-20 19:26 | 3.4.7.3.5, Перегорание ПН ф"В" в РУ-0,4кВ ТП 10/0,4 кВ Алексеевское Перепечкино произошло по причине однофазного короткого замыкания, в результате схлеста провода ф. "В" с нулевым проводом в пролете опор №2-1 - №2-2, вследствие уменьшения изоляционного расстояния между проводами ВЛ-0,4 кВ из-за выпадения изолятора с проводом из стойки опоры №2-1 и провиса провода в данном пролете опор. Выпадение изолятора с крюка опоры №2-1 произошло по причине предельного разрушения материала колпочка в результате длительной эксплуатации с 1974 года. | 4.1.2, В результате нарушения структуры материала вызванного высыханием уплотнительного колпачка и его растрескиванием в процессе длительной эксплуатации, произошло ослабление посадки изолятора фазы "В" и его выпадение с крюка опоры № 2-1 ВЛ-0,4кВ №2 от ТП 10/0,4 кВ Алексеевское Перепечкино, что привело к увеличению стрелы провеса провода ф. "В" в пролете опор №1-1-№1-2 и уменьшением изоляционного расстояния между проводами ВЛ в пролете опор. Под действием порывов ветра произошло касание провода ф. "В" с нулевым проводом в пролете опор №1-1 -№1-2, и послужило причиной однофазного КЗ и перегоранию ПН в РУ-0,4 кВ, действием зашит от токов КЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная замена изношенного оборудования на опоре №1-1 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ Алексеевское Перепечкино на ВЛ 0,4кВ №2 от КТП Алексеевское-Перепечкино VN004-00128712 | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП 10/0,4 кВ Алексеевское Перепечкино, с целью выявления дефектов, влияющих на надежность и безаварийную эксплуатацию электросетевого оборудования. Срок исполнения: 09.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Смирнов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП 10/0,4 кВ Алексеевское Перепечкино, с целью выявления дефектов, влияющих на надежность и безаварийную эксплуатацию электросетевого оборудования. Мероприятие: Организационное Включить в план работ на апрель 2023 года мероприятия по устранению выявленных в результате внепланового осмотра аварийных дефектов ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП 10/0,4 кВ Алексеевское Перепечкино. Срок исполнения: 10.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Смирнов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.03.2023 г. Описание проведённых работ: Включены в план работ на апрель 2023 года мероприятия по устранению выявленных в результате внепланового осмотра аварийных дефектов ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП 10/0,4 кВ Алексеевское Перепечкино.
4051 | 443 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС | 2023-02-20 18:38 | 2023-02-20 18:41 | 3.4.12.2.3, Причиной аварийного отключения ВЛ-10 кВ 420.10 от ПС Камыши явилось межфазное короткое замыкание из - за схлеста проводов в пр. оп. № 77 - 78, по причине падения ветки с дерева, стоящего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием ветра. | 4.4.3, Причиной схлеста проводов в пролете опор № 77-78 ВЛ-10 кВ 420.10 от ПС Камыши явилось упавшая ветка с дерева, стоящего вне охранной зоны ВЛ под воздействием ветра. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ 420.10 от ПС Камыши Срок исполнения: 09.04.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.04.2023 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра составить график устранения выявленных дефектов ВЛ-10 кВ 420.10 от ПС Камыши Срок исполнения: 09.04.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.04.2023 г.
4052 | 442 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ 10кВ 117.04 ПС 110кВ Винниково явилось повреждение на потребительском участке ВЛ |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо собственнику участка ВЛ 10кВ 117.04 ПС 110кВ Винниково предписание с требованием выполнить ремонт принадлежащей ему электроустановки Срок исполнения: 09.04.2023 г. Ответственное лицо: ГИ РЭС Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.04.2023 г.
4053 | 441 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Причиной отключения КЛ 6кВ яч. 17 ТЭЦ-4, яч.2 ТП26 Промбанк явилось повреждение на потребительском участке КЛ |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо собственнику участка КЛ 6кВ яч. 17 ТЭЦ-4, яч.2 ТП26 Промбанк предписание с требованием выполнить ремонт принадлежащей ему электроустановки Срок исполнения: 06.04.2023 г. Ответственное лицо: ГИ РЭС Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.03.2023 г.
4054 | 450 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго |  |  | 3.4.9.3, Причиной аварийного отключения КЛ-35-1 ПС 110 кВ № 16 Юго-Западная явилось повреждение электрооборудования, находящегося на балансе и обслуживании потребителя (Механический завод).
4055 | 541 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2023-02-20 17:55 | 2023-02-20 18:20 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП 595 Ярцево ВЛ 10 кВ №307 Орлово ПС 110/10/6 кВ "Ярцево" по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №4-1 - №4-2 веткой дерева, принесенной на провода порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №4-1 - №4-2 ВЛ 0,4кВ №2 ТП 595 Ярцево ВЛ 10 кВ №307 Орлово ПС 110/10/6 кВ "Ярцево" веткой дерева, принесенной на провода порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 595 Ярцево ВЛ 10 кВ №307 Орлово ПС 110/10/6 кВ "Ярцево" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 595 Ярцево ВЛ 10 кВ №307 Орлово ПС 110/10/6 кВ "Ярцево" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр
4056 | 463 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2023-02-20 17:45 | 2023-02-20 19:32 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0,4кВ ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 812 ПС 35 кВ Таврово произошло из-за превышения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал (на 10А), вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание цепи 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал на ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 812 ПС 35 кВ Таврово из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальными данными автомата на ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 812 ПС 35 кВ Таврово VN004-00023569 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 812 ПС 35 кВ Таврово. Срок исполнения: 03.03.2023 г. Ответственное лицо: Ст.мастер РЭС Бурыка О.Л Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 812 ПС 35 кВ Таврово. Срок исполнения: 03.03.2023 г. Ответственное лицо: Ст.мастер РЭС Бурыка О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2023 г. Описание проведённых работ: Замер нагрузок на КТП . Мероприятие: Организационное По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 20.03.2023 г. Ответственное лицо: Ст.мастер РЭС Бурыка О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.03.2023 г. Описание проведённых работ: Разработка плана мероприятий.
4057 | 449 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Калачеевский РЭС | 2023-02-20 16:24 | 2023-02-20 17:45 | 3.4.12.2.1, Причиной вывода в ремонт по неотложной заявке ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Н. Меловатка послужило однофазное замыкание на землю, вследствие обрыва провод ВЛ фазы "В" на опоре № 108 под воздействием сильных порывов ветра до 12 м/сек. | 4.1.3, Обрыв провода на опоре № 108 ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Н. Меловатка произошло из-за прохождении атмосферного фронта , в сочетании с сильными порывами ветра до 12 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-10кВ №1 ПС 35кВ Н.Меловатка на предмет выявления дефектов после прохождения атмосферного фронта. Срок исполнения: 22.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Н.В. Безуглый Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.03.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-10кВ №1 ПС 35кВ Н.Меловатка на предмет выявления дефектов после прохождения атмосферного фронта. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №1 ПС 35кВ Н.Меловатка выявленные дефекты включить в план ТОиР 2023г. Срок исполнения: 22.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Н.В. Безуглый Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.03.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №1 ПС 35кВ Н.Меловатка выявленные дефекты включены в план ТОиР 2023г.
4058 | 187 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дятьковский РЭС | 2023-02-20 16:03 | 2023-02-20 18:00 | 3.4.7.3.5, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №18 ул. Чапаева с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ-0,4 кВ ф.4 ГКТП-1 Ф-601 ПС Бытошская произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ-0,4 кВ ф.4 ГКТП-1 Ф-601 ПС Бытошская с медным проводом потребителя на доме №18 ул. Чапаева. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 21.03.2023 г. Ответственное лицо: Марин И.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ-0,4кВ ф.4 ГКТП-1 Ф-601 ПС Бытошская. Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом. Срок исполнения: 21.03.2023 г. Ответственное лицо: Марин И.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведена перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом.
4059 | 440 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Обоянский РЭС | 2023-02-20 16:00 | 2023-02-20 18:54 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 349 послужило возникшее межфазное КЗ в пролете опор №5-6, вызванное схлёстом проводов в результате падения веткой сломанной и принесённой сильным порывом ветра, с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Из-за механического воздействия, принесенной ветки от дерева растущего вне охранной зоне ВЛ-0,4кВ, в пролёте опор №5-6 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 349, произошёл схлест проводов. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП349 Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Шикарев В.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП349 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Шикарев В.А. Состояние: Не выполнено
4060 | 417 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2023-02-20 15:56 | 2023-02-20 17:25 | 3.4.8.1, В результате производства несанкционированных разгрузочных работ (выгрузка снега) в охранной зоне КВЛ-10кВ №10 от ПС "Южная" произошло касание поднятым кузовом автомобиля нижних проводов фаз "А" и "С" с последующим обрывом проводов фаз "А" и "С" в пролете опор 152-154 КВЛ-10кВ ПС "Южная", что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.4.1, В результате зацепа поднятым кузовом автомобиля нижних проводов фаз "А" и "С" с последующим обрывов проводов фаз "А" и "С" в пролете опор 152-154 КВЛ-10кВ ПС "Южная" при производства несанкционированных разгрузочных работ (выгрузка снега) в охранной зоне КВЛ-10кВ №10 от ПС "Южная", произошло межфазное короткое замыкание, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре КВЛ-10кВ №10 ПС 110/10кВ "Южная" нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 01.04.2023 г. Ответственное лицо: Ст.мастер Земских А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре КВЛ-10кВ №10 ПС 110/10кВ "Южная" нарушений и включены в план работ Орловского РЭС. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №10 ПС 110/10кВ "Южная" по всей длине. Срок исполнения: 01.04.2023 г. Ответственное лицо: Ст.мастер Земских А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №10 ПС 110/10кВ "Южная" по всей длине. Мероприятие: Организационное Организовать совместно с отделом по связям с общественностью размещение в СМИ информации о необходимости соблюдения требований ст. 39 «Правил охраны линий и сооружений связи» и согласования с собственниками кабельных и воздушных линий проведение работ в охранных зонах КВЛ (ВЛ) 6-10кВ филиала Орелэнерго при производстве всех видов работ. Срок исполнения: 02.04.2023 г. Ответственное лицо: Ст.мастер Земских А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.03.2023 г. Описание проведённых работ: Организованы совместно с отделом по связям с общественностью размещение в СМИ информации о необходимости соблюдения требований ст. 39 «Правил охраны линий и сооружений связи» и согласования с собственниками кабельных и воздушных линий проведение работ в охранных зонах КВЛ (ВЛ) 6-10кВ филиала Орелэнерго при производстве всех видов работ.
4061 | 332 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Шарьинский РЭС | 2023-02-20 15:51 | 2023-02-20 17:19 | 3.4.8.5.3.1, По заявке МЧС, для безопасного тушения возгорания в жилом доме № 19 по ул. Набережная в РУ 0,4 кВ КТП № 30 Школьная отключен АВ 0,4 кВ ф-Набережная. |  | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ 0,4 кВ КТП № 30 Школьная ф-Набережная в месте возникновения пожара. Срок исполнения: 17.03.2023 г. Ответственное лицо: Кучин Андрей Евгеньевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.02.2023 г. Описание проведённых работ: осмотр ВЛ 0,4 кВ КТП № 30 Школьная ф-Набережная в месте возникновения пожара. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ КТП № 30 Школьная ф-Набережная устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Кучин Андрей Евгеньевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.02.2023 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра
4062 | 466 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Волоконовский РЭС | 2023-02-20 15:12 | 2023-02-20 19:39 | 3.4.8.5.2, Вывод в ремонт по неотложной заявке ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Борисовка произошёл из-за возникновения срыва изоляторов, вязок, обрыва провода фазы «С» в пролётах опор №188-191 вследствие не умышленного повреждения транспортным средством, следующим в зону проведения СВО. | 4.4.5, Срыв изоляторов, вязок, обрыв провода фазы «С» в пролётах опор №188-191 ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Борисовка произошёл вследствие не умышленного повреждения транспортным средством, следующим в зону проведения СВО. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Борисовка. Срок исполнения: 03.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Тимошевский А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.02.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 17.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Тимошевский А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.02.2023 г. Описание проведённых работ: Ремонт провода.
4063 | 455 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС | 2023-02-20 15:10 | 2023-02-20 16:00 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №1 ТП-1615 ВЛ-1007 ПС Одинцово явилось повреждение в ВЩУ потребителя на опоре №1. |  | Мероприятие: Организационное Направить претензионное письмо потребителю. Срок исполнения: 17.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Смоленского РЭС Суражевский С.В Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.03.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено претензионное письмо потребителю
4064 | 460 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Сычевский РЭС | 2023-02-20 15:05 | 2023-02-20 17:02 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения Т-1 ТП-130 ВЛ-1005 ПС 35/10кВ Хотьково явилось междуфазное К.З. при электрическом пробое изоляции обмоток ВН трансформатора из-за её старения. | 4.12, Причиной возникновения междуфазного К.З. Т-1 ТП-130 ВЛ-1005 ПС 35/10кВ Хотьково явился электрический пробой изоляции обмоток ВН трансформатора из-за нарушения структуры материала изоляции в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электрический пробой в результате старения изоляции на ТП-130 ВЛ-1005 ПС 35/10кВ Хотьково TP010-0031461 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередные испытания силовых трансформаторов со сроком эксплуатации свыше 40 лет, ТП, питающихся от ВЛ-1005 ПС Хотьково. Срок исполнения: 28.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Сироткина С.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнены внеочередные испытания силовых трансформаторов со сроком эксплуатации свыше 40 лет, ТП, питающихся от ВЛ-1005 ПС Хотьково. Мероприятие: Организационное Составить план мероприятий по устранению выявленных при внеочередных испытаниях силовых трансформаторов со сроком эксплуатации свыше 40 лет, установленных на ТП, питающихся от ВЛ-1005 ПС Хотьково дефектов с назначением сроков их устранения и ответственных лиц. Срок исполнения: 29.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Сироткина С.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.03.2023 г. Описание проведённых работ: При внеочередных испытаниях силовых трансформаторов со сроком эксплуатации свыше 40 лет, установленных на ТП, питающихся от ВЛ-1005 ПС Хотьково дефектов не выявлено.
4065 | 465 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Кр.Гвардейский РЭС | 2023-02-20 14:58 | 2023-02-20 16:58 | 3.4.12.2.1, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 423 ПС 110 кВ В.Покровка произошло из-за возникновения КЗ в результате кратковременного схлёста проводов фаз "В" и "N" на опоре №4/1 в результате срыва штыревого изолятора провода фазы "В" в следствии длительного воздействия повторяющихся ветровых нагрузок. | 4.4.4, Кратковременный схлёст проводов фаз "В" и "N" на опоре №4/1 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 423 ПС 110 кВ В.Покровка произошел из-за срыва штыревого изолятора провода фазы "В" при воздействии повторяющихся ветровых нагрузок. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 423 ПС 110 кВ В.Покровка. Срок исполнения: 03.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Лисавцов А.В. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.03.2023 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 17.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Лисавцов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.03.2023 г.
4066 | 518 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2023-02-20 14:39 | 2023-02-20 18:20 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №09 ПС 35/10кВ "Поречье" в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №82-№83 веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №82-№83 веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №09 ПС 35/10кВ "Поречье" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: мастер Прыгин А. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.02.2023 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 10кВ № 09 ПС Поречье Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №09 ПС 35/10кВ "Поречье" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: мастер Прыгин А. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.02.2023 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 10кВ № 09 ПС Поречье
4067 | 328 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Буйский РЭС | 2023-02-20 14:05 | 2023-02-20 15:42 | 3.4.12.1.2, При аварийном обходе ВЛ-0,4кВ ТП №715 ф.М.Горького установлено, что причиной отключения ВЛ явился подхлёст проводов перекидки от опоры №3 к зданию, съехавшим снегом с крыши во время прохождения атмосферного фронта. От возникшего К.З. в РУ-0,4 кВ ТП-715 сгорел 1 предохранитель ПН-2 на ф.М.Горького. | 4.4.4, Подхлёст проводов перекидки от опоры №3 к зданию, съехавшим снегом с крыши. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ВЛ-0,4кВ ТП №715 ф.М.Горького с целью выявления угрозы схода снега с крыш на перекидки. Срок исполнения: 17.03.2023 г. Ответственное лицо: Медведев Сергей Владимирович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.03.2023 г. Описание проведённых работ: Внеплановый обход ВЛ-0,4кВ ТП №715 ф.М.Горького. Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ-0,4кВ ТП №715 ф.М.Горького устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 24.03.2023 г. Ответственное лицо: Медведев Сергей Владимирович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.03.2023 г. Описание проведённых работ: Замечаний нет, устранение не требуется.
4068 | 275 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС | 2023-02-20 13:50 | 2023-02-20 14:25 | 3.4.9.3, повреждение в ТП-264А, находящейся в эксплуатационной ответственности Торговый центр "Европа" |  | Мероприятие: Организационное Направить в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД. Срок исполнения: 21.03.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Ненахов Алексей Александрович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.03.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД.
4069 | 462 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2023-02-20 13:40 | 2023-02-20 14:38 | 3.4.7.3.5, Срабатывание ПН-2 фазы "В" ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 1124 ПС 110 кВ Донец произошло из-за превышения токов нагрузки по фазе "В", превышающих номинал (на 5А), вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание цепи 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "В", превышающих номинал на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 1124 ПС 110 кВ Донец из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальным данным плавкой вставки ПН-2 фазы "В" на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 1124 ПС 110 кВ Донец ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 1124 ПС 110 кВ Донец | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 1124 ПС 110 кВ Донец. Срок исполнения: 03.03.2023 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 1124 ПС 110 кВ Донец. Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 1124 ПС 110 кВ Донец. Срок исполнения: 03.03.2023 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнена проверка равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 1124 ПС 110 кВ Донец. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 17.03.2023 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
4070 | 439 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Суджанский РЭС | 2023-02-20 12:50 | 2023-02-20 21:14 | 3.4.8.5.1, В результате обстрела территории РФ вооружёнными силами Украины, был перебит провод ВЛ-10кВ №05 ПС "Гуево" в пролёте опор № 206-207-208, вследствие чего произошло короткое замыкание, и отключение ВЛ действиями защит. | 4.4.1, Из-за разрыва снаряда, в результате обстрела территории РФ вооружёнными силами Украины, был перебит провод ВЛ-10кВ №05 ПС "Гуево" в пролёте опор №206-207-208, вследствие чего произошёл обрыв провода, короткое замыкание, и отключение ВЛ действиями защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №05 ПС "Гуево" Срок исполнения: 08.04.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Скоркин А.П. Завод-изготовитель: Прочие заводы Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №05 ПС "Гуево" Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №05 ПС "Гуево" составить график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 08.04.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Скоркин А.П. Завод-изготовитель: Прочие заводы Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.03.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №05 ПС "Гуево" составлен график устранения выявленных замечаний.
4071 | 117 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-02-20 12:40 | 2023-02-20 13:42 | 3.4.7.3.5, Причиной ТН явилось неудовлетворительное техническое состояние участка кабельной линии вследствие длительного эксплуатационного срока. | 4.12, Причиной отключения явился пробой между фазами А и С вследствие нарушения электрической изоляции. | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт поврежденного участка кабельной линии КЛ-6кВ ТП-620--ТП-1800. Выполнить высковольтные испытания и измерения. Срок исполнения: 28.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен ремонт поврежденного участка кабельной линии КЛ-6кВ ТП-620--ТП-1800. Выполнены высковольтные испытания и измерения.
4072 | 277 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Данковский РЭС | 2023-02-20 12:33 | 2023-02-20 13:10 | 3.4.9.3, Воздействие при повреждении потребительской ТП 39П (на балансе АО "Лимак"). |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю о необходимости приведения электрооборудования находящегося в его эксплуатационной ответственности к соответствию требований действующих нормативно-технических документов. Срок исполнения: 17.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Рязанцев И.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.03.2023 г. Описание проведённых работ: .
4073 | 464 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Губкинский РЭС | 2023-02-20 12:22 | 2023-02-20 15:03 | 3.4.12.1.1, Отключение АВ 0,4 кВ ЛЭП 0,4 кВ №3 КТП 6-87 ПС 35 кВ Сапрыкино произошло из-за возникновения КЗ, в результате кратковременного схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №8-9, вследствие колебания при сбросе на землю налипшего на провода мокрого снега и усиления ветра. | 4.4.4, Кратковременный схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №8-9 ЛЭП 0,4 кВ №3 КТП №6-87 ПС 35 кВ Сапрыкино произошел из-за механического воздействия при сбросе на землю налипшего на провода мокрого снега при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 0,4 кВ №3 КТП 6-87 ПС 35 кВ Сапрыкино. Срок исполнения: 02.03.2023 г. Ответственное лицо: Гречухин Владислав Иванович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.02.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 20.03.2023 г. Ответственное лицо: Гречухин Владислав Иванович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.03.2023 г. Описание проведённых работ: Не требуются.
4074 | 879 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2023-02-20 12:16 | 2023-02-20 12:39 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1082 произошло по причине увеличения тока нагрузки выше номинального. | 4.13, В результате превышения тока нагрузки на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1082 произошло отключение автомата РУ 0,4кВ ТП 1082 действием защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не актуальная информация о нагрузке потребителей на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1082 на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1082 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1082 | Мероприятие: Техническое Произвести замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала защиты коммутационного аппарата ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1082. Срок исполнения: 06.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала защиты коммутационного аппарата ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1082. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при замере нагрузки в период наибольшего потребления на ТП 1082. Срок исполнения: 06.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.03.2023 г. Описание проведённых работ: При замере нагрузки в период наибольшего потребления на ТП 1082 дефектов не выявлено.
4075 | 459 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Волоконовский РЭС | 2023-02-20 12:16 | 2023-02-20 12:21 | 3.4.8.5.2, Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Борисовка произошло из-за возникновения КЗ, при перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз "А", "С" в пролёте опор №76-77 при проезде негабаритной специальной техники, направляющейся в зону действия СВО. | 4.4.5, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А", "С" в пролёте опор №76-77 ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Борисовка произошло в результате механического воздействия на провода при проезде негабаритной специальной техники, направляющейся в зону действия СВО. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей протяжённости ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Борисовка. Срок исполнения: 10.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Тимошевский А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.02.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 17.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Тимошевский А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2023 г. Описание проведённых работ: Не требуется.
4076 | 456 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Лискинский РЭС | 2023-02-20 12:13 | 2023-02-20 13:24 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ №3 ТП-3-43 ПС Лиски-Тяговая послужило двухфазное КЗ из-за кратковременного схлеста проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №7-8, вызванного падением ветки, сломленной и занесенной на провода с дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, сильными порывами ветра до 12 м/с. | 4.4.3, Кратковременный схлест проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ №3 ТП-3-43 ПС Лиски-Тяговая произошел вследствие механического воздействия на них ветки от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, сломленной и занесенной на провода ВЛ, сильными порывами ветра до 12 м/с. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №3 ТП-3-43 ПС Лиски-Тяговая по всей длине, с целью выявления деревьев, веток деревьев расположенных как в охранной, так и вне охранной зоны ВЛ, угрожающих падением на провода при сильных порывах ветра. Срок исполнения: 27.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Мосин А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №3 ТП-521 ПС 2-я Пятилетка по всей длине, с целью выявления деревьев, веток деревьев расположенных как в охранной, так и вне охранной зоны ВЛ, угрожающих падением на провода при сильных порывах ветра. Мероприятие: Организационное По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №3 ТП-3-43 ПС Лиски-Тяговая, выявленные дефекты и замечания включить в план ремонта и ТО. Срок исполнения: 27.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Мосин А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.04.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №3 ТП-521 ПС 2-я Пятилетка, дефекты и замечания не выявлены.
4077 | 179 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Клинцовский РЭС | 2023-02-20 12:06 | 2023-02-20 14:00 | 3.4.8.2, Повреждение ВЛ ф3 ТП32 ф605 ПС Западная, в результате проезда фуры по ул. Ромашина в районе дома № 34. | 4.13, В результате исчезновения фазы "С" от ф3 РПС250 в РУ 0,4 кВ ТП32 ф605 ПС Западная произошло обесточение потребителя по адресу: ул. Ромашина, д. 34. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ ф3 ТП32 ф65 ПС Западная в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 21.03.2023 г. Ответственное лицо: Красовский В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ ф3 ТП32 ф65 ПС Западная в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Мероприятие: Техническое По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. Срок исполнения: 21.03.2023 г. Ответственное лицо: Красовский В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.02.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений и включены в месячные планы работ.
4078 | 451 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Аннинский РЭС | 2023-02-20 11:39 | 2023-02-20 13:30 | 3.4.7.3.1, Неотложное отключение ВЛ 10кВ№2 П С 35кВ Васильевка произведено из-за повреждение контактного соединения на РТП№2-10 . Своевременно не выявлен дефект контактного соединения . | 4.1.3, Повреждение контактного соединения шлейфа фазы ,,А,, на РТП№2-10 опора №9/1 по ВЛ 10кВ№2 П С 35кВ Васильевка произошло в следствии нарушения структуры материала в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение контактного соединения на РТП№2-10. на ВЛ-10-2 ПС Васильевка VS010-0007002 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ№2 П С 35кВ Васильевка на предмет выявления дефектов на разъединителях . Срок исполнения: 24.04.2023 г. Ответственное лицо: Хаустов А.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 10кВ№2 П С 35кВ Васильевка на предмет выявления дефектов на разъединителях . Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ№2 П С 35кВ Васильевка разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов . При необходимости наметить срок проведения ТО разъединителей . Срок исполнения: 25.04.2023 г. Ответственное лицо: Хаустов А.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.03.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ№2 П С 35кВ Васильевка разработаны мероприятия по устранению выявленных дефектов .
4079 | 183 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дятьковский РЭС | 2023-02-20 11:33 | 2023-02-20 13:27 | 3.4.7.3.5, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №11 ул. Королева с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ-0,4 кВ ф.8 ТП-1 Ф-603 ПС Старская произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ-0,4 кВ ф.8 ТП-1 Ф-603 ПС Старская с медным проводом потребителя на доме №11 ул. Королева. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 21.03.2023 г. Ответственное лицо: Марин И.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ-0,4кВ ф.8 ТП-1 Ф-603 ПС Старская. Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом. Срок исполнения: 21.03.2023 г. Ответственное лицо: Марин И.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведена перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом.
4080 | 449 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2023-02-20 11:18 | 2023-02-20 11:25 | 3.4.12.2.3, Отключение действием МТЗ с неуспешным АПВ ВВ 10 кВ ЛЭП 10кВ №6 ПС 35 кВ Бессоновка произошло из-за возникновения КЗ, при перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролёте опор №68-69 упавшей веткой дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ) при усилении ветра. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролёте опор №68-69 ЛЭП 10кВ №6 ПС 35 кВ Бессоновка произошло из-за механического воздействия при падении ветки дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ), на провода при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10кВ №6 ПС 35 кВ Бессоновка. Срок исполнения: 02.03.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Бурыка О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 20.03.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Бурыка О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.03.2023 г. Описание проведённых работ: Разработка плана мероприятий.
4081 | 870 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торжокский РЭС | 2023-02-20 10:59 | 2023-02-20 11:03 | 3.4.12.1.1, Отключение ВЛ-10кВ №27 ПС 110 кВ Стройиндустрия произошло по причине междуфазного КЗ между проводами фаз "А" и "В" в результате схлеста проводов из-за уменьшения минимально-допустимого расстояния вследствие налипания с последующим обледенение большого количества снега на провод ф. "В" и изменения его габарита с приближением к проводу ф. "А" в пролете опор №76-№77, при прохождения атмосферного фронта по территории Торжокского района Тверской области, без обрыва проводов. | 4.4.4, В результате механического воздействия в следствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провод ф. "В" и изменения его габарита с приближением к проводу ф. "А" в пролете опор №76-№77 ВЛ-10кВ №27 ПС 110 кВ Стройиндустрия при прохождении атмосферного фронта по территории Торжокского района Тверской области, произошел схлест проводов фаз "А" и "В", в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №27 ПС 110 кВ Стройиндустрия действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №27 ПС 110 кВ Стройиндустрия в пролетах опор №71-№81 с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 13.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Немиро В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.03.2023 г. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №27 ПС 110 кВ Стройиндустрия в пролетах опор №71-№81. Срок исполнения: 14.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Немиро В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.03.2023 г.
4082 | 472 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС | 2023-02-20 10:27 | 2023-02-20 18:40 | 3.4.8.5.1, Отключение действием МТЗ с неуспешным АПВ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Ржевка произошло из-за КЗ в результате механического повреждения провода фазы "А" в пролете опор №59-60, обрыв проводов трех фаз в пролетах опор №21/8-21/10 поврежденных остатками неизвестных летающих предметов в приграничной зоне (проведение СВО). | 4.4.5, Обрыв провода фазы "А" в пролете опор №59-60, обрыв проводов трех фаз в пролетах опор №21/8-21/10 ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Ржевка произошел вследствие механического воздействия остатками неизвестных летающих предметов в приграничной зоне. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Ржевка. Срок исполнения: 01.03.2023 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Ржевка Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Ржевка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 20.03.2023 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.03.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Ржевка разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ
4083 | 230 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2023-02-20 10:25 | 2023-02-20 12:20 | 3.4.7.3.1, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дома №6 ул. Дзержинского с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП4038 ф.606 ТП4 БХЗ. | 4.13, Нарушение (окисление) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП4038 ф.606 ТП4 БХЗ с медным проводом потребителя на доме №6 ул. Дзержинского привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП4038 ф.606 ТП; БХЗ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 01.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП4038 ф.606 ТП БХЗ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро".
4084 | 944 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС | 2023-02-20 10:10 | 2023-02-20 15:29 | 3.4.12.2.3, ручное отключение ВЛ 10кВ №15 от ПС 35/10 Ряд 20.02.2023 в 10:10 произошло по причине появления однофазного замыкания на "землю", при наклоне дерева на провод фазы "В" в пролёте опор №103 - №104 порывом ветра, из вне охранной зоны ВЛ-10кВ, без обрыва провода, при прохождении циклона по территории Удомельского района Тверской области. | 4.4.3, В результате механического воздействия, при наклоне дерева, из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ на провод фазы "В" в пролете опор №103 - №104, ВЛ 10кВ №15 от ПС 35/10 Ряд под воздействием порывистого ветра, произошло касание дерева с проводом фазы "В", что послужило причиной возникновения однофазного замыкания на "землю" и ручного отключения ВЛ 10кВ №15 от ПС 35/10 Ряд. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр в пролётах опор №108 - №123 ВЛ 10кВ №15 от ПС 35/10 Ряд с целью выявления дефектов, влияющих на аварийность Срок исполнения: 06.03.2023 г. Ответственное лицо: гл.инженер Удомельского РЭС Клевцов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.02.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр в пролётах опор №108 - №123 ВЛ 10кВ №15 от ПС 35/10 Ряд Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре в пролётах опор №108 - №123 ВЛ 10кВ №15 от ПС 35/10 Ряд Срок исполнения: 10.03.2023 г. Ответственное лицо: гл.инженер Удомельского РЭС Клевцов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.02.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр в пролётах опор №108 - №123 ВЛ 10кВ №15 от ПС 35/10 Ряд
4085 | 457 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Сычевский РЭС | 2023-02-20 09:59 | 2023-02-20 11:28 | 3.4.12.2.3, Причиной аварийного отключения ВЛ 0.4кВ №2 от ТП 130 явилось междуфазное К.З. при падении под действием сильных порывов ветра сука со следами перекрытия на провода ВЛ в пролёте опор №5 - №6-1 с дерева из-за пределов охранной зоны линии с последующим его падением на землю. | 4.4.3, Причиной возникновения междуфазного К.З. на ВЛ 0.4кВ №2 от ТП 130 явилось внешнее механическое воздействие при падении под действием сильных порывов ветра сука на провода ВЛ в пролёте опор №5 - №6-1. | Мероприятие: Организационное Направить по факту аварийного отключения ВЛ 0.4кВ №2 от ТП 130 письмо-претензию в адрес сельской администрации Сычевского района Смоленской области с требованием провести обрезку крон деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ по ул. Центральная в д. Дугино. Срок исполнения: 28.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Сычевского РЭС Сироткина С.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.02.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено по факту аварийного отключения ВЛ 0.4кВ №2 от ТП 130 письмо-претензия в адрес сельской администрации Сычевского района Смоленской области с требованием провести обрезку крон деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ по ул. Центральная в д. Дугино.
4086 | 452 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Лискинский РЭС | 2023-02-20 09:55 | 2023-02-20 10:50 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-8-29 ПС Давыдовка послужило кратковременное превышение величины тока нагрузки у потребителя электрической энергии над номинальным током АВ №1 0,4кВ (I ном = 125А). | 4.13, Отключение АВ №1 0,4кВ ТП-8-29 ПС Давыдовка произошло из-за кратковременного превышения величины тока нагрузки у потребителя электрической энергии, над номинальным током АВ №1 0,4кВ (I ном = 125А), что привело к срабатыванию теплового расцепителя. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-8-29 ПС Давыдовка по всей длине, на предмет выявления дефектов, которые могут послужить причиной отключения ВЛ. Срок исполнения: 21.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Мосин А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-8-29 ПС Давыдовка по всей длине, на предмет выявления дефектов, которые могут послужить причиной отключения ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-8-29 ПС Давыдовка, в случае выявления дефектов, которые могут послужить причиной отключения ВЛ, наметить мероприятия по их устранению. Срок исполнения: 21.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Мосин А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.04.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-8-29 ПС Давыдовка, дефектов, которые могут послужить причиной отключения ВЛ, не выявлено. Мероприятие: Организационное Через администрацию района довести до населения района Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» и ответственность за их нарушения. Срок исполнения: 21.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Мосин А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.03.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено предупреждение через администрацию района для доведения до населения района Постановления Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» и ответственность за их нарушения.
4087 | 454 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС | 2023-02-20 09:52 | 2023-02-20 10:45 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №1 ТП-1099 ВЛ-1006 ПС Каспля явилось повреждение в ВЩУ потребителя на опоре №10-2. |  | Мероприятие: Организационное Направить претензионное письмо потребителю. Срок исполнения: 17.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Смоленского РЭС Суражевский С.В Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.03.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено претензионное письмо потребителю.
4088 | 453 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2023-02-20 09:40 | 2023-02-20 11:15 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №2 ТП-015 явилось повреждение КЛ-0,4кВ ТП 015 - опора №1 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 015 в связи с пробоем междуфазной изоляции концевой муфты на опоре №1 из-за старения изоляции (изменение диэлектрических свойств изоляции в процессе длительной эксплуатации - с 1996 года). | 4.12, Причиной отключения ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 015 явилось повреждение КЛ-0,4кВ ТП 015 - опора №1 ВЛ-0,4кВ №2 ТП-15 в связи с пробоем междуфазной изоляции в концевой муфте кабеля из-за старения изоляции (изменения диэлектрических свойств). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение диэлектрических свойств изоляции в концевой муфте типа 4КНТп кабеля ААБл-70 КЛ-0,4кВ ТП-015 - опора №1 ВЛ-0,4кВ №2 ТП-015 в процессе длительной эксплуатации с 1996 года (26 лет эксплуатации). Несвоевременная замена оборудования с истекшим сроком эксплуатации. на Уч. КЛ 0,4кВ ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 015 VN004-00131142-301-5001 | Мероприятие: Организационное Выполнить анализ количества отключений КЛ-0,4кВ ТП 015- опора №1 ВЛ-0,4кВ №2 ТП 015 за пять лет по причине повреждения кабеля. По результатам анализа рассмотреть возможность его замены. Срок исполнения: 24.03.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Кирейков В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен анализ количества отключений КЛ-0,4кВ ТП 015- опора №1 ВЛ-0,4кВ №2 ТП 015 за пять лет по причине повреждения кабеля. По результатам анализа его замена не предусматривается.
4089 | 438 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Глушковский РЭС | 2023-02-20 09:29 | 2023-02-20 14:02 | 3.4.8.5.1, Причиной отключения ВЛ 10 кВ №3143 ЦРП Краснооктябрьское явилось короткое замыкание, которое возникло в результате схлеста при обрыве провода в пролетах опор №19-№20 вследствие обстрела со стороны ВСУ. | 4.4.1, Обрыв провода в пролетах опор №19-№20 ВЛ-10 кВ №3143 ЦРП Краснооктябрьское из-за обстрела вооруженными силами Украины. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №3143 ЦРП Краснооктябрьское. Срок исполнения: 03.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Кириченко Н.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.04.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №3143 ЦРП Краснооктябрьское Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №3143 ЦРП Краснооктябрьское составить график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 03.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Кириченко Н.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.04.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен осмотр ВЛ 10 кВ №3143 ЦРП Краснооктябрьское составили график устранения выявленных замечаний
4090 | 274 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Грязинский РЭС | 2023-02-20 09:27 | 2023-02-20 10:37 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 72 Л г. Грязи произошло по причине однофазного К.З. вводного провода на вводном АВ дома №15 между контактами присоединения и прибора учёта, находящихся в эксплуатационной ответственности потребителя. |  | Мероприятие: Организационное Направить в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД. Срок исполнения: 03.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Полухин А.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.03.2023 г. Описание проведённых работ: В адрес потребителя направлено претензионное письмо с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго»,в технически исправное состояние в соответствии с НТД. Ответственный: Главный инженер РЭС Полухин А.П.
4091 | 229 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2023-02-20 08:50 | 2023-02-20 10:40 | 3.4.7.3.5, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дома №15 ул. Саратовская с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.3 ТП3156 ф.605 ПС Бежицкая. | 4.13, Нарушение (окисление) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.3 ТП3156 ф.605 ПС Бежицкая с медным проводом потребителя на доме №15 ул. Саратовская привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф.3 ТП3156 ф.605 ПС Бежицкая в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 01.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф.3 ТП3156 ф.605 ПС Бежицкая в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро".
4092 | 448 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Волоконовский РЭС |  |  | 3.4.10.2, Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №14 ПС 110 кВ Волоконовка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "В", "С" на опоре №76 птицей. | 4.12, Нарушение электрической изоляции на ЛЭП 10 кВ №14 ПС 110 кВ Волоконовка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате перекрытия воздушного промежутка между между проводами фаз "В", "С" на опоре №76 птицей. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №14 ПС 110 кВ Волоконовка. Срок исполнения: 03.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС тимошевский А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.02.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 17.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС тимошевский А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2023 г. Описание проведённых работ: Не требуется.
4093 | 460 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Н.Оскольский РЭС | 2023-02-20 07:34 | 2023-02-20 08:08 | 3.4.9.3, Отключение АВ 0,4 кВ КЛ 0,4 кВ №1 КТП 26-09 РП 2 ПС 110 кВ Новый Оскол произошло в результате возникновения КЗ при повреждении в потребительской электроустановке. |  | Мероприятие: Техническое Направить потребителю письмо о приведении электроустановки в соответствии с требованиями НТД. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Димитриев В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.02.2023 г.
4094 | 871 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2023-02-20 06:39 | 2023-02-20 10:30 | 3.4.7.3.5, Отключение КЛ 10 кВ №30(10) ПС 110 кВ Ржев произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия с последующим отгоранием жил кабеля на участке от ячейки В 10 кВ КЛ 10 кВ №30(10) ПС 110 кВ Ржев до опоры №1 из-за снижения диэлектрических свойств изоляции жил кабеля в результате старения изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1960 года. | 4.12, Перекрытие жил кабеля КЛ-10 кВ №30(10) ПС 110 кВ Ржев произошло из-за снижения диэлектрических свойств изоляции жил кабеля на участке от ячейки В 10 кВ КЛ 10 кВ №30(10) ПС 110 кВ Ржев до опоры №1 в результате естественного износа изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1960 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение участка силового кабеля АСБ (3х120) на КЛ-10кВ ф№30(10) ПС 110/35/10 Ржев КЛ-10кВ ф№30(10) ПС 110/35/10 Ржев | Мероприятие: Техническое Провести внеочередные испытания повышенным напряжением постоянного тока в соответствии с "Объемом и нормами испытаний электрооборудования " участков кабельной линии КЛ 10 кВ №30(10) ПС 110 кВ Ржев. Срок исполнения: 03.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.03.2023 г. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении испытания повышенным напряжением постоянного тока в соответствии с "Объёмом и нормами испытаний электрооборудования" участков кабельной линии КЛ 10 кВ №30(10) ПС 110 кВ Ржев. Срок исполнения: 07.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.04.2023 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастерам Ржевского РЭС о необходимости эксплуатации кабельных линий в соответствии с требованиями НТД. Главы 5.8. ПТЭиЭС "Силовые кабельные линии" Срок исполнения: 27.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.03.2023 г.
4095 | 420 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Каменский РЭС | 2023-02-20 05:43 | 2023-02-20 06:52 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №1 ТП-8-04 ПС 110кВ Каменка послужило короткое замыкание при схлестывании проводов потребительской перекидки от опоры №60 до жилого дома веткой дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, занесенной на провода ВЛ порывами ветра (до 12 м/с). | 4.12, Короткое замыкание при схлестывании проводов перекидки от опоры №60 ВЛ-0,4кВ №1 ТП-8-04 ПС 110кВ Каменка к жилому дому веткой дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, занесенной на провода ВЛ порывами ветра (до 12 м/с). | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю, запитанному от опоры №60 по ВЛ-0,4кВ №1 ТП 8-04 ПС 110кВ Каменка о необходимости замены неизолированных проводов ввода на СИП. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Каменского РЭС Солодков Ю.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.03.2023 г. Описание проведённых работ: Письмо направлено
4096 | 426 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС | 2023-02-20 04:18 | 2023-02-20 05:32 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 48 ПС 110 кВ Промышленная произошло из-за возникновения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал на 12 А, вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание АВ 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал, на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 48 ПС 110 кВ Промышленная из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неравномерное распределение нагрузки на ВЛ 0,4кВ №1 КТП 48 ПС Промышленная VN004-00122100 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 48 ПС 110 кВ Промышленная. Срок исполнения: 02.03.2023 г. Ответственное лицо: Неляпин Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.03.2023 г. Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 48 ПС 110 кВ Промышленная. Срок исполнения: 02.03.2023 г. Ответственное лицо: Неляпин Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2023 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 20.03.2023 г. Ответственное лицо: Неляпин Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.03.2023 г.
4097 | 132 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Рассказовский РЭС |  |  | 3.4.9.3, В следствии расследования технологического нарушения произошло повреждение на потребительском оборудовании которое вызвало аварийное отключение действием КЛ 6кВ № 22 ПС Рассказовская |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов Срок исполнения: 30.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РРЭС Носов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов
4098 | 873 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС | 2023-02-20 00:46 | 2023-02-20 22:49 | 3.4.12.1.1, 1.) Отключение ВЛ 10кВ №07 ПС Плоскошь произошло по причине междуфазного КЗ между проводами фаз «В» и «С» в результате схлеста проводов из-за уменьшения минимально-допустимого расстояния вследствие налипания с последующим обледенение большого количества снега на провод ф. «В» и изменения его габарита с приближением к проводу ф. «С» в пролете опор №45-46, при прохождения атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области, без обрыва проводов. 2.) Отключение ВЛ 10кВ №04 ПС Плоскошь произошло по причине междуфазного КЗ между проводами фаз «А» и «В» в результате схлеста проводов из-за уменьшения минимально-допустимого расстояния вследствие налипания с последующим обледенение большого количества снега на провод ф. «В» и изменения его габарита с приближением к проводу ф. «А» в пролете опор №23-24, при прохождения атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области, без обрыва проводов. 3.) Отключение ВЛ 10кВ №13 ПС Пожня произошло по причине обрыва провода ф. А из-за налипания большого количества мокрого снега в пролете опор №75-76 под воздействием атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области. 4.) Отключение ВЛ 10кВ №10 ПС Воскресенское произошло по причине междуфазного КЗ между проводами фаз «А» и «В» в результате схлеста проводов из-за уменьшения минимально-допустимого расстояния вследствие налипания с последующим обледенение большого количества снега на провод ф. «В» и изменения его габарита с приближением к проводу ф. «А» в пролете опор №18-19, при прохождения атмосферного фронта по территории Андреапольского района Тверской области, без обрыва проводов. | 4.4.4, 1.) В результате механического воздействия из-за налипания на провода большого количества снега в пролете опор №45-46 ВЛ 10кВ №07 ПС Плоскошь, произошел схлест проводов, без обрыва проводов, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №07 ПС Плоскошь действием МТЗ. 2.) В результате механического воздействия из-за налипания на провода большого количества снега в пролете опор №23-24 ВЛ 10кВ №04 ПС Плоскошь, произошел схлест проводов, без обрыва проводов, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №04 ПС Плоскошь действием МТЗ. 3.) В результате механического воздействия из-за налипания на провода большого количества снега в пролете опор №75-76 ВЛ 10кВ №13 ПС Пожня при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области, произошел обрыв 1-го провода ф. А в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №13 ПС Пожня вручную. 4.) В результате механического воздействия из-за налипания на провода большого количества снега в пролете опор №18-19 ВЛ 10кВ №10 ПС Воскресенское, произошел схлест проводов, без обрыва проводов, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №10 ПС Воскресенское действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр в пролете опор №35-45 ВЛ 10кВ №07 ПС Плоскошь; в пролете опор №30-40 ВЛ 10кВ №04 ПС Плоскошь; в пролетах опор №70-80 ВЛ 10кВ №13 ПС Пожня;в пролете опор №1-20 ВЛ 10кВ №10 ПС Воскресенское дефекты. Срок исполнения: 06.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.03.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №07 ПС Плоскошь; ВЛ 10кВ №04 ПС Плоскошь; ВЛ 10кВ №13 ПС Пожня; ВЛ 10кВ №10 ПС Воскресенское произведен. Мероприятие: Организационное Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре в пролетах опор в пролете опор №35-45 ВЛ 10кВ №07 ПС Плоскошь; в пролете опор №30-40 ВЛ 10кВ №04 ПС Плоскошь; в пролетах опор №70-80 ВЛ 10кВ №13 ПС Пожня;в пролете опор №1-20 ВЛ 10кВ №10 ПС Воскресенское дефекты. Срок исполнения: 10.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.03.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №07 ПС Плоскошь; ВЛ 10кВ №04 ПС Плоскошь; ВЛ 10кВ №13 ПС Пожня; ВЛ 10кВ №10 ПС Воскресенское произведен.
4099 | 877 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС | 2023-02-19 23:25 | 2023-02-19 23:30 | 3.4.12.1.1, Отключение ВЛ 6кВ №21 от ПС 35/6кВ Великий Октябрь произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за схлёста проводов фаз "A", "B", вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на проводах и изменения габарита с приближением к соседнему проводу в пролете опор №143 - 144. | 4.4.4, В результате схлеста проводов, из-за сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Фировского района Тверской области произошло перекрытие проводов в пролете опор №143-144, что послужило причиной отключения ВЛ 6кВ №21 от ПС 35/6кВ Великий Октябрь действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 6кВ №21 от ПС 35/6кВ Великий Октябрь для выявления возможных дефектов Срок исполнения: 22.02.2023 г. Ответственное лицо: нач. Вышневолоцкого РЭС Васильев В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.02.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 6кВ №21 от ПС 35/6кВ Великий Октябрь для выявления возможных дефектов Мероприятие: Организационное Включить в план работ выявленные дефекты при внеочередном осмотре ВЛ 6кВ №21 от ПС 35/6кВ Великий Октябрь . Срок исполнения: 27.02.2023 г. Ответственное лицо: нач. Вышневолоцкого РЭС Васильев В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.02.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 6кВ №21 от ПС 35/6кВ Великий Октябрь дефекты, требующие устранения, не выявлены.
4100 | 419 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Ольховатский РЭС | 2023-02-19 22:45 | 2023-02-19 23:37 | 3.4.8.4, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ № 2 ТП 2-03 ПС Ольховатка послужило короткое замыкание, вызванное кратковременным схлестыванием проводов в пролете опор 17 - 18 в результате наброса куска стальной проволоки на провода ВЛ неизвестным лицом. | 4.12, Кратковременный схлест проводов в пролете опор 17 - 18 на ВЛ-0,4 кВ № 2 ТП 2-03 ПС Ольховатка произошёл в результате наброса куска стальной проволоки на провода ВЛ неизвестным лицом. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ № 2 ТП 2-03 ПС Ольховатка с применением бинокля с целью выявления дефектов после прохождения токов короткого замыкания по проводам ВЛ. Срок исполнения: 27.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Ольховатского РЭС Быкадоров А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ № 2 ТП 2-03 ПС Ольховатка с применением бинокля с целью выявления дефектов после прохождения токов короткого замыкания по проводам ВЛ. Мероприятие: Организационное Через средства массовой информации довести до населения района Постановление Правительства Р.Ф. от 24.02.2009года №160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" и ответственность за их нарушение. Срок исполнения: 27.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Ольховатского РЭС Быкадоров А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.03.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено предупреждение Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ № 2 ТП 2-03 ПС Ольховатка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений. Срок исполнения: 27.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Ольховатского РЭС Быкадоров А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.03.2023 г. Описание проведённых работ: При проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ № 2 ТП 2-03 ПС Ольховатка замечаний не выявлено
4101 | 78 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2023-02-19 22:07 | 2023-02-19 23:12 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации произошло снижение эксплуатационных свойств материала изоляции на КЛ 6 кВ ТП 423 - ТП 747, КЛ 6 кВ ТП 423 - ТП 549, что привело в электропробою и межфазному замыканию. | 4.12, Межфазное короткое замыкание из-за пробоя изоляции на кабельном участке Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электропробой изоляции на КЛ 6 кВ РП 70 - ТП 549 к.1 КЛ 6 кВ ТП 423 - ТП 747, КЛ 6 кВ ТП 423 - ТП 549 | Мероприятие: Организационное Провести испытание повышенным напряжением КЛ 6 кВ ТП 423 - ТП 747, КЛ 6 кВ ТП 423 - ТП 549 Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник службы кабельных линий электропередачи Ковалевский С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.02.2023 г. Описание проведённых работ: Проведено испытание повышенным напряжением КЛ 6 кВ ТП 423 - ТП 747
4102 | 131 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2023-02-19 20:49 | 2023-02-19 21:05 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия порывов ветра из вне охранной зоны ВЛ 0,4кВ №2 КТП 496 ВЛ №1 ПС Столовская произошло падение ветки с дерева на провода ВЛ. (скорость ветра достигало до 13 м/с) | 4.4.3, Упавшей с дерева веткой произошло перекрытие фаз ВЛ 0,4кВ №2 КТП 496 ВЛ №1 ПС Столовская в пролете опор № 9-10 | Мероприятие: Техническое Произвести обход - осмотр ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 496 ВЛ №1 ПС Столовская с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Срок исполнения: 30.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен обход - осмотр ВЛ 0,4 кВ Мероприятие: Техническое Выявленные насаждения при обходе ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 496 ВЛ №1 ПС Столовская обрезать, при необходимости спилить включить в ТО или КР Срок исполнения: 30.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен обход - осмотр ВЛ 0,4 кВ Мероприятие: Организационное Провести разъяснительную беседу с мастером ответственным за данный участок на тему аналогичных нарушений и разработать мероприятия с целью избежания подобных случаев. Срок исполнения: 30.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.03.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый инструктаж персоналу
4103 | 427 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2023-02-19 20:16 | 2023-02-19 21:37 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0,4кВ ВЛ 0,4кВ № 3 КТП 2230 ПС 35 кВ Октябрьское произошло из-за превышения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал (на 15А), вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание цепи 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "C", превышающих номинал на ВЛ 0,4кВ № 3 КТП 2230 ПС 35 кВ Октябрьское из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальным данным автомата на ВЛ 0,4кВ № 3 КТП 2230 ПС 35 кВ Октябрьское VN004-00139004 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ № 3 КТП 2230 ПС 35 кВ Октябрьское. Срок исполнения: 03.03.2023 г. Ответственное лицо: Ст.мастер Бурыка О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.02.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4кВ № 3 КТП 2230 ПС 35 кВ Октябрьское. Срок исполнения: 03.03.2023 г. Ответственное лицо: Ст.мастер Бурыка О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.02.2023 г. Описание проведённых работ: Замер нагрузок Мероприятие: Организационное По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 20.03.2023 г. Ответственное лицо: Ст.мастер Бурыка О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.03.2023 г. Описание проведённых работ: Разработка плана мероприятий.
4104 | 446 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Рославльский РЭС | 2023-02-19 18:40 | 2023-02-19 20:10 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения СА №2 ВЛ 0,4кВ №2 от ТП 551 Перенка послужило падение сломанной под действием порывистого ветра ветки дерева, из-за границ охранной зоны на провода, в пролете опор №20 - №21. | 4.4.3, Причиной отключения СА №2 ВЛ 0,4кВ №2 от ТП 551 Перенка явилось схлестывание проводов, из-за механического воздействия при падении сломанной ветром ветки дерева на провода в пролете опор №20 - №21, с возникновением междуфазного КЗ, без обрыва провода. | Мероприятие: Техническое Провести вырубку деревьев угрожающих падением на провода в пролете опора №20 - №21 ВЛ 0,4кВ №2 от ТП 551 Перенка. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Ст. мастер Дымов Р.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.02.2023 г. Описание проведённых работ: Проведена вырубка деревьев угрожающих падением на провода в пролете опора №20 - №21 ВЛ 0,4кВ №2 от ТП 551 Перенка.
4105 | 404 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Рыльский РЭС | 2023-02-19 18:15 | 2023-02-19 21:48 | 3.4.8.5.2, Оперативное отключение ВЛ по причине повреждения опоры №5 в результате наезда стороннего транспортного средства на опору. | 4.4.1, Механическое повреждение опоры №5 в результате наезда стороннего транспортного средства на опору. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый верховой осмотр опор №4, 6 ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 44 Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Рыльского РЭС Щеголев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеплановый верховой осмотр Мероприятие: Организационное По результатам верхового осмотра опор №4, 6 ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 44 составить график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Рыльского РЭС Щеголев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.03.2023 г. Описание проведённых работ: Составлен график устранения выявленных замечаний
4106 | 451 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Дорогобужский РЭС | 2023-02-19 18:00 | 2023-02-19 19:00 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-1003 ПС Дорогобуж-1 произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате перекрытия проводов ВЛ упавшей веткой дерева в пролете опор № Е32-№Е33 из-за границ охранной зоны ВЛ во время сильных порывов ветра. | 4.4.3, Отключение ВЛ-1003 ПС Дорогобуж-1 произошло вследствие механического воздействия при падении ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор № Е32-№Е33 с последующим возникновением междуфазного КЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-1003 ПС 110/35/10кВ Дорогобуж-1. Срок исполнения: 01.04.2023 г. Ответственное лицо: Гафуров А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр Мероприятие: Организационное По результатам проведенного осмотра ВЛ-1003 ПС 110/35/10кВ Дорогобуж-1 разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения. Срок исполнения: 01.04.2023 г. Ответственное лицо: Гафуров А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.03.2023 г. Описание проведённых работ: разработан план мероприятий
4107 | 122 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Навлинский РЭС | 2023-02-19 17:55 | 2023-02-19 19:22 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре произошло падение ветви дерева, растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-10кВ ф.1022 ПС Центральная в пролете опор №64-65. | 4.4.3, Падение ветви дерева, растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-10кВ ф.1022 ПС Центральная в пролете опор №64-65, привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев ВЛ-10кВ ф.1022 ПС Центральная в пролете опор №64-65, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 01.04.2023 г. Ответственное лицо: Скобляков Г.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.03.2023 г.
4108 | 269 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Данковский РЭС | 2023-02-19 17:50 | 2023-02-19 19:30 | 3.4.12.2.3, Падение на провода ответвления от опоры № 9 ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 4 в результате воздействия сильного порывистого ветра. | 4.4.3, Механическое воздействие, вызванное падением на провода ответвления от опоры № 9 ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 4 в результате воздействия сильного порывистого ветра. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 4. Срок исполнения: 28.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Рязанцев И.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведён осмотр. Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев, угрожающих падением на ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 4, произвести вырубку (обрезку крон). Срок исполнения: 28.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Рязанцев И.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.03.2023 г. Описание проведённых работ: Замечаний нет
4109 | 471 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС | 2023-02-19 17:40 | 2023-02-20 18:30 | 3.4.8.5.1, Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №7 ПС 35 кВ Н.Таволжанка произошло из-за КЗ в результате механического повреждения провода фазы "В" с последующим схлестом с проводом фазы "С" в пролете опор №4-5 поврежденного остатками неизвестных летающих предметов в приграничной зоне (проведение СВО). | 4.4.5, Обрыв провода фазы "В" в пролете опор №4-5 ВЛ 10 кВ №7 ПС 35 кВ Н.Таволжанка произошел вследствие механического воздействия остатками неизвестных летающих предметов в приграничной зоне. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №7 ПС 35 кВ Н.Таволжанка. Срок исполнения: 01.03.2023 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №7 ПС 35 кВ Н.Таволжанка Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №7 ПС 35 кВ Н.Таволжанка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 20.03.2023 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.03.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №7 ПС 35 кВ Н.Таволжанка разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ
4110 | 268 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Елецкий РЭС | 2023-02-19 17:40 | 2023-02-19 18:46 | 3.4.9.3, Воздействие при повреждении потребительской КЛ 6 кВ от ТП-Вет. склады яч. 4 до КТП-194П (на балансе ИП Богатиков Б.В.). |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю о необходимости приведения электрооборудования, находящегося в его эксплуатационной ответственности, к соответствию требований действующих нормативно-технических документов. Срок исполнения: 27.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Иванов В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо потребителю о необходимости приведения электрооборудования, находящегося в его эксплуатационной ответственности, к соответствию требований действующих нормативно-технических документов.
4111 | 454 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Каширский РЭС | 2023-02-19 17:15 | 2023-02-19 19:09 | 3.4.8.5.2, Аварийное отключение ВЛ-0,4 №1 от ТП 3-6 ПС Л. Россошь произошло в результате повреждения за ГЛ.РБ 0,4кВ в ВРУ 0,4кВ от оп. № 1 ВЛ-0,4 №1 от ТП 3-6 ПС Л. Россошь, находящемся на балансе и обслуживании потребителя ПАО "Мегафон". | 4.12, Повреждение за ГЛ.РБ 0,4кВ в ВРУ 0,4кВ от оп. № 1 ВЛ-0,4 №1 от ТП 3-6 ПС Л. Россошь, находящемся на балансе и обслуживании потребителя ПАО "Мегафон" произошло из-за пробоя изоляции. | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю ПАО "Мегафон" о приведении потребительского оборудования ВЛ-0,4 №1 от ТП 3-6 ПС Л. Россошь в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования Срок исполнения: 02.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Седых А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.02.2023 г.
4112 | 121 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Брасовский РЭС | 2023-02-19 16:55 | 2023-02-19 17:58 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре произошло падение ветви дерева, растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-0,4 Ф-1 КТП-137 Ф-1013 ПС Нерусса в пролете опор №3-4. | 4.4.3, Падение ветви дерева, растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-0,4 Ф-1 КТП-137 Ф-1013 ПС Нерусса в пролете опор №3-4, привело к кратковременному схлесту проводов, короткому замыканию ВЛ, перегоранию ПН-2 и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев ВЛ-0,4 Ф-1 КТП-137 Ф-1013 ПС Нерусса в пролете опор №3-4, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 01.04.2023 г. Ответственное лицо: Кубатин Ю.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ
4113 | 321 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Солигаличский РЭС | 2023-02-19 16:54 | 2023-02-19 17:17 | 3.4.8.5.2, При осмотре ВЛ-0,4 кВ от ТП №290 "Коровново баня" ф.2 выявлено, что в результате наезда автомобиля на опору №4/5 произошел кратковременный схлест проводов из-за чего ВЛ отключилась. | 4.4.1, Причина отключения - короткое замыкание в результате наезда транспортного средства на опору №4/5 ВЛ-0,4 кВ от ТП №290 "Коровново баня" ф.2 | Мероприятие: Техническое Провести обследование ВЛ с целью выявления дефектов после динамического удара от наезда автомобиля на опору №4/5 ВЛ-0,4 кВ от ТП №290 "Коровново баня" ф2. По результатам обследования при необходимости устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 18.03.2023 г. Ответственное лицо: мастер Федоров Е.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.03.2023 г. Описание проведённых работ: Проведено обследование ВЛ с целью выявления дефектов после динамического удара от наезда автомобиля на опору №4/5 ВЛ-0,4 кВ от ТП №290 "Коровново баня" ф2 Мероприятие: Организационное Организовать взыскание ущерба с виновников технологического нарушения Срок исполнения: 14.04.2023 г. Ответственное лицо: мастер Федоров Е.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.04.2023 г. Описание проведённых работ: Организовано взыскание ущерба
4114 | 867 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2023-02-19 16:51 | 2023-02-19 17:03 | 3.4.12.1.1, Отключение ВЛ-0,4кВ №3 ТП 749 Протасово-2 произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №7-№ 8 из-за схлеста проводов вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения габарита с приближением к соседнему проводу. | 4.4.4, В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения их габарита с приближением к соседнему проводу при прохождении атмосферного фронта, произошел схлест проводов в пролете опор №№7-№8, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения АВ-0,4 кВ в РУ-0,4 кВ №3 ТП 749 Протасово-2. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №3 ТП 749 Протасово-2 в пролете опор № 6 - №13 с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 10.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №3 ТП 749 Протасово-2 в пролете опор № 6 - №13 с целью выявления дефектов. Мероприятие: Организационное Включить в план мероприятий на 2023 год устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ №3 ТП 749 Протасово-2 в пролете опор № 6 - №13 . Срок исполнения: 10.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.03.2023 г. Описание проведённых работ: при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ №3 ТП 749 Протасово-2 в пролете опор № 6 - №13 дефектов не выявлено.
4115 | 450 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Новодугинский РЭС | 2023-02-19 16:50 | 2023-02-19 17:51 | 3.4.12.2.3, Причиной аварийного отключения ВЛ 0,4кВ №6 МТП-3 Тесово ВЛ 10кВ №09 ПС 35/10кВ Тесово явилось К.З., при падении под действием сильных порывов ветра ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №3-1 - №3-2, из-за границ охранной зоны ВЛ с дальнейшим её падением на землю. Без повреждения провода. | 4.4.3, Причиной возникновения К.З. на ВЛ 0,4кВ №6 МТП-3 Тесово ВЛ 10кВ №09 ПС 35/10кВ Тесово явилось внешнее механическое воздействие при падении ветки дерева под действием сильных порывов ветра на провода ВЛ в пролете опор №3-1 - №3-2, из-за границ охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Организационное Направить по факту аварийного отключения ВЛ 0,4кВ №6 МТП-3 Тесово ВЛ 10кВ №09 ПС 35/10кВ Тесово письмо-претензию в адрес сельской администрации Новодугинского района Смоленской области с требованием организовать обрезку ветвей зеленых насаждений, угрожающих падением на ВЛ по ул. Хуторская в с. Тесово. Срок исполнения: 28.03.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Пошелюк И.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.03.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено по факту аварийного отключения ВЛ 0,4кВ №6 МТП-3 Тесово ВЛ 10кВ №09 ПС 35/10кВ Тесово письмо-претензия в адрес сельской администрации Новодугинского района Смоленской области с требованием организовать обрезку ветвей зеленых насаждений, угрожающих падением на ВЛ по ул. Хуторская в с. Тесово.
4116 | 436 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Западнодвинский РЭС | 2023-02-19 16:49 | 2023-02-19 17:05 | 3.4.12.1.3, Отключение ВЛ-10кВ №01 ПС 35кВ Коротыши произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №70– 71 отп. на ТП №126 деревом, упавшим на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ под тяжестью налипшего снега, без обрыва проводов. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №70– 71 отп. наТП №126 ВЛ-10кВ №01 ПС 35кВ Коротыши из-за пределов охранной зоны под тяжестью налипшего снега, произошло перекрытие проводов, в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №01 ПС 35кВ Коротыши действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр в пролетах опор №630 – 73 отп. на ТП №126 ВЛ-10кВ №01 ПС 35кВ Коротыши с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 17.03.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Западнодвинского РЭС Годухин О.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр в пролетах опор №630 – 73 отп. на ТП №126 ВЛ-10кВ №01 ПС 35кВ Коротыши с целью выявления наличия дефектов. Мероприятие: Организационное Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре в пролетах опор №63 – 73 отп. на ТП №126 ВЛ-10кВ №01 ПС 35кВ Коротыши дефекты. Срок исполнения: 20.03.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Западнодвинского РЭС Годухин О.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.03.2023 г. Описание проведённых работ: Включение в план работ выявленных при внеочередном осмотре в пролетах опор №63 – 73 отп. на ТП №126 ВЛ-10кВ №01 ПС 35кВ Коротыши дефектов, не требуется.
4117 | 421 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС | 2023-02-19 16:46 | 2023-02-19 16:59 | 3.4.12.2.3, Причиной аварийного отключения ВЛ-10кВ № 421.04 ПС 35/10 «Моква» явилось межфазное короткое замыкание из - за схлеста проводов в пр. оп. №8 - №9, по причине падения ветки с дерева, стоящего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием ветра | 4.4.3, Причиной схлеста проводов в пролете опор №8-№9 ВЛ-10кВ № 421.08 ПС 35/10 «Моква» явилось упавшая ветка с дерева, стоящего вне охранной зоны ВЛ под воздействием ветра | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ 421.08 ПС 35/10 «Моква» Срок исполнения: 02.04.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.03.2023 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра составить график устранения выявленных дефектов Срок исполнения: 02.04.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.03.2023 г.
4118 | 511 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2023-02-19 16:35 | 2023-02-19 18:00 | 3.4.12.2.3, Отключение КВЛ 6кВ № 34 ТП 001 (Резинотехника) в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов фазы "А" и фазы "С" участка воздушной линии КВЛ 6кВ ТП 1125 - ТП1151 в пролете опор №4-№5 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов. На проводах имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. УРЗА не в ведении филиала | 4.4.3, Перекрытие проводов фазы "А" и фазы "С" участка воздушной линии КВЛ 6кВ ТП 1125 - ТП1151 в пролете опор №4-№5 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов. На проводах имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. УРЗА не в ведении филиала | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 6кВ № 34 ТП 001 (Резинотехника) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Кирсанов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый осмотр линии Мероприятие: Техническое Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра ВЛ 6кВ № 34 ТП 001 (Резинотехника) дефектов. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Ктрсанов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый осмотр линии
4119 | 449 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Сычевский РЭС | 2023-02-19 16:31 | 2023-02-19 17:30 | 3.4.12.2.3, Причиной аварийного отключения ВЛ 10кВ №05 ПС 35/10кВ Лукино явилось междуфазное К.З. при падении под действием сильных порывов ветра из-за пределов охранной зоны ветки дерева на провода в пролёте опор № 20 - №21. При подаче напряжения в цикле АПВ и при РПВ ветка находилась на проводах ВЛ, затем под действием сильных порывов ветра упала на землю. | 4.4.3, Причиной возникновения междуфазного К.З. на ВЛ 10кВ №05 ПС 35/10кВ Лукино явилось внешнее механическое воздействие при падении под действием сильных порывов ветра из-за пределов охранной зоны ветки дерева на провода в пролёте опор № 20 - №21. | Мероприятие: Организационное Направить по факту аварийного отключения ВЛ 10кВ №05 ПС 35/10кВ Лукино письмо-претензию в адрес администрации г. Сычевка Смоленской области с требованием выполнить обрезку крон деревьев городских зеленых насаждений, угрожающих падением веток на провода ВЛ. Срок исполнения: 27.03.2023 г. Ответственное лицо: Нач. Сычевского РЭС Сироткина С.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.02.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено по факту аварийного отключения ВЛ 10кВ №05 ПС 35/10кВ Лукино письмо-претензия в адрес администрации г. Сычевка Смоленской области с требованием выполнить обрезку крон деревьев городских зеленых насаждений, угрожающих падением веток на провода ВЛ.
4120 | 869 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кимрский РЭС | 2023-02-19 16:27 | 2023-02-20 03:10 | 3.4.12.1.3, 1. Отключение ВЛ 10кВ №11 РП 10кВ Скорнево произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролёте опор №40 - №41 деревом, растущим за пределами охранной зоны ВЛ 10кВ, нагнутым близко к проводам, под тяжестью налипшего снега, без повреждения проводов, при прохождении циклона по территории Кимрского района Тверской области. 2. Отключение ВЛ 10кВ №11 РП 10кВ Скорнево произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролёте опор №40 - №41 деревом, растущим за пределами охранной зоны ВЛ 10кВ, и упавшим на провода, в результате налипания большого количества мокрого снега, без повреждения проводов, при прохождении циклона по территории Кимрского района Тверской области. | 4.4.3, 1. В результате механического воздействия, при наклоне дерева на провода в пролете опор №40 - №41 ВЛ 10кВ №11 РП 10кВ Скорнево, под тяжестью налипшего снега , произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №11 РП 10кВ Скорнево действием МТЗ. 2. В результате механического воздействия, при падении дерева на провода в пролете опор №40 - №41 ВЛ 10кВ №11 РП 10кВ Скорнево в результате налипания большого количества мокрого снега, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №11 РП 10кВ Скорнево действием МТЗ. | Мероприятие: Организационное Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №11 РП 10кВ Скорнево в пролётах опор №35 - 45 для выявления возможных дефектов. Срок исполнения: 23.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Кимрского РЭС Сухарьков В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.03.2023 г. Описание проведённых работ: Провели внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №11 РП 10кВ Скорнево в пролётах опор №35 - 45 для выявления возможных дефектов Мероприятие: Организационное Включить в план работ дефекты, выявленные при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №11 РП 10кВ Скорнево в пролётах опор №35 - 45. Срок исполнения: 24.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Кимрского РЭС Сухарьков В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.03.2023 г. Описание проведённых работ: При внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №11 РП 10кВ Скорнево в пролётах опор №35 - 45 дефектов не выявлено.
4121 | 443 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Грайворонский РЭС | 2023-02-19 16:27 | 2023-02-19 18:48 | 3.4.8.5.1, Срабатывание АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 610 ПС 35 кВ Дорогощь произошло из-за КЗ в результате обрыва и схлеста проводов фаз «В» и «С» в пролете опор №№8-10 поврежденных остатками летающих предметов в приграничной зоне во время обстрела (огневое воздействие при проведении СВО). | 4.4.5, Механическое повреждение проводов фаз «В», «С» и провода управления НО в пролете опор №№8-10 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 610 ПС 35 кВ Дорогощь произошло вследствие попадания в них остатков летающих предметов во время обстрела в приграничной зоне. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 610 ПС 35 кВ Дорогощь. Срок исполнения: 02.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Синица Е.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.02.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 610 ПС 35 кВ Дорогощь. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 20.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Синица Е.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений и включены в план работ.
4122 | 414 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2023-02-19 15:43 | 2023-02-19 18:22 | 3.4.10.1, В результате проникновения кота на в/в ввода тр-ра фаз "А" и "В" и "С" в РУ-10кВ КТП-10кВ Вол-2-6, произошло нарушение электрической изоляции и возникновение межфазного КЗ, устраненного действием защит (ПК-10кВ). | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции между в/в вводами 10кВ фаз "А" и "В" и"С" КТП-10кВ Вол-2-6 при проникновении кота в РУ-10кВ, произошло возникновение межфазного к.з. , устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре КТП-10/0,4кВ от КВЛ-10кВ №2 ПС 110/10кВ Володарская нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС Срок исполнения: 28.03.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.02.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре КТП-10/0,4кВ от КВЛ-10кВ №2 ПС 110/10кВ Володарская нарушений и включены в план работ Орловского РЭС Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр КТП-10/0,4кВ от КВЛ-10кВ №2 ПС 110/10кВ Володарская в части их технического состояния. Срок исполнения: 28.03.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр КТП-10/0,4кВ от КВЛ-10кВ №2 ПС 110/10кВ Володарская в части их технического состояния.
4123 | 444 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2023-02-19 15:33 | 2023-02-19 17:20 | 3.4.7.3.5, Причиной оперативного отключения Л-1006 ПС Заводская явилось повреждение КЛ-10кВ ТП 1097 -ТП 1102 в связи с пробоем фазной изоляции в соединительной муфте кабеля из-за старения изоляции (изменение диэлектрических свойств изоляции в процессе эксплуатации с 2004 года). | 4.12, Причиной оперативного отключения Л-1006 ПС Заводская явилось появление "земли" на 2СШ 10кВ ПС Заводская в связи с пробоем фазной изоляции в соединительной муфте кабеля "ТП 1087 - ТП 1102" из-за старения изоляции (изменение диэлектрических свойств изоляции в процессе эксплуатации с 2004года). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение диэлектрических свойств изоляции в целой части кабеля СТп кабеля ААБл-10 3х185 КЛ-10кВ ТП 1097 -ТП 1102 в процессе длительной эксплуатации с 2004 года ( 18 лет эксплуатации). Несвоевременная замена оборудования с истекшим сроком эксплуатации. на КЛ 10кВ ТП 1087 - ТП 1102 KS010-0005121-005 | Мероприятие: Организационное Провести анализ отключений КЛ 6 кВ ТП 1087– ТП1102 за последние пять лет по причине повреждения кабеля и рассмотреть вопрос о необходимости замены кабеля на данной КЛ. Срок исполнения: 24.03.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Кирейков В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен анализ отключений КЛ 6 кВ ТП 1087– ТП1102 за последние пять лет по причине повреждения кабеля. По результату анализа замена кабеля на данной КЛ не предусматривается.
4124 | 458 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС | 2023-02-19 15:21 | 2023-02-19 18:31 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0.4 кВ ВЛ 0,4 №1 КТП №418 ПС 35 кВ Б.Троица произошло из-за превышения токов нагрузки по фазе "А" превышающих номинал (на 9А), вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание АВ 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал на ВЛ 0,4 №1 КТП №418 ПС 35 кВ Б.Троица из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальным данным автомата. на ВЛ 0,4 №1 КТП №418 ПС 35 кВ Б.Троица ВЛ 0,4 №1 КТП №418 ПС 35 кВ Б.Троица | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 №1 КТП №418 ПС 35 кВ Б.Троица. Срок исполнения: 01.03.2023 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 №1 КТП №418 ПС 35 кВ Б.Троица Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4 №1 КТП №418 ПС 35 кВ Б.Троица. Срок исполнения: 19.03.2023 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.02.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнена проверка равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4 №1 КТП №418 ПС 35 кВ Б.Троица Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4 №1 КТП №418 ПС 35 кВ Б.Троица, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 19.03.2023 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.03.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 0,4 №1 КТП №418 ПС 35 кВ Б.Троица, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ
4125 | 437 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Суджанский РЭС | 2023-02-19 15:20 | 2023-02-19 17:10 | 3.4.12.2.3, Причиной вывода в ремонт ВЛ-10кВ №22 от ПС 110 «Суджа» явилось необходимость устранения однофазного замыкания на землю на опоре №14 из-за ветки лежащей на траверсе и касающейся провода фазы "С" , принесенной ветром с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Причиной возникновения «Земли» на ВЛ 10кВ №22 ПС 110 кВ «Суджа» явилось однофазное замыкание на землю на опоре №14 из-за ветки лежащей на траверсе и касающейся провода фазы "В" , принесенной ветром с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №22 ПС "Суджа" Срок исполнения: 08.04.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Скоркин А.П. Завод-изготовитель: Прочие заводы Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №22 ПС "Суджа" Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №22 ПС "Суджа" составить график устранения выявленных замечаний Срок исполнения: 01.04.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Скоркин А.П. Завод-изготовитель: Прочие заводы Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.03.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №22 ПС "Суджа" составлен график устранения выявленных замечаний
4126 | 452 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Духовщинский РЭС | 2023-02-19 15:16 | 2023-02-19 16:24 | 3.4.9.3, Причиной аварийного отключения ВЛ 0,4кВ №2 от ТП 324 явилось междуфазное КЗ возникшее в результате повреждения во внутренней проводке потребителя запитанного от опоры №2-6 (жилой дом). |  | Мероприятие: Организационное Направит письмо на имя потребителя по факту отключения ВЛ 0,4кВ №2 от 324, о необходимости привести к соответствующим нормам внутреннюю сеть. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Борисов Александр Иванович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.04.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо на имя потребителя по факту отключения ВЛ 0,4кВ №2 от 324, о необходимости привести к соответствующим нормам внутреннюю сеть.
4127 | 443 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС | 2023-02-19 15:05 | 2023-02-19 15:28 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №1 ТП-205 ВЛ-1002 ПС Заводская явилось повреждение в ВЩУ потребителя на опоре №24. |  | Мероприятие: Организационное Направить претензионное письмо потребителю. Срок исполнения: 17.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Смоленского РЭС Суражевский С.В Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено претензионное письмо потребителю.
4128 | 866 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Конаковский РЭС | 2023-02-19 14:49 | 2023-02-19 15:22 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-0,4кВ №3 ЗТП 6/0,4кВ КБО произошло по причине увеличения тока нагрузки выше номинального. | 4.13, В результате превышения тока нагрузки на ВЛ-0,4кВ №3 ЗТП 6/0,4кВ КБО произошло перегорание калиброванного низковольтного предохранителя на РБ-0,4кВ №3 ЗТП 6/0,4кВ КБО действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не актуальная информация о нагрузке потребителей на ВЛ-0,4кВ №3 ЗТП 6/0,4кВ КБО. на ВЛ-0,4кВ ЗТП КБО ф.40 ПС №9 VN004-00059452 | Мероприятие: Техническое Произвести замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала ПН на РБ-0,4кВ №3 ЗТП 6/0,4кВ КБО. Срок исполнения: 17.03.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Соколов М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.03.2023 г. Описание проведённых работ: Замер нагрузки в период наибольшего потребления на ВЛ-0,4кВ №3 ЗТП 6/0,4кВ КБО. Мероприятие: Техническое Произвести замер сопротивления петли фаза-ноль на ВЛ-0,4кВ №3 ЗТП 6/0,4кВ КБО. Срок исполнения: 17.03.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Соколов М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.03.2023 г. Описание проведённых работ: Замер сопротивления петли фаза-ноль на ВЛ-0,4кВ №3 ЗТП 6/0,4кВ КБО. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при замере нагрузки в период наибольшего потребления на ЗТП 6/0,4кВ КБО. Срок исполнения: 18.03.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Соколов М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.03.2023 г. Описание проведённых работ: Замер нагрузки в период наибольшего потребления на ВЛ-0,4кВ №3 ЗТП 6/0,4кВ КБО.
4129 | 360 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС | 2023-02-19 14:34 | 2023-02-19 14:36 | 3.4.9.3, В результате неисправности оборудования, находящихся на балансе потребителя: ТП потр. Газопровод (СКЗ) (ООО "Газпром Трансгаз Москва" Орловское ЛПУМГ), произошло возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием МТЗ. |  | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ф№11 ПС 110/35/10 кВ Болхов по всей длине. Срок исполнения: 20.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Сергеев М.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2023 г. Описание проведённых работ: Проведён внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ф№11 ПС 110/35/10 кВ Болхов по всей длине. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ Ф№11 ПС 110/35/10 кВ Болхов и включить их в план работ РЭС. Срок исполнения: 20.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Сергеев М.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ Ф№11 ПС 110/35/10 кВ Болхов и включены в план работ РЭС. Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу ТП Газопровод (СКЗ) (ООО "Газпром Трансгаз Москва" Орловское ЛПУМГ), подключенной от ВЛ-10кВ Ф№11 ПС 110/35/10 кВ Болхов, о выполнении требований Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, исключающие возникновение ТН. Срок исполнения: 20.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Сергеев М.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо владельцу ТП Газопровод (СКЗ) (ООО "Газпром Трансгаз Москва" Орловское ЛПУМГ), подключенной от ВЛ-10кВ Ф№11 ПС 110/35/10 кВ Болхов, о выполнении требований Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, исключающие возникновение ТН.
4130 | 172 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Клинцовский РЭС | 2023-02-19 14:34 | 2023-02-19 16:30 | 3.4.8.5, Повреждение опоры №13 ВЛ ф1 ТП158 фГород-1 ПС Клинцовская произошло в результате ДТП, совершенного неустановленным лицом. | 4.14, Отключение ВА в ТП158 произошло в результате механического разрушения опоры № 13 на ВЛ ф1 ТП158 фГород-1 ПС Клинцовская. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ ТП158 фГород-1 ПС Клинцовская. Срок исполнения: 20.03.2023 г. Ответственное лицо: Красовский В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ ТП158 фГород-1 ПС Клинцовская. Мероприятие: Техническое Замена опоры № 13 ВЛ 0,4 кВ ТП158 фГород-1 ПС Клинцовская. Срок исполнения: 20.03.2023 г. Ответственное лицо: Красовский В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведена замена опоры № 13 ВЛ 0,4 кВ ТП158 фГород-1 ПС Клинцовская.
4131 | 446 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Кр.Яружский РЭС | 2023-02-19 14:24 | 2023-02-19 15:57 | 3.4.8.5.1, Появление сигнала «земля» на I секции шин 10 кВ ПС 35 кВ Теребрено произошло из-за обрыва провода фазы "С" в пролете опор №№8/2-8/3 ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Теребрено, вследствие огневого воздействия в приграничной зоне (проведение СВО). | 4.4.5, Обрыв провода фазы «С» в пролете опор №№8/2-8/3 ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Теребрено произошел из-за механического воздействия на провод вследствие огневого воздействия в приграничной зоне. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Теребрено. Срок исполнения: 01.03.2023 г. Ответственное лицо: Баранов А.Н. - гл. инженер РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведён внеплановый осмотр Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 10.03.2023 г. Ответственное лицо: Баранов А.Н. - гл. инженер РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.03.2023 г. Описание проведённых работ: Включена в многолетний план-график комплексных ремонтов ВЛ 3-20 кВ филиала ПАО "Россети Центра" - "Белгородэнерго"
4132 | 228 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2023-02-19 14:10 | 2023-02-19 16:35 | 3.4.12.5.1, Повреждение КЛ 6кВ ТП0339 к ТП0156 произошло в результате подвижки грунтов. | 4.12, Отключение МВ Ф605 РП22 к ТП0260 произошло в результате КЗ на КЛ 6кВ ТП0339 к ТП0156 в следствии подвижки грунтов при промерзании. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования в РП22 Ф605 к ТП0260. Срок исполнения: 01.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр оборудования в РП22 Ф605 к ТП0260. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 6 кВ ТП0339 к ТП0156. Срок исполнения: 01.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.02.2023 г. Описание проведённых работ: КЛ 6 кВ ТП0339 к ТП0156 восстановлена.
4133 | 383 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Покровский РЭС | 2023-02-19 13:45 | 2023-02-19 15:07 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны на провода фазы "А" и "В" в пролёте опор №8-6-8-7 ВЛ-0,4 №1 КТП-8/Н-11-160 Нетрубеж, произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению двухфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате нарушения электрической изоляции проводов фазы "А" и "В", из за механического воздействия ветки дерева в пролете опор №8-6-8-7 ВЛ-0,4 №1 КТП-8/Н-11-160 Нетрубеж, произошло возникновение двухфазного КЗ, устранённого действием защиты. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ-0,4 №1 КТП-8/Н-11-160 Нетрубеж. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: начальник РЭС. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.03.2023 г. Описание проведённых работ: План работ. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 №1 КТП-8/Н-11-160 Нетрубеж разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в план работ Покровского РЭС. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: начальник РЭС. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.03.2023 г. Описание проведённых работ: План работ.
4134 | 119 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Клинцовский РЭС | 2023-02-19 13:30 | 2023-02-19 14:50 | 3.4.12.2.3, Воздействие порывистого ветра привело к падению ветви с дерева, растущего за пределами охранной зоны, на провода, механическому воздействию и нарушению изоляции ВЛ-10кВ ф.105 ПС Лотаки в пролёте опор №67-68. | 4.4.3, Механическое воздействие и нарушение изоляции ВЛ-10кВ ф.105 ПС Лотаки в пролёте опор №67-68, привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ (МТЗ) В-10кВ ф.105 ПС Лотаки. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.105 ПС Лотаки в пролете опор №67-68. Срок исполнения: 27.03.2023 г. Ответственное лицо: Герасименко М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр, замечания устранены.
4135 | 428 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС | 2023-02-19 13:16 | 2023-02-19 15:50 | 3.4.9.3, Отключение АВ 0,4кВ ВЛ 0,4кВ №2 КТП 99 ПС 110 кВ Промышленная выполнено для устранения потребителем неисправности в шкафу учета 0,4 кВ ГСК "Уголёк". |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю о приведении электроустановок к требованиям НТД. Срок исполнения: 01.03.2023 г. Ответственное лицо: Неляпин Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.02.2023 г.
4136 | 442 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Яковлевский РЭС | 2023-02-19 13:14 | 2023-02-19 14:54 | 3.4.9.3, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4кВ №1 КТП 202 ПС 110 кВ Томаровка произошло из-за возникновения КЗ, в результате повреждения в сетях потребителя (ул. Центральная д.34 от опоры №4) и отказа в отключении АВ 0,4 кВ ВРУ 0,4 кВ потребителя. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю о приведении электроустановки в соответствие с требованием НТД. Срок исполнения: 07.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Холод А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.02.2023 г. Описание проведённых работ: Уведомление потребителю о приведении электроустановки в соответствии с НТД.
4137 | 423 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Петропавловский РЭС | 2023-02-19 13:13 | 2023-02-19 15:02 | 3.4.7.3.5, Причиной вывода в ремонт, по неотложной заявке, ВЛ-10 кВ №2 ПС 110 кВ Петропавловка послужило однофазное замыкание на землю, вследствие срыва изолятора фазы "С" на опоре №8 ОВЛ-10-2-1 в результате разрушения колпачка крепления изолятора, с последующим падением провода фазы «С» на металлическую заземлённую траверсу, под воздействием сильных порывов ветра до 20 м/сек.. | 4.1.3, Разрушение колпачка крепления изолятора фазы «С» на опоре №8 ОВЛ-10-2-1 ВЛ-10-2 ПС Петропавловка произошло из-за изменения структуры материала колпачка в процессе длительного срока эксплуатации, в сочетании с сильными порывами ветра до 20 м/сек.. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наличие дефектного колпачка крепления изолятора фазы "С" на опоре №8 ОВЛ-10 кВ №2-1 на ВЛ-10-2 ПС Петропавловка VS010-0002999 | Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного смотра ВЛ-10-2 ПС Петропавловка, выявленные дефекты включить в план ТО 2023г. Срок исполнения: 21.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Стервоедов А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.03.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного смотра ВЛ-10-2 ПС Петропавловка замечаний не выявлено Мероприятие: Техническое После прохождения атмосферного фронта, выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-2 ПС Петропавловка по всей длине ВЛ с целью выявления дефектов крепления изоляторов. Срок исполнения: 21.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Стервоедов А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ-10-2 ПС Петропавловка по всей длине ВЛ, замечаний нет.
4138 | 118 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Климовский РЭС | 2023-02-19 13:06 | 2023-02-19 14:10 | 3.4.12.1.1, Сброс с проводов ВЛ-0,4 ТП-121 Л2 Ф-101 ПС Климово в пролете опор №10-11 мокрого снега, гололёдных образований и усилении ветра привело к кратковременному схлёсту проводов. | 4.4.4, Схлёст проводов ВЛ-0,4 ТП-121 Л2 Ф-101 ПС Климово в пролете опор №10-11, привело к короткому замыканию и отсутствию эл. энергии у потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 ТП-121 Л2 Ф-101 ПС Климово по всей длине. Срок исполнения: 27.03.2023 г. Ответственное лицо: Сидоров А.Д. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.03.2023 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. Срок исполнения: 27.03.2023 г. Ответственное лицо: Сидоров А.Д. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.03.2023 г.
4139 | 442 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2023-02-19 13:00 | 2023-02-19 14:10 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №2 ТП-067 явилось падение ветки дерева на провода в пролете опор №№ 3-4 в результате воздействия сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ-0,4кВ №2 ТП 067 явилось междуфазное короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор №3 -№4 в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветви дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить кронирование деревьев угрожающих падением веток на провода ВЛ в пролёте опор №3-№4 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 067. Срок исполнения: 14.04.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Нуфриченков А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.04.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено кронирование деревьев угрожающих падением веток на провода ВЛ в пролёте опор №3-№4 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 067.
4140 | 445 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Кр.Яружский РЭС | 2023-02-19 12:48 | 2023-02-19 17:08 | 3.4.8.5.1, Появление сигнала «земля» на I секции шин 10 кВ ПС 35 кВ Репяховка произошло из-за обрыва провода фазы «В» в пролете опор №№7/43-7/44 ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Репяховка, вследствие огневого воздействия в приграничной зоне (проведение СВО). | 4.4.5, Обрыв провода фазы «В» в пролете опор №№7/43-7/44 ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Репяховка произошел из-за механического воздействия на провод вследствие огневого воздействия в приграничной зоне. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Репяховка. Срок исполнения: 01.03.2023 г. Ответственное лицо: Баранов А.Н. - гл. инженер РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведён внеплановый осмотр Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 10.03.2023 г. Ответственное лицо: Баранов А.Н. - гл. инженер РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.03.2023 г. Описание проведённых работ: Включена в многолетний план-график комплексных ремонтов ВЛ 3-20 кВ филиала ПАО "Россети Центра" - "Белгородэнерго"
4141 | 425 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Кр.Гвардейский РЭС | 2023-02-19 12:35 | 2023-02-19 16:43 | 3.4.12.2.1, Появление сигнала "земля" на II секции шин 10 кВ ПС 110 кВ Красногвардейское произошло в результате разрушения штыревого изолятора и падения провода фазы «С» на металлоконструкцию траверсы на опоре №104 ВЛ 10 кВ №3 вследствие длительного воздействия повторяющихся ветровых нагрузок. | 4.4.4, Механическое разрушение штыревого изолятора фазы «С» на опоре №104 ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Красногвардейское произошло длительного воздействия повторяющихся ветровых нагрузок. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Красногвардейское. Срок исполнения: 03.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Лисавцов А.В. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.03.2023 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 17.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Лисавцов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.03.2023 г.
4142 | 503 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Угличский РЭС | 2023-02-19 12:35 | 2023-02-19 14:00 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №4 ТП 024 по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №2-№3 в результате падения ветки дерева, произрастающего вне охранной зоны ВЛ, принесенной на провода порывами сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №2-№3 ВЛ 0,4кВ №4 ТП 024 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №4 ТП 024 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Васкан М.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №4 ТП 024 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Васкан М.Е. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.03.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ недостатки, угрожающие нормальной работе линии не выявлены.
4143 | 433 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС | 2023-02-19 12:28 | 2023-02-19 14:12 | 3.4.8.5.2, Аварийное отключение АВ 0,4кВ №2 ВЛ 0,4кВ №2 КТП 198 ПС 110кВ Никольская произошло в результате повреждения потребительского электрооборудования за ГЛ.РБ 0,4кВ в ВРУ-0,4 от оп. №6 ВЛ 0,4кВ №2 КТП 198 ПС 110кВ Никольская, находящемся на балансе и обслуживании потребителя Рязкина А.В. | 4.12, Короткое замыкание на потребительском электрооборудовании за ВРУ-0,4 от оп. №6 ВЛ 0,4кВ №2 КТП 198 ПС 110кВ Никольская, находящемся на балансе и обслуживании потребителя Рязкина А.В. в результате которого произошло аварийное отключение ВРУ-0,4 от оп. №6 ВЛ 0,4кВ №2 КТП 198 ПС 110кВ Никольская стало нарушение электрической изоляции. | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю Рязкину А.В. о необходимости приведения ВРУ-0,4 от оп. №6 ВЛ 0,4кВ №2 КТП 198 ПС 110кВ Никольская в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ, и предложением воспользоваться услугой «Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования», затребовать копии протоколов об испытании оборудования Срок исполнения: 20.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.03.2023 г.
4144 | 429 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС | 2023-02-19 12:15 | 2023-02-19 13:44 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0,4 кВ ЛЭП 0,4кВ №2 КТП 7-05 ПС 35 кВ Городище произошло из-за возникновения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал на 17 А, вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание АВ 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал, на ЛЭП 0,4кВ №2 КТП 7-05 ПС 35 кВ Городище из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неравномерное распределение нагрузки на ВЛ 0,4кВ №2 КТП 7-05 ПС Городище VN004-00025277 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 0,4кВ №2 КТП 7-05 ПС 35 кВ Городище. Срок исполнения: 01.03.2023 г. Ответственное лицо: Данько В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 7-04 ПС 35 кВ Городище. Срок исполнения: 01.03.2023 г. Ответственное лицо: Данько В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено распределение нагрузок по фазам Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 20.03.2023 г. Ответственное лицо: Данько В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2023 г. Описание проведённых работ: Мероприятия по устранению выявленных нарушений
4145 | 441 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Рамонский РЭС | 2023-02-19 11:36 | 2023-02-19 13:27 | 3.4.8.5.3, ОтключениеВЛ-10-3 ПС Новоживотинное было выполнено оперативным персоналом по заявке МЧС России. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю (ОАО «Куриное счастье») о необходимости приведения оборудования ТП-656 в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой «Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования», затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 20.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Маковкин С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.03.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо потребителю
4146 | 842 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2023-02-19 11:30 | 2023-02-19 12:15 | 3.4.12.2.1, Отключение АВ-0,4 кВ в РУ-0,4 кВ на КТП 10 кВ №257 д. Сосновка произошло по причине возникновения КЗ из-за схлеста проводов в пролете опор №8-9 ВЛ 0,4 кВ №2 образовавшегося под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Ржевского района Тверской области. | 4.4.4, В результате воздействия сильных порывов ветра на провода ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10 кВ №257 д. Сосновка при прохождении атмосферного фронта по территории Ржевского района Тверской области произошел схлест проводов в пролете опор №8-9 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10 кВ №257 д. Сосновка, что явилось причиной отключения АВ-0,4 кВ в РУ-0,4 кВ на КТП 10 кВ №257 д. Сосновка. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 КТП 10 кВ №257 д. Сосновка с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 21.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.03.2023 г. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 КТП 10 кВ №257 д. Сосновка. Срок исполнения: 24.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.03.2023 г.
4147 | 193 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Почепский РЭС | 2023-02-19 11:20 | 2023-02-19 13:15 | 3.4.12.1.2, Обрыв провода на ВЛ 0,4 кВ ф.4 ТП-7 ф.1003 ПС Почепская от опоры к дому ул. Коммуны д. 15., вследствие схода снега с крыши дома. | 4.13, Прекращение передачи электрической энергии потребителю произошло в результате повреждения ВЛ 0,4 кВ ф.4 ТП-7 ф.103 ПС Почепская от опоры к дому ул. Коммуны д.15., в следствии схода снега с крыши дома. | Мероприятие: Техническое Выполнить мероприятий по устранению повреждения на ВЛ 0,4 кВ ф.4 ТП-7 ф.1003 ПС Почепская от опоры к дому ул. Коммуны д. 15 Срок исполнения: 22.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Гришин Н. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнены мероприятий по устранению повреждения на ВЛ 0,4 кВ ф.4 ТП-7 ф.1003 ПС Почепская от опоры к дому ул. Коммуны д. 15
4148 | 418 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Острогожский РЭС | 2023-02-19 11:17 | 2023-02-19 13:04 | 3.4.12.2.1, Причиной вывода в ремонт по неотложной заявке ВЛ 10кВ №3 ПС 35кВ Гумны послужило однофазное короткое замыкание на землю вызванное обрывом вязки провода фазы «В» на опоре № 95 и опусканием провода на заземлённую траверсу под воздействием ветровых нагрузок при порывах ветра до 15 м/с. | 4.4.4, Обрыв вязки провода фазы «В» и опускание провода на траверсу на опоре № 95 ВЛ 10кВ №3 ПС 35кВ Гумны произошло вследствие перетирания вязки об шейку изоляторов , под воздействием ветровых нагрузок при порывах ветра до 15 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №3 ПС 35кВ Гумны с применением бинокля, по всей длине. Особое внимание обратить на состояние креплений проводов к изоляторам. Срок исполнения: 15.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Острогожского РЭС Михайлов М.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Включить в план работ выявленные дефекты при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №3 ПС 35кВ Гумны . Срок исполнения: 15.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Острогожского РЭС Михайлов М.В. Состояние: Не выполнено
4149 | 448 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Вяземский РЭС | 2023-02-19 11:17 | 2023-02-19 13:15 | 3.4.9.3, Причиной аварийного отключения ВЛ-10кВ Л-1003 ПС 110/10кВ Касня явилось междуфазное К.З. при повреждении на ведомственной ТП 471. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо-претензию по факту аварийного отключения ВЛ-1003 ПС 110/10кВ Касня в адрес владельца ведомственной ТП 471 (ЗАО "Смоленская Сотовая Связь"). Срок исполнения: 10.03.2023 г. Ответственное лицо: гл. инженер Степанов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.03.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо-претензия по факту аварийного отключения ВЛ-1003 ПС 110/10кВ Касня в адрес владельца ведомственной ТП 471 (ЗАО "Смоленская Сотовая Связь").
4150 | 273 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС | 2023-02-19 11:10 | 2023-02-19 11:30 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ-10 кВ "Подгорное" произошло по причине межфазного К.З. при повреждении оборудования на ТП 185П, находящейся в эксплуатационной ответственности ООО "Альтаир". |  | Мероприятие: Организационное Направить в адрес претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД. Срок исполнения: 27.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Радионов Андрей Тихонович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.03.2023 г.
4151 | 510 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2023-02-19 10:55 | 2023-02-19 11:25 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП 197 (Агропромэнерго) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №14-№15 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №14-№15 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ 0,4кВ №2 ТП 197 (Агропромэнерго) . На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 197 (Агропромэнерго) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Пигалкин Д.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.03.2023 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №2 ТП 197 (Агропромэнерго), по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Пигалкин Д.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.03.2023 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр
4152 | 227 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2023-02-19 10:45 | 2023-02-19 12:39 | 3.4.7.3.1, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дома №40 ул. Челюскина с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.14 ТП2046 ф.601 РП07. | 4.13, Нарушение (окисление) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.14 ТП2046 ф.610 РП07 с медным проводом потребителя на доме №40 ул. Челюскина привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф.14 ТП2046 ф.601 РП07 в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 01.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф.14 ТП2046 ф.601 РП07 в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро".
4153 | 169 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Трубчевский РЭС | 2023-02-19 10:40 | 2023-02-19 12:36 | 3.4.7.3.5, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома 104 ул. 3 Интернационала с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ-0,4кВ. ф.2 ТП-9 Ф-1006 ПС Трубчевская произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ-0,4кВ. ф.2 ТП-9 Ф-1006 ПС Трубчевская с медным проводом потребителя на доме ул. 3 Интернационала 104 | Мероприятие: Техническое Выполнить перезаделку контактного соединения на вводе от опоры ул. 3 Интернационала 104 ВЛ-0,4кВ. ф.2 ТП-9 Ф-1006 ПС Трубчевская Срок исполнения: 20.03.2023 г. Ответственное лицо: Трубчевский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.02.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнена пере заделка контактного соединения на вводе от опоры ул. 3 Интернационала 104 ВЛ-0,4кВ. ф.2 ТП-9 Ф-1006 ПС Трубчевская Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4кВ. ф.2 ул. 3 Интернационала ТП-9 Ф-1006 ПС Трубчевская в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 20.03.2023 г. Ответственное лицо: Трубчевский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ-0,4кВ. ф.2 ул. 3 Интернационала ТП-9 Ф-1006 ПС Трубчевская в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро
4154 | 509 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2023-02-19 10:30 | 2023-02-19 12:30 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4кВ №4 КТП "Мастерские" в результате короткого замыкания, возникшего из-за схлеста проводов фазы "А" и фазы "В" при падении на провода ветки дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №5-№6. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах ВЛ имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами ВЛ со следами перекрытия электрической дугой. | 4.4.3, Схлест проводов фазы "А" и фазы "В" при падении на провода ветки дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ-0,4кВ №4 КТП "Мастерские" в пролете опор №5-№6. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах ВЛ имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами ВЛ со следами перекрытия электрической дугой. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №4 КТП "Мастерские" с целью выявления причин, влияющих на работу ВЛ. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Виноградов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №4 КТП "Мастерские". Мероприятие: Техническое Произвести устранение дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ-0,4кВ №4 КТП "Мастерские". Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Виноградов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.02.2023 г. Описание проведённых работ: Дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ-0,4кВ №4 КТП "Мастерские", нет.
4155 | 845 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС | 2023-02-19 10:23 | 2023-02-19 22:34 | 3.4.12.1.1, 1) Отключение ВЛ 10 кВ № 02 ПС 35кВ Бор произошло по причине междуфазного КЗ между проводами фаз «В» и «С» в результате схлеста проводов из-за уменьшения минимально-допустимого расстояния вследствие налипания с последующим обледенение большого количества снега на провод ф. «В» и изменения его габарита с приближением к проводу ф. «С» в пролете опор №42-43, при прохождения атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области, без обрыва проводов. 2) Отключение ВЛ 10 кВ № 09 ПС 35кВ Бор произошло по причине междуфазного КЗ между проводами фаз «В» и «С» в результате схлеста проводов из-за уменьшения минимально-допустимого расстояния вследствие налипания с последующим обледенение большого количества снега на провод ф. «В» и изменения его габарита с приближением к проводу ф. «С» в пролете опор №49-50, при прохождения атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области, без обрыва проводов. 3) Отключение ВЛ 10 кВ № 04 ПС 35кВ Бологово произошло по причине междуфазного КЗ между проводами фаз «В» и «С» в результате схлеста проводов из-за уменьшения минимально-допустимого расстояния вследствие налипания с последующим обледенение большого количества снега на провод ф. «В» и изменения его габарита с приближением к проводу ф. «С» в пролете опор №147-148, при прохождения атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области, без обрыва проводов. | 4.4.4, 1) В результате механического воздействия в следствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провод ф. «В» и изменения его габарита с приближением к проводу ф. «С» в пролете опор №42-43 ВЛ 10 кВ № 02 ПС 35кВ Бор при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области, произошел схлест проводов фаз "В" и "С", в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 10 кВ № 02 ПС 35кВ Бор действием МТЗ. 2) В результате механического воздействия в следствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провод ф. «В» и изменения его габарита с приближением к проводу ф. «С» в пролете опор №49-50 ВЛ 10 кВ № 09 ПС 35кВ Бор при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области, произошел схлест проводов фаз "В" и "С", в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 10 кВ № 09 ПС 35кВ Бор действием МТЗ. 3) В результате механического воздействия в следствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провод ф. «В» и изменения его габарита с приближением к проводу ф. «С» в пролете опор №147-148 ВЛ 10 кВ № 04 ПС 35кВ Бологово при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области, произошел схлест проводов фаз "В" и "С", в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 10 кВ № 04 ПС 35кВ Бологово действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр в пролете опор №35-45 ВЛ 10кВ №02 ПС Бор, в пролете опор №45-55 ВЛ 10кВ №09 ПС Бор, в пролете опор №140-150 ВЛ-10кВ № 04 ПС Бологово с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 06.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.03.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №02 ПС Бор, ВЛ 10кВ №09 ПС Бор, ВЛ-10кВ № 04 ПС Бологово произведен. Мероприятие: Организационное Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра в пролете опор №55-65, 2-1-2-10 ВЛ 10кВ №14 ПС Дашково, в пролете опор №55-65 ВЛ 10кВ №07 ПС Плоскошь, в пролете опор №65-75 ВЛ 10кВ №13 ПС Плоскошь дефекты. Срок исполнения: 10.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.03.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №14 ПС Дашково, ВЛ 10кВ №07 ПС Плоскошь, ВЛ 10кВ №13 ПС Плоскошь произведен.
4156 | 508 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2023-02-19 10:21 | 2023-02-19 10:39 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ №6 "Холм" ПС 110кВ "Пречистое" в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов фазы "А" и фазы "В" при падении на провода ветки дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №62-№63. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах ВЛ имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами ВЛ со следами перекрытия электрической дугой. Работа МТЗ – правильно. Работа АПВ – правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фазы "А" и фазы "В" при падении на провода ветки дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ-10кВ №6 "Холм" ПС 110кВ "Пречистое" в пролете опор №62-№63. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах ВЛ имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами ВЛ со следами перекрытия электрической дугой. Работа МТЗ – правильно. Работа АПВ – правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №6 "Холм" ПС 110кВ "Пречистое" с целью выявления причин, влияющих на работу ВЛ. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Виноградов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №6 "Холм" ПС 110кВ "Пречистое". Мероприятие: Техническое Произвести устранение дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ-10кВ №6 "Холм" ПС 110кВ "Пречистое". Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Виноградов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.02.2023 г. Описание проведённых работ: Дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ-10кВ №6 "Холм" ПС 110кВ "Пречистое", нет.
4157 | 943 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС | 2023-02-19 10:20 | 2023-02-19 10:56 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ Новая улица от КТП 10/0,4кВ Выскодня клуб вызвано однофазным к.з. из-за схлёста проводов наклоненным деревом, из вне охранной зоны ВЛ, при сильном порыве ветра, в пролёте опора №12 - №13, без повреждения проводов. | 4.4.3, В результате механического воздействия при наклоне дерева, из вне охранной зоны ВЛ, при сильном порыве ветра, на провода ВЛ-0,4кВ Новая улица от КТП-10/0,4кВ Выскодня клуб в пролете опора №12- №13, произошел кратковременный схлёст проводов в данном пролете, что послужило причиной отключения ВЛ-0,4кВ Новая улица от КТП-10/0,4кВ Выскодня клуб. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Новая улица от КТП-10/0,4кВ Выскодня клуб с целью выявления дефектов, влияющих на аварийность Срок исполнения: 06.03.2023 г. Ответственное лицо: гл.инженер Удомельского РЭС Клевцов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Новая улица от КТП-10/0,4кВ Выскодня клуб Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ Новая улица от КТП-10/0,4кВ Выскодня клуб Срок исполнения: 10.03.2023 г. Ответственное лицо: гл.инженер Удомельского РЭС Клевцов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Новая улица от КТП-10/0,4кВ Выскодня клуб
4158 | 417 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Острогожский РЭС | 2023-02-19 10:18 | 2023-02-19 11:20 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 10-4 ПС 35кВ Гумны послужило двухфазное короткое замыкание, вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор № 53-54 веткой от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, занесённой на провода ВЛ порывом ветра до 15 м/с. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" по ВЛ-10-4 ПС 35кВ Гумны в пролёте опор № 53-54 произошло веткой от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, занесённой на провода ВЛ порывом ветра до 15 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-4 ПС 35кВ Гумны по всей длине с целью выявления деревьев ветки которых угрожают падением на провода ВЛ,в.т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ Срок исполнения: 05.05.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Острогожского РЭС Михайлов М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-4 ПС 35кВ Гумны по всей длине с целью выявления деревьев ветки которых угрожают падением на провода ВЛ,в.т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-10-4 ПС 35кВ Гумны. Срок исполнения: 05.05.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Острогожского РЭС Михайлов М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.03.2023 г. Описание проведённых работ: Включить в план работ устранение дефектов выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-10-4 ПС 35кВ Гумны.
4159 | 416 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Острогожский РЭС | 2023-02-19 10:16 | 2023-02-19 11:19 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-10-1 ПС 35кВ Гумны послужило двухфазное короткое замыкание, вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор № 48-49 веткой от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, занесённой на провода ВЛ порывом ветра до 15 м/с. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" по ВЛ-10-1 ПС 35 кВ Гумны в пролёте опор № 48-49 произошло веткой от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, занесённой на провода ВЛ порывом ветра до 15 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-1 ПС 35 кВ Гумны по всей длине с целью выявления деревьев ветки которых угрожают падением на провода ВЛ,в.т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 20.04.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Острогожского РЭС Михайлов М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-1 ПС 35 кВ Гумны по всей длине с целью выявления деревьев ветки которых угрожают падением на провода ВЛ,в.т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-1 ПС 35 кВ Гумны разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 20.04.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Острогожского РЭС Михайлов М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.03.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-1 ПС 35 кВ Гумны разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев угрожающих падением на провода ВЛ.
4160 | 860 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС | 2023-02-19 10:06 | 2023-02-19 11:31 | 3.4.7.3.5, Перегорание ПН-2 руб. 0,4 кВ фид1 ТП 015 д.Паулино произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за схлеста проводов из-за ослабления вязки провода фазы "В" на опоре №13 и изменения габарита с приближением к соседнему проводу в пролете опор №13-14 ВЛ 0,4кВ фид. №1СтароеТП 015 д.Паулино вследствие нарушения структуры материала вязки провода (старения) в процессе длительной эксплуатации с 1967 года. | 4.1.3, В результате нарушения структуры материала вязки провода фазы "В" в процессе длительной эксплуатации с 1967 года на опоре №13 ВЛ 0,4кВ фид. №1СтароеТП 015 д.Паулино, произошло ослабление вязки провода фазы "В" и изменение габарита проводов с приближением к соседнему проводу в пролете опор №13-14 ВЛ 0,4кВ фид. №1СтароеТП 015 д.Паулино, произошел схлест проводов в данном пролете опор, что послужило причиной перегорания ПН-2 в РУ-0,4 кВ руб.0,4 кВ №1Старое ТП 015 д.Паулино. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная замена вязки провода ф. "В" на опоре №13 ВЛ 0,4кВ фид. №1СтароеТП 015 д.Паулино. на ВЛ 0,4кВ фид. №1СтароеТП 015 д.Паулино VN004-69003931 | Мероприятие: Организационное Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ фид. №1СтароеТП 015 д.Паулино. Срок исполнения: 13.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Выполнено с опозданием Фактический срок исполнения: 14.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное Включить в план мероприятий на 2023 год устранение дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ 0,4кВ фид. №1СтароеТП 015 д.Паулино. Срок исполнения: 15.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.02.2023 г. Мероприятие: Организационное Провести мастерам Бежецкого РЭС внеплановый инструктаж по требованиям НТД в части контроля состояния обслуживаемого оборудования. Срок исполнения: 10.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.03.2023 г. Описание проведённых работ: Проведён внеплановый инструктаж
4161 | 266 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС | 2023-02-19 10:03 | 2023-02-19 10:15 | 3.4.9.3, Отключение КЛ 10 кВ РП-49 яч8-ТП 842 яч.8 произошло по причине межфазного К.З. при повреждении оборудования ТП-264А, находящейся в эксплуатационной ответственности потребителя. |  | Мероприятие: Организационное Направить в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД. Срок исполнения: 20.03.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Ненахов Алексей Александрович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.03.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД.
4162 | 181 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Унечский РЭС | 2023-02-19 10:00 | 2023-02-19 11:55 | 3.4.7.3.5, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дома 26 ул. Дачная с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4кВ ф.2 ТП 33 ф.611 ПС Юбилейная. | 4.13, Нарушение (окисление) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4кВ ф.2 ТП 33 ф.611 ПС Юбилейная с медным проводом потребителя на доме 26 ул. Дачная привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4кВ ф. 2 ТП 33 ф.611 ПС Юбилейная в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро" Срок исполнения: 19.03.2023 г. Ответственное лицо: начальник Унечского РЭС Дюба Ю.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4кВ ф. 2 ТП 33 ф.611 ПС Юбилейная в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро" Мероприятие: Техническое По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ Срок исполнения: 19.03.2023 г. Ответственное лицо: начальник Унечского РЭС Дюба Ю.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.02.2023 г. Описание проведённых работ: Листок осмотра без замечаний.
4163 | 211 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2023-02-19 10:00 | 2023-02-19 12:00 | 3.4.12.2.1, Ослабление прокалывающего зажима нулевого провода на вводе в дом г. Сельцо ул. Деснянская 19 на ВЛ 0.4 кВ ф4 ТП4102 ф.612 РП44. | 4.13, Прекращение передачи электрической энергии потребителю по адресу г. Сельцо ул. Деснянская 19 произошло в результате ослабления прокалывающего зажима нулевого провода на вводе в дом ул. Деснянская 19, вследствие длительной эксплуатации и воздействия атмосферных явлений. | Мероприятие: Техническое Произвести замену прокалывающего зажима нулевого провода на вводе в дом г. Сельцо ул. Деснянская 19. Срок исполнения: 19.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведена замена прокалывающего зажима нулевого провода на вводе в дом г. Сельцо ул. Деснянская 19.
4164 | 440 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Рамонский РЭС | 2023-02-19 09:50 | 2023-02-19 11:21 | 3.4.12.2.1, Причиной аварийного отключения ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 949 ВЛ-10-3 ПС Верейка явился схлест неизолированных проводов (4АС-35) под воздействием ветровой нагрузки в пролете опор 15 – 16 с междуфазным замыканием. | 4.12, Причиной аварийного отключения ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 949 ВЛ-10-3 ПС Верейка явилось междуфазное замыкание при схлесте неизолированных проводов | Мероприятие: Организационное Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 949 ВЛ-10-3 ПС Верейка на предмет выявления ослабления натяжения провода. Срок исполнения: 22.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Маковкин С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.03.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр выполнен Мероприятие: Техническое При обнаружении ослабления натяжения провода ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 949 ВЛ-10-3 ПС Верейка – выполнить перетяжку провода. Срок исполнения: 22.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Маковкин С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.03.2023 г. Описание проведённых работ: Дефект устранен
4165 | 265 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС | 2023-02-19 09:35 | 2023-02-19 10:50 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10 кВ Р-320-ТП 620 яч.5 произошло по причине межфазного К.З. при перекрытии проводов веткой дерева, принесенной порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Междуфазное перекрытие проводов в пролете опор № 13-14 ВЛ 10 кВ Р-320-ТП 620 яч.5 произошло по причине механического воздействия при падении ветки дерева, принесенной порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ Р-320-ТП 620 яч.5, на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры. Срок исполнения: 21.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Фисюк И.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.03.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ Р-320-ТП 620 яч.5, на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры. Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры ВЛ 10 кВ Р-320-ТП 620 яч.5, произвести вырубку (обрезку крон). Срок исполнения: 21.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Фисюк И.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.03.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ Р-320-ТП 620 яч.5, на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры. Дефектов не выявлено.
4166 | 428 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Нижнедевицкий РЭС | 2023-02-19 09:33 | 2023-02-19 11:00 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №3 ПС 110 кВ Нижнедевицк от действия защит произошло в результате короткого замыкания, возникшего из-за кратковременного схлестывания проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №27-28 сломанной веткой дерева, занесённой из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах ветра 15 м/с. | 4.4.3, Кратковременный схлест проводов фаз "А" и "В" ВЛ 10кВ №3 ПС 110 кВ Нижнедевицк в пролёте опор № 27-28 произошел из-за ветки дерева занесённой из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах ветра 15 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ №3 ПС 110 кВ Нижнедевицк на предмет выявления деревьев и веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, как из охранной зоны ВЛ, так и из вне охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 01.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нижнедевицкого РЭС Кирюшин С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ №3 ПС 110 кВ Нижнедевицк на предмет выявления деревьев и веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, как из охранной зоны ВЛ, так и из вне охранной зоны ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №3 ПС 110 кВ Нижнедевицк , выявленные замечания и дефекты включить в план ремонта и ТО в 2023 г. Срок исполнения: 01.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нижнедевицкого РЭС Кирюшин С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №3 ПС 110 кВ Нижнедевицк дефектов не обнаружено, мероприятия не требуются
4167 | 507 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Пошехонский РЭС | 2023-02-19 09:26 | 2023-02-19 10:59 | 3.4.12.1.1, Отключение ВЛ 0,4кВ №3 ТП 320 (Сергеева) в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "0" от опоры №12 к жилому дому вследствие схода снега с крыши дома потребителя. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. | 4.12, Схлест проводов фаз "А" и "0" от опоры №12 к жилому дому вследствие схода снега с крыши дома потребителя. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Организационное Выдать предписание владельцу дома от опоры №12 о недопустимости воздействия на ЭУ РЭС ВЛ 0,4кВ №3 ТП 320 (Сергеева) Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: мастер Буренин Б.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выдано предписание владельцу дома от опоры №12 о недопустимости воздействия на ЭУ РЭС ВЛ 0,4кВ №3 ТП 320 (Сергеева) Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №3 ТП 320 (Сергеева) с целью выявления дефектов влияющих на нормальную работу. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: мастер Буренин Б.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №3 ТП 320 (Сергеева) с целью выявления дефектов влияющих на нормальную работу. Мероприятие: Техническое Устранить выявленные при осмотре дефекты ВЛ 0,4кВ №3 ТП 320 (Сергеева). Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: мастер Буренин Б.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.03.2023 г. Описание проведённых работ: Аварийных дефектов не выявлено
4168 | 212 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Новозыбковский РЭС | 2023-02-19 09:20 | 2023-02-19 11:10 | 3.4.7.3.5, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дома №12 кв.1 по ул. Маяковского с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.1 ЗТП-17 ф.102 ПС Климово. | 4.13, Нарушение (окисление) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.1 ЗТП-17 ф.102 ПС Климово с медным проводом потребителя на доме №12 кв.1 по ул. Маяковского привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф.1 ЗТП-17 ф.102 ПС Климово в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 19.03.2023 г. Ответственное лицо: зам. начальника по эксплуатации Самусенко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф.1 ЗТП-17 ф.102 ПС Климово в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Мероприятие: Техническое По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. Срок исполнения: 19.03.2023 г. Ответственное лицо: зам. начальника по эксплуатации Самусенко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.02.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ.
4169 | 406 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Горшеченский РЭС | 2023-02-19 09:12 | 2023-02-19 10:02 | 3.4.12.2.3, В результате обломившейся ветки дерева растущего вне охранной зоне ВЛ-0,4кВ, и динамического воздействия на провода ВЛ, в пролёте опор №5-№6 ВЛ-0,4кВ №2 от ТП 090, произошло перекрытие проводов и отключение ВЛ-0,4кВ действием защит. | 4.4.3, Из-за механического воздействия, обломившейся ветки от дерева растущего вне охранной зоне ВЛ-0,4кВ, в пролёте опор №5-№6 ВЛ-0,4кВ №2 от ТП 090, произошло перекрытие проводов, однофазное короткое замыкание и отключение ВЛ действиями защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной инженерный осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ №2 от ТП 090, с составлением листка осмотра. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Жиленков Б.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного инженерного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 от ТП 090, назначить ответственных лиц и сроки устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Жиленков Б.А. Состояние: Не выполнено
4170 | 272 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС | 2023-02-19 08:33 | 2023-02-19 10:30 | 3.4.12.2.3, Однофазное замыкание на землю на ВЛ-10 кВ "Переулок" произошло по причине обрыва провода фазы "С", в пролёте опор № 11 - 1-1 с падением на землю, в результате падения ветки от дерева, росшего вне охранной зоне ВЛ, под воздействием сильного ветра. | 4.4.3, Обрыв провода фазы "С" в пролёте опор № 11 - 1-1 на ВЛ-10 кВ "Переулок" произошел по причине механического воздействия при падении ветки от дерева, росшего вне охранной зоне ВЛ, при воздействии сильного ветра. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Переулок ПС 110/10 Октябрьская на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры Срок исполнения: 27.03.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Двуреченский Евгений Михайлович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.03.2023 г. Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры ВЛ-10кВ Боринское ПС 35/10 Борино, произвести вырубку (обрезку крон). Срок исполнения: 27.03.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Двуреченский Евгений Михайлович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.03.2023 г.
4171 | 457 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС | 2023-02-19 08:27 | 2023-02-19 14:15 | 3.4.8.5.1, Отключение АВ 0,4 кВ КЛ 0,4 №10 РП-3 ПС 110 кВ Шебекино произошло из-за возникновения КЗ в результате механического разрушения жил трех фаз кабеля в целом месте, поврежденного остатками неизвестных предметов в приграничной зоне (огневое воздействие при проведении СВО). | 4.4.5, Механическое повреждение КЛ 0,4 №10 РП-3 ПС 110 кВ Шебекино произошло вследствие попадания в него остатков неизвестных предметов в приграничной зоне. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр трассы КЛ 0,4 №10 РП-3 ПС 110 кВ Шебекино. Срок исполнения: 01.03.2023 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеплановый осмотр трассы КЛ 0,4 №10 РП-3 ПС 110 кВ Шебекино Мероприятие: Организационное По результатам осмотра КЛ 0,4 №10 РП-3 ПС 110 кВ Шебекино разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 19.03.2023 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.03.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра КЛ 0,4 №10 РП-3 ПС 110 кВ Шебекино разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ
4172 | 182 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дятьковский РЭС | 2023-02-19 08:20 | 2023-02-19 10:20 | 3.4.7.3.5, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №16 ул. Тихая с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ-0,4 кВ ф.4 ТП-8 Ф-612 ПС Дятьковская произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ-0,4 кВ ф.4 ТП-8 Ф-612 ПС Дятьковская с медным проводом потребителя на доме №16 ул. Тихая. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 21.03.2023 г. Ответственное лицо: Марин И.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ-0,4кВ ф.4 ТП-8 Ф-612 ПС Дятьковская. Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом. Срок исполнения: 21.03.2023 г. Ответственное лицо: Марин И.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведена перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом.
4173 | 382 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Покровский РЭС | 2023-02-19 08:11 | 2023-02-19 09:05 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны на провода фазы "А" и "В" в пролёте опор №12-13 ВЛ-0,4 №1 КТПН-5/Я-10-160 Х.Лимовое, произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению двухфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате нарушения электрической изоляции проводов фазы "А" и "В", из за механического воздействия ветки дерева в пролете опор №12-13 ВЛ-0,4 №1 КТПН-5/Я-10-160 Х.Лимовое, произошло возникновение двухфазного КЗ, устранённого действием защиты. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ-0,4 №1 КТПН-5/Я-10-160 Х.Лимовое. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: начальник РЭС. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.03.2023 г. Описание проведённых работ: План работ. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 №1 КТПН-5/Я-10-160 Х.Лимовое разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в план работ Покровского РЭС. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: начальник РЭС. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.03.2023 г. Описание проведённых работ: План работ.
4174 | 430 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Н.Оскольский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №17 РП 10 кВ ПС 110 кВ Птицефабрика произошло из-за возникновения КЗ в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №7-8 веткой дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, при усилении ветра. | 4.4.3, Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №7-8 ЛЭП 10 кВ №17 РП 10 кВ ПС 110 кВ Птицефабрика произошло из-за механического воздействия при падении ветки дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, на провода при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №17 РП 10 кВ ПС 110 кВ Птицефабрика. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Димитриев В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 20.03.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Димитриев В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.02.2023 г.
4175 | 413 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2023-02-19 08:00 | 2023-02-19 13:05 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия ветровой нагрузки произошло падение ветки дерева на провода ВЛ-0,4кВ №1 ТП-Шеп-9-15 в пролете оп.7-8, с его последующим падением на землю и однофазным замыканием, устранённого оперативным отключением. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева при ветровой нагрузки на провода ВЛ 0,4кВ №1 ТП-Шеп-9-15 в пролете оп.7-8, произошел обрыв провода с его последующим падением на землю и однофазным замыканием, устранённого оперативным отключением.. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП-Шеп-9-15 и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 28.03.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.02.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП-Шеп-9-15 и включены в план работ Орловского РЭС. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП-Шеп-9-15 по всей длине. Срок исполнения: 28.03.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.02.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП-Шеп-9-15 по всей длине.
4176 | 433 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Обоянский РЭС | 2023-02-19 08:00 | 2023-02-19 08:50 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ №4127 ПС 110кВ Обоянь произошло в результате междуфазного к.з. из-за перекрытия проводов в пролете опор №258-259 упавшей веткой, с высокорослого дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ под воздействием ветра. | 4.4.3, Причиной короткого замыкания на ВЛ-10кВ №4127 ПС 110кВ Обоянь в пролете опор №258-259 явилось ветка, упавшая с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №4127 ПС 110кВ Обоянь. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Шикарев В.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-10кВ №4127 ПС 110кВ Обоянь разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Шикарев В.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Не выполнено
4177 | 431 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2023-02-19 07:46 | 2023-02-19 10:55 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0,4кВ ВЛ 0,4кВ № 1 КТП-812 РП 10 кВ Ближняя Игуменка произошло из-за превышения токов нагрузки по фазе "В", превышающих номинал (на 10А), вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание цепи 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "В", превышающих номинал на ВЛ 0,4кВ № 1 КТП-812 РП 10 кВ Ближняя Игуменка из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальным данным автомата на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-812 РП 10 кВ Ближняя Игуменка VN004-00017852 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ № 1 КТП-812 РП 10 кВ Ближняя Игуменка. Срок исполнения: 03.03.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.03.2023 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4кВ № 1 КТП-812 РП 10 кВ Ближняя Игуменка. Срок исполнения: 03.03.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.03.2023 г. Описание проведённых работ: Акт замера нагрузок Мероприятие: Организационное По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 20.03.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.03.2023 г. Описание проведённых работ: Мероприятия
4178 | 396 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Фатежский РЭС | 2023-02-19 07:32 | 2023-02-19 13:31 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ-10кВ 3.1.3 ПС Фатеж произошло в результате Межфазного короткого замыкания в результате поврежденной кабельной муфты из-за сильных ветровых нагрузок . В районе сильный порывистый ветер до 20м/с, дождь со снегом | 4.3.4, Повреждена кабельная муфта , произошло из-за воздействия знакопеременных порывов ветра. В районе сильный порывистый ветер до 20м/с, дождь со снегом | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ 3.1.3 ПС Фатеж Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Гл.инженер ФРЭС Чевычелов Г.А Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.03.2023 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра с назначенными мероприятиями По ВЛ-10кв №3.1.3 Мероприятие: Организационное По результатам осмотра назначить сроки устранения выявленных дефектов по ВЛ-10кВ 3.1.3 ПС Фатеж Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Гл.инженер ФРЭС Чевычелов Г.А Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.03.2023 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра с назначенными мероприятиями По ВЛ-10кв №3.1.3
4179 | 422 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Калачеевский РЭС | 2023-02-19 06:28 | 2023-02-19 07:20 | 3.4.7.3.3, Причиной вывода в ремонт по неотложной заявке ВЛ-10 кВ №5 ПС 35 кВ Семеновка послужило однофазное замыкание на землю, вследствие касания веткой от высокорослого дерева растущего в охранной зоне ВЛ, провода фазы "А" в пролете опор №259-260, при воздействии сильных порывов ветра до 15 м/сек.. | 4.12, В результате касания веткой от дерева растущего в охранной зоне ВЛ, провода фазы "А", в пролете опор №259-260 ВЛ-10 кВ №5 ПС 35 кВ Семеновка, произошло нарушение электрической изоляции и однофазное замыкание на "землю". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наличие дерева в охранной зоне ВЛ, ветви которого касаются проводов, в пролете опор №259-260 на псСеменовка ВЛ-10-5 VS010-0010600 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №5 ПС 35 кВ Семеновка по всей длине, на предмет выявления деревьев растущих в охранной зоне ВЛ, ветви которых могу повлиять на безаварийную работу ВЛ, при воздействии неблагоприятных погодных условий. Срок исполнения: 22.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Безуглый Н.В. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.03.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №5 ПС 35 кВ Семеновка по всей длине, на предмет выявления деревьев растущих в охранной зоне ВЛ, ветви которых могу повлиять на безаварийную работу ВЛ, при воздействии неблагоприятных погодных условий. Мероприятие: Организационное По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №5 Пс 35 кВ Семеновка, в случае выявления деревьев растущих в охранной зоне ВЛ, ветви которых могу повлиять на безаварийную работу ВЛ, при воздействии неблагоприятных погодных условий, разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний и определить объем и срок устранения (ТО, КР) выявленных недостатков, угрожающих нормальной работе электрооборудования. Срок исполнения: 22.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Безуглый Н.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.03.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №5 Пс 35 кВ Семеновка, выявленные дефекты включены в план ТОиР 2023 года.
4180 | 116 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-02-19 05:41 | 2023-02-19 07:07 | 3.4.7.3.5, Причиной ТН явилось неудовлетворительное техническое состояние участка кабельной линии вследствие длительного эксплуатационного срока. | 4.12, Причиной отключения явился пробой между фазами А и С вследствие нарушение электрической изоляции . | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт поврежденного участка кабельной линии КЛ-6кВ РП-41--ТП-881 . Выполнить высоковольтные испытания и измрения. Срок исполнения: 27.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен ремонт поврежденного участка кабельной линии КЛ-6кВ РП-41--ТП-881 . Выполнены высоковольтные испытания и измерения.
4181 | 115 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-02-19 05:05 | 2023-02-19 07:41 | 3.4.7.3.5, Причиной ТН явилось неудовлетворительное техническое состояние участка кабельной линии вследствие длительного эксплуатационного срока . | 4.13, Причиной отключения явился пробой между фазами А и С вследствие нарушения электрической изоляции. | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт поврежденного участков кабельной линии КЛ-6кВ РП-10--ТП-851,РП-10--ТП-950,РП-10--ТП-846. Выполнить высоковольтные испытания и измерения. Срок исполнения: 27.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен ремонт поврежденного участков кабельной линии КЛ-6кВ РП-10--ТП-851,РП-10--ТП-950,РП-10--ТП-846. Выполнены высоковольтные испытания и измерения.
4182 | 435 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Мантуровский РЭС | 2023-02-19 05:03 | 2023-02-19 14:15 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №375 ПС 35/10кВ Бурцевка произошло в результате междуфазного КЗ в пролете оп.№63-64 из-за перекрытия проводов ВЛ веткой, с дерева, принесенную из вне охранной зоны ВЛ под воздействием ветра. | 4.4.3, Короткое замыкание ВЛ 10кВ №375 ПС 35/10кВ Бурцевка в пролете опор № 63-64 произошло в результате перекрытия проводов ВЛ веткой , с дерева, из вне охранной зоны ВЛ, принесенную ветром. | Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №3611 ПС 35/10кВ Пузачи разработать мероприятия и сроки по устранению выявленных нарушений. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Третьяков В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.03.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №3611 ПС 35/10кВ Пузачи разработаны мероприятия и сроки по устранению выявленных нарушений. Мероприятие: Техническое Организовать проведение внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №375 ПС 35/10кВ Бурцевка на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу ВЛ. Срок исполнения: 28.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Третьяков В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.03.2023 г. Описание проведённых работ: Организовано проведение внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №375 ПС 35/10кВ Бурцевка на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу ВЛ.
4183 | 432 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Обоянский РЭС | 2023-02-19 04:30 | 2023-02-19 10:10 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ-10кВ №4115 ПС 110кВ "Обоянь" произошло в результате междуфазного к.з. оборванный шлейфом фазы В ЛР 10кВ №13 с шлейфом фазы А под воздействием длительных знакопеременных и изгибающих ветровых нагрузок. | 4.3.4, Обрыв шлейфа фазы В ЛР 10кВ №13 ВЛ-10кВ №4115 ПС 110кВ "Обоянь" произошел в результате воздействия длительных знакопеременных и изгибающих ветровых нагрузок. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №4115 ПС 110кВ Обоянь Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Шикарев В.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №4115 ПС 110кВ Обоянь разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Шикарев В.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Не выполнено
4184 | 433 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Губкинский РЭС | 2023-02-19 04:17 | 2023-02-19 10:06 | 3.4.7.3.5, Вывод в ремонт по неотложной заявке ЛЭП 10кВ №11 ПС 35 кВ В.Дубрава произошел из-за повреждения ОПН 10 кВ вследствие изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции ОПН 10 кВ на опоре №3 ЛЭП 10кВ №11 ПС 35 кВ В.Дубрава произошло вследствие изменения структуры материала в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение структуры материала ОПН 10 кВ на ВЛ 10кВ №11 ПС В.Дубрава VS010-0000053 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10кВ №11 ПС 35 кВ В.Дубрава. Срок исполнения: 01.03.2023 г. Ответственное лицо: Гречухин В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.02.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 19.03.2023 г. Ответственное лицо: Гречухин В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.02.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны, включены в план работ.
4185 | 434 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Губкинский РЭС | 2023-02-19 03:54 | 2023-02-19 04:18 | 3.4.12.2.3, Отключение действием МТЗ и неуспешное включение по ТУ МВ 10 кВ ВЛ 10кВ №8 ПС 35 кВ Кретово произошло из-за возникновения КЗ в результате перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №1/3-1/4 веткой дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, при усилении ветра. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №1/3-1/4 ВЛ 10кВ №8 ПС 35 кВ Кретово произошло из-за механического воздействия при падении ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, на провода при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ №8 ПС Кретово. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Гречухин В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.02.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 19.03.2023 г. Ответственное лицо: Гречухин В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.03.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны, включены в план работ.
4186 | 424 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ровенской РЭС | 2023-02-19 03:12 | 2023-02-19 06:13 | 3.4.10.2, Отключение действием МТЗ с неуспешным АПВ и включением по ТУ ВВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Всесвятка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, при перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз "В", "С" на опоре №99 птицей. | 4.12, Нарушение электрической изоляции на ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Всесвятка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, при перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз "В", "С" на опоре №99 птицей. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Всесвятка. Срок исполнения: 03.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Пилипенко С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Всесвятка. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 17.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Пилипенко С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.02.2023 г. Описание проведённых работ: Мероприятия по устранению выявленных нарушений согласно журнала дефектов.
4187 | 435 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2023-02-19 02:45 | 2023-02-19 06:42 | 3.4.7.3.5, Отключение действием МТЗ и неуспешное включение по ТУ ВВ 10 кВ ЛЭП 10кВ №8 РП 10 кВ Ближняя Игуменка произошло из-за возникновения КЗ в результате пробоя изоляции в целом месте жил трех фаз на участке КЛ 10кВ КТП 820 - КТП 821 РП10 кВ Бл.Игуменка вследствие изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции в целом месте жил трех фаз на участке КЛ 10кВ КТП 820 - КТП 821 РП10 кВ Бл.Игуменка произошло из-за изменения структуры материала в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: снижение сопротивления изоляции жил трех фаз на КЛ 10кВ КТП 820 - КТП 821 РП10 кВ Бл.Игуменка VS010-0004495 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной (обход) осмотр трассы на участке КЛ 10кВ КТП 820 - КТП 821 РП10 кВ Бл.Игуменка. Срок исполнения: 01.03.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Вициенко Н.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.03.2023 г. Описание проведённых работ: Лист внеочередного осмотра Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 20.03.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Вициенко Н.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.03.2023 г. Описание проведённых работ: мероприятия
4188 | 114 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-02-19 02:40 | 2023-02-19 03:37 | 3.4.7.3.5, Причиной ТН явилось неудовлетворительное техническое состояние участка кабельной линии вследствие длительного эксплуатационного срока. | 4.13, Причиной отключения явился пробой между фазами А и В вследствие нарушения электрической изоляции и обрыва цепи. | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт поврежденного участка кабельной линии КЛ-10кВ ТП870--ТП1043. Выполнить высоковольтные испытания и измерения. Срок исполнения: 27.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен ремонт поврежденного участка кабельной линии КЛ-10кВ ТП870--ТП1043. Выполнены высоковольтные испытания и измерения.
4189 | 412 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2023-02-19 02:33 | 2023-02-19 04:12 | 3.4.7.3.1, В результате несвоевременного выявления дефекта на Р-10кВ у КТП Зв-9-9 КВЛ-10кВ №9 ПС 35/10кВ Звягинки, изменения свойств материала провода АС-50 при длительной эксплуатации, произошло повреждение (отгорания) шлейфа фазы "А" на Р-10кВ у КТП Зв-9-9 и его касание шлейфа фазы "В" при ветровой нагрузки, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.13, В результате нарушения электрического контакта и отгорания шлейфа фазы "А" на Р-10кВ у КТП Зв-9-9 КВЛ-10кВ №9 ПС Звягинки, произошло его касание шлейфа фазы "В", что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременное выявление дефекта на ЛР-10кВ у КТП Зв-9-9 ВЛ-10кВ №9 ПС Звягинки, что привело к повреждению шлейфа фазы «А» на ЛР-10кВ у КТП Зв-9-9 и нарушению надежной работы КВЛ-10кВ на ВЛ-10кВ №9 ПС Звягинки ВЛ-10кВ №9 ПС Звягинки | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №9 ПС 35/10кВ "Звягинки" и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 28.03.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Земских А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.02.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №9 ПС 35/10кВ "Звягинки" и включены в план работ Орловского РЭС. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №9 ПС 35/10кВ "Звягинки" по всей длине Срок исполнения: 28.03.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Земских А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.02.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №9 ПС 35/10кВ "Звягинки" по всей длине
4190 | 423 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2023-02-19 02:26 | 2023-02-19 03:50 | 3.4.7.3.5, Отключение на РП 25 действием МТЗ МВ 6 кВ КЛ 6 кВ ТП 674 ПС 110 кВ Белгород произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 6 кВ ТП 558-ТП 674 ПС 110 кВ Белгород в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции КЛ 6 кВ ТП 558-ТП 674 ПС 110 кВ Белгород произошло при пробое изоляции в целом месте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции на КЛ 6 кВ ТП 558-ТП 674 ПС 110 кВ Белгород КЛ 6 кВ ТП 558-ТП 674 ПС 110 кВ Белгород | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП 558-ТП 674 ПС 110 кВ Белгород. Срок исполнения: 03.03.2023 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Ващекин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП 558-ТП 674 ПС 110 кВ Белгород. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 17.03.2023 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Ващекин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2023 г. Описание проведённых работ: Мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
4191 | 420 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-10 кВ 421.02 от ПС Моква явилось короткое замыкание, вызванное схлестом проводов в пролете опор №9-10, вследствие падения ветки с дерева, стоящего вне охранной зоны ВЛ, на провода под воздействием ветра. | 4.4.3, Причиной схлеста проводов в пролете опор №9-10 по ВЛ-10 кВ 421.02 от ПС Моква , явилось падение ветки с дерева, стоящего вне охранной зоны ВЛ, на провода под воздействием ветра | Мероприятие: Техническое Произвести инженерный осмотр ВЛ-10 кВ 421.02 от ПС Моква с составлением листа осмотра Срок исполнения: 02.04.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.03.2023 г. Мероприятие: Организационное Составить график устранения замечаний, выявленных при осмотре ВЛ-10 кВ 421.02 от ПС Моква . Срок исполнения: 02.04.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.03.2023 г.
4192 | 427 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2023-02-19 01:26 | 2023-02-19 03:07 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 707 ПС №4 произошло из-за кратковременного превышения величины тока нагрузки у потребителя электрической энергии, над номинальным током АВ № 1 0,4кВ (I ном = 63А). | 4.13, Отключение ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 707 ПС №4 произошло из-за кратковременного превышение величины тока нагрузки у потребителя электрической энергии, над номинальным током АВ № 1 0,4кВ (I ном = 63 А), что привело к срабатыванию теплового расцепителя. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 707 ПС №4 по всей длине с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ. Срок исполнения: 20.03.2023 г. Ответственное лицо: Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.03.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр выполнен Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 707 ПС №4 разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 20.03.2023 г. Ответственное лицо: Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.03.2023 г. Описание проведённых работ: Замечаний не выявлено
4193 | 431 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Обоянский РЭС | 2023-02-19 01:00 | 2023-02-19 11:10 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ-10кВ №415 ПС 110кВ Обоянь произошло в результате повреждения на потребительском ТП №508. |  | Мероприятие: Организационное Направить собственнику ТП №508 Управление автомобильных дорог о необходимости эксплуатации электрооборудования подключенного к электроустановке филиала "Курскэнерго" в соответствии с требованиями ПТЭ, ПУЭ. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Шикарев В.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Не выполнено
4194 | 411 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2023-02-19 00:05 | 2023-02-19 01:07 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия ветровой нагрузки произошло падение ветки дерева на провода ВЛ-0,4кВ №1 ТП-Южн-18-9 в пролете оп.10-5/1, с его последующим падением на землю и однофазным замыканием, устранённого оперативным отключением. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева при ветровой нагрузки на провода ВЛ 0,4кВ №1 ТП-Южн-18-9 в пролете оп.10-5/1, произошел обрыв провода с его последующим падением на землю и однофазным замыканием, устранённого оперативным отключением. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП-Южн-18-9 и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 28.03.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Земских А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.02.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП-Южн-18-9 и включены в план работ Орловского РЭС. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП-Южн-18-9 по всей длине. Срок исполнения: 28.03.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Земских А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.02.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП-Южн-18-9 по всей длине.
4195 | 436 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2023-02-19 00:02 | 2023-02-19 03:36 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0,4кВ ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 713 ПС 110 кВ Северная произошло из-за превышения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал (на 10А), вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание цепи 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал на ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 713 ПС 110 кВ Северная из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальными данными автомата на ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 713 ПС 110 кВ Северная VN004-00102604 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ №1 КТП 713 ПС 110 кВ Северная. Срок исполнения: 01.03.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.03.2023 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 713 ПС 110 кВ Северная. Срок исполнения: 01.03.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.03.2023 г. Описание проведённых работ: Акт замера нагрузок Мероприятие: Организационное По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 17.03.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.03.2023 г. Описание проведённых работ: Мероприятия
4196 | 427 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Пристенский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ №13 ПС 110кВ Сазановка произошло в результате междуфазного к.з. из-за перекрытия проводов в пролете опор №6-31-6-32 упавшей веткой, с высокорослого дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ под воздействием ветра. | 4.4.3, Причиной короткого замыкания на ВЛ-10кВ №13 ПС 35кВ Сазановка в пролете опор №6-31-6-32 явилось ветка, упавшая с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №13 ПС 35кВ Сазановка Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Вялых С.В. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное На основании замечаний выявленных при осмотре ВЛ 10кВ №13 ПС 35кВ Сазановка, разработать мероприятия и составить график их устранения. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Вялых С.В. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Не выполнено
4197 | 422 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Вейделевский РЭС | 2023-02-18 23:46 | 2023-02-19 04:59 | 3.4.12.2.3, Отключение действием МТЗ с неуспешным АПВ и включением по ТУ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №6 ПС 110 кВ Вейделевка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, при перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз "А", "В" в пролёте опор №121-122 упавшей веткой дерева (растущего вне охранной зоны ЛЭП) при усилении ветра. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №121-122 ЛЭП 10 кВ №6 ПС 110 кВ Вейделевка произошло из-за механического воздействия при падении ветки дерева (растущего вне охранной зоны ЛЭП), на провода при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №6 ПС 110 кВ Вейделевка. Срок исполнения: 10.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Будыкин А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.03.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №6 ПС 110 кВ Вейделевка. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 24.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Будыкин А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.03.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
4198 | 410 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2023-02-18 23:34 | 2023-02-18 23:53 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 3-4 ВЛ 0,4кВ Л-1_Звяг-9-9 на провода фаз "А" и "В" из-за воздействия ветровой нагрузки, произошел схлест и нарушение электрической изоляции, с возникновением межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 3-4 ВЛ 0,4кВ Л-1_Звяг-9-9 на провода фаз "А" и "В", произошел их схлест и нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ Л-1_Звяг-9-9 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 27.03.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Земских А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.02.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ Л-1_Звяг-9-9 нарушений и включены в план работ Орловского РЭС. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-1_Звяг-9-9 по всей длине. Срок исполнения: 27.03.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Земских А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.02.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-1_Звяг-9-9 по всей длине.
4199 | 501 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Пошехонский РЭС | 2023-02-18 23:10 | 2023-02-19 00:55 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №2 "Обновленское" РП-10кВ Кременево, в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №40-№41 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытия обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №40-№41 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытия обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №2 "Обновленское" РП-Кременевос целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Буренин Б.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №2 "Обновленское" РП-Кременево с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ-10кВ №2 "Обновленское" РП-Кременево Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Буренин Б.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.03.2023 г. Описание проведённых работ: Аварийных дефектов не выявлено
4200 | 942 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС | 2023-02-18 23:00 | 2023-02-18 23:10 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ Новая улица от КТП 10/0,4кВ Выскодня клуб вызвано однофазным к.з. из-за схлёста проводов наклоненным деревом, из вне охранной зоны ВЛ, при сильном порыве ветра, в пролёте опора №12 - №13, без повреждения проводов. | 4.4.3, В результате механического воздействия при наклоне дерева, из вне охранной зоны ВЛ, при сильном порыве ветра, на провода ВЛ-0,4кВ Новая улица от КТП-10/0,4кВ Выскодня клуб в пролете опора №12- №13, произошел кратковременный схлёст проводов в данном пролете, что послужило причиной отключения ВЛ-0,4кВ Новая улица от КТП-10/0,4кВ Выскодня клуб. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Новая улица от КТП-10/0,4кВ Выскодня клуб с целью выявления дефектов, влияющих на аварийность Срок исполнения: 06.03.2023 г. Ответственное лицо: гл.инженер Удомельского РЭС Клевцов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Новая улица от КТП-10/0,4кВ Выскодня клуб Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ Новая улица от КТП-10/0,4кВ Выскодня клуб Срок исполнения: 10.03.2023 г. Ответственное лицо: гл.инженер Удомельского РЭС Клевцов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Новая улица от КТП-10/0,4кВ Выскодня клуб
4201 | 865 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Рамешковский РЭС | 2023-02-18 22:05 | 2023-02-18 22:35 | 3.4.7.3.5, Перегорание ПН ф"А" в РУ-0,4кВ ТП 10/0,4 кВ Константиново произошло по причине однофазного короткого замыкания, в результате схлеста провода ф. "А" с нулевым проводом в пролете опор №2-3 - №2-4, вследствие уменьшения изоляционного расстояния между проводами ВЛ-0,4 кВ из-за выпадения крюка с изолятором и с проводом из стойки опоры №2-3 и провиса провода в данном пролете опор. Выпадения крюка из стойки опоры №2-3 ВЛ 0,4 кВ №01 КТП 10/0,4 кВ Константиново произошло по причине предельного загнивания древесины в результате длительного срока эксплуатации с 1972 года. | 4.1.1, В результате загнивания стойки опоры и потери ее механической прочности произошло выпадение крюка с изолятором ТФ-20 и с проводом на опоре №2-3 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП10/0,4 кВ Константиново и уменьшением изоляционного расстояния между проводами ВЛ в пролете опор №2-3 -№2-4. Под действием порывов ветра произошло касание провода ф. "А" с нулевым проводом в пролете опор №2-3 -№2-4, что послужило причиной однофазного КЗ и перегоранию ПН в РУ-0,4 кВ, действием зашит от токов КЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не своевременное выявление дефектов на ВЛ 0,4 кВ №01 КТП 10/0,4 кВ Константиново на ВЛ 0,4 кВ №01 КТП 10/0,4 кВ Константиново ВЛ 0,4 кВ №01 КТП 10/0,4 кВ Константиново | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП 10/0,4 кВ Константиново, с целью выявления дефектов, влияющих на надежность и безаварийную эксплуатацию электросетевого оборудования. Срок исполнения: 09.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Смирнов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП 10/0,4 кВ Константиново, с целью выявления дефектов, влияющих на надежность и безаварийную эксплуатацию электросетевого оборудования. Мероприятие: Организационное Включить в план работ на март 2023 года мероприятия по устранению выявленных в результате внепланового осмотра аварийных дефектов ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП 10/0,4 кВ Константиново. Срок исполнения: 10.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Смирнов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.03.2023 г. Описание проведённых работ: Включены в план работ на март 2023 года мероприятия по устранению выявленных в результате внепланового осмотра аварийных дефектов ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП 10/0,4 кВ Константиново.
4202 | 506 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2023-02-18 21:59 | 2023-02-18 22:41 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №11 ЗТП-2*250 № 631 по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №5-№6 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №5-№6 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №11 ЗТП-2*250 № 631 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен осмотр ВЛ 0,4кВ №11 ЗТП-2*250 № 631 Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.03.2023 г. Описание проведённых работ: Осморт выполнен.
4203 | 859 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС | 2023-02-18 21:07 | 2023-02-18 21:27 | 3.4.7.3.5, Перегорание ПН-2 руб. 0,4 кВ фид2Школа ТПШколаБорк.ф.1121Клад произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за схлеста проводов из-за ослабления вязки провода фазы "В" на опоре №13 и изменения габарита с приближением к соседнему проводу в пролете опор №13-14 ВЛ-0,4кВ фид2Школа ТПШколаБорк.ф.1121Клад вследствие нарушения структуры материала вязки провода (старения) в процессе длительной эксплуатации с 1988 года. | 4.1.3, В результате нарушения структуры материала вязки провода фазы "В" в процессе длительной эксплуатации с 1988 года на опоре №13 ВЛ-0,4кВ фид2Школа ТПШколаБорк.ф.1121Клад, произошло ослабление вязки провода фазы "В" и изменение габарита проводов с приближением к соседнему проводу в пролете опор №13-14 ВЛ-0,4кВ фид2Школа ТПШкола Борк.ф.1121Клад, произошел схлест проводов в данном пролете опор, что послужило причиной перегорания ПН-2 в РУ-0,4 кВ руб.0,4 кВ фид2Школа ТПШколаБорк.ф.1121Клад. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная замена вязки провода ф. "В" на опоре №13 ВЛ-0,4кВ фид2Школа ТПШколаБорк.ф.1121Клад. на ВЛ-0,4кВ фид2Школа ТПШколаБорк.ф.1121Клад VN004-00016664 | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ фид2ШколаТПШколаБорк.ф.1121Клад. Срок исполнения: 09.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.02.2023 г. Описание проведённых работ: Проведён внеплановый осмотр Мероприятие: Организационное Включить в план мероприятий на 2023 год устранение дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ-0,4кВ фид2ШколаТПШколаБорк.ф.1121Клад. Срок исполнения: 10.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.02.2023 г. Мероприятие: Организационное Провести мастерам Бежецкого РЭС внеплановый инструктаж по требованиям НТД в части контроля состояния обслуживаемого оборудования. Срок исполнения: 03.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.03.2023 г. Описание проведённых работ: Проведён внеплановый инструктаж
4204 | 407 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2023-02-18 21:02 | 2023-02-18 21:48 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия ветровой нагрузки произошло падение ветки дерева на провода ВЛ-0,4кВ №1 ТП-Кул-5-20 на оп. № 9/1 с его последующим падением на землю и однофазным замыканием, устранённого оперативным отключением. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева при ветровой нагрузки на провода ВЛ 0,4кВ №1 ТП-Кул-5-20 на оп. № 9/1, произошел обрыв провода с его последующим падением на землю и однофазным замыканием, устранённого оперативным отключением. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП-Кул-5-20 и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 27.03.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Земских А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.02.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП-Кул-5-20 и включены в план работ Орловского РЭС. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП-Кул-5-20 по всей длине. Срок исполнения: 27.03.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Земских А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.02.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП-Кул-5-20 по всей длине.
4205 | 456 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС | 2023-02-18 20:55 | 2023-02-20 10:53 | 3.4.8.5.1, Отключение действием МТЗ с неуспешным АПВ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №1 ПС 35 кВ Белянка произошло из-за КЗ в результате механического повреждения провода фазы "А" в пролете опор №112-113, разрушения изолятора фазы "С" на опоре №112 поврежденных остатками неизвестных летающих предметов в приграничной зоне (проведение СВО). | 4.4.5, Обрыв провода фазы "А" в пролете опор №112-113, разрушение изолятора фазы "С" на опоре №112 ЛЭП 10 кВ №1 ПС 35 кВ Белянка произошел вследствие механического воздействия остатками неизвестных летающих предметов в приграничной зоне. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №1 ПС 35 кВ Белянка. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №1 ПС 35 кВ Белянка Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №1 ПС 35 кВ Белянка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 27.03.2023 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №1 ПС 35 кВ Белянка разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ
4206 | 426 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2023-02-18 20:47 | 2023-02-19 00:57 |  |  | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ № 8 ПС №4 с применением бинокля для выявления возможных дефектов, после возникших в результате налипания мокрого снега статических механических нагрузок на оборудование ВЛ-6 кВ. Срок исполнения: 20.03.2023 г. Ответственное лицо: Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.03.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр выполнен Мероприятие: Организационное По результатам внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ № 8 ПС №4, в случае выявления дефектов, наметить мероприятия по их устранению. Срок исполнения: 20.03.2023 г. Ответственное лицо: Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.03.2023 г. Описание проведённых работ: Замечаний не выявлено
4207 | 210 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Новозыбковский РЭС | 2023-02-18 20:45 | 2023-02-18 22:38 | 3.4.7.3.5, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дома №131 по ул. Бульварная с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.1 ГКТП-132 ф.606 ПС Новозыбков. | 4.13, Нарушение (окисление) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.1 ГКТП-132 ф.606 ПС Новозыбков с медным проводом потребителя на доме №131 по ул. Бульварная привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф.1 ГКТП-132 ф.606 ПС Новозыбков в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 18.03.2023 г. Ответственное лицо: зам. начальника по эксплуатации Самусенко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф.1 ГКТП-132 ф.606 ПС Новозыбков в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Мероприятие: Техническое По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. Срок исполнения: 18.03.2023 г. Ответственное лицо: зам. начальника по эксплуатации Самусенко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.02.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ.
4208 | 841 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кимрский РЭС | 2023-02-18 20:40 | 2023-02-18 21:30 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ №1 ТП-122 ул.Пушкина произошло по причине увеличения тока нагрузки выше номинального. | 4.13, В результате превышения тока нагрузки на ВЛ-0,4кВ №1 ТП-122 ул.Пушкина произошло отключение АВ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ ТП-122 ул.Пушкина. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не актуальная информация о нагрузке потребителей на ВЛ-0,4кВ №1 ТП-122 ул.Пушкина VN004-00125844 | Мероприятие: Техническое Произвести замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала защиты коммутационного аппарата ВЛ-0,4кВ №1 ТП-122 ул.Пушкина. Срок исполнения: 17.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Кимрского РЭС Сухарьков В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произвели замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала защиты коммутационного аппарата ВЛ-0,4кВ №1 ТП-122 ул.Пушкина. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при замере нагрузки в период наибольшего потребления на ТП-122 ул.Пушкина. Срок исполнения: 17.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Кимрского РЭС Сухарьков В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.03.2023 г. Описание проведённых работ: При замере нагрузки в период наибольшего потребления на ТП-122 ул.Пушкина дефектов не выявленно.
4209 | 129 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Моршанский РЭС | 2023-02-18 19:56 | 2023-02-18 20:46 | 3.4.12.2.3, В результате резкого порыва ветра произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор № 10-11. | 4.4.3, В результате падения ветки дерева на провода ВЛ в пролётах опор № 10 - 11 произошло перекрытие проводов. Возникло КЗ, что явилось причиной отключения ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 156Г п.Пригородный, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. Срок исполнения: 20.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.03.2023 г. Описание проведённых работ: ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 156Г п.Пригородный Мероприятие: Техническое По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 20.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.03.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра: устранены выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определен объем и срок устранения (ТО, КР). Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения. Срок исполнения: 20.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.03.2023 г. Описание проведённых работ: внеплановый инструктаж
4210 | 117 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Почепский РЭС | 2023-02-18 19:29 | 2023-02-18 20:40 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-0,4 КТП-463 Л1 Ф-1021 ПС Валуецкая в пролете опор №11-12. | 4.4.3, Падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на ВЛ-0,4 КТП-463 Л1 Ф-1021 ПС Валуецкая в пролете опор №11-12, привело к схлесту проводов, короткому замыканию ВЛ, работе ПН-2 и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 КТП-463 Л1 Ф-1021 ПС Валуецкая с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением веток на провода. Срок исполнения: 27.03.2023 г. Ответственное лицо: Вавулин Р.А. Сторонняя организация: Прочие Завод-изготовитель: Прочие Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.03.2023 г. Мероприятие: Техническое По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 ТП-171 Л2 Ф-103 ПС МГЛИH произвести обрезку веток на выявленных деревьях. Срок исполнения: 27.03.2023 г. Ответственное лицо: Вавулин Р.А. Сторонняя организация: Прочие Завод-изготовитель: Прочие Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.03.2023 г.
4211 | 424 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Обоянский РЭС | 2023-02-18 19:29 | 2023-02-18 19:55 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 006 послужило возникшее межфазное КЗ в пролете опор №13-4-1, вызванное схлёстом проводов в результате падения веткой сломанной и принесённой сильным порывом ветра, с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Из-за механического воздействия, принесенной ветки от дерева растущего вне охранной зоне ВЛ-0,4кВ, в пролёте опор №13-4-1 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 006, произошёл схлест проводов. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП006. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Шикарев В.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное о результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП006 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Шикарев В.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Не выполнено
4212 | 864 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2023-02-18 19:26 | 2023-02-18 19:42 | 3.4.12.1.1, Отключение ВЛ-0,4кВ №3 ТП 1133 Березино произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №15-№ 16 из-за схлеста проводов вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения габарита с приближением к соседнему проводу. | 4.4.4, В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения их габарита с приближением к соседнему проводу при прохождении атмосферного фронта, произошел схлест проводов в пролете опор №№15-№16, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной перегорания ПН-2 в РУ-0,4 кВ №3 ТП 1133 Березино. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №3 ТП 1133 Березино поселок в пролете опор № 12 - №19 с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 10.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №3 ТП 1133 Березино поселок в пролете опор № 12 - №19 с целью выявления дефектов. Мероприятие: Организационное Включить в план мероприятий на 2023 год устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ №3 ТП 1133 Березино поселок в пролете опор № 12 - №19 Срок исполнения: 10.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.03.2023 г. Описание проведённых работ: при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ №3 ТП 1133 Березино поселок в пролете опор № 12 - №19 дефектов не выявлено.
4213 | 425 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2023-02-18 19:20 | 2023-02-18 20:04 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 545 ПС 35кВ Ендовище произошло из-за кратковременного превышения величины тока нагрузки у потребителя электрической энергии, над номинальным током АВ № 2 0,4кВ (I ном = 63А). | 4.13, Отключение ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 545 ПС 35кВ Ендовище произошло из-за кратковременного превышение величины тока нагрузки у потребителя электрической энергии, над номинальным током АВ № 2 0,4кВ (I ном = 63 А), что привело к срабатыванию теплового расцепителя. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 545 ПС 35кВ Ендовище по всей длине с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ. Срок исполнения: 20.03.2023 г. Ответственное лицо: Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.03.2023 г. Описание проведённых работ: осмотр выполнен Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 545 ПС 35кВ Ендовище разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 20.03.2023 г. Ответственное лицо: Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.03.2023 г. Описание проведённых работ: замечаний не выявлено
4214 | 437 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС | 2023-02-18 19:10 | 2023-02-18 19:55 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0,4 кВ ЛЭП 0,4кВ №3 КТП 51 ПС 35 кВ Старый Оскол-2 произошло из-за возникновения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал на 15 А, вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание АВ 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал, на ЛЭП 0,4кВ №3 КТП 51 ПС 35 кВ Старый Оскол-2 из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неравномерное распределение нагрузки на ВЛ 0,4кВ №3 КТП 51 ПС Старый Оскол-2 VN004-00025952 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 0,4кВ №3 КТП 51 ПС 35 кВ Старый Оскол-2. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Неляпин Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.02.2023 г. Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ЛЭП 0,4кВ №3 КТП 51 ПС 35 кВ Старый Оскол-2. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Неляпин Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.02.2023 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 17.03.2023 г. Ответственное лицо: Неляпин Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.03.2023 г.
4215 | 439 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго В.Мамонский РЭС | 2023-02-18 18:49 | 2023-02-18 19:22 | 3.4.8.5.3, ВЛ-10кВ №4 ПС 35кВ Гороховка отключена по ТУ ДУ РС ДС ЦУС по В.Мамонскому РЭС, по заявке МЧС России.
4216 | 438 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Грибановский РЭС | 2023-02-18 18:46 | 2023-02-18 20:40 | 3.4.8.5.2, Двухфазное короткое замыкание на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №115 ПС 110 кВ Листопадовка произошло в результате схлёста проводов фаз «А» и «В» в пролёте опор №14-15 в результате наезда постороннего автотранспортного средства на опору №14. | 4.4.1, Схлёст проводов фаз «А» и «В» в пролёте опор №14-15 и излом опоры №14 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №115 ПС 10 кВ Листопадовка произошёл в результате динамического удара в момент наезда постороннего автотранспортного средства на опору №14. | Мероприятие: Техническое Произвести обследование стоек опор №13, №15 с откапыванием их до 0,6 м и верховой осмотр опор №13, №15 с оценкой состояния арматуры и изоляции на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №115 ПС 110 кВ Листопадовка. Срок исполнения: 21.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Дзюбин А.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произвели обследование стоек опор №13, №15 с откапыванием их до 0,6 м и верховой осмотр опор №13, №15 с оценкой состояния арматуры и изоляции на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №115 ПС 110 кВ Листопадовка. Мероприятие: Организационное Через средства массовой информации и администрацию района довести до населения района Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» и ответственность за их нарушение, а так же для предотвращения повреждения и предупреждения травматизма сторонних лиц через средства массовой информации довести до организаций и населения требования правил охраны ВЛ, информацию об экономических последствиях и опасности повреждения оборудования электросетевого комплекса. Срок исполнения: 21.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Дзюбин А.Б. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.03.2023 г. Описание проведённых работ: Через средства массовой информации и администрацию района довели до населения района Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» и ответственность за их нарушение, а так же для предотвращения повреждения и предупреждения травматизма сторонних лиц через средства массовой информации довести до организаций и населения требования правил охраны ВЛ, информацию об экономических последствиях и опасности повреждения оборудования электросетевого комплекса. Мероприятие: Организационное По результатам обследования стоек опор №13, №15 и верхового осмотра опор №13, №15 на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №115 ПС 110 кВ Листопадовка наметить мероприятия по устранению выявленных дефекты. Срок исполнения: 21.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Дзюбин А.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.03.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам обследования стоек опор №13, №15 и верхового осмотра опор №13, №15 на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №115 ПС 110 кВ Листопадовка наметили мероприятия по устранению выявленных дефекты.
4217 | 399 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2023-02-18 17:46 | 2023-02-18 18:50 | 3.4.9.3, В результате повреждения ПУ-0,23кВ у абонента частного сектора, произошло нарушение электрической изоляции и возникновение однофазного короткого замыкания на ВЛ 0,4кВ Л-1_Кул-4-5,устраненного действием защит. |  | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ 1_Кул-4-5 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 27.03.2023 г. Ответственное лицо: ст.мастер Лёвичев С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.02.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ 1_Кул-4-5 нарушений и включены в план работ Орловского РЭС. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-1_Кул-4-5 по всей длине. Срок исполнения: 27.03.2023 г. Ответственное лицо: ст.мастер Лёвичев С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.02.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-1_Кул-4-5 по всей длине.
4218 | 264 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС | 2023-02-18 17:30 | 2023-02-18 18:40 | 3.4.7.3.5, Отключение КЛ 6 кВ ПС "Привокзальная" яч.31- ТП-276 яч.4 произошло по причине межфазного К.З. в результате электрического пробоя силового кабеля 6 кВ на участке, отТП-254 яч.5 до ТП-248 яч.6 в следствие изменения свойств материала в процессе старения, срок службы кабеля составляет 50 лет. Последние испытания проведены 17.05.2022г | 4.12, Причина пробоя силового кабеля КЛ-6кВ от ТП-254 яч.5 до ТП-248 яч.6 на участке от КЛ-6кВ от ТП-254 яч.5 до ТП-248 яч.6 произошло из-за нарушения электрической изоляции в результате старения. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Межфазный пробой силового кабеля на КЛ-6кВ от ТП-254 яч.5 до ТП-248 яч.6 КЛ-6кВ от ТП-254 яч.5 до ТП-248 яч.6 | Мероприятие: Техническое Выполнить испытание повышенным напряжением силовых кабелей на КЛ-6 кВ от ТП-254 яч.5 до ТП-248 яч.6 со сроком эксплуатации до 15 лет Срок исполнения: 20.03.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Демин Александр Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено испытание повышенным напряжением силовых кабелей. Мероприятие: Техническое По результатам измерения устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе электрооборудования, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения Срок исполнения: 20.03.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Демин Александр Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам измерения недостатки не выявлены.
4219 | 416 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС | 2023-02-18 17:30 | 2023-02-18 18:27 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ0,4 №1 от ТП129.07-1113 2-Писклово явилось короткое замыкание в пролете опор №32-33, вызванное перекрытием проводов упавшей веткой с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием ветра | 4.4.3, Причиной перекрытия проводов в пролете опор №32-33 по ВЛ0,4 №1 от ТП129.07-1113 2-Писклово явилось упавшая ветка с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием ветра. | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ0,4 №1 от ТП129.07-1113 2-Писклово разработать мероприятия и составить график их выполнения. Срок исполнения: 07.04.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.03.2023 г. Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ0,4 №1 от ТП129.07-1113 2-Писклово Срок исполнения: 07.04.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.03.2023 г.
4220 | 542 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС | 2023-02-18 17:30 | 2023-02-18 18:30 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ Новые дома от КТП 10/0,4кВ Лайково Попово вызвано однофазным к.з. из-за схлёста проводов наклоненным деревом, из вне охранной зоны ВЛ, при сильном порыве ветра, в пролёте опора №5 - №6, без повреждения проводов. | 4.4.3, В результате механического воздействия при наклоне дерева, из вне охранной зоны ВЛ, при сильном порыве ветра, на провода ВЛ-0,4кВ Нлвые дома от КТП-10/0,4кВ Лайково Попово в пролете опора №5- №6, произошел кратковременный схлёст проводов в данном пролете, что послужило причиной отключения ВЛ-0,4кВ Новые дома от КТП-10/0,4кВ Лайково Попово. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Новые дома от КТП 10/0,4 Лайково Попово с целью выявления дефектов, влияющих на аварийность Срок исполнения: 06.03.2023 г. Ответственное лицо: гл.инженер Удомельского РЭС Клевцов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Новые дома от КТП 10/0,4 Лайково Попово Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ Новые дома от КТП 10/0,4 Лайково Попово Срок исполнения: 10.03.2023 г. Ответственное лицо: гл.инженер Удомельского РЭС Клевцов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Новые дома от КТП 10/0,4 Лайково Попово
4221 | 130 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2023-02-18 17:26 | 2023-02-18 17:42 | 3.4.9.3, В результате КЗ в вводном РУ потребителя дома №18а по пер. Советский (повреждение устранено потребителем) произошло отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП 166 ВЛ №8 ПС Н.Лядинская |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов. Срок исполнения: 30.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.03.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов.
4222 | 436 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Мантуровский РЭС | 2023-02-18 17:20 | 2023-02-19 16:52 | 3.4.12.2.3, 1)Отключение ВЛ 10кВ №377 ПС 35/10кВ Бурцевка произошло в результате междуфазного КЗ в пролете оп.№104-105 из-за кратковременного схлеста проводов под воздействием длительных знакопеременных боковых порывов ветра до 17 м/с. 2)Отключение ВЛ 10кВ №377 ПС 35/10кВ Бурцевка произошло в результате междуфазного КЗ в пролете оп.№108-109 из-за перекрытия проводов веткой с дерева из вне охранной зоны ВЛ | 4.4.3, 1)Кратковременный схлест поводов в пролете оп.№104-105 ВЛ 10кВ №377 ПС 35/10кВ Бурцевка произошел в результате воздействия длительных знакопеременных боковых порывов ветра до 17 м/с. 2)Короткое замыкание ВЛ 10кВ №377 ПС 35/10кВ Бурцевка в пролете оп.№108-109 произошел в результате перекрытия проводов веткой с дерева, из вне охранной зоны ВЛ | Мероприятие: Техническое Организовать проведение внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №377 ПС 35/10кВ Бурцевка на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу ВЛ. Срок исполнения: 03.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Третьяков В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.03.2023 г. Описание проведённых работ: Организовано проведение внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №377 ПС 35/10кВ Бурцевка на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №377 ПС 35/10кВ Бурцевка разработать мероприятия и сроки по устранению выявленных нарушений. Срок исполнения: 10.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Третьяков В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.03.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №377 ПС 35/10кВ Бурцевка разработаны мероприятия и сроки по устранению выявленных нарушений.
4223 | 167 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Клинцовский РЭС | 2023-02-18 17:15 | 2023-02-18 19:44 | 3.4.12.2.3, Падение ветки дерева во время порывистого ветра и метели на проходные изоляторы ТП15, что привело к КЗ и отключению КВЛ ф103 ПС Заводская от РЗ (МТЗ). | 4.4.3, Отключение от действия РЗ КВЛ ф103 ПС Заводская произошло в результате падения ветки дерева на проходные изоляторы ТП15. | Мероприятие: Техническое Провести осмотр КВЛ ф103 ПС Заводская с выявлением деревьев угрожающих падением на проходные изоляторы. Срок исполнения: 20.03.2023 г. Ответственное лицо: Красовский В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.02.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен осмотр КВЛ ф103 ПС Заводская с выявлением деревьев угрожающих падением на проходные изоляторы. Мероприятие: Техническое Выявленные при осмотре КВЛ ф103 ПС Заводская опасно растущие деревья, спилить. Срок исполнения: 20.03.2023 г. Ответственное лицо: Красовский В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.02.2023 г. Описание проведённых работ: Выявленные при осмотре КВЛ ф103 ПС Заводская опасно растущие деревья, спилены.
4224 | 428 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Обоянский РЭС | 2023-02-18 17:15 | 2023-02-18 17:28 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ-10кВ №422ПС 35кВ Горяйново произошло в результате повреждения на потребительском ТП №475 |  | Мероприятие: Организационное Направить собственнику ТП №475 Упрдор о необходимости эксплуатации электрооборудования подключенного к электроустановке филиала "Курскэнерго" в соответствии с требованиями ПТЭ, ПУЭ. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Шикарев В.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Не выполнено
4225 | 429 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Обоянский РЭС | 2023-02-18 17:15 | 2023-02-18 17:30 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ №426 ПС 35кВ Горяйново произошло в результате междуфазного к.з. из-за перекрытия проводов в пролете опор №10-42-10-43 упавшей веткой, с высокорослого дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ под воздействием ветра. | 4.4.3, Причиной короткого замыкания на ВЛ-10кВ №426 ПС 35кВ Горяйново в пролете опор №10-42-10-43 явилось ветка, упавшая с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием ветра. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №426 ПС 35кВ Горяйново Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Шикарев В.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 10кВ №426 ПС 35кВ Горяйново разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Шикарев В.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Не выполнено
4226 | 356 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС | 2023-02-18 17:13 | 2023-02-18 21:53 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия порывистого ветра произошло падение ветви дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ 10кВ №4 ПС Атяевская на опору №100, что привело к перекрытию воздушного промежутка между шлейфами ЛР А-4-4 фазы "А" и фазы "В" и их отгоранию, с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания, устранённого действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия, при падении ветви дерева, под воздействием порывистого ветра, из-за пределов охранной зоны ВЛ 10кВ №4 ПС Атяевская на опору №100, произошло перекрытие воздушного промежутка между шлейфами ЛР А-4-4 фазы "А" и фазы "В" и их отгорание, с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания, устранённого действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №4 ПС Атяевcкая по всей длине. Срок исполнения: 06.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Лежепеков Д.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №4 ПС Атяевcкая по всей длине. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний по результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №4 ПС Атяевcкая и включить их в план работ РЭС. Срок исполнения: 06.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Лежепеков Д.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.03.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных замечаний по результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №4 ПС Атяевcкая.
4227 | 437 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС | 2023-02-18 17:10 | 2023-02-18 19:08 | 3.4.8.5.2, Причиной вывода в ремонт ВЛ 0,4кВ №3 ТП-20-12 ПС 110кВ Студенческая явилась сбитая опора №14 сторонним автотранспортом. | 4.4.1, Повреждение опоры №14 на ВЛ 0,4кВ №3 ТП-20-12 ПС 110кВ Студенческая произошло вследствие неумышленного наезда на нее стороннего автотранспорта. | Мероприятие: Организационное Через средства массовой информации довести до населения района Постановление Правительства Р.Ф. от 24.02.2009 года №160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» и ответственность за их нарушение. Срок исполнения: 27.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Дорохов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.03.2023 г. Описание проведённых работ: Через средства массовой информации довести до населения района Постановление Правительства Р.Ф. от 24.02.2009 года №160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» и ответственность за их нарушение. Мероприятие: Техническое Произвести диагностирование опор №13 и №15 от ВЛ 0,4кВ №3 ТП-20-12 ПС 110кВ Студенческая подверженных одностороннему тяжению. Срок исполнения: 03.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Дорохов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произвести диагностирование опор №13 и №15 от ВЛ 0,4кВ №3 ТП-20-12 ПС 110кВ Студенческая подверженных одностороннему тяжению. Мероприятие: Организационное По результатам диагностирования опор №13 и №15 от ВЛ 0,4кВ №3 ТП-20-12 ПС 110кВ Студенческая наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 04.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Дорохов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.03.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам диагностирования опор №13 и №15 от ВЛ 0,4кВ №3 ТП-20-12 ПС 110кВ Студенческая наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний.
4228 | 856 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Осташковский РЭС | 2023-02-18 17:02 | 2023-02-18 17:25 | 3.4.7.3.5, Перегорание ПН-2 ф. А руб. 0,4 кВ №1 КТП №218 произошло по причине увеличения тока нагрузки выше номинального. | 4.13, В результате превышения тока нагрузки на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП №218 произошло перегорание ПН-2 ф. А руб. 0,4 кВ №1 КТП №218. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не актуальная информация о нагрузке потребителей ВЛ-0,4кВ №1 от КТП №218. на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП №218 ВЛ-0,4кВ №1 от КТП №218 | Мероприятие: Организационное Произвести замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала ПН-2 руб. 0,4кВ №1 КТП №218. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чижов С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произвести замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала ПН-2 руб. 0,4кВ №1 КТП №218. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при замере нагрузки в период наибольшего потребления на КТП №218. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чижов С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.02.2023 г. Описание проведённых работ: Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при замере нагрузки в период наибольшего потребления на КТП №218. Мероприятие: Организационное Провести инструктаж персоналу Осташковского РЭС по выполнению замера петли фаза-ноль для выбора тока срабатывания ПН-2 0,4кВ. Срок исполнения: 24.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чижов С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.02.2023 г. Описание проведённых работ: Провести инструктаж персоналу Осташковского РЭС по выполнению замера петли фаза-ноль для выбора тока срабатывания ПН-2 0,4кВ.
4229 | 447 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ракитянский РЭС | 2023-02-18 16:50 | 2023-02-18 17:08 | 3.4.12.2.3, Появление сигнала "земля" на I секции шин 10 кВ на ПС 110 кВ Ракитное произошло в результате перекрытия воздушного промежутка между проводом фазы «С» и металлоконструкцией траверсы при падении ветки дерева на изолятор опоры №228 ВЛ-10 кВ №5 ПС 110 кВ Ракитное, (растущего вне охранной зоны ВЛ) при усилении ветра. | 4.4.3, Нарушение электрической изоляции между проводом фазы «С» и металлоконструкцией траверсы на опоре №228 ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ Ракитное произошло из-за механического воздействия при падении ветки дерева, растущего (растущего вне охранной зоны ВЛ) при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №5 ПС 110 кВ Ракитное. Срок исполнения: 03.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Пенской С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 10.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Пенской С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2023 г. Описание проведённых работ: Многолетний график ремонтов
4230 | 417 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС | 2023-02-18 16:47 | 2023-02-18 17:58 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ0,4 №1 от ТП425.6-11/100 д. Щетинка явилось короткое замыкание в РУ-0,4 кВ потребителя подключенного от опоры №5 |  | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ0,4 №1 от ТП425.6-11/100 д. Щетинка разработать мероприятия и составить график их выполнения. Срок исполнения: 07.04.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.03.2023 г. Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ0,4 №1 от ТП425.6-11/100 д. Щетинка Срок исполнения: 07.04.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.03.2023 г.
4231 | 165 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Клинцовский РЭС | 2023-02-18 16:45 | 2023-02-18 18:38 | 3.4.7.3.4, В результате длительной эксплуатации контактного соединения на вводе в дом, медного провода потребителя дома 66 ул. Татаринова с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ ф4 ТП137 РП1 ф Город-2 произошло изменение свойств металла (окисление). | 4.13, В результате нарушения (окисления) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ ф4 ТП137 РП1 фГород-2 с медным проводом потребителя на доме 66 ул. Татаринова произошло обесточение потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ ф4 ТП137 РП1 фГород-2 в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 20.03.2023 г. Ответственное лицо: Красовский В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ ф4 ТП137 РП1 фГород-2 в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Мероприятие: Техническое По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. Срок исполнения: 20.03.2023 г. Ответственное лицо: Красовский В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.02.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений и включены в месячные планы работ.
4232 | 327 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Макарьевский РЭС | 2023-02-18 16:33 | 2023-02-18 17:02 | 3.4.8.5.3.1, По требованию МЧС для безопасного тушения пожара в д. Юрово. |  | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф №1 от ТП №316 в зоне действия пожара. Срок исполнения: 03.03.2023 г. Ответственное лицо: Мастер бригады по диагностике электрооборудования Базов А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2023 г. Описание проведённых работ: выполнен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ Мероприятие: Техническое Выявленные замечания в результате внепланового обхода ВЛ-0,4 кВ Ф №1 от ТП №316 в зоне действия пожара устранить при их наличии. Срок исполнения: 27.03.2023 г. Ответственное лицо: Мастер бригады по диагностике электрооборудования Базов А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2023 г. Описание проведённых работ: замечаний не выявлено
4233 | 415 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС | 2023-02-18 16:30 | 2023-02-18 16:47 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ0,4 №2 от КТП-024 Цветово ул. Мирная явилось короткое замыкание в пролете опор № 11-12, вызванное перекрытием проводов упавшей веткой с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием ветра | 4.4.3, Причиной перекрытия проводов в пролете опор № 11-12 по ВЛ0,4 №2 от КТП-024 Цветово ул. Мирная явилось упавшая ветка с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием ветра. | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ0,4 №2 от КТП-024 Цветово ул. Мирная разработать мероприятия и составить график их выполнения. Срок исполнения: 07.04.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.03.2023 г. Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ0,4 №2 от КТП-024 Цветово ул. Мирная Срок исполнения: 07.04.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.03.2023 г.
4234 | 191 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Почепский РЭС | 2023-02-18 16:25 | 2023-02-18 18:20 | 3.4.7.3.5, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дома №10 ул. Совхозная с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП-40 ф.1025 ПС Почепская | 4.13, Нарушение (окисление) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП-40 ф.1025 ПС Почепская с медным проводом потребителя на доме №10 ул. Совхозная привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП-40 ф.1025 ПС Почепская в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро" ул. Совхозная д. 10 Срок исполнения: 22.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС ГришинН. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведено восстановление контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП-40 ф.1025 ПС Почепская в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро" ул. Совхозная д. 10
4235 | 421 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Волоконовский РЭС | 2023-02-18 16:14 | 2023-02-18 18:06 | 3.4.8.5.2, Отключение действием МТЗ с неуспешным АПВ и включением по ТУ ВВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Пятницкое произошло из-за возникновения КЗ, при перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз "В", "С" в пролёте опор №1/3-1/4 при проезде негабаритной специальной техники, направляющейся в зону действия СВО. | 4.4.5, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В", "С" в пролёте опор №1/3-1/4 ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Пятницкое произошло в результате механического воздействия на провода при проезде негабаритной специальной техники, направляющейся в зону действия СВО. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей протяжённости ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Пятницкое. Срок исполнения: 03.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Тимошевский А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.02.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 17.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Тимошевский А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2023 г. Описание проведённых работ: Не требуется.
4236 | 201 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2023-02-18 16:03 | 2023-02-18 18:00 | 3.4.7.3.1, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дома №13 пер. Весенний с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.2.1 ТП2204 ф.611 РП32. | 4.13, Нарушение (окисление) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.2.1 ТП2204 ф.611 РП32 с медным проводом потребителя на доме №13 пер. Весенний привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф.2.1 ТП2204 ф.611 РП32 в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 27.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф.2.1 ТП2204 ф.611 РП32 в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро".
4237 | 430 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Пристенский РЭС | 2023-02-18 16:02 | 2023-02-18 19:35 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ №16 ПС 35кВ "Семзавод" произошло в результате междуфазного к.з. из-за перекрытия проводов в пролете опор №42-43 упавшей веткой, с высокорослого дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ под воздействием ветра. | 4.4.3, Причиной короткого замыкания на ВЛ-10кВ №16 ПС 35кВ "Семзавод" в пролете опор №42-43 явилось ветка, упавшая с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №16 ПС 35кВ Семзавод Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Вялых С.В. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №16 ПС 35кВ Семзавод Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Вялых С.В. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Не выполнено
4238 | 361 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Глазуновский РЭС | 2023-02-18 15:48 | 2023-02-18 16:55 | 3.4.12.2.3, В результате падения сука дерева в пролёте опор №6-7 из вне охранной зоны из-за сильного ветра, произошло отключение АВ 0,4кВ ВЛ №3 КТП Н-19-6, что привело к возникновению короткого замыкания, устранённого действием защиты. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении сука дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролёте опор №6-7, произошло отключение АВ 0,4кВ ВЛ №3 КТП Н-19-6, что привело к возникновению короткого замыкания, устранённого действием защиты. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ №3 КТП Н-19-6 нарушений и включить их в план работ Глазуновского РЭС. Срок исполнения: 20.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Борзенков С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №3 КТП Н-19-6, нарушений нет. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №3 КТП Н-19-6 по всей длине линии. Срок исполнения: 20.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Борзенков С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №3 КТП Н-19-6 по всей длине линии.
4239 | 413 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Железногорский РЭС | 2023-02-18 15:47 | 2023-02-18 16:08 | 3.4.12.2.3, Аварийное отключение ВЛ-10кВ №16 ПС Михайловка произошло в результате междуфазного КЗ вследствие перекрытия проводов в пролетах опор №141-142 упавшей под воздействием порывов ветра веткой высокорослого дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Перекрытие проводов в пролетах опор №41142 ВЛ-10кВ №16 ПС Мтихайлорвка произошло в результате падения под воздействием порывов ветра веткой высокорослого дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Организационное По результатам инженерного осмотра ВЛ-10кВ №16 ПС Михайловка назначить ответственных лиц и сроки устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 22.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Железногорвского РЭС Саенко А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам инженерного осмотра ВЛ-10кВ №16 ПС Михайловка назначение ответственных лиц и сроков устранения выявленных замечаний. Мероприятие: Техническое Произвести инженерный осмотр ВЛ-10кВ №16 ПС Михайловка с составлением листа осмотра. Срок исполнения: 22.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Железногорвского РЭС Саенко А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2023 г. Описание проведённых работ: инженерный осмотр ВЛ-10кВ №16 ПС Михайловка с составлением листа осмотра.
4240 | 438 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2023-02-18 15:36 | 2023-02-18 17:30 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0,4кВ ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 408 ПС 110 кВ Северная произошло из-за превышения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал (на 10А), вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание цепи 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал на ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 408 ПС 110 кВ Северная из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальными данными автомата на ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 408 ПС 110 кВ Северная VN004-00098418 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 408 ПС 110 кВ Северная. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2023 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 408 ПС 110 кВ Северная. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2023 г. Описание проведённых работ: Акт замера нагрузок Мероприятие: Организационное По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 17.03.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.03.2023 г. Описание проведённых работ: Мероприятия
4241 | 406 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2023-02-18 15:25 | 2023-02-18 17:27 | 3.4.7.3.5, В результате старения изоляции и изменения свойств материала при длительной эксплуатации (1988 г.в.), произошло разрушение изоляционной части штыревых изоляторов ШФ-20Г на опоре №41 фазы "А" КВЛ-10кВ №9 ПС Звягинки, что привело к возникновению однофазного короткого замыкания в сети 10кВ, устраненного оперативным отключением. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции на опоре №41 фазы "А" КВЛ-10кВ №9 ПС Звягинки из-за разрушения изоляционной части штыревых изоляторов ШС-10Д по причине изменения свойств материала при длительной эксплуатации 1988 г.в.), произошло возникновению однофазного короткого замыкания в сети 10кВ, устраненного оперативным отключением. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изоляционной части штыревого изолятора ШФ-20г на опоре №41 фазы "А" КВЛ-10кВ №9 ПС Звягинки по причине старения изоляции и изменения свойств материала при длительной эксплуатации (1988 г.в.) на ВЛ-10кВ №9 ПС Звягинки ВЛ-10кВ №9 ПС Звягинки | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №9 ПС 35/10кВ "Звягинки" и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 27.03.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Левичёв С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.02.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по результатам внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №9 ПС 35/10кВ "Звягинки" и включены в план работ Орловского РЭС. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №9 ПС 35/10кВ "Звягинки" по всей длине. Срок исполнения: 27.03.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Левичёв С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.02.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №9 ПС 35/10кВ "Звягинки" по всей длине.
4242 | 403 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Рыльский РЭС | 2023-02-18 15:18 | 2023-02-18 15:25 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ0,4 от ТП2312.6 СПК Ивановское явилось самоустранившееся двухфазное короткое замыкание, которое произошло в результате схлеста проводов в пролете опор № 1-1-1-2 по причине падения на провода ВЛ ветки, сломленной и наброшенной порывом ветра с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Самоустранившееся нарушение электрической изоляции ВЛ0,4 от ТП2312.6 СПК Ивановское по причине схлеста проводов в пролете опор № 1-1-1-2 в результате падения на провода ВЛ ветки, сломленной и наброшенной порывом ветра с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ0,4 от ТП2312.6 СПК Ивановское, особое внимание обращать на деревья, расположенные вне охранной зоны, но угрожающие падением веток на провода. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Рыльского РЭС Щеголев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеплановый осмотр Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ0,4 от ТП2312.6 СПК Ивановское составить график устранения выявленных замечаний Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Рыльского РЭС Щеголев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.03.2023 г. Описание проведённых работ: Составлен график устранения выявленных замечаний
4243 | 178 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Унечский РЭС | 2023-02-18 15:15 | 2023-02-18 17:10 | 3.4.7.3.5, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дома 20 ул. Ленина с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4кВ ф.1 ТП 48 ф.603 ПС Тембр. | 4.13, Нарушение (окисление) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4кВ ф.1 ТП 48 ф.603 ПС Тембр с медным проводом потребителя на доме 20 ул. Ленина привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4кВ ф. 1 ТП 48 ф.603 ПС Тембр в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро" Срок исполнения: 18.03.2023 г. Ответственное лицо: начальник Унечского РЭС Дюба Ю.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4кВ ф. 1 ТП 48 ф.603 ПС Тембр в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро" Мероприятие: Техническое По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ Срок исполнения: 18.03.2023 г. Ответственное лицо: начальник Унечского РЭС Дюба Ю.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.02.2023 г. Описание проведённых работ: Листок осмотра без замечаний
4244 | 402 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курчатовский РЭС | 2023-02-18 15:15 | 2023-02-18 17:44 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-10 кВ явилось межфазное короткое замыкание, которое произошло в результате падения на провода ВЛ в пролете опор № 60-61 ветки, сломленной и наброшенной порывом ветра с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Нарушение электрической изоляции ВЛ-10 кВ по причине падения на провода ВЛ в пролете опор № 60-61 ветки, сломленной и наброшенной порывом ветра с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ 577.03 Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Курчатовского РЭС Панищев С.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 10кВ 577.03 составить график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Курчатовского РЭС Панищев С.Н. Состояние: Не выполнено
4245 | 420 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго | 2023-02-18 15:14 | 2023-02-18 15:23 | 3.4.12.2.3, Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ 1Т ПС 35 кВ Колосково произошло из-за отказа в работе устройств РЗА МВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №2 при возникновении двухфазного КЗ на ЛЭП 10 кВ №2 вследствие перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А", "В" в пролёте опор №244-245 упавшей веткой дерева (растущего вне охранной зоны ЛЭП) при усилении ветра. 3.4.7.3.5, Причиной отказа срабатывания МТЗ ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ Колосково явилось отклонение в большую сторону фактического значения выдержки времени срабатывания МТЗ от выставленной уставки (0,5 с), вызванное деградацией характеристик (старением) электронных компонентов реле тока типа "РС80М2М-14" (2006 г.в.) ввиду значительного срока эксплуатации (более 12 лет). | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №244-245 ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ Колосково произошло из-за механического воздействия при падении ветки дерева (растущего вне охранной зоны ЛЭП), на провода при усилении ветра. 4.1.3, Отклонение в большую сторону фактического значения выдержки времени срабатывания от выставленной уставки (0,5 с) МТЗ ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ Колосково произошло из-за деградации характеристик (старения) электронных компонентов реле тока типа "РС80М2М-14" (2006 г.в.) ввиду значительного срока эксплуатации (более 12 лет). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отклонение в большую сторону фактического значения выдержки времени срабатывания от выставленной уставки (0,5 с) МТЗ ЛЭП 10 кВ №2 на ПС 35 кВ Колосково ПС 35 кВ Колосково | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр оборудования ПС 35 кВ Колосково. Срок исполнения: 10.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник ВУ СПС УВС Портянко М.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2023 г. Описание проведённых работ: Внеплановый осмотр оборудования ПС 35 кВ Колосково. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра ПС 35 кВ Колосково разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 24.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник ВУ СПС УВС Портянко М.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.03.2023 г. Описание проведённых работ: Мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам проведения осмотра ПС 35 кВ Колосково . Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр по всей протяжённости ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ Колосково. Срок исполнения: 10.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Валуйского РЭС Севостьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ Колосково разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 24.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Валуйского РЭС Севостьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.03.2023 г. Описание проведённых работ: Устранение замечаний включено в недельный план работ. Мероприятие: Организационное Составить график замены на ПС 35 кВ Колосково микроэлектронных реле типа "РС80М2М-14". Срок исполнения: 01.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник службы РЗАИ и М Ряднов О.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.03.2023 г.
4246 | 448 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Россошанский РЭС | 2023-02-18 15:07 | 2023-02-18 16:17 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ-10-2 ПС Никоноровка действием защит произошло из-за повреждений на потребительском оборудовании ТП-204 ВЛ-10-2 ПС Никоноровка , находящемся на балансе и обслуживании ФХ Пушкарев С.В.. | 4.12, Короткое замыкание на оборудовании потребительской ТП-204 ВЛ-10-2 ПС Никоноровка , находящейся на балансе и обслуживании потребителя ФХ Пушкарев С.В. послужившей причиной аварийного отключения ВЛ-10-2 ПС Никоноровка , стало нарушение электрической изоляции. | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю ФХ Пушкарев С.В. о приведении потребительского оборудования ТП-204 ВЛ-10-2 ПС Никоноровка в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Голубев А.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.02.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо потребителю ФХ Пушкарев С.В. о приведении потребительского оборудования ТП-204 ВЛ-10-2 ПС Никоноровка в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребованы копии протоколов об испытании оборудования.
4247 | 166 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Трубчевский РЭС | 2023-02-18 15:05 | 2023-02-18 17:05 | 3.4.12.2.1, В результате короткого замыкания, из-за ветровых нагрузок, в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". | 4.13, В результате длительного воздействия и порывов ветра произошло короткое замыкания в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО «БрянскЭлектро" произошло срабатывание ПН-2 100А, ВЛ-0,4 кВ ф3 ТП-57 ф-1015 ПС Трубчевская, что привело к прекращению подачи | Мероприятие: Техническое Выполнить мероприятия по замене ПН-2 100А, ВЛ-0,4 кВ ф3 ТП-57 ф-1015 ПС Трубчевская Срок исполнения: 20.03.2023 г. Ответственное лицо: Трубчевский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.02.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено мероприятие по замене ПН-2 100А, ВЛ-0,4 кВ ф3 ТП-57 ф-1015 ПС Трубчевская Мероприятие: Техническое Произвести осмотр оборудования ТП-57 ф-1015 ПС Трубчевская в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО «БрянскЭлектро». Срок исполнения: 20.03.2023 г. Ответственное лицо: Трубчевский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр оборудования ТП-57 ф-1015 ПС Трубчевская в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО «БрянскЭлектро».
4248 | 439 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2023-02-18 15:00 | 2023-02-18 15:31 | 3.4.12.2.1, Отключение действием МТЗ и неуспешное включение по ТУ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №3 ПС 110кВ Северная произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате обрыва провода шлейфа фазы "А" с последующим схлестом провода шлейфа фазы "В" на РКТП 319 опора №7/2, вследствие усиления ветра и повторяющихся ветровых нагрузок в предшествующий период. | 4.4.4, Обрыв провода шлейфа фазы "А" РКТП 319 опора №7/2 ЛЭП 10 кВ №3 ПС 110кВ Северная произошел в результате механического воздействия атмосферных явлений и повторяющихся ветровых нагрузок. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №3 ПС 110кВ Северная. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2023 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 20.03.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.03.2023 г. Описание проведённых работ: Мероприятия
4249 | 440 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Губкинский РЭС | 2023-02-18 14:55 | 2023-02-18 15:52 | 3.4.12.2.3, Появление сигнала «земля» на I секции шин 6 кВ ПС 35 кВ Восточная произошло при перекрытии воздушного промежутка между проводом фазы "А" и металлоконструкцией траверсы на опоре №103 ВЛ 6 кВ №17 ПС 35 кВ Восточная веткой дерева (растущего вне охранной зоны ЛЭП) при усилении ветра. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводом фазы "А" и металлоконструкцией траверсы на опоре №103 ВЛ 6 кВ №17 ПС 35 кВ Восточная произошло из-за механического воздействия при падении ветки дерева (растущего вне охранной зоны ЛЭП), на провода при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 6кВ №17 ПС 35 кВ Восточная. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Гречухин Владислав Иванович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 17.03.2023 г. Ответственное лицо: Гречухин Владислав Иванович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.02.2023 г. Описание проведённых работ: Не требуются.
4250 | 434 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Суджанский РЭС | 2023-02-18 14:50 | 2023-02-18 15:01 | 3.4.12.2.3, Из-за падения на ВЛ-10кВ веток от дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ-10кВ , под воздействием порыва ветра, произошло межфазное, короткое замыкание в пролёте опор №109-110 ВЛ-10кВ №24 ПС "Суджа" и отключение ВЛ действиями защит. | 4.4.3, Из-за механического воздействия на ВЛ-10кВ упавших веток от дерева растущего вне охранной зоне ВЛ, в пролёте опор № 109-110 ВЛ-10кВ №24 ПС "Суджа", произошло межфазное короткое замыкание и отключение ВЛ действиями защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №24 ПС "Суджа" Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Скоркин А.П. Завод-изготовитель: Прочие заводы Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №24 ПС "Суджа" Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №24 ПС "Суджа" составить график устранения выявленных замечаний Срок исполнения: 22.03.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Скоркин А.П. Завод-изготовитель: Прочие заводы Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.03.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №24 ПС "Суджа" составлен график устранения выявленных замечаний
4251 | 76 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2023-02-18 14:40 | 2023-02-18 15:37 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации произошло снижение эксплуатационных свойств материала изоляции на КЛ 6 кВ ПС 392 ф.23 - РП 3, что привело в электропробою и межфазному замыканию. | 4.12, Межфазное короткое замыкание из-за пробоя изоляции на кабельном участке Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электропробой изоляции на КЛ 6 кВ ПС 392 ф.9 - РП 4 КЛ 6 кВ ПС 392 ф.23 - РП 3 | Мероприятие: Организационное Провести испытание повышенным напряжением КЛ 6 кВ ПС 392 ф.23 - РП 3 Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник службы кабельных линий электропередачи Ковалевский С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.03.2023 г. Описание проведённых работ: Проведено испытание повышенным напряжением КЛ 6 кВ ПС 392 ф.23 - РП 3
4252 | 77 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2023-02-18 14:40 | 2023-02-18 15:19 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации произошло снижение эксплуатационных свойств материала изоляции на КЛ 6кВ ПС 392 ф.23 - РП 3, что привело в электропробою и межфазному замыканию. | 4.12, Межфазное короткое замыкание из-за пробоя изоляции на кабельном участке Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электропробой изоляции на КЛ 6кВ ПС 392 ф.23 - РП 3 | Мероприятие: Организационное Провести испытание повышенным напряжением КЛ 6кВ ПС 392 ф.23 - РП 3 Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник службы кабельных линий электропередачи Ковалевский С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.03.2023 г. Описание проведённых работ: Провести испытание повышенным напряжением КЛ 6кВ ПС 392 ф.23 - РП 3
4253 | 425 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Пристенский РЭС | 2023-02-18 14:38 | 2023-02-18 23:20 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ №05 ПС 110кВ Бобрышево произошло в результате междуфазного к.з. из-за перекрытия проводов в пролете опор №223-224 упавшей веткой, с высокорослого дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ под воздействием ветра. | 4.4.3, Причиной короткого замыкания на ВЛ-10кВ №05 ПС 110кВ Бобрышево в пролете опор №223-224 явилось ветка, упавшая с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №05 ПС Бобрышево Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Вялых С.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное На основании замечаний выявленных при осмотре ВЛ 10кВ №05 ПС Бобрышево, разработать мероприятия и составить график их устранения. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Вялых С.В. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Не выполнено
4254 | 858 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС | 2023-02-18 14:35 | 2023-02-18 14:38 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10кВ фид. 7 ПС Максатиха произошло по причине междуфазного КЗ при перекрытии проводов в пролете опор №100-101 в результате изменения стрелы провеса провода из за обрыва вязки провода фазы "В" на опоре №101 по причине нарушения структуры материала вязки из-за старения в процессе длительной эксплуатации с 1983 года. | 4.1.3, В результате обрыва вязки провода фазы "В" на опоре №101 ВЛ-10кВ фид. 7 ПС Максатиха в процессе длительной эксплуатации, произошло провисание провода фазы "В" и при порывах ветра происходил захлест провода на соседнюю фазу в пролете опор №100-101 произошло междуфазное короткое замыкание и отключение ВЛ-10кВ фид. 7 ПС Максатиха действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная замена вязки провода на опоре №101 на ВЛ-10кВ фид. 7 ПС Максатиха ВЛ-10кВ фид. 7 ПС Максатиха | Мероприятие: Техническое Произвести перетяжку провода в пролете опор №100-101 ВЛ-10кВ фид. 7 ПС Максатиха. Срок исполнения: 15.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное Всему ремонтному и оперативно-ремонтному персоналу Бежецкого РЭС провести внеочередной инструктаж по вопросам качества проведения плановых осмотров ВЛ. Срок исполнения: 07.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.03.2023 г. Описание проведённых работ: Проведён внеплановый инструктаж
4255 | 381 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Покровский РЭС | 2023-02-18 14:21 | 2023-02-18 16:15 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны на провода фазы "А" и "В" в пролёте опор №17-18 ВЛ-0,4кВ Ф№1 ТП 7/П-21-100 овчарня, произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению двухфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате нарушения электрической изоляции проводов фазы "А" и "В", из за механического воздействия ветки дерева в пролете опор №17-18 ВЛ-0,4кВ Ф№1 ТП 7/П-21-100 овчарня, произошло возникновение двухфазного КЗ, устранённого действием защиты. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ-0,4кВ Ф№1 ТП 7/П-21-100 овчарня. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: начальник РЭС. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.03.2023 г. Описание проведённых работ: План работ. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ Ф№1 ТП 7/П-21-100 овчарня разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в план работ Покровского РЭС. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: начальник РЭС. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.03.2023 г. Описание проведённых работ: План работ.
4256 | 267 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Данковский РЭС | 2023-02-18 14:20 | 2023-02-18 14:25 | 3.4.9.3, Воздействие при повреждении потребительской ТП 49П (на балансе ООО "СтройДизайн"). |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю о необходимости приведения электрооборудования, находящегося в его эксплуатационной ответственности, к соответствию требований действующих нормативно-технических документов. Срок исполнения: 24.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Рязанцев И.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.03.2023 г. Описание проведённых работ: .
4257 | 401 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Льговский РЭС | 2023-02-18 14:16 | 2023-02-18 14:36 | 3.4.12.2.3, Межфазное короткое замыкание в пролете опор №86- №87 ВЛ-10 кВ №111 ПС Льгов, вызванное набросом порывом ветра на провода ветки с дерева, находящегося вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами, вызванное набросом порывом ветра на провода в пролете опор №86 -№87 ветки с высокорослого дерева, находящегося вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №111 ПС Льгов. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Д.Л. Киёв Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №111 ПС Льгов. Мероприятие: Организационное По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ №111 ПС Льгов составить график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Д.Л. Киёв Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.03.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ №111 ПС Льгов составлен график устранения выявленных замечаний.
4258 | 445 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Шумячский РЭС | 2023-02-18 14:15 | 2023-02-18 16:06 | 3.4.9.3, Отключение МВ-10кВ ВЛ-1002 ПС 110/35/10кВ Шумячи произошло в результате повреждения на ведомственной КТП 8-2 "ШДК" принадлежащей ООО "Шумячский деревообрабатыващий комбинат". |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу КТП 8-2 "ШДК" ООО "Шумячский деревообрабатывающий комбинат" на возмещение причиненного ущерба по ВЛ-1002 ПС 110/35/10кВ Шумячи. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Никитин Д.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.03.2023 г. Описание проведённых работ: Письмо о возмещении ущерба
4259 | 326 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Нейский РЭС | 2023-02-18 14:09 | 2023-02-18 14:48 | 3.4.8.5.3.1, По заявке МЧС, для тушения жилого дома д. Заингирь д.10 отключен на ТП № 045 РБ-0,4 кВ ф.1. |  | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ в месте возникновения пожара, д. Заингирь д.10. Срок исполнения: 03.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нейского РЭС Большаков А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2023 г. Описание проведённых работ: Обход ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ в месте возникновения пожара, д. Заингирь д.10 устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 09.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нейского РЭС Большаков А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2023 г. Описание проведённых работ: Обход ВЛ.
4260 | 843 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Нелидовский РЭС | 2023-02-18 14:07 | 2023-02-18 14:13 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Земцы, произошло по причине возникновения межфазного КЗ в пролете опор №82-83 из-за схлеста проводов в результате длительного воздействия сильных порывов ветра, при прохождении атмосферного фронта по территории Тверской области. | 4.4.4, В результате воздействия на провода в пролете опор №82-83 ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Земцы сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Тверской области произошел схлест проводов, что привело к отключению ВЛ 10кВ 03 ПС 35кВ Земцы действием МТЗ. | Мероприятие: Организационное Устранить дефекты выявленные при внеочередном осмотре в пролетах опор №75-85 ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Земцы. Срок исполнения: 10.03.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Нелидовского РЭС Матвеев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.03.2023 г. Описание проведённых работ: При внеочередном осмотре в пролетах опор №75-85 ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Земцы дефектов не выявлено. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр в пролетах опор №75-85 ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Земцы с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 06.03.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Нелидовского РЭС Матвеев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр в пролетах опор №75-85 ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Земцы с целью выявления наличия дефектов.
4261 | 259 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Севский РЭС | 2023-02-18 14:03 | 2023-02-18 16:30 | 3.4.7.3, Несвоевременное выявление дефекта (появление при изменении структуры материала, в результате длительной эксплуатации - 30 лет, микротрещин в теле изоляторов), стало причиной повреждения опорных изоляторов поврежден Р-13 к ТП13. | 4.1, Трещины опорных изоляторов поврежден Р-13 к ТП13 появилась в результате изменения структуры материала при длительной эксплуатации - 30 лет. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: изменении структуры материала, в результате длительной эксплуатации на ВЛ 10кВ Р-13 к ТП13. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ Ф 1003 ПС Суземская. Срок исполнения: 03.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Драгунов Д.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеплановый осмотр ВЛ 10кВ Ф 1003 ПС Суземская. Мероприятие: Техническое Выявленные в ходе осмотра Р-13 к ТП13 Ф 1003 ПС Суземская замечания устранить. Срок исполнения: 03.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Драгунов Д.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.02.2023 г. Описание проведённых работ: Выявленные в ходе осмотра Р-13 к ТП13 Ф 1003 ПС Суземская замечания устранены
4262 | 419 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2023-02-18 14:02 | 2023-02-18 14:40 | 3.4.7.3.5, Отключение действием МТЗ ВВ 6 кВ КЛ 6 кВ Город 6 ПС 110 кВ Витаминный комбинат произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 6 кВ ТП 938-Город 6 ПС 110 кВ Витаминный комбинат в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции КЛ 6 кВ ТП 938-Город 6 ПС 110 кВ Витаминный комбинат произошло при пробое изоляции в целом месте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции на КЛ 6 кВ ТП 938-Город 6 ПС 110 кВ Витаминный комбинат КЛ 6 кВ ТП 938-Город 6 ПС 110 кВ Витаминный комбинат | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП 938-Город 6 ПС 110 кВ Витаминный комбинат. Срок исполнения: 03.03.2023 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Ващекин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП 938-Город 6 ПС 110 кВ Витаминный комбинат. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 17.03.2023 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Ващекин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2023 г. Описание проведённых работ: Мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
4263 | 410 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Щигровский РЭС | 2023-02-18 14:01 | 2023-02-18 14:05 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ №781 ПС 110 кВ "Вязовое" произошло в результате междуфазного к.з. из-за перекрытия проводов в пролете опор №99-100 упавшей веткой, с высокорослого дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ под воздействием ветра. | 4.4.3, Причиной короткого замыкания на ВЛ-10кВ №781 ПС 35 кВ "Вязовое" в пролете опор №99-100 явилось ветка, упавшая с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием ветра. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №781 ПС "Вязовое" Срок исполнения: 28.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник ЩРЭС Шлянин С.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Составить план график,мероприятий Срок исполнения: 28.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник ЩРЭС Шлянин С.Н. Состояние: Не выполнено
4264 | 127 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2023-02-18 13:41 | 2023-02-18 13:53 | 3.4.9.3, В результате КЗ в вводном РУ потребителя дома №78 по ул. Ручейная (повреждение устранено потребителем) произошло отключение ВЛ 0,4кВ №2 КТП 030 ВЛ №10 ПС Промышленная |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов. Срок исполнения: 30.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.03.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов.
4265 | 863 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2023-02-18 13:35 | 2023-02-18 13:52 | 3.4.12.1.1, Отключение ВЛ-0,4кВ ТП 583 Мухино-2 произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №5-№ 6 из-за схлеста проводов вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения габарита с приближением к соседнему проводу. | 4.4.4, В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения их габарита с приближением к соседнему проводу при прохождении атмосферного фронта, произошел схлест проводов в пролете опор №№5-№6, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной перегорания ПН-2 в РУ-0,4 кВ ТП 583 Мухино-2. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ТП 583 Мухино-2 в пролете опор № 3 - №10 с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 10.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ТП 583 Мухино-2 в пролете опор № 3 - №10 с целью выявления дефектов. Мероприятие: Организационное Включить в план мероприятий на 2023 год устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ ТП 583 Мухино-2 в пролете опор № 3 - №10 . Срок исполнения: 10.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.03.2023 г. Описание проведённых работ: при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ ТП 583 Мухино-2 в пролете опор № 3 - №10 дефектов не выявлено.
4266 | 839 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кашинский РЭС | 2023-02-18 13:32 | 2023-02-18 17:41 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ 10кВ №08 ПС 35кВ Уницы вручную произошло по причине однофазного замыкания на землю на фазе "С" из-за обрыва вязки провода фазы "С" на опоре №16 и падение провода фазы "С" на траверсу, что явилось причиной возникновения однофазного замыкания на землю на фазе "С". Обрыв вязки провода фазы "С" произошел вследствие нарушения структуры материала вязки (старения) в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, В результате нарушения структуры материала проволочной вязки в процессе длительной эксплуатации на опоре №16 ВЛ 10кВ №08 ПС 35кВ Уницы, произошел обрыв проволочной вязки фазы "С" и падение провода фазы "С" на траверсу, что послужило причиной возникновения однофазного замыкания на "Землю" и отключения ВЛ 10кВ №08 ПС 35кВ Уницы вручную. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода фазы "С" на опоре №16 на ВЛ10кВ №08 ПС Уницы VS010-0005807 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №08 ПС 35кВ Уницы в пролётах опор №11 - №22 для выявления возможных дефектов. Срок исполнения: 17.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Кашинского РЭС Воронцов В.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ10кВ №08 ПС 35кВ Уницы. Мероприятие: Организационное Включить в план работ дефекты, выявленные при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №08 ПС 35кВ Уницы в пролётах опор №11 - №22. Срок исполнения: 18.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Кашинского РЭС Воронцов В.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2023 г. Описание проведённых работ: В план работ на апрель 2023г. включены работы по устранения дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ10кВ №08 ПС Уницы.
4267 | 940 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС | 2023-02-18 13:31 | 2023-02-18 19:16 | 3.4.12.2.3, ручное отключение ВЛ 10кВ №03 от ПС 35/10 Тимково 18.02.2023 в 13:31 произошло по причине появления однофазного замыкания на "землю", при падении дерева на провод фазы "С" в пролёте опор №11 - №12 порывом ветра, из вне охранной зоны ВЛ-10кВ, без обрыва провода, при прохождении циклона по территории Бологовского района Тверской области. | 4.4.3, В результате механического воздействия, при падении дерева, из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ на провод фазы "С" в пролете опор №11 - №12, ВЛ 10кВ №03 от ПС 35/10 Тимково под воздействием порывистого ветра, произошло касание дерева с проводом фазы "С", что послужило причиной возникновения однофазного замыкания на "землю" и ручного отключения ВЛ 10кВ №03 от ПС 35/10 Тимково. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр в пролётах опор №13 -№30 ВЛ 10кВ №03 от ПС 35/10 Тимково с целью выявления дефектов, влияющих на аварийность. Срок исполнения: 06.03.2023 г. Ответственное лицо: гл.инженер Удомельского РЭС Клевцов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр в пролётах опор №13 -№30 ВЛ 10кВ №03 от ПС 35/10 Тимково Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре в пролётах опор №13 -№30 ВЛ 10кВ №03 от ПС 35/10 Тимково Срок исполнения: 10.03.2023 г. Ответственное лицо: гл.инженер Удомельского РЭС Клевцов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр в пролётах опор №13 -№30 ВЛ 10кВ №03 от ПС 35/10 Тимково
4268 | 630 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС | 2023-02-18 13:23 | 2023-02-18 16:10 | 3.4.12.1.1, Отключение ВЛ 10кВ №3 от ПС 110/10 Поплавинец произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №8-15- №8-16 из-за схлеста проводов от налипания, с последующим обледенением, большого количества снега на провода и изменения габарита с приближением к соседнему проводу, при прохождении циклона по территории Бологовского района Тверской области, без обрыва проводов. | 4.4.4, В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на проводах и изменения их габарита с приближением к соседнему проводу в пролёте опор №8-15 - №8-16 ВЛ 10кВ №3 от ПС 110/10 Поплавинец при прохождении атмосферного фронта, произошел схлёст проводов, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №3 от ПС 110/10 Поплавинец действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр в пролётах опор №8-1 - №8-15 ВЛ 10кВ №3 от ПС 110/10 Поплавинец с целью выявления дефектов, влияющих на аварийность Срок исполнения: 06.03.2023 г. Ответственное лицо: гл.инженер Удомельского РЭС Клевцов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр в пролётах опор №8-1 - №8-15 ВЛ 10кВ №3 от ПС 110/10 Поплавинец Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре в пролётах опор №8-1 - №8-15 ВЛ 10кВ №3 от ПС 110/10 Поплавинец Срок исполнения: 10.03.2023 г. Ответственное лицо: гл.инженер Удомельского РЭС Клевцов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр в пролётах опор №8-1 - №8-15 ВЛ 10кВ №3 от ПС 110/10 Поплавинец
4269 | 180 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дятьковский РЭС | 2023-02-18 13:20 | 2023-02-18 15:11 | 3.4.12.2, Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.1 ГКТП-14 Ф-627 ПС Старская в пр. оп. №3-4 в результате ветровых нагрузок. | 4.13, В результате короткого замыкания на ВЛ-0,4кВ ф.1 ГКТП-14 Ф-627 ПС Старская в пр. оп. №3-4 вследствие ветровых нагрузок, произошло срабатывание ПН-2 ВЛ-0,4кВ ф.1 ГКТП-14 Ф-627 ПС Старская, что привело к прекращению подачи электрической энергии потребителям. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 ГКТП-14 Ф-627 ПС Старская. Срок исполнения: 21.03.2023 г. Ответственное лицо: Марин И.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 ГКТП-14 Ф-627 ПС Старская. Мероприятие: Техническое Перетяжка проводов в пр. оп. №3-4 на ВЛ-0,4кВ ф.1 ГКТП-14 Ф-627 ПС Старская. Срок исполнения: 21.03.2023 г. Ответственное лицо: Марин И.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведена перетяжка проводов в пр. оп. №3-4 на ВЛ-0,4кВ ф.1 ГКТП-14 Ф-627 ПС Старская.
4270 | 91 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС | 2023-02-18 13:10 | 2023-02-18 13:17 | 3.4.12.1.1, Отключение ВЛ 10кВ №10 от ПС 35/10кВ Терелесово произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за схлеста проводов фаз "В", "С", вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения габарита с приближением к соседнему проводу в пролете опор №76-77. | 4.4.4, В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения их габарита с приближением к соседнему проводу в пролете опор №76-77 ВЛ 10кВ №10 от ПС 35/10кВ Терелесово при прохождении атмосферного фронта, произошел схлест проводов фаз "В", "С", что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №10 от ПС 35/10кВ Терелесово действием ТО. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №10 ПС 35/10кВ Терелесово для выявления возможных дефектов. Срок исполнения: 10.03.2023 г. Ответственное лицо: нач. Вышневолоцкого РЭС Васильев В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.02.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №10 ПС 35/10кВ Терелесово для выявления возможных дефектов. Мероприятие: Организационное Включить в план работ выявленные дефекты при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №10 ПС 35/10кВ Терелесово Срок исполнения: 17.03.2023 г. Ответственное лицо: нач. Вышневолоцкого РЭС Васильев В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.02.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 10кВ №10 ПС 35/10кВ Терелесово , требующие устранения, не выявлены.
4271 | 447 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Россошанский РЭС | 2023-02-18 13:09 | 2023-02-18 15:51 | 3.4.7.3.5, Причиной вывода в ремонт КТП-206 ПС 110кВ Новая Калитва по неотложной заявке послужили результаты внеочередного осмотра и производства измерений сопротивления обмоток силового трансформатора, при проведении которых установлено, что в результате естественного старения высоковольтных обмоток трансформатора произошел пробой изоляции и межвитковое короткое замыкание. Трансформатор в эксплуатации с 1991 года. | 4.1.3, Пробой изоляции и межвитковое короткое замыкание высоковольтных обмоток трансформатора на КТП-206 ПС 110кВ Новая Калитва произошел вследствие нарушения изоляционных свойств обмоток высокого напряжения трансформатора в процессе длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр и электрические измерения силовых трансформаторов с длительным сроком эксплуатации более 50 лет на КТП по ВЛ-10кВ № 4 ПС 35кВ Александровка с целью выявления снижения сопротивления изоляции обмоток трансформаторов. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Голубев А.К. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра и измерения силовых трансформаторов КТП по ВЛ-10кВ № 4 ПС 35кВ Александровка наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Голубев А.К. Состояние: Не выполнено
4272 | 418 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС | 2023-02-18 13:05 | 2023-02-18 16:50 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ №1 403.23 8/160 явилось короткое замыкание в пролете опор №12-13, вызванное перекрытием проводов упавшей веткой с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием ветра | 4.4.3, Причиной перекрытия проводов в пролете опор № 12-13 по ВЛ 0,4кВ №1 403.23 8/160 явилось упавшая ветка с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием ветра. | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 403.23 8/160 разработать мероприятия и составить график их выполнения. Срок исполнения: 07.04.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.03.2023 г. Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 403.23 8/160 Срок исполнения: 07.04.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.03.2023 г.
4273 | 419 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Медвенский РЭС | 2023-02-18 13:00 | 2023-02-18 14:37 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-10 кВ № 244.07 ПС 35/10 кВ воробьёвка явилось короткое замыкание, вызванное схлестом проводов в пролете опор № 156-157, вследствие падения ветки с дерева, стоящего вне охранной зоны ВЛ, на провода под воздействием порывистого ветра | 4.4.3, Причиной схлеста проводов в пролете опор № 156-157 по ВЛ-10 кВ № 244.07 ПС 35/10 кВ Воробьёвка, явилось падение ветки с дерева, стоящего вне охранной зоны ВЛ, на провода под воздействием порывистого ветра | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 10кВ № 244.07 от ПС 35/10 кВ Воробьёвка с составлением листа осмотра. Срок исполнения: 03.04.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Сергеев А.Ю Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.03.2023 г. Описание проведённых работ: осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное Составить график устранения замечаний, выявленных при осмотре ВЛ. Срок исполнения: 03.04.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Сергеев А.Ю Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.03.2023 г. Описание проведённых работ: График устранения замечаний
4274 | 409 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Щигровский РЭС | 2023-02-18 12:44 | 2023-02-18 12:47 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ №7512 ПС 35 кВ "Шаталовка" произошло в результате междуфазного к.з. из-за перекрытия проводов в пролете опор №65-66 упавшей веткой, с высокорослого дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ под воздействием ветра. | 4.4.3, Причиной короткого замыкания на ВЛ-10кВ №7512 ПС 35 кВ "Шаталовка" в пролете опор №65-66 явилось ветка, упавшая с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием ветра. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №7512 ПС "Шаталовка" Срок исполнения: 28.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник ЩРЭС Шлянин С.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внепланового осмотра ВЛ 10кВ №7512 ПС "Шаталовка" составить план-график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 28.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник ЩРЭС Шлянин С.Н. Состояние: Не выполнено
4275 | 848 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ 10 кВ №21(1) ПС 35 кВ Погорелое Городище произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №84-85 в результате образовавшегося провиса проводов в данном пролете опор в процессе длительной эксплуатации. | 4.12, В результате увеличения стрелы провеса проводов в процессе длительной эксплуатации в пролете опор №84-85 ВЛ 10 кВ №21(1) ПС 35 кВ Погорелое Городище под воздействием порывов ветра произошел схлест проводов, что послужило причиной отключения ВЛ 10 кВ №21(1) ПС 35 кВ Погорелое Городище действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: увеличение стрелы провеса проводов в пролете опор №84-85 на ВЛ-10кВ фид. № 21 (1) ПС П. Городище ВЛ-10кВ фид. № 21 (1) ПС П. Городище | Мероприятие: Техническое Произвести перетяжку проводов в пролете опор №84-85 ВЛ-10кВ № 21 (1) ПС 35 кВ Погорелое Городище Срок исполнения: 24.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.03.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр после перетяжки провода Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастерам Зубцовского участка Ржевского РЭС о необходимости проведения технического обслуживания оборудования в соответствии с требованиями НТД Срок исполнения: 20.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.03.2023 г.
4276 | 325 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Мантуровский РЭС | 2023-02-18 12:35 | 2023-02-18 14:24 | 3.4.8.5.3.1, По заявке МЧС в РУ-0,4кВ ТП-503 отключен АВ-0,4кВ ф№2. |  | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛИ-0,4кВ от ТП-503 Свобода ф.2 в месте возникновения пожара на предмет повреждения ЭУ филиала ПАО "Россети Центр" - "Костромаэнерго" Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мантуровского РЭС Лебедев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.02.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр проведен. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛИ-0,4кВ от ТП-503 Свобода ф.2 выявленные замечания устранить при их наличии. Срок исполнения: 21.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мантуровского РЭС Лебедев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.02.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр
4277 | 504 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Угличский РЭС | 2023-02-18 12:32 | 2023-02-18 22:10 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 391 (Семенково) в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №6-№7 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 0,4кВ №1 ТП 391 (Семенково). На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. | 4.12, Схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №6-№7 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 0,4кВ №1 ТП 391 (Семенково). На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Древесно кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ 0,4кВ №1 ТП 391 (Семенково) ВЛ 0,4кВ №1 ТП 391 (Семенково) | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №6 - №7 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 391 (Семенково) Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Васкан М.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведена вырубка древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №6 - №7 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 391 (Семенково) Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Васкан М.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.03.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый инструктаж мастеру о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.
4278 | 461 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ивнянский РЭС | 2023-02-18 12:30 | 2023-02-18 15:20 | 3.4.7.3.5, Вывод в ремонт по неотложной заявке участка ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Верхопенье за Р-203 произошел из-за пережога провода шлейфа фазы "В" Р 10 кВ ТП-210 на опоре №13/1, вследствие изменения структуры материала провода шлейфа в процессе эксплуатации. | 4.10, Пережог провода шлейфа фазы "В" Р 10 кВ ТП-210 на опоре №13/1 ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Верхопенье произошёл вследствие изменения структуры материала провода шлейфа в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: изменение свойств провода шлейфа фазы "В" Р 10 кВ ТП-210 на ВЛ-10кВ №2 ПС Верхопенье VS010-0000854 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Верхопенье. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Медведев П.Ф. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Верхопенье Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 18.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Медведев П.Ф. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.02.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра разработаны мероприятия.Произведена регулировка Р10 ТП210 замена шлейфов.
4279 | 400 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Глушковский РЭС | 2023-02-18 12:29 | 2023-02-18 18:10 | 3.4.8.5.1, Междуфазное КЗ ВЛ-0,4 кВ №1 ТП №248, возникшее в результате схлеста оборванных проводов в пролете опор №1-№2, №3-№4 вследствие обстрела со стороны ВСУ. | 4.4.1, Обрыв проводов в пролете опор №1-№2, №3-№4 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП №248 из-за обстрела вооруженными силами Украины. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 ТП №248. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Кириченко Н.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.03.2023 г. Описание проведённых работ: Провели внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 ТП №248 Мероприятие: Организационное По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 ТП №248 наметить мероприятия по выявленным замечаниям и сроки их устранения. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Кириченко Н.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.03.2023 г. Описание проведённых работ: Провели внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 ТП №248 наметили мероприятия по выявленным замечаниям и сроки их устранения.
4280 | 426 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Обоянский РЭС | 2023-02-18 12:11 | 2023-02-19 01:48 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ №463 ПС 110кВ "Р.Буды" произошло в результате междуфазного к.з. из-за перекрытия проводов в пролете опор №171-172 упавшей веткой, с высокорослого дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ под воздействием ветра. 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ-10кВ №463 ПС 110кВ Р.Буды произошло в результате междуфазного к.з. оборванный шлейфом фазы В ЛР 10кВ №136 с шлейфом фазы А под воздействием длительных знакопеременных и изгибающих ветровых нагрузок. | 4.3.4, Обрыв шлейфа фазы В ЛР 10кВ №136 ВЛ 10кВ №463 ПС 110кВ Р.Буды произошел в результате воздействия длительных знакопеременных и изгибающих ветровых нагрузок. 4.4.3, Причиной короткого замыкания на ВЛ-10кВ №463 ПС 110кВ "Р.Буды" в пролете опор №171-172 явилось ветка, упавшая с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием ветра. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №463 ПС 110кВ Р.Буды Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Шикарев В.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 10кВ №463 ПС 110кВ Р.Будыразработать мероприятия по устранению выявленных нарушений. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Шикарев В.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Не выполнено
4281 | 455 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС | 2023-02-18 11:55 | 2023-02-18 17:06 | 3.4.8.5.1, Вывод в ремонт по неотложной заявке ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №54 ПС 110 кВ Шебекино произошло для производства работ по восстановлению обрыва провода фазы "А" от опоры №10/9 до ввода в жилой дом вследствие его повреждения неизвестным предметом в приграничной зоне (огневое воздействие при проведении СВО). | 4.4.5, Механический обрыв провода фазы "А" от опоры №10/9 до ввода в жилой дом ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №54 ПС 110 кВ Шебекино произошел по причине огневого воздействия при проведении СВО. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №54 ПС 110 кВ Шебекино. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №54 ПС 110 кВ Шебекино Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №54 ПС 110 кВ Шебекино разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 18.03.2023 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.03.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №54 ПС 110 кВ Шебекино разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ
4282 | 454 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС | 2023-02-18 11:54 | 2023-02-18 11:57 | 3.4.12.1.1, Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Артельное произошло из-за возникновения КЗ, в результате перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А", "В" в пролёте опор №64-65, вследствие возникновения колебания проводов (амплитудой до 1 м) при сбросе с проводов снега, изморозевых отложений и усиления ветра. | 4.4.4, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А", "В" в пролёте опор №64-65 ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Артельное произошло вследствие механического воздействия при сбросе с проводов снега, изморозевых отложений и усиления ветра. | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Артельное разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 18.03.2023 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Артельное разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Артельное. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Артельное
4283 | 380 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС | 2023-02-18 11:48 | 2023-02-18 11:53 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ на провода фаз "А" и "В" под воздействием ветровой нагрузки в пролете опор № 9 - 10 ВЛ 0,4кВ №2 ТП Ю-2-1, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, что привело к отключению ВЛ действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ на провода фазы "А" и "В" под воздействием ветровой нагрузки в пролете опор № 9 - 10 ВЛ 0,4кВ №2 ТП Ю-2-1, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненное действием защит. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП Ю-2-1 по всей длине. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Сергеев М.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.02.2023 г. Описание проведённых работ: Провели внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП Ю-2-1 по всей длине. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №2 ТП Ю-2-1 замечаний и включить их в план работ Болховского РЭС. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Сергеев М.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.02.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №2 ТП Ю-2-1 замечаний и включены в план работ Болховского РЭС.
4284 | 399 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Глушковский РЭС | 2023-02-18 11:40 | 2023-02-18 17:20 | 3.4.8.5.1, Причиной отключения ВЛ 10 кВ №3143 ЦРП Краснооктябрьское явилось короткое замыкание, которое возникло в результате схлеста оборванных проводов в пролетах опор №35-№36 вследствие обстрела со стороны ВСУ. | 4.4.1, Обрыв 2-х проводов в пролетах опор №35-№36 ВЛ-10 кВ №3143 ЦРП Краснооктябрьское из-за обстрела вооруженными силами Украины. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №3143 ЦРП Краснооктябрьское. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Кириченко Н.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.03.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №3143 ЦРП Краснооктябрьское Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №3143 ЦРП Краснооктябрьское составить график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Кириченко Н.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.03.2023 г. Описание проведённых работ: Провели осмотр ВЛ 10 кВ №3143 ЦРП Краснооктябрьское составили график устранения выявленных замечаний
4285 | 513 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Мышкинский РЭС | 2023-02-18 11:34 | 2023-02-18 13:19 | 3.4.8.3, Отключение ВЛ 10 кВ №1 Марьинский ПС 35/10 кВ Мышкин, в результате КЗ, возникшего из-за обрыва провода фазы "С" и перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №207-№209 вследствие падения дерева из вне охранной зоны ВЛ, спиленного неустановленными лицами. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | 4.4.1, обрыв провода фазы "С" и перекрытие проводов всех фаз в пролете опор №207-№209 вследствие падения дерева из вне охранной зоны ВЛ, спиленного неустановленными лицами. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №1 Марьинский ПС 35/10 кВ Мышкин с целью выявления дефектов влияющих на работу ЭУ. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Пивоваров О.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №1 Марьинский ПС 35/10 кВ Мышкин Мероприятие: Техническое Устранить дефекты выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10 кВ №1 Марьинский ПС 35/10 кВ Мышкин Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Пивоваров О.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №1 Марьинский ПС 35/10 кВ Мышкин
4286 | 391 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2023-02-18 11:33 | 2023-02-18 12:08 | 3.4.7.3.1, В результате несвоевременного выявления дефекта по разрегулировки стрелы провеса, при ветровой нагрузки произошел схлест проводов фазы "А" и "В" в пролетах опор № 2/3-2/4 ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Бак-5-5, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.12, В результате несвоевременного выявления дефекта по разрегулировки стрелы провеса, при ветровой нагрузки произошел схлест проводов фазы "А" и "В" в пролетах опор № 2/3-2/4 ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Бак-5-5, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: схлест проводов фазы "А" и "В" в пролетах опор № 2/3-2/4 на ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Бак-5-5 | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП-10/0,4кВ Бак-5-5 и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 27.03.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.02.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП-10/0,4кВ Бак-5-5 и включены в план работ Орловского РЭС. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП-10/0,4кВ Бак-5-5 по всей длине. Срок исполнения: 27.03.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.02.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП-10/0,4кВ Бак-5-5 по всей длине. Мероприятие: Техническое Произвести перетяжку провода в пролете опор № 2/3-2/4 ВЛ 0,4кВ №1 ТП-10/0,4кВ Бак-5-5 . Срок исполнения: 27.03.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведена перетяжка провода в пролете опор № 2/3-2/4 ВЛ 0,4кВ №1 ТП-10/0,4кВ Бак-5-5 .
4287 | 836 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кашинский РЭС | 2023-02-18 11:30 | 2023-02-18 11:35 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ №2 ТП 319 Волжанка произошло по причине увеличения тока нагрузки выше номинального. | 4.13, В результате превышения тока нагрузки на ВЛ-0,4кВ №2 ТП 319 Волжанка произошло отключение АВ-0,4кВ №2 в РУ-0,4кВ ТП 319 Волжанка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не актуальная информация о нагрузке потребителей на ВЛ0,4кВ №2 КТП Волжанка VN004-00068588 | Мероприятие: Техническое Произвести замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала защиты коммутационного аппарата ВЛ-0,4кВ №2 ТП 319 Волжанка. Срок исполнения: 17.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Кашинского РЭС Воронцов В.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен замер нагрузки в период наибольшего потребления на ТП 319 Волжанка. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при замере нагрузки в период наибольшего потребления на ТП 319 Волжанка. Срок исполнения: 18.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Кашинского РЭС Воронцов В.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.02.2023 г. Описание проведённых работ: При замере нагрузки на ТП 319 Волжанка дефектов не выявлено.
4288 | 857 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС | 2023-02-18 11:17 | 2023-02-18 16:30 | 3.4.7.3.5, Первое отключение ВЛ-10кВ Ф.05 Сулежский Борок произошло по причине возникновения междуфазного КЗ, из-за кратковременного перекрытия проводов в результате касания проводом ф. "В" провода "С" в пролете опор 125-125/1, из-за срыва изолятора фазы "В" на опоре №125/1 вследствие нарушения крепления изолятора ШС-10 из-за высыхания колпачка КП-22 изолятора в процессе длительной эксплуатации. Второе отключение ВЛ-10кВ Ф.05 Сулежский Борок произошло по причине возникновения междуфазного КЗ, из-за схлеста проводов в результате падения провода ф. "В" на провод "С" в пролете опор 125-125/1, из-за срыва изолятора фазы "В" на опоре №125/1 вследствие нарушения крепления изолятора ШС-10 из-за высыхания колпачка КП-22 изолятора в процессе длительной эксплуатации. Высыхания уплотнительного колпачка КП-22 и его растрескивания на опоре №125/1 ВЛ-10кВ Ф.05 Сулежский Борок произошло вследствие нарушения структуры материала колпачка (старения) в процессе длительной эксплуатации с 1988 года. | 4.1.2, Срыв изолятора ф.В с крюка на опоре №125/1 ВЛ-10кВ Ф.05 Сулежский Борок вызван высыханием уплотнительного колпачка КП-22 в процессе длительной эксплуатации и его растрескиванием, что привело к ослаблению посадки изолятора на крюке с его срывом, что привело к падению провода ф. "В" на провод фазы "С" в пролете опор 125-125/1, схлесту проводов в данном пролете опор, и возникновению междуфазного КЗ, что и послужило причиной первого и второго отключению ВЛ-10кВ Ф.05 Сулежский Борок действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Высыхание уплотнительного колпачка изолятора ф.В на опоре №125/1 на ВЛ-10кВ Ф.05 Сулежский Борок ВЛ-10кВ Ф.05 Сулежский Борок | Мероприятие: Техническое Произвести выборочно осмотр изоляции на ВЛ-10кВ Ф.05 Сулежский Борок в пролетах опор №125/1-№125/10 с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 09.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.03.2023 г. Описание проведённых работ: Проведён внеплановый осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении выборочного верхового осмотра изоляции на ВЛ-10кВ Ф.05 Сулежский Борок в пролетах опор №125/1-№125/10. Срок исполнения: 10.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.02.2023 г.
4289 | 407 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Горшеченский РЭС | 2023-02-18 11:10 | 2023-02-18 13:24 | 3.4.9.3, Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 001 было короткое замыкание, возникшее в результате повреждения коммутационного аппарата во вводном РЩ, находящийся на балансе потребителя. |  | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной инженерный осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 001, с составлением листка осмотра. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Жиленков Б.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного инженерного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 001, назначить ответственных лиц и сроки устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Жиленков Б.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Направить потребителю письменное уведомление, о необходимости ремонта вводного ВРУ и соблюдения им ПТЭ эл.установок потребителей. Так же предложить в рамках дополнительного сервиса оказать услуги по ремонтным работам ВРУ потребителя квалифицированными специалистами. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Жиленков Б.А. Состояние: Не выполнено
4290 | 537 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2023-02-18 10:46 | 2023-02-18 20:11 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10 кВ №8 Звероферма ПС 35/10 кВ "Возрождение" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №12 - №13 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. Отключение ВЛ 10 кВ №8 Звероферма ПС 35/10 кВ "Возрождение" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №51 - №52 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. Отключение ВЛ 10 кВ №8 Звероферма ПС 35/10 кВ "Возрождение" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №45 - №46 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №12 - №13 ВЛ 10 кВ №8 Звероферма ПС 35/10 кВ "Возрождение" веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. Перекрытие проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №51 - №52 ВЛ 10 кВ №8 Звероферма ПС 35/10 кВ "Возрождение" веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. Перекрытие проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №45 - №46 ВЛ 10 кВ №8 Звероферма ПС 35/10 кВ "Возрождение" веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №8 Звероферма ПС 35/10 кВ "Возрождение" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №8 Звероферма ПС 35/10 кВ "Возрождение" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр
4291 | 422 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Суджанский РЭС | 2023-02-18 10:35 | 2023-02-18 10:46 | 3.4.12.2.3, В результате попадания на ВЛ-0,4кВ, обломившейся под воздействием порыва ветра, ветки от дерева растущего вне охранной зоне ВЛ, в пролёте опор №6-7 ВЛ-0,4кВ №2 от ТП 118 , произошёл неустойчивый схлёст проводов и отключение ВЛ-0,4 кВ действием защит. | 4.4.3, Из-за механического воздействия, обломившейся ветки от дерева растущего вне охранной зоне ВЛ-0,4кВ, в пролёте опор №6-7 ВЛ-0,4кВ №2 от ТП 118 , произошёл неустойчивый схлёст проводов, короткое замыкание между проводом и отключение ВЛ-0,4 кВ действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 от ТП 118. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Скоркин А.П. Завод-изготовитель: Прочие заводы Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 от ТП 118. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 от ТП 118, составить график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Скоркин А.П. Завод-изготовитель: Прочие заводы Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.03.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 от ТП 118, составлен график устранения выявленных замечаний.
4292 | 222 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дубровский РЭС | 2023-02-18 10:35 | 2023-02-18 12:30 | 3.4.7.3, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №22 по ул.Кирова алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.4 ТП-31.1013 ПС Дубровская произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.3ТП-31.1013 ПС Дубровская с медным проводом потребителя на доме №22 ул.Кирова. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 02.04.2023 г. Ответственное лицо: Дубровский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом. Срок исполнения: 02.04.2023 г. Ответственное лицо: Дубровский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.02.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнена перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом.
4293 | 324 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Нейский РЭС | 2023-02-18 10:10 | 2023-02-18 11:14 | 3.4.12.2.1, При проведении аварийного обхода ВЛ-0,4кВ от ТП №082 Кужбал школа ф.1 установлено, что причиной перегорания ПН-2 фазы "А" ВЛ-0,4кВ от ТП №082 Кужбал школа ф.1 стал срыв и внутреннее повреждение штыревого изолятора 0,4 кВ фаза «А» на опоре № 3. Срыв изолятора произошел по причине раскачивания проводов порывистым ветром. Провода ВЛ не повреждены. Информация по метеоусловиям приложена к документам. | 4.4.4, КЗ в результате срыва изолятора фазы "А" на опоре № 3 ВЛ-0,4 от ТП №082 Кужбал школа ф.1. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ВЛ-0,4кВ от ТП №082 Кужбал школа ф.1 с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 20.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нейского РЭС Большаков А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.02.2023 г. Описание проведённых работ: Обход ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам внепланового обхода ВЛ-0,4 от ТП №082 Кужбал школа ф.1 выявленные замечания устранить при их наличии. Срок исполнения: 21.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нейского РЭС Большаков А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.02.2023 г. Описание проведённых работ: Обход ВЛ.
4294 | 446 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Россошанский РЭС | 2023-02-18 10:02 | 2023-02-18 11:19 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 10кВ №2 ПС 110кВ Новая Калитва послужило короткое замыкание, вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз «А» и «В» в пролете опор № 121-122 веткой дерева, из вне охранной зоны ВЛ, при порывах ветра до 15 м/с. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз «А» и «В» в пролете опор № 121-122 ВЛ 10кВ №2 ПС 110кВ Новая Калитва веткой дерева, из вне охранной зоны ВЛ, при порывах ветра до 15 м/с. | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 10кВ №2 ПС 110кВ Новая Калитва разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Голубев А.К. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №2 ПС 110кВ Новая Калитва по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Голубев А.К. Состояние: Не выполнено
4295 | 875 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС | 2023-02-18 09:50 | 2023-02-18 09:55 | 3.4.12.1.1, Отключение ВЛ 10кВ №08 от ПС 35/10кВ Рождество произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за схлёста проводов фаз "A", "B", вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на проводах и изменения габарита с приближением к соседнему проводу в пролете опор №83 - 84. | 4.4.4, В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на проводах и изменения их габарита с приближением к соседнему проводу в пролёте опор №83 - 84 ВЛ 10кВ №08 от ПС 35/10кВ Рождество при прохождении атмосферного фронта, произошел кратковременный схлёст проводов фаз "A", "B", что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №08 от ПС 35/10кВ Рождество действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №08 от ПС 35/10кВ Рождество для выявления возможных дефектов. Срок исполнения: 22.02.2023 г. Ответственное лицо: нач. Вышневолоцкого РЭС Васильев В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.02.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №08 от ПС 35/10кВ Рождество для выявления возможных дефектов. Мероприятие: Организационное Включить в план работ выявленные дефекты при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №08 от ПС 35/10кВ Рождество. Срок исполнения: 27.02.2023 г. Ответственное лицо: нач. Вышневолоцкого РЭС Васильев В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.02.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 10кВ №08 от ПС 35/10кВ Рождество дефекты, требующие устранения, не выявлены.
4296 | 120 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Карачевский РЭС | 2023-02-18 09:45 | 2023-02-18 10:54 | 3.4.12.2.3, При сильном ветре произошло падение ветки, с дерева, растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ КТП-225 Л1 Ф-1009 ПС Теплое в пролете опор №16-17. | 4.4.3, Падение ветки дерева на провода ВЛ КТП-225 Л1 Ф-1009 ПС Теплое в пролете опор №16-17 при сильном ветре, привело к схлесту проводов, короткому замыканию ВЛ, работе ПН-2 и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях, растущих вне охранной зоны ВЛ КТП-225 Л1 Ф-1009 ПС Теплое в пролете опор №16-17 угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 21.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Писковитин Б.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.03.2023 г.
4297 | 435 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2023-02-18 09:30 | 2023-02-18 10:00 | 3.4.12.2.1, Перегорание ПН-2 в РУ-0,4 кВ на КТП 10 кВ №074 д. Бахмутово д/с произошло по причине возникновения КЗ из-за схлеста проводов в пролете опор №11-12 ВЛ 0,4 кВ №1 образовавшегося под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Ржевского района Тверской области. | 4.4.4, В результате воздействия сильных порывов ветра на провода ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10 кВ №074 д. Бахмутово д/с при прохождении атмосферного фронта по территории Ржевского района Тверской области произошел схлест проводов в пролете опор №11-12 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10 кВ №074 д. Бахмутово д/с, что явилось причиной перегорания ПН-2 в РУ-0,4 кВ на КТП 10 кВ №074 д. Бахмутово д/с. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП 10 кВ №074 д. Бахмутово д/с с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 20.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.03.2023 г. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 КТП 10 кВ №074 д. Бахмутово д/с. Срок исполнения: 24.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.03.2023 г.
4298 | 408 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Мантуровский РЭС | 2023-02-18 09:25 | 2023-02-18 13:35 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №3611 ПС 35/10кВ Пузачи произошло в результате междуфазного КЗ в пролете оп.№276-277 из-за перекрытия проводов ВЛ веткой из вне охранной зоны ВЛ , под воздействием порывов ветра | 4.4.3, Перекрытие проводов ВЛ-10кВ №3611 ПС 35/10кВ Пузачи веткой в пролете оп.№276-277, принесенную из вне охранной зоны ВЛ, под воздействием порывов ветра | Мероприятие: Техническое Организовать проведение внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №3611 ПС 35/10кВ Пузачи на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу ВЛ. Срок исполнения: 03.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Третьяков В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.03.2023 г. Описание проведённых работ: Организовано проведение внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №3611 ПС 35/10кВ Пузачи на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №3611 ПС 35/10кВ Пузачи разработать мероприятия и сроки по устранению выявленных нарушений. Срок исполнения: 10.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Третьяков В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.03.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №3611 ПС 35/10кВ Пузачи разработаны мероприятия и сроки по устранению выявленных нарушений.
4299 | 200 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2023-02-18 09:24 | 2023-02-18 11:19 | 3.4.7.3.1, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дома №34 ул. Станиславского с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.3 ТП0164 ф.621 ПС Карачижская. | 4.13, Нарушение (окисление) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.3 ТП0164 ф.621 ПС Карачижская с медным проводом потребителя на доме №34 ул. Станиславского привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф.3 ТП0164 ф.621 ПС Карачижская в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 27.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф.3 ТП0164 ф.621 ПС Карачижская в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро".
4300 | 862 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2023-02-18 09:00 | 2023-02-18 10:32 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-0,4кВ №1 ТП 804 произошло по причине увеличения тока нагрузки выше номинального. | 4.13, В результате превышения тока нагрузки на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 804 произошло перегорание ПН-2 РУ 0,4кВ ТП 804 действием защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не актуальная информация о нагрузке потребителей ВЛ-0,4кВ №1 ТП 804 на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 804 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 804 | Мероприятие: Техническое Произвести замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала защиты коммутационного аппарата ВЛ-0,4кВ №1 ТП 804. Срок исполнения: 06.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала защиты коммутационного аппарата ВЛ-0,4кВ №1 ТП 804. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при замере нагрузки в период наибольшего потребления на ТП 804. Срок исполнения: 06.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.03.2023 г. Описание проведённых работ: При замере нагрузки в период наибольшего потребления на ТП 804 дефектов не выявлено.
4301 | 453 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС | 2023-02-18 08:09 | 2023-02-18 16:05 | 3.4.8.5.1, Отключение АВ 0,4 кВ КЛ 0,4 кВ №9 КТП-13 ПС 110 кВ Шебекино произошло из-за возникновения КЗ в результате механического разрушения жил трех фаз кабеля в целом месте, поврежденного остатками неизвестных предметов в приграничной зоне (огневое воздействие при проведении СВО). | 4.4.5, Механическое повреждение КЛ 0,4 кВ №9 КТП-13 ПС 110 кВ Шебекино произошло вследствие попадания в него остатков неизвестных предметов в приграничной зоне. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр трассы КЛ 0,4 кВ №9 КТП-13 ПС 110 кВ Шебекино. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеплановый осмотр трассы КЛ 0,4 кВ №9 КТП-13 ПС 110 кВ Шебекино Мероприятие: Организационное По результатам осмотра КЛ 0,4 кВ №9 КТП-13 ПС 110 кВ Шебекино разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 18.03.2023 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра КЛ 0,4 кВ №9 КТП-13 ПС 110 кВ Шебекино разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ
4302 | 445 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Россошанский РЭС | 2023-02-18 07:50 | 2023-02-18 09:39 | 3.4.8.5.2, Аварийное отключение АВ 0,4кВ №1 ВЛ-0,4-1 ТП-2-06 Н.Калитва произошло в результате повреждения потребительского электрооборудования за ГЛ.РБ 0,4кВ в ВРУ-0,4 от оп. №45 ВЛ-0,4-1 ТП-2-06 Н.Калитва, находящемся на балансе и обслуживании потребителя СВИРИДОВ С. Т. | 4.12, Короткое замыкание на потребительском электрооборудовании за ВРУ-0,4 от оп. №45 ВЛ-0,4-1 ТП-2-06 Н.Калитва, находящемся на балансе и обслуживании потребителя СВИРИДОВ С. Т. в результате которого произошло аварийное отключение ВЛ-0,4-1 ТП-2-06 Н.Калитва стало нарушение электрической изоляции | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю Свиридов С. Т. о необходимости приведения ВРУ 0,4кВ от оп. №45 ВЛ-0,4-1 ТП-2-06 Н.Калитва в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ, и предложением воспользоваться услугой «Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования», затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 29.05.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Голубев А.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.02.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо потребителю Свиридов С. Т. о необходимости приведения ВРУ 0,4кВ от оп. №45 ВЛ-0,4-1 ТП-2-06 Н.Калитва в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ, и предложением воспользоваться услугой «Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования», затребованы копии протоколов об испытании оборудования.
4303 | 424 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго |  |  | 3.4.10.2, Причиной аварийного отключения ВЛ-110 Калач-1 – Филиппенково 18.02.2023 явилось механическое загрязнение гирлянды на опоре №41 следами жизнедеятельности птиц. | 4.4.5, Причиной аварийного отключения ВЛ-110 Калач-1 – Филиппенково 18.02.2023 явилось перекрытие изоляции и однофазное замыкание фазы «В» на траверсу из-за механического загрязнения гирлянды. | Мероприятие: Организационное Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110кВ Калач-1- Филиппенково на предмет выявления загрязнения гирлянд следами жизнедеятельности птиц, которое может привести к аварийному отключению линии. Срок исполнения: 20.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник КУ СЛ УВС Краснолуцкий Г.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 110кВ Калач-1- Филиппенково на предмет выявления загрязнения гирлянд следами жизнедеятельности птиц, которое может привести к аварийному отключению линии. Мероприятие: Техническое При выявлении на ВЛ 110кВ Калач-1- Филиппенково загрязнения гирлянд следами жизнедеятельности птиц выполнить замену изоляторов Срок исполнения: 20.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник КУ СЛ УВС Краснолуцкий Г.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.03.2023 г. Описание проведённых работ: на ВЛ 110кВ Калач-1- Филиппенково выполнена замена изоляторов Мероприятие: Техническое Заменить дефектные изоляторы на опоре №41 ВЛ 110кВ Калач-1-Филиппенково. Срок исполнения: 20.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник КУ СЛ УВС Краснолуцкий Г.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.03.2023 г. Описание проведённых работ: Заменены дефектные изоляторы на опоре №41 ВЛ 110кВ Калач-1-Филиппенково.
4304 | 405 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Горшеченский РЭС | 2023-02-18 07:35 | 2023-02-18 09:35 | 3.4.12.2.3, В результате обломившейся ветки дерева растущего вне охранной зоне ВЛ-0,4кВ, и динамического воздействия на провода ВЛ, в пролёте опор №9-№10 ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 369, произошло перекрытие проводов и отключение ВЛ-0,4кВ действием защит. | 4.4.3, Из-за механического воздействия, обломившейся ветки от дерева растущего вне охранной зоне ВЛ-0,4кВ, в пролёте опор №9-№10 ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 369, произошло перекрытие проводов, однофазное короткое замыкание и отключение ВЛ действиями защит. | Мероприятие: Техническое Организовать проведение внеочередного инженерного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 369 Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Жиленков Б.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного инженерного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 369 определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их выполнения. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Жиленков Б.А. Состояние: Не выполнено
4305 | 505 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2023-02-18 04:31 | 2023-02-18 06:32 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ № 04 (Шестовский) ПС 35/10кВ Шашково в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №19-№20 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытия обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, успешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №19-№20 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытия обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ № 04 (Шестовский) ПС 35/10кВ Шашково. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведе В.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.02.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен осмотр ВЛ 10кВ № 04 (Шестовский) ПС 35/10кВ Шашково Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 04 (Шестовский) ПС 35/10кВ Шашково. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведе В.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.02.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен осмотр ВЛ 10кВ № 04 (Шестовский) ПС 35/10кВ Шашково
4306 | 844 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС | 2023-02-18 04:21 | 2023-02-18 21:35 | 3.4.12.1.1, 1) Отключение ВЛ 10кВ № 14 ПС Дашково произошло по причине междуфазного КЗ между проводами фаз «А» и «В» в результате схлеста проводов из-за уменьшения минимально-допустимого расстояния вследствие налипания с последующим обледенение большого количества снега на провод ф. «В» и изменения его габарита с приближением к проводу ф. «А» в пролетах опор №60-61, №2-2-2-3 при прохождения атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области, без обрыва проводов. 2) Отключение ВЛ 10 кВ № 07 ПС 35кВ Плоскошь произошло по причине междуфазного КЗ между проводами фаз «А» и «В» в результате схлеста проводов из-за уменьшения минимально-допустимого расстояния вследствие налипания с последующим обледенение большого количества снега на провод ф. «В» и изменения его габарита с приближением к проводу ф. «А» в пролете опор №62-63, при прохождения атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области, без обрыва проводов. 3) Отключение ВЛ 10 кВ № 13 ПС 35кВ Плоскошь произошло по причине междуфазного КЗ между проводами фаз «А» и «В» в результате схлеста проводов из-за уменьшения минимально-допустимого расстояния вследствие налипания с последующим обледенение большого количества снега на провод ф. «В» и изменения его габарита с приближением к проводу ф. «А» в пролете опор №67-68, при прохождения атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области, без обрыва проводов. | 4.4.4, 1) В результате механического воздействия в следствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провод ф. «В» и изменения его габарита с приближением к проводу ф. «А» в пролетах опор №60-61, №2-2-2-3 ВЛ 10 кВ №14 ПС 35кВ Дашково при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области, произошел схлест проводов фаз "А" и "В", в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 10 кВ №14 ПС 35кВ Дашково действием МТЗ два раза. 2) В результате механического воздействия в следствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провод ф. «В» и изменения его габарита с приближением к проводу ф. «А» в пролете опор №62-63 ВЛ 10 кВ №07 ПС 35кВ Плоскошь при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области, произошел схлест проводов фаз "А" и "В", в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 10 кВ №07 ПС 35кВ Плоскошь действием МТЗ. 3) В результате механического воздействия в следствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провод ф. «В» и изменения его габарита с приближением к проводу ф. «А» в пролете опор №67-68 ВЛ 10 кВ №13 ПС 35кВ Плоскошь при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области, произошел схлест проводов фаз "А" и "В", в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 10 кВ №13 ПС 35кВ Плоскошь действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр в пролете опор №55-65, 2-1-2-10 ВЛ 10кВ №14 ПС Дашково, в пролете опор №55-65 ВЛ 10кВ №07 ПС Плоскошь, в пролете опор №65-75 ВЛ 10кВ №13 ПС Плоскошь с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 06.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.03.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №14 ПС Дашково, ВЛ 10кВ №07 ПС Плоскошь, ВЛ 10кВ №13 ПС Плоскошь произведен. Мероприятие: Организационное Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра в пролете опор №55-65, 2-1-2-10 ВЛ 10кВ №14 ПС Дашково, в пролете опор №55-65 ВЛ 10кВ №07 ПС Плоскошь, в пролете опор №65-75 ВЛ 10кВ №13 ПС Плоскошь дефекты. Срок исполнения: 10.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.03.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №14 ПС Дашково, ВЛ 10кВ №07 ПС Плоскошь, ВЛ 10кВ №13 ПС Плоскошь произведен.
4307 | 358 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Ливенский РЭС | 2023-02-17 23:00 | 2023-02-18 01:02 | 3.4.7.3.5, В результате старения изоляции изменения свойств материала изолятора при длительной эксплуатации произошло разрушение изоляторя ШC-10 фазы "С" на опоре №2, что привело к разрушению изолятора фаза "С" на опоре №2 отп.8 ВЛ-10кВ ф-14 ПС Долгое и возникновению замыкания на землю. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции ВЛ-10кВ ф-14 ПС Долгое при разрушении изолятора ШС-10 фазы "С" на опоре №2 отп.8 произошло замыкание на землю. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора на ВЛ-10кВ №14 ПС Долгое ВЛ-10кВ №14 ПС Долгое | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №14 ПС 110/35/10кВ Долгое и включить их в планы работ Ливенского РЭС. Срок исполнения: 18.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Коломыцев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.02.2023 г. Описание проведённых работ: Мероприятия разработаны Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №14 ПС 110/35/10кВ Долгое по всей длине. Срок исполнения: 18.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Коломыцев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №14 ПС 110/35/10кВ Долгое по всей длине.
4308 | 263 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС | 2023-02-17 22:40 | 2023-02-17 23:30 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4 кВ ТП-224 ул.Загородная произошло по причине межфазного К.З. при перекрытии проводов веткой дерева, принесенной порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ | 4.4.3, Междуфазное перекрытие проводов в пролете опор № 9-10 ВЛ-0,4 кВ ТП-224 ул.Загородная произошло по причине механического воздействия при падении ветки дерева, принесенной порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ТП-224 ул.Загородная , на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры Срок исполнения: 20.03.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Демин Александр Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.03.2023 г. Описание проведённых работ: Провели внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ТП-224 ул.Загородная , на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры ВЛ-0,4 кВ ТП-224 ул.Загородная произвести вырубку (обрезку крон) Срок исполнения: 20.03.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Демин Александр Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.03.2023 г. Описание проведённых работ: Не выявлено.
4309 | 441 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2023-02-17 22:32 | 2023-02-18 01:29 | 3.4.12.2.1, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 101 ПС 35 кВ Беловское произошло из-за возникновения двухфазного КЗ при обрыве провода фазы "В" с последующим схлёстом проводов фаз "А", "В" в пролёте опор №40-41, вследствие налипания мокрого снега на провода и повторяющихся ветровых нагрузок. | 4.4.4, Обрыв провода фазы "В" с последующим схлёстом проводов фаз "А", "В" в пролёте опор №40-41 ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 101 ПС 35 кВ Беловское произошёл вследствие механического воздействия из-за налипания мокрого снега на провода и повторяющихся ветровых нагрузок. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 101 ПС 35 кВ Беловское. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2023 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 21.03.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.03.2023 г. Описание проведённых работ: Мероприятия
4310 | 412 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС | 2023-02-17 22:30 | 2023-02-17 22:35 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №1 от СКТП 635 ф.423.16 явилось короткое замыкание в РУ-0,4 кВ потребителя подключенного от опоры №2-12 |  | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-0,4кВ №1 от СКТП 635 ф.423.16 разработать мероприятия и составить график их выполнения. Срок исполнения: 07.04.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.03.2023 г. Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от СКТП 635 ф.423.16 Срок исполнения: 07.04.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.03.2023 г.
4311 | 262 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС | 2023-02-17 22:20 | 2023-02-17 23:00 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4 кВ ТП 154 СНТ "Весна" произошло по причине межфазного К.З. при перекрытии проводов веткой дерева, принесенной порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ | 4.4.3, Междуфазное перекрытие проводов в пролете опор № 5-6 ВЛ 0,4 кВ ТП 154 СНТ "Весна"произошло по причине механического воздействия при падении ветки дерева, принесенной порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ ТП 154 СНТ "Весна" , на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры Срок исполнения: 20.03.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Демин Александр Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.03.2023 г. Описание проведённых работ: Провели внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ ТП 154 СНТ "Весна" , на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры ВЛ 0,4кВ КТП-953 СПО Металлург-1 произвести вырубку (обрезку крон) Срок исполнения: 20.03.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Демин Александр Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.03.2023 г. Описание проведённых работ: Не выявлено.
4312 | 861 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Рамешковский РЭС | 2023-02-17 21:45 | 2023-02-17 22:42 | 3.4.7.3.5, Перегорание ПН ф"C" в РУ-0,4кВ ТП 10/0,4 кВ Ильгощи произошло по причине однофазного короткого замыкания, в результате схлеста провода ф. "С" с нулевым проводом в пролете опор №1-6-№1-7, вследствие уменьшения изоляционного расстояния между проводами ВЛ-0,4 кВ из-за выпадения изолятора ТФ-20 с проводом с крюка из стойки опоры №1-6 и провиса провода в в пролете опор №1-6-№1-7. | 4.1.2, В результате высыхания колпачка К6 и потери его механической прочности произошло выпадение изолятора ТФ-20 с проводом с крюка на опоре №1-6 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП10/0,4 кВ Ильгощи и уменьшением изоляционного расстояния между проводами ВЛ в пролете опор №1-6-№1-7. Под действием порывов ветра произошло касание провода ф. "С" с нулевым проводом в пролете опор №1-6-№1-7 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП10/0,4 кВ Ильгощи, что послужило причиной однофазного КЗ и перегоранию ПН в РУ-0,4 кВ, действием зашит от токов КЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременное выявление дефектов на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ Ильгощи на ВЛ 0,4 кВ №02 КТП 10/0,4 кВ Ильгощи VN004-00046724 | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП 10/0,4 кВ Ильгощи, с целью выявления дефектов, влияющих на надежность и безаварийную эксплуатацию электросетевого оборудования. Срок исполнения: 09.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Смирнов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП 10/0,4 кВ Ильгощи, с целью выявления дефектов, влияющих на надежность и безаварийную эксплуатацию электросетевого оборудования. Мероприятие: Организационное Включить в план работ на март 2023 года мероприятия по устранению выявленных в результате внепланового осмотра аварийных дефектов ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП 10/0,4 кВ Ильгощи. Срок исполнения: 10.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Смирнов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.03.2023 г. Описание проведённых работ: Включить в план работ на март 2023 года мероприятия по устранению выявленных в результате внепланового осмотра аварийных дефектов ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП 10/0,4 кВ Ильгощи.
4313 | 75 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2023-02-17 21:40 | 2023-02-17 22:45 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации произошло снижение эксплуатационных свойств материала изоляции на КЛ 6 кВ ТП 581 - ТП 202, что привело в электропробою и межфазному замыканию. | 4.12, Межфазное короткое замыкание из-за пробоя изоляции на кабельном участке Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электропробой изоляции на КЛ 6 кВ ТП 585 - ТП 581 КЛ 6 кВ ТП 581 - ТП 202 | Мероприятие: Организационное Провести испытание повышенным напряжением КЛ 6 кВ ТП 581 - ТП 202 Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник службы кабельных линий электропередачи Ковалевский С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.03.2023 г. Описание проведённых работ: Проведено испытание повышенным напряжением КЛ 6 кВ ТП 581 - ТП 202
4314 | 502 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Угличский РЭС | 2023-02-17 20:13 | 2023-02-17 21:55 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №122 ПС 110/35/10кВ Углич в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №42-№43 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №42-№43 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №122 ПС 110/35/10кВ Углич с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Васкан М.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполненвнеплановый осмотр ВЛ 10кВ №122 ПС 110/35/10кВ Углич с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №122 ПС 110/35/10кВ Углич устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Васкан М.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.03.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 10кВ №122 ПС 110/35/10кВ Углич недостатки, угрожающие нормальной работе линии не выявлены.
4315 | 436 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС | 2023-02-17 19:54 | 2023-02-17 21:51 | 3.4.7.3.3, Причиной отключения ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №4-2 ПС 35 кВ Яблочное явилось двухфазное короткое замыкание, в результате кратковременного схлёста проводов фаз «В» и «С» в пролёте опор №11-12, вызванного касанием веток дерева из охранной зоны ВЛ при порывах ветра до 15 м/с. | 4.12, Кратковременный схлёст проводов фаз «В» и «С» в пролете опор №11-12 на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №4-2 ПС 35 кВ Яблочное произошло вследствие касания ветками проводов, дерева растущего в охранной зоне ВЛ при порывах ветра до 15 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Деревья и ДКР в охранной зоне на ВЛ-0,4кВ №2 ТП 4-2 ПС Яблочное VN004-00067693 | Мероприятие: Техническое Произвести расчистку трассы ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №4-2 ПС 35 кВ Яблочное от поросли и обрезку крон деревьев в пролёте опор №11-12. Срок исполнения: 27.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Дорохов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произвести расчистку трассы ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №4-2 ПС 35 кВ Яблочное от поросли и обрезку крон деревьев в пролёте опор №11-12. Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №4-2 ПС 35 кВ Яблочное на предмет наличия деревьев и ДКР. Срок исполнения: 28.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Дорохов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №4-2 ПС 35 кВ Яблочное на предмет наличия деревьев и ДКР. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №4-2 ПС 35 кВ Яблочное разработать мероприятия по расчистке трассы ВЛ от деревьев и ДКР. Срок исполнения: 29.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Дорохов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.03.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №4-2 ПС 35 кВ Яблочное разработать мероприятия по расчистке трассы ВЛ от деревьев и ДКР.
4316 | 452 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС | 2023-02-17 19:25 | 2023-02-17 22:00 | 3.4.8.5.1, Вывод в ремонт по неотложной заявке ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Н.Таволжанка выполнен для производства аварийно-восстановительных работ по восстановлению провода фазы "А" в пролете опор №28-29 поврежденного остатками неизвестных летающих предметов в приграничной зоне (проведение СВО). | 4.4.5, Обрыв провода фазы "А" в пролете опор №28-29 ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Н.Таволжанка произошел вследствие повреждения остатками неизвестных летающих предметов в приграничной зоне. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Н.Таволжанка. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Н.Таволжанка Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Н.Таволжанка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 17.03.2023 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Н.Таволжанка разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ
4317 | 432 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС | 2023-02-17 19:09 | 2023-02-17 20:56 | 3.4.8.5.2, Аварийное отключение АВ 0,4кВ №3 ВЛ 0,4кВ №3 КТП 261 ПС 110кВ Воронежская произошло в результате повреждения потребительского электрооборудования за ГЛ.РБ 0,4кВ в ВРУ-0,4 от оп. №14 ВЛ 0,4кВ №3 КТП 261 ПС 110кВ Воронежская, находящемся на балансе и обслуживании потребителя Лесных Л.Е. | 4.12, Короткое замыкание на потребительском электрооборудовании за ВРУ-0,4 от оп. №14 ВЛ 0,4кВ №3 КТП 261 ПС 110кВ Воронежская, находящемся на балансе и обслуживании потребителя Лесных Л.Е. в результате которого произошло аварийное отключение ВРУ-0,4 от оп. №14 ВЛ 0,4кВ №3 КТП 261 ПС 110кВ Воронежская стало нарушение электрической изоляции. | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю Лесных Л.Е. о необходимости приведения ВРУ-0,4 от оп. №14 ВЛ 0,4кВ №3 КТП 261 ПС 110кВ Воронежская в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ, и предложением воспользоваться услугой «Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования», затребовать копии протоколов об испытании оборудования Срок исполнения: 20.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.03.2023 г.
4318 | 435 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС | 2023-02-17 18:15 | 2023-02-17 19:43 | 3.4.7.3.1, Причиной отключения ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 6/0,4 кВ №5-5 ПС 35 кВ Хохол-1 явилось однофазное короткое замыкание, из-за схлёста неизолированного провода фазы «А» и нулевого проводов в пролёте опор №8-17, в следствие обрыва провода фазы «А» по причине изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации в сочетании с сильными порывами ветра до 15 м/с. | 4.1.3, Обрыв провода фазы «А» в пролёте опор №8-17 на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 6/0,4 кВ №5-5 ПС 35 кВ Хохол-1 явилось изменение структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации в сочетании с сильными порывами ветра до 15 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала провода фазы «А» в пролёте опор №8-17 в процессе длительной эксплуатации на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 6/0,4 кВ №5-5 ПС 35 кВ Хохол-1 VN004-00077598 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 6/0,4 кВ №5-5 ПС 35 кВ Хохол-1 по всей длине на предмет выявления дефектов. Срок исполнения: 27.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Дорохов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 6/0,4 кВ №5-5 ПС 35 кВ Хохол-1 по всей длине на предмет выявления дефектов. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 6/0,4 кВ №5-5 ПС 35 кВ Хохол-1 наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 28.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Дорохов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.03.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 6/0,4 кВ №5-5 ПС 35 кВ Хохол-1 наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний.
4319 | 431 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС | 2023-02-17 18:04 | 2023-02-17 19:53 | 3.4.8.5.2, Причиной вывода в ремонт ТП 7-5 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Радуга по неотложной заявке связана с необходимостью проведения неотложных работ потребителем ЧЛ Каширин в связи с повреждением ВЛ 0,4кВ №1 ТП 7-5 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Радуга находящейся на балансе и обслуживании ЧЛ Каширин. | 4.12, Повреждение на оборудовании потребительской ВЛ 0,4кВ №1 ТП 7-5 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Радуга, находящейся на балансе и обслуживании потребителя ЧЛ Каширин, послужившей причиной вывода ТП 7-5 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Радуга в ремонт по неотложной заявке, произошло из-за нарушения электрической изоляции. | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю ЧЛ Каширину о приведении потребительских ТП 7-5 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Радуга в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования Срок исполнения: 20.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.03.2023 г.
4320 | 451 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС | 2023-02-17 16:36 | 2023-02-17 19:02 | 3.4.8.5.1, Вывод в ремонт по неотложной заявке ЛЭП 6 кВ №3 ПС 110 кВ Шебекино выполнен для производства аварийно-восстановительных работ по восстановлению провода фазы "А" в пролете опор №2-3 поврежденного остатками неизвестных летающих предметов в приграничной зоне (проведение СВО). | 4.4.5, Обрыв провода фазы "А" в пролете опор №2-3 ЛЭП 6 кВ №3 ПС 110 кВ Шебекино произошел вследствие повреждения остатками неизвестных летающих предметов в приграничной зоне. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 6 кВ №3 ПС 110 кВ Шебекино. Срок исполнения: 27.02.2023 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 6 кВ №3 ПС 110 кВ Шебекино Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ЛЭП 6 кВ №3 ПС 110 кВ Шебекино разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 17.03.2023 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ЛЭП 6 кВ №3 ПС 110 кВ Шебекино разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ
4321 | 128 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Моршанский РЭС | 2023-02-17 16:32 | 2023-02-17 18:27 | 3.4.12.2.3, В результате резкого порыва ветра произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор № 131-132. | 4.4.3, В результате падения ветки дерева на провода ВЛ в пролётах опор № 131 - 132 произошло перекрытие проводов. Возникло КЗ, что явилось причиной отключения ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 13 ПС Любвинская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. Срок исполнения: 20.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.03.2023 г. Описание проведённых работ: осмотр ВЛ 10кВ № 13 ПС Любвинская Мероприятие: Техническое По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 20.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.03.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра: устранены выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определен объем и срок устранения (ТО, КР). Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения. Срок исполнения: 20.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.03.2023 г. Описание проведённых работ: внеплановый инструктаж
4322 | 450 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС | 2023-02-17 16:04 | 2023-02-17 22:39 | 3.4.8.5.1, Отключение действием МТЗ с неуспешным АПВ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Водохранилище произошло из-за КЗ в результате механического повреждения проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №5/35-5/36 поврежденных остатками неизвестных летающих предметов в приграничной зоне (проведение СВО). | 4.4.5, Обрыв проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №5/35-5/36 ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Водохранилище произошел вследствие механического воздействия остатками неизвестных летающих предметов в приграничной зоне. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Водохранилище. Срок исполнения: 27.02.2023 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Водохранилище Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Водохранилище разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 17.03.2023 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.02.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Водохранилище разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ
4323 | 320 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2023-02-17 16:00 | 2023-02-17 17:43 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре (до 17 м/с) произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ, на провода ВЛ-0,4 кВ ф. №1 на ТП-951 в пролете опор №7-8, веткой были перекрыты провода соседних фаз, что привело в межфазному К.З. которое привело к отключению автоматического выключателя ф. №1 на ТП-951. В дальнейшем ветка слетела с проводов ВЛ и упала на землю. | 4.4.3, Перекрытие проводов соседних фаз в пролете опор №7 - 8 ВЛ-0,4 кВ ф. №1 на ТП-951 упавшей веткой дерева. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ ф1 от ТП-951 , на предмет выявления деревьев и веток, угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ-0,4кВ от ТП-951. Срок исполнения: 19.03.2023 г. Ответственное лицо: мастер Колюжный С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ ф1 от ТП-951 , на предмет выявления деревьев и веток, угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ-0,4кВ от ТП-951. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-951 устранить выявленные замечания при их наличии. Срок исполнения: 21.03.2023 г. Ответственное лицо: мастер Колюжный С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.03.2023 г. Описание проведённых работ: замечаний нет
4324 | 447 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго |  |  | 3.4.12.5.2, Причиной приведшей к перекрытию ОПН-110 Т-2 фазы "С" на ПС 110кВ Карьерная фазы "С" явилось механическое воздействие вследствие попадания в микротрещины ОПН-110 влаги и ее замерзания при многократных переходах температуры окружающего воздуха через ноль. | 4.4.4, Причиной приведшей к отключению ВЛ 110 кВ Талашкино – Починок с отпайкой на ПС Карьерная (ВЛ 124) явилось перекрытие ОПН-110 Т-2 фазы "С" на ПС 110кВ Карьерная. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередные высоковольтные испытания ОПН-110 Т-2 фаз "А" и "В" и ОПН-110 Т-1 всех фаз на ПС 110кВ Карьерная Срок исполнения: 28.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник ЦДЛ Дыравкин Д.В. Состояние: Не выполнено
4325 | 188 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Новозыбковский РЭС | 2023-02-17 15:50 | 2023-02-17 17:40 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода на ВЛ 0,4 кВ ф.1 ГКТП-79 ф129 ПС Индуктор на вводе в дом ул. Рошаля д. 56, произошел вследствие длительных ветровых нагрузок. | 4.13, Прекращение передачи электрической энергии потребителю произошло в результате повреждения ВЛ 0,4 кВ ф.1 ГКТП-79 ф129 ПС Индуктор на вводе в дом №56 ул. Рошаля, в следствии длительных ветровых нагрузок. | Мероприятие: Техническое Выполнить комплекс мероприятий по устранению повреждения на ВЛ 0,4 кВ ф.1 ГКТП-79 ф129 ПС Индуктор на вводе в дом №56 ул. Рошаля. Срок исполнения: 17.03.2023 г. Ответственное лицо: зам. начальника по эксплуатации Самусенко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.02.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен комплекс мероприятий по устранению повреждения на ВЛ 0,4 кВ ф.1 ГКТП-79 ф129 ПС Индуктор на вводе в дом №56 ул. Рошаля.
4326 | 398 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Рыльский РЭС | 2023-02-17 15:45 | 2023-02-17 15:55 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-10 кВ явилось самоустранившееся межфазное короткое замыкание, которое произошло в результате падения на провода ВЛ в пролете опор № 33-34 ветки, сломленной и наброшенной порывом ветра с дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ. | 4.4.3, Нарушение электрической изоляции ВЛ-10 кВ по причине падения на провода ВЛ в пролете опор № 33-34 ветки, сломленной и наброшенной порывом ветра с дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-10 кВ №2218 от п/ст Б.Гнеушево Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Рыльского РЭС Щеголев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеплановый инженерный осмотр Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-10 кВ №2218 от п/ст Б.Гнеушево составить график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Рыльского РЭС Щеголев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.03.2023 г. Описание проведённых работ: Составлен график устранения выявленных замечаний
4327 | 397 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Глушковский РЭС | 2023-02-17 15:40 | 2023-02-17 18:09 | 3.4.8.5.1, Причиной отключения ВЛ 10 кВ №04 ЦРП Краснооктябрьское явилось короткое замыкание, которое возникло в результате обрыва проводов в пролете опор №3-№4 фазы "В", в пролете опор №4-№5 фазы "С" вследствие обстрела со стороны ВСУ. | 4.4.1, Обрыв проводов в пролете опор №3-№4 фазы "В", в пролете опор №4-№5 фазы "С" вследствие обстрела со стороны ВСУ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ № 04 ЦРП Краснооктябрьское. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Глушковского РЭС Кириченко Н.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.03.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ № 04 ЦРП Краснооктябрьское. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 10 кВ № 04 ЦРП Краснооктябрьское составить график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Глушковского РЭС Кириченко Н.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.03.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 10 кВ № 04 ЦРП Краснооктябрьское составили график устранения выявленных замечаний
4328 | 414 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Причиной отключения КЛ-10кВ 176.206 явилось повреждение на потребительском участке КЛ |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо собственнику участка КЛ-10кВ 176.206 предписание с требованием выполнить ремонт принадлежащей ему электроустановки Срок исполнения: 06.04.2023 г. Ответственное лицо: ГИ РЭС Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.03.2023 г.
4329 | 467 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго | 2023-02-17 15:09 | 2023-02-17 17:05 | 3.4.8.5.1, Вывод в ремонт согласно неотложной заявке ВЛ 110 кВ Белгород - Шебекино 110 произошел из-за повреждения осколками снарядов опоры №180, после огневого воздействия при проведении СВО. 3.4.8.5.1, Отключение действием 1 зоны ДЗ ВЛ 35 кВ Шебекино - Новая Таволжанка выключателя ЭВ-35 Н.Таволжанка на ПС 110 кВ Шебекино произошло из-за возникновения КЗ в результате обрыва провода фазы "В", с последующим схлестом с проводом фазы "С" в пролете опор №1-2 ВЛ 35 кВ Шебекино - Новая Таволжанка, вследствие огневого воздействия при проведении СВО. 3.4.8.5.1, Отключение действием ДЗТ выключателей В 110 кВ Т-1, ЭВ-35 Т-1, ВВ-6 Т-1 на ПС 110 кВ Шебекино, произошло из-за возникновения КЗ, в результате обрыва провода фазы "А", с последующим схлестом с проводом фазы "В" шинного моста ШМ-35 Т-1 ПС 110 кВ Шебекино, вследствие огневого воздействия при проведении СВО. | 4.4.5, Внешнее механическое воздействие на опору №180 ВЛ 110 кВ Белгород - Шебекино 110, произошло вследствие огневого воздействия при проведении СВО. 4.4.5, Внешнее механическое воздействие на провод фазы "В" в пролете опор №1-2 ВЛ 35 кВ Шебекино - Новая Таволжанка, произошло вследствие огневого воздействия при проведении СВО. 4.4.5, Внешнее механическое воздействие на провода фаз "А", "В" шинного моста ШМ-35 Т-1, металлические двери ЗРУ 6 кВ, корпуса перемычек 1, 2 сш 6 кВ ПС 110 кВ Шебекино, произошло вследствие огневого воздействия при проведении СВО. | Мероприятие: Организационное Организовать работу по направлению информации в страховую компанию о наступлении страхового случая на ВЛ 110 кВ Белгород - Шебекино 110. Срок исполнения: 20.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СЛЭП УВС Малыхин М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.02.2023 г. Описание проведённых работ: Организована работа по направлению информации в страховую компанию о наступлении страхового случая на ВЛ 110 кВ Белгород - Шебекино 110.
4330 | 418 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Волоконовский РЭС | 2023-02-17 14:25 | 2023-02-17 14:41 | 3.4.8.5.2, Появление сигнала "земля" на I секции шин 10 кВ ПС 35 кВ Борисовка произошло при перекрытии воздушного промежутка между проводом фазы "А" и землей в пролёте опор №1/3-1/4 ВЛ 10 кВ №2 при проезде негабаритной специальной техники, направляющейся в зону действия СВО. | 4.4.5, Перекрытие воздушного промежутка между проводом фазы "А" и землёй в пролёте опор №1/3-1/4 ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Борисовка произошло в результате механического воздействия при проезде негабаритной специальной техники, направляющейся в зону действия СВО. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей протяжённости ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Борисовка. Срок исполнения: 03.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Тимошевский А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.02.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ Срок исполнения: 17.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Тимошевский А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2023 г. Описание проведённых работ: Не требуется.
4331 | 362 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Верховский РЭС | 2023-02-17 14:15 | 2023-02-17 15:35 | 3.4.7.1, В результате отгорания провода на ЛР-11 ВЛ-10 кВ №1 ПС 110/35/10 кВ "Верховье" в пролете опор №2/1, произошел излом провода фаз "В" и его каание фазы "С", что привело к нарушению электрической изоляции с возникновением межфазного КЗ, устраненного действием защит. АПВ неуспешно. | 4.13, В результате касания шлейфа опора №2/1 ВЛ-10 кВ №1 ПС 110/35/10 кВ "Верховье" провода ВЛ-10кВ фаз "В" и "С" из-за несвоевременной подтяжки контактных соединений ЛР-11, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного КЗ, устраненного действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв шлейфа фазы "В" на ЛР-11 ВЛ-10 кВ №1 ПС 110/35/10 кВ "Верховье" на ВЛ-10 кВ №1 ПС 110/35/10 кВ "Верховье" ВЛ-10 кВ №1 ПС 110/35/10 кВ "Верховье" | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф-1 ПС 110/35/10кВ "Верховье" по всей длине Срок исполнения: 27.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.03.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф-1 ПС 110/35/10кВ "Верховье" по всей длине Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ ф-1 ПС 110/35/10кВ "Верховье" и включить их в план работ РЭС Срок исполнения: 27.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.02.2023 г. Описание проведённых работ: Дефекты включены в план работ Мероприятие: Техническое Произвести чистку изоляции и подтяжку контактных соединений ЛР-11 ВЛ-10кВ ф-1 ПС 110/35/10кВ "Верховье" . Срок исполнения: 27.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.02.2023 г. Описание проведённых работ: Дефекты включены в план работ
4332 | 261 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС | 2023-02-17 14:00 | 2023-02-17 14:40 | 3.4.7.3.5, Отключение КЛ-10кВ ГПП-3 яч.1 - ТП-555 яч.1 произошло по причине межфазного К.З. в результате электрического пробоя силового кабеля 10 кВ на участке, от ТП-545 яч.3 - ТП-81а яч.3 в следствие изменения свойств материала в процессе старения, срок службы кабеля составляет 61 год. Последние испытания проведены 10.02.2023г. | 4.12, Причина пробоя силового кабеля КЛ-10кВ от ТП-545 яч.3 - ТП-81а яч.3 на участке от ТП-545 яч.3 - ТП-81а яч.3 произошло из-за нарушения электрической изоляции в результате старения. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой силового кабеля на КЛ-10кВ от ТП-545 яч.3 - ТП-81а яч.3 КЛ-10кВ от ТП-545 яч.3 - ТП-81а яч.3 | Мероприятие: Техническое Выполнить испытание повышенным напряжением силовых кабелей на КЛ-10кВ ТП-545 яч.3 - ТП-81а яч.3 со сроком эксплуатации до 15 лет Срок исполнения: 20.03.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Фурсов Сергей Юрьевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.02.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено испытание повышенным напряжением силовых кабелей. Мероприятие: Техническое По результатам измерения устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе электрооборудования, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения Срок исполнения: 20.03.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Фурсов Сергей Юрьевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.02.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам измерения недостатки не выявлены.
4333 | 444 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Кр.Яружский РЭС | 2023-02-17 13:55 | 2023-02-17 15:05 | 3.4.8.5.1, Появление сигнала «земля» на I секции шин 10 кВ ПС 35 кВ Репяховка произошло из-за обрыва провода фазы «А» в пролете опор №№49-50 ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Репяховка, вследствие огневого воздействия в приграничной зоне (проведение СВО). | 4.4.1, Обрыв провода фазы «А» в пролете опор №№49-50 ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Репяховка произошел из-за механического воздействия на провод вследствие огневого воздействия в приграничной зоне. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Репяховка. Срок исполнения: 01.03.2023 г. Ответственное лицо: Баранов А.Н. - гл. инженер РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведён внеплановый осмотр Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 10.03.2023 г. Ответственное лицо: Баранов А.Н. - гл. инженер РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.03.2023 г. Описание проведённых работ: Включена в многолетний план-график комплексных ремонтов ВЛ 3-20 кВ филиала ПАО "Россети Центра" - "Белгородэнерго"
4334 | 260 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС | 2023-02-17 13:50 | 2023-02-17 14:30 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия порыва ветра, произошло падение ветки дерева, находящегося вне охранной зоне ВЛ на провода ВЛ-6кВ от ПС "Цементная" яч.47 - Р-258 . | 4.4.3, В результате падения ветки дерева на провода ВЛ произошел схлест проводов, который привел к возникновению токов короткого замыкания и отключению ВЛ-6кВ от ПС " Цементная " яч.47 . | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-6кВ ПС"Цементная" яч.47 -Р-258 , на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры. Срок исполнения: 20.03.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Демин Александр Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.03.2023 г. Описание проведённых работ: Провели внеочередной осмотр ВЛ-6кВ ПС"Цементная" яч.47 -Р-258 , на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры. Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры ВЛ-6кВ ПС"Цементная" яч.47 -Р-258 произвести вырубку (обрезку крон). Срок исполнения: 20.03.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Демин Александр Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.03.2023 г. Описание проведённых работ: Не выявлено.
4335 | 170 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дятьковский РЭС | 2023-02-17 13:41 | 2023-02-17 15:34 | 3.4.7.3.5, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №12 ул. Пионерская с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ-0,4 кВ ф.4 КТП-19 Ф-606 ПС Бытошская произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ-0,4 кВ ф.4 КТП-19 Ф-606 ПС Бытошская с медным проводом потребителя на доме №12 ул. Пионерская. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 20.03.2023 г. Ответственное лицо: Марин И.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ-0,4кВ ф.4 КТП-19 Ф-606 ПС Бытошская. Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом. Срок исполнения: 20.03.2023 г. Ответственное лицо: Марин И.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведена перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом.
4336 | 116 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Новозыбковский РЭС | 2023-02-17 13:10 | 2023-02-17 14:21 | 3.4.12.2.3, Воздействие порывистого ветра привело к падению ветви с дерева, растущего за пределами охранной зоны, кратковременному схлёсту проводов ВЛ-0,4 Л1 ТП-218 Ф-118 ПС Индуктор в пролёте опор №8-9. | 4.4.3, Кратковременный схлёст проводов ВЛ-0,4 Л1 ТП-218 Ф-118 ПС Индуктор в пролёте опор №8-9, привело к короткому замыканию и отсутствию эл. энергии у потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-0,4 Л1 ТП-218 Ф-118 ПС Индуктор в пролете опор №8-9. Срок исполнения: 21.03.2023 г. Ответственное лицо: Новиков С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведена обрезка крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-0,4 Л1 ТП-218 Ф-118 ПС Индуктор в пролете опор №8-9.
4337 | 259 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Тербунский РЭС | 2023-02-17 13:00 | 2023-02-17 14:18 | 3.4.12.2.3, Падение ветки от дерева из вне охранной зоны ВЛ при воздействии порывистого ветра | 4.4.3, схлест проводов в пролете опор № 6-7 упавшей веткой от дерева принесенной порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 129 с. Воловчик на наличие деревьев угрожающих падением на провода ВЛ Срок исполнения: 21.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Соцков Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.03.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев угрожающих падением на провода ВЛ произвести их вырубку Срок исполнения: 21.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Соцков Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.03.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр
4338 | 199 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2023-02-17 13:00 | 2023-02-17 15:00 | 3.4.12.2.1, Ослабление прокалывающего зажима нулевого провода на вводе в дом г. Брянск пер.4й Карачижский д.43 на ВЛ 0.4 кВ ф2 ТП0348 ф.602 ПС Карачижская. | 4.13, Прекращение передачи электрической энергии потребителю по адресу г. Брянск пер.4й Карачижский д.43 произошло в результате ослабления прокалывающего зажима нулевого провода на опоре к дому пер.4й Карачижский д.43, вследствие длительной эксплуатации и воздействия атмосферных явлений. | Мероприятие: Техническое Произвести замену прокалывающего зажима нулевого провода на вводе в дом г. Брянск пер. 4й Карачижский д. 43. Срок исполнения: 27.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведена замена прокалывающего зажима нулевого провода на вводе в дом г. Брянск пер. 4й Карачижский д. 43.
4339 | 198 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2023-02-17 12:43 | 2023-02-17 14:37 | 3.4.7.1, В результате длительной эксплуатации произошло старение и частичное разрушение изоляции на концевой муфте жилы фазы "А" ф 4 пер. Кирова 124 КЛ 0,4 кВ ТП3237 ф.613 РП05. | 4.13, Повреждение изоляции на фазе "А" КЛ 0,4 кВ ф.4 в ТП3237 ф.613 РП05 привело КЗ и срабатыванию предохранителя ПН2 250А, что послужило причиной прекращения подачи напряжения потребителям, проживающим по адресу пер. Кирова 124. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования в ТП3237 РУ 0,4 кВ с целью выявления недостатков. Срок исполнения: 27.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр оборудования в ТП3237 РУ 0,4 кВ с целью выявления недостатков.
4340 | 444 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Россошанский РЭС | 2023-02-17 12:42 | 2023-02-17 15:25 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ-10-4 ПС Шапошниковка действием защит произошло из-за повреждений на потребительском оборудовании ТП-401 ВЛ-10-4 ПС Шапошниковка, находящемся на балансе и обслуживании ДОЛ "Березка". | 4.12, Короткое замыкание на оборудовании потребительской ТП-401 ВЛ-10-4 ПС Шапошниковка, находящейся на балансе и обслуживании потребителя ДОЛ "Березка" послужившей причиной аварийного отключения ВЛ-10-4 ПС Шапошниковка, стало нарушение электрической изоляции. | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю ДОЛ "Березка" о приведении потребительского оборудования ТП-401 ВЛ-10-4 ПС Шапошниковка в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Голубев А.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.02.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо потребителю ДОЛ "Березка" о приведении потребительского оборудования ТП-401 ВЛ-10-4 ПС Шапошниковка в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребованы копии протоколов об испытании оборудования.
4341 | 500 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2023-02-17 12:42 | 2023-02-17 13:27 | 3.4.8.1, Отключение КЛ 6кВ № 10 РП 14 в результате короткого замыкания, возникшего при нарушении изоляции силового кабеля участка РП 10 - ТП 130 при проведении несанкционированных земельных работ сторонними лицами в охранной зоне КЛ. Работа МТЗ - правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ). | 4.4.1, Нарушение изоляции силового кабеля участка РП 14 - ТП 130 при проведении несанкционированных земельных работ сторонними лицами в охранной зоне КЛ. Работа МТЗ - правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ). | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6кВ РП 14 - ТП 130 с целью: выявления не санкционированного проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Щеников А.В. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.02.2023 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра Мероприятие: Техническое Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 6кВ РП 14 - ТП 130 дефектов. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Щеников А.В. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2023 г. Описание проведённых работ: Наряд № 547 Мероприятие: Организационное Провести претензионную работу с организацией проводившей несогласованные земляные работы в охранной зоне КЛ 6кВ РП 14 - ТП 130 Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Щеников А.В. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.02.2023 г. Описание проведённых работ: Письмо
4342 | 417 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Валуйский РЭС | 2023-02-17 12:40 | 2023-02-17 14:45 | 3.4.8.5.1, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №2 ЗТП 49 ПС 330 кВ Валуйки произошло из-за возникновения КЗ при перекрытии воздушного промежутка между проводами фазы "А" ,"С" и провода "N" в пролёте опор №16-16/1, вследствие касания проводов при проезде негабаритной специальной техники, направляющейся в зону действия СВО. | 4.4.5, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фазы "А", "С" и провода "N" в пролёте опор №16-16/1 ВЛ 0,4 кВ №2 ЗТП 49 ПС 330 кВ Валуйки произошло в результате механического воздействия на провода при проезде негабаритной специальной техники, направляющейся в зону действия СВО. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №2 ЗТП 49 ПС 330 кВ Валуйки Срок исполнения: 03.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Севостьянов А.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.02.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 17.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Севостьянов А.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.02.2023 г. Описание проведённых работ: Устранение замечаний включено в недельный план работ
4343 | 434 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС | 2023-02-17 12:39 | 2023-02-17 14:08 | 3.4.8.5.2, Аварийное отключение ВЛ-0,4кВ №1 ТП-20-32 ПС Студенческая случилось из-за повреждения потребительского прибора учета от опоры №10/1. | 4.12, Неисправность и повреждения потребительского прибора учета от опоры №10/1 привело к отключению ВЛ-0,4кВ №1 ТП-20-32 ПС Студенческая. | Мероприятие: Организационное Через администрацию района и средства массовой информации довести до населения района Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» и ответственность за их нарушение, а так же для предотвращения повреждения и предупреждения травматизма сторонних лиц через средства массовой информации довести до организаций и населения требования правил охраны ВЛ, информацию об экономических последствиях и опасности повреждения оборудования электросетевого комплекса. Срок исполнения: 03.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Дорохов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.03.2023 г. Описание проведённых работ: Через администрацию района и средства массовой информации довести до населения района Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» и ответственность за их нарушение, а так же для предотвращения повреждения и предупреждения травматизма сторонних лиц через средства массовой информации довести до организаций и населения требования правил охраны ВЛ, информацию об экономических последствиях и опасности повреждения оборудования электросетевого комплекса. Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу жилого дома, подключенного от опоры №10/1 ВЛ-0,4кВ №1 ТП-20-32 ПС Студенческая с предложением замены ответвления, выполненного голым проводом на СИП и выносом приборов учета на границу балансовой принадлежности. Срок исполнения: 03.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Дорохов А.А. Состояние: Выполнено с опозданием Фактический срок исполнения: 04.04.2023 г. Описание проведённых работ: Направить письмо владельцу жилого дома, подключенного от опоры №10/1 ВЛ-0,4кВ №1 ТП-20-32 ПС Студенческая с предложением замены ответвления, выполненного голым проводом на СИП и выносом приборов учета на границу балансовой принадлежности.
4344 | 323 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Нейский РЭС | 2023-02-17 12:38 | 2023-02-17 13:50 | 3.4.7.3.5, При осмотре оборудования РП №005 "Полигон" установлено повреждение концевой кабельной муфты (воронки) 10 кВ в ячейке КЛ-10 кВ Ф 10-20 ПС Нея. Разрушение изоляции концевой кабельной муфты КЛ-10 кВ произошло в результате длительной эксплуатации КЛ-10 кВ (34 года). Последнее испытание КЛ-10 кВ Ф 10-20 ПС Нея было проведено 27.09.2018 года вед. инженером НУ ИЗПИ Виноградовым М.Е., по результатам испытаний замечаний не выявлено. Повреждение оборудования ВЛ нет. Оборудование РЗА работало правильно. | 4.12, Нарушение электрической изоляции концевой кабельной муфты 10 кВ КЛ-10 кВ в РП №005 Ф 10-20 ПС Нея в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции концевой кабельной муфты (воронки) 10 кВ в результате длительной эксплуатации (34 года). на КЛ-10 кВ в РП №005 Ф 10-20 ПС Нея | Мероприятие: Техническое Провести высоковольтные испытания КЛ-10 кВ Ф 10-20 ПС Нея после замены концевой муфты с целью выявления дефектов КЛ-10 кВ. Срок исполнения: 28.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нейского РЭС Большаков А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.03.2023 г. Описание проведённых работ: Испытание КЛ. Мероприятие: Техническое По результатам высоковольтных испытаний КЛ-10 кВ Ф 10-20 ПС Нея выявленные замечания устранить. Срок исполнения: 28.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нейского РЭС Большаков А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.03.2023 г. Описание проведённых работ: Испытание КЛ.
4345 | 271 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Становлянский РЭС | 2023-02-17 12:05 | 2023-02-17 14:00 | 3.4.7.3.5, Причиной перерыва в электроснабжении от ТП 277 от ВЛ-10 кВ №1 Островки послужило повреждение силового трансформатора ТМ-160/10 межвитковое замыкание обмотки ВН фаз "А", В", "С", вследствие старение изоляции, вызванное длительным сроком эксплуатации более 48 лет. Последние плановые измерения сопротивления изоляции проводились 09.08.2012 г. Год ввода в эксплуатацию силового трансформатора 15.08.1974 г. | 4.12, Повреждение силового трансформатора ТП 277 от ВЛ-10 кВ №1 Островки вызвано нарушением электрической изоляции и межвитковым замыканием В.Н. обмоток фаз "А", "В", "С". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Межвитковое замыкание ВН обмотки фазы "А", "В", "С" на ТП 272 с. Берёзовка TP010-0052765 | Мероприятие: Техническое По ВЛ-10 кВ №1 Островки провести внеочередные измерения сопротивления обмоток силовых трансформаторов со сроком эксплуатации более 25 лет. Срок исполнения: 01.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Зинченко И.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам измерения обмоток силовых трансформаторов устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе электро-оборудования. По остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения(ТО,КР) Срок исполнения: 01.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Зинченко И.Н. Состояние: Не выполнено
4346 | 197 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2023-02-17 12:03 | 2023-02-17 14:35 | 3.4.12.5.1, Повреждение КЛ 6кВ ТП3182 к ТП3084 произошло в результате подвижки грунтов. | 4.12, Отключение МВ Ф613 РП05 к ТП3182 произошло в результате КЗ на КЛ 6кВ ТП3182 к ТП3084 в следствии подвижки грунтов при промерзании. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования в РП05 Ф613 к ТП3182. Срок исполнения: 17.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр оборудования в РП05 Ф613 к ТП3182. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 6кВ ТП3182 к ТП3084. Срок исполнения: 17.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.02.2023 г. Описание проведённых работ: КЛ 6кВ ТП3182 к ТП3084 восстановлена.
4347 | 194 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Почепский РЭС | 2023-02-17 11:35 | 2023-02-17 13:27 | 3.4.12.1.3, При сильном ветре произошло падение ветви, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-0,4 ТП-2 ф1 ПС Почепская Ф.1025 в пролете опор №ф.14-ф.15. | 4.4.3, Падение ветви, с дерева растущего вне охранной зоны, ВЛ-0,4 ТП-2 ф1 ПС Почепская Ф.1025 в пролете опор №ф.14-ф.15 что, привело к кратковременному схлёсту проводов, короткому замыканию на ВЛ 0,4 кВ и перегоранию ПН-2 в ТП-2. Что явилось причиной отсутствия эл.энергии у потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-0,4 ТП-2 ф1 ПС Почепская Ф.1025 в пролете опор №ф.14-ф.15, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 22.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Гришин Н. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведена обрезка веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-0,4 ТП-2 ф1 ПС Почепская Ф.1025 в пролете опор №ф.14-ф.15, угрожающих падением на провода.
4348 | 74 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2023-02-17 11:33 | 2023-02-17 13:53 | 3.4.8.5.2, При проведении земляных работ произошло повреждение КЛ 10 кВ ТП 175 - ТП 1437, что привело в электропробою и межфазному замыканию. | 4.12, Межфазное короткое замыкание из-за пробоя изоляции на кабельном участке Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электропробой изоляции на КЛ 10 кВ ТП 175 - ТП 1437 | Мероприятие: Организационное Провести испытание повышенным напряжениемКЛ 10 кВ ТП 175 - ТП 1437 Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник службы кабельных линий электропередачи Ковалевский С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.03.2023 г. Описание проведённых работ: Проведено испытание повышенным напряжениемКЛ 10 кВ ТП 175 - ТП 1437
4349 | 115 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Клинцовский РЭС | 2023-02-17 11:28 | 2023-02-17 12:55 | 3.4.12.2.3, Воздействие порывистого ветра привело к падению ветви с дерева, растущего за пределами охранной зоны, на провода, механическому воздействию и нарушению изоляции ВЛ-10кВ ф.102 ПС Красная Гора в пролёте опор №208-209. | 4.4.3, Механическое воздействие и нарушение изоляции ВЛ-10кВ ф.102 ПС Красная Гора в пролёте опор №208-209, привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ (МТЗ) В-10кВ ф.102 ПС Красная Гора. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.102 ПС Красная Гора в пролете опор №208-209. Срок исполнения: 21.03.2023 г. Ответственное лицо: Герасименко М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр, замечания устранены.
4350 | 270 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Долгоруковский РЭС | 2023-02-17 11:28 | 2023-02-17 13:24 | 3.4.7.3.5, Потеря механической прочности провода в процессе длительного срока эксплуатации в пролете опор № 45-46, ВЛ 10кВ №1 ПС Веселое, в результате воздействия низких температур до -20 | 4.1.3, Нарушение структуры материала провода фазы «В» в пролете опор № 45-46, ВЛ 10кВ №1 ПС Веселое в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная замена изношенного оборудования на ВЛ 10кВ №1 ПС Веселое VS010-0004981 | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №1 ПС Веселое по всей длине, на предмет выявления дефектов, влияющих на снижение надёжности электроснабжения потребителей. Срок исполнения: 27.03.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Шацких А.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.03.2023 г. Описание проведённых работ: Проведён внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №1 ПС Веселое по всей длине, на предмет выявления дефектов, влияющих на снижение надёжности электроснабжения потребителей Мероприятие: Техническое В результате осмотра ВЛ 10кВ №1 ПС Веселое, выявленные дефекты которые могут повлиять на снижение надёжности электроснабжения потребителей, устранить в кротчайший срок, по остальным замечаниям наметить срок выполнения при капитальном или текущем ремонте Срок исполнения: 27.03.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Шацких А.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.03.2023 г. Описание проведённых работ: В результате осмотра ВЛ 10кВ №1 ПС Веселое, выявленных дефектов, которые могут повлиять на снижение надёжности электроснабжения потребителей, не выявлено
4351 | 515 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2023-02-17 11:26 | 2023-02-17 12:46 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №8 Звероферма ПС 35/10кВ "Возрождение" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №41 - №42 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №41 - №42 ВЛ 10кВ №8 Звероферма ПС 35/10кВ "Возрождение" веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №8 Звероферма ПС 35/10кВ "Возрождение" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №8 Звероферма ПС 35/10кВ "Возрождение" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр
4352 | 832 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2023-02-17 11:18 | 2023-02-17 14:10 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10 кВ №22(13) ПС 35 кВ Погорелое Городище произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролёте опор №208/57-208/57/1 веткой дерева, упавшей на провода из вне пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Зубцовского района Тверской области. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ на провода в пролете опор №208/57-208/57/1 ВЛ 10 кВ №22(13) ПС 35 кВ Погорелое Городище под воздействием сильного порывистого ветра произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 10 кВ №22(13) ПС 35 кВ Погорелое Городище действием ТО. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ 10 кВ №22(13) ПС 35 кВ Погорелое Городище в пролетах опор №208/57-208/60. Срок исполнения: 24.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.03.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №22(13) ПС 35 кВ Погорелое Городище в пролетах опор №208/57-208/60. Срок исполнения: 27.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.03.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр
4353 | 421 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Калачеевский РЭС | 2023-02-17 11:03 | 2023-02-17 12:39 | 3.4.12.2.3, Аварийное отключение ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-131 ПС Н. Меловатка произошло по причине возникновения двухфазного короткого замыкания, произошедшего из-за кратковременного схлеста проводов фаз "А" и "С", в пролете опор №1-2, вызванного падением на них ветки от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, сломленной и занесенной на провода вышеуказанных фаз, порывами ветра до 17 м/сек.. | 4.4.3, Кратковременный схлест проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №1-2 ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-131 ПС Н. Меловатка произошел вследствие механического воздействия на них ветки от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, сломленной и занесенной на провода ВЛ, сильными порывами ветра до 17 м/сек.. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-131 ПС Н. Меловатка по всей длине, на предмет выявления деревьев растущих как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ, ветви которых, как и сами деревья угрожают падением на провода, при воздействии сильных порывов ветра. Срок исполнения: 22.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Безуглый Н.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.03.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-131 ПС Н. Меловатка по всей длине, на предмет выявления деревьев растущих как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ, ветви которых, как и сами деревья угрожают падением на провода, при воздействии сильных порывов ветра. Мероприятие: Организационное По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-131 ПС Н. Меловатка в случае выявления деревьев растущих как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ, ветви которых, как и сами деревья угрожают падением на провода, при воздействии сильных порывов ветра, разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний и определить объем и срок устранения (ТО, КР) выявленных недостатков, угрожающих нормальной работе электрооборудования. Срок исполнения: 22.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Безуглый Н.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.03.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-131 ПС Н. Меловатка, выявленные дефекты включены в план ТОиР 2023 года.
4354 | 126 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2023-02-17 10:57 | 2023-02-17 12:56 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия порывов ветра из вне охранной зоны ВЛИ 0,4кВ №1 СТП 831 ВЛ №5 ПС Комсомольская произошло падение ветки с дерева на провода ВЛ. (скорость ветра достигало до 10 м/с) | 4.4.3, Упавшей с дерева веткой произошло перекрытие фаз ВЛИ 0,4кВ №1 СТП 831 ВЛ №5 ПС Комсомольская в пролете опор № 7-8 | Мероприятие: Техническое Произвести обход - осмотр ВЛИ 0,4кВ №1 СТП 831 ВЛ №5 ПС Комсомольская с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Срок исполнения: 30.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен обход - осмотр ВЛ 0,4 кВ Мероприятие: Техническое Выявленные насаждения при обходе ВЛИ 0,4кВ №1 СТП 831 ВЛ №5 ПС Комсомольская обрезать, при необходимости спилить. Срок исполнения: 30.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен обход - осмотр ВЛ 0,4 кВ Мероприятие: Организационное Провести разъяснительную беседу с мастером ответственным за данный участок на тему аналогичных нарушений и разработать мероприятия с целью избежания подобных случаев. Срок исполнения: 30.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.03.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый инструктаж персоналу
4355 | 319 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2023-02-17 10:45 | 2023-02-17 12:37 | 3.4.7.3.5, В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ-6 кВ на целом месте, на участке КЛ-6кВ ТП-378 - ТП-810 (кабель в эксплуатации с 1959 года). Последнее плановое испытание КЛ-6кВ ТП-378 - ТП-810 было проведено 21.04.2022 мастером бригады по диагностике электрооборудования Костромского РЭС Гершанович Н.В. Кабель испытание выдержал, дефектов не выявлено. | 4.12, Междуфазное замыкание жил КЛ-6кВ ТП-378 - ТП-810 на целом месте. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Из-за естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ-6 кВ на целом месте на КЛ-6кВ РП-10 магис.1013 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый тепловизионный контроль концевых кабельных муфт КЛ-6кВ РП-10 магис.1013 Срок исполнения: 13.03.2023 г. Ответственное лицо: Смирнов Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.03.2023 г. Описание проведённых работ: выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр концевых разделок КЛ-6кВ РП-10 магис.1013 Срок исполнения: 13.03.2023 г. Ответственное лицо: Смирнов Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.03.2023 г. Описание проведённых работ: выполнено Мероприятие: Техническое По результатам тепловизионного контроля концевых кабельных муфт, и осмотра концевых разделок КЛ-6кВ РП-10 магис.1013 устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 21.03.2023 г. Ответственное лицо: Смирнов Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.03.2023 г. Описание проведённых работ: замечаний нет
4356 | 430 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Грибановский РЭС | 2023-02-17 10:32 | 2023-02-17 11:14 | 3.4.8.5.3.1, Отключение ВЛ 0,4 кВ № 2 КТП 112 ПС 110 кВ В. Карачан было выполнено персоналом ОВБ по заявке МЧС России.
4357 | 125 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2023-02-17 10:17 | 2023-02-17 11:08 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия порывов ветра из вне охранной зоны ВЛ 0,4кВ №1 КТП 123 ВЛ №6 ПС Комсомольская произошло падение ветки с дерева на провода ВЛ. (скорость ветра достигало до 10 м/с) | 4.4.3, Упавшей с дерева веткой произошло перекрытие фаз ВЛ 0,4кВ №1 КТП 123 ВЛ №6 ПС Комсомольская в пролете опор № 13 – 14 | Мероприятие: Техническое Произвести обход - осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП 123 ВЛ №6 ПС Комсомольская с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Срок исполнения: 30.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен обход - осмотр ВЛ 0,4 кВ Мероприятие: Техническое Выявленные насаждения при обходе ВЛ 0,4кВ №1 КТП 123 ВЛ №6 ПС Комсомольская обрезать, при необходимости спилить либо включить в ТО или КР Срок исполнения: 30.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В.. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен обход - осмотр ВЛ 0,4 кВ Мероприятие: Организационное Провести разъяснительную беседу с мастером ответственным за данный участок на тему аналогичных нарушений и разработать мероприятия с целью избежания подобных случаев. Срок исполнения: 30.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.03.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый инструктаж персоналу
4358 | 429 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Грибановский РЭС | 2023-02-17 09:57 | 2023-02-17 10:56 | 3.4.8.5.2, Междуфазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ №1 ПС 110 кВ Грибановка произошло из-за повреждения на потребительском оборудовании КТП 10/0,4 кВ №103 от ВЛ 10 кВ №1 ПС 110 кВ Грибановка, находящейся на балансе и обслуживании ИП Иванникова. | 4.12, Отключение ВЛ 10 кВ №1 ПС 110 кВ Грибановка произошло из-за повреждения на потребительском оборудовании КТП 10/0,4 кВ №103 от ВЛ 10 кВ №1 ПС 110 кВ Грибановка, находящейся на балансе и обслуживании ИП Иванникова. | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю ИП Иванникову о приведении потребительской КТП 10/0,4 кВ №103 от ВЛ 10 кВ №1 ПС 110 кВ Грибановка в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 21.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Грибановского РЭС Дзюбин А.Б. Сторонняя организация: ИП Иванников Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.03.2023 г. Описание проведённых работ: Направили письмо потребителю ИП Иванникову о приведении потребительской КТП 10/0,4 кВ №103 от ВЛ 10 кВ №1 ПС 110 кВ Грибановка в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
4359 | 73 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2023-02-17 09:52 | 2023-02-17 10:50 | 3.4.8.5.2, Отключение произошло по неустановленной причине. | 4.13, Нет данных Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не установлено на КВЛ 10 кВ ТП 638 - ТП 850 | Мероприятие: Организационное Провести верховой осмотр КВЛ 10 кВ ТП 638 - ТП 850 Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Первый заместитель главного инженера по оперативной работе Груздов Д.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.03.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен верховой осмотр КВЛ 10 кВ ТП 638 - ТП 850
4360 | 443 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Россошанский РЭС | 2023-02-17 09:51 | 2023-02-17 14:11 | 3.4.8.5.2, Аварийное отключение АВ 0,4кВ №1 ВЛ-0,4-1 ТП-3-01 Н.Калитва произошло в результате повреждения потребительского электрооборудования за ГЛ.РБ 0,4кВ в ВРУ-0,4 от оп. №11 ВЛ-0,4-1 ТП-3-01 Н.Калитва , находящемся на балансе и обслуживании потребителя КУЗЬМЕНКО В.А. | 4.12, Короткое замыкание на потребительском электрооборудовании за ВРУ-0,4 от оп. №11 ВЛ-0,4-1 ТП-3-01 Н.Калитва , находящемся на балансе и обслуживании потребителя КУЗЬМЕНКО В.А. в результате которого произошло аварийное отключение ВЛ-0,4-1 ТП-3-01 Н.Калитва стало нарушение электрической изоляции. | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю КУЗЬМЕНКО В.А. о необходимости приведения ВРУ 0,4кВ от оп. №11 ВЛ-0,4-1 ТП-3-01 Н.Калитва в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ, и предложением воспользоваться услугой «Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования», затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Голубев А.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.02.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо потребителю КУЗЬМЕНКО В.А. о необходимости приведения ВРУ 0,4кВ от оп. №11 ВЛ-0,4-1 ТП-3-01 Н.Калитва в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ, и предложением воспользоваться услугой «Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования», затребованы копии протоколов об испытании оборудования.
4361 | 113 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-02-17 09:44 | 2023-02-17 11:30 | 3.4.7.3.5, Причиной ТН явилось неудовлетворительное техническое состояние участка кабельной линии вследствие длительного эксплуатационного срока. | 4.13, Причиной отключения явился пробой между фазами А и С и обрыв цепи. | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт поврежденного участка кабельной линии РП-106 КЛ-0,4кВ ул.Пушкинская 5.Выполнить измерения. Срок исполнения: 27.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен ремонт поврежденного участка кабельной линии РП-106 КЛ-0,4кВ ул.Пушкинская 5.Выполнены измерения.
4362 | 123 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2023-02-17 09:30 | 2023-02-17 10:09 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ № 5 ПС Комсомольская от действия МТЗ произошло в результате К.З., вызванного падением ветки дерева на провода в пролете опор № 12-13, прилетевшей из-за пределов охранной зоны ВЛ при резких порывах ветра.(скорость ветра достигала 10 м/с). | 4.4.3, При падение ветки дерева на провода ВЛ произошло межфазное К.З., что привело к срабатыванию защиты на отключение. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 5 ПС Комсомольская, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных при воздействии неблагоприятных погодных условий упасть на провода ВЛ. Срок исполнения: 30.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ Мероприятие: Техническое Выявленные насаждения при обходе ВЛ 10кВ № 5 ПС Комсомольская обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР. Срок исполнения: 30.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу, обслуживающему ВЛ 10кВ № 5 ПС Комсомольская на тему своевременности выявления и устранения дефектов на ВЛ, с целью недопущения аналогичных технологических нарушений Срок исполнения: 30.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.03.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый инструктаж персоналу, обслуживающему ВЛ 10кВ № 5 ПС Комсомольская на тему своевременности выявления и устранения дефектов на ВЛ, с целью недопущения аналогичных технологических нарушений
4363 | 122 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2023-02-17 09:19 | 2023-02-17 09:22 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ № 6 ПС Комсомольская от действия МТЗ произошло в результате К.З., вызванного падением ветки дерева на провода в пролете опор № 24-25, прилетевшей из-за пределов охранной зоны ВЛ при резких порывах ветра.(скорость ветра достигала 10 м/с). | 4.4.3, При падение ветки дерева на провода ВЛ произошло межфазное К.З., что привело к срабатыванию защиты на отключение. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 6 ПС Комсомольская, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных при воздействии неблагоприятных погодных условий упасть на провода ВЛ. Срок исполнения: 30.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ Мероприятие: Техническое Выявленные насаждения при обходе ВЛ 10кВ № 6 ПС Комсомольская обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР. Срок исполнения: 30.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу, обслуживающему ВЛ 10кВ № 6 ПС Комсомольская на тему своевременности выявления и устранения дефектов на ВЛ, с целью недопущения аналогичных технологических нарушений Срок исполнения: 30.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.03.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый инструктаж персоналу, обслуживающему ВЛ 10кВ № 6 ПС Комсомольская на тему своевременности выявления и устранения дефектов на ВЛ, с целью недопущения аналогичных технологических нарушений
4364 | 423 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Черемисиновский РЭС | 2023-02-17 08:33 | 2023-02-17 09:29 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 0,4 №1 от ТП 037 явилось самоустранившееся однофазное короткое замыкание, которое произошло в результате подхлеста проводов в пролете опор №3-2-№3-3 по причине падения на провода ВЛ ветки, сломленной с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Самоустранившееся нарушение электрической изоляции ВЛ 0,4 №1 от ТП 037 по причине подхлеста проводов в пролете опор №3-2-№3-3 в результате падения на провода ВЛ ветки, сломленной с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 037. Срок исполнения: 01.04.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Черемисиновского РЭС Павлов А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.03.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый инженерный осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 037. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 037 наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний Срок исполнения: 01.04.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Черемисиновского РЭС Павлов А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.03.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 037 намечены мероприятия по устранению выявленных замечаний
4365 | 411 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС | 2023-02-17 08:02 | 2023-02-17 09:31 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №2 ТП 752 ф.423.16 д.Зорино явилось короткое замыкание в РУ-0,4 кВ потребителя подключенного от опоры №2-6 |  | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-0,4кВ №2 ТП 752 ф.423.16 д.Зорино разработать мероприятия и составить график их выполнения. Срок исполнения: 07.04.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.03.2023 г. Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №2 ТП 752 ф.423.16 д.Зорино Срок исполнения: 07.04.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.03.2023 г.
4366 | 258 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго |  |  | 3.4.9.3, Повреждение у потребителя
4367 | 833 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго |  |  | 3.4.7.3.5, Отключение действием газовой защиты Т1 на ПC 110 кВ Мамулино вызван снижением уровня масла в следствие его утечки из-за нарушения герметичности резиновой прокладки изолятора ввода 10 кВ фазы "С". | 4.1.3, Нарушение герметичности резиновой прокладки изолятора ввода 10 кВ фазы "С" Т1 на ПC 110 кВ Мамулино вызвано ее высыханием и растрескиванием, с потерей своих физических свойств в процессе длительной эксплуатации с 1994 г. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждена прокладка под изолятором ввода 10 кВ фазы "С" на Т1 ПС 110кВ Мамулино PS110-001264-01 | Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастерам УСПС Тв ПБ по требованиям НТД - в части контроля параметров оборудования и своевременности выявлении дефектов. Срок исполнения: 03.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник УСПС ТвПБ Маркин Д.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.03.2023 г. Описание проведённых работ: Внеплановый инструктаж проведён. Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр Т2 направленный на контроль уровня масла, отсутствие подтекания масла и работы стрелочного указателя масла Т2 на ПС 110кВ Мамулино. Срок исполнения: 24.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник УСПС ТвПБ Маркин Д.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведён внеплановый осмотр Т2 направленный на контроль уровня масла, отсутствие подтекания масла и работы стрелочного указателя масла Т2 на ПС 110кВ Мамулино. Мероприятие: Техническое По результатам внепланового осмотра Т2 на ПС 110 кВ Мамулино устранить выявленные дефекты. Срок исполнения: 24.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник УСПС ТвПБ Маркин Д.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.03.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам внепланового осмотра Т2 на ПС 110 кВ Мамулино устранили выявленные дефекты.
4368 | 322 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Нейский РЭС | 2023-02-17 04:13 | 2023-02-17 05:36 | 3.4.7.3.5, При проведении аварийного осмотра обнаружен пробой и разрушение трансформатора тока 10 кВ фаза «С» в ячейке МВ-10 кВ с нарушением межфазной электрической изоляции продуктами горения в РП №002 "ул. Дорожная". Пробой изоляции трансформатора тока 10 кВ привело к нарушению межфазной электрической изоляции продуктами горения, межфазному К.З. и отключению ВЛ-10 кВ Ф 10-01 ПС Нея действием защиты МТЗ, АПВ не успешно, РПВ не выполнялось. Нарушение изоляции трансформатора тока 10 кВ произошло из-за длительной эксплуатации (57 лет) от воздействия различных атмосферных явлений (сырости и влаги, перепадов температуры окружающего воздуха). Повреждение оборудования ВЛ нет. Оборудование РЗА работало правильно. | 4.12, Пробой и разрушение трансформатора тока 10 кВ фаза «С» в ячейке МВ-10 кВ с нарушением межфазной электрической изоляции продуктами горения в РП №002 "ул. Дорожная" в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение изоляции трансформатора тока 10 кВ в результате длительной эксплуатации (57 лет) на РП №002 "ул. Дорожная" РП №002 "ул. Дорожная" | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр оборудования РП №002 ВЛ-10 кВ Ф 10-01 ПС Нея с целью выявления дефектных трансформаторов тока и изоляторов с длительными сроками службы. Срок исполнения: 16.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нейского РЭС Большаков А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.03.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр РП. Мероприятие: Техническое По результатам внеочередного осмотра РП №002 ВЛ-10 кВ Ф 10-01 ПС Нея выявленные замечания устранить. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нейского РЭС Большаков А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.03.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр РП.
4369 | 416 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Вейделевский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ Викторополь произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, при перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз "А", "В" в пролёте опор №28-29 упавшей веткой дерева (растущего вне охранной зоны ЛЭП) при усилении ветра. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №28-29 ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ Викторополь произошло из-за механического воздействия при падении ветки дерева (растущего вне охранной зоны ЛЭП), на провода при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ Викторополь. Срок исполнения: 10.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Будыкин А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.03.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ Викторополь. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 24.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Будыкин А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.03.2023 г. Описание проведённых работ: Нарушения по ЛЭП 10кВ №2 ПС 35кВ Викторополь не выявлены.
4370 | 317 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Нерехтский РЭС | 2023-02-17 00:41 | 2023-02-17 01:10 | 3.4.7.3.5, При аварийном обходе ВЛ 10кВ ф.10-04 от ПС Рудино обнаружен обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №6, при падении провод лег на арматуру опоры, что привело к возникновению однофазного замыкания на землю через тело опоры. Обрыв вязки произошел по причине износа материала вязки от длительной эксплуатации и воздействия на материал вязки различных атмосферных явлений (ветровой нагрузки, перепадов температур окружающего воздуха) и как сопутствующего обстоятельства действий сильных порывов ветра скоростью до 19 м/с. Вязка выполнена без нарушения технологии проводом А50. Повреждение провода ВЛ нет. Изолятор не поврежден. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. Последний плановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. 10-04 ПС Рудино был проведен 20.09.2022 электромонтером по эксплуатации РС Белявским Ю.В.. По результатам обхода дефектов обнаружено не было. | 4.1.3, Из-за сильных порывов ветра, произошел обрыв вязки провода к изолятору на опоре №6 ВЛ 10кВ ф.10-04 от ПС Рудино, на фазе "В", в результате этого произошло падение провода на траверсу и как следствие, возникло однофазное замыкание на землю через тело опоры №6 ф.10-04 от ПС Рудино. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременное выявление ослабленных вязок проводов на ВЛ-10кВ ф.10-04 ПС Рудино VS010-0002144 | Мероприятие: Техническое Провести обследование опоры №6 ВЛ-10 кВ ф. 10-04 от ПС Рудино на предмет возможных повреждений после прохождения токов замыкания на землю. Срок исполнения: 10.03.2023 г. Ответственное лицо: Разгуляев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено. Мероприятие: Техническое Провести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ ф.10-04 от ПС Рудино с целью выявления дефектов после прохождения по территории района атмосферного фронта с усилением ветра до 19 м/с. Срок исполнения: 10.03.2023 г. Ответственное лицо: Разгуляев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные по результатам обхода ВЛ 10кВ ф.10-04 от ПС Рудино (при их наличии). Срок исполнения: 17.03.2023 г. Ответственное лицо: Разгуляев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено.
4371 | 442 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Россошанский РЭС | 2023-02-17 00:28 | 2023-02-17 02:43 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ-10-4 ПС Шапошниковка действием защит произошло из-за повреждений на потребительском оборудовании ТП-401 ВЛ-10-4 ПС Шапошниковка, находящемся на балансе и обслуживании ДОЛ "Березка". | 4.12, Короткое замыкание на оборудовании потребительской ТП-401 ВЛ-10-4 ПС Шапошниковка, находящейся на балансе и обслуживании потребителя ДОЛ "Березка" послужившей причиной аварийного отключения ВЛ-10-4 ПС Шапошниковка, стало нарушение электрической изоляции. | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю ДОЛ "Березка" о приведении потребительского оборудования ТП-401 ВЛ-10-4 ПС Шапошниковка в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 24.04.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Голубев А.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.02.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо потребителю ДОЛ "Березка" о приведении потребительского оборудования ТП-401 ВЛ-10-4 ПС Шапошниковка в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребованы копии протоколов об испытании оборудования.
4372 | 72 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2023-02-16 23:26 | 2023-02-16 23:58 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации, в результате изменения структуры материала произошло повреждение РЛНД №4 на ВЛ 6 кВ ТП 914 - ТП 923. | 4.13, Однофазное короткое замыкание на «землю» из-за отгорания шлейфа РЛНД №4 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: отгорание шлейфа на ВЛ 6 кВ ТП 914 - ТП 923 РЛНД №4 | Мероприятие: Организационное Провести верховой осмотр ВЛ 6 кВ ТП 914 - ТП 923 в районе опоры №4 Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Первый заместитель главного инженера по оперативной работе Груздов Д.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.03.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен верховой осмотр ВЛ 6 кВ ТП 914 - ТП 923 в районе опоры №4
4373 | 498 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2023-02-16 22:26 | 2023-02-16 22:56 | 3.4.12.2.3, Отключение Рек-160 ВЛ 10кВ №4 Мордвиново ПС 35/10кВ "Ширинье" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №197 - №198 деревом, упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах сильного ветра. На проводах и дереве видны следы перекрытия. Без повреждения проводов ВЛ. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов всех фаз в пролете опор №197-№198 ВЛ 10кВ №4 Мордвиново ПС 35/10кВ "Ширинье" деревом, упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах и дереве видны следы перекрытия. Без повреждения проводов ВЛ. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №4 Мордвиново ПС 35/10кВ "Ширинье" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №4 Мордвиново ПС 35/10кВ "Ширинье" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр
4374 | 114 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Трубчевский РЭС | 2023-02-16 22:14 | 2023-02-16 23:14 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре произошло падение ветви дерева, растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-0,4 КТП-17 Л2 Ф-1004 ПС Глыбочка в пролете опор №4-5. | 4.4.3, Падение ветви дерева, растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-0,4 КТП-17 Л2 Ф-1004 ПС Глыбочка в пролете опор №4-5, привело к кратковременному схлесту проводов, короткому замыканию ВЛ, перегоранию ПН-2 и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев ВЛ-0,4 КТП-17 Л2 Ф-1004 ПС Глыбочка в пролете опор №4-5, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 22.03.2023 г. Ответственное лицо: Вишняков Д.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.03.2023 г.
4375 | 352 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС | 2023-02-16 21:09 | 2023-02-17 12:28 | 3.4.12.2.3, В результате падения веток деревьев из вне охранной зоны ВЛ на провод фазы "А" и "В" под воздействием ветровой нагрузки в пролете опор № 15-16, № 16-17 ВЛ 0,4кВ №1 ТП Ю-1-1, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, что привело к отключению ВЛ действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падения веток деревьев из вне охранной зоны ВЛ на провода фазы "А" и "В" под воздействием ветровой нагрузки в пролете опор № 15-16, № 16-17 ВЛ 0,4кВ №1 ТП Ю-1-1, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненное действием защит. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП Ю-1-1 по всей длине. Срок исполнения: 22.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Сергеев М.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.02.2023 г. Описание проведённых работ: Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП Ю-1-1 по всей длине. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 ТП Ю-1-1 замечаний и включить их в план работ Болховского РЭС. Срок исполнения: 22.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Сергеев М.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.02.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 ТП Ю-1-1 замечаний и включены в план работ Болховского РЭС.
4376 | 409 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Бобровский РЭС | 2023-02-16 20:33 | 2023-02-16 22:32 | 3.4.7.3.5, Причиной вывода в ремонт по неотложной заявке ВЛ 10кВ №3 ПС 110кВ Коршево послужило однофазное замыкание на землю провода фазы "В" при обрыве провода шлейфа фазы "В" от опоры № 2 до неподвижного контакта РТП-3-1 в месте контактного соединения и опускание его на траверсу из-за ослабления крепления вязки провода в процессе длительной эксплуатации, под воздействием порывов ветра (до 9 м/с). | 4.1.3, Отгорание провода шлейфа фазы "В" от опоры № 2 до неподвижного контакта РТП-3-1 ВЛ 10кВ №3 ПС 110кВ Коршево в месте контактного соединения и опускание его на траверсу из-за ослабления крепления провода шлейфа в месте контактного соединения с изолятором, в процессе длительной эксплуатации, под воздействием порывов ветра (до 9 м/с). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ослабление крепления провода шлейфа фазы "В" от опоры № 2 до неподвижного контакта РТП-3-1 ВЛ 10кВ №3 ПС 110кВ Коршево в месте контактного соединения с изолятором. на ВЛ 10кВ №3 ПС 110кВ Коршево VS010-0003769 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №3 ПС 110кВ Коршево по всей длине с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Бобровского РЭС Киктев И.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.04.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №3 ПС 110кВ Коршево по всей длине с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №3 ПС 110кВ Коршево разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Бобровского РЭС Киктев И.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.04.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №3 ПС 110кВ Коршево запланированы мероприятия по устранению выявленных замечаний.
4377 | 828 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС |  |  | 3.4.12.1.1, Отключение ВЛ-10кВ № 06 ПС Тургиново произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №72-№73 из-за схлеста проводов вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения габарита с приближением к соседнему проводу. | 4.4.4, В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения их габарита с приближением к соседнему проводу при прохождении атмосферного фронта, произошел схлест проводов в пролете опор №72-№73 , что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ № 06 ПС Тургиново действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 06 ПС Тургиново в пролете опор №69-№76 с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 02.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 06 ПС Тургиново в пролете опор №69-№76 с целью выявления дефектов. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 06 ПС Тургиново в пролете опор №69-№76. Срок исполнения: 02.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.03.2023 г. Описание проведённых работ: При проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 06 ПС Тургиново в пролете опор №69-№76 дефектов не выявлено
4378 | 177 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Унечский РЭС | 2023-02-16 19:07 | 2023-02-16 21:35 | 3.4.12.5.1, Повреждение КЛ 6кВ ТП 29 к ЗТП 22 произошло в результате подвижки грунтов. | 4.12, Отключение ВВ Ф612 ПС Сураж к ЦРП произошло в результате КЗ на КЛ 6кВ ТП 29 к ЗТП 22 в следствии подвижки грунтов при промерзании. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования в ЦРП Ф612 ПС Сураж. Срок исполнения: 16.03.2023 г. Ответственное лицо: начальник Унечского РЭС Дюба Ю.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр оборудования в ЦРП Ф612 ПС Сураж. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 6 кВ ТП 29 к ЗТП 22. Срок исполнения: 16.03.2023 г. Ответственное лицо: начальник Унечского РЭС Дюба Ю.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведено восстановление КЛ 6 кВ ТП 29 к ЗТП 22.
4379 | 415 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Корочанский РЭС | 2023-02-16 17:43 | 2023-02-16 21:21 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 №2 КТП 212 ПС 110кВ Шеино произошло из-за возникновения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал на 15 А, вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание АВ 0,4 кВ №2 произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал, на ВЛ 0,4 №2 КТП 212 ПС 110 кВ Шеино из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несоответствие номинальным данным автомата на ВЛ 0,4 №2 КТП 212 ПС Шеино VN004-00009139 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 212 ПС 110 кВ Шеино. Срок исполнения: 25.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Корочанского РЭС Белозерских В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 212 ПС 110 кВ Шеино. Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 212 ПС 110 кВ Шеино. Срок исполнения: 25.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Корочанского РЭС Белозерских В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнена проверка равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 212 ПС 110 кВ Шеино. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 15.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Корочанского РЭС Белозерских В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 212 ПС Шеино разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в многолетний план-график работ.
4380 | 70 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2023-02-16 17:37 | 2023-02-16 22:14 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации произошло снижение эксплуатационных свойств материала изоляции на КЛ 6 кВ ТП 905 - ТП 906, КЛ 6 КВ ТП 904 - ТП 916 , что привело в электропробою и межфазному замыканию. | 4.12, Межфазное короткое замыкание из-за пробоя изоляции на кабельном участке Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электропробой изоляции на КЛ 6 кВ ПС 5 ф. 117 - ТП 938 КЛ 6 кВ ТП 905 - ТП 906, КЛ 6 КВ ТП 904 - ТП 916 | Мероприятие: Организационное Провести испытание повышенным напряжением КЛ 6 кВ ТП 905 - ТП 906, КЛ 6 КВ ТП 904 - ТП 916 Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник службы кабельных линий электропередачи Ковалевский С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.03.2023 г. Описание проведённых работ: Проведено испытание повышенным напряжением КЛ 6 кВ ТП 905 - ТП 906, КЛ 6 КВ ТП 904 - ТП 916
4381 | 71 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2023-02-16 17:37 | 2023-02-16 22:05 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации произошло снижение эксплуатационных свойств материала изоляции на КЛ 6 кВ ТП 916 - ТП 932, КЛ 6 кВ ТП 924 - ТП 923 , что привело в электропробою и межфазному замыканию. | 4.12, Межфазное короткое замыкание из-за пробоя изоляции на кабельном участке Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электропробой изоляции на КЛ 6 кВ ф. 108 - ТП 916 КЛ 6 кВ ТП 916 - ТП 932, КЛ 6 кВ ТП 924 - ТП 923 | Мероприятие: Организационное Провести испытание повышенным напряжением КЛ 6 кВ ТП 916 - ТП 932, КЛ 6 кВ ТП 924 - ТП 923 Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник службы кабельных линий электропередачи Ковалевский С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.03.2023 г. Описание проведённых работ: Проведено испытание повышенным напряжением КЛ 6 кВ ТП 916 - ТП 932, КЛ 6 кВ ТП 924 - ТП 923
4382 | 196 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2023-02-16 17:25 | 2023-02-16 19:20 | 3.4.12.1.2, Обрыв провода на ВЛ 0,4 кВ ф.3 ТП1103 Ф624 ПС Урицкая от опоры к дому ул. Халтурина д. 40., вследствие схода снега с крыши дома. | 4.13, Прекращение передачи электрической энергии потребителю произошло в результате повреждения ВЛ 0,4 кВ ф.3 ТП1103 Ф624 ПС Урицкая от опоры к дому ул. Халтурина д. 40., в следствии схода снега с крыши дома. | Мероприятие: Техническое Выполнить мероприятий по устранению повреждения на ВЛ 0,4 кВ ф.3 ТП1103 Ф624 ПС Урицкая от опоры к дому ул. Халтурина д. 40. Срок исполнения: 16.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС «БЭС» Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнены мероприятия по устранению повреждения на ВЛ 0,4 кВ ф.3 ТП1103 Ф624 ПС Урицкая от опоры к дому ул. Халтурина д. 40.
4383 | 414 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС | 2023-02-16 17:22 | 2023-02-16 18:08 | 3.4.8.5.1, Вывод в ремонт по неотложной заявке ЛЭП 10 кВ №1 ПС 35 кВ Белянка выполнен для производства аварийно-восстановительных работ по замене провода фазы "С" в пролете опор №122-123 поврежденных остатками неизвестных летающих предметов в приграничной зоне (проведение СВО). | 4.4.5, Обрыв провода фазы "С" в пролете опор №122-123 ЛЭП 10 кВ №1 ПС 35 кВ Белянка произошел по причине огневого воздействия при проведении СВО. | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №1 ПС 35 кВ Белянка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 14.03.2023 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.02.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №1 ПС 35 кВ Белянка разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №1 ПС 35 кВ Белянка. Срок исполнения: 24.02.2023 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.02.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №1 ПС 35 кВ Белянка
4384 | 395 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Мантуровский РЭС | 2023-02-16 16:55 | 2023-02-16 18:20 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №3611 ПС 35/10кВ Пузачи произошло в результате междуфазного КЗ в пролете оп.№24-25 из-за перекрытия проводов ВЛ веткой из вне охранной зоны ВЛ , под воздействием порывов ветра | 4.4.3, Перекрытие проводов ВЛ-10кВ №3611 ПС 35/10кВ Пузачи веткой в пролете оп.№24-25, принесенную из вне охранной зоны ВЛ, под воздействием порывов ветра | Мероприятие: Техническое Организовать проведение внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №3611 ПС 35/10кВ Пузачи на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу ВЛ. Срок исполнения: 03.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Третьяков В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.03.2023 г. Описание проведённых работ: Организовано проведение внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №3611 ПС 35/10кВ Пузачи на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №3611 ПС 35/10кВ Пузачи разработать мероприятия и сроки по устранению выявленных нарушений. Срок исполнения: 10.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Третьяков В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.03.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №3611 ПС 35/10кВ Пузачи разработаны мероприятия и сроки по устранению выявленных нарушений.
4385 | 408 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Лискинский РЭС | 2023-02-16 16:34 | 2023-02-16 18:21 | 3.4.8.5.2, Причиной вывода в ремонт по неотложной заявке ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-6-13 ПС Давыдовка послужило повреждение опоры №23 и обрыв провода фазы "А" в пролете опор №19-23(один пролет) в результате наезда на неё стороннего автотранспорта. | 4.4.1, Повреждение опоры №23 ВЛ-0,4кВ №2 ТП-6-13 ПС Давыдовка и обрыв провода фазы "А" в пролете опор №19-23(один пролет) произошло в результате наезда на опору стороннего автотранспорта. | Мероприятие: Техническое Произвести диагностирование опор №19,24 ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-6-13 ПС Давыдовка подверженных одностороннему тяжению. Срок исполнения: 20.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Мосин А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведено диагностирование опор №19,24 ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-6-13 ПС Давыдовка подверженных одностороннему тяжению. Мероприятие: Организационное По результатам диагностирования опор №19,24 ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-6-13 ПС Давыдовка, в случае выявления замечаний наметить мероприятия по их устранению. Срок исполнения: 20.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Мосин А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.04.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам диагностирования опор №19,24 ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-6-13 ПС Давыдовка, замечаний не выявлено. Мероприятие: Организационное Через администрацию района довести до населения Постановление Правительства Р.Ф. от 24.02.2009 года №160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" и ответственность за их нарушение. Срок исполнения: 20.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Мосин А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.03.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено предупреждение через администрацию района для доведения до населения Постановления Правительства Р.Ф. от 24.02.2009 года №160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" и ответственность за их нарушение.
4386 | 830 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС | 2023-02-16 16:26 | 2023-02-16 16:32 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10кВ Ф. 03 ПС Лаптиха произошло по причине междуфазного КЗ при перекрытии проводов в пролете опор №115-116 в результате изменения стрелы провеса провода из за обрыва вязки провода на опоре №115 по причине нарушения структуры материала вязки из-за старения в процессе длительной эксплуатации с 1985 года. | 4.1.3, В результате обрыва вязки провода фазы "В" на опоре №115 ВЛ-10кВ Ф. 03 ПС Лаптиха в процессе длительной эксплуатации, произошло провисание провода фазы "В" и при порывах ветра происходил захлест провода на соседнюю фазу в пролете опор №115-116 произошло междуфазное короткое замыкание и отключение ВЛ-10кВ Ф. 03 ПС Лаптиха действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная замена вязки провода на опоре №115 на ВЛ-10кВ Ф. 03 ПС Лаптиха ВЛ-10кВ Ф. 03 ПС Лаптиха | Мероприятие: Техническое Произвести перетяжку провода в пролете опор №115-116 ВЛ-10кВ Ф. 03 ПС Лаптиха . Срок исполнения: 15.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное Всему ремонтному и оперативно-ремонтному персоналу Бежецкого РЭС провести внеочередной инструктаж по вопросам качества проведения плановых осмотров ВЛ. Срок исполнения: 07.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.03.2023 г. Описание проведённых работ: Проведён внеплановый осмотр ВЛ
4387 | 112 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-02-16 16:40 | 2023-02-17 00:10 | 3.4.7.3.5, Причиной ТН явилось неудовлетворительное техническое состояние участка кабельной линии вследствие длительного эксплуатационного срока. | 4.13, Причиной отключения явился обрыв цепи вследствие пробоя между фазами А и В. | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт поврежденного участка кабельной линии ТП-484 КЛ-0,4 ул.Остужева,16.Выполнить измерения. Срок исполнения: 27.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен ремонт поврежденного участка кабельной линии ТП-484 КЛ-0,4 ул.Остужева,16.Выполнены измерения.
4388 | 439 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Угранский РЭС | 2023-02-16 15:47 | 2023-02-16 17:46 | 3.4.12.2.3, Причиной неотложного отключения ВЛ 10кВ №1008 ПС 110кВ Всходы явилось однофазное замыкание на землю при падении под действием сильных порывов ветра из-за пределов охранной зоны дерева на крайний провод ВЛ в пролёте опор №-56 - №57 с последующим его падением на землю. | 4.4.3, Причиной возникновения однофазного замыкания на землю на ВЛ 10кВ №1008 ПС 110кВ Всходы явилось внешнее механическое воздействие при падении под действием сильных порывов ветра из-за пределов охранной зоны дерева на крайний провод ВЛ в пролёте опор №-56 - №57. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №1008 ПС 110кВ Всходы силами ИТР с целью выявления угрожающих деревьев за пределами охранной зоны. Срок исполнения: 22.03.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Кузьмин И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №1008 ПС 110кВ Всходы силами ИТР с целью выявления угрожающих деревьев за пределами охранной зоны. Мероприятие: Организационное Составить план мероприятий по устранению выявленных в ходе внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №1008 ПС 110кВ Всходы дефектов с назначением сроков их устранения и ответственных лиц. Срок исполнения: 23.03.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Кузьмин И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.03.2023 г. Описание проведённых работ: Составилен план мероприятий по устранению выявленных в ходе внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №1008 ПС 110кВ Всходы дефектов с назначением сроков их устранения и ответственных лиц.
4389 | 121 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Моршанский РЭС | 2023-02-16 15:44 | 2023-02-16 16:14 | 3.4.12.2.3, В результате резкого порыва ветра произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор №6-7. | 4.4.3, В результате падения ветки дерева на провода ВЛ в пролётах опор № 6 - 7 произошло перекрытие проводов. Возникло КЗ, что явилось причиной отключения ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 15 ПС Любвинская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. Срок исполнения: 20.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.03.2023 г. Описание проведённых работ: осмотр ВЛ 10кВ № 15 ПС Любвинская Мероприятие: Техническое По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 20.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.03.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра: устранены выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определен объем и срок устранения (ТО, КР). Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения. Срок исполнения: 20.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.03.2023 г. Описание проведённых работ: внеплановый инструктаж
4390 | 111 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-02-16 15:44 | 2023-02-16 16:17 | 3.4.7.3.5, Причиной ТН явилось неудовлетворительное техническое состояние участка кабельной линии вследствие длительного эксплуатационного срока. | 4.13, Причиной отключения явилось нарушение электрической изоляции вследствие пробоя между фазами А и С. | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт поврежденного участка кабельной линии ТП-894 КЛ-0,4 ул.Б.Хмельницкого,32. Выполнить измерения Срок исполнения: 27.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен ремонт поврежденного участка кабельной линии ТП-894 КЛ-0,4 ул.Б.Хмельницкого,32. Выполнены измерения
4391 | 394 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Щигровский РЭС | 2023-02-16 15:41 | 2023-02-16 17:28 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ №7238 1 ПС110 кВ "Щигры" произошло в результате междуфазного к.з. из-за перекрытия проводов в пролете опор №50-51 упавшей веткой, с высокорослого дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ под воздействием ветра. | 4.4.3, Причиной короткого замыкания на ВЛ-10кВ №7238 ПС 110 кВ "Щигры" в пролете опор №50-51 явилось ветка, упавшая с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №7238 ПС Щигры. Срок исполнения: 20.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Шлянин С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.03.2023 г. Мероприятие: Организационное На основании замечаний выявленных при осмотре ВЛ 10кВ №7238 ПС Щигры , разработать мероприятия и составить график их устранения. Срок исполнения: 20.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Шлянин С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.03.2023 г.
4392 | 318 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Парфеньевский РЭС | 2023-02-16 15:36 | 2023-02-16 15:39 | 3.4.12.1.1, При аварийном обходе ВЛ-10 кВ Ф 10-01 ПС 35/10 кВ Матвеево в пролёте опор № 40-41 обнаружены следы падения снега под проводами ВЛ, налипание снега на провода после прохождения обильного снегопада. Вследствие увеличения стрелы провиса проводов ВЛ под тяжестью налипшего снега возник схлёст проводов, межфазное К.З. и отключение ВЛ действием защит, АПВ не успешно. Далее после освобождения проводов ВЛ от налипшего снега стрела провеса пришла в норму, что позволило выполнить РПВ успешно. Провода ВЛ не повреждены. Оборудование РЗА работало правильно. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. | 4.12, КЗ в результате схлеста проводов в пролёте опор № 40-41 в следствии увеличения стрелы провиса проводов ВЛ под тяжестью налипшего снега. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф 10-01 ПС 35/10 Матвеево с целью выявления дефектов, возникших после прохождения природных явлений, связанных с налипанием снега на провода и деревья. Срок исполнения: 17.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Парфеньевского РЭС Соколов А.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.03.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр проведен. Мероприятие: Техническое Выявленные при проведении внепланового осмотра ВЛ-10 кВ Ф 10-01 ПС 35/10 Матвеево замечания устранить при их наличии. Срок исполнения: 27.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Парфеньевского РЭС Соколов А.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено
4393 | 161 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Почепский РЭС | 2023-02-16 15:10 | 2023-02-16 17:00 | 3.4.7.3.5, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дома №37 ул. Трубчевская с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП-3 ф.1002 ПС Почепская | 4.13, Нарушение (окисление) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП-3 ф.1002 ПС Почепская с медным проводом потребителя на доме №37 ул. Трубчевскаяя привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП-3 ф.1002 ПС Почепская в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро" ул. Трубчевская д. 37 Срок исполнения: 17.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Гришин Н. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведено восстановление контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП-3 ф.1002 ПС Почепская в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро" ул. Трубчевская д. 37
4394 | 410 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Отключение КЛ-6-32 ПС№43 действием защит произошло из-за повреждения на потребительском оборудовании ТП 6/0,4 кВ №32-10 от КЛ-6-32 ПС№43 находящейся на балансе и обслуживании АО "Воронежская Горэлектросеть". |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю АО "Воронежская Горэлектросеть" о приведении потребительской ТП 6/0,4 кВ №32-10 от КЛ-6-32 ПС№43 в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 03.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Дорохов А.А. Сторонняя организация: АО "Воронежская Горэлектросеть" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.03.2023 г. Описание проведённых работ: Направить письмо потребителю АО "Воронежская Горэлектросеть" о приведении потребительской ТП 6/0,4 кВ №32-10 от КЛ-6-32 ПС№43 в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
4395 | 411 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Корочанский РЭС | 2023-02-16 14:35 | 2023-02-16 15:16 | 3.4.8.5.3.1, Отключение ВЛ-0,4 №4 ЗТП 108 ПС Короча выполнено по запросу МЧС для безопасного выполнения работ.
4396 | 195 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2023-02-16 14:35 | 2023-02-16 16:28 | 3.4.12.1.2, Обрыв провода на ВЛ 0,4 кВ ф.4 ТП4109 Ф612 РП44 от опоры к дому ул. Пролетарская д.10., вследствие схода снега с крыши дома. | 4.13, Прекращение передачи электрической энергии потребителю произошло в результате повреждения ВЛ 0,4 кВ ф.4 ТП4109 Ф612 РП44 от опоры к дому ул. Пролетарская д. 10., в следствии схода снега с крыши дома. | Мероприятие: Техническое Выполнить мероприятий по устранению повреждения на ВЛ 0,4 кВ ф.4 ТП4109 Ф612 РП44 от опоры к дому ул. Пролетарская д. 10. Срок исполнения: 27.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС «БЭС» Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнены мероприятия по устранению повреждения на ВЛ 0,4 кВ ф.4 ТП4109 Ф612 РП44 от опоры к дому ул. Пролетарская д. 10.
4397 | 393 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС | 2023-02-16 14:16 | 2023-02-16 14:20 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ №3 от ТП11/100 ф.425.06 явилось короткое замыкание в РУ-0,4 кВ потребителя подключенного от опоры №5-3 |  | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №3 от ТП11/100 ф.425.06 разработать мероприятия и составить график их выполнения. Срок исполнения: 07.04.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.03.2023 г. Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №3 от ТП11/100 ф.425.06 Срок исполнения: 07.04.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.03.2023 г.
4398 | 412 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Корочанский РЭС | 2023-02-16 14:14 | 2023-02-16 14:31 | 3.4.8.5.3.1, Отключение ЛЭП 10кВ №1 ПС 110 кВ Короча выполнено по запросу МЧС для безопасного выполнения работ.
4399 | 407 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Кантемировский РЭС | 2023-02-16 14:02 | 2023-02-16 15:37 | 3.4.7.3.5, Причиной вывода в ремонт по неотложной заявке ТП-101 ПС Куликовка послужило срабатывание ПК-10 кВ фазы «А» и разрушение опорного изолятора фазы «А». | 4.1.3, Повреждение (разрушение) опорного изолятора фазы «А» ТП-101 ПС Куликовка произошло в результате нарушения структуры материала изолятора в результате длительного срока эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: : нарушение структуры материала опорного изолятора фазы "А" на ТП-101 ПС Куликовка TP010-9361507 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр и измерение сопротивления изоляции КТП по ВЛ-10кВ №1 ПС Куликовка с длительным сроком эксплуатации более 25 лет, с целью выявления дефектов изоляции. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Горковенко Я.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр и измерение сопротивления изоляции КТП по ВЛ-10кВ №1 ПС Куликовка с длительным сроком эксплуатации более 25 лет, с целью выявления дефектов изоляции. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра и измерения сопротивления изоляции КТП по ВЛ-10кВ №1 ПС Куликовка с длительным сроком эксплуатации более 25 лет, наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Горковенко Я.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.03.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра и измерения сопротивления изоляции КТП по ВЛ-10кВ №1 ПС Куликовка с длительным сроком эксплуатации более 25 лет, наметить мероприятия по устранению дефектов не требуются.
4400 | 410 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Корочанский РЭС | 2023-02-16 14:01 | 2023-02-16 14:24 | 3.4.8.5.3.1, Отключение ЛЭП 10кВ №19 ПС 110 кВ Короча выполнено по запросу МЧС для безопасного выполнения работ.
4401 | 331 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго |  |  | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-110 кВ Судиславль-Красная Поляна действием защит стало приближение фазного провода фазы «В» к оттяжке нижней траверсы при расцепления провода от гирлянды изоляторов. Расцепление произошло в результате старения и выпадания фиксирующего шплинта ушка однолапчатого У1-6 в течении длительной эксплуатации и воздействия на материал узла крепления различных атмосферных явлений (повышенная влажность, коррозия, а так же ветровые нагрузки) и как сопутствующее обстоятельство большой перепад высот между опорой №30 и смежной опорой №31 (опора №30 расположена ниже опоры №31 на 15 метров). Провод создавал незначительное тяжение на поддерживающей зажим, и как следствие происходили колебания в фиксирующем зажиме с последующем его расцеплением. Оборудование РЗА работало правильно. Последний осмотр проводился Коноваловым Е.В. электромонтером по ремонту ВЛЭП 5 разряда Костромского участка ВЛЭП 15.11.2022. Дефект загнивания и износа шплинта выявлен не был . Ответственный за несвоевременное выявление и устранение дефекта – старший мастер КУ ВЛЭП Щербаков С.Н. | 4.2.1, Однофазное замыкание на землю провода фазы «В» на опоре № 30 ВЛ-110 кВ Судиславль-Красная Поляна, при расцеплении изоляции провод приблизился к оттяжке нижней траверсы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механический износ вследствие длительного срока эксплуатации (старения)) шплинта в ушке однолапчатом У1-6 на ВЛ-110 кВ Судиславль-Красная Поляна VL110-001021-001-1030/110006182745 | Мероприятие: Техническое Выполнить выборочный верховой осмотр ВЛ 110кВ Судиславль - Красная Поляна с целью выявления дефектов (наличие шплинтов, и их состояния) в фиксирующем зажиме. При осмотре особое внимание уделить на опоры расположенные на участках с большим перепадом высот. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер КУ ВЛЭП Щербаков С.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По итогам осмотра ВЛ-110 кВ Судиславль-Красная Поляна устранить выявленные замечания Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер КУ ВЛЭП Щербаков С.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам верхового осмотра (при необходимости замены ушек однолапчатых) разработать план мероприятий по их замене. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер КУ ВЛЭП Щербаков С.Н. Состояние: Не выполнено
4402 | 162 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Комаричский РЭС | 2023-02-16 13:45 | 2023-02-16 16:15 | 3.4.12.2, При сильном ветре произошло падение ветви, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-10 ТП1 ф.1010 ПС Комаричская в пролете опор №3-4. | 4.4, Падение ветви, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-10 ТП1 ф.1010 ПС Комаричская в пролете опор №3-4, привело к кратковременному схлесту проводов, короткому замыканию ВЛ, перегоранию ПКТ-10 и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-10 ТП1 ф.1010 ПС Комаричская в пролете опор №3-4, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 22.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Погорельцев С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведена обрезка веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-10 ТП1 ф.1010 ПС Комаричская в пролете опор №3-4, угрожающих падением на провода.
4403 | 415 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2023-02-16 13:41 | 2023-02-16 14:13 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 СТП 962 ПС Латная произошло из-за кратковременного превышения величины тока нагрузки у потребителя электрической энергии, над номинальным током АВ № 1 0,4кВ (I ном = 63А). | 4.13, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 СТП 962 ПС Латная произошло из-за кратковременного превышение величины тока нагрузки у потребителя электрической энергии, над номинальным током АВ № 1 0,4кВ (I ном = 63 А), что привело к срабатыванию теплового расцепителя. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 СТП 962 ПС Латная по всей длине с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ. Срок исполнения: 20.03.2023 г. Ответственное лицо: Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.03.2023 г. Описание проведённых работ: осмотр выполнен Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 СТП 962 ПС Латная разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 20.03.2023 г. Ответственное лицо: Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.03.2023 г. Описание проведённых работ: замечаний не выявлено
4404 | 392 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Железногорский РЭС | 2023-02-16 13:15 | 2023-02-16 15:57 | 3.4.12.2.3, Земля в сети 10кВ по ВЛ 10кВ 2.12.4 ПС Жданово (ВЛ 10кВ №07 ПС 35кВ Жданово) возникала в результате срыва провода фазы "А" на опоре №20, с последующим перекрытием провода на тело опоры и перегоранием повода фазы "А" в пролете опор №20-21. | 4.4.3, Срыв провода фазы "А" на опоре №20 и перегорание провода фазы "А" в пролете опор №20-21 ВЛ 10кВ 2.12.4 ПС Жданово (ВЛ 10кВ №07 ПС 35кВ Жданово) произошел в результате динамического воздействия при падении сука дерева в пролете опор №20-21 12.02.2023г. и последующим ослаблении вязки провода на опоре №20. | Мероприятие: Техническое Произвести инженерный осмотр ВЛ 10кВ 2.12.4 ПС Жданово (ВЛ 10кВ №07 ПС 35кВ Жданово) с составление листа осмотра. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Железногорвского РЭС Саенко А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.03.2023 г. Описание проведённых работ: инженерный осмотр ВЛ 10кВ 2.12.4 ПС Жданово (ВЛ 10кВ №07 ПС 35кВ Жданово) с составление листа осмотра. Мероприятие: Организационное По результатам инженерного осмотра ВЛ 10кВ 2.12.4 ПС Жданово (ВЛ 10кВ №07 ПС 35кВ Жданово) назначить ответственных лиц и сроки устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Железногорвского РЭС Саенко А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.03.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам инженерного осмотра ВЛ 10кВ 2.12.4 ПС Жданово (ВЛ 10кВ №07 ПС 35кВ Жданово) назначение ответственных лиц и сроков устранения выявленных замечаний.
4405 | 406 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго В.Мамонский РЭС | 2023-02-16 13:11 | 2023-02-16 13:35 | 3.4.8.5.3, ВЛ-10кВ №5 ПС 110кВ В.Мамон отключена по ТУ ДУ РС ДС ЦУС по В.Мамонскому РЭС, по заявке МЧС России.
4406 | 496 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2023-02-16 12:44 | 2023-02-16 14:56 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 10кВ № 05 (Свинокомплекс-I) ПС 110/35/10кВ "Залесье" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №6-№7 при качании веток ДКР, произрастающей в охранной зоне. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно | 4.12, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №6-№7 при качании веток ДКР, произрастающей в охранной зоне. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ-правильно. Работа-АПВ правильно, неуспешно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: несвоевременная вырубка древесно-кустарниковой растительности (ДКР) на ВЛ 10кВ № 05 Свинокомплекс-I ПС Залесье VS010-0005441 | Мероприятие: Техническое Выполнить расчистку ВЛ 10кВ № 05 (Свинокомплекс-I) ПС 110/35/10кВ Залесье в пролетах опор №6-№7 от ДКР, произрастающей в охранной зоне. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведе В.К Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.02.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнена расчистка трассы ВЛ 10кВ №5 Свинокомплекс 1 ПС 110/35/10кВ Залесье в пролете опор №6-7 Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж бригаде об эксплуатации ВЛ 10кВ № 05 (Свинокомплекс-I) ПС 110/35/10кВ Залесье в соответствии с НТД. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведе В.К Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.02.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый инструктаж бригаде
4407 | 257 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС | 2023-02-16 12:15 | 2023-02-16 14:04 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ-0,4 кВ ф1 от ТП 710 произошло по причине однофазного К.З. вводного провода на вводном АВ дома № 17а между контактами присоединения и прибора учёта, находящихся в эксплуатационной ответственности потребителя. |  | Мероприятие: Организационное Направить в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД. Срок исполнения: 27.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Радионов Андрей Тихонович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.03.2023 г.
4408 | 316 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2023-02-16 11:48 | 2023-02-16 15:38 | 3.4.8.1, Повреждение КЛ-0,4 кВ от ТП-514 "1сш.Боров,8а,10а,10в" при проведении несанкционированных земельных работ в охранной зоне КЛ сторонней организацией МУП "Костромагорводоканал". Согласование работ в охранной зоне данной кабельной линии с Костромаэнерго не выполнялось. Последние плановые испытания КЛ-0,4 кВ от ТП-514 "1сш.Боров,8а,10а,10в" выполнялись мастером бригады по диагностике оборудования Зыриным В.В. 10.06.2020. Кабель испытания выдержал, дефектов не выявлено. | 4.4.1, В ходе проведения земляных работ сторонней организацией МУП "Костромагорводоканал" произошло повреждение КЛ-0,4 кВ от ТП-514 "1сш.Боров,8а,10а,10в". | Мероприятие: Организационное Направить письмо в МУП "Костромагорводоканал" с целью взыскания с них материального ущерба в результате повреждения КЛ-0,4 кВ ТП-514 "1сш.Боров,8а,10а,10в" при несанкционированных земельных работах. Срок исполнения: 20.03.2023 г. Ответственное лицо: Зайцев О.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.03.2023 г. Описание проведённых работ: выполнено Мероприятие: Организационное Направить письмо о правилах проведения земляных работ (регламент) в г. Костроме в МУП "Костромагорводоканал". Срок исполнения: 20.03.2023 г. Ответственное лицо: Зайцев О.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.03.2023 г. Описание проведённых работ: письмо
4409 | 440 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго |  |  | 3.4.12.5.2, Причиной аварийного отключения ВЛ 110кВ НС-21 - Субботники (ВЛ-839) явилось однофазное К.З. фазы В на землю при падении колонки изолятора Р-110 1ТН-110 фазы В в сторону ВЛ-839 из-за разрушения фарфора изолятора у нижнего фланца вследствие возникновения и развития микротрещин под действием перепадов температур окружающего воздуха. | 4.4.4, Причиной возникновения микротрещин в изоляторе Р-110 1ТН-110 фазы В ПС 110кВ НС-21 явилось внешнее механическое воздействие атмосферных явлений. | Мероприятие: Организационное Включить в ремонтную программу 2024г. Проведение на ПС 110/6кВ НС-21 Среднего ремонта Р-110 1ТН-110 и ЛР-ВЛ-839 НС-21 - Субботники с заменой фарфоровых опорных изоляторов на полимерные. Срок исполнения: 30.11.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СПС Спиридонов В.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр фарфоровых опорных изоляторов на ОРУ-110кВ ПС 110кВ НС-21. Срок исполнения: 24.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник ВУ СПС Соколов В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.03.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен осмотр фарфоровых опорных изоляторов на ОРУ-110кВ ПС 110кВ НС-21.
4410 | 413 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2023-02-16 10:11 | 2023-02-16 11:27 | 3.4.7.3.5, Срабатывание ПН-2 фазы "А" ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 1051 ПС 110 кВ Витаминный комбинат произошло из-за превышения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал (на 6А), вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание цепи 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 1051 ПС 110 кВ Витаминный комбинат из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальным данным плавкой вставки ПН-2 фазы "А" на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 1051 ПС 110 кВ Витаминный комбинат ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 1051 ПС 110 кВ Витаминный комбинат | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 1051 ПС 110 кВ Витаминный комбинат. Срок исполнения: 03.03.2023 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Вашекин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 1051 ПС 110 кВ Витаминный комбинат. Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 1051 ПС 110 кВ Витаминный комбинат. Срок исполнения: 03.03.2023 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Вашекин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2023 г. Описание проведённых работ: Проверка равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 1051 ПС 110 кВ Витаминный комбинат. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 17.03.2023 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Вашекин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2023 г. Описание проведённых работ: Мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
4411 | 119 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Кирсановский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Отключение В 10кВ №17 на ПС 110кВ Кирсановская произошло из-за неисправности на ВЛ 10кВ №17 принадлежащей сторонней организации ТСК. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу (ТСК) ВЛ 10кВ №04 от ПС 110кВ Кирсановская о необходимости содержания электроустановки в технически исправном состоянии в соответствии с ПТЭ и ПУЭ. Срок исполнения: 21.03.2023 г. Ответственное лицо: И.О. главного инженера Сайганов М.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо владельцу (ТСК)
4412 | 409 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2023-02-16 10:00 | 2023-02-16 10:34 | 3.4.7.3.5, Отключение действием МТЗ и неуспешное включение по ТУ ВВ 10 кВ ЛЭП 6кВ №4 РП 6 кВ Разумное произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции концевой кабельной муфты на Р 407 опора №21, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции ЛЭП 6кВ №4 РП 6 кВ Разумное произошло при пробое изоляции концевой кабельной муфты на Р 407 опора №21, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции концевой кабельной муфты на Р 407 опора №21 на ВЛ 6кВ № 04 РП Разумное ВЛ 6кВ № 04 РП Разумное | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 6кВ №4 РП 6 кВ Разумное. Срок исполнения: 27.02.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Вициенко Н.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.02.2023 г. Описание проведённых работ: Лист внеочередного осмотра Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 16.03.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Вициенко Н.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.03.2023 г. Описание проведённых работ: мероприятия
4413 | 110 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-02-16 09:29 | 2023-02-16 10:19 | 3.4.7.3.5, Причиной ТН явилось неудовлетворительное техническое состояние участка кабельной линии вследствие длительного эксплуатационного срока. | 4.12, Причиной отключения явилось нарушение электрической изоляции вследствие пробоя между фазами А и С. | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт поврежденного участка кабельной линии ТП-894 КЛ-0,4 ул.Б.Хмельницкого,32. Выполнить измерения Срок исполнения: 27.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен ремонт поврежденного участка кабельной линии ТП-894 КЛ-0,4 ул.Б.Хмельницкого,32. Выполнены измерения
4414 | 495 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2023-02-16 08:41 | 2023-02-16 10:10 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП 486 (Хохлово) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №7-№8 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка на проводах. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №7-№8 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ 0,4кВ №2 ТП 486 (Хохлово). На проводах видны следы перекрытия, ветка на проводах. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 486 (Хохлово) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Лыжинкин А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.03.2023 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №2 ТП 486 (Хохлово), по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Лыжинкин А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.03.2023 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр
4415 | 441 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Гагаринский РЭС | 2023-02-16 08:15 | 2023-02-16 10:00 | 3.4.8.2, Причиной неотложного отключения ВЛ-0,4кВ №2 ТП 765 ВЛ 10кВ №11 ПС 35/10кВ Карманово явилось повреждение опор анкерной №1-6 и угловой поворотной №1-4 и срыв СИП с опоры №1-5 при проезде под ВЛ крупногабаритной техники посторонней организации. | 4.4.1, Причиной повреждения опор анкерной №1-6 и угловой поворотной №1-4 и срыва СИП с опоры №1-5 ВЛ-0,4кВ №2 ТП 765 ВЛ 10кВ №11 ПС 35/10кВ Карманово явилось внешнее механическое воздействие при проезде под ВЛ крупногабаритной техники посторонней организации. | Мероприятие: Организационное Направить по факту неотложного отключения из-за повреждения опор анкерной №1-6 и угловой поворотной №1-4 и срыва СИП с опоры №1-5 ВЛ-0,4кВ №2 ТП 765 ВЛ 10кВ №11 ПС 35/10кВ Карманово заявление в МО МВД России "Гагаринский" для возбуждения следственного дела. Срок исполнения: 21.03.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Иванов М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2023 г. Описание проведённых работ: По факту неотложного отключения из-за повреждения опор анкерной №1-6 и угловой поворотной №1-4 и срыва СИП с опоры №1-5 ВЛ-0,4кВ №2 ТП 765 ВЛ 10кВ №11 ПС 35/10кВ Карманово направлено заявление в МО МВД России "Гагаринский" для возбуждения следственного дела.
4416 | 69 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2023-02-16 07:05 | 2023-02-16 08:15 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации произошло снижение эксплуатационных свойств материала изоляции на КЛ 6 кВ ТП 600 - ТП 482, что привело в электропробою и межфазному замыканию. | 4.12, Межфазное короткое замыкание из-за пробоя изоляции на кабельном участке Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электропробой изоляции на КЛ 6 кВ РП 6 - ТП 413 КЛ 6 кВ ТП 600 - ТП 482 | Мероприятие: Организационное Провести испытание повышенным напряжением КЛ 6 кВ ТП 600 - ТП 482 Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник службы кабельных линий электропередачи Ковалевский С.В. Состояние: Не выполнено
4417 | 124 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Жердевский РЭС |  |  | 3.4.9.3, В результате повреждения на ВЛ 10кВ №07 ПС Бурнакская(находящейся в эксплуатационной ответственности АО "ТСК"), с возникновением двухфазного КЗ, произошло отключение В-10 кВ №07 на ПС Бурнакская(АПВ выведено по режиму). |  | Мероприятие: Организационное Направить уведомление потребителю о необходимости приведения электроустановки, ВЛ 10кВ №07 ПС Бурнакская, в соответствие с нормативными документами. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ЖРЭС Пятов И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.03.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено уведомление потребителю о необходимости приведения электроустановки, ВЛ 10кВ №07 ПС Бурнакская, в соответствие с нормативными документами.
4418 | 821 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торжокский РЭС | 2023-02-16 05:45 | 2023-02-16 08:43 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ-10кВ №11 ПС 35/10 кВ Будово произошло по причине междуфазного КЗ в ЗРУ 10кВ из-за перекрытия опорной изоляции фаз "А", "В", "С", на концевой кабельной муфте абонентского кабеля, граница ответственности с ООО "Заря" на Болтовые зажимы на изоляторах опоры №5/10АК в сторону РЛНД – 10 кВ. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо в ООО "Заря" о приведении КЛ 10 кВ И КТПП-630 "Автодорога" от ВЛ-10кВ №11 ПС 35/10 кВ Будово в соответствие с требованиями НТД. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Немиро В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2023 г.
4419 | 255 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго | 2023-02-16 01:20 | 2023-02-16 05:35 | 3.4.9.3, Повреждение у потребителя
4420 | 824 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2023-02-16 01:03 | 2023-02-16 03:30 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ-6кВ №15 ПС №1 произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из за обрыва проводов в пролетах опор №9-№12 в результате повреждения опор №10; №11 (сбиты транспортным средством посторонних лиц при строительстве дороги). | 4.4.1, В результате механического воздействия на основание опоры №10; №11 ВЛ-6кВ №15 ПС №1 транспортным средством посторонних лиц при строительстве дороги от удара произошло повреждение ж/бетона опоры №10;№11 и падения их на землю. что привело к обрыву проводов в пролетах опор №9-№12, в результате чего возникло междуфазное КЗ и ВЛ-6кВ №15 ПС №1 отключилась действием МТЗ. | Мероприятие: Организационное Подать заявление в полицию с целью возмещения ущерба с виновника обстоятельств отключения ВЛ-6кВ №15 ПС №1. Срок исполнения: 02.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.03.2023 г. Описание проведённых работ: Подано заявление в полицию с целью возмещения ущерба с виновника обстоятельств отключения ВЛ-6кВ №15 ПС №1.
4421 | 408 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Валуйский РЭС | 2023-02-15 22:19 | 2023-02-15 23:15 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 528 ПС 330 кВ Валуйки произошло из-за превышения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал (на 5А), вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание АВ 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 528 ПС 330 кВ Валуйки из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальным данным автомата на ВЛ 0,4кВ №2 КТП 528 ПС Валуйки ВЛ 0,4кВ №2 КТП 528 ПС Валуйки | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 528 ПС 330 кВ Валуйки Срок исполнения: 24.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Севостьянов А.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.02.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ. Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 528 ПС 330 кВ Валуйки. Срок исполнения: 24.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Севостьянов А.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.02.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнена проверка равномерности распределения нагрузки по фазам Мероприятие: Организационное По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 10.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Севостьянов А.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.02.2023 г. Описание проведённых работ: Устранение замечаний включено в недельный план работ.
4422 | 120 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Моршанский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Из-за повреждения оборудования находящегося на балансе потребителя, произошло отключение ВЛ 6кВ № 6 ПС Моршанская |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов. Срок исполнения: 20.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.03.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо владельцу ЭУ
4423 | 391 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС | 2023-02-15 20:20 | 2023-02-15 20:53 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ0,4 №1 от ТП129.04-1119 Ворон Н-дом явилось короткое замыкание в пролете опор №9-10, вызванное перекрытием проводов упавшей веткой с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием ветра | 4.4.3, Причиной перекрытия проводов в пролете опор №9-10 по ВЛ0,4 №1 от ТП129.04-1119 Ворон Н-дом явилось упавшая ветка с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием ветра. | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ0,4 №1 от ТП129.04-1119 Ворон Н-дом разработать мероприятия и составить график их выполнения. Срок исполнения: 06.04.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.03.2023 г. Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ0,4 №1 от ТП129.04-1119 Ворон Н-дом Срок исполнения: 06.04.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.03.2023 г.
4424 | 254 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго | 2023-02-15 19:35 | 2023-02-15 19:55 | 3.4.9.3, Повреждение у потребителя
4425 | 432 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Вяземский РЭС | 2023-02-15 19:32 | 2023-02-15 20:50 | 3.4.9.3, Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4кВ №2 КТПП-4 Черное ВЛ1017 ПС 110кВ Россия явилось междуфазное К.З., возникшее при повреждении принадлежащего потребителю вводного кабеля от приёмной траверсы в здание котельной ДК, подключённого от опоры №3. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо-претензию в адрес абонента (МУК "Вяземский районный культурно-досуговый центр), запитанного от опоры №3, по факту отключения ВЛ-0,4кВ №2 КТПП-4 Черное ВЛ1017 ПС 110кВ Россия . Срок исполнения: 10.03.2023 г. Ответственное лицо: гл. инженер Степанов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.03.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо-претензия в адрес абонента (МУК "Вяземский районный культурно-досуговый центр), запитанного от опоры №3, по факту отключения ВЛ-0,4кВ №2 КТПП-4 Черное ВЛ1017 ПС 110кВ Россия .
4426 | 403 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Алексеевский РЭС | 2023-02-15 19:12 | 2023-02-15 20:11 | 3.4.12.1.1, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 101 ЦРП-1 ПС 110 кВ Алексеевка произошло из-за возникновения КЗ при схлёсте проводов фаз "А" и "N" в пролёте от опоры №24 до ввода в жилой дом вследствие налипания мокрого снега на провода, сбросе изморозевых отложений, при усилении ветра. | 4.4.4, Схлёст провода фазы "А" и "N" в пролёте от опоры №24 до ввода в жилой дом ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 101 ЦРП-1 ПС 110 кВ Алексеевка произошел вследствие вследствие налипания мокрого снега на провода, сбросе изморозевых отложений, при усилении ветра. | Мероприятие: Организационное Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 101 ЦРП-1 ПС 110 кВ Алексеевка. Срок исполнения: 24.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Дудка А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 10.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Дудка А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2023 г. Описание проведённых работ: План работ
4427 | 402 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Яковлевский РЭС | 2023-02-15 19:09 | 2023-02-15 20:24 | 3.4.9.3, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4кВ №2 КТП 213 ПС 35 кВ Гостищево произошло из-за возникновения КЗ, в результате повреждения в сетях потребителя (ул. Речная д.32 от опоры №3) и отказа в отключении АВ 0,4 кВ ВРУ 0,4 кВ потребителя. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю о приведении электроустановки в соответствие с требованием НТД. Срок исполнения: 27.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Холод А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.02.2023 г. Описание проведённых работ: Уведомление по ВЛ-0,4 кВ №3 от ЗТП-7 ПС Строитель
4428 | 404 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Лискинский РЭС | 2023-02-15 19:05 | 2023-02-15 20:16 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ №3 ТП-6-14 ПС Ср.Икорец послужило однофазное короткое замыкание, вызванное кратковременным схлестыванием проводов фаз "С" и "0" потребительского ответвления к зданию от опоры №6, при воздействии на них массы снега, сошедшей с крыши здания. | 4.12, Кратковременный схлест проводов фазы "С" и "0" потребительского ответвления к зданию от опоры №6 ВЛ-0,4 кВ №3 от ТП-6-14 ПС Ср.Икорец, произошел в результате механического воздействия на них массы снега сошедшей с крыши здания. | Мероприятие: Организационное По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4 №3 ТП-6-14 ПС Ср.Икорец в случае выявления возможных дефектов проводов, после прохождения токов короткого замыкания по проводам ВЛ, разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний и определить объем и срок устранения (ТО, КР) выявленных недостатков угрожающих нормальной работе электрооборудования. Срок исполнения: 14.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Мосин А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.04.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4 №3 ТП-6-14 ПС Ср.Икорец дефектов проводов и недостатков, угрожающих нормальной работе электрооборудования не выявлено. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 №3 ТП-6-14 ПС Ср.Икорец на предмет выявления дефектов, угрожающих безаварийной работе ВЛ, возможных дефектов проводов, после прохождения токов короткого замыкания, а также на предмет угрозы схода снега с крыш зданий на провода ответвлений. Срок исполнения: 14.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Мосин А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 №3 ТП-6-14 ПС Ср.Икорец на предмет выявления дефектов, угрожающих безаварийной работе ВЛ, возможных дефектов проводов, после прохождения токов короткого замыкания, а также на предмет угрозы схода снега с крыш зданий на провода ответвлений.
4429 | 404 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Губкинский РЭС | 2023-02-15 18:33 | 2023-02-15 19:18 | 3.4.9.3, Отключение действием защит АВ 0,4 кВ ЛЭП 0,4кВ №2 КТП 250 ПС 110 кВ Журавлики произошло из-за КЗ, в результате повреждения ПУ потребителя жилого дома №167 мкр Северный от опоры №19. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю о приведении электроустановки в соответствии с требованиями НТД. Срок исполнения: 27.02.2023 г. Ответственное лицо: Гречухин Владислав Иванович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено уведомление.
4430 | 405 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Отключение КЛ 10кВ №08 ПС 110кВ № 9 СХИ действием защит произошло из-за повреждения на потребительском оборудовании ТП 10/0,4 кВ №108-18 от КЛ 10кВ №08 ПС 110кВ № 9 СХИ находящейся на балансе и обслуживании АО "Воронежская Горэлектросеть". |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю АО "Воронежская Горэлектросеть" о приведении потребительской ТП 10/0,4 кВ №108-18 от КЛ 10кВ №08 ПС 110кВ № 9 СХИ в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 03.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Дорохов А.А. Сторонняя организация: АО "Воронежская Горэлектросеть" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.03.2023 г. Описание проведённых работ: Направить письмо потребителю АО "Воронежская Горэлектросеть" о приведении потребительской ТП 10/0,4 кВ №108-18 от КЛ 10кВ №08 ПС 110кВ № 9 СХИ в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
4431 | 390 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Причиной отключения КЛ-10кВ 176.206 явилось повреждение на потребительском участке КЛ |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо собственнику участка КЛ-10кВ 176.206 предписание с требованием выполнить ремонт принадлежащей ему электроустановки Срок исполнения: 06.04.2023 г. Ответственное лицо: ГИ РЭС Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.03.2023 г.
4432 | 176 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2023-02-15 17:50 | 2023-02-15 19:40 | 3.4.7.3.1, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дома №6 ул. Димитрова с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.3 ТП1213 ф.631 РП28. | 4.13, Нарушение (окисление) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.3 ТП1213 ф.631 РП28 с медным проводом потребителя на доме №6 ул. Димитрова привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф.3 ТП1213 ф.631 РП28 в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 15.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф.3 ТП1213 ф.631 РП28 в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро".
4433 | 403 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Бутурлиновский РЭС | 2023-02-15 17:20 | 2023-02-15 18:43 | 3.4.7.3.5, Причиной вывода в ремонт ВЛ-10кВ №6 ПС Бутурлиновка-1, по неотложной заявке, послужило однофазное замыкание на землю, произошедшее вследствие обрыва вязки провода фазы "В" на опоре №7 ОВЛ-10 кВ на КТП-626, с последующим падением провода на траверсу, при сильных порывах ветра до 13 м/сек.. | 4.1.3, Обрыв вязки провода изолятора фазы «В» на опоре №7 ОВЛ-10 кВ к КТП-626 по ВЛ-10кВ №6 ПС Бутурлиновка-1 произошёл вследствие перетирания вязки об шейку изолятора в процессе длительного срока эксплуатации, в сочетании с сильными порывами ветра до 13 м/сек.. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Износ вязки провода к изолятору фазы «В» на опоре №7 ОВЛ-10 кВ к КТП-626 на ВЛ-10-6 ПС Бутурлиновка-1 VS010-0003511 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10к В №6 ПС Бутурлиновка-1, по всей длине с применением бинокля. Особое внимание обратить на состояние креплений проводов к изоляторам. Срок исполнения: 20.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Ракитянский А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.02.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ-10к В №6 ПС Бутурлиновка-1, по всей длине с применением бинокля. Особое внимание уделено на состояние креплений проводов к изоляторам. Мероприятие: Организационное По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №6 ПС Бутурлиновка-1, в случае выявления дефектов вязок проводов к изоляторам, а так же дефектов стойки опоры №7 ОВЛ-10 кВ на КТП-626 от ВЛ-10 кВ №6 ПС Бутурлиновка-1, разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний и определить объем и срок устранения (ТО, КР) выявленных недостатков, угрожающих нормальной работе электрооборудования. Срок исполнения: 20.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Ракитянский А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №6 ПС Бутурлиновка-1, выявленных дефектов вязок проводов к изоляторам, а так же дефектов стойки опоры №7 ОВЛ-10 кВ на КТП-626 от ВЛ-10 кВ №6 ПС Бутурлиновка-1, не обнаружено. Мероприятие: Техническое Выполнить обследование опоры стойки опоры №7 ОВЛ-10 кВ к КТП-626 от ВЛ-10кВ №6 ПС Бутурлиновка-1, подвергшейся прохождению тока замыкания на землю, с откапыванием стойки на глубину 0,6 метра. Срок исполнения: 20.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Ракитянский А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено обследование опоры стойки опоры №7 ОВЛ-10 кВ к КТП-626 от ВЛ-10кВ №6 ПС Бутурлиновка-1, подвергшейся прохождению тока замыкания на землю, с откапыванием стойки на глубину 0,6 метра.
4434 | 354 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Ливенский РЭС | 2023-02-15 17:00 | 2023-02-15 17:16 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия сильных порывов ветра, произошло падения сука дерева из вне охранной зоны ВЛ-0,4кВ Ф-2 КТП-15/Ник-11-160 в пролете опор №5-6 на провода фаз "А" и нулевого, с последующим их подхлестом, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении сука дерева, при ветровой нагрузке, из вне охранной зоны ВЛ-0,4кВ Ф-2 КТП-15/Ник-11-160 в пролете опор №5-6 на провода фаз "А" и нулевого с последующим их подхлестом, произошло возникновение межфазного короткого замыкания, ликвидированного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ Ф-2 КТП-15/Ник-11-160 и включить их в планы работ Ливенского РЭС. Срок исполнения: 17.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Коломыцев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.02.2023 г. Описание проведённых работ: Мероприятия разработаны Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Ф-2 КТП-15/Ник-11-160 по всей длине. Срок исполнения: 17.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Коломыцев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Ф-2 КТП-15/Ник-11-160 по всей длине.
4435 | 175 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2023-02-15 16:45 | 2023-02-15 18:39 | 3.4.7.3.1, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дома №98 ул. Чувиной с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.3 ТП0407 ф.622 ПС Карачижская. | 4.13, Нарушение (окисление) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.3 ТП0407 ф.622 ПС Карачижская с медным проводом потребителя на доме №98 ул. Чувиной привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф.3 ТП0407 ф.622 ПС Карачижская в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 15.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф.3 ТП0407 ф.622 ПС Карачижская в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро".
4436 | 113 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Погарский РЭС | 2023-02-15 16:43 | 2023-02-15 17:52 | 3.4.12.2.3, При сильном ветре произошло падение ветки, с дерева, растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-0,4 ТП-76 Л1 Ф-1014 ПС Погар в пролете опор №7-8. | 4.4.3, Падение ветки дерева на провода ВЛ-0,4 ТП-76 Л1 Ф-1014 ПС Погар в пролете опор №7-8 при сильном ветре, привело к схлесту проводов, короткому замыканию ВЛ, работе ПН-2 и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях, растущих вне охранной зоны ВЛ-0,4 ТП-76 Л1 Ф-1014 ПС Погар в пролете опор №7-8 угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 21.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Рощин А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведена обрезка веток, на деревьях, растущих вне охранной зоны ВЛ-0,4 ТП-76 Л1 Ф-1014 ПС Погар в пролете опор №7-8 угрожающих падением на провода.
4437 | 389 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Кореневский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Причиной отключения КЛ-10кВ 60212 явилось нарушение в работе потребительского оборудования. |  | Мероприятие: Организационное Направить владельцу потребительской электроустановки (АО "НВА") письмо с требованием поддерживать КЛ-10кВ 60212 в технически исправном состоянии. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Кореневского РЭС Винокуров М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.03.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо руководителю АО НВА с требованием приведения электроустановки в соответствии с ПУЭи ПТЭ.
4438 | 388 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС | 2023-02-15 16:05 | 2023-02-15 19:24 | 3.4.12.2.3, Причиной оперативного отключения ВЛ-10кВ № 415.07 ПС 35/10 «Оросительная» явилось необходимость устранения замыкания на земля, вследствие перекрытия фазного провода на замлю на опоре № 26, упавшим деревом из вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Причиной перекрытия фазного провода на замлю на опоре № 26 по ВЛ-10кВ № 415.07 ПС 35/10 «Оросительная» явилось, упавшее дерево из вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ 415.02 ПС 35/10 «Оросительная». Срок исполнения: 01.04.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.03.2023 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-10кВ 415.02 ПС 35/10 «Оросительная составить график устранения выявленных дефектов. Срок исполнения: 01.04.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.03.2023 г.
4439 | 387 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Щигровский РЭС | 2023-02-15 16:04 | 2023-02-15 17:57 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ №744ПС 35 кВ "Охочевка" произошло в результате междуфазного к.з. из-за перекрытия проводов в пролете опор №103-104упавшей веткой, с высокорослого дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ под воздействием ветра. | 4.4.3, Причиной короткого замыкания на ВЛ-10кВ №744 ПС 35 кВ "Охочевка" в пролете опор №103-104 явилось ветка, упавшая с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №744 ПС Охочевка. Срок исполнения: 20.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник ЩРЭС Шлянин С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.03.2023 г. Мероприятие: Организационное На основании замечаний выявленных при осмотре ВЛ 10кВ №744 ПС Охочевка, разработать мероприятия и составить график их устранения. Срок исполнения: 20.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник ЩРЭС Шлянин С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.03.2023 г.
4440 | 118 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2023-02-15 15:33 | 2023-02-15 15:47 | 3.4.9.3, В результате КЗ в вводном РУ потребителя дома №7 по ул.Энтузиастов (повреждение устранено потребителем) произошло отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП 412 ВЛ №5 ПС Черняновская |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов. Срок исполнения: 30.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.03.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов.
4441 | 414 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2023-02-15 15:33 | 2023-02-15 16:22 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 736 ПС №4 произошло из-за кратковременного превышения величины тока нагрузки у потребителя электрической энергии, над номинальным током АВ № 1 0,4кВ (I ном = 63А). | 4.13, Отключение ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 736 ПС №4 произошло из-за кратковременного превышение величины тока нагрузки у потребителя электрической энергии, над номинальным током АВ № 1 0,4кВ (I ном = 63 А), что привело к срабатыванию теплового расцепителя. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 736 ПС №4 по всей длине с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ. Срок исполнения: 20.03.2023 г. Ответственное лицо: КЛЮЧКО Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.03.2023 г. Описание проведённых работ: осмотр выполнен Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 736 ПС №4 разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 20.03.2023 г. Ответственное лицо: Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.03.2023 г. Описание проведённых работ: замечаний не выявлено
4442 | 812 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2023-02-15 15:01 | 2023-02-15 15:38 | 3.4.12.2.1, Отключение АВ-0,4 кВ в РУ-0,4 кВ на КТП 10 кВ М. Пищалино произошло по причине возникновения КЗ из-за схлеста проводов в пролете опор №9-10 ВЛ 0,4 кВ образовавшегося под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Зубцовского района Тверской области. | 4.4.4, В результате воздействия сильных порывов ветра на провода ВЛ 0,4 кВ КТП 10 кВ М. Пищалино при прохождении атмосферного фронта по территории Зубцовского района Тверской области произошел схлест проводов в пролете опор №9-10 ВЛ 0,4 кВ КТП 10 кВ М. Пищалино, что явилось причиной отключения АВ-0,4 кВ в РУ-0,4 кВ на КТП 10 кВ М.Пищалино. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ КТП 10 кВ М.Пищалино КЛ 10 №25 Зубцов в пролетах опор №1-10 с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 24.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.03.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ КТП 10 кВ М.Пищалино КЛ 10 №25 Зубцов в пролетах опор №1-10. Срок исполнения: 28.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.03.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр
4443 | 413 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2023-02-15 14:37 | 2023-02-15 15:53 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 742 ПС №4 по неотложной заявке для замены дефектной(загнивание) опоры № 14. | 4.1.1, Загнивание деревянной опоры № 14 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 742 ПС №4 произошло в процессе длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 742 ПС №4 с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 22.03.2023 г. Ответственное лицо: Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.03.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр выполнен Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 742 ПС №4 наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов. Срок исполнения: 22.03.2023 г. Ответственное лицо: Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.03.2023 г. Описание проведённых работ: Замечаний не выявлено
4444 | 386 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС | 2023-02-15 14:34 | 2023-02-15 19:15 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ№1 от ТП 1210 явилось короткое замыкание в РУ-0,4 кВ потребителя подключенного от опоры №1-8 |  | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-0,4кВ№1 от ТП 1210 разработать мероприятия и составить график их выполнения. Срок исполнения: 06.04.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.03.2023 г. Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ№1 от ТП 1210 Срок исполнения: 06.04.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.03.2023 г.
4445 | 159 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Почепский РЭС | 2023-02-15 14:32 | 2023-02-15 16:28 | 3.4.12.2, При сильном ветре произошел обрыв ввода и схлест проводов ВЛ-0,4 ТП-7 ф4 ул. Коммуны ПС Почепская Ф.1003 | 4.13, Обрыв ввода дома №24 по ул. Коммуны ВЛ-0,4 ТП-7 ф4 ПС Почепская Ф.1003 что, привело к кратковременному схлёсту проводов, короткому замыканию на ВЛ 0,4 кВ и перегоранию ПН-2 в ТП-7. Что явилось причиной отсутствия эл.энергии у потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести восстановление ввода дома №24 по ул. Коммуны ВЛ-0,4 ТП-7 ф4 ПС Почепская Ф.1003 Срок исполнения: 17.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Гришин Н. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведено восстановление ввода дома №24 по ул. Коммуны ВЛ-0,4 ТП-7 ф4 ПС Почепская Ф.1003
4446 | 438 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС | 2023-02-15 14:25 | 2023-02-15 15:04 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ-0,4 №1 ТП-490 ВЛ-1002 ПС Трудилово явилось повреждение в ВЩУ потребителя на опоре №24-2. |  | Мероприятие: Организационное Направить претензионное письмо потребителю. Срок исполнения: 10.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Смоленского РЭС Суражевский С.В Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено претензионное письмо потребителю
4447 | 253 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС | 2023-02-15 14:20 | 2023-02-15 14:21 | 3.4.7.3.5, Отключение КЛ-10кВ ТП-1009 яч.8 -ТП-1010А каб"А произошло по причине межфазного К.З. в результате электрического пробоя силового кабеля 10 кВ на участке, от ТП-1009 яч.8 -ТП-1010А каб"А в следствие изменения свойств материала в процессе старения, срок службы кабеля составляет 33 года. Последние испытания проведены 09.03.2022г. | 4.12, Описание технической причины: Причина пробоя силового кабеля КЛ-10кВ от ТП-1009 яч.8 -ТП-1010А каб"А на участке от ТП-1009 яч.8 -ТП-1010А каб"А произошло из-за нарушения электрической изоляции в результате старения. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Межфазный пробой силового кабеля на КЛ-10кВ от ТП-1009 яч.8 -ТП-1010А каб"А КЛ-10кВ от ТП-1009 яч.8 -ТП-1010А каб"А | Мероприятие: Техническое Выполнить испытание повышенным напряжением силовых кабелей на КЛ-10кВ ТП-1009 яч.8 -ТП-1010А каб"А" со сроком эксплуатации до 15 лет Срок исполнения: 16.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Фисюк И.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено испытание повышенным напряжением силовых кабелей. Мероприятие: Техническое По результатам измерения устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе электрооборудования, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения Срок исполнения: 16.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Фисюк И.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам измерения недостатки не выявлены.
4448 | 827 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Конаковский РЭС | 2023-02-15 14:18 | 2023-02-15 15:00 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-0,4кВ №1 КТП 10/0,4кВ Савино произошло по причине увеличения тока нагрузки выше номинального. | 4.13, В результате превышения тока нагрузки на ВЛ-0,4кВ №1 КТП 10/0,4кВ Савино произошло перегорание калиброванного низковольтного предохранителя на РБ-0,4кВ №1 КТП 10/0,4кВ Савино действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не актуальная информация о нагрузке потребителей на ВЛ-0,4кВ №1 КТП 10/0,4кВ Савино. на ВЛ-0,4кВ ф.1 КТП Савино ф.05 ПС №9 VN004-00127791 | Мероприятие: Техническое Произвести замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала ПН на РБ-0,4кВ №1 КТП 10/0,4кВ Савино. Срок исполнения: 17.03.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Соколов М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.03.2023 г. Описание проведённых работ: Замер нагрузки в период наибольшего потребления на ВЛ-0,4кВ №1 КТП 10/0,4кВ Савино. Мероприятие: Техническое Произвести замер сопротивления петли фаза-ноль на ВЛ-0,4кВ №1 КТП 10/0,4кВ Савино. Срок исполнения: 17.03.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Соколов М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.03.2023 г. Описание проведённых работ: Замер сопротивления петли фаза-ноль на ВЛ-0,4кВ №1 КТП 10/0,4кВ Савино. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при замере нагрузки в период наибольшего потребления на КТП 10/0,4кВ Савино. Срок исполнения: 20.03.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Соколов М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.03.2023 г. Описание проведённых работ: Замер нагрузки в период наибольшего потребления на ВЛ-0,4кВ №1 КТП 10/0,4кВ Савино.
4449 | 174 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2023-02-15 13:50 | 2023-02-15 16:27 | 3.4.12.2.1, В результате воздействия ветровых нагрузок произошел обрыв шлейфа на приемной опоре №1 КВЛ 6 кВ ф.622 КРУН2 к ТП0233. | 4.13, Отключение МВ ф.622 в РП47 к КРУН2 произошло в результате обрыва шлейфа на приемной опоре №1 КВЛ 10 кВ ф.622 КРУН2 к ТП0233 . | Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КВЛ 6 кВ ф.622 КРУН2 к ТП0233. Срок исполнения: 20.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.02.2023 г. Описание проведённых работ: КВЛ 6 кВ ф.622 КРУН2 к ТП0233 восстановлена.
4450 | 173 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2023-02-15 13:40 | 2023-02-15 15:35 | 3.4.7.3.1, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дома №57 пер. Кутузова с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.3 ТП2115 ф.621 РП32. | 4.13, Нарушение (окисление) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.3 ТП2115 ф.621 РП32 с медным проводом потребителя на доме №57 пер. Кутузова привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф.3 ТП2115 ф.621 РП32 в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 20.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф.3 ТП2115 ф.621 РП32 в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро".
4451 | 111 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Мглинский РЭС | 2023-02-15 13:25 | 2023-02-15 14:54 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-0,4 ТП-171 Л2 Ф-103 ПС МГЛИH в пролете опор №9-10. | 4.4.3, Падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на ВЛ-0,4 ТП-171 Л2 Ф-103 ПС МГЛИH в пролете опор №9-10, привело к схлесту проводов, короткому замыканию ВЛ, работе АВ-0,4 и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 ТП-171 Л2 Ф-103 ПС МГЛИH с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением веток на провода. Срок исполнения: 27.03.2023 г. Ответственное лицо: Карпеченко Е.И. Сторонняя организация: Прочие Завод-изготовитель: Прочие Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4 ТП-171 Л2 Ф-103 ПС МГЛИH с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением веток на провода. Мероприятие: Техническое По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 ТП-171 Л2 Ф-103 ПС МГЛИH произвести обрезку веток на выявленных деревьях. Срок исполнения: 27.03.2023 г. Ответственное лицо: Карпеченко Е.И. Сторонняя организация: Прочие Завод-изготовитель: Прочие Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведена обрезка веток на выявленных деревьях ВЛ-0,4 ТП-171 Л2 Ф-103 ПС МГЛИH.
4452 | 363 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2023-02-15 13:02 | 2023-02-15 14:40 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №22-23 ВЛ 0,4кВ Л-1_Кул-2-27 на провода фаз "В" и "С" из-за воздействия ветровой нагрузки, произошел схлест и нарушение электрической изоляции, с возникновением межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №22-23 ВЛ 0,4кВ Л-1_Кул-2-27 на провода фаз "В" и "С" произошло нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ Л-1_Кул-2-27 и включить их в план работ РЭС. Срок исполнения: 21.03.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Лёвичев С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.02.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ Л-1_Кул-2-27 и включены в план работ РЭС. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-1_Кул-2-27 по всей длине. Срок исполнения: 21.03.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Лёвичев С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.02.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-1_Кул-2-27 по всей длине.
4453 | 109 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-02-15 12:05 | 2023-02-15 12:45 | 3.4.7.3.5, Причиной ТН явилось неудовлетворительное техническое состояние участка кабельной линии вследствие длительного срока эксплуатации . | 4.12, Причиной отключения явилось нарушения электрической и пробой между фазами А и В. | Мероприятие: Техническое Выполнить ремонт поврежденного участка кабельной линии Ф 305 ПС-Центр--РП-44. Выполнить высоковольтные испытания и измерения. Срок исполнения: 27.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен ремонт поврежденного участка кабельной линии Ф 305 ПС-Центр--РП-44. Выполнены высоковольтные испытания и измерения.
4454 | 112 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Унечский РЭС | 2023-02-15 12:00 | 2023-02-15 13:25 | 3.4.12.2.3, При сильном ветре произошло падение ветки, с дерева, растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-0,4 ТП-141 Л1 Ф-1021 ПС СЕЛИЩЕ в пролете опор №10-11. | 4.4.3, Падение ветки дерева на провода ВЛ-0,4 ТП-141 Л1 Ф-1021 ПС СЕЛИЩЕ в пролете опор №10-11 при сильном ветре, привело к схлесту проводов, короткому замыканию ВЛ, работе АВ-0,4кВ и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях, растущих вне охранной зоны ВЛ-0,4 ТП-141 Л1 Ф-1021 ПС СЕЛИЩЕ в пролете опор №10-11 угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 21.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Ковалев И.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произвели обрезку веток, на деревьях, растущих вне охранной зоны ВЛ-0,4 ТП-141 Л1 Ф-1021 ПС СЕЛИЩЕ в пролете опор №10-11 угрожающих падением на провода.
4455 | 312 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2023-02-15 11:20 | 2023-02-15 15:26 | 3.4.8.5.2, В результате несоблюдения правил дорожного движения водителем автомобиля гос. номер А365НУ777, произошел наезд на опору №10, при этом произошло КЗ и перегорание предохранителей 0,4 кВ в РУ-0,4 кВ ТП-18. | 4.4.1, По причине наезда автомобилем гос. номер А365НУ777 сторонним лицом на опору № 10, произошло повреждение опоры, вследствие чего произошло КЗ и перегорание предохранителей 0,4 кВ в РУ-0,4 кВ ТП-18. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ ТП-18, особое внимание обратить на вязки проводов и арматуру ВЛ. Срок исполнения: 22.03.2023 г. Ответственное лицо: Воронин О.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнили внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ ТП-18, особое внимание обратить на вязки проводов и арматуру ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам внепланового обхода ВЛ-0,4 кВ ТП-18, устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 24.03.2023 г. Ответственное лицо: Воронин О.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.03.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам внепланового обхода ВЛ-0,4 кВ ТП-18, устранили выявленные замечания (при их наличии). Мероприятие: Организационное Направить письмо в ГИБДД для установления виновного лица, по результатам проверки направить письмо о возмещении ущерба виновному лицу. Срок исполнения: 27.03.2023 г. Ответственное лицо: Воронин О.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.03.2023 г. Описание проведённых работ: выполнено
4456 | 831 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС |  |  | 3.4.12.1.1, Отключение ВЛ 6кВ №12 от ПС 35/6кВ Великий Октябрь произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за схлёста проводов фаз "A", "B", вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на проводах и изменения габарита с приближением к соседнему проводу в пролете опор №142 - 143. | 4.4.4, В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на проводах и изменения их габарита с приближением к соседнему проводу в пролёте опор №142 - 143 ВЛ 6кВ №12 от ПС 35/6кВ Великий Октябрь при прохождении атмосферного фронта, произошел кратковременный схлёст проводов фаз "A", "B", что послужило причиной отключения ВЛ 6кВ №12 от ПС 35/6кВ Великий Октябрь действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 6кВ №12 от ПС 35/6кВ Великий Октябрь для выявления возможных дефектов. Срок исполнения: 21.02.2023 г. Ответственное лицо: нач. Вышневолоцкого РЭС Васильев В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.02.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 6кВ №12 от ПС 35/6кВ Великий Октябрь для выявления возможных дефектов. Мероприятие: Организационное Включить в план работ выявленные дефекты при внеочередном осмотре ВЛ 6кВ №12 от ПС 35/6кВ Великий Октябрь. Срок исполнения: 22.02.2023 г. Ответственное лицо: нач. Вышневолоцкого РЭС Васильев В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.02.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 6кВ №12 от ПС 35/6кВ Великий Октябрь дефекты, требующие устранения, не выявлены.
4457 | 364 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2023-02-15 10:47 | 2023-02-15 11:35 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №16-17 ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-СтК-3-6 на провода фаз "А" и "В" из-за воздействия ветровой нагрузки, произошел схлест проводов ВЛ, что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №16-17 ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-СтК-3-6 на провода фаз "А" и "В", произошел их схлест, что привело к нарушению электрической изоляции ВЛ, с возникновением межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-СтК-3-6 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 22.03.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Лёвичев С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-СтК-3-6 нарушений и включены в план работ Орловского РЭС. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-СтК-3-6 по всей длине Срок исполнения: 22.03.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Лёвичев С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-СтК-3-6 по всей длине
4458 | 117 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2023-02-15 10:34 | 2023-02-15 10:42 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №14 ПС 110кВ Тамбовская №6 от действия МТЗ произошло в результате К.З., вызванного падением ветки дерева на провода в пролете опор № 76-77, прилетевшей из-за пределов охранной зоны ВЛ при резких порывах ветра.(скорость ветра достигала 12 м/с). | 4.4.3, При падение ветки дерева на провода ВЛ произошло межфазное К.З., что привело к срабатыванию защиты на отключение. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 14 ПС Тамбовская №6, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных при воздействии неблагоприятных погодных условий упасть на провода ВЛ. Срок исполнения: 30.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ Мероприятие: Техническое Выявленные насаждения при обходе ВЛ 10кВ № 14 ПС Тамбовская №6 обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР. Срок исполнения: 30.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу, обслуживающему ВЛ 10кВ № 14 ПС Тамбовская №6 на тему своевременности выявления и устранения дефектов на ВЛ, с целью недопущения аналогичных технологических нарушений Срок исполнения: 30.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.03.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый инструктаж персоналу, обслуживающему ВЛ 10кВ № 14 ПС Тамбовская №6 на тему своевременности выявления и устранения дефектов на ВЛ, с целью недопущения аналогичных технологических нарушений
4459 | 252 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Тербунский РЭС | 2023-02-15 10:30 | 2023-02-15 11:50 | 3.4.12.2.3, Падение ветки от дерева из вне охранной зоны ВЛ при воздействии порывистого ветра | 4.4.3, короткое замыкание в пролете опор №5-6 в результате перекрытия проводов веткой от дерева принесенной порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 113 с. Волово на наличие деревьев угрожающих падением на провода ВЛ Срок исполнения: 16.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Соцков Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев угрожающих падением на провода ВЛ произвести их вырубку Срок исполнения: 16.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Соцков Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр
4460 | 405 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2023-02-15 10:24 | 2023-02-15 14:30 | 3.4.9.3, Срабатывание ПН-2 0,4 КЛ 0,4кВ № 1 КТП 149 РП 10 кВ ЖБК-1 произошло из-за КЗ, в результате повреждения ВРУ потребителя ЖБК. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю с требованием о приведении электроустановок в соответствие с требованиями НТД. Срок исполнения: 27.02.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.02.2023 г. Описание проведённых работ: Письмо собственнику ЭУ
4461 | 488 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2023-02-15 09:48 | 2023-02-15 10:46 | 3.4.7.3.1, Отключение КЛ 0,4кВ №1А по причине перегорания н/в предохранителя фазы "А" на РБ №1А ТП 847 при токах нагрузки, превышающих номинальный ток н/в предохранителя. Н/в предохранитель в руб.-0,4кВ №1А не соответствует расчетным нагрузкам. Работа н/в правильно. | 4.13, Перегорание н/в предохранителя фазы "А" на РБ №1А ТП 847 при токах нагрузки, превышающих номинальный ток н/в предохранителя. Н/в предохранитель в руб.-0,4кВ №1А не соответствует расчетным нагрузкам. Работа н/в правильно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: несоответствие предохранителя расчетной нагрузке на КЛ 0,4кВ ТП847 руб. 1А КЛ 0,4кВ ТП847 руб. 1А | Мероприятие: Техническое Провести расчет нагрузки КЛ 0.4 кВ №1А ТП 847 с целью выявления соответствия установленных н/в предохранителей. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2023 г. Описание проведённых работ: расчет нагрузки КЛ 0.4 кВ №1А ТП 847 Мероприятие: Техническое После проведения расчета нагрузки КЛ 0,4 кВ №1А ТП 847 при выявлении нарушения несоответствия установленных предохранителей, принять меры по устранению. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.03.2023 г. Описание проведённых работ: замена ПН-2 0,4кВ Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру бригады по эксплуатации ТП и РП о необходимости эксплуатации электроустановок в соответствии с НТД. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.03.2023 г. Описание проведённых работ: внеплановый инструктаж
4462 | 256 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Добринский РЭС | 2023-02-15 09:30 | 2023-02-15 11:25 | 3.4.12.2.3, Падение на провода в пролете опор № 51-52 ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ 10 кВ № 2 МТФ Новая деревня в результате воздействия сильного порывистого ветра. | 4.4.3, Механическое воздействие, вызванное падением в пролете опор № 51-52 ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ 10 кВ № 2 МТФ Новая деревня в результате воздействия сильного порывистого ветра | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ 10 кВ № 2 МТФ Новая деревня. Срок исполнения: 21.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Губин Н.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.03.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ 10 кВ № 2 МТФ Новая деревня. Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев, угрожающих падением на ВЛ 10 кВ № 2 МТФ Новая деревня, произвести вырубку (обрезку крон). Срок исполнения: 21.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Губин Н.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.03.2023 г. Описание проведённых работ: Деревьев, угрожающих падением на ВЛ 10 кВ № 2 МТФ Новая деревня не выявлено
4463 | 816 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калязинский РЭС | 2023-02-15 08:03 | 2023-02-15 10:55 | 3.4.12.2.3, Срабатывание предохранителя ПН-2 ВЛ-0,4кВ №1 КТПП 003 (Нерль) произошло по причине однофазного КЗ между проводами фазы и ноль из-за схлёста проводов в пролёте опор №10 - №11 при наклоне дерева, из вне охранной зоны ВЛ, при сильным порыве ветра, без повреждения проводов. | 4.4.3, В результате механического воздействия при наклоне дерева, из вне охранной зоны ВЛ, при сильном порыве ветра, на провода ВЛ-0,4кВ №1 КТПП 003 (Нерль) в пролете опора №10 - №11, произошёл схлёст проводов в данном пролете, что послужило причиной срабатывания предохранителя ПН-2 ВЛ-0,4кВ №1 КТПП 003 (Нерль). | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТПП 003 (Нерль) с целью выявления дефектов, влияющих на безаварийную работу ВЛ. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калязинского РЭС Землин Р.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТПП 003 (Нерль) с целью выявления дефектов, влияющих на безаварийную работу ВЛ. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ №1 КТПП 003 (Нерль). Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калязинского РЭС Землин Р.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2023 г. Описание проведённых работ: Дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ №1 КТПП 003 (Нерль) не обнаружено.
4464 | 406 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС | 2023-02-15 07:57 | 2023-02-15 08:47 | 3.4.9.3, Отключение действием МТЗ и неуспешное включение по ТУ ВВ 10 кВ ЛЭП 10кВ №7 ПС 110 кВ Промышленная произошло из-за возникновения КЗ в результате повреждения электроустановки находящейся на балансе потребителя ООО "Еврошина". |  | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр (обход) трассы ЛЭП 10кВ №7 ПС 110 кВ Промышленная. Срок исполнения: 27.02.2023 г. Ответственное лицо: Неляпин Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.02.2023 г. Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю о необходимости приведения состояния электроустановок в соответствие требованиям НТД. Срок исполнения: 15.03.2023 г. Ответственное лицо: Неляпин Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.03.2023 г.
4465 | 313 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Мантуровский РЭС | 2023-02-15 05:38 | 2023-02-15 06:21 | 3.4.8.5.2, В результате перегрузки в сети произошло перегорание низковольтного предохранителя ф.1 фазы "С" в РУ-0,4кВ ТП-456 по причине использования потребителями сверх допустимой мощности при применении электрокотлов для отопления жилья. | 4.13, В результате перегрузки в сети произошло перегорание низковольтного предохранителя ф.1 фазы "С" в РУ-0,4кВ ТП-456. | Мероприятие: Техническое Провести по домовой обход с целью выявления соответствия номиналов коммутационных аппаратов установленной мощности. Срок исполнения: 10.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мантуровского РЭС Лебедев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен обход Мероприятие: Техническое По результатам обхода выдать уведомления потребителям о необходимости замены коммутационных аппаратов соответствующего номинала. Срок исполнения: 21.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мантуровского РЭС Лебедев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен обход
4466 | 396 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Губкинский РЭС | 2023-02-15 04:02 | 2023-02-15 11:10 | 3.4.12.2.3, Отключение действием МТЗ и неуспешное включение по ТУ МВ 10 кВ ЛЭП 10кВ №5 ПС 35 кВ Сапрыкино произошло из-за возникновения КЗ в результате перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №59-60 веткой дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, при усилении ветра. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №59-60 ЛЭП 10кВ №5 ПС 35 кВ Сапрыкино произошло из-за механического воздействия при падении ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, на провода при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10кВ №5 ПС 35 кВ Сапрыкино. Срок исполнения: 27.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Гречухин Владислав Иванович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.02.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 15.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Гречухин Владислав Иванович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.03.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны, включены в план работ.
4467 | 110 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Клинцовский РЭС | 2023-02-15 02:00 | 2023-02-15 03:02 | 3.4.12.1.1, Сброс с проводов ВЛ-0,4 ТП-58 Л1 Ф-106 ПС Киваи в пролете опор №9-10 мокрого снега, гололёдных образований и усилении ветра привело к кратковременному схлёсту проводов. | 4.4.4, Схлёст проводов ВЛ-0,4 ТП-58 Л1 Ф-106 ПС Киваи в пролете опор №9-10, привело к короткому замыканию и отсутствию эл. энергии у потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 ТП-58 Л1 Ф-106 ПС Киваи по всей длине. Срок исполнения: 20.03.2023 г. Ответственное лицо: Герасименко М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр, замечания устранены. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. Срок исполнения: 20.03.2023 г. Ответственное лицо: Герасименко М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр, замечания устранены.
4468 | 168 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2023-02-15 01:57 | 2023-02-15 04:43 | 3.4.12.5.1, Повреждение КЛ 6кВ ТП0137 к ТП0140, КЛ 6 кВ ТП0039 к ТП0002 каб."Б" произошло в результате подвижки грунтов. | 4.12, Отключение ВВ Ф607 РП04 к ТП0138 произошло в результате КЗ на КЛ 6кВ ТП0137 к ТП0140, КЛ 6 кВ ТП0039 к ТП0002 каб."Б" в следствии подвижки грунтов при промерзании. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования в РП04 Ф607 к ТП0138. Срок исполнения: 15.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр оборудования в РП04 Ф607 к ТП0138. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 6 кВ ТП0137 к ТП0140, КЛ 6 кВ ТП0039 к ТП0002 каб."Б". Срок исполнения: 20.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.02.2023 г. Описание проведённых работ: КЛ 6 кВ ТП0137 к ТП0140, КЛ 6 кВ ТП0039 к ТП0002 каб."Б" восстановлены.
4469 | 171 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2023-02-15 01:57 | 2023-02-15 04:46 | 3.4.12.5.1, Повреждение КЛ 6 кВ Ф605 РП04 к ТП009 каб."А" произошло в результате подвижки грунтов. | 4.12, Отключение ВВ Ф605 РП04 к ТП0099 произошло в результате КЗ на КЛ 6 кВ Ф605 РП04 к ТП009 каб."А" в следствии подвижки грунтов при промерзании. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования в РП04 Ф605 к ТП0099 Срок исполнения: 15.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр оборудования в РП04 Ф605 к ТП0099 Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 6 кВ Ф605 РП04 к ТП009 каб."А". Срок исполнения: 20.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.02.2023 г. Описание проведённых работ: КЛ 6 кВ Ф605 РП04 к ТП0009 каб."А" восстановлена.
4470 | 336 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС | 2023-02-15 01:56 | 2023-02-15 02:00 | 3.4.12.2.3, В результате порывов ветра 11 м/с, произошло падение ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ на провода фаз "А" и "В" ВЛ-10кВ Ф№07 ПС 35/10 кВ Гнездилово в пролете опор № 19-20, с последующим нарушением электрической изоляции и возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ на провода фаз "А" и "В" ВЛ-10кВ Ф№07 ПС 35/10 кВ Гнездилово при порывах ветра 11 м/с в пролете опор № 19-20, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ф№07 ПС 35/10 кВ Гнездилово по всей длине. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Сергеев М.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2023 г. Описание проведённых работ: Проведён внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ф№07 ПС 35/10 кВ Гнездилово по всей длине. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ Ф№07 ПС 35/10 кВ Гнездилово разработать мероприятия и внести их в план работ Болховского РЭС. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Сергеев М.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ Ф№07 ПС 35/10 кВ Гнездилово разработаны мероприятия и внесены в план работ Болховского РЭС.
4471 | 789 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2023-02-15 00:15 | 2023-02-15 00:16 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ 10 кВ №13 ПС 35 кВ Погорелое Городище произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №153-154 под воздействием длительной ветровой нагрузки на провода при прохождении атмосферного фронта по территории Зубцовского района Тверской области, провода не повреждены. | 4.4.4, В результате механического воздействия длительной ветровой нагрузки на провода произошло перекрытие проводов (схлест) в пролете опор №153-154 ВЛ 10 кВ №13 ПС 35 кВ Погорелое Городище, что послужило причиной отключения ВЛ 10 кВ №13 ПС 35 кВ Погорелое Городище действием ТО. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ 10 кВ №13 ПС 35 кВ Погорелое Городище в пролетах опор №153-154. Срок исполнения: 24.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.03.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №13 ПС 35 кВ Погорелое Городище в пролетах опор №153-154. Срок исполнения: 28.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.03.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр
4472 | 823 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2023-02-14 23:25 | 2023-02-14 23:38 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-0,4кВ №1 ТП 363 произошло по причине увеличения тока нагрузки выше номинального. | 4.13, В результате превышения тока нагрузки на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 363 произошло отключение автомата РУ 0,4кВ ТП 363 действием защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не актуальная информация о нагрузке потребителей на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 363 на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 363 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 363 | Мероприятие: Техническое Произвести замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала защиты коммутационного аппарата ВЛ-0,4кВ №1 ТП 363. Срок исполнения: 03.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала защиты коммутационного аппарата ВЛ-0,4кВ №1 ТП 363. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при замере нагрузки в период наибольшего потребления на ТП 363. Срок исполнения: 03.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.03.2023 г. Описание проведённых работ: При замере нагрузки в период наибольшего потребления на ТП 363 дефектов не выявлено.
4473 | 799 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС | 2023-02-14 23:20 | 2023-02-14 23:55 | 3.4.12.1.1, Перегорание ПН-2 (ф.В) в РУ 0,4кВ ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Красноселье-1 произошло по причине междуфазного КЗ между проводами фаз «А» и «В» в результате схлеста проводов из-за уменьшения минимально-допустимого расстояния вследствие налипания с последующим обледенение большого количества снега на провод ф. «В» и изменения его габарита с приближением к проводу ф. «А» в пролете опор №6-7 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Красноселье-1 при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области. | 4.4.4, В результате механического воздействия в следствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провод ф. «В» и изменения его габарита с приближением к проводу ф. «А» в пролете опор №6-7 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Красноселье-1 при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области произошел схлест проводов, что привело к перегоранию ПН-2 (ф.В) в РУ 0,4кВ ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Красноселье-1. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр в пролетах опор №1-7 ВЛ 0,4кВ №1 ТП Красноселье-1 с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП Красноселье-1 произведен. Мероприятие: Организационное Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре в пролетах опор №1-7 ВЛ 0,4кВ №1 ТП Красноселье-1 дефекты. Срок исполнения: 06.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.03.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП Красноселье-1 произведен.
4474 | 426 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Монастырщинский РЭС | 2023-02-14 23:20 | 2023-02-15 01:18 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ от ТП 087 Коровино Ф-2 послужило падение сломанной под действием порывистого ветра ветки дерева, из-за границы охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №18 - №19. | 4.4.3, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ от ТП 087 Коровино Ф-2 послужило схлестывание проводов из-за механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №18 - №19 с возникновением междуфазного КЗ и последующим падением ветки на землю. | Мероприятие: Техническое Выполнить обрезку крон деревьев, угрожающих возможным падением веток на провода и расположенных за границей охранной зоны ВЛ 0,4кВ Ф-2 ТП 087 Коровино в пролете опор №18 - №19. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Шляхтов Д.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.04.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнена обрезка крон деревьев, угрожающих возможным падением веток на провода и расположенных за границей охранной зоны ВЛ 0,4кВ Ф-2 ТП 087 Коровино в пролете опор №18 - №19.
4475 | 301 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Чухломский РЭС | 2023-02-14 23:07 | 2023-02-15 00:20 | 3.4.12.1.2, При аварийном осмотре ВЛ-10 кВ Ф10-03 ПС 110/35/10 кВ Чухлома обнаружен обрыв вязки провода фазы "С" на опоре №20, при падении провод лег на траверсу опоры, что привело к возникновению замыкания на землю через тело опоры. Обрыв вязки произошел по причине чрезмерного налипания снега на провод фазы "С" при прохождении мокрого снега и как сопутствующее обстоятельство действий сильных порывов юго-восточного ветра скоростью до 19м/с. Вязка провода выполнена без нарушения технологии проводом А-25. Оборудование РЗА работало правильно. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. | 4.12, Касание проводом траверсы опоры №20, привело к однофазному замыканию на землю через тело опоры. | Мероприятие: Техническое Провести обход ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС Чухлома с целью выявления участков ВЛ с налипанием снега на проводах и дефектов, возникших по причине атмосферного воздействия. Срок исполнения: 10.03.2023 г. Ответственное лицо: Бедов А. С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен обход ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС Чухлома с целью выявления участков ВЛ с налипанием снега на проводах и дефектов, возникших по причине атмосферного воздействия. Мероприятие: Техническое Провести комплексное обследование опоры №20 ВЛ-10 кВ ПС Чухлома Ф10-03, подвергшейся воздействию однофазного замыкания на землю. Срок исполнения: 10.03.2023 г. Ответственное лицо: Бедов А. С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено комплексное обследование опоры №20 ВЛ-10 кВ ПС Чухлома Ф10-03, подвергшейся воздействию однофазного замыкания на землю. Мероприятие: Техническое По итогам обхода ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС Чухлома и комплексного обследования опоры №20 ВЛ-10 кВ ПС Чухлома Ф10-03 устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 17.03.2023 г. Ответственное лицо: Бедов А. С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.03.2023 г. Описание проведённых работ: Работ не проводилось. Замечаний по итогам обхода ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС Чухлома и комплексного обследования опоры №20 ВЛ-10 кВ ПС Чухлома Ф10-03 не выявлено.
4476 | 437 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС | 2023-02-14 23:00 | 2023-02-14 23:36 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №1 ТП-43 ВЛ-605 ПС Синьково явилось повреждение в ВЩУ потребителя на опоре №7-8. |  | Мероприятие: Организационное Направить претензионное письмо потребителю. Срок исполнения: 10.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Смоленского РЭС Суражевский С.В Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено претензионное письмо потребителю.
4477 | 826 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Конаковский РЭС | 2023-02-14 22:44 | 2023-02-14 23:03 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-0,4кВ №2 КТП 6/0,4кВ Брудергаузы произошло по причине увеличения тока нагрузки выше номинального. | 4.13, В результате превышения тока нагрузки на ВЛ-0,4кВ №2 КТП 6/0,4кВ Брудергаузы произошло перегорание калиброванного низковольтного предохранителя на РБ-0,4кВ №2 КТП 6/0,4кВ Брудергаузы действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не актуальная информация о нагрузке потребителей на ВЛ-0,4кВ №2 КТП 6/0,4кВ Брудергаузы. на ВЛ-0,4кВ ф.2 КТП Брудергаузы ф.15 ПС Мелково VN004-00063034 | Мероприятие: Техническое Произвести замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала ПН на РБ-0,4кВ №2 КТП 6/0,4кВ Брудергаузы. Срок исполнения: 17.03.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Соколов М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.03.2023 г. Описание проведённых работ: Замер нагрузки в период наибольшего потребления на ВЛ-0,4кВ №2 КТП 6/0,4кВ Брудергаузы. Мероприятие: Техническое Произвести замер сопротивления петли фаза-ноль на ВЛ-0,4кВ №2 КТП 6/0,4кВ Брудергаузы. Срок исполнения: 17.03.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Соколов М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.03.2023 г. Описание проведённых работ: Замер сопротивления петли фаза-ноль на ВЛ-0,4кВ №2 КТП 6/0,4кВ Брудергаузы. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при замере нагрузки в период наибольшего потребления на КТП 6/0,4кВ Брудергаузы. Срок исполнения: 20.03.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Соколов М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.03.2023 г. Описание проведённых работ: Замер нагрузки в период наибольшего потребления на ВЛ-0,4кВ №2 КТП 6/0,4кВ Брудергаузы.
4478 | 377 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС | 2023-02-14 22:40 | 2023-02-14 23:31 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ№1 от ТП 1210 явилось короткое замыкание в пролете опор №12-13, вызванное перекрытием проводов упавшей веткой с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием ветра | 4.4.3, Причиной перекрытия проводов в пролете опор №12-13 по ВЛ-0,4кВ№1 от ТП 1210 явилось упавшая ветка с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием ветра. | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-0,4кВ№1 от ТП 1210 разработать мероприятия и составить график их выполнения. Срок исполнения: 06.04.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.03.2023 г. Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ№1 от ТП 1210 Срок исполнения: 06.04.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.03.2023 г.
4479 | 326 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Ливенский РЭС | 2023-02-14 22:30 | 2023-02-14 22:40 | 3.4.12.2.3, В результате падения сломанного сука дерева из внеохранной зоны ВЛ-0,4кВ, под воздействием сильных порывов ветра, на провод фазы "А" и "В" ВЛ-0,4кВ ф-2 КТП-5/Ник-11-250 в пролете опор №9-10, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева при ветровой нагрузке из вне охранной зоны ВЛ-0,4кВ ф-2 КТП-5/Ник-11-250 в пролете опор №9-10 на провод фазы "А" и "В", произошло возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ ф-2 КТП-5/Ник-11-250 и включить их в планы работ Ливенского РЭС. Срок исполнения: 15.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Коломыцев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.02.2023 г. Описание проведённых работ: Мероприятия разработаны Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф-2 КТП-5/Ник-11-250 по всей длине. Срок исполнения: 15.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Коломыцев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф-2 КТП-5/Ник-11-250 по всей длине.
4480 | 825 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Конаковский РЭС | 2023-02-14 22:25 | 2023-02-14 22:31 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-0,4кВ №1 КТП 10/0,4кВ Фадеево произошло по причине увеличения тока нагрузки выше номинального. | 4.13, В результате превышения тока нагрузки на ВЛ-0,4кВ №1 КТП 10/0,4кВ Фадеево произошло отключение АВ-0,4кВ №1 КТП 10/0,4кВ Фадеево действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не актуальная информация о нагрузке потребителей на ВЛ-0,4кВ №1 КТП 10/0,4кВ Фадеево на ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП Фадеева ф.05 ПС №9 VN004-00028847 | Мероприятие: Техническое Произвести замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала АВ-0,4кВ №1 КТП 10/0,4кВ Фадеева. Срок исполнения: 17.03.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Соколов М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.03.2023 г. Описание проведённых работ: Замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала АВ-0,4кВ №1 КТП 10/0,4кВ Фадеева. Мероприятие: Техническое Произвести замер сопротивления петли фаза-ноль на ВЛ-0,4кВ №1 КТП 10/0,4кВ Фадеева. Срок исполнения: 17.03.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Соколов М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.03.2023 г. Описание проведённых работ: Замер сопротивления петли фаза-ноль на ВЛ-0,4кВ №1 КТП 10/0,4кВ Фадеева. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при замере нагрузки в период наибольшего потребления на КТП 10/0,4кВ Фадеева. Срок исполнения: 18.03.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Соколов М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.03.2023 г. Описание проведённых работ: Замер нагрузки в период наибольшего потребления на ВЛ-0,4кВ №1 КТП 10/0,4кВ Фадеева.
4481 | 482 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2023-02-14 22:20 | 2023-02-14 23:46 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП-160 Терехино по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фазы "А" и "нулевого" в пролете опор №10-№11 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фазы "А" и "нулевого" в пролете опор №10-№11 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ 0,4кВ №1 КТП-160 Терехино. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №1 КТП-160 Терехино, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Пигалкин Д.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.03.2023 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП-160 Терехино с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Пигалкин Д.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.03.2023 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр
4482 | 481 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2023-02-14 22:06 | 2023-02-14 23:38 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 294 (Чистые пруды) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №8-№9 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №8-№9 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ 0,4кВ №1 ТП 294 (Чистые пруды). На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 294 (Чистые пруды) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Пигалкин Д.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.03.2023 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №1 ТП 294 (Чистые пруды), по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Пигалкин Д.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.03.2023 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр
4483 | 249 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Грязинский РЭС | 2023-02-14 22:05 | 2023-02-14 23:00 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 073 с Казинка произошло по причине однофазного К.З. вводного провода на вводном АВ дома №1 между контактами присоединения и прибора учёта, находящихся в эксплуатационной ответственности потребителя. |  | Мероприятие: Организационное Направить в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети-Центр» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД. Срок исполнения: 10.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Полухин А.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.03.2023 г. Описание проведённых работ: В адрес потребителя направлено претензионное письмо с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети-Центр» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД. Ответственный: главный инженер РЭС Полухин А.П.
4484 | 365 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2023-02-14 22:05 | 2023-02-14 23:58 | 3.4.7.3.1, В результате несвоевременного устранения дефекта на контактных группах АВ 0,4кВ № 1 в РУ-0,4кВ ТП-10/0,4кВ Но-3-3, произошел аварийный нагрев контактов фазы "В" и "С", что привело к изменению свойств токопроводящего материала и нарушению контакта. | 4.12, В результате нарушения контакта на контактных группах фазы "В" и "С" АВ 0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ ТП-10/0,4кВ Но-3-3 произошел аварийный нагрев, что привело к изменению свойств токопроводящего материала и нарушению контакта. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременное выявление дефекта на АВ 0,4кВ №1 в РУ 0,4кВ КТП Но-3-3, приведшее к нарушению правильной работы оборудования на КТП-10кВ Нов-3-3 КТП-10кВ Нов-3-3 | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре КТП-10/0,4кВ от КВЛ-10кВ №3 ПС 110/10/6кВ Новоселово нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 21.03.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.02.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре КТП-10/0,4кВ от КВЛ-10кВ №3 ПС 110/10/6кВ Новоселово нарушений и включены в план работ Орловского РЭС. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр КТП-10/0,4кВ от КВЛ-10кВ №3 ПС 110/10/6кВ Новоселово в части их технического состояния. Срок исполнения: 21.03.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр КТП-10/0,4кВ от КВЛ-10кВ №3 ПС 110/10/6кВ Новоселово в части их технического состояния.
4485 | 303 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Судиславский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-10кВ ф. 10-09 Судиславль действием защиты явилось междуфазное К.З., возникшее вследствие перекрытия проводов соседних фаз в пролете опор № 42 - № 43 упавшим деревом из-за пределов охранной зоны ВЛ. Оборудование не повреждено. Метеосправка приложена к акту. Оборудование РЗА работало правильно. | 4.4.3, Перекрытие проводов соседних фаз в пролете опор № 42 - № 43 ВЛ-10 кВ ф. 10-09 ПС Судиславль упавшим деревом. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф. 10-09 ПС Судиславль на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на провода (в том числе из-за пределов охранной зоны ВЛ). Срок исполнения: 22.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Мутовин Е.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф. 10-09 ПС Судиславль на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на провода (в том числе из-за пределов охранной зоны ВЛ). Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ-10 кВ ф. 10-09 ПС Судиславль устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 29.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Мутовин Е.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен обход ВЛ-10 кВ ф. 10-09 ПС Судиславль . Замечаний нет.
4486 | 477 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2023-02-14 22:00 | 2023-02-14 23:06 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №8 в результате короткого замыкания, возникшего из-за схлеста проводов фазы "А" и фазы "В" участка воздушной линии ВЛ 0,4кВ №8 ТП 688 в пролете опор №5 - №6 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов. На проводах имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. | 4.4.3, Схлест проводов фазы "А" и фазы "В" участка воздушной линии ВЛ 0,4кВ №8 ТП 688 в пролете опор №5 - №6 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов. На проводах имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №8 ТП 688 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.02.2023 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр Мероприятие: Техническое Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра ВЛ 0,4кВ №8 ТП 688 дефектов. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.02.2023 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр
4487 | 822 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2023-02-14 21:36 | 2023-02-14 21:56 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-0,4кВ ТП 90 произошло по причине увеличения тока нагрузки выше номинального. | 4.13, В результате превышения тока нагрузки на ВЛ-0,4кВ ТП 90 произошло перегорание ПН-2 РУ 0,4кВ ТП 90 действием защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не актуальная информация о нагрузке потребителей ВЛ-0,4кВ ТП 90 на ВЛ-0,4кВ ТП 90 ВЛ-0,4кВ ТП 90 | Мероприятие: Техническое Произвести замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала защиты коммутационного аппарата ВЛ-0,4кВ ТП 90. Срок исполнения: 03.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала защиты коммутационного аппарата ВЛ-0,4кВ ТП 90. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при замере нагрузки в период наибольшего потребления на ТП 90. Срок исполнения: 03.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.03.2023 г. Описание проведённых работ: При замере нагрузки в период наибольшего потребления на ТП 90 дефектов не выявлено.
4488 | 800 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2023-02-14 21:11 | 2023-02-14 21:16 | 3.4.12.2.1, Отключение КВЛ 10 кВ №13 ПС 110 кВ Старица произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №47-48 под воздействием длительной ветровой нагрузки на провода при прохождении атмосферного фронта по территории Старицкого района Тверской области, провода не повреждены. | 4.4.4, В результате механического воздействия длительной ветровой нагрузки на провода произошло перекрытие проводов (схлест) в пролете опор №47-48 КВЛ 10 кВ №13 ПС 110 кВ Старица , что послужило причиной отключения КВЛ 10 кВ №13 ПС 110 кВ Старица действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр КВЛ 10 кВ №13 ПС 110 кВ Старица в пролетах опор №45-50 с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 24.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.03.2023 г. Описание проведённых работ: . Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра КВЛ 10 кВ №13 ПС 110 кВ Старица в пролетах опор №45-50. Срок исполнения: 28.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2023 г. Описание проведённых работ: .
4489 | 109 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Клинцовский РЭС | 2023-02-14 20:59 | 2023-02-14 22:01 | 3.4.12.1.1, Сброс с проводов ВЛ-0,4 ТП-327 Л3 Ф-109 ПС Залинейная в пролете опор №12-13 мокрого снега, гололёдных образований и усилении ветра привело к кратковременному схлёсту проводов. | 4.4.4, Схлёст проводов ВЛ-0,4 ТП-327 Л3 Ф-109 ПС Залинейная в пролете опор №12-13, привело к короткому замыканию и отсутствию эл. энергии у потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 ТП-327 Л3 Ф-109 ПС Залинейная по всей длине. Срок исполнения: 20.03.2023 г. Ответственное лицо: Герасименко М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр, замечания устранены. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. Срок исполнения: 20.03.2023 г. Ответственное лицо: Герасименко М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр, замечания устранены.
4490 | 384 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Причиной отключения КЛ 6кВ яч.17 ПС Западная явилось повреждение на потребительском участке КЛ |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо собственнику участка КЛ 6кВ яч.17 ПС Западная предписание с требованием выполнить ремонт принадлежащей ему электроустановки Срок исполнения: 06.04.2023 г. Ответственное лицо: ГИ РЭС Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.03.2023 г.
4491 | 385 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Причиной отключения КЛ 6кВ яч.19 ПС Западная явилось повреждение на потребительском участке КЛ |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо собственнику участка КЛ 6кВ яч.19 ПС Западная предписание с требованием выполнить ремонт принадлежащей ему электроустановки Срок исполнения: 06.04.2023 г. Ответственное лицо: ГИ РЭС Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.03.2023 г.
4492 | 329 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ракитянский РЭС | 2023-02-14 20:52 | 2023-02-15 00:03 | 3.4.12.2.3, Появление сигнала "земля" на II секции шин 10 кВ на ПС 35 кВ Дмитриевка произошло в результате перекрытия воздушного промежутка между проводом фазы "С" и металлоконструкцией траверсы при падении ветки дерева на изолятор опоры №6/16 ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Дмитриевка, (растущего вне охранной зоны ВЛ) при усилении ветра. | 4.4.3, Нарушение электрической изоляции между проводом фазы "С" и металлоконструкцией траверсы проводом фазы "С" на опоре №6/16 ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Дмитриевка произошло из-за механического воздействия при падении ветки дерева, растущего (растущего вне охранной зоны ВЛ) при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Дмитриевка. Срок исполнения: 24.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Пенской С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 03.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Пенской С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2023 г. Описание проведённых работ: Многолетний график ремонтов
4493 | 304 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2023-02-14 20:51 | 2023-02-14 21:28 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре (до 17 м/с) произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ, на провода ВЛ 0,4 кВ от ТП-251 в пролете опор № 4 - 5, вследствие этого возникло межфазное К.З., которое привело к перегоранию плавких вставок ПН-2 в РУ 0,4 кВ ТП № 251 на РБ 0,4 кВ "р-н Полигонная". В дальнейшем, при усилении ветра, ветка слетела с проводов ВЛ, где и была обнаружена бригадой ОВБ. | 4.4.3, Перекрытие проводов соседних фаз в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ "р-н Полигонной" от ТП-251 упавшей веткой дерева. | Мероприятие: Организационное Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ район Полигонная от ТП-251 на предмет выявления деревьев и веток угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ. Срок исполнения: 07.03.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Воронин О.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ район Полигонная от ТП-251 на предмет выявления деревьев и веток угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ. Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ-0,4 кВ район Полигонная от ТП-251 устранить замечания при их наличии. Срок исполнения: 10.03.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Воронин О.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.03.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам обхода ВЛ-0,4 кВ район Полигонная от ТП-251 замечаний не выявлено.
4494 | 407 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго |  |  | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ЭВ-35 1Т ПС 110 кВ Ракитное явилось формирование ложного сигнала отключения выключателя по цепи от сигнализатора плотности элегаза ЭВ-35 1Т, из-за перекрытия изоляции между клеммами в штепсельном соединении сигнализатора плотности элегаза ЭВ-35 1Т, в результате попадания в нее атмосферной влаги, вследствие изменения свойств уплотнительного материала штепсельного соединения в процессе эксплуатации. | 4.7, Нарушение герметичности штепсельного соединения сигнализатора плотности элегаза ЭВ-35 1Т ПС 110 кВ Ракитное, произошло вследствие изменения свойств уплотнительного материала штепсельного соединения в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ухудшение эластичности прокладки штепсельного соединения сигнализатора плотности элегаза ЭВ-35 на 1Т ПС-110 Ракитное 1Т ПС-110 Ракитное | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования ПС 110 кВ Ракитное. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник ЮУ СПС УВС Мандрыкин Е.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр оборудования ПС 110 кВ Ракитное. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра оборудования ПС 110 кВ Ракитное разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 15.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник ЮУ СПС УВС Мандрыкин Е.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2023 г. Описание проведённых работ: Разработан и утвержден перспективный (пятилетний) план-график ремонтов.
4495 | 376 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС | 2023-02-14 20:43 | 2023-02-14 21:48 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ0,4 №1 от ТП176.118№ 1166 Топоровка явилось короткое замыкание в пролете опор №11-№1-1, вызванное перекрытием проводов упавшей веткой с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием ветра | 4.4.3, Причиной перекрытия проводов в пролете опор № 11-№1-1 по ВЛ0,4 №1 от ТП176.118№ 1166 Топоровка явилось упавшая ветка с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием ветра. | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ0,4 №1 от ТП176.118№ 1166 Топоровка разработать мероприятия и составить график их выполнения. Срок исполнения: 06.04.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.03.2023 г. Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ0,4 №1 от ТП176.118№ 1166 Топоровка Срок исполнения: 06.04.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.03.2023 г.
4496 | 382 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Причиной отключения КЛ 6кВ яч.18 ПС 35кВ Западная явилось повреждение на потребительском участке КЛ |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо собственнику участка КЛ 6кВ яч.18 ПС 35кВ Западная предписание с требованием выполнить ремонт принадлежащей ему электроустановки Срок исполнения: 06.04.2023 г. Ответственное лицо: ГИ РЭС Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.03.2023 г.
4497 | 383 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Причиной отключения КЛ 6кВ яч.20 ПС Западная явилось повреждение на потребительском участке КЛ |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо собственнику участка КЛ 6кВ яч.20 ПС Западная предписание с требованием выполнить ремонт принадлежащей ему электроустановки Срок исполнения: 06.04.2023 г. Ответственное лицо: ГИ РЭС Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.03.2023 г.
4498 | 305 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2023-02-14 20:40 | 2023-02-14 21:33 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре (до 17 м/с) произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ, на провода ВЛ-0,4 кВ в пролете опор №19 - №20, вследствие этого возникло междуфазное короткое замыкание, которое привело перегоранию н/в предохранителей вывода ВЛ-0,4кВ от ТП-765 район ул. Войкова. В дальнейшем ветка слетела с проводов ВЛ. Повреждений ВЛ-0,4 кВ нет. Ремонтные работы на ВЛ не требуются. Информация по метеоусловиям приложена к акту. | 4.4.3, В результате падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны на провода ВЛ произошло междуфазное короткое замыкание, которое привело к перегоранию н/в предохранителей вывода ВЛ-0,4кВ от ТП-765 район ул. Войкова. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4кВ от ТП-765 район ул. Войкова, на предмет выявления деревьев и веток угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ. Срок исполнения: 20.03.2023 г. Ответственное лицо: Воронин О.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен обход на ВЛ-0,4кВ от ТП-765 район ул. Войкова Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ-0,4кВ от ТП-765 район ул. Войкова устранить выявленные замечания при их наличии. Срок исполнения: 23.03.2023 г. Ответственное лицо: Воронин О.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.03.2023 г. Описание проведённых работ: Замечаний нет
4499 | 397 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2023-02-14 20:28 | 2023-02-14 22:00 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 423 ПС 35 кВ Шишино произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции жил концевой кабельной муфты на опоре №1, вследствие изменения структуры материала изоляции жил в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 423 ПС 35 кВ Шишино произошло при пробое изоляции жил концевой кабельной муфты на опоре №1, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции концевой кабельной муфты на опоре №1 на ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 423 ПС 35 кВ Шишино VN004-00074132 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 423 ПС 35 кВ Шишино. Срок исполнения: 22.02.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Вициенко Н.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2023 г. Описание проведённых работ: Лист внеочередного осмотра Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 22.03.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Вициенко Н.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.03.2023 г. Описание проведённых работ: мероприятия
4500 | 811 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2023-02-14 20:20 | 2023-02-14 20:41 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-0,4кВ ТП 2 произошло по причине увеличения тока нагрузки выше номинального. | 4.13, В результате превышения тока нагрузки на ВЛ-0,4кВ ТП 2 произошло перегорание ПН-2 РУ 0,4кВ ТП 2 действием защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не актуальная информация о нагрузке потребителей ВЛ-0,4кВ ТП 2. на ВЛ-0,4кВ ТП 2 ВЛ-0,4кВ ТП 2 | Мероприятие: Техническое Произвести замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала защиты коммутационного аппарата ВЛ-0,4кВ ТП 2. Срок исполнения: 03.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала защиты коммутационного аппарата ВЛ-0,4кВ ТП 2. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при замере нагрузки в период наибольшего потребления на ТП 2. Срок исполнения: 03.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.03.2023 г. Описание проведённых работ: при замере нагрузки в период наибольшего потребления на ТП 2 дефектов не выявлено.
4501 | 801 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 3.4.12.2.1, Отключение КВЛ 10 кВ №12 ПС 110 кВ Заднее Поле произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №60-61 под воздействием длительной ветровой нагрузки на провода при прохождении атмосферного фронта по территории Старицкого района Тверской области, провода не повреждены. | 4.4.4, В результате механического воздействия длительной ветровой нагрузки на провода произошло перекрытие проводов (схлест) в пролете опор №60-61 КВЛ 10 кВ №12 ПС 110 кВ Заднее Поле , что послужило причиной отключения КВЛ 10 кВ №12 ПС 110 кВ Заднее Поле действием ТО. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр КВЛ 10 кВ №12 ПС 110 кВ Заднее Поле в пролетах опор №58-63 с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 24.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.03.2023 г. Описание проведённых работ: . Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра КВЛ 10 кВ №12 ПС 110 кВ Заднее Поле в пролетах опор №58-63. Срок исполнения: 28.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2023 г. Описание проведённых работ: .
4502 | 412 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2023-02-14 20:15 | 2023-02-14 20:56 |  |  | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 СТП 960 ПС №4 по всей длине с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ. Срок исполнения: 20.03.2023 г. Ответственное лицо: Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.03.2023 г. Описание проведённых работ: осмотр выполнен Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 СТП 960 ПС №4 разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 20.03.2023 г. Ответственное лицо: Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.03.2023 г. Описание проведённых работ: замечаний не выявлено
4503 | 431 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Вяземский РЭС | 2023-02-14 20:10 | 2023-02-14 21:20 | 3.4.9.3, Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4кВ №2 КТП-16 Исаково ВЛ1003 ПС 35/10кВ Исаково явилось междуфазное К.З., возникшее при повреждении принадлежащего потребителю вводного кабеля в дом от опоры №1-4. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо-претензию в адрес абонента, запитанного от опоры №1-4 (Хорошавин А.Г.), по факту аварийного отключения ВЛ №2 КТП-16 Исаково ВЛ1003 Исаково. Срок исполнения: 10.03.2023 г. Ответственное лицо: гл. инженер Степанов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.03.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо-претензия в адрес абонента, запитанного от опоры №1-4 (Хорошавин А.Г.), по факту аварийного отключения ВЛ №2 КТП-16 Исаково ВЛ1003 Исаково.
4504 | 68 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2023-02-14 20:00 | 2023-02-14 21:05 | 3.4.8.5.2, В процессе длительной эксплуатации, в результате изменения структуры материала , в период ветровых нагрузок произошел схлест проводов ВЛ 6 кВ ТП 604 - ТП 1404. | 4.13, Междуфазное короткое замыкание на ВЛ 6 кВ ТП 604 - ТП 1404 произошло по причине схлеста проводов Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест проводов на КВЛ 6 кВ ТП 604 - ТП 1404 ВЛ 6 кВ ТП 604 - ТП 1404 | Мероприятие: Организационное Провести верховой осмотр КВЛ 6 кВ ТП 604 - ТП 1404. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Первый заместитель главного инженера по оперативной работе Груздов Д.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.03.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен верховой осмотр КВЛ 6 кВ ТП 604 - ТП 1404.
4505 | 499 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2023-02-14 20:00 | 2023-02-14 21:50 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ № 8 ТП914 в результате короткого замыкания, возникшего из-за схлеста проводов фазы "А" и фазы "В" в пролете опор №3-№4 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов. На проводах имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. | 4.4.3, Схлест проводов фазы "А" и фазы "В" участка воздушной линии ВЛ 0,4кВ № 8 в пролете опор №3-№4 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов. На проводах имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ № 8 ТП914 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Кирсанов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый осмотр Мероприятие: Техническое Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра ВЛ 0,4кВ № 8 ТП914 дефектов. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Кирсанов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый осмотр
4506 | 798 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС | 2023-02-14 19:33 | 2023-02-14 19:35 | 3.4.12.1.1, Отключение ВЛ 10 кВ № 01 ПС 35кВ Синьково произошло по причине междуфазного КЗ между проводами фаз «А» и «В» в результате схлеста проводов из-за уменьшения минимально-допустимого расстояния вследствие налипания с последующим обледенение большого количества снега на провод ф. «В» и изменения его габарита с приближением к проводу ф. «А» в пролете опор №17-18, при прохождения атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области, без обрыва проводов. | 4.4.4, В результате механического воздействия в следствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провод ф. «В» и изменения его габарита с приближением к проводу ф. «А» в пролете опор 17-18 ВЛ 10 кВ № 01 ПС 35кВ Синьково при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области, произошел схлест проводов фаз "А" и "В", в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 10 кВ № 01 ПС 35кВ Синьково действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр в пролете опор №10-20 ВЛ 10кВ №01 ПС Синьково с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №01 ПС Синьково произведен. Мероприятие: Организационное Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра в пролете опор №10-20 ВЛ 10кВ №01 ПС Синьково дефекты. Срок исполнения: 06.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.03.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередно осмотр ВЛ 10кВ №01 ПС Синьково произведен.
4507 | 375 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС | 2023-02-14 19:30 | 2023-02-14 22:17 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ0,4 №2 от ТП 423.2 1/100 д. Млодать явилось короткое замыкание в пролете опор №13-14, вызванное перекрытием проводов упавшей веткой с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием ветра | 4.4.3, Причиной перекрытия проводов в пролете опор №13-14 по ВЛ0,4 №2 от ТП 423.2 1/100 д. Млодать явилось упавшая ветка с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием ветра. | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ0,4 №2 от ТП 423.2 1/100 д. Млодать разработать мероприятия и составить график их выполнения. Срок исполнения: 06.04.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.03.2023 г. Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ0,4 №2 от ТП 423.2 1/100 д. Млодать Срок исполнения: 06.04.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.03.2023 г.
4508 | 819 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Осташковский РЭС | 2023-02-14 19:26 | 2023-02-14 22:20 | 3.4.12.1.2, Отключение в ручную ВЛ-10кВ №05 ПС 35/10 кВ Ворошилово произошло по причине однофазного замыкания на "зелю" из-за налипание мокрого снега, образование гололеда и сложных отложений на проводах в результате чего произошел обрыв вязки крепления верхнего провода к изолятору на опоре №231 в результате чего произошло падение провода на траверсу опоры №231. | 4.4.4, В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на проводе его габарита при прохождении атмосферного фронта, произошел обрыв вязки крепления верхнего провода к изолятору на опоре №231 и падение его на траверсу, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №05 ПС 35/10 кВ Ворошилово в ручную. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №05 ПС 35/10 кВ Ворошилово в пролетах опор №226-№236 с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чижов С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.02.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №05 ПС 35/10 кВ Ворошилово в пролетах опор №226-№236 с целью выявления дефектов. Мероприятие: Организационное Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №05 ПС 35/10 кВ Ворошилово в пролетах опор №226-№236 дефекты. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чижов С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.02.2023 г. Описание проведённых работ: Включены в план работ выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №05 ПС 35/10 кВ Ворошилово в пролетах опор №226-№236 дефекты.
4509 | 820 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго | 2023-02-14 19:14 | 2023-02-14 19:34 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-35кВ Рамешки - Толмачи произошли по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №55-56 деревом, упавшими из-за пределов охранной зоны ВЛ-35 кВ под воздействием сильного порывистого ветра, с обрывом провода фазы "А" в пролете опор №55-56 и падением провода на землю, что привело к возникновению однофазного замыкания на землю, после успешного РПВ В 35кВ Толмачи на ПС 110 кВ Рамешки. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ-35кВ Рамешки - Толмачи в пролете опор №55-56, сломанного на высоте 4 метров от земли произошло перекрытие проводов в данном пролете опор с обрывом провода фазы "А", что послужило причиной возникновения междуфазного КЗ и отключения ВЛ-35кВ Рамешки - Толмачи действием МТЗ, в дальнейшем оборванный провод фазы "А" упал на землю, что привело к возникновению однофазного замыкания на землю, после успешного РПВ В 35кВ Толмачи на ПС 110 кВ Рамешки. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 35 кВ Рамешки - Толмачи на наличие угрожающих деревьев. Срок исполнения: 24.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛЭП Тв.ПБ Черкасов К.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведён внеочередной осмотр ВЛ 35 кВ Рамешки - Толмачи угрожающих падением на провода деревьев от оп.№1 до оп.№162 не обнаружено. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ 35 кВ Рамешки - Толмачи Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛЭП Тв.ПБ Черкасов К.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведён внеочередной осмотр ВЛ 35 кВ Рамешки - Толмачи угрожающих падением на провода деревьев от оп.№1 до оп.№162 не обнаружено.
4510 | 429 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Дорогобужский РЭС | 2023-02-14 19:10 | 2023-02-14 20:24 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП 337 ВЛ-1001 Дорогобуж-1 произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате перекрытия проводов ВЛ упавшей веткой дерева в пролете опор №11 - №12 из-за границ охранной зоны ВЛ во время сильных порывов ветра. | 4.4.3, Отключение ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП 337 ВЛ-1001 Дорогобуж-1 произошло вследствие механического воздействия при падении ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №11 - №12 с последующим возникновением междуфазного КЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП 337 проходящих по лесной местности с целью выявления угрожающих деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением на провода Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Гафуров А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП 337 разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Гафуров А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.03.2023 г. Описание проведённых работ: разработаны мероприятия
4511 | 248 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Грязинский РЭС | 2023-02-14 19:00 | 2023-02-14 19:42 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ 10 кВ № 02 ПС Казинка произошло по причине межфазного К.З. при повреждении оборудования ПКУ-13, находящейся в эксплуатационной ответственности ООО ЛГЭК |  | Мероприятие: Организационное Направить в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД. Срок исполнения: 09.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Полухин А.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.03.2023 г. Описание проведённых работ: В адрес потребителя направлено претензионное письмо с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД. Ответственный: главный инженер РЭС Полухин А.П.
4512 | 792 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2023-02-14 19:00 | 2023-02-14 20:41 | 3.4.12.2.1, Перегорание ПН-2 в РУ-0,4 кВ на ЗТП 10 кВ №004 д. Звягино произошло по причине возникновения КЗ из-за схлеста проводов в пролете опор №6-7 ВЛ 0,4 кВ №1 образовавшегося под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Ржевского района Тверской области. | 4.4.4, В результате воздействия сильных порывов ветра на провода ВЛ 0,4 кВ №1 ЗТП 10 кВ №004 д. Звягино при прохождении атмосферного фронта по территории Ржевского района Тверской области произошел схлест проводов в пролете опор №6-7 ВЛ 0,4 кВ №1 ЗТП 10 кВ №004 д. Звягино, что явилось причиной перегорания ПН-2 в РУ-0,4 кВ на ЗТП 10 кВ №004 д. Звягино. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ЗТП 10 кВ №004 д. Звягино с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 20.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.03.2023 г. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ЗТП 10 кВ №004 д. Звягино. Срок исполнения: 24.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.03.2023 г.
4513 | 436 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС | 2023-02-14 18:34 | 2023-02-14 20:40 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №1 ТП-148 ВЛ-609 ПС Печерск явилось повреждение в ВЩУ потребителя на опоре №11. |  | Мероприятие: Организационное Направить претензионное письмо потребителю. Срок исполнения: 10.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Смоленского РЭС Суражевский С.В Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено претензионное письмо потребителю.
4514 | 562 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кимрский РЭС | 2023-02-14 18:30 | 2023-02-14 21:25 | 3.4.12.2.3, Отключение КВЛ 10кВ №05 ПС 110кВ Горицы произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №88 - №89 из-за перекрытия проводов веткой дерева, упавшей на провода из-за пределов охранной зоны КВЛ-10кВ, под воздействием порывистого ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Кимрского района Тверской области. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении на провода ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ в пролете опор №88 - №89 КВЛ 10кВ №05 ПС 110кВ Горицы под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что явилось причиной отключения КВЛ 10кВ №05 ПС 110кВ Горицы действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр КВЛ 10кВ №05 ПС 110кВ Горицы в пролетах опор №80 - №95 с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 15.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Кимрского РЭС Сухарьков В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнили внеочередной осмотр КВЛ 10кВ №05 ПС 110кВ Горицы в пролетах опор №80 - №95 с целью выявления наличия дефектов. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра КВЛ 10кВ №05 ПС 110кВ Горицы в пролетах опор №80 - №95. Срок исполнения: 17.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Кимрского РЭС Сухарьков В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.03.2023 г. Описание проведённых работ: При проведении внеочередного осмотра КВЛ 10кВ №05 ПС 110кВ Горицы в пролетах опор №80 - №95 дефектов не выявленно.
4515 | 430 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго |  |  | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-110 кВ Сафоново-Компрессорная с отпайками №2 (ВЛ-154) произошло вследствие однофазного замыкания на "землю" возникшего в результате перекрытия провода ф. "А" в пролете опор №114 - №115 упавшим деревом из-за границ охранной зоны ВЛ во время сильных порывов ветра. | 4.4.3, Отключение ВЛ-110 кВ Сафоново-Компрессорная с отпайками №2 (ВЛ-154) произошло вследствие механического воздействия при падении дерева на провод ф. "А" в пролет опор №114 - №115 с последующим возникновением однофазного замыкания на "знмлю". | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-110 кВ Сафоново-Компрессорная с отпайками №2 (ВЛ-154) с целью выявления угрожающих падением на провода деревьев. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник ЦУ СЛЭП Вакулко С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеплановый осмотр ВЛ-110 кВ Сафоново-Компрессорная с отпайками №2 (ВЛ-154) с целью выявления угрожающих падением на провода деревьев. Мероприятие: Организационное По результатам проведенного внеочередного осмотра ВЛ-110 кВ Сафоново-Компрессорная с отпайками №2 (ВЛ-154) наметить план мероприятий по устранению выявленных дефектов с назначением ответственных и сроков устранения. Срок исполнения: 01.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник ЦУ СЛЭП Вакулко С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.03.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам проведенного внеочередного осмотра ВЛ-110 кВ Сафоново-Компрессорная с отпайками №2 (ВЛ-154) намечен план мероприятий по устранению выявленных дефектов с назначением ответственных и сроков устранения. Мероприятие: Техническое Произвести вырубку угрожающих падением на провода деревьев в пролете опор №114 - №115 на ВЛ-110 кВ Сафоново-Компрессорная с отпайками №2 (ВЛ-154). Срок исполнения: 10.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник ЦУ СЛЭП Вакулко С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведена вырубка угрожающих падением на провода деревьев в пролете опор №114 - №115 на ВЛ-110 кВ Сафоново-Компрессорная с отпайками №2 (ВЛ-154).
4516 | 818 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Осташковский РЭС | 2023-02-14 18:18 | 2023-02-14 18:39 | 3.4.12.1.1, Отключение ВЛ-10кВ №13 ПС 35/10 кВ Крапивня произошло по причине междуфазного КЗ между проводами фаз "А" и "В" в результате схлеста проводов из-за уменьшения минимально-допустимого расстояния вследствие налипания с последующим обледенение большого количества снега на провод ф. "В" и изменения его габарита с приближением к проводу ф. "А" в пролете опор №54-№55, при прохождения атмосферного фронта по территории Осташковского района Тверской области, без обрыва проводов. | 4.4.4, В результате механического воздействия в следствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провод ф. "В" и изменения его габарита с приближением к проводу ф. "А" в пролете опор №54-№55 ВЛ-10кВ №13 ПС 35/10 кВ Крапивня при прохождении атмосферного фронта по территории Осташковского района Тверской области, произошел схлест проводов фаз "А" и "В", в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №13 ПС 35/10 кВ Крапивня действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №13 ПС 35/10 кВ Крапивня в пролетах опор №49-№59 с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чижов С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.02.2023 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №13 ПС 35/10 кВ Крапивня в пролетах опор №49-№59 с целью выявления наличия дефектов. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №13 ПС 35/10 кВ Крапивня в пролетах опор №49-№59. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чижов С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.02.2023 г. Описание проведённых работ: дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №13 ПС 35/10 кВ Крапивня в пролетах опор №49-№59 не выявлено
4517 | 476 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Тутаевский РЭС | 2023-02-14 18:16 | 2023-02-14 18:46 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ №2 Школа РП-10кВ "Емишево" ВЛ-10кВ №1 ПС 110/35/10кВ"Лом" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фазы "А" и фазы "С" в пролете опор №100-№101 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах ветра. На проводах и ветке дерева видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фазы "А" и фазы "С" в пролете опор №100-№101 ВЛ-10кВ №2 Школа РП-10кВ Емишево ВЛ-10кВ №1 ПС 110/35/10кВ"Лом" веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах ветра. На проводах и ветке дерева видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №2 Школа РП-10кВ Емишево ВЛ-10кВ №1ПС 110/35/10кВ"Лом" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: мастер Цветков С.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.02.2023 г. Описание проведённых работ: Внеплановый осмотр. Мероприятие: Техническое Произвести устранение дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ-10кВ №2 Школа РП-10кВ Емишево ВЛ-10кВ №1ПС 110/35/10кВ"Лом Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: мастер Цветков С.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.02.2023 г. Описание проведённых работ: Внеплановый осмотр.
4518 | 815 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кашинский РЭС |  |  | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ 10кВ №15 ПС 35кВ Козьмодемьяновская произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за касания провода фазы "С" соседнего провода фазы "А" в пролете опор № 130-131 в результате срыва изолятора фазы "С" на опоре №130 вследствие нарушения крепления изолятора ШС-10 из-за износа колпачка в процессе эксплуатации. Высыхания уплотнительного колпачка и его растрескивания изолятора на опоре №130 ВЛ 10кВ №15 ПС 35кВ Козьмодемьяновская произошел вследствие нарушения структуры материала колпачка (старения) в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.2, Срыв изолятора ф."С" марки ШС-10 с крюка на опоре №130 ВЛ 10кВ №15 ПС 35кВ Козьмодемьяновская вызван высыханием уплотнительного колпачка, по причине изменения свойств материала колпачка в результате старения в процессе длительной эксплуатации и его растрескиванием, что привело к ослаблению посадки изолятора на крюке с его срывом, в результате чего произошло касания провода фазы "С" соседнего провода фазы "А" в пролете опор № 130-131, , что привело к возникновению междуфазного КЗ и отключению ВЛ 10кВ №15 ПС 35кВ Козьмодемьяновская действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение крепления изолятора в результате изменения свойств материала колпачка на опоре №130 на ВЛ10кВ №15 ПС К.Демьяновская VS010-0008439 | Мероприятие: Техническое Произвести выборочный осмотр изоляции ВЛ 10кВ №15 ПС 35кВ Козьмодемьяновская в пролетах опор №125 - №135 с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Кашинского РЭС Воронцов В.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен выборочный осмотр изоляции ВЛ0кВ №15 ПС Козьмодемьяновская в пролетах опор №125 - №135. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении выборочного осмотра изоляции ВЛ 10кВ №15 ПС 35кВ Козьмодемьяновская в пролетах опор №125 - №135. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Кашинского РЭС Воронцов В.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2023 г. Описание проведённых работ: При проведении выборочного осмотра изоляции ВЛ10кВ №15 ПС Козьмодемьяновская в пролетах опор №125 - №135 дефектов не выявлено.
4519 | 381 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Медвенский РЭС | 2023-02-14 17:52 | 2023-02-14 17:56 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-10 кВ № 243.14 ПС 110/35/10 кВ Медвенка явилось короткое замыкание, вызванное схлестом проводов в пролете опор № 111-112, вследствие падения ветки с дерева, стоящего вне охранной зоны ВЛ, на провода под воздействием ветра. | 4.4.3, Причиной схлеста проводов в пролете опор № 71-72 по ВЛ-10 кВ № 243.14 ПС 110/35/10 кВ Медвенка, явилось падение ветки с дерева, стоящего вне охранной зоны ВЛ, на провода под воздействием ветра | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 10кВ № 243.14 от ПС 110/35/10 кВ Медвенка с составлением листа осмотра. Срок исполнения: 02.04.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Сергеев А.Ю Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.03.2023 г. Описание проведённых работ: осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное Составить график устранения замечаний, выявленных при осмотре ВЛ Срок исполнения: 02.04.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Сергеев А.Ю Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.03.2023 г. Описание проведённых работ: График устранения замечаний
4520 | 939 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС | 2023-02-14 17:52 | 2023-02-14 18:08 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ Парковая от КТП 10/0,4кВ Парковая вызвано однофазным к.з. из-за схлёста проводов сломанным деревом, из вне охранной зоны ВЛ, при сильном порыве ветра, в пролёте опора №9 - №9\1, без повреждения проводов. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева, из вне охранной зоны ВЛ, при сильном порыве ветра, на провода ВЛ-0,4кВ Парковая от КТП-10/0,4кВ Парковая в пролете опора №9- №9\1, произошел кратковременный схлёст проводов в данном пролете, с падением дерева на землю, что послужило причиной отключения ВЛ-0,4кВ Парковая от КТП-10/0,4кВ Парковая. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Парковая от КТП-10/0,4кВ Парковая с целью выявления дефектов, влияющих на аварийность. Срок исполнения: 05.03.2023 г. Ответственное лицо: гл.инженер Удомельского РЭС Клевцов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.02.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Парковая от КТП-10/0,4кВ Парковая Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ Парковая от КТП-10/0,4кВ Парковая Срок исполнения: 10.03.2023 г. Ответственное лицо: гл.инженер Удомельского РЭС Клевцов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.02.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Парковая от КТП-10/0,4кВ Парковая
4521 | 803 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Весьегонский РЭС | 2023-02-14 17:26 | 2023-02-14 18:44 | 3.4.12.2.3, Перегорание ПН-2 в РУ-0,4 кВ руб.0,4 кВ №2 ТП 076 произошло по причине возникновения однофазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №2/4-2/5, веткой упавшей с деревом, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, под воздействием сильного порывистого ветра, без повреждения проводов, при прохождении циклона по территории Весьегонского района Тверской области. | 4.4.3, В результате механического воздействия, при падении ветки дерева на провода в пролете опор №2/4-2/5 ВЛ 0,4кВ №2 ТП 076 под воздействием сильного порывистого ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной перегорания ПН-2 в РУ-0,4 кВ руб.0,4 №2 ТП 076. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 076 в пролётах опор №2/1-2/10 для выявления возможных дефектов. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Весьегонского РЭС Мингалеев С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 076 в пролётах опор №2/1-2/10. Мероприятие: Организационное Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №2 ТП 076 в пролётах опор №2/1-2/10 дефекты. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Весьегонского РЭС Мингалеев С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 076 в пролётах опор №2/1-2/10.
4522 | 791 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2023-02-14 17:16 | 2023-02-14 17:43 | 3.4.7.3.5, Перегорание ПН-2 в РУ 0,4 кВ на ТП №5 ул. Смольная произошло по причине кратковременного схлеста проводов на вводе в дом №74 от опоры №3/1 в результате увеличения стрелы провеса проводов в процессе длительной эксплуатации. | 4.12, В результате увеличения стрелы провеса проводов в процессе длительной эксплуатации на вводе в дом №74 от опоры №3/1 под воздействием порывов ветра произошел кратковременный схлест проводов, что послужило причиной перегорания ПН-2 в РУ-0,4 кВ ТП №5 ул. Смольная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: увеличения стрелы провеса проводов в процессе длительной эксплуатации на вводе в дом №74 от опоры №3/1 на ВЛ-0,4кВ от ТП № 5 ул. Смольная ВЛ-0,4кВ от ТП № 5 ул. Смольная | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-0,4кВ №1 от ТП № 5 ул. Смольная . Срок исполнения: 20.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.03.2023 г. Мероприятие: Организационное Внести в план работ устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 от ТП № 5 ул. Смольная . Срок исполнения: 24.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.03.2023 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастерам Ржевского участка Ржевского РЭС о необходимости проведения технического обслуживания оборудования в соответствии с требованиями НТД Срок исполнения: 13.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2023 г.
4523 | 797 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС | 2023-02-14 17:01 | 2023-02-14 17:28 | 3.4.12.2.1, Отключение АВ-0,4кВ №1 в РУ-0,4 ТП Знаменское-1 произошло по причине междуфазного КЗ, в результате схлеста проводов в пролете опор №11-12 под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области. | 4.4.4, В результате механического воздействия на провода в пролете опор №11-12 ВЛ-0,4кВ №1 ТП Знаменское-1 сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области произошел схлест проводов, что привело к отключению АВ-0,4кВ №1 в РУ-0,4 ТП Знаменское-1. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр в пролетах опор №10-20 ВЛ-0,4кВ №1 ТП Знаменское-1 с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП Знаменское-1 произведен. Мероприятие: Организационное Устранить дефекты выявленные при внеочередном осмотре в пролетах опор №10-20 ВЛ-0,4кВ №1 ТП Знаменское-1. Срок исполнения: 06.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.03.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП Знаменское-1 произведен.
4524 | 399 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ракитянский РЭС | 2023-02-14 16:45 | 2023-02-14 22:19 | 3.4.12.2.1, Отключение действием МТЗ с неуспешным включением по ТУ МВ 10 кВ ВЛ 10 кВ № 7 ПС 35 кВ Дмитриевка произошло из-за КЗ в результате срыва штыревого изолятора фазы "А" на опоре №91 с последующим схлестом проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №91-92, вследствие усиления ветра и длительного воздействия повторяющихся ветровых нагрузок в предшествующий период. | 4.4.4, Срыв изолятора фазы "А" на опоре №91 с последующим его схлестом с проводом фазы "С" в пролете опор №91-92 ВЛ 10кВ №7 ПС 35 кВ Дмитриевка произошел из-за механического воздействия атмосферных явлений при усилении ветра и длительного воздействия ветровой нагрузки в предшествующий период. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ №7 ПС 35 кВ Дмитриевка. Срок исполнения: 24.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС - Пенской С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 17.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС - Пенской С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2023 г. Описание проведённых работ: Многолетний график ремонтов
4525 | 808 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС | 2023-02-14 16:42 | 2023-02-14 22:00 | 3.4.12.1.1, Отключения ВЛ-10кВ Ф.08 ПС Кладово, ВЛ-10кВ Ф.05 ПС Сулежский Борок, ВЛ-10кВ фид. 06 ПС Ривзавод, ВЛ 10кВ Ф.03 ПС Фралёво, ВЛ-10кВ фид. 09 ПС Малышево произошли по причине возникновения междуфазных КЗ из-за схлеста проводов , вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения габарита с приближением к соседнему проводу. | 4.4.4, В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения их габарита с приближением к соседнему проводу ВЛ-10кВ Ф.08 ПС Кладово, ВЛ-10кВ Ф.05 ПС Сулежский Борок, ВЛ-10кВ фид. 06 ПС Ривзавод, ВЛ 10кВ Ф.03 ПС Фралёво, ВЛ-10кВ фид. 09 ПС Малышево при прохождении атмосферного фронта, происходили схлесты проводов , что послужило причинами отключения ВЛ-10кВ Ф.08 ПС Кладово, ВЛ-10кВ Ф.05 ПС Сулежский Борок, ВЛ-10кВ фид. 06 ПС Ривзавод, ВЛ 10кВ Ф.03 ПС Фралёво, ВЛ-10кВ фид. 09 ПС Малышево действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ф.08 ПС Кладово в пролете опор №45-55, ВЛ-10кВ Ф.05 ПС Сулежский Борок в пролете опор №35-45, ВЛ-10кВ фид. 06 ПС Ривзавод в пролете опор №110-120, ВЛ 10кВ Ф.03 ПС Фралёво в пролете опор №110-120, ВЛ-10кВ фид. 09 ПС Малышево в пролете опор №62-72 с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 09.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2023 г. Описание проведённых работ: Проведён внеплановый осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ Ф.08 ПС Кладово в пролете опор №45-55, ВЛ-10кВ Ф.05 ПС Сулежский Борок в пролете опор №35-45, ВЛ-10кВ фид. 06 ПС Ривзавод в пролете опор №110-120, ВЛ 10кВ Ф.03 ПС Фралёво в пролете опор №110-120, ВЛ-10кВ фид. 09 ПС Малышево в пролете опор №62-72 дефекты. Срок исполнения: 10.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.02.2023 г.
4526 | 428 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Сафоновский РЭС | 2023-02-14 16:42 | 2023-02-14 17:26 | 3.4.9.3, Причиной аварийного отключения ВЛ-623 ПС Сафоново явилось КЗ на ведомственной ТП-245П. |  | Мероприятие: Техническое Направить претензионное письмо в адрес потребителя по факту отключения ВЛ-623 ПС Сафоново Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Латышев П.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.03.2023 г. Описание проведённых работ: претензионное письмо в адрес потребителя по факту отключения ВЛ-623 ПС Сафоново
4527 | 379 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Черемисиновский РЭС | 2023-02-14 16:36 | 2023-02-14 18:52 | 3.4.12.2.3, Оперативным отключением ВЛ 10кВ № 11 ПС Черемисиново явилось "земля" в сети 10кВ в результате перектытия провода фазы "С" с траверсой опоры №108 из-за упавшей ветки с дерева растущего в вне охранной зоны ВЛ под воздействием ветра. | 4.12, Перекрытие провода фазы "С" с траверсой опоры №108 по ВЛ 10кВ №11 ПС Черемисиново произошло из-за упавшей ветки с дерева растущего в вне охранной зоны ВЛ, под воздействием ветра | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 10кВ №11 ПС Черемисиново. Срок исполнения: 11.04.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Черемисиновского РЭС Павлов А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.04.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый инженерный осмотр ВЛ 10кВ №11 ПС Черемисиново. Мероприятие: Организационное По результату осмотра ВЛ 10кВ №11 ПС Черемисиново наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 11.04.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Черемисиновского РЭС Павлов А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.04.2023 г. Описание проведённых работ: По результату осмотра ВЛ 10кВ №11 ПС Черемисиново намечены мероприятия по устранению выявленных замечаний
4528 | 807 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС | 2023-02-14 16:36 | 2023-02-14 19:30 | 3.4.12.1.2, Отключение ВЛ-10кВ фид. 1 ПС Максатиха произошло по причине междуфазного КЗ из-за обрыва проводов фаз "В", "С" в пролете опор №130-131 в результате налипания мокрого снега, образование гололеда и сложных отложений на проводах. | 4.4.4, В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода ВЛ-10кВ фид. 1 ПС Максатиха фаз "В , С" и изменения его габарита при прохождении атмосферного фронта, произошел обрыв проводов фаз "В", "С" в пролете опор №130-131, что послужило причиной возникновения междуфазного КЗ и отключения ВЛ-10кВ фид. 1 ПС Максатиха действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ фид. 1 ПС Максатиха пролетах опор №125-135 с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 09.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ фид. 1 ПС Максатиха пролетах опор №125-135. Срок исполнения: 10.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.02.2023 г.
4529 | 435 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2023-02-14 16:30 | 2023-02-14 18:26 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 091 явился обрыв провода в пролёте опор №2 - №3 упавшим деревом из-за пределов охранной зоны при неблагоприятных погодных условиях(порывы ветра). | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ-0,4кВ №2 ТП 221 явилось междуфазное короткое замыкание вследствие схлеста при обрыве проводов в пролете опор №2 -№3 в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить кронирование деревьев угрожающих падением на провода ВЛ в пролёте опор №2-№3 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 221. Срок исполнения: 07.04.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Нуфриченков А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.04.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено кронирование деревьев угрожающих падением на провода ВЛ в пролёте опор №2-№3 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 221.
4530 | 398 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Корочанский РЭС | 2023-02-14 16:28 | 2023-02-14 17:26 | 3.4.8.5.2, Отключение действием МТЗ и неуспешное включение по ТУ МВ ЛЭП 10 кВ №6 ПС 110 кВ Короча произошло из-за возникновения КЗ, в результате повреждения участка КЛ от ТП-605 до Р-602 ЛЭП 10кВ №6 ПС Короча строительной техникой при проведении землеройных работ. | 4.4.1, Повреждение участка КЛ от ТП-605 до Р-602 ЛЭП 10кВ №6 ПС Короча произошло вследствие механического воздействия строительной техники сторонней организации при проведении землеройных работ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №6 ПС 110 кВ Короча. Срок исполнения: 23.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Корочанского РЭС Белозерских В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №6 ПС 110 кВ Короча. Мероприятие: Организационное Обеспечить информирование населения (организаций) через СМИ об опасности приближения и нахождения в электроустановках, недопустимости нарушений Правил охраны электросетей. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Удовиченко А В Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 13.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Корочанского РЭС Белозерских В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ЛЭП 10кВ №6 ПС Короча разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в многолетний план-график работ. Мероприятие: Организационное Направить заявление в ОМВД России по Корочанскому району о привидении в непригодность объектов энергетики. Срок исполнения: 27.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Корочанского РЭС Белозерских В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено заявление в ОМВД России по Корочанскому району о привидении в непригодность объектов энергетики.
4531 | 805 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго |  |  | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 35кВ Брусово-Молдино вызвано межфазным к.з. при падении дерева на провода фаз "А" и "В", сваленного сильным порывом ветра, из вне охранной зоны в пролете опор № 49-50,с последующим падением дерева на землю. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева, сваленного сильным порывом ветра из вне охранной зоны, на провода фаз "А" и "В" в пролете опор №49-50 ВЛ 35кВ Брусово-Молдино произошло перекрытие проводов фаз "А" и "В" на ветки дерева в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-35кВ Брусово-Молдино действием токовой отсечки . | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-35кВ Брусово-Молдино для выявления возможных дефектов. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: нач.УСЛЭП ВВ ПБ Мисугин М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2023 г. Описание проведённых работ: работа выполнена Мероприятие: Техническое При выявлении дефектов по результатам внепланового осмотра ВЛ-35кВ Брусово-Молдино-устранить эти дефекты Срок исполнения: 03.03.2023 г. Ответственное лицо: нач.УСЛЭП ВВ ПБ Мисугин М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2023 г. Описание проведённых работ: работа выполнена
4532 | 790 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2023-02-14 16:20 | 2023-02-15 00:22 | 3.4.7.3.5, Трехразовое перегорание ПН-2 в РУ-0,4 кВ ТП №51 – ул. Солнечная, 1-й произошло по причине увеличения тока нагрузки выше номинального на ВЛ-0,4кВ №1 ТП №51 – ул. Солнечная, 1-й. | 4.13, В результате превышения тока нагрузки на ВЛ-0,4кВ №1 ТП №51 – ул. Солнечная, 1-й произошло трехразовое перегорание ПН-2 в РУ-0,4 кВ ТП №51 – ул. Солнечная, 1-й. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неактуальная информация о нагрузке потребителей на ВЛ 0,4 кВ от ТП №51 – ул. Солнечная, 1-й ВЛ 0,4 кВ от ТП №51 – ул. Солнечная, 1-й | Мероприятие: Техническое Произвести замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала ПН-2 в РУ-0,4 кВ ТП №51 – ул. Солнечная, 1-й Срок исполнения: 20.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.03.2023 г. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при замере нагрузки в период наибольшего потребления на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №51 – ул. Солнечная, 1-й. Срок исполнения: 24.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.03.2023 г. Мероприятие: Организационное Провести инструктаж персоналу Ржевского участка Ржевского РЭС по выполнению замера петли фаза-ноль для выбора тока срабатывания предохранителей в РУ-0,4кВ. Срок исполнения: 13.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2023 г.
4533 | 400 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС | 2023-02-14 16:19 | 2023-02-14 20:42 | 3.4.8.5.1, Вывод в ремонт по неотложной заявке ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Ржевка выполнен для производства аварийно-восстановительных работ по восстановлению провода фазы "А" в пролете опор №68-69 поврежденного остатками неизвестных летающих предметов в приграничной зоне (проведение СВО). | 4.4.5, Обрыв провода фазы "А" в пролете опор №68-69 ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Ржевка произошел вследствие повреждения остатками неизвестных летающих предметов в приграничной зоне. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Ржевка. Срок исполнения: 24.02.2023 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Ржевка Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Ржевка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 14.03.2023 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.02.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Ржевка разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ
4534 | 401 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС | 2023-02-14 16:19 | 2023-02-14 20:10 | 3.4.8.5.1, Вывод в ремонт по неотложной заявке ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ Ржевка выполнен для производства аварийно-восстановительных работ по ремонту провода фазы "А" в пролете опор №6/19-6/20 поврежденного остатками неизвестных летающих предметов в приграничной зоне (проведение СВО). | 4.4.5, Расплетение провода фазы "А" в пролете опор №6/19-6/20 ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ Ржевка произошел по причине огневого воздействия при проведении СВО. | Мероприятие: Организационное Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ Ржевка. Срок исполнения: 24.02.2023 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.02.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ Ржевка Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ Ржевка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 14.03.2023 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.02.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ Ржевка разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
4535 | 434 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС | 2023-02-14 16:15 | 2023-02-14 17:14 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №2 ТП-818 ВЛ-1006 ПС Мазальцево явилось повреждение в ВЩУ потребителя на опоре № 4-1. |  | Мероприятие: Организационное Направить претензионное письмо потребителю. Срок исполнения: 17.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Смоленского РЭС Суражевский С.В Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено претензионное письмо потребителю.
4536 | 351 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Верховский РЭС | 2023-02-14 15:49 | 2023-02-14 15:59 | 3.4.9.3, В результате неисправности на ВЛ-10 кВ №12 ПС 110 кВ Русский Брод (на балансе АО "РЖД") произошло отключение ВЛ действием защит.
4537 | 802 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Весьегонский РЭС | 2023-02-14 15:40 | 2023-02-14 15:49 | 3.4.12.1.1, Отключение ВЛ-10кВ №13 ПС Григорово произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за схлеста проводов фаз "В", "С" в пролете опор №6/19-6/20, вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения габарита с приближением к соседнему проводу в пролете опор №6/19-6/20. | 4.4.4, В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения их габарита с приближением к соседнему проводу в пролете опор №6/19-6/20 ВЛ-10кВ №13 ПС Григорово при прохождении атмосферного фронта, произошел схлест проводов фаз "В", "С", что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №13 ПС Григорово действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №13 ПС Григорово в пролете опор №6/15-6/25 с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 24.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Весьегонского РЭС Мингалеев С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.02.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №13 ПС Григорово в пролете опор №6/15-6/25 с целью выявления наличия дефектов. Мероприятие: Организационное Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №13 ПС Григорово в пролете опор №6/15-6/25 дефекты. Срок исполнения: 25.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Весьегонского РЭС Мингалеев С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.02.2023 г. Описание проведённых работ: Дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ-10кВ №13 ПС Григорово в пролете опор №6/15-6/25, включены в план работ на 2023 г.
4538 | 306 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Нерехтский РЭС | 2023-02-14 15:36 | 2023-02-14 15:39 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре (до 17 м/с) произошло падение ветки на провода ВЛ 0,4 кВ ф. № 2 Пансионат от ТП-103 д. Марьинское в пролете опор № 1 - № 2, вследствие этого возникло междуфазное короткое замыкание, которое привело к перегоранию ПП-0,4кВ в РБ-0,4кВ Ф.№2 Пансионат на ТП-103. В дальнейшем при порыве ветра, ветка дерева упала на землю под провода ВЛ. Повреждений ВЛ-0,4 кВ нет. Информация по метеоусловиям приложена к акту. | 4.4.3, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 2 Пансионат от ТП-103, явилось короткое замыкание вследствие падения ветки дерева на провода ВЛ-0,4 кВ в пролете опор № 1 - № 2. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ ф. № 2 Пансионат от ТП-103 д. Марьинское с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ, особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ: сухие или гнилые деревья, ветви деревьев, а также сломанные деревья, лежащие на ветвях в сторону ВЛ. Срок исполнения: 06.03.2023 г. Ответственное лицо: Разгуляев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.02.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено. Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ-0,4 кВ ф. № 2 Пансионат от ТП-103 д. Марьинское устранить выявленные замечания при их наличии. Срок исполнения: 14.03.2023 г. Ответственное лицо: Разгуляев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено.
4539 | 804 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго |  |  | 3.4.7.3.5, Отказ при включении В 110кВ Бологое на ПС 110 кВ Вышний Волочек произошел по причине повреждения катушки включения В 110кВ Бологое (пробой изоляции) в результате старения изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1987 года. 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ 110кВ Леонтьево-Бочановка с отпайкой на ПС Академическая произошло по причине однофазного к.з. при обрыве грозотроса в пролете опор 88/66-89-0/67-0. При этом произошел схлест оборванного грозотроса с проводом фазы "А" (Грозотрос находится в эксплуатации с 1959г, в процессе длительной эксплуатации металл грозотроса утратил свою механическую прочность, подвергся коррозии и вследствии этих причин грозотрос оборвался в пролете опор 88/66-89-0/67-0). | 4.12, Пробой изоляции катушки включения В-110 кВ Бологое на ПС 110 кВ Волочек вызван старением изоляции обмотки катушки со снижением ее диэлектрических свойств в процессе длительного срока эксплуатации 1987 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой иоляции катушки включения В-110 Бологое на ПС Волочек на В-110 Бологое В-110 Бологое 4.6, Обрыв грозотроса на ВЛ 110кВ Леонтьево-Бочановка с отпайкой на ПС Академическая в пролете опор 88/66-89-0/67-0 вызван коррозионным износом (уменьшение поперечного сечения) в процессе длительной эксплуатации с 1959 года произошло ослабление его механической прочности (вытягивания жил троса) в месте разрыва. В результате обрыва грозотроса и захлеста его с проводом фазы "А" произошло однофазное КЗ вызвавшее отключение ВЛ 110кВ Леонтьево-Бочановка с отпайкой на ПС Академическая действием ДФЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв грозотроса на ВЛ 110кВ Леонтьево-Бочановка с отпайкой на ПС Академическая в пролете опор 88/66-89-0/67-0-из-за усталости металла на ВЛ 110кВ Леонтьево-Бочановка с отпайкой на ПС Академическая ВЛ 110кВ Леонтьево-Бочановка с отпайкой на ПС Академическая | Мероприятие: Техническое Выполнить верховой осмотр грозотроса в пролетах опор 85/63-88-0/67-3 на ВЛ 110кВ Леонтьево-Бочановка с отпайкой на ПС Академическая Срок исполнения: 21.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛЭП ВВПБ Мисугин М.В Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.03.2023 г. Описание проведённых работ: работа выполнена Мероприятие: Техническое При выявлении дефектов по результатам верхового осмотра грозотроса в пролетах опор 85/63-88-0/67-3 на ВЛ 110кВ Леонтьево-Бочановка с отпайкой на ПС Академическая-устранить эти дефекты Срок исполнения: 27.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛЭП ВВПБ Мисугин М.В Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.03.2023 г. Описание проведённых работ: работа выполнена Мероприятие: Техническое Выполнить проверку изоляции катушек включения и отключения В 110кВ Бологое, В 110кВ Новая 1 на ПС 110 кВ Вышний Волочек. Срок исполнения: 20.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник УПСП ВВПБ Журкин М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнена проверка изоляции катушек включения и отключения В 110кВ Бологое, В 110кВ Новая 1 на ПС 110 кВ Вышний Волочек. Мероприятие: Техническое По результатам проверки изоляции катушек включения и отключения В 110кВ Бологое, В 110кВ Новая 1 на ПС 110 кВ Вышний Волочек устранить выявленные дефекты. Срок исполнения: 30.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник УПСП ВВПБ Журкин М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.03.2023 г. Мероприятие: Организационное Включить в программу ТОиР 2024 года восстановление демонтированного грозотроса в пролете опор № 88/66-89-0/67-3 на ВЛ 110кВ Леонтьево-Бочановка с отпайкой на ПС Академическая. Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛЭП ВВПБ Мисугин М.В Состояние: Не выполнено
4540 | 433 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2023-02-14 15:29 | 2023-02-14 16:11 | 3.4.12.5.2, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №1 ТП-091 явилось кратковременное неустойчивое КЗ на ответвлению к дому №35,ул.Большая Советская опор №2 ВЛ 0,4 кВ № ТП 091 из-за схода снега с крыши МКЖД при переходе температуры воздуха через 0. | 4.4.5, Причиной приведшей к отключению ВЛ-0,4кВ №1 ТП 091 явилось однофазное короткое замыкание вследствие схлеста проводов на ответвлению к дому №35,ул.Большая Советская опора №2 в результате механического воздействия при сходе снега с крыши МКЖД на провода ВЛ. | Мероприятие: Организационное Направить претензионное письмо управляющей компании. Срок исполнения: 10.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Смоленского городского РЭС Мишин С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.03.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено претензионное письмо управляющей компании. ОАО "Жилищник"
4541 | 796 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС | 2023-02-14 15:21 | 2023-02-14 15:29 | 3.4.12.1.1, Отключение ВЛ 10 кВ № 13 ПС 35кВ Плоскошь произошло по причине междуфазного КЗ между проводами фаз «А» и «В» в результате схлеста проводов из-за уменьшения минимально-допустимого расстояния вследствие налипания с последующим обледенение большого количества снега на провод ф. «В» и изменения его габарита с приближением к проводу ф. «А» в пролете опор №64-65, при прохождения атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области, без обрыва проводов. | 4.4.4, В результате механического воздействия в следствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провод ф. «В» и изменения его габарита с приближением к проводу ф. «А» в пролете опор 64-65 ВЛ 10 кВ № 13 ПС 35кВ Плоскошь при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области, произошел схлест проводов фаз "А" и "В", в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 10 кВ № 13 ПС 35кВ Плоскошь действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр в пролете опор №60-70 ВЛ 10кВ №13 ПС Плоскошь с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №13 ПС Плоскошь произведен. Мероприятие: Организационное Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра в пролете опор №60-70 ВЛ 10кВ №13 ПС Плоскошь дефекты. Срок исполнения: 06.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.03.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №13 ПС Плоскошь произведен.
4542 | 247 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС | 2023-02-14 15:14 | 2023-02-14 16:52 | 3.4.7.3.1, Частичное отключение ВЛ-0,4 кВ ф1 от ТП 410 произошло по причине межфазного К.З. проводов от опоры № 1-5 к д. 90 из-за увеличенного провиса проводов при сильных порывах ветра. | 4.1.3, Схлёст проводов от опоры № 1-5 к д. 90 произошёл по причине сильного порывистого ветра, в результате разрегулировки стрелы провеса. Причина разрегулировки стрелы провеса проводов произошла по причине нарушения структуры материала в результате длительной эксплуатации путём растяжения провода на 10 %. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлёст проводов на ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 410 с. Студёные Выселки VN004-94801475 | Мероприятие: Техническое На ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 410 с. Студёные Выселки произвести осмотр на предмет выявления разрегулировки стрелы провеса проводов Срок исполнения: 21.03.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Мирохин Иван Владимирович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.03.2023 г. Мероприятие: Техническое При выявлении разрегулировки стрелы провиса проводов произвести их перетяжку Срок исполнения: 21.03.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Мирохин Иван Владимирович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.03.2023 г.
4543 | 795 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Западнодвинский РЭС | 2023-02-14 15:12 | 2023-02-14 16:10 | 3.4.12.1.1, Перегорание ПН-2 фазы "А" ВЛ-0,4кВ фид.№1 ТП №275 д.Селяне произошло по причине междуфазного КЗ между проводами фаз «А» и «В» в результате схлеста проводов из-за уменьшения минимально-допустимого расстояния вследствие налипания с последующим обледенение большого количества снега на провод ф. «В» и изменения его габарита с приближением к проводу ф. «А» в пролете опор №13-14, при прохождения атмосферного фронта по территории Запднодвинского района Тверской области, без обрыва проводов. | 4.4.4, В результате механического воздействия в следствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провод ф. «В» и изменения его габарита с приближением к проводу ф. «А» в пролете опор №13-14 ВЛ-0,4кВ фид.№1 ТП №275 д.Селяне, при прохождении атмосферного фронта по территории Западнодвинского района Тверской области, произошел схлест проводов фаз "А" и "В", в данном пролете опор, что послужило причиной Перегорания ПН-2 в РУ-0,4 кВ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ фид.№1 ТП №275 д.Селяне с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 17.03.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Западнодвинского РЭС Годухин О.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ фид.№1 ТП №275 д.Селяне с целью выявления наличия дефектов. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ фид.№1 ТП №275 д.Селяне дефектов. Срок исполнения: 20.03.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Западнодвинского РЭС Годухин О.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.03.2023 г. Описание проведённых работ: Включены в план работ выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ фид.№1 ТП №275 д.Селяне дефекты.
4544 | 315 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Буйский РЭС | 2023-02-14 14:57 | 2023-02-14 15:34 | 3.4.12.1.2, При аварийном обходе ВЛ 10 кВ Ф10-05 ПС 35/10 кВ Ликурга обнаружен обрыв провода фазы "С" в пролете опор №16-17. При падении провод лег на землю, что привело к возникновению однофазного замыкания на землю. Изоляторы не повреждены. Обрыв провода произошел по причине сильного налипания снега на проводах, а также сильного раскачивания провода от действия сильных порывов ветра 12-17 м/с. Оборудование РЗА работало правильно. | 4.4.4, Однофазное замыкание на землю из-за обрыва провода фазы "С" в пролете опор №16-17 ВЛ 10 кВ Ф10-05 ПС 35/10 кВ Ликурга. | Мероприятие: Техническое Провести осмотр ВЛ фидера 10-05 ПС 35/10 кВ Ликурга с целью выявления налипания снега на проводах после прохождения атмосферного фронта. Срок исполнения: 14.03.2023 г. Ответственное лицо: Успенский Николай Анатольевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.03.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ фидера 10-05 ПС 35/10 кВ Ликурга. Мероприятие: Техническое Устранить выявленные замечания по результатам осмотра фидера 10-05 ПС 35/10 кВ Ликурга. Срок исполнения: 21.03.2023 г. Ответственное лицо: Успенский Николай Анатольевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.03.2023 г. Описание проведённых работ: Замечаний нет, устранение не требуется.
4545 | 251 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Чаплыгинский РЭС | 2023-02-14 14:45 | 2023-02-14 16:18 | 3.4.12.2.3, Падение ветки дерева на провода опоры № 37, растущего вне охранной зоны ВЛ 10 кВ Ферма левая, сорванной сильным порывистым ветром. | 4.4.3, Механическое воздействие, вызванное падением на провода опоры № 37 ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ 10 кВ Ферма левая, в результате воздействия сильного порывистого ветра. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ 10 кВ Ферма левая. Срок исполнения: 20.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Киреев С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.03.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен осмотр ВЛ-10 кВ Ферма Левая Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев, угрожающих падением на ВЛ 10 кВ Ферма левая, произвести вырубку (обрезку крон). Срок исполнения: 20.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Киреев С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.03.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен осмотр ВЛ-10 кВ Ферма Левая
4546 | 829 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС |  |  | 3.4.12.1.1, Отключение ВЛ 10кВ №15 от ПС 35/10кВ Городок произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за схлёста проводов фаз "A", "B", вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на проводах и изменения габарита с приближением к соседнему проводу в пролете опор №106 - 107. | 4.4.4, В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на проводах и изменения их габарита с приближением к соседнему проводу в пролёте опор №106 - 107 ВЛ 10кВ №15 от ПС 35/10кВ Городок при прохождении атмосферного фронта, произошел кратковременный схлёст проводов фаз "A", "B", что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №15 от ПС 35/10кВ Городок действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №15 от ПС 35/10кВ Городок для выявления возможных дефектов. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: нач. Вышневолоцкого РЭС Васильев В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.02.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №15 от ПС 35/10кВ Городок для выявления возможных дефектов Мероприятие: Организационное Включить в план работ выявленные дефекты при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №15 от ПС 35/10кВ Городок. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: нач. Вышневолоцкого РЭС Васильев В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.02.2023 г. Описание проведённых работ: При внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №15 от ПС 35/10кВ Городок дефекты, требующие устранения, не выявлены
4547 | 378 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Касторенский РЭС | 2023-02-14 14:36 | 2023-02-14 16:13 | 3.4.12.2.3, Причиной оперативного отключения ВЛ 10кВ № 04 ПС Восточная явилось необходимость устранения однофазного замыкания на землю, вследствие перекрытия провода ф "С" с траверсой на опоре №43 упавшей веткой, с высокорослого дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ под воздействием ветра до 15 м/с. | 4.4.3, Причиной перекрытия провода фазы "С" с траверсой на опоре №43 по ВЛ 10кВ № 04 ПС Восточная явилась упавшая ветка на провода с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 10кВ № 04 ПС Восточная. Срок исполнения: 22.04.2023 г. Ответственное лицо: ГИ РЭС Дойчев М.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.04.2023 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 22.04.2023 г. Ответственное лицо: ГИ РЭС Дойчев М.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.04.2023 г.
4548 | 155 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2023-02-14 14:35 | 2023-02-14 16:30 | 3.4.7.3.1, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дома №43 пер.Кромской 43 с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП3178 ф.608 РП05. | 4.13, Нарушение (окисление) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП3178 ф.608 РП05 с медным проводом потребителя на доме №43 пер. Кромскому привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП3178 ф.608 РП05 в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 14.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП3178 ф.608 РП05 в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро".
4549 | 307 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2023-02-14 14:30 | 2023-02-14 15:04 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре (до 17 м/с) произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ, на провода ВЛ-0,4 кВ в пролете опор №3 - №4, вследствие этого возникло междуфазное короткое замыкание, которое привело перегоранию н/в предохранителей вывода ВЛ-0,4кВ от ТП 266 на Галическую. В дальнейшем ветка слетела с проводов ВЛ. Повреждений ВЛ-0,4 кВ нет. Ремонтные работы на ВЛ не требуются. Информация по метеоусловиям приложена к акту. | 4.4.3, В результате падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны на провода ВЛ произошло междуфазное короткое замыкание, которое привело к перегоранию н/в предохранителей вывода ВЛ-0,4кВ от ТП 266 на Галическую. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4кВ от ТП 266 на Галическую, на предмет выявления деревьев и веток угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ. Срок исполнения: 20.03.2023 г. Ответственное лицо: Воронин О.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен обход ВЛ-0,4кВ от ТП 266 на Галическую Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ-0,4кВ от ТП 266 на Галическую устранить выявленные замечания при их наличии. Срок исполнения: 22.03.2023 г. Ответственное лицо: Воронин О.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выявленные дефекты на ВЛ-0,4кВ ТП 266 на Галическую устранили
4550 | 395 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2023-02-14 14:20 | 2023-02-14 18:22 | 3.4.7.3.5, Срабатывание ПН-2 фазы "В" ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 1124 ПС 110 кВ Донец произошло из-за превышения токов нагрузки по фазе "В", превышающих номинал (на 6А), вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание цепи 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "В", превышающих номинал на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 1124 ПС 110 кВ Донец из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальным данным плавкой вставки ПН-2 фазы "В" на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 1124 ПС 110 кВ Донец ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 1124 ПС 110 кВ Донец | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 1124 ПС 110 кВ Донец. Срок исполнения: 03.03.2023 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 1124 ПС 110 кВ Донец. Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 1124 ПС 110 кВ Донец. Срок исполнения: 03.03.2023 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнена проверка равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 1124 ПС 110 кВ Донец. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 17.03.2023 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
4551 | 427 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Сафоновский РЭС | 2023-02-14 14:17 | 2023-02-14 16:15 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4кВ Л-4 от ТП-43 произошло вследствие короткого замыкания, возникшего в результате перекрытия проводов ВЛ на участке от опоры 11-12 упавшим деревом из-за границ охранной зоны ВЛ при сильных порывах ветра. | 4.4.3, Обрыв проводов марки АС-35 от опоры №11-12 произошел в результате нарушения электрической изоляции с последующим возникновением КЗ, при падении дерева. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв проводов марки АС-35 на ВЛ-0,4кВ Л-4 от ТП-43 ВЛ-625С VN004-96709709 | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ Л-4 от ТП-43 целью выявления деревьев и веток, угрожающих падением на провода ВЛ и находящихся за пределами охранной зоны ВЛ Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Барбасов С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2023 г. Описание проведённых работ: Внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ Л-4 от ТП-43 целью выявления деревьев и веток, угрожающих падением на провода ВЛ и находящихся за пределами охранной зоны ВЛ Мероприятие: Организационное По результатам проведенного осмотра ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП -43 разработать план мероприятий по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Латышев П.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.03.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам проведенного осмотра ВЛ-0,4 кВ Л-4 ТП -43 план мероприятий не требуется.
4552 | 480 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2023-02-14 14:13 | 2023-02-14 16:10 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10 кВ №6 Оголинский ПС 110/10 кВ Туфаново в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №87-№88 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №87-№88 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ 10 кВ №6 Оголинский ПС 110/10 кВ Туфаново, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №6 Оголинский ПС 110/10 кВ Туфаново с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Козлов А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.03.2023 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 10 кВ №6 Оголинский ПС 110/10 кВ Туфаново, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Козлов А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.03.2023 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр
4553 | 308 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Нерехтский РЭС | 2023-02-14 14:08 | 2023-02-14 15:32 | 3.4.7.3.5, В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой изоляции кабеля на целом месте на участке ТП-41 - ТП-25 Ф. 625 ПС СУ ГРЭС (Кабель в эксплуатации с 1997 года). Последнее плановое испытание КЛ-6 кВ Ф. 625 ПС СУ ГРЭС участок ТП-41 -- ТП-25 было проведено 14.05.2020 электромонтером бригады по диагностике электрооборудования Костромского РЭС Кориным А.В. Кабель испытание выдержал, дефектов не выявлено. | 4.12, Пробой изоляции с междуфазным замыканием жил КЛ-6 кВ на целом месте Ф.625 ПС СУ ГРЭС участок ТП-41 -- ТП-25. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Из-за снижения сопротивления изоляции произошел электрический пробой кабеля на целом месте. на Уч. КЛ 6 кВ ТП25-ТП41 KS006-9440002-007 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый тепловизионный контроль концевых кабельных муфт КЛ-6 кВ ф. 625 ПС СУ ГРЭС. Срок исполнения: 06.03.2023 г. Ответственное лицо: Разгуляев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.02.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено. Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр концевых муфт КЛ-6 кВ ф. 625 ПС СУ ГРЭС. Срок исполнения: 06.03.2023 г. Ответственное лицо: Разгуляев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.02.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра и ТВК КЛ-6 кВ ф. 625 ПС СУ ГРЭС устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 14.03.2023 г. Ответственное лицо: Разгуляев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено.
4554 | 67 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2023-02-14 13:53 | 2023-02-14 14:45 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации произошло снижение эксплуатационных свойств материала изоляции на КЛ 10 кВ РП 61 - ТП 650 , что привело в электропробою и межфазному замыканию. | 4.12, Межфазное короткое замыкание из-за пробоя изоляции на кабельном участке Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электропробой изоляции на КЛ 10 кВ РП 61 - ТП 650 | Мероприятие: Организационное Провести испытание повышенным напряжением КЛ 10 кВ РП 61 - ТП 650 Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник службы кабельных линий электропередачи Ковалевский С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.03.2023 г. Описание проведённых работ: Проведено испытание повышенным напряжением КЛ 10 кВ РП 61 - ТП 650
4555 | 938 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС | 2023-02-14 13:43 | 2023-02-14 16:39 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №15 от ПС 110/35/10 Удомля произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролёте опор №194 - №195 деревом, сломанным сильным порывом ветра, из вне охранной зоны ВЛ-10кВ, без обрыва провода, при прохождении циклона по территории Удомельского района Тверской области. | 4.4.3, В результате механического воздействия, при падении дерева, из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ на провода в пролете опор №194 - №195, ВЛ 10кВ №15 от ПС 110/35/10 Удомля под воздействием сильного порывистого ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, без обрыва проводов, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №15 от ПС 110/35/10 Удомля действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр в пролётах опор №195 - №215 ВЛ 10кВ №15 от ПС 110/35/10 Удомля с целью выявления дефектов, влияющих на аварийность. Срок исполнения: 03.03.2023 г. Ответственное лицо: гл.инженер Удомельского РЭС Клевцов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.02.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр в пролётах опор №195 - №215 ВЛ 10кВ №15 от ПС 110/35/10 Удомля Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре в пролётах опор №195 - №215 ВЛ 10кВ №15 от ПС 110/35/10 Удомля Срок исполнения: 07.03.2023 г. Ответственное лицо: гл.инженер Удомельского РЭС Клевцов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.02.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр в пролётах опор №195 - №215 ВЛ 10кВ №15 от ПС 110/35/10 Удомля
4556 | 108 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Унечский РЭС | 2023-02-14 13:25 | 2023-02-14 14:40 | 3.4.12.2.3, В результате сильного порывистого ветра произошло падение ветки с дерева, растущего за пределами охранной зоны, на провода ВЛ-6кВ ф.605 ПС 8НА в пролете опор №41/25-42/25. | 4.4.3, Падение ветки на провода ВЛ-6кВ ф.605 ПС 8НА в пролете опор №41/25-42/25 привело к короткому замыканию и отключению от действия РЗ В-6кВ ф.605 ПС 8НА. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-6кВ ф.605 ПС 8НА в пролете опор №41/25-42/25 угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 21.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Ковалев И.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произвели обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-6кВ ф.605 ПС 8НА в пролете опор №41/25-42/25 угрожающих падением на провода.
4557 | 314 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Буйский РЭС | 2023-02-14 13:19 | 2023-02-14 15:05 | 3.4.12.1.2, При аварийном обходе ВЛ 10 кВ Ф10-02 ПС 35/10 кВ Ликурга в пролёте опор №48-49 обнаружены следы падения снега под проводами ВЛ, налипание снега на провода после прохождения обильного снегопада. Вследствие увеличения стрелы провеса проводов ВЛ под тяжестью налипшего снега произошло уменьшение межфазного расстояния, межфазное К.З. и отключение ВЛ действием защит. Далее после освобождения проводов ВЛ от налипшего снега стрела провеса пришла в норму. РПВ успешно. Провода ВЛ не повреждены. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. При аварийном обходе ВЛ 10 кВ Ф10-08 ПС 110/10 кВ Буй (с) в пролёте опор №29-30 обнаружены следы падения снега под проводами ВЛ, налипание снега на провода после прохождения обильного снегопада. Вследствие увеличения стрелы провеса проводов ВЛ под тяжестью налипшего снега произошло уменьшение межфазного расстояния, межфазное К.З. и отключение ВЛ действием защит. Далее после освобождения проводов ВЛ от налипшего снега стрела провеса пришла в норму. РПВ успешно. Провода ВЛ не повреждены. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. | 4.4.4, Налипание снега на провода при прохождении атмосферного фронта. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ 10 кВ Ф10-02 ПС 35/10 кВ Ликурга с целью обнаружения дефектов, вызванных сильным налипанием снега на провода ВЛ. Срок исполнения: 14.03.2023 г. Ответственное лицо: Успенский Николай Анатольевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.03.2023 г. Описание проведённых работ: Внеплановый обход ВЛ 10 кВ Ф10-02 ПС 35/10 кВ Ликурга. Мероприятие: Техническое По итогам обхода ВЛ 10 кВ Ф10-02 ПС 35/10 кВ Ликурга устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 21.03.2023 г. Ответственное лицо: Успенский Николай Анатольевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.03.2023 г. Описание проведённых работ: Замечаний нет, устранение не требуется. Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ 10 кВ Ф10-08 ПС 110/10 кВ Буй (с) с целью обнаружения дефектов, вызванных сильным налипанием снега на провода ВЛ. Срок исполнения: 14.03.2023 г. Ответственное лицо: Медведев Сергей Владимирович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.03.2023 г. Описание проведённых работ: Внеплановый обход ВЛ 10 кВ Ф10-08 ПС 110/10 кВ Буй (с). Мероприятие: Техническое По итогам обхода ВЛ 10 кВ Ф10-08 ПС 110/10 кВ Буй (с) устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 21.03.2023 г. Ответственное лицо: Медведев Сергей Владимирович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.03.2023 г. Описание проведённых работ: Замечаний нет, устранение не требуется.
4558 | 158 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Почепский РЭС | 2023-02-14 12:30 | 2023-02-14 14:25 | 3.4.7.3.5, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дома №13 ул. Молодежная с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.3 ТП-52 ф.1010 ПС Почепская | 4.13, Нарушение (окисление) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.3 ТП-52 ф.1010 ПС Почепская с медным проводом потребителя на доме №13 ул. Молодежная привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф.3 ТП-52 ф.1010 ПС Почепская в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро" ул. Молодежная д. 13 Срок исполнения: 17.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Гришин Н. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведено восстановление контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф.3 ТП-52 ф.1010 ПС Почепская в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро" ул. Молодежная д. 13
4559 | 302 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Судиславский РЭС | 2023-02-14 12:24 | 2023-02-14 13:14 | 3.4.12.2.3, Причиной появления "земли" на ВЛ-10кВ ф. 10-01 Калинки явилось однофазное К.З. на "землю", возникшее вследствие перекрытия провода фазы "С" на рамку ВР-10кВ ТП-180 на опоре №8-1 упавшей веткой дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ. Оборудование не повреждено. Метеосправка приложена к акту. Оборудование РЗА работало правильно. | 4.4.3, Перекрытие провода фазы "С" на рамку ВР-10кВ ТП-180 на опоре №8-1 ВЛ-10 кВ ф. 10-01 ПС Калинки упавшей веткой дерева. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф. 10-01 ПС Калинки на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на провода (в том числе из-за пределов охранной зоны ВЛ). Срок исполнения: 22.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Мутовин Е.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф. 10-01 ПС Калинки на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на провода (в том числе из-за пределов охранной зоны ВЛ). Мероприятие: Техническое По результатам обследования опоры №8-1 и обхода ВЛ-10 кВ ф. 10-01 ПС Калинки устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 29.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Мутовин Е.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.03.2023 г. Описание проведённых работ: Проведено обследование опоры №8-1 и обход ВЛ-10 кВ ф. 10-01 ПС Калинки. Замечаний нет. Мероприятие: Техническое Выполнить обследование опоры №8-1 на ВЛ-10кВ Ф10-01 ПС Калинки на наличие неисправностей после прохождения токов к.з. Срок исполнения: 22.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Мутовин Е.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено обследование опоры №8-1 на ВЛ-10кВ Ф10-01 ПС Калинки на наличие неисправностей после прохождения токов к.з.
4560 | 380 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго |  |  | 3.4.12.2.1, Причиной вывода в ремонт по неотложной заявке №118 ВЛ 110 кВ Суджа-Льгов с отпайкой на ПС Черемошки явилась необходимость устранения дефекта – расплетения жил грозозащитного троса с возможным приближением к токоведущим частям ВЛ в пролете опор №№ 182-190, возникшего вследствие изменение свойств материала грозозащитного троса из-за длительного воздействия на него знакопеременных ветровых нагрузок. | 4.4.4, Причиной расплетения жил грозозащитного троса ВЛ 110 кВ Суджа-Льгов с отпайкой на ПС Черемошки в пролете опор №№ 182-190 явилось длительное воздействие на него знакопеременных ветровых нагрузок. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый инженерный осмотр ВЛ 110 кВ Суджа-Льгов с отпайкой на ПС Черемошки по всей длине ВЛ. Срок исполнения: 30.09.2023 г. Ответственное лицо: Начальник ЗУ СЛЭП Золотухин А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый инженерный осмотр ВЛ 110 кВ Суджа-Льгов с отпайкой на ПС Черемошки по всей длине ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам внепланового инженерного осмотра ВЛ 110 кВ Суджа-Льгов с отпайкой на ПС Черемошки разработать план-график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 30.09.2023 г. Ответственное лицо: Начальник ЗУ СЛЭП Золотухин А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.03.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам внепланового инженерного осмотра ВЛ 110 кВ Суджа-Льгов с отпайкой на ПС Черемошки разработан план-график устранения выявленных замечаний.
4561 | 788 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2023-02-14 11:57 | 2023-02-14 12:23 | 3.4.7.3.5, Перегорание ПН-2 в РУ 0,4 кВ на ТП 91 – Муравьевский тр. произошло по причине кратковременного схлеста проводов на вводе вдом от опоры №11/1а в результате увеличения стрелы провеса проводов в процессе эксплуатации. | 4.12, В результате увеличения стрелы провеса проводов в процессе эксплуатации на вводе в дом от опоры №11/1а под воздействием порывов ветра произошел кратковременный схлест проводов, что послужило причиной перегорания ПН-2 в РУ-0,4 кВ на ТП 91 – Муравьевский тр. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: увеличения стрелы провеса проводов в процессе эксплуатации на вводе в дом от опоры №11/1а на ВЛ 0,4 кВ от ТП 91 – Муравьевский тр. ВЛ 0,4 кВ от ТП 91 – Муравьевский тр. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №5 ТП 91 – Муравьевский тр. с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 22.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.03.2023 г. Мероприятие: Организационное Внести в план работ устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №5 ТП 91 – Муравьевский тр. Срок исполнения: 24.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.03.2023 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастерам Ржевского участка Ржевского РЭС о необходимости проведения технического обслуживания оборудования в соответствии с требованиями НТД Срок исполнения: 13.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2023 г.
4562 | 153 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2023-02-14 11:50 | 2023-02-14 13:44 | 3.4.9.3, В результате короткого замыкания в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности потребителя. |  | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр оборудования в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО «БрянскЭлектро». Срок исполнения: 14.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр оборудования в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО «БрянскЭлектро».
4563 | 494 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2023-02-14 11:41 | 2023-02-14 12:47 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4 кВ №11 ТП 152 Щедрино ВЛ 10кВ №8 Бегоулево ПС 35/10кВ "Щедрино" по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №3 - №4 веткой дерева, принесенной на провода порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №3 - №4 ВЛ 0,4 кВ №11 ТП 152 Щедрино ВЛ 10кВ №8 Бегоулево ПС 35/10кВ "Щедрино" веткой дерева, принесенной на провода порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №11 ТП 152 Щедрино ВЛ 10кВ №8 Бегоулево ПС 35/10кВ "Щедрино" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №11 ТП 152 Щедрино ВЛ 10кВ №8 Бегоулево ПС 35/10кВ "Щедрино" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр
4564 | 300 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Чухломский РЭС | 2023-02-14 11:40 | 2023-02-14 11:54 | 3.4.10.2, При осмотре ВЛ 10 кВ Ф10-02 ПС 35/10 кВ Судай на опоре №3 обнаружена птица, лежащая на изоляторе касаясь траверсы, что привело к возникновению однофазного замыкания на землю через траверсу и тело опоры. Оборудование РЗА работало правильно. | 4.12, Замыкание на землю произошло из-за птицы лежащей на изоляторе фазы "В", которая касалась траверсы опоры №3 ВЛ-10 кВ Ф10-02 ПС Судай. | Мероприятие: Техническое Произвести обследование опоры №3 ВЛ 10 кВ Ф10-02 ПС Судай в следствии протекания тока однофазного замыкания на землю через тело опоры. Срок исполнения: 10.03.2023 г. Ответственное лицо: Самодуров А. И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено обследование опоры №3 ВЛ 10 кВ Ф10-02 ПС Судай в следствии протекания тока однофазного замыкания на землю через тело опоры. Мероприятие: Техническое Выявленные в результате обследования опоры №3 ВЛ 10 кВ Ф10-02 ПС Судай замечания, устранить. Срок исполнения: 17.03.2023 г. Ответственное лицо: Самодуров А. И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.03.2023 г. Описание проведённых работ: Замечаний в результате обследования опоры №3 ВЛ 10 кВ Ф10-02 ПС Судай не выявлено.
4565 | 350 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Новосильский РЭС | 2023-02-14 11:40 | 2023-02-14 11:45 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия ветровой нагрузки, произошло падение ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4кВ №1 КТП№160 д. Каменка на провода фаз "В" и "С", что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода фаз "В" и "С" из вне охранной зоны ВЛ при сильной ветровой нагрузке в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4кВ №1 КТП№160 д. Каменка, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 КТП№160 д.Каменка и включить их в план работ РЭС. Срок исполнения: 20.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Зубарев А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.03.2023 г. Описание проведённых работ: Включены мероприятия в план работ Новосильского РЭС на 2023 год. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП№160 д.Каменка по всей длине. Срок исполнения: 20.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Зубарев А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП№160 д.Каменка по всей длине.
4566 | 424 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Починковский РЭС | 2023-02-14 11:25 | 2023-02-14 13:15 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ Л-1 от МТП-2-2 Митюшино послужило падение сломанной под действием порывистого ветра ветки дерева, из-за границы охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №1-6 - №1-7. | 4.4.3, Причиной перегорания ПН-2 фаза "В" на Р-0,4кВ ВЛ-0,4кВ Л-1 от МТП-2-2 Митюшино явилось схлестывание фазного и нулевого проводов из-за механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №1-6 - №1-7 с возникновением однофазного замыкания на землю и последующим падением ветки дерева на землю. | Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением веток на провода по ВЛ-0,4кВ Л-1 от МТП-2-2 Митюшино. Срок исполнения: 14.04.2023 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Семченков А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнена вырубка деревьев угрожающих падением веток на провода по ВЛ-0,4кВ Л-1 от МТП-2-2 Митюшино.
4567 | 139 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Клинцовский РЭС | 2023-02-14 11:20 | 2023-02-14 13:15 | 3.4.7.3, В результате длительной эксплуатации произошло старение и частичное разрушение изоляции на концевой муфте жилы фазы "А" ф2.6 ул. Октябрьская дом 9 КЛ ф2 ТП12 ф607 ПС Западная. | 4.12, Повреждение изоляции на фазе "А" КЛ ф2 ТП12 ф607 ПС Западная привело к КЗ и срабатыванию предохранителя ПН2, что послужило причиной прекращения подачи напряжения потребителям, проживающим по адресу: ул. Октябрьская д. 9. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования в ТП12 РУ 0,4 кВ с целью выявления недостатков. Срок исполнения: 15.03.2023 г. Ответственное лицо: Красовский В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр оборудования в ТП12 РУ 0,4 кВ с целью выявления недостатков.
4568 | 186 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Новозыбковский РЭС | 2023-02-14 11:10 | 2023-02-14 13:00 | 3.4.7.3.5, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дома №18 по ул. Транспортная с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.2 ГКТП-41 ф.106 ПС Индуктор. | 4.13, Нарушение (окисление) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.2 ГКТП-41 ф.106 ПС Индуктор с медным проводом потребителя на доме №18 по ул. Транспортная привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф.2 ГКТП-41 ф.106 ПС Индуктор в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 14.03.2023 г. Ответственное лицо: зам. начальника по эксплуатации Самусенко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф.2 ГКТП-41 ф.106 ПС Индуктор в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Мероприятие: Техническое По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. Срок исполнения: 14.03.2023 г. Ответственное лицо: зам. начальника по эксплуатации Самусенко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.02.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ.
4569 | 374 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС | 2023-02-14 11:01 | 2023-02-14 11:06 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ0,4 №3 от ТП176.118№1164 Дурнево скваж явилось короткое замыкание в пролете опор № 6-5, вызванное перекрытием проводов упавшей веткой с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием ветра | 4.4.3, Причиной перекрытия проводов в пролете опор № 6-5 по ВЛ0,4 №3 от ТП176.118№1164 Дурнево скваж явилось упавшая ветка с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием ветра. | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ0,4 №3 от ТП176.118№1164 Дурнево скваж разработать мероприятия и составить график их выполнения. Срок исполнения: 06.04.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.03.2023 г. Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ0,4 №3 от ТП176.118№1164 Дурнево скваж Срок исполнения: 06.04.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.03.2023 г.
4570 | 157 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Почепский РЭС | 2023-02-14 11:00 | 2023-02-14 13:00 | 3.4.7.3.5, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дома №8 ул. Нагорная с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.4 ТП-36 ф.1003 ПС Почепская | 4.13, Нарушение (окисление) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.4 ТП-36 ф.1003 ПС Почепская с медным проводом потребителя на доме №8 ул. Нагорная привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф.4 ТП-36 ф.1003 ПС Почепская в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро" ул. Нагорная 8. Срок исполнения: 16.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Гришин Н. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведено восстановление контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф.4 ТП-36 ф.1003 ПС Почепская в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро" ул. Нагорная 8.
4571 | 250 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Добринский РЭС | 2023-02-14 10:50 | 2023-02-14 13:46 | 3.4.12.2.3, Падение на провода в пролете опор № 64-65 ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ 10 кВ № 20 Нижняя Матренка в результате воздействия сильного порывистого ветра. | 4.4.3, Механическое воздействие, вызванное падением в пролете опор № 64-65 ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ 10 кВ № 20 Нижняя Матренка в результате воздействия сильного порывистого ветр | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ 10 кВ № 20 Нижняя Матренка. Срок исполнения: 20.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Губин Н.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.03.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ 10 кВ № 20 Нижняя Матренка. Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев, угрожающих падением на ВЛ 0,4 кВ № 3 ТП 026, произвести вырубку (обрезку крон). Срок исполнения: 20.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Губин Н.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.03.2023 г. Описание проведённых работ: Деревьев, угрожающих падением на ВЛ-10кВ №20 Нижняя Матренка не выявлено
4572 | 493 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2023-02-14 10:43 | 2023-02-14 11:51 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП 078 Лучинское-10 ВЛ 10кВ №5 Капитал ПС 110/10кВ "ТРК" по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №1-1 - №1-2 веткой дерева, принесенной на провода порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №1-1 - №1-2 ВЛ 0,4кВ №2 ТП 078 Лучинское-10 ВЛ 10кВ №5 Капитал ПС 110/10кВ "ТРК" веткой дерева, принесенной на провода порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 078 Лучинское-10 ВЛ 10кВ №5 Капитал ПС 110/10кВ "ТРК" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 078 Лучинское-10 ВЛ 10кВ №5 Капитал ПС 110/10кВ "ТРК" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр
4573 | 402 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС | 2023-02-14 10:30 | 2023-02-14 12:10 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ №1 ТП 377 ПС 110кВ Студенческая явилось однофазное короткое замыкание, произошедшее из-за схлестывания провода фазы "А" и нулевого провода в пролете опор №17-18, в результате обрыва провода фазы "А" в пролёте опор №11-12, из-за старения материала провода в сочетании с порывами ветра до 13 м/с. | 4.1.3, Обрыв провода фазы "А" в пролёте опор №17-18 на ВЛ 0,4кВ №1 ТП 377 ПС 110кВ Студенческая явилось изменение структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации, а также при сильных порывах ветра до 13 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации на ВЛ 0,4кВ №1 ТП 377 ПС 110кВ Студенческая | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 377 ПС 110кВ Студенческая по всей длине на предмет выявления дефектов. Срок исполнения: 16.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Дорохов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.02.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 377 ПС 110кВ Студенческая по всей длине на предмет выявления дефектов. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 377 ПС 110кВ Студенческая наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 17.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Дорохов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.02.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 377 ПС 110кВ Студенческая наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний.
4574 | 309 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2023-02-14 10:29 | 2023-02-14 11:55 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре (до 17 м/с) произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ, на провода ВЛ-0,4 кВ в пролете опор №6 - №7, вследствие этого возникло междуфазное короткое замыкание, которое привело перегоранию н/в предохранителей вывода район ул. Ярославская на ТП № 28. В дальнейшем ветка слетела с проводов ВЛ. Повреждений ВЛ-0,4 кВ нет. Ремонтные работы на ВЛ не требуются. Информация по метеоусловиям приложена к акту. | 4.4.3, В результате падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны на провода ВЛ произошло междуфазное короткое замыкание, которое привело к перегоранию н/в предохранителей вывода район ул. Ярославская на ТП № 28. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ район ул. Ярославская от ТП-28, на предмет выявления деревьев и веток угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ. Срок исполнения: 19.03.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Воронин О.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен обход ВЛ-0,4 кВ район ул. Ярославская от ТП-28 Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ район ул. Ярославская от ТП-28 устранить выявленные замечания при их наличии. Срок исполнения: 21.03.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Воронин О.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.03.2023 г. Описание проведённых работ: Замечаний нет
4575 | 425 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Рославльский РЭС | 2023-02-14 10:25 | 2023-02-14 10:48 | 3.4.7.3.5, Причиной повреждения силового кабеля марки АСБ 3*240 на целом прямолинейном участке КЛ-6кВ ЗТП-138 - ЗТП-22 КЛ 6кВ №601 ПС 110/35/6кВ ПС Рославль послужила коррозия оболочки силового кабеля и увлажнение бумажно-масляной изоляции, в результате изменения физических свойств кабеля в процессе длительной эксплуатации, в эксплуатации более 50 лет, с 1967 года. | 4.12, Причиной повреждения кабеля марки АСБ 3*240 на прямолинейном участке КЛ-6кВ ЗТП-138 - ЗТП-22 КЛ 6кВ №601 ПС 110/35/6кВ ПС Рославль послужила коррозия свинцовой оболочки силового кабеля с её разгерметизацией и нарушением электрической изоляции при увлажнении бумажно-масляной изоляции кабеля с последующим пробоем фазной изоляции одной жилы кабеля на оболочку и возникновением однофазного замыкания на "Землю". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции кабеля АСБ 3*240 на целом прямолинейном участке на КЛ-6кВ ЗТП-138 - ЗТП-22 KS006-9670004 | Мероприятие: Организационное Провести анализ повреждений участка КЛ-6кВ ЗТП-138 - ЗТП-22 КЛ 6кВ №601 ПС 110/35/6кВ ПС Рославль, с учетом количества установленных соединительных муфт. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Ст. мастер Никишов А.Е.. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.03.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен анализ повреждений участка КЛ-6кВ ЗТП-138 - ЗТП-22 КЛ 6кВ №601 ПС 110/35/6кВ ПС Рославль, с учетом количества установленных соединительных муфт. Мероприятие: Организационное По результатам проведенного анализа повреждений участка КЛ-6кВ ЗТП-138 - ЗТП-22 КЛ 6кВ №601 ПС 110/35/6кВ ПС Рославль, рассмотреть вопрос о необходимости замены данного кабеля с включением мероприятий в планы работ. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Ст. мастер Никишов А.Е.. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.03.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам проведенного анализа повреждений участка КЛ-6кВ ЗТП-138 - ЗТП-22 КЛ 6кВ №601 ПС 110/35/6кВ ПС Рославль, рассмотреть вопрос о необходимости замены данного кабеля с включением мероприятий в планы работ.
4576 | 373 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС | 2023-02-14 09:51 | 2023-02-14 10:00 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ0,4 №2 от ТП129.14№ 1154 Кутепово явилось короткое замыкание в пролете опор №4- 1-1, вызванное перекрытием проводов упавшей веткой с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием ветра | 4.4.3, Причиной перекрытия проводов в пролете опор №4- 1-1 по ВЛ0,4 №2 от ТП129.14№ 1154 Кутепово явилось упавшая ветка с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием ветра. | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ0,4 №2 от ТП129.14№ 1154 Кутепово разработать мероприятия и составить график их выполнения. Срок исполнения: 03.04.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.03.2023 г. Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ0,4 №2 от ТП129.14№ 1154 Кутепово Срок исполнения: 03.04.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.03.2023 г.
4577 | 311 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Пыщугский РЭС | 2023-02-14 09:40 | 2023-02-14 09:46 | 3.4.12.1.1, При аварийном обходе ВЛ 10 кВ Ф10-08 ПС Кривячка в пролетах опор №4/20-4/21 обнаружены следы схода снега с проводов. В результате чрезмерного налипания снега на провода ВЛ и увеличения стрелы провеса, произошел схлест проводов соседних фаз, от возникшего межфазного К.З. ВЛ отключилась действием защиты. После падения снега с проводов стрела провеса вернулась в норму, что позволило выполнить РПВ успешно. Оборудование РЗА работало правильно. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. | 4.4.4, Схлест проводов соседних фаз в пролете опор №4/20-4/21 ВЛ 10 кВ Ф10-08 ПС 35/10 кВ Кривячка под тяжестью налипшего снега. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-10 кВ Ф10-08 ПС 35/10 кВ Кривячка с целью обнаружения дефектов вызванных налипанием снега. Срок исполнения: 10.03.2023 г. Ответственное лицо: Гапонюк А.С. Мастер БД Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.03.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый инженерный осмотр ВЛ-10 кВ Ф10-08 ПС 35/10 кВ Кривячка с целью обнаружения дефектов вызванных налипанием снега. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф10-08 ПС 35/10 кВ Кривячка устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 24.03.2023 г. Ответственное лицо: Кузнецов С.И. Мастер РС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.03.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф10-08 ПС 35/10 кВ Кривячка замечания не выявлены.
4578 | 319 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2023-02-14 09:38 | 2023-02-14 13:27 | 3.4.7.3.5, Однофазное замыкание на землю на ВЛ 10 кВ №01(1) ПС 35 кВ Карамзино произошло из-за обрыва шлейфа фазы "В" на ПР-10 кВ КТП 10 кВ Игнатово-2, установленном на опоре №47/5А ВЛ-10 кВ №01(1) ПС 35 кВ Карамзино и касания им заземленных металлических частей ПР-10 кВ. Обрыв шлейфа фазы "В" произошел в результате потери механической прочности провода в процессе эксплуатации с 1963 года из-за нарушения структуры материала провода. | 4.1.3, Нарушение структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации с 1963 года привело к потере его механической прочности (к износу) в результате произошел под воздействием сильных порывов ветра обрыв провода шлейфа фазы "В" на ПР-10 кВ КТП 10 кВ Игнатово-2, установленном на опоре №47/5А ВЛ-10 кВ №01(1) ПС 35 кВ Карамзино. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрывшлейфа фазы "В" на ПР-10 кВ КТП 10 кВ Игнатово-2, установленном на опоре №47/5А на ВЛ-10кВ фид. № 01 (1) ПС Карамзино ВЛ-10кВ фид. № 01 (1) ПС Карамзино | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №01(1) ПС 35 кВ Карамзино в пролетах опор №№47-47/5А с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 24.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.03.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №01(1) ПС 35 кВ Карамзино в пролетах опор №№47-47/5А. Срок исполнения: 30.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.03.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастерам Зубцовского участка Ржевского РЭС о необходимости выполнения работ по техническому обслуживанию в полном объеме в соответствии с Перечнем работ выполняемых при техническом обслуживании ВЛ, приведенном в Таблице 1 раздела №4 РД 153-34.3.-20.662-98. Срок исполнения: 20.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.03.2023 г.
4579 | 372 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курчатовский РЭС | 2023-02-14 09:38 | 2023-02-14 10:01 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ № 2 ТП 288 явилось самоустранившееся двухфазное короткое замыкание, которое произошло в результате схлеста проводов в пролете опор № 4-5 по причине падения на провода ВЛ ветки, сломленной и наброшенной порывом ветра с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Самоустранившееся нарушение электрической изоляции ВЛ 0,4кВ № 2 ТП 288 по причине схлеста проводов в пролете опор № 4-5 в результате падения на провода ВЛ ветки, сломленной и наброшенной порывом ветра с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ № 2 ТП 288, особое внимание обращать на деревья, расположенные вне охранной зоны, но угрожающие падением веток на провода. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Курчатовского РЭС Панищев С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеплановый осмотр Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ № 2 ТП 288 составить график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Курчатовского РЭС Панищев С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.03.2023 г. Описание проведённых работ: составлен график устранения выявленных замечаний
4580 | 787 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2023-02-14 09:20 | 2023-02-14 09:43 | 3.4.7.3.5, Перегорание ПН-2 в РУ 0,4 кВ на КТП 10 кВ №111 д. Пирютино произошло по причине кратковременного схлеста проводов на вводе вдом от опоры №1/2 в результате увеличения стрелы провеса проводов в процессе длительной эксплуатации. | 4.12, В результате увеличения стрелы провеса проводов в процессе длительной эксплуатации на вводе в дом от опоры №1/2 под воздействием порывов ветра произошел кратковременный схлест проводов, что послужило причиной перегорания ПН-2 в РУ-0,4 кВ КТП 10 кВ №111 д. Пирютино. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: увеличения стрелы провеса проводов в процессе длительной эксплуатации на вводе в дом от опоры №1/2 на ВЛ-0,4кВ-111 д. Пирютино ВЛ-0,4кВ-111 д. Пирютино | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП 10 кВ №111 д. Пирютино с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 21.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.03.2023 г. Мероприятие: Организационное Внести в план работ устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 КТП 10 кВ №111 д. Пирютино. Срок исполнения: 24.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.03.2023 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастерам Ржевского участка Ржевского РЭС о необходимости проведения технического обслуживания оборудования в соответствии с требованиями НТД Срок исполнения: 13.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2023 г.
4581 | 794 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Западнодвинский РЭС | 2023-02-14 09:15 | 2023-02-14 09:17 | 3.4.12.1.1, Отключение ВЛ10кВ №10 ПС Западная Двина произошло по причине междуфазного КЗ между проводами фаз «А» и «В» в результате схлеста проводов из-за уменьшения минимально-допустимого расстояния вследствие налипания с последующим обледенение большого количества снега на провод ф. «В» и изменения его габарита с приближением к проводу ф. «А» в пролете опор №65– 66, при прохождения атмосферного фронта по территории Западнодвинского района Тверской области, без обрыва проводов. | 4.4.4, В результате механического воздействия в следствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провод ф. «В» и изменения его габарита с приближением к проводу ф. «А» в пролете опор №65 – 66 ВЛ10кВ №10 ПС Западная Двина при прохождении атмосферного фронта по территории Западнодвинского района Тверской области, произошел схлест проводов фаз «А» и «В», в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ10кВ №10 ПС Западная Двина действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр в пролетах опор №55-70 ВЛ10кВ №10 ПС Западная Двина с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 17.03.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Западнодвинского РЭС Годухин О.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр в пролетах опор №55-70 ВЛ10кВ №10 ПС Западная Двина с целью выявления наличия дефектов. Мероприятие: Организационное Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре в пролетах опор №55-70 ВЛ10кВ №10 ПС Западная Двина дефекты. Срок исполнения: 20.03.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Западнодвинского РЭС Годухин О.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2023 г. Описание проведённых работ: Включение в план работ выявленных при внеочередном осмотре в пролетах опор №55-70 ВЛ10кВ №10 ПС Западная Двина дефекты, не требуется.
4582 | 152 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2023-02-14 08:47 | 2023-02-14 10:40 | 3.4.7.3.1, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дома №6 ул. Комсомольская с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.3 ТП2209 ф.1001 ПС Свень. | 4.13, Нарушение (окисление) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.3 ТП2209 ф.1001 ПС Свень с медным проводом потребителя на доме №6 ул.Комсомольская привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф.3 ТП2209 ф.1001 ПС Свень в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 14.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф.3 ТП2209 ф.1001 ПС Свень в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро".
4583 | 401 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго В.Мамонский РЭС | 2023-02-14 08:18 | 2023-02-14 09:33 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения по неотложной заявке ВЛ-10кВ №12 ПС 110 В.Мамон послужило однофазное замыкание на землю из-за повреждения на потребительском оборудовании Р-10 ТП-1205 ПС 110 В.Мамон, находящейся на балансе и обслуживании ООО «Агроэко-восток». | 4.12, Повреждение на потребительском оборудовании Р-10 ТП-1205 ВЛ-10кВ №12 ПС 110 В.Мамон, находящейся на балансе и обслуживании ООО «Агроэко-восток». | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю ООО «Агроэко-восток» о приведении потребительского оборудования ТП-1205 ВЛ-10кВ №12 ПС 110 В.Мамон , находящегося на балансе и обслуживании ООО «Агроэко-восток», в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ, с предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 22.03.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Маслов А.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2023 г. Описание проведённых работ: Направили письмо потребителю ООО «Агроэко-восток» о приведении потребительского оборудования ТП-1205 ВЛ-10кВ №12 ПС 110 В.Мамон , находящегося на балансе и обслуживании ООО «Агроэко-восток», в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ, с предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
4584 | 398 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Павловский РЭС | 2023-02-14 08:13 | 2023-02-14 10:15 | 3.4.12.2.3, Аварийное отключение ВЛ-10-1 ПС Б.Казинка произошло по причине возникновения двухфазного короткого замыкания из-за перекрытия воздушного промежутка между проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 170-171 веткой от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, сломленной и занесённой на провода сильными порывами ветра до 15 м/с | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор № 170-171, ВЛ-10-1 ПС Б.Казинка, произошло по причине механического воздействия на провода веткой от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, сломленной и занесённой на провода сильными порывами ветра до 15 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-10-1 ПС Б.Казинка, целью выявления деревьев, веток деревьев расположенных как в охранной, так и в не охранной зоны ВЛ, угрожающих падением на провода при сильных порывах ветра. Срок исполнения: 15.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Волков С.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведён внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-10-1 ПС Б.Казинка, целью выявления деревьев, веток деревьев расположенных как в охранной, так и в не охранной зоны ВЛ, угрожающих падением на провода при сильных порывах ветра. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-1 ПС Б.Казинка выявленные замечания и дефекты включить в план ремонта и ТО Срок исполнения: 15.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Волков С.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.03.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-1 ПС Б.Казинка замечаний не выявлено.
4585 | 806 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС | 2023-02-14 08:09 | 2023-02-14 08:15 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ 10кВ № 11 ПС Лощемля произошло в результате междуфазного КЗ из-за кратковременного схлеста проводов в пролете опор №99-100 по причине разрегулировки стрелы провеса провода в данном пролете опор. Разрегулировка стрелы провеса провода произошла в результате продольного наклона опоры №100. | 4.12, В результате продольного наклона опоры №100 ВЛ 10кВ № 11 ПС Лощемля произошла разрегулировка стрелы провеса провода в пролёте опор №99-100 и при порывах ветра два провода захлестнулись, произошло междуфазное КЗ и отключение ВЛ 10кВ № 11 ПС Лощемля действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременное выявление разрегулировки стрелы провиса провода в пролете опор №99-100 ВЛ 10кВ № 11 ПС Лощемля на ВЛ 10кВ № 11 ПС Лощемля ВЛ 10кВ № 11 ПС Лощемля | Мероприятие: Техническое Произвести выправку опоры №100 и перетяжку провода в пролете опор №99-100 ВЛ 10кВ № 11 ПС Лощемля . Срок исполнения: 15.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное Всему ремонтному и оперативно-ремонтному персоналу Бежецкого РЭС провести внеплановый инструктаж по вопросам качества проведения плановых осмотров ВЛ. Срок исполнения: 07.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.03.2023 г. Описание проведённых работ: Проведён внеплановый осмотр ВЛ
4586 | 395 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Бобровский РЭС | 2023-02-14 07:59 | 2023-02-14 08:42 | 3.4.8.5.2, Аварийное отключение ВЛ 10кВ №1 ПС 35кВ Юдановка произошло по причине повреждения на потребительской ОВЛ от ВЛ 10кВ №1 ПС 35кВ Юдановка, находящаяся на балансе ООО "СХ Московское". | 4.12, Междуфазное замыкание по ВЛ 10кВ №1 ПС 35кВ Юдановка произошло по причине повреждения на потребительской ОВЛ от ВЛ 10кВ №1 ПС 35кВ Юдановка, находящаяся на балансе ООО "СХ Московское". | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю ООО «СХ Каменка» о приведении ОВЛ 10кВ за ЛР-1-3 ВЛ 10кВ №1 ПС 35кВ Юдановка в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Бобровского РЭС Киктев И.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.03.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо потребителю.
4587 | 400 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Каширский РЭС | 2023-02-14 07:57 | 2023-02-14 08:02 | 3.4.8.5.2, Аварийное отключение ВЛ-0,4 №1 от ТП 5-1 ПС Данково произошло в результате повреждения за ГЛ.РБ 0,4кВ в ВРУ 0,4кВ от оп. № 1 ВЛ-0,4 №1 от ТП 5-1 ПС Данково, находящемся на балансе и обслуживании потребителя Мобиком Центр. | 4.12, Повреждение за ГЛ.РБ 0,4кВ в ВРУ 0,4кВ от оп. № 1 ВЛ-0,4 №1 от ТП 5-1 ПС Данково, находящемся на балансе и обслуживании потребителя Мобиком Центр произошло из-за пробоя изоляции. | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю Мобиком Центр о приведении потребительского оборудования ВЛ-0,4 №1 от ТП 5-1 ПС Данково в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования Срок исполнения: 20.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Седых А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.02.2023 г.
4588 | 310 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Парфеньевский РЭС | 2023-02-14 07:35 | 2023-02-14 09:10 | 3.4.12.1.2, При проведении аварийного обхода ВЛ-10 кВ Ф 10-22 ПС 35/10 кВ Матвеево обнаружено налипание снега на проводах и обрыв вязки на опоре №92 фаза "В". Провод лег на траверсу, что и явилось причиной замыкания на "землю" через тело опоры. Причиной обрыва вязки стало её ослабление под тяжестью налипшего снега на провода ВЛ во время прохождения атмосферного фронта, сопровождающегося снегопадом и порывами ветра до 17м/с. Вязка выполнена без нарушений технологии монтажа проводом А-50. Состояние заземляющих спусков ВЛ соответствует норме. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. | 4.12, Обрыв вязки провода фазы "В" на опоре № 92 под тяжестью налипшего снега при прохождении атмосферного фронта. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф10-22 ПС 35/10 Матвеево с целью выявления дефектов крепления проводов ВЛ. Срок исполнения: 14.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Парфеньевского РЭС Соколов А.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.03.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр проведен Мероприятие: Техническое Произвести обследование опоры №92 ВЛ-10 кВ Ф 10-22 ПС 35/10 Матвеево в следствии протекания тока однофазного замыкания на «землю» через тело опоры. Срок исполнения: 14.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Парфеньевского РЭС Соколов А.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2023 г. Описание проведённых работ: обследование проведено Мероприятие: Техническое Выявленные замечания по результате обследование опоры № 92 и верхового осмотра ВЛ-10 кВ Ф10-22 ПС 35/10 Матвеево устранить. Срок исполнения: 22.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Парфеньевского РЭС Соколов А.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2023 г. Описание проведённых работ: выполнено
4589 | 484 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Гаврилов- Ямский РЭС | 2023-02-14 07:10 | 2023-02-14 08:50 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №2 Поповка ПС 35/10кВ Селифонтово произошло вследствие КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №100-№101 через ветку дерева, принесенную порывом ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №100-№101 через ветку дерева, принесенную порывом ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №2 Поповка ПС 35/10кВ Селифонтово с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Борисов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №2 Поповка ПС 35/10кВ Селифонтово устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Борисов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ
4590 | 394 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2023-02-14 06:41 | 2023-02-14 08:40 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0,4кВ ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 801 ПС 35 кВ Таврово произошло из-за превышения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал (на 10А), вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание цепи 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал на ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 801 ПС 35 кВ Таврово из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальными данными автомата на ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 801 ПС 35 кВ Таврово VN004-00017668 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 801 ПС 35 кВ Таврово. Срок исполнения: 24.02.2023 г. Ответственное лицо: Ст.мастер РЭС Бурыка О.Л Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.02.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 801 ПС 35 кВ Таврово. Срок исполнения: 24.02.2023 г. Ответственное лицо: Ст.мастер РЭС Бурыка О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.02.2023 г. Описание проведённых работ: Замер нагрузок Мероприятие: Организационное По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 14.03.2023 г. Ответственное лицо: Ст.мастер РЭС Бурыка О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2023 г. Описание проведённых работ: Разработка плана мероприятий.
4591 | 371 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Медвенский РЭС | 2023-02-14 06:33 | 2023-02-14 06:36 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-10 кВ № 243.14 ПС 110/35/10 кВ Медвенка явилось короткое замыкание, вызванное схлестом проводов в пролете опор № 71-72, вследствие падения ветки с дерева, стоящего вне охранной зоны ВЛ, на провода под воздействием ветра. | 4.4.3, Причиной схлеста проводов в пролете опор № 71-72 по ВЛ-10 кВ № 243.14 ПС 110/35/10 кВ Медвенка, явилось падение ветки с дерева, стоящего вне охранной зоны ВЛ, на провода под воздействием ветра | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 10кВ № 243.14 от ПС 110/35/10 кВ Медвенка с составлением листа осмотра. Срок исполнения: 02.04.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Сергеев А.Ю Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.03.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное Составить график устранения замечаний, выявленных при осмотре ВЛ Срок исполнения: 02.04.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Сергеев А.Ю Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.03.2023 г. Описание проведённых работ: График устранения замечаний
4592 | 775 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2023-02-14 06:24 | 2023-02-14 06:30 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10кВ № 01 ПС Романово произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из за схлеста проводов в результате повреждения изолятора фазы "А", из-за потеря механической прочности по причине естественного износа (старения) оборудования в процессе длительной эксплуатации с 1981 года. | 4.1.3, В результате потери механической прочности материала изолятора установленного на приемной траверсе захода на ПС Романово слетел со штыря изолятора фазы "А", что привело к схлесту проводов фаз "А", "В", в результате чего возникло междуфазное КЗ и ВЛ-10кВ № 01 ПС Романово отключилась действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременное выявление и устранение дефекта - изолятор на приемной траверсе ПС Романово. на ВЛ-10кВ № 01 ПС Романово ВЛ-10кВ № 01 ПС Романово | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр изоляторов на приемной траверсе заходов на ПС Романово с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 02.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр изоляторов на приемной траверсе заходов на ПС Романово с целью выявления дефектов. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра приемной траверсы ПС Романово Срок исполнения: 02.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.03.2023 г. Описание проведённых работ: при проведении внеочередного осмотра приемной траверсы ПС Романово дефектов не выявлено.
4593 | 387 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Волоконовский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №8 ПС 110 кВ Волоконовка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, при перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз "А", "В" в пролёте опор №49-50 упавшей веткой дерева (растущего вне охранной зоны ЛЭП) при усилении ветра. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №49-50 ЛЭП 10 кВ №8 ПС 110 кВ Волоконовка произошло из-за механического воздействия при падении ветки дерева (растущего вне охранной зоны ЛЭП), на провода при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №8 ПС 110 кВ Волоконовка. Срок исполнения: 03.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Тимошевский А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 17.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Тимошевский А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.02.2023 г. Описание проведённых работ: Не требуется.
4594 | 388 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Волоконовский РЭС |  |  | 3.4.7.3.5, Отключение действием МТЗ ВВ 10кВ ВЛ 10кВ №4 ПС Волоконовка. произошло из-за возникновения двухфазного КЗ при пережоге в месте контактного соединения провода шлейфа фазы "С", с последующим кратковременным схлёстом проводов шлейфов фаз "В", "С" на Р 405 опора №6/1, вследствие изменения структуры материала контактного соединения в результате эксплуатации. | 4.10, Пережог провода шлейфа фазы "С" в месте контактного соединения на Р 405 опора №6/1 ВЛ 10 кВ №4 ПС 110 кВ Волоконовка произошёл вследствие изменения структуры материала контактного соединения в результате эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пережог провода шлейфа фазы "С" в месте контактного соединения на Р 405 опора №6/1 на ВЛ 10 кВ №4 ПС 110 кВ Волоконовка ВЛ 10 кВ №4 ПС 110 кВ Волоконовка | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №4 ПС 110 кВ Волоконовка. Срок исполнения: 03.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Тимошевский А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.02.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 17.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Тимошевский А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.02.2023 г. Описание проведённых работ: Ремонт шлейфа.
4595 | 325 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС | 2023-02-14 05:09 | 2023-02-14 14:35 | 3.4.7.3.5, В результате неудовлетворительного технического состояния оборудования в результате старения изоляции, изменения свойств материалов проходного изолятора фазы "А" ТП №370 ВЛ 10кВ № 01 ПС 35/10кВ Протасово при длительной эксплуатации (1985 г.в.) и неблагоприятных погодных условий, произошло нарушение электрической изоляции и повреждение изолятора фазы "А", что привело к возникновению однофазного замыкания на "землю" , устраненного оперативным отключением. | 4.1.3, В результате нарушения структуры материала проходного изолятора на ТП №370 ВЛ 10кВ № 01 ПС 35/10кВ Протасово при длительной эксплуатации (1985 г.в.) и неблагоприятных погодных условий, произошло повреждение изолятора, что привело к возникновению однофазного замыкания на "землю" , устраненного оперативным отключением. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры и изменение свойств материала при длительной эксплуатации проходного изолятора ТП 10/0,4кВ №370 Д.Вода ВЛ 10кВ №01 ПС 35/10кВ Протасово на ВЛ 10кВ № 01 ПС 35/10кВ Протасово ВЛ 10кВ № 01 ПС 35/10кВ Протасово | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №01 ПС 35/10кВ Протасово по всей длине. Срок исполнения: 15.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.02.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №01 ПС 35/10кВ Протасово разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС. Срок исполнения: 15.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.02.2023 г. Описание проведённых работ: разработаны мероприятия
4596 | 384 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Губкинский РЭС | 2023-02-14 04:58 | 2023-02-14 06:57 | 3.4.12.2.3, Отключение действием МТЗ с неуспешным АПВ и неуспешное включение по ТУ ВВ 10 кВ ВЛ 10кВ №1 ПС 35 кВ Б.Дворы произошло из-за возникновения КЗ в результате перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №42-43 веткой дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, при усилении ветра. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №42-43 ВЛ 10кВ №1 ПС 35 кВ Б.Дворы произошло из-за механического воздействия при падении ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, на провода при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ №1 ПС 35 Б.Дворы. Срок исполнения: 27.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Гречухин Владислав Иванович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 14.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Гречухин Владислав Иванович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны, включены в план работ.
4597 | 793 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС | 2023-02-14 04:50 | 2023-02-14 04:59 | 3.4.12.2.1, Отключение АВ-0,4кВ №1 в РУ-0,4 ТП Колдино-2 произошло по причине междуфазного КЗ, в результате схлеста проводов в пролете опор №7-8 под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области. | 4.4.4, В результате механического воздействия на провода в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4кВ №1 ТП Колдино-2 сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области произошел схлест проводов, что привело к отключению АВ-0,4кВ №1 в РУ-0,4 ТП Колдино-2. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр в пролетах опор №1-9 ВЛ-0,4кВ №1 ТП Колдино-2 с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП Колдино-2 произведен. Мероприятие: Организационное Устранить дефекты выявленные при внеочередном осмотре в пролетах опор №1-9 ВЛ-0,4кВ №1 ТП Колдино-2. Срок исполнения: 06.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.03.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП Колдино-2 произведен.
4598 | 369 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Беловский РЭС | 2023-02-14 04:38 | 2023-02-14 13:27 | 3.4.12.2.3, Из-за падения на ВЛ-10кВ веток от дерева растущего вне охранной зоне ВЛ-10кВ, под воздействием порыва ветра, произошло двухфазное, устойчивое короткое замыкание в пролёте опор №(6-1)-(6-2) ВЛ-10кВ №14 ПС "Мокрушино" и отключение ВЛ действиями защит. | 4.4.3, Вследствие падения на ВЛ-10кВ веток от дерева растущего вне охранной зоне ВЛ, в пролёте опор № (6-1)-(6-2) ВЛ-10кВ №14 ПС "Мокрушино", произошло нарушение воздушного промежутка между проводами, устойчивое, короткое замыкание и отключение ВЛ действиями защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №14 ПС Мокрушино Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Раздольев А.А. Завод-изготовитель: Прочие заводы Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведён внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №14 ПС Мокрушино Мероприятие: Организационное Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №14 ПС Мокрушино Срок исполнения: 21.03.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Раздольев А.А. Завод-изготовитель: Прочие заводы Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведён внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №14 ПС Мокрушино
4599 | 370 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Беловский РЭС | 2023-02-14 04:38 | 2023-02-14 12:20 | 3.4.12.2.1, Из-за срыва изолятора на опоре №65 под воздействием порыва ветра , произошло двухфазное, устойчивое короткое замыкание в пролёте опор №65-66 ВЛ-10кВ №12 ПС "Мокрушино" и отключение ВЛ действиями защит. | 4.4.4, Вследствие воздействия порыва ветра на провода ВЛ, на опоре №65 сорвало изолятор, и в пролёте опор № 65-66 ВЛ-10кВ №12 ПС "Мокрушино", произошло устойчивое, двухфазное, короткое замыкание и отключение ВЛ действиями защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №12 ПС Мокрушино Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Раздольев А.А. Завод-изготовитель: Прочие заводы Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведён внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №12 ПС Мокрушино Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №12 ПС 35/10кВ Мокрушино, составить график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Раздольев А.А. Завод-изготовитель: Прочие заводы Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.03.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №12 ПС 35/10кВ Мокрушино, составлен график устранения выявленных замечаний.
4600 | 813 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калязинский РЭС | 2023-02-14 04:23 | 2023-02-14 07:20 | 3.4.7.3.5, Отключение КВЛ 10кВ №18 ПС 110кВ Луч произошло по причине возникновения междуфазного КЗ при повреждении опорных изоляторов фаз "А" и "В" в РУ-10кВ КТП 142 (№5 Дымово быт) в результате снижения диэлектрических свойств изоляторов в процессе длительной эксплуатации с 1981г. | 4.12, Повреждение (пробой) опорных изоляторов 10кВ (типа ИО-10-3,75) фаз "А" и "В" в РУ-10кВ КТП 142 (№5 Дымово быт), запитанной от КВЛ 10кВ №18 ПС 110кВ Луч произошло из-за снижения диэлектрических свойств в результате старения фарфоровой изоляции в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не своевременная замена изношенного оборудования – верхних опорных изоляторов 10кВ (типа ИО-10-3,75) фазы "А" и "В" на КТП 142 (№5 Дымово быт) на КТП 142 (№5 Дымово быт) TP010-0069591 | Мероприятие: Техническое Провести диагностику состояния изоляции на КТП 142 (№5 Дымово быт) КВЛ 10кВ №18 ПС 110кВ Луч. Срок исполнения: 24.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калязинского РЭС Землин Р.В. Состояние: Выполнено с опозданием Фактический срок исполнения: 29.03.2023 г. Описание проведённых работ: Проведена диагностика состояния изоляции на КТП 142 (№5 Дымово быт) КВЛ 10кВ №18 ПС 110кВ Луч. Мероприятие: Организационное Включить в план работ дефекты, выявленные по результатам диагностики изоляции на КТП 142 (№5 Дымово быт) КВЛ 10кВ №18 ПС 110кВ Луч. Срок исполнения: 24.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калязинского РЭС Землин Р.В. Состояние: Выполнено с опозданием Фактический срок исполнения: 29.03.2023 г. Описание проведённых работ: Дефекты, выявленные по результатам диагностики изоляции на КТП 142 (№5 Дымово быт) КВЛ 10кВ №18 ПС 110кВ Луч не обнаружены. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастерам Калязинского РЭС о необходимости выполнения технического обслуживания ТП 10/0,4кВ для обеспечения их надежной работы в соответствии с требованиями НТД. Срок исполнения: 17.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калязинского РЭС Землин Р.В. Состояние: Выполнено с опозданием Фактический срок исполнения: 21.03.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый инструктаж мастерам Калязинского РЭС о необходимости выполнения технического обслуживания ТП 10/0,4кВ для обеспечения их надежной работы в соответствии с требованиями НТД.
4601 | 814 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калязинский РЭС | 2023-02-14 04:23 | 2023-02-14 04:29 | 3.4.12.2.3, Отключение КВЛ 10кВ №12 ПС 110кВ Луч произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролёте опор №55 - №56 деревьями, растущими за пределами охранной зоны ВЛ, нагнутым близко к проводам, при сильном порыве ветра, без повреждения проводов, при прохождении циклона по территории Калязинского района Тверской области. | 4.4.3, В результате механического воздействия, при наклоне деревьев к проводам в пролете опор №55 - №56 КВЛ 10кВ №12 ПС 110кВ Луч, под воздействием сильного порывистого ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения КВЛ 10кВ №12 ПС 110кВ Луч действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый осмотр КВЛ 10кВ №12 ПС 110кВ Луч в пролётах опор №52 - №70 для выявления возможных дефектов. Срок исполнения: 17.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калязинского РЭС Землин Р.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.03.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый осмотр КВЛ 10кВ №12 ПС 110кВ Луч в пролётах опор №52 - №70 для выявления возможных дефектов. Мероприятие: Организационное Включить в план работ дефекты, выявленные при внеплановом осмотре КВЛ 10кВ №12 ПС 110кВ Луч в пролётах опор №52 - №70. Срок исполнения: 18.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калязинского РЭС Землин Р.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.03.2023 г. Описание проведённых работ: Дефекты, выявленные при внеплановом осмотре КВЛ 10кВ №12 ПС 110кВ Луч в пролётах опор №52 - №70 не обнаружены.
4602 | 817 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торжокский РЭС | 2023-02-14 03:45 | 2023-02-14 12:59 | 3.4.12.1.1, ВЛ-10кВ №15 ПС 35/10 кВ Будово Отключение ВЛ-10кВ №15 ПС 35/10 кВ Будово произошло по причине междуфазного КЗ между проводами фаз "А" и "В" в результате схлеста проводов из-за уменьшения минимально-допустимого расстояния вследствие налипания с последующим обледенение большого количества снега на провод ф. "В" и изменения его габарита с приближением к проводу ф. "А" в пролете опор №35-№36, при прохождения атмосферного фронта по территории Торжокского района Тверской области, без обрыва проводов. ВЛ-10кВ Раменье от РП 10 кВ Б.Святцево Отключение ВЛ-10кВ Раменье от РП 10 кВ Б.Святцево произошло по причине междуфазного КЗ между проводами фаз "А" и "В" в результате схлеста проводов из-за уменьшения минимально-допустимого расстояния вследствие налипания с последующим обледенение большого количества снега на провод ф. "В" и изменения его габарита с приближением к проводу ф. "А" в пролете опор №81-№82, при прохождения атмосферного фронта по территории Торжокского района Тверской области, без обрыва проводов. | 4.4.4, ВЛ-10кВ №15 ПС 35/10 кВ Будово В результате механического воздействия в следствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провод ф. "В" и изменения его габарита с приближением к проводу ф. "А" в пролете опор №35-№36 ВЛ-10кВ №15 ПС 35/10 кВ Будово при прохождении атмосферного фронта по территории Торжокского района Тверской области, произошел схлест проводов фаз "А" и "В", в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №15 ПС 35/10 кВ Будово действием МТЗ. ВЛ-10кВ Раменье от РП 10 кВ Б.Святцево В результате механического воздействия в следствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провод ф. "В" и изменения его габарита с приближением к проводу ф. "А" в пролете опор №81-№82 ВЛ-10кВ Раменье от РП 10 кВ Б.Святцево при прохождении атмосферного фронта по территории Торжокского района Тверской области, произошел схлест проводов фаз "А" и "В", в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ Раменье от РП 10 кВ Б.Святцево действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №15 ПС 35/10 кВ Будово в пролетах опор №30-№40, ВЛ-10кВ Раменье от РП 10 кВ Б.Святцево в пролетах опор №76-№86 с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Немиро В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2023 г. Описание проведённых работ: осмотр Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №15 ПС 35/10 кВ Будово в пролетах опор №30-№40, ВЛ-10кВ Раменье от РП 10 кВ Б.Святцево в пролетах опор №76-№86. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Немиро В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2023 г. Описание проведённых работ: План работ
4603 | 367 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС | 2023-02-14 03:30 | 2023-02-14 03:56 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-10кВ 176.118 (Клюква) ПС Клюква явилось короткое замыкание в сети 10 кВ, из-за схлеста проводов, в пролете опор № 69-70 вследствие падения ветки дерева под воздействия ветровых нагрузок | 4.4.3, Причиной схлеста проводов в пролете опор №69- 70 на ВЛ-10кВ 176.118 (Клюква) ПС Клюква явилось падение ветки дерева на провода. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр трассы ВЛ-10кВ 176.118 (Клюква) ПС Клюква Срок исполнения: 01.04.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.03.2023 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-10кВ 176.118 (Клюква) ПС Клюква подготовить график устранения выявленных замечаний Срок исполнения: 01.04.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.03.2023 г.
4604 | 368 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС | 2023-02-14 03:30 | 2023-02-14 08:34 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ-10кВ 176.120 ПС Клюква явилось повреждения на потребительском ТП 1378. |  | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ 176.120 Подлесный Срок исполнения: 10.04.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.04.2023 г. Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю ТП-1378 о приведении своей электроустановки к требуемому техническому состоянию Срок исполнения: 10.04.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.04.2023 г.
4605 | 266 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Беловский РЭС | 2023-02-14 03:28 | 2023-02-14 03:32 | 3.4.12.2.3, Из-за падения на ВЛ-10кВ веток от дерева растущего вне охранной зоне ВЛ-10кВ, под воздействием порыва ветра, произошло неустойчивое короткое замыкание в пролёте опор №13-14 ВЛ-10кВ №174 ПС "Восход" и отключение ВЛ действиями защит. | 4.4.3, Вследствие падения на ВЛ-10кВ веток обломившихся от дерева растущего вне охранной зоне ВЛ, в пролёте опор №13-14 ВЛ-10кВ №174 ПС "Восход", произошло нарушение воздушного промежутка между проводами, неустойчивое короткое замыкание и отключение ВЛ действиями защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №174 ПС 110/10 кВ ПС "Восход". Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Раздольев А.А. Завод-изготовитель: Прочие заводы Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведён внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №174 ПС 110/10 кВ ПС "Восход". Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №174 ПС 110/10кВ ПС "Восход", составить график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Раздольев А.А. Завод-изготовитель: Прочие заводы Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.03.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №174 ПС 110/10кВ ПС "Восход", составлен график устранения выявленных замечаний.
4606 | 366 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Солнцевский РЭС | 2023-02-14 03:15 | 2023-02-14 06:12 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ №09 ПС 35кВ "Субботино" произошло в результате междуфазного к.з. из-за перекрытия проводов в пролете опор №179-180 упавшей веткой, с высокорослого дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ под воздействием ветра. | 4.4.3, Причиной короткого замыкания на ВЛ-10кВ №09 ПС 35кВ "Субботино" в пролете опор №179-180 явилось ветка, упавшая с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №09 ПС 35кВ Субботино Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Кудинов П.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено Мероприятие: Организационное На основании замечаний выявленных при осмотре ВЛ 10кВ №09 ПС 35кВ Субботино, разработать мероприятия и составить график их устранения. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Кудинов П.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено
4607 | 383 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС | 2023-02-14 02:58 | 2023-02-14 03:02 | 3.4.12.2.3, Отключение действием МТЗ с неуспешным АПВ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Водохранилище произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №31-32 веткой дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, при усилении ветра. | 4.4.3, Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз «А», «В» в пролете опор №31-32 ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Водохранилище произошло вследствие механического воздействия на провода ветки дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, при усилении ветра. | Мероприятие: Организационное Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Водохранилище. Срок исполнения: 24.02.2023 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.02.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Водохранилище Мероприятие: Организационное По результатам ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Водохранилище осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 14.03.2023 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.02.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Водохранилище осмотра разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ
4608 | 365 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Обоянский РЭС | 2023-02-14 02:45 | 2023-02-14 02:53 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ №417 ПС 110кВ Обоянь произошло в результате междуфазного к.з. из-за перекрытия проводов в пролете опор №22-23 упавшей веткой, с высокорослого дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ под воздействием ветра. | 4.4.3, Причиной короткого замыкания на ВЛ-10кВ №417 ПС 110кВ Обоянь в пролете опор №22-23 явилось ветка, упавшая с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №417 ПС 110кВ Обоянь. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Шикарев В.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-10кВ №417 ПС 110кВ Обоянь разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Шикарев В.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Не выполнено
4609 | 355 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Обоянский РЭС | 2023-02-14 02:45 | 2023-02-14 02:53 | 3.4.12.2.3, Причиной нарушения электроснабжения ВЛ 10кВ №4113 ПС 110кВ Обоянь явилось неустойчивое, короткое замыкание через тело принесенной от дерева растущего вне охранной зоне ВЛ, ветки в пролёте опор №1-1-1-2. | 4.4.3, Короткое замыкание на ВЛ 10кВ №4113 ПС 110кВ "Обоянь" произошло в результате падения на провода ВЛ в пролёте опор №1-1-1-2 , падения ветки от дерева , под воздействием ветровой нагрузки. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №4113 ПС 110кВ Обоянь Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Шикарев В.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-10кВ №4113 ПС 110кВ Обоянь разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Шикарев В.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Не выполнено
4610 | 116 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго |  |  | 3.4.13.2, Недостатком конструкции КП телемеханики (2013г. выпуска) является один свободный порт Ethernet, поэтому подключение к основному и резервному каналу осуществлялось через общий коммутатор Cisco WS-3560. | 4.20, Сбой настроек маршрутизатора CISCO WS-3560 на ПС 110 кВ Кирсановская из-за повреждения медиа-конвертора. | Мероприятие: Техническое Применить разработанную схему «Организации основного и резервного каналов ТМ с ПС 110кВ Кирсановская» Срок исполнения: 17.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник КУ СЭ СДТУиИТ Попов С.А., Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.03.2023 г. Описание проведённых работ: Основной и резервный каналы ТМ с ПС 110кВ Кирсановская реализованы по схеме исключающей применение общего каналообразующего оборудования и общей среды передачи данных. Мероприятие: Организационное Проработать схему «Организации основного и резервного каналов ТМ с ПС 110кВ Кирсановская», исключающую использование общего оборудования в основном и резервном каналах телемеханики, с учетом переконфигурирования КП. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: начальник ОЭ ТК Рязанов Р.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2023 г. Описание проведённых работ: Переработана схема «Организации основного и резервного каналов ТМ с ПС 110кВ Кирсановская», исключено использование общего оборудования в основном и резервном каналах телемеханики, с учетом переконфигурирования КП.
4611 | 107 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-02-14 02:18 | 2023-02-14 03:11 | 3.4.7.3.5, Причиной ТН явилось неудовлетворительное техническое состояние участка кабельной линии вследствие длительного эксплуатационного срока. | 4.12, Причиной отключения явилось нарушение электрической изоляции вследствие ее разрушения. | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт поврежденного участка кабельной линии КЛ-6кВ ТП-525--ТП-795. Выполнить высоковольтные испытания и измерения. Срок исполнения: 27.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен ремонт поврежденного участка кабельной линии КЛ-6кВ ТП-525--ТП-795. Выполнены высоковольтные испытания и измерения.
4612 | 394 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Отключение КЛ-6-310 ПС№6 действием защит произошло из-за повреждения на потребительском оборудовании ТП 6/0,4 кВ №310-15 от КЛ-6-310 ПС№6 находящейся на балансе и обслуживании АО "Воронежская Горэлектросеть". |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю АО "Воронежская Горэлектросеть" о приведении потребительской ТП 6/0,4 кВ №310-15 от КЛ-6-310 ПС№6 в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 01.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Дорохов А.А. Сторонняя организация: АО "Воронежская Горэлектросеть" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.03.2023 г. Описание проведённых работ: Направить письмо потребителю АО "Воронежская Горэлектросеть" о приведении потребительской ТП 6/0,4 кВ №310-15 от КЛ-6-310 ПС№6 в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
4613 | 393 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Грайворонский РЭС | 2023-02-14 01:54 | 2023-02-14 05:09 | 3.4.8.5.1, Появление сигнала «земля» на II секции шин 10 кВ ПС 110 кВ Грайворон произошло из-за падения провода фазы «С» на металлоконструкцию опоры №33 ЛЭП 10 кВ №8 в результате разрушения штыревого изолятора фазы «С» остатками летающих предметов во время обстрела в приграничной зоне (огневое воздействие при проведении СВО). | 4.4.5, Падение провода фазы «С» на металлоконструкцию опоры №33 ЛЭП 10 кВ №8 ПС 110 кВ Грайворон произошло в результате разрушения штыревого изолятора фазы «С» вследствие попадания в него остатков летающих предметов во время обстрела в приграничной зоне. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №8 ПС 110 кВ Грайворон. Срок исполнения: 24.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Синица Е.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ЛЭП 10 кВ №8 ПС 110 кВ Грайворон. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 17.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Синица Е.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений и включены в план работ.
4614 | 106 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Жуковский РЭС | 2023-02-14 01:35 | 2023-02-14 02:37 | 3.4.12.2.3, В результате сильного порывистого ветра произошло падение ветки с дерева, растущего за пределами охранной зоны, на провода ВЛ-10 кВ Ф-Речица от РП Речица в пролете опор №30-31. | 4.4.3, Падение ветки на провода ВЛ-10 кВ Ф-Речица от РП Речица в пролете опор №30-31 привело к короткому замыканию и отключению от действия РЗ В-10 кВ Ф-Речица от РП Речица. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-10 кВ Ф-Речица от РП Речица в пролете опор №30-31 угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 21.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Сафронов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведена обрезка веток на деревьях, растущих вне охранной зоны ВЛ.
4615 | 321 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС | 2023-02-14 00:06 | 2023-02-14 00:16 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ на провода фаз "А" и "С" ВЛ-10 кВ № 01 ПС 35/10 кВ Протасово под воздействием ветровой нагрузки в пролете опор №5-14-5-15, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. АПВ неуспешно, по причине не устранившегося КЗ в период работы АПВ. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ на провода фаз "А" и "С" ВЛ-10 кВ № 01 ПС 35/10 кВ Протасово под воздействием ветровой нагрузки в пролете опор №5-14-5-15, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №01 ПС 35/10кВ Протасово по всей длине. Срок исполнения: 14.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.02.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №01 ПС 35/10кВ Протасово разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС. Срок исполнения: 14.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.02.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр
4616 | 390 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Кр.Яружский РЭС | 2023-02-13 23:37 | 2023-02-14 00:38 | 3.4.8.5.1, Отключение действием МТЗ с неуспешным АПВ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №5 ПС 110 кВ Красная Яруга произошло из-за возникновения КЗ, в результате повреждения кабельной вставки от Р 1 10 кВ на опоре №75 до ВН-1 10 кВ в РУ 10 кВ ЗТП 505, вследствие огневого воздействия в приграничной зоне (проведение СВО). | 4.4.5, Повреждение кабельной вставки от Р 1 10 кВ на опоре №75 до ВН-1 10 кВ в РУ 10 кВ ЗТП 505 ЛЭП 10 кВ №5 ПС 110 кВ Красная Яруга, произошло вследствие механического воздействия на кабель, в результате огневого воздействия в приграничной зоне. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №5 ПС 110 кВ Красная Яруга. Срок исполнения: 25.02.2023 г. Ответственное лицо: Баранов А.Н. - гл. инженер РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведён внеплановый осмотр ЛЭП Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ЗТП 505 ПС 110 кВ Красная Яруга. Срок исполнения: 25.02.2023 г. Ответственное лицо: Баранов А.Н. - гл. инженер РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведён внеплановый осмотр ЗТП-505-1 Мероприятие: Техническое Произвести замену кабельной вставки от Р 1 10 кВ на опоре №75 до ВН-1 10 кВ в ЗТП 505 ЛЭП 10 кВ №5 ПС 110 кВ Красная Яруга. Срок исполнения: 16.05.2023 г. Ответственное лицо: Баранов А.Н. - гл. инженер РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведена замена КЛ-10кВ, произведено ВВ испытание КЛ-10кВ. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №5 ПС 110 кВ Красная Яруга разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 05.03.2023 г. Ответственное лицо: Баранов А.Н. - гл. инженер РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.03.2023 г. Описание проведённых работ: Включена в многолетний план-график комплексных ремонтов ВЛ 3-20 кВ филиала ПАО "Россети Центра" - "Белгородэнерго" Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ЗТП 505 ПС 110 кВ Красная Яруга разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 05.03.2023 г. Ответственное лицо: Баранов А.Н. - гл. инженер РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.03.2023 г. Описание проведённых работ: Включена в многолетний план-график комплексных ремонтов ТП-10/0,4кВ кВ филиала ПАО "Россети Центр" - "Белгородэнерго"
4617 | 391 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Кр.Яружский РЭС | 2023-02-13 23:37 | 2023-02-13 23:42 | 3.4.12.2.3, Отключение действием МТЗ с неуспешным АПВ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №4 ПС 110 кВ Красная Яруга произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, при кратковременном перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз "А", "В" в пролёте опор №№138-139 упавшей веткой дерева (растущего вне охранной зоны ЛЭП), вследствие усиления ветра. | 4.4.3, Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз «А», «В» в пролете опор №138-139 ЛЭП 10 кВ №4 ПС 110 кВ Красная Яруга произошло из-за механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны ЛЭП, при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №4 ПС 110 кВ Красная Яруга. Срок исполнения: 25.02.2023 г. Ответственное лицо: Баранов А.Н. - гл. инженер РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведён внеплановый осмотр ЛЭП Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 05.03.2023 г. Ответственное лицо: Баранов А.Н. - гл. инженер РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.03.2023 г. Описание проведённых работ: Включена в многолетний план-график комплексных ремонтов ВЛ 3-20 кВ филиала ПАО "Россети Центра" - "Белгородэнерго"
4618 | 392 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Кр.Яружский РЭС | 2023-02-13 23:37 | 2023-02-13 23:42 | 3.4.12.2.3, Отключение действием МТЗ с неуспешным АПВ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №11 ПС 110 кВ Красная Яруга произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, при кратковременном перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз "В", "С" в пролёте опор №№1/11-1/12 упавшей веткой дерева (растущего вне охранной зоны ЛЭП), вследствие усиления ветра. | 4.4.3, Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз «В», «С» в пролете опор №1/11-1/12 ЛЭП 10 кВ №11 ПС 110 кВ Красная Яруга произошло из-за механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны ЛЭП, при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №11 ПС 110 кВ Красная Яруга. Срок исполнения: 25.02.2023 г. Ответственное лицо: Баранов А.Н. - гл. инженер РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведён внеплановый осмотр ЛЭП Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 05.03.2023 г. Ответственное лицо: Баранов А.Н. - гл. инженер РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.03.2023 г. Описание проведённых работ: Включена в многолетний план-график комплексных ремонтов ВЛ 3-20 кВ филиала ПАО "Россети Центра" - "Белгородэнерго"
4619 | 107 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Дубровский РЭС | 2023-02-13 23:30 | 2023-02-14 00:33 | 3.4.12.2, При сильном порывистом ветре произошло схлест провода и падение ветки, с дерева растущего в охранной зоне, на провода фаз «В» и «А» в пролете опор № 80-81 ВЛ-10 кВ Ф-1003 ПС Алешинская | 4.12, Схлест провода и КЗ при сильном порывистом ветре. падение ветки, с дерева растущего в охранной зоне, на провода фаз «В» и «А» в пролете опор № 80-81 ВЛ-10 кВ Ф-1003 ПС Алешинская | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях растущих в охранной зоны ВЛ-10 кВ Ф-1003 ПС Алешинская в пролете опор № 80-81 угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 16.03.2023 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Кротов В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.02.2023 г. Описание проведённых работ: Обрезка веток, ВЛ-10 кВ Ф-1003 ПС Алешинская в пролете опор № 80-81 угрожающих падением на провода.
4620 | 304 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2023-02-13 23:14 | 2023-02-14 00:10 | 3.4.12.2.1, Перегорание ПН-2 в РУ-0,4 кВ на КТП 10 кВ Игнатово-2 произошло по причине возникновения КЗ из-за схлеста проводов в пролете опор №10-11 ВЛ 0,4 кВ №1 образовавшегося под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Зубцовского района Тверской области. | 4.4.4, В результате воздействия сильных порывов ветра на провода ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10 кВ Игнатово-2 при прохождении атмосферного фронта по территории Зубцовского района Тверской области произошел схлест проводов в пролете опор №10-11 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10 кВ Игнатово-2, что явилось причиной перегорания ПН-2 в РУ-0,4 кВ на КТП 10 кВ Игнатово-2. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП 10 кВ Игнатово-2 с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 20.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.03.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 КТП 10 кВ Игнатово-2 Срок исполнения: 24.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.03.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр
4621 | 320 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС | 2023-02-13 23:05 | 2023-02-13 23:42 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ на провода фаз "А" и "В" ВЛ-10 кВ № 03 ПС 35/10 кВ Протасово под воздействием ветровой нагрузки в пролете опор №110-111, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. АПВ неуспешно, по причине не устранившегося КЗ в период работы АПВ. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ на провода фаз "А" и "В" ВЛ-10 кВ № 03 ПС 35/10 кВ Протасово под воздействием ветровой нагрузки в пролете опор №110-111, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №03 ПС 35/10кВ Протасово по всей длине. Срок исполнения: 14.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.02.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №03 ПС 35/10кВ Протасово разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС. Срок исполнения: 14.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.02.2023 г. Описание проведённых работ: разработаны мероприятия
4622 | 774 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Конаковский РЭС | 2023-02-13 22:43 | 2023-02-13 23:06 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-0,4кВ №2 КТП 6/0,4кВ Садовая произошло по причине увеличения тока нагрузки выше номинального. | 4.13, В результате превышения тока нагрузки на ВЛ-0,4кВ №2 КТП 6/0,4кВ Садовая произошло отключение АВ-0,4кВ №2 КТП 6/0,4кВ Садовая действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не актуальная информация о нагрузке потребителей на ВЛ-0,4кВ №2 КТП 6/0,4кВ Садовая на ВЛ-0,4кВ Луговая ТП Садовая ф.36 ПС №9 VN004-00127911 | Мероприятие: Техническое Произвести замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала АВ-0,4кВ №2 КТП 6/0,4кВ Садовая. Срок исполнения: 17.03.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Соколов М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.03.2023 г. Описание проведённых работ: Замер нагрузки в период наибольшего потребления на ВЛ-0,4кВ №2 КТП 6/0,4кВ Садовая. Мероприятие: Техническое Произвести замер сопротивления петли фаза-ноль на ВЛ-0,4кВ №2 КТП 6/0,4кВ Садовая ВЛ-6кВ №36 ПС №9. Срок исполнения: 17.03.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Соколов М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.03.2023 г. Описание проведённых работ: Замер сопротивления петли фаза-ноль на ВЛ-0,4кВ №2 КТП 6/0,4кВ Садовая ВЛ-6кВ №36 ПС №9. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при замере нагрузки в период наибольшего потребления на КТП 6/0,4кВ Садовая ВЛ-6кВ №36 ПС №9. Срок исполнения: 20.03.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Соколов М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.03.2023 г. Описание проведённых работ: Замер нагрузки в период наибольшего потребления на ВЛ-0,4кВ №2 КТП 6/0,4кВ Садовая.
4623 | 297 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2023-02-13 22:40 | 2023-02-13 23:35 | 3.4.7.3.5, Перегорание ПН-2 в РУ-0,4 кВ КТП 10 кВ д. Бороздино-2 произошло по причине увеличения тока нагрузки выше номинального на ВЛ-0,4 кВ КТП 10 кВ д. Бороздино-2 ВЛ №29 Старица. | 4.13, В результате превышения тока нагрузки на ВЛ-0,4 кВ КТП 10 кВ д. Бороздино-2 произошло перегорание ПН-2 в РУ-0,4 кВ КТП 10 кВ д. Бороздино-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неактуальная информация о нагрузке потребителей на ВЛ-0,4кВ д.Бороздино-2 ВЛ №29 Старица ВЛ-0,4кВ д.Бороздино-2 ВЛ №29 Старица | Мероприятие: Техническое Произвести замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала ПН-2 в РУ-0,4 кВ КТП 10 кВ д. Бороздино-2 ВЛ №29 Старица. Срок исполнения: 20.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.03.2023 г. Описание проведённых работ: . Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при замере нагрузки в период наибольшего потребления на ВЛ 0,4 кВ КТП 10 кВ д. Бороздино-2. Срок исполнения: 24.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2023 г. Описание проведённых работ: . Мероприятие: Организационное Провести инструктаж персоналу Старицкого участка Ржевского РЭС по выполнению замера петли фаза-ноль для выбора тока срабатывания предохранителей в РУ-0,4кВ. Срок исполнения: 13.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2023 г.
4624 | 492 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2023-02-13 22:35 | 2023-02-13 22:41 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №202 Горплодовощторг ПС 110/10кВ "Брагино" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №84 - №85 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №84 - №85 ВЛ 10кВ №202 Горплодовощторг ПС 110/10кВ "Брагино" веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №202 Горплодовощторг ПС 110/10кВ "Брагино" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №202 Горплодовощторг ПС 110/10кВ "Брагино" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр
4625 | 404 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС | 2023-02-13 22:16 | 2023-02-13 23:11 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №2 ТП-312 ВЛ-1008 ПС Жуковская явилось повреждение в ВЩУ потребителя на опоре №4-1. |  | Мероприятие: Организационное Направить претензионное письмо потребителю. Срок исполнения: 10.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Смоленского РЭС Суражевский С.В Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено претензионное письмо потребителю
4626 | 299 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Буйский РЭС | 2023-02-13 22:15 | 2023-02-14 00:05 | 3.4.12.1.3, Причиной отключения ВЛ 10 кВ Ф10-04 ПС 35/10 кВ Дор действием защиты явилось К.З., возникшее вследствие перекрытия деревом проводов соседних фаз в пролете опор №27-28. Дерево выпало из-за пределов охранной зоны ВЛ под действием сильных порывов ветра и сильного налипания снега на ветках. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. | 4.4.3, Межфазное К.З., возникшее вследствие перекрытия деревом проводов соседних фаз в пролете опор №27-28 ВЛ 10 кВ фидера 10-04 ПС 35/10 кВ Дор. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ 10 кВ фидера 10-04 ПС 35/10 кВ Дор с целью обнаружения деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 10.03.2023 г. Ответственное лицо: Маслов Алексей Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.03.2023 г. Описание проведённых работ: Внеплановый обход ВЛ 10 кВ фидера 10-04 ПС 35/10 кВ Дор. Мероприятие: Техническое По итогам обхода ВЛ 10 кВ фидера 10-04 ПС 35/10 кВ Дор устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 17.03.2023 г. Ответственное лицо: Маслов Алексей Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.03.2023 г. Описание проведённых работ: Замечаний нет, устранение не требуется.
4627 | 474 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС | 2023-02-13 22:13 | 2023-02-14 00:55 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 10кВ № 02 ПС 35/10 Скоморохово в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 186 - № 187 веткой дерева, произрастающего в охранной зоне ВЛ. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.12, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 186 - № 187 веткой дерева, произрастающего в охранной зоне ВЛ. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ 10кВ № 02 ПС 35/10 Скоморохово пролет опор № 186 - № 187 | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №186 - №187 ВЛ 10кВ №02 ПС 35/10кВ Скоморохово Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Краев Д.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведена вырубка древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №186 - №187 ВЛ 10кВ №02 ПС 35/10кВ Скоморохово Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру Краеву Д.А. о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Корнев А.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.03.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый инструктаж мастеру Краеву Д.А. о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.
4628 | 409 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Демидовский РЭС | 2023-02-13 22:10 | 2023-02-14 00:10 | 3.4.7.3.4, Приичиной отключения ВЛ-1003 ПС Сапшо явилось падение ветки дерева на провода в пролете опор №№ 33-34 в результате несвовременной вырубки деревьев, угрожающих падением веток на провода. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ-1003 ПС Сапшо явилось межфазное короткое замыкание в пролёте опор №№33-34 вследствие нарушения изоляции между проводами в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветки дерева, находящегося в охранной зоне ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная вырубка угрожающих деревьев в пролете опор №№ 33-34 ВЛ-1003 ПС Сапшо. на ВЛ 1003 ПС Сапшо VS010-9670194 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной ИТР осмотр участков ВЛ-1003 ПС Сапшо проходящих по лесистым участкам с целью выявления угрожающих деревьев. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: мастер Демидовского РЭС Жагурин Ю.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено Мероприятие: Техническое Организовать вырубку деревьев и ДКР, угрожающих падением веток на провода ВЛ в пролете опор №№ 33-34 ВЛ-1003 ПС Сапшо. Срок исполнения: 21.04.2023 г. Ответственное лицо: мастер Демидовского РЭС Жагурин Ю.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.04.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено Мероприятие: Организационное По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-1003 ПС Сапшо разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний. Срок исполнения: 07.04.2023 г. Ответственное лицо: мастер Демидовского РЭС Жагурин Ю.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено
4629 | 115 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2023-02-13 22:05 | 2023-02-13 23:34 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №10 ПС 35кВ Селезневская от действия МТЗ произошло в результате К.З., вызванного падением ветки дерева на провода в пролете опор № 10-11, прилетевшей из-за пределов охранной зоны ВЛ при резких порывах ветра.(скорость ветра достигала 15 м/с). | 4.4.3, При падение ветки дерева на провода ВЛ произошло межфазное К.З., что привело к срабатыванию защиты на отключение. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 10 ПС Селезневская, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных при воздействии неблагоприятных погодных условий упасть на провода ВЛ Срок исполнения: 30.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ Мероприятие: Техническое Выявленные насаждения при обходе ВЛ 10кВ № 10 ПС Селезневская обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР. Срок исполнения: 30.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу, обслуживающему ВЛ 10кВ № 10 ПС Селезневская на тему своевременности выявления и устранения дефектов на ВЛ, с целью недопущения аналогичных технологических нарушений Срок исполнения: 30.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.03.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый инструктаж персоналу, обслуживающему ВЛ 10кВ № 10 ПС Селезневская на тему своевременности выявления и устранения дефектов на ВЛ, с целью недопущения аналогичных технологических нарушений
4630 | 298 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Солигаличский РЭС | 2023-02-13 21:50 | 2023-02-13 23:18 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом северном ветре (до 18 м/с) произошло падение дерева из-за пределов охранной зоны на провода ВЛ-10 кВ ф. 10-03 ПС Починок, в пролете опор № 57-58, в следствие касания деревом фазы "А" возникло замыкание на "землю". В дальнейшем дерево слетело с проводов ВЛ, что позволило включить ВЛ после обнаружения дерева успешно. Оборудования РЗА работало правильно. Повреждений ВЛ-10 кВ нет. Информация по метеоусловиям приложена к акту. | 4.4.3, Падение дерева в пролете опор №57-58 ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС Починок. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной обход ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС Починок с целью выявления деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 10.03.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Балаев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.02.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной обход ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС Починок Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС Починок устранить выявленные замечания Срок исполнения: 17.03.2023 г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.02.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной обход ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС Починок
4631 | 366 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2023-02-13 21:49 | 2023-02-13 21:51 | 3.4.12.2.3, В результате сильных порывов ветра произошло падение ветки дерева на провода фаз "А" и "В" из вне охранной зоны на провода в пролете опор №67-68 КВЛ-10кВ №28 ПС Володарская , что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ на провода фаз "А" и "В" в пролете опор №67-68 КВЛ-10кВ №28 ПС Володарская, произошло возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Недостатки выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №28 ПС Володарская внести в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 21.03.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2023 г. Описание проведённых работ: Недостатки выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №28 ПС Володарская внесины в план работ Орловского РЭС. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №28 ПС Володарская по всей длине. Срок исполнения: 21.03.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №28 ПС Володарская по всей длине.
4632 | 773 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2023-02-13 21:43 | 2023-02-13 22:17 | 3.4.7.3.5, Отключение "КЛ-10кВ № 27 ПС Мех.завод " произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия электрической изоляции с последующим повреждением жил кабеля на участке от яч.№27 ПС Мех.завод до РП-10 кВ ЦПС, из-за снижения диэлектрических свойств изоляции в результате старения изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1971 года. | 4.12, Повреждение КЛ-10кВ № 27 ПС Мех.завод на участке от ПС Мех.завод яч.№27 - до РП-10 кВ ЦПС произошло из-за снижения диэлектрических свойств изоляции жил кабеля в результате естественного износа (старения изоляции) в процессе длительной эксплуатации с 1971 года. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередные испытания повышенным напряжением постоянного тока в соответствии с "Объемом и нормами испытаний электрооборудования " участков кабельной линии КЛ-10кВ ф.27 от ПС Мех.завод. Срок исполнения: 27.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.02.2023 г. Описание проведённых работ: Проведены внеочередные испытания повышенным напряжением постоянного тока в соответствии с "Объемом и нормами испытаний электрооборудования " участков кабельной линии КЛ-10кВ ф.27 от ПС Мех.завод. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастерам Калининского РЭС о необходимости эксплуатации кабельных линий в соответствии с требованиями НТД. Главы 5.8. ПТЭиЭС "Силовые кабельные линии" Срок исполнения: 20.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.02.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый инструктаж мастерам Калининского РЭС о необходимости эксплуатации кабельных линий в соответствии с требованиями НТД. Главы 5.8. ПТЭиЭС "Силовые кабельные линии"
4633 | 778 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2023-02-13 21:42 | 2023-02-13 21:47 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ 10 кВ №10(2) ПС 35 кВ РМК произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №37-38 под воздействием длительной ветровой нагрузки на провода при прохождении атмосферного фронта по территории Ржевского района Тверской области, провода не повреждены. | 4.4.4, В результате механического воздействия длительной ветровой нагрузки на провода произошло перекрытие проводов (схлест) в пролете опор №37-38 ВЛ 10 кВ №10(2) ПС 35 кВ РМК , что послужило причиной отключения ВЛ 10 кВ №10(2) ПС 35 кВ РМК действием ТО. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №10(2) ПС 35 кВ РМК в пролетах опор №35-40 с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 27.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.03.2023 г. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №10(2) ПС 35 кВ РМК в пролетах опор №35-40. Срок исполнения: 30.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.03.2023 г.
4634 | 300 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2023-02-13 21:15 | 2023-02-14 | 3.4.7.3.5, Однофазное замыкание на землю на КЛ 10 кВ №35(3) ПС 110 кВ Ржев произошло по причине повреждения кабельной муфты в ТП №91 из-за снижения диэлектрических свойств изоляции жил кабеля в муфте в результате старения изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1977 года. | 4.12, Повреждение кабельной муфты в ТП №91 произошло из-за снижения диэлектрических свойств изоляции жил кабеля в муфте на ТП №91 в результате естественного износа изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1977 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение кабельной муфты вТП №91 на КЛ-10кВ ф№35(3)ПС 110/35/10 Ржев КЛ-10кВ ф№35(3)ПС 110/35/10 Ржев | Мероприятие: Техническое Провести внеочередные испытания повышенным напряжением постоянного тока в соответствии с "Объемом и нормами испытаний электрооборудования " участка кабельной линии КЛ-10 кВ №35(3) ПС 110 кВ Ржев. Срок исполнения: 27.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.03.2023 г. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении испытания повышенным напряжением постоянного тока в соответствии с "Объёмом и нормами испытаний электрооборудования" участка кабельной линии КЛ-10 кВ №35(3) ПС 110 кВ Ржев. Срок исполнения: 30.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.03.2023 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастерам Ржевского участка Ржевского РЭС о необходимости эксплуатации кабельных линий в соответствии с требованиями НТД. Главы 5.8. ПТЭиЭС "Силовые кабельные линии" Срок исполнения: 13.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2023 г.
4635 | 302 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2023-02-13 21:06 | 2023-02-14 00:05 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10 кВ №16(7) ПС 35 кВ РМК произошло по причине возникновения междуфазного КЗ на ЗТП-10 кВ №008 Победа из-за повреждения 3-х проходных изоляторов марки ИПУ-10 фаз "А", "В" и "С" в результате старения изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1972 года. | 4.12, Повреждение проходных изоляторов в РУ-10 кВ на ЗТП 10/0,4 кВ №008 Победа ВЛ-10 кВ №16(7) ПС 35 кВ РМК произошло в результате старения изоляции (нарушения структуры изоляционного материала) в процессе эксплуатации с 1972 г. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нарушение структуры материала проходных изоляторов фаз "А", "В", "С" на ВЛ-10кВ ф № 16 (7) ПС РМК ВЛ-10кВ ф № 16 (7) ПС РМК | Мероприятие: Техническое Произвести диагностику состояния изоляции в РУ -10 кВ и 0,4 кВ на КТП 10/0,4 кВ со сроком эксплуатации более 20 лет, запитанных от ВЛ-10 кВ №16(7) ПС 35 кВ РМК. Срок исполнения: 27.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.03.2023 г. Мероприятие: Организационное Внести в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении диагностики состояния изоляции в РУ -10 кВ и 0,4 кВ на КТП 10/0,4 кВ со сроком эксплуатации более 20 лет, запитанных от ВЛ-10 кВ №16(7) ПС 35 кВ РМК. Срок исполнения: 30.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.03.2023 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастерам Ржевского участка Ржевского РЭС о необходимости выполнения перечня работ, включенных объем технического обслуживания в соответствии с инструкцией по эксплуатации. Срок исполнения: 13.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2023 г.
4636 | 373 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2023-02-13 20:48 | 2023-02-13 21:07 | 3.4.9.3, В результате повреждения АВ-0,4кВ у абонента частного сектора, произошло нарушение электрической изоляции и возникновение однофазного короткого замыкания на ВЛ 0,4кВ Л-2 Саб-2-21,устраненного действием защит. |  | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ № 2 ТП Саб-2-21 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 21.03.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Земских А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.02.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ № 2 ТП Саб-2-21 нарушений и включены в план работ Орловского РЭС. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП Саб-2-21 от по всей длине. Срок исполнения: 21.03.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Земских А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.02.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП Саб-2-21 от по всей длине.
4637 | 318 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Нелидовский РЭС | 2023-02-13 20:44 | 2023-02-13 21:02 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №13 ПС 35кВ Молодой Туд, произошло по причине возникновения межфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №9-10 деревом, упавшим на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ под воздействием сильных порывов ветра, без обрыва проводов. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №9-10 ВЛ 10кВ №13 ПС 35кВ Оленино из-за пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов, без обрыва проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №13 ПС 35кВ Молодой Туд действием МТЗ. | Мероприятие: Организационное Устранить дефекты выявленные при внеочередном осмотре в пролетах опор №1-10 ВЛ 10кВ №13 ПС 35кВ Молодой Туд. Срок исполнения: 03.03.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Нелидовского РЭС Матвеев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.03.2023 г. Описание проведённых работ: При внеочередном осмотре в пролетах опор №1-10 ВЛ 10кВ №13 ПС 35кВ Молодой Туд дефектов не выявлено. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр в пролетах опор №1-10 ВЛ 10кВ №13 ПС 35кВ Молодой Туд с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 27.02.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Нелидовского РЭС Матвеев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.02.2023 г.
4638 | 385 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС | 2023-02-13 20:42 | 2023-02-13 21:00 | 3.4.7.3.5, Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ КЛ 10 кВ ПС 110 кВ кВ Пушкарная(3.2) -ТП 1005н(1) произошло из-за возникновения КЗ в результате пробоя изоляции жил фаз «А», «В», «С» участка КЛ 10 кВ ТП 1006н(5) ПС 110 кВ Пушкарная -ТП 6109н(2) РП 61н ПС 110 кВ Центральная в целом месте вследствие изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции жил фаз «А», «В», «С» участка КЛ 10 кВ ТП 1006н(5) ПС 110 кВ Пушкарная -ТП 6109н(2) РП 61н ПС 110 кВ Центральная в целом месте произошло из-за изменения структуры материала в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции жил кабеля на КЛ 10 кВ ТП 1006н(5) ПС 110 кВ Пушкарная -ТП 6109н(2) РП 61н ПС 110 кВ Центральная KS010-0000750 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр (обход) трассы КЛ 10 кВ ТП 1006н(5) ПС 110 кВ Пушкарная -ТП 6109н(2) РП 61н ПС 110 кВ Центральная. Срок исполнения: 22.02.2023 г. Ответственное лицо: Неляпин Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.02.2023 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 12.03.2023 г. Ответственное лицо: Неляпин Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.03.2023 г.
4639 | 393 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС | 2023-02-13 20:16 | 2023-02-13 21:15 | 3.4.8.5.3.1, Отключение ВЛ-0,4кВ №2 ТП-5-31 ПС 110кВ Тепличная было выполнено оперативным персоналом по заявке МЧС России. |  | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 5-31 ПС 110кВ Тепличная по всей длине на предмет выявления дефектов. Срок исполнения: 15.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Дорохов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 5-31 ПС 110кВ Тепличная по всей длине на предмет выявления дефектов. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 5-31 ПС 110кВ Тепличная наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 15.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Дорохов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 5-31 ПС 110кВ Тепличная наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний.
4640 | 389 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Валуйский РЭС | 2023-02-13 20:11 | 2023-02-13 20:27 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 7 ПС 330 кВ Валуйки произошло из-за превышения токов нагрузки по фазе "В", превышающих номинал (на 5А), вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание АВ 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "В", превышающих номинал на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 7 ПС 330 кВ Валуйки из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальным данным автомата на ВЛ 0,4кВ №1 КТП 7 ПС Валуйки ВЛ 0,4кВ №1 КТП 7 ПС Валуйки | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 7 ПС 330 кВ Валуйки. Срок исполнения: 24.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Севостьянов А.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.02.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ. Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 7 ПС 330 кВ Валуйки. Срок исполнения: 24.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Севостьянов А.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.02.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнена проверка равномерности распределения нагрузки по фазам ВЛ . Мероприятие: Организационное По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 10.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Севостьянов А.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.02.2023 г. Описание проведённых работ: Устранение замечаний включено в недельный план работ.
4641 | 483 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Гаврилов- Ямский РЭС | 2023-02-13 20:08 | 2023-02-13 22:05 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №5 Осенево ПС 35/10кВ Пружинино произошло вследствие КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №141-№142 через ветку дерева, принесенную порывом ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз «А» и «В» через ветку дерева на ВЛ 10кВ №5 Осенево ПС 35/10кВ Пружинино в пролете опор №141-№142, принесенную порывом ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №5 Осенево ПС 35/10кВ Пружинино с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Борисов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №5 Осенево ПС 35/10кВ Пружинино устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Борисов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ
4642 | 364 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Глушковский РЭС | 2023-02-13 19:32 | 2023-02-13 20:11 | 3.4.7.3.1, Причиной отключения ВЛ 10 кВ № 08 ПС КУЛЬБАКИ явилось короткое замыкание, которое произошло в результате схлеста проводов по причине разрегулировки стрелы провеса провода в пролете опор №114-120, 155-160 в процессе вытягивания провода при длительной эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции ВЛ 10 кВ № 08 ПС КУЛЬБАКИ по причине схлеста проводов из-за разрегулировки стрелы провеса провода в пролете опор №114-120, 155-160 в процессе вытягивания провода при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса провода на ВЛ 10 кВ № 08 ПС КУЛЬБАКИ ВЛ 10 кВ № 08 ПС КУЛЬБАКИ | Мероприятие: Техническое Произвести регулировку стрелы провеса проводов ВЛ 10 кВ № 08 ПС КУЛЬБАКИ в пролете опор №114-120, 155-160, расчистку ДКР в пролете опор № 155-160 Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Глушковского РЭС Кириченко Н.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.03.2023 г. Описание проведённых работ: Провели регулировку стрелы провеса проводов ВЛ 10 кВ № 08 ПС КУЛЬБАКИ в пролете опор №114-120, 155-160, расчистку ДКР в пролете опор № 155-160 Мероприятие: Организационное Провести дополнительное обучение соответствующему персоналу по качеству проведения и оформлению осмотров ВЛ. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Глушковского РЭС Кириченко Н.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.03.2023 г. Описание проведённых работ: Провели дополнительное обучение соответствующему персоналу по качеству проведения и оформлению осмотров ВЛ.
4643 | 785 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Весьегонский РЭС | 2023-02-13 19:28 | 2023-02-13 22:20 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ №01 ПС Любегощи произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролёте опор №74-75 деревом, растущего за пределами охранной зоны ВЛ 10кВ, и упавшим на провода, под воздействием сильного порывистого ветра, без повреждения проводов, при прохождении циклона по территории Весьегонского района Тверской области. | 4.4.3, В результате механического воздействия, при падении дерева на провода в пролете опор №74-75 ВЛ-10кВ №01 ПС Любегощи под воздействием сильного порывистого ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №01 ПС Любегощи действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №01 ПС Любегощи в пролётах опор №70-80 для выявления возможных дефектов. Срок исполнения: 24.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Весьегонского РЭС Мингалеев С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.02.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №01 ПС Любегощи в пролётах опор №70-80 для выявления возможных дефектов. Мероприятие: Организационное Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №01 ПС Любегощи в пролётах опор №70-80 дефекты. Срок исполнения: 25.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Весьегонского РЭС Мингалеев С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.02.2023 г. Описание проведённых работ: Дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ-10кВ №01 ПС Любегощи в пролётах опор №70-80, включены в план работ на 2023 г.
4644 | 307 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС | 2023-02-13 18:55 | 2023-02-13 19:03 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10кВ №03 ПС Шишково-Дуброво произошло по причине междуфазного КЗ при перекрытии проводов в пролете опор №90-№91 в результате изменения стрелы провеса провода из за ослабления вязки провода на опоре №90 в процессе длительной эксплуатации с 1988 года. | 4.12, В результате ослабления вязки верхнего провода на опоре №90 в процессе длительной эксплуатации, произошло провисание верхнего провода и при порывах ветра происходил захлест провода на соседнюю фазу в пролете опор №90-№91 произошло междуфазное короткое замыкание и отключение ВЛ-10кВ №03 ПС Шишково-Дуброво действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не своевременное выявление разрегулировки стрелы провиса провода в пролете опор №90-91 ВЛ-10кВ №03 ПС Шишково-Дуброво. на ВЛ-10кВ №03 ПС Шишково-Дуброво VS010-0006877 | Мероприятие: Техническое Произвести перетяжку провода в пролете опор №90- №91 ВЛ-10кВ №03 ПС Шишково-Дуброво. Срок исполнения: 06.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.02.2023 г. Описание проведённых работ: Проведён внеплановый осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное Всему ремонтному и оперативно-ремонтному персоналу Бежецкого РЭС провести внеочередной инструктаж по вопросам качества проведения плановых осмотров ВЛ. Срок исполнения: 03.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.03.2023 г. Описание проведённых работ: Проведён внеплановый осмотр ВЛ
4645 | 312 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС | 2023-02-13 18:45 | 2023-02-13 19:10 | 3.4.12.1.1, Перегорание ПН-2 (ф.В) в РУ 0,4кВ ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Красноселье-1 произошло по причине междуфазного КЗ между проводами фаз «А» и «В» в результате схлеста проводов из-за уменьшения минимально-допустимого расстояния вследствие налипания с последующим обледенение большого количества снега на провод ф. «В» и изменения его габарита с приближением к проводу ф. «А» в пролете опор №3-4 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Красноселье-1 при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области. | 4.4.4, В результате механического воздействия в следствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провод ф. «В» и изменения его габарита с приближением к проводу ф. «А» в пролете опор №3-4 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Красноселье-1 при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области произошел схлест проводов , что привело к перегоранию ПН-2 (ф.В) в РУ 0,4кВ ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Красноселье-1. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр в пролетах опор №1-7 ВЛ 0,4кВ №1 ТП Красноселье-1 с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 27.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.02.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП Красноселье-1 произведен. Мероприятие: Организационное Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре в пролетах опор №1-7 ВЛ 0,4кВ №1 ТП Красноселье-1 дефекты. Срок исполнения: 03.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.03.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП Красноселье-1 произведен.
4646 | 344 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Верховский РЭС | 2023-02-13 18:13 | 2023-02-13 18:22 | 3.4.12.1.3, В результате воздействия ветровой нагрузки произошло падение ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №17-18 ВЛ-0,4кВ №1 КТПН 4/Ш-2-400 н.п. Суры на провода фаз "А" и "В", что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №17-18 ВЛ-0,4кВ №1 КТПН 4/Ш-2-400 н.п. Суры на провода фаз "А" и "В", произошло нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТПН 4/Ш-2-400 н.п. Суры по всей длине. Срок исполнения: 16.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен не плановый осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ №1 КТПН 4/Ш-2-400 н.п. Суры нарушений и включить их в план работ Верховского РЭС. Срок исполнения: 16.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.02.2023 г. Описание проведённых работ: Дефекты включены в план работ
4647 | 399 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Рамонский РЭС | 2023-02-13 18:10 | 2023-02-13 19:56 | 3.4.12.2.2, Причиной аварийного отключения ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 304 ВЛ-10-2 ПС Берёзовка явился схлест неизолированных проводов (5А-35) под воздействием ветровой нагрузки.в пролете опор 15 – 16 с междуфазным замыканием. | 4.12, Причиной аварийного отключения ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 304 ВЛ-10-2 ПС Берёзовка явилось междуфазное замыкание при схлесте неизолированных проводов | Мероприятие: Организационное Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ от КТП 304 ВЛ-10-2 ПС Берёзовка на предмет выявления ослабления натяжения провода. Срок исполнения: 15.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Маковкин С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.03.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр выполнен Мероприятие: Техническое При обнаружении ослабления натяжения провода ВЛ 0,4кВ от КТП 304 ВЛ-10-2 ПС Берёзовка – выполнить перетяжку провода. Срок исполнения: 15.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Маковкин С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.03.2023 г. Описание проведённых работ: Дефект устранен
4648 | 374 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2023-02-13 17:37 | 2023-02-13 18:07 | 3.4.9.3, В результате повреждения АВ-0,23кВ у абонента частного сектора, произошло нарушение электрической изоляции и возникновение однофазного короткого замыкания на ВЛ 0,4кВ Л-1 Саб-2-21,устраненного действием защит. |  | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ № 1 ТП Саб-2-21 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 20.03.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Земских А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.02.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ № 1 ТП Саб-2-21 нарушений и включены в план работ Орловского РЭС. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП Саб-2-21 от по всей длине. Срок исполнения: 20.03.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Земских А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.02.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП Саб-2-21 от по всей длине.
4649 | 318 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС | 2023-02-13 17:11 | 2023-02-13 17:47 | 3.4.9.3, В результате схлеста проводов, с поврежденной изоляцией, ввода 0,23 кВ к ж/дому потребителя от опоры № 21 (ввод на балансе потребителя) при ветровой нагрузки, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением однофазного короткого замыкания на ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 247 Брагино, что привело к отключению ВЛ действием защит. |  | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 247 Брагино по всей длине. Срок исполнения: 14.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.02.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 247 Брагино и включить их в план работ Мценского РЭС. Срок исполнения: 14.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.02.2023 г. Описание проведённых работ: разработать меропритяия
4650 | 245 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Долгоруковский РЭС | 2023-02-13 17:01 | 2023-02-13 18:59 | 3.4.7.3.1, Однофазное замыкание на "землю" на ВЛ-10 кВ Бараново яч.18 ПС Афанасьево произошло из-за электрического пробоя штыревого изолятора ШС-10 фазы «С» на опоре №141 в результате несвоевременного выявления дефектов в следствии изменения свойств материалов при длительной эксплуатации. | 4.1.3, Причина электрического пробоя штыревого изолятора ШС-10 фазы "С" на опоре №141, ВВЛ-10 кВ Бараново яч.18 ПС Афанасьево произошло по причине образования сколов и трещин в процессе длительной эксплуатации, и усиления ветра до 21 м/с и повторяющихся ветровых нагрузок в предшествующий период. Причина обрыва провода в пролёте опор №140 -142, произошло по причине пережога в результате прикосновения металлической траверсы и прохождения большого тока однофазного замыкания на землю. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение штыревого изолятора на ВЛ-10 кВ Бараново яч.18 ПС Афанасьево VS010-0011517-001-1141, Пережёг провода на ВЛ-10 кВ Бараново яч.18 ПС Афанасьево VS010-0011517-001-3141 | Мероприятие: Техническое Провести верховой осмотр ВЛ-10 кВ Бараново яч.18 ПС Афанасьево от опоры №137 по 147, на предмет выявления дефектных изоляторов, в результате которых может произойти электрический пробой с однофазным замыканием на землю. Срок исполнения: 21.03.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Соломинцев А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен верховой осмотр ВЛ-10 кВ Бараново яч.18 ПС Афанасьево от опоры №137 по 147 Мероприятие: Техническое При выявлении дефектных изоляторов на ВЛ-10 кВ Бараново яч.18 ПС Афанасьево, произвести их замену в кротчайший срок. Срок исполнения: 21.03.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Соломинцев А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2023 г. Описание проведённых работ: Дефектных изоляторов на ВЛ-10 кВ Бараново яч.18 ПС Афанасьево не выявлено Мероприятие: Техническое Провести визуальный осмотр по всей длине железобетонной стойки и траверсы опоры №141 на ВЛ-10 кВ Бараново яч.18 ПС Афанасьево (без подъема на опору), на которой имело место однофазное замыкание на землю; - откопка опоры на глубину, не менее 0,6 м от поверхности земли (работы выполнять по наряду-допуску); - осмотр подземной части стойки опоры; - осмотр мест крепления стойки траверс, оголовников и других частей опоры. При обследовании особое внимание необходимо уделить наличию раковин, отверстий, остеклование бетона, пережога арматуры конструкции тела опоры и следы прохождения однофазного тока замыкания на землю (цвет «побежалости»). В случае обнаружения признаков прохождения однофазного тока замыкания на землю через тело опоры и наличии дефектов (признаков). Срок исполнения: 21.03.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Соломинцев А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведено обследование опоры №141 на ВЛ-10 кВ Бараново яч.18 ПС Афанасьево Мероприятие: Организационное Включить опору №141 на ВЛ-10 кВ Бараново яч.18 ПС Афанасьево, через которую протекали токи КЗ в перечень опор на которые запрещён подъем без применения подъёмных сооружений с доведением под роспись до всего персонала, связанного с организацией и проведением работ на ВЛ Срок исполнения: 21.03.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Соломинцев А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.03.2023 г. Описание проведённых работ: Опора №141 на ВЛ-10 кВ Бараново яч.18 ПС Афанасьево включена в перечень опор на которые запрещён подъем без применения подъёмных сооружений
4651 | 359 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Покровский РЭС | 2023-02-13 16:56 | 2023-02-13 17:12 | 3.4.12.2.3, В результате сильного ветра произошло падение ветки дерева (из вне охранной зоны ВЛ) на провода фазы "А" и "В" в пролете опор №1-7-1-8 ВЛ-10 кВ №6 ПС 35/10 Нетрубеж, что привело к нарушению электрической изоляции, и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева (из вне охранной зоны ВЛ) на провода фаз "А" и "В" в пролете опор №1-7-1-8 ВЛ-10 кВ №6 ПС 35/10 Нетрубеж, произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ-10 кВ №6 ПС 35/10 Нетрубеж. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: начальник РЭС. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.03.2023 г. Описание проведённых работ: План работ. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №6 ПС 35/10 Нетрубеж разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в план работ Покровского РЭС. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: начальник РЭС. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.03.2023 г. Описание проведённых работ: План работ.
4652 | 810 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торжокский РЭС | 2023-02-13 16:40 | 2023-02-13 17:05 | 3.4.12.1.1, ВЛ-10кВ №3 ПС Золотиха Отключение ВЛ-10кВ №3 ПС Золотиха произошло по причине междуфазного КЗ между проводами фаз "А" и "В" в результате схлеста проводов из-за уменьшения минимально-допустимого расстояния вследствие налипания с последующим обледенение большого количества снега на провод ф. "В" и изменения его габарита с приближением к проводу ф. "А" в пролетах опор №79-№81, при прохождения атмосферного фронта по территории Лихославльского района Тверской области, без обрыва проводов. ВЛ-10кВ №1 ПС Золотиха Отключение ВЛ-10кВ №1 ПС Золотиха произошло по причине междуфазного КЗ между проводами фаз "А" и "В" в результате схлеста проводов из-за уменьшения минимально-допустимого расстояния вследствие налипания с последующим обледенение большого количества снега на провод ф. "В" и изменения его габарита с приближением к проводу ф. "А" в пролетах опор №58-№60, при прохождения атмосферного фронта по территории Лихославльского района Тверской области, без обрыва проводов. | 4.4.4, ВЛ-10кВ №3 ПС Золотиха В результате механического воздействия в следствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провод ф. "В" и изменения его габарита с приближением к проводу ф. "А" в пролетах опор №79-№81 ВЛ-10кВ №3 ПС Золотиха при прохождении атмосферного фронта по территории Лихославльского района Тверской области, произошел схлест проводов фаз "А" и "В", в данных пролетах опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №3 ПС Золотиха действием МТЗ. ВЛ-10кВ №1 ПС Золотиха В результате механического воздействия в следствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провод ф. "В" и изменения его габарита с приближением к проводу ф. "А" в пролетах опор №58-№60 ВЛ-10кВ №1 ПС Золотиха при прохождении атмосферного фронта по территории Лихославльского района Тверской области, произошел схлест проводов фаз "А" и "В", в данных пролетах опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №1 ПС Золотиха действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №3 ПС Золотиха в пролетах опор №74-№84, ВЛ-10кВ №1 ПС Золотиха в пролетах опор №53-№63 с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 02.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Немиро В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.03.2023 г. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №3 ПС Золотиха в пролетах опор №74-№84, ВЛ-10кВ №1 ПС Золотиха в пролетах опор №53-№63. Срок исполнения: 03.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Немиро В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.03.2023 г.
4653 | 106 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-02-13 16:37 | 2023-02-13 17:31 | 3.4.7.3.1, Причиной ТН явилось несвоевременное выявление дефектов вследствие отсутствия визуального повреждение оборудования | 4.13, Причиной отключения явилось обрыв цепи вследствие срабатывания плавкой вставки ( предохранителя) для защиты от недопустимых нагрузок. | Мероприятие: Техническое Провести ревизию в ТП. Выполнить очистку оборудования от пыли и грязи. Срок исполнения: 27.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СТП и РП Сапрыкин В.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.03.2023 г. Описание проведённых работ: Проведена ревизия в ТП. Выполнена очистка оборудования от пыли и грязи.
4654 | 315 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС | 2023-02-13 16:10 | 2023-02-13 17:17 | 3.4.12.1.2, Ручное отключение ВЛ-6кВ Белятино от РП 6кВ Ошаково вызвано однофазным замыканием на землю ф."А" из-за обрыва вязки провода фазы "А" на опоре № 31, вследствие налипания с последующим обледенением большого количества снега на проводе, и последующим касанием проводом фазы "А" траверсы на данной опоре. | 4.4.4, В результате налипания с последующим обледенением большого количества снега на проводе фазы "А" на опоре № 31 на ВЛ-6кВ Белятино от РП 6кВ Ошаково , произошел обрыв вязки провода фазы «А» на данной опоре с последующим касанием провода траверсы, что послужило причиной возникновения однофазного замыкания на землю и отключения в ручную ВЛ-6кВ Белятино от РП 6кВ Ошаково. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 6кВ Белятино от РП 6кВ Ошаково для выявления возможных дефектов. Срок исполнения: 20.02.2023 г. Ответственное лицо: нач. Вышневолоцкого РЭС Васильев В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.02.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 6кВ Белятино от РП 6кВ Ошаково для выявления возможных дефектов. Мероприятие: Организационное Включить в план работ выявленные дефекты при внеочередном осмотре ВЛ 6кВ Белятино от РП 6кВ Ошаково . Срок исполнения: 21.02.2023 г. Ответственное лицо: нач. Вышневолоцкого РЭС Васильев В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.02.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 6кВ Белятино от РП 6кВ Ошаково дефекты, требующие устранения, не выявлены.
4655 | 403 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2023-02-13 16:06 | 2023-02-13 17:03 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №1 ТП-184 явилось падение ветки дерева на провода в пролете опор №№ 4-5 в результате воздействия сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ-0,4кВ №1 ТП 184 явилось междуфазное короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор №4 - №5 в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветви дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить кронирование деревьев угрожающих падением веток на провода ВЛ в пролёте опор №4-№5 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 184. Срок исполнения: 07.04.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Нуфриченков А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.04.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено кронирование деревьев угрожающих падением веток на провода ВЛ в пролёте опор №4-№5 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 184.
4656 | 310 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС | 2023-02-13 15:58 | 2023-02-13 17:58 | 3.4.7.3.5, Перегорание ПН-2 руб. 0,4 кВ фид. №1 ТП 137 д. Ермолино произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за схлеста проводов из-за ослабления вязки провода фазы "В" на опоре №9 и изменения габарита с приближением к соседнему проводу в пролете опор №9-10 ВЛ 0,4кВ фид. №1 ТП 137 д. Ермолино вследствие нарушения структуры материала вязки провода (старения) в процессе длительной эксплуатации с 1968 года. | 4.1.3, В результате нарушения структуры материала вязки провода фазы "В" в процессе длительной эксплуатации с 1968 года на опоре №9 ВЛ 0,4кВ фид. №1 ТП 137 д. Ермолино, произошло ослабление вязки провода фазы "В" и изменение габарита проводов с приближением к соседнему проводу в пролете опор №9-10 ВЛ 0,4кВ фид. №1 ТП 137 д. Ермолино, произошел схлест проводов в данном пролете опор, что послужило причиной перегорания ПН-2 в РУ-0,4 кВ руб.0,4 кВ №1 ТП 137 д. Ермолино. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная замена вязки провода ф. "В" на опоре №9 ВЛ 0,4кВ фид. №1 ТП 137 д. Ермолино. на ВЛ 0,4кВ фид. №1 ТП 137 д. Ермолино VN004-69003754 | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ фид. №1 ТП 314 д. Преображение ВЛ 0,4 кВ фид. №1 ТП 137 д. Ермолино. Срок исполнения: 03.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.02.2023 г. Описание проведённых работ: Проведён внеплановый осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное Включить в план мероприятий на 2023 год устранение дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ 0,4 кВ фид. №1 ТП 137 д. Ермолино. Срок исполнения: 04.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.02.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное Провести мастерам Бежецкого РЭС внеплановый инструктаж по требованиям НТД в части контроля состояния обслуживаемого оборудования. Срок исполнения: 02.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.02.2023 г. Описание проведённых работ: Проведён внеплановый инструктаж
4657 | 363 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Глушковский РЭС | 2023-02-13 15:56 | 2023-02-13 19:21 | 3.4.8.5.1, Причиной отключения ВЛ-10 кВ явилось межфазное короткое замыкание, которое произошло в результате повреждения проходного изолятора ф.А на вводе в ЦРП 10кВ Алексеевка, на ВЛ 10кВ №01 от ЦРП Алексеевка повреждения проводов всех 3-х фаз в пролете опор №2.1-№2.5 в результате обстрела вооруженными силами Украины. | 4.4.1, Нарушение электрической изоляции ВЛ-10 кВ по причине повреждения проходного изолятора ф.А на вводе в ЦРП 10кВ Алексеевка, на ВЛ 10кВ №01 от ЦРП Алексеевка повреждения проводов всех 3-х фаз в пролете опор №2.1-№2.5 в результате обстрела вооруженными силами Украины. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 10 кВ № 3101 ПС Карыж Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Глушковского РЭС Кириченко Н.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.03.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый инженерный осмотр ВЛ 10 кВ № 3101 ПС Карыж Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 10 кВ № 3101 ПС Карыж составить график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Глушковского РЭС Кириченко Н.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.03.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен осмотр ВЛ 10 кВ № 3101 ПС Карыж составили график устранения выявленных замечаний
4658 | 65 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» |  |  | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации произошло снижение эксплуатационных свойств материала изоляции на КЛ 6 кВ ПС 243 Ф.9 - РП 4, РП 44 что привело в электропробою и межфазному замыканию. | 4.12, Межфазное короткое замыкание из-за пробоя изоляции на кабельном участке Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электропробой изоляции на КЛ 6 кВ ПС 243 Ф.9 - РП 44 КЛ 6 кВ ПС 243 Ф.9 - РП 4, РП 44 | Мероприятие: Организационное Провести испытание повышенным напряжением КЛ 6 кВ ПС 243 Ф.9 - РП 4, РП 44 Срок исполнения: 31.03.2023 г. Актуальный срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник службы кабельных линий электропередачи Ковалевский С.В. Состояние: Не выполнено
4659 | 66 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2023-02-13 15:26 | 2023-02-13 15:46 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации произошло снижение эксплуатационных свойств материала изоляции на КЛ 6 кВ ПС 243 ф.9 - РП 4, РП 44, что привело в электропробою и межфазному замыканию. | 4.12, Межфазное короткое замыкание из-за пробоя изоляции на кабельном участке Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электропробой изоляции на КЛ 6 кВ ПС 243 ф.9 - РП 4 КЛ 6 кВ ПС 243 ф.9 - РП 4, РП 44 | Мероприятие: Организационное Провести испытание повышенным напряжением КЛ 6 кВ ПС 243 ф.9 - РП 4, РП 44 Срок исполнения: 31.03.2023 г. Актуальный срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник службы кабельных линий электропередачи Ковалевский С.В. Состояние: Не выполнено
4660 | 470 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2023-02-13 15:15 | 2023-02-13 16:36 | 3.4.7.3.1, Отключение РП 57 РУ 6 кВ сек.1 в результате короткого замыкания, возникшего в результате перекрытия шин 6 кВ ячейки секционного выключателя через тело кошки. Попадание животного в здание РП 57 произошло через кабельные каналы размытые при таянии снега . Без повреждения оборудования. Работа МТЗ - правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ). АВР выведено по заявке. | 4.12, Перекрытие шин 6 кВ ячейки секционного выключателя в РУ 6 кВ РП 57 через тело кошки. Попадание животного в здание РП 57 произошло через кабельные каналы размытые при таянии снега . Без повреждения оборудования. Работа МТЗ - правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ). АВР выведено по заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наличие путей свободного проникновения животных на РП 57 РП 57 | Мероприятие: Техническое Устранить места проникновения животных, птиц в РП 57. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.02.2023 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж бригаде ответственной за эксплуатацию РП 57 с целью своевременного выявления и устранения дефектов. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.03.2023 г. Описание проведённых работ: внеплановый инструктаж
4661 | 497 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Некрасовский РЭС | 2023-02-13 14:45 | 2023-02-13 16:01 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4 кВ № 3 ТП 093 Саблуково липняги 4 в результате короткого замыкания, возникшего из-за схлеста проводов фазы "А" и фазы "В" при падении на провода ветки дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №10-№11. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах ВЛ имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами ВЛ со следами перекрытия электрической дугой. | 4.4.3, Схлест проводов фазы "А" и фазы "В" при падении на провода ветки дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ 0,4 кВ № 3 ТП 093 Саблуково липняги 4 в пролете опор №10-№11. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах ВЛ имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами ВЛ со следами перекрытия электрической дугой. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ №3 ТП093 Саблуково Липняги 4 ВЛ 10кВ №2 Саблуково ПС 35/10кВ Бурмакино1" с целью выявления причин, влияющих на работу ВЛ Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: мастер Бокало Г.Г. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести устранения дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ 0,4 кВ №3 ТП093 Саблуково Липняги 4 ВЛ 10кВ №2 Саблуково ПС 35/10кВ Бурмакино1". Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: мастер Бокало Г.Г. Состояние: Не выполнено
4662 | 151 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2023-02-13 14:40 | 2023-02-13 16:34 | 3.4.7.3.1, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дома №20 ул. Полоцкая с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП3016 ф.604 РП05. | 4.13, Нарушение (окисление) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП3016 ф.604 РП05 с медным проводом потребителя на доме №20 ул. Полоцкая привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП3016 ф.604 РП05 в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 13.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП3016 ф.604 РП05 в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро".
4663 | 386 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Губкинский РЭС | 2023-02-13 14:24 | 2023-02-13 15:34 | 3.4.12.2.3, Отключение действием МТЗ и неуспешное включение по ТУ МВ 10 кВ ВЛ 10кВ №8 ПС 35 кВ Кретово произошло из-за возникновения КЗ в результате перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №22-23 веткой дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, при усилении ветра. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №22-23 ВЛ 10кВ №8 ПС 35 кВ Кретово произошло из-за механического воздействия при падении ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, на провода при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ №8 ПС 35 кВ Кретово. Срок исполнения: 23.02.2023 г. Ответственное лицо: Гречухин В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.02.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 13.03.2023 г. Ответственное лицо: Гречухин В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.02.2023 г. Описание проведённых работ: Не требуются.
4664 | 185 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Новозыбковский РЭС | 2023-02-13 14:20 | 2023-02-13 16:10 | 3.4.7.3.5, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дома №8 по ул. Горького с питающим проводом СИП от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.3 КТП-66 ф.142 ПС Индуктор. | 4.13, Нарушение (окисление) контактного соединения провода СИП от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.3 КТП-66 ф.142 ПС Индуктор с медным проводом потребителя на доме №8 по ул. Горького привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф.3 КТП-66 ф.142 ПС Индуктор в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 13.03.2023 г. Ответственное лицо: зам. начальника по эксплуатации Самусенко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф.3 КТП-66 ф.142 ПС Индуктор в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Мероприятие: Техническое По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. Срок исполнения: 13.03.2023 г. Ответственное лицо: зам. начальника по эксплуатации Самусенко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.02.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ.
4665 | 244 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Чаплыгинский РЭС | 2023-02-13 13:51 | 2023-02-13 14:59 | 3.4.9.3, Повреждение электрооборудования на балансе потребителя с. Б. Хомяки, ул. Советская д. 12. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю о необходимости приведения электрооборудования, находящегося в его эксплуатационной ответственности, к соответствию требований действующих нормативно-технических документов. Срок исполнения: 17.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Киреев С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.03.2023 г. Описание проведённых работ: Письмо при поврежд оборуд потреб с.Б.Хомяки ул.Советская д.12.
4666 | 396 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Россошанский РЭС | 2023-02-13 13:46 | 2023-02-13 14:14 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ-10-5 ПС Россошь действием защит произошло из-за повреждений на потребительском оборудовании ТП-508 ВЛ-10-5 ПС Россошь, находящемся на балансе и обслуживании ООО «Блиц». | 4.12, Короткое замыкание на оборудовании потребительской ТП-508 ВЛ-10-5 ПС Россошь, находящейся на балансе и обслуживании потребителя ООО «Блиц» послужившей причиной аварийного отключения ВЛ-10-5 ПС Россошь, стало нарушение электрической изоляции. | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю ООО «Блиц» о приведении потребительского оборудования ТП-508 ВЛ-10-5 ПС Россошь в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 29.05.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Голубев А.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.02.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо потребителю ООО «Блиц» о приведении потребительского оборудования ТП-508 ВЛ-10-5 ПС Россошь в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребованы копии протоколов об испытании оборудования.
4667 | 402 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2023-02-13 13:25 | 2023-02-13 14:20 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №2 ТП-177 явилось падение ветки дерева на провода в пролете опор №3 - №3а в результате воздействия сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ-0,4кВ №2 ТП 177 явилось однофазное короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор №3 - №3а в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветви дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить кронирование деревьев угрожающих падением веток на провода ВЛ в пролёте опор №3-№3а ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 177 Срок исполнения: 07.04.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Нуфриченков А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.04.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено кронирование деревьев угрожающих падением веток на провода ВЛ в пролёте опор №3-№3а ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 177
4668 | 239 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Добринский РЭС | 2023-02-13 13:22 | 2023-02-13 14:59 | 3.4.12.2.3, Падение на провода в пролете опор № 5-6 ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-0,4 кВ № 2 КТП № 64 в результате воздействия сильного порывистого ветра | 4.4.3, Механическое воздействие, вызванное падением в пролете опор № 5-6 ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-0,4 кВ № 2 КТП № 64 в результате воздействия сильного порывистого ветра. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ-0,4 кВ № 2 КТП № 64 Срок исполнения: 20.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Губин Н.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.03.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ-0,4 кВ № 2 КТП № 64 Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев, угрожающих падением на ВЛ-0,4 кВ № 2 КТП № 64, произвести вырубку (обрезку крон). Срок исполнения: 20.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Губин Н.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.03.2023 г. Описание проведённых работ: Деревьев, угрожающих падением на ВЛ-0,4 кВ № 2 КТП № 64 не выявлено
4669 | 772 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2023-02-13 13:11 | 2023-02-13 16:05 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10кВ № 12 ПС Кулицкая произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из за повреждения подвесного изолятора ПФ-70 фазы "С" на опоре №22 в результате естественного износа старения оборудования находящегося в эксплуатации с 1955 года с перекрытием на шлейф фазы "А" опоры №22. | 4.12, В результате ослабления диэлектрических свойств изолятора фазы "C" из-за старения фарфора в процессе длительной эксплуатации с 1955 года на опоре №22 ВЛ-10кВ № 12 ПС Кулицкая, произошло повреждение изолятора фазы "C" и привело к перекрытию изоляции на шлейф фазы "А", что послужило причиной возникновения междуфазного КЗ и отключения ВЛ-10кВ № 12 ПС Кулицкая действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная замена подвесного изолятора на опора №22 ВЛ-10кВ № 12 ПС Кулицкая на ВЛ-10кВ № 12 ПС Кулицкая VS010-0007787 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 12 ПС Кулицкая в пролете опор №19-№26 с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 12 ПС Кулицкая в пролете опор №19-№26 с целью выявления дефектов. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 12 ПС Кулицкая в пролете опор №19-№26 Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2023 г. Описание проведённых работ: При проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 12 ПС Кулицкая в пролете опор №19-№26 дефектов не выявлено. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастерам Калининского РЭС о соблюдении требований НТД. Срок исполнения: 25.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.02.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый инструктаж мастерам Калининского РЭС о соблюдении требований НТД.
4670 | 375 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС | 2023-02-13 12:57 | 2023-02-13 16:25 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия повторяющихся ветровых нагрузок и атмосферных осадков, произошло падение дерева, находящегося вне охранной зоны ВЛ 0,4кВ №1 КТП К-5-3 на провода фаз "А" и "В" в пролете опор № 8-9 , что привело к обрыву провода фаза "А", межфазному короткому замыканию, устраненному действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП К-5-3 на провода в пролете опор № 8-9, произошел обрыв провода фазы "А", возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ №1 КТП К-5-3 Срок исполнения: 22.03.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Фролов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.02.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при осмотре нарушений и включить их в планы работ Кромского РЭС Срок исполнения: 22.03.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Фролов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведена замена оборванного провода в пр. оп. 8-9
4671 | 784 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС | 2023-02-13 12:55 | 2023-02-13 13:20 | 3.4.12.1.1, Перегорание ПН-2 (ф.А) в РУ 0,4кВ ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Речане-2 произошло по причине междуфазного КЗ между проводами фаз «А» и «В» в результате схлеста проводов из-за уменьшения минимально-допустимого расстояния вследствие налипания с последующим обледенение большого количества снега на провод ф. «В» и изменения его габарита с приближением к проводу ф. «А» в пролете опор №5-6 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Речане-2 при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области. | 4.4.4, В результате механического воздействия в следствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провод ф. «В» и изменения его габарита с приближением к проводу ф. «А» в пролете опор №5-6 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Речане-2 при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области произошел схлест проводов , что привело к перегоранию ПН-2 (ф.А) в РУ 0,4кВ ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Речане-2. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр в пролетах опор №1-10 ВЛ 0,4кВ №2 ТП Речане-2 с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 27.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.02.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП Речане-2 произведен. Мероприятие: Организационное Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре в пролетах опор №1-10 ВЛ 0,4кВ №2 ТП Речане-2 дефекты. Срок исполнения: 03.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.03.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП Речане-2 произведен.
4672 | 105 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-02-13 13:34 | 2023-02-13 15:03 | 3.4.7.3.1, Причиной ТН явилось несвоевременное выявление дефектов вследствие отсутствия визуального повреждение оборудования | 4.13, Причиной отключения явилось обрыв цепи вследствие срабатывания плавкой вставки ( предохранителя) для защиты от недопустимых нагрузок. | Мероприятие: Техническое Провести ревизию в ТП. Выполнить очистку оборудования от пыли и грязи. Срок исполнения: 27.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СТП и РП Сапрыкин В.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.03.2023 г. Описание проведённых работ: Проведена ревизия в ТП. Выполнена очистка оборудования от пыли и грязи.
4673 | 243 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС | 2023-02-13 12:25 | 2023-02-13 12:55 | 3.4.7.3.5, Отключение КЛ-10кВ от ТП-630 яч.10 до ТП-591 яч.1. произошло по причине межфазного К.З. в результате электрического пробоя силового кабеля 10 кВ на участке, от ТП-630 яч.10 до ТП-591 яч.1. в следствие изменения свойств материала в процессе старения, срок службы кабеля составляет 42 года. Последние испытания проведены 09.03.2015г. | 4.12, Причина пробоя силового кабеля КЛ-10кВ от ТП-630 яч.10 до ТП-591 яч.1 на участке от ТП-630 яч.10 до ТП-591 яч.1 произошло из-за нарушения электрической изоляции в результате старения. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Межфазный пробой силового кабеля на КЛ-10кВ от ТП-630 яч.10 до ТП-591 яч.1 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой силового кабеля на КЛ-10кВ от ТП-630 яч.10 до ТП-591 яч.1 КЛ-10кВ от ТП-630 яч.10 до ТП-591 яч.1 | Мероприятие: Техническое Выполнить испытание повышенным напряжением силовых кабелей на КЛ-10кВ от ТП-630 яч.10 до ТП-591 яч.1. со сроком эксплуатации до 15 лет Срок исполнения: 15.03.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Косарев Сергей Анатольевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено испытание повышенным напряжением силовых кабелей . Мероприятие: Техническое По результатам измерения устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе электрооборудования, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения Срок исполнения: 15.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Фисюк И.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам измерения недостатки не выявлены.
4674 | 104 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-02-13 12:14 | 2023-02-13 15:20 | 3.4.7.3.5, Причиной ТН явилось неудовлетворительное техническое состояние вследствие длительного эксплуатационного срока. | 4.13, Причиной отключения явилось срабатывания плавкой вставки ( предохранителя) для защиты оборудования от недопустимых нагрузок | Мероприятие: Техническое Провести ревизию в ТП. Выполнить очистку оборудования от пыли и грязи. Срок исполнения: 27.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СТП и РП Сапрыкин В.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.03.2023 г. Описание проведённых работ: Проведена ревизия в ТП. Выполнена очистка оборудования от пыли и грязи
4675 | 381 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2023-02-13 12:02 | 2023-02-13 14:25 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 211 ПС 110 кВ Белгород произошло из-за превышения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал (на 5А), вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание цепи 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 211 ПС 110 кВ Белгород из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальным данным автомата на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 211 ПС 110 кВ Белгород ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 211 ПС 110 кВ Белгород | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 211 ПС 110 кВ Белгород. Срок исполнения: 24.02.2023 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Ващекин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.02.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 211 ПС 110 кВ Белгород. Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 211 ПС 110 кВ Белгород. Срок исполнения: 24.02.2023 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Ващекин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.02.2023 г. Описание проведённых работ: Проверка равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 211 ПС 110 кВ Белгород. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 10.03.2023 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Ващекин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.02.2023 г. Описание проведённых работ: Мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
4676 | 471 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2023-02-13 11:47 | 2023-02-13 13:50 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №3 ТП 607 по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №8-№9 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №8-№9 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №3 ТП 607 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведе В.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.02.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен осмотр ВЛ 0,4кВ №3 ТП 607 Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №3 ТП 607 устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведе В.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.02.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен осмотр ВЛ 0,4кВ №3 ТП 607
4677 | 147 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2023-02-13 11:42 | 2023-02-13 13:35 | 3.4.12.2.1, Ослабление прокалывающего зажима нулевого провода на вводе в дом г. Брянск ул. Батова д.1 на ВЛ 0.4 кВ ф1.2 ТП3287 ф.622 ПС Камвольная. | 4.13, Прекращение передачи электрической энергии потребителю по адресу г. Брянск ул. Батова д.1, произошло в результате ослабления прокалывающего зажима нулевого провода на вводе в дом ул. Батова д.1А, вследствие длительной эксплуатации и воздействия атмосферных явлений. | Мероприятие: Техническое Произвести замену прокалывающего зажима нулевого провода на вводе в дом г. Брянск ул. Батова д. 1. Срок исполнения: 16.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведена замена прокалывающего зажима нулевого провода на вводе в дом г. Брянск ул. Батова д. 1.
4678 | 114 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС |  |  | 3.4.9.3, В следствии расследования технологического нарушения произошло повреждение на потребительском оборудовании которое вызвало аварийное отключение действием МТЗ КЛ 6кВ № 29 ПС №2 |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов Срок исполнения: 30.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.03.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов.
4679 | 937 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС | 2023-02-13 11:22 | 2023-02-13 11:35 | 3.4.12.1.1, Отключение ВЛ 10кВ №15 от ПС 35/10 Н.Кузьминская произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №30- №31 из-за кратковременного схлеста проводов вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания, с последующим обледенением, большого количества снега на провода и изменения габарита с приближением к соседнему проводу, при прохождении циклона по территории Удомельского района Тверской области, без обрыва проводов. | 4.4.4, В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на проводах и изменения их габарита с приближением к соседнему проводу в пролёте опор №30 - №31 ВЛ 10кВ №15 от ПС 35/10 Н.Кузьминская при прохождении атмосферного фронта, произошел схлёст проводов, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №15 от ПС 35/10 Н.Кузьминская действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр в пролётах опор №32 - №50 ВЛ 10кВ №15 от ПС 35/10 Н.Кузьминская с целью выявления дефектов, влияющих на аварийность. Срок исполнения: 03.03.2023 г. Ответственное лицо: гл.инженер Удомельского РЭС Клевцов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.02.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр в пролётах опор №32 - №50 ВЛ 10кВ №15 от ПС 35/10 Н.Кузьминская Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре в пролётах опор №32 - №50 ВЛ 10кВ №15 от ПС 35/10 Н.Кузьминская Срок исполнения: 07.03.2023 г. Ответственное лицо: гл.инженер Удомельского РЭС Клевцов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.02.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр в пролётах опор №32 - №50 ВЛ 10кВ №15 от ПС 35/10 Н.Кузьминская
4680 | 308 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Западнодвинский РЭС | 2023-02-13 11:05 | 2023-02-13 23:34 | 3.4.12.1.1, Первое и второе отключение ВЛ-10кВ фид. №10 ПС 35кВ Западная Двина произошло по причине междуфазного КЗ между проводами фаз «А» и «В» в результате схлеста проводов из-за уменьшения минимально-допустимого расстояния вследствие налипания с последующим обледенение большого количества снега на провод ф. «В» и изменения его габарита с приближением к проводу ф. «А» в пролете опор №62– 64, при прохождения атмосферного фронта по территории Западнодвинского района Тверской области, без обрыва проводов. | 4.4.4, В результате механического воздействия в следствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провод ф. «В» и изменения его габарита с приближением к проводу ф. «А» в пролете опор №62 – 64 ВЛ-10кВ фид. №10 ПС 35кВ Западная Двина при прохождении атмосферного фронта по территории Западнодвинского района Тверской области, произошел схлест проводов фаз «А» и «В», в данном пролете опор, что послужило причиной первого и второго отключения ВЛ-10кВ фид. №10 ПС 35кВ Западная Двина действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр в пролетах опор №55-70 ВЛ 10кВ №10 ПС 35кВ Западная Двина с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 17.03.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Западнодвинского РЭС Годухин О.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр в пролетах опор №55-70 ВЛ 10кВ №10 ПС 35кВ Западная Двина с целью выявления наличия дефектов. Мероприятие: Организационное Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре в пролетах опор №55-70 ВЛ 10кВ №10 ПС 35кВ Западная Двина дефекты. Срок исполнения: 20.03.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Западнодвинского РЭС Годухин О.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2023 г. Описание проведённых работ: Включение в план работ выявленных при внеочередном осмотре в пролетах опор №55-70 ВЛ 10кВ №10 ПС 35кВ Западная Двина дефекты, не требуется.
4681 | 382 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС | 2023-02-13 10:56 | 2023-02-13 16:41 | 3.4.8.5.1, Вывод в ремонт по неотложной заявке ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Белянка выполнен для производства аварийно-восстановительных работ по замене проводов трех фаз в пролете опор №4/5-4/6 поврежденных остатками неизвестных летающих предметов в приграничной зоне (проведение СВО). | 4.4.5, Обрыв проводов трех фаз в пролете опор №4/5-4/6 ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Белянка произошел по причине огневого воздействия при проведении СВО. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Белянка. Срок исполнения: 23.02.2023 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.02.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Белянка Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Белянка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 13.03.2023 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Белянка разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ
4682 | 156 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Почепский РЭС | 2023-02-13 10:28 | 2023-02-13 12:20 | 3.4.7.3.5, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дома №36 ул. Калинина с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП-17 ф.1013 ЦРП-4 | 4.13, Нарушение (окисление) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП-17 ф.1013 ЦРП-4 с медным проводом потребителя на доме №36 ул. Калинина привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП-17 ф.1013 ЦРП-4 в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро" ул. Калинина 36. Срок исполнения: 16.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Гришин Н. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведено восстановление контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП-17 ф.1013 ЦРП-4 в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро" ул. Калинина 36.
4683 | 303 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС | 2023-02-13 10:15 | 2023-02-13 23:44 | 3.4.12.1.3, 1.) Отключение ВЛ 10кВ №12 ПС 35кВ Плоскошь произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №38-39 ветками дерева, наклонившегося к проводам из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ под тяжестью налипшего снега, без обрыва проводов. 2.) Отключение ВЛ 10кВ №07 ПС 110кВ Понизовье произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №22-23 ветками дерева, наклонившегося к проводам из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ под тяжестью налипшего снега, без обрыва проводов. 3.) Отключение ВЛ 10кВ №15 ПС 35кВ Плоскошь произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №6-2-6-3 ветками дерева, наклонившегося к проводам из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ под тяжестью налипшего снега, без обрыва проводов. 4.) Отключение ВЛ 10кВ №06 ПС 35кВ Бологово произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №34-35 ветками дерева, наклонившегося к проводам из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ под тяжестью налипшего снега, без обрыва проводов. 5.) Отключение ВЛ 10кВ №13 ПС 35кВ Пожня произошло по причине однофазного КЗ из-за перекрытия провода ф. "А" в пролете опор №71-72 деревом, упавшим на провод из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ под тяжестью налипшего снега, без обрыва проводов в данном пролете опор. 6.) Отключение ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Синьково произошло по причине однофазного КЗ из-за перекрытия провода ф. "В" в пролете опор №3-76-3-77 деревом, упавшим на провод из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ под тяжестью налипшего снега, с обрывом провода ф. "В" в данном пролете опор. 7.) Отключение ВЛ 10кВ №12 ПС 35кВ Дашково произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №38-39 деревом, упавшим по касательной на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ под тяжестью налипшего снега, без обрыва проводов, с дальнейшем падение дерева на землю. 8.) Отключение ВЛ 10кВ №14 ПС 35кВ Дашково произошло по причине однофазного КЗ из-за перекрытия провода ф. "С" в пролете опор №2-11 -№2-12 деревом, упавшим на провод из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ под тяжестью налипшего снега, без обрыва проводов в данном пролете опор. 9.) Отключение ВЛ 10кВ №02 ПС 35кВ Бор произошло по причине однофазного КЗ из-за перекрытия провода ф. "А" в пролете опор №48-49 деревом, упавшим на провод из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ под тяжестью налипшего снега, без обрыва проводов в данном пролете опор. | 4.4.3, 1.) В результате механического воздействия при касании ветками дерева проводов в пролете опор №216-217 ВЛ 10кВ №12 ПС 35кВ Плоскошь наклонившегося из-за пределов охранной зоны под тяжестью налипшего снега, произошло перекрытие проводов, без обрыва проводов, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №12 ПС 35кВ Плоскошь действием МТЗ. 2.) В результате механического воздействия при касании ветками дерева проводов в пролете опор №1-95 -№1-96 ВЛ 10кВ №07 ПС 110кВ Понизовье наклонившегося из-за пределов охранной зоны под тяжестью налипшего снега, произошло перекрытие проводов, без обрыва проводов, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №07 ПС 110кВ Понизовье действием МТЗ. 3.) В результате механического воздействия при касании ветками дерева в пролете опор №6-2 -№6-3 ВЛ 10кВ №15 ПС 35кВ Плоскошь наклонившегося из-за пределов охранной зоны под тяжестью налипшего снега, произошло перекрытие проводов, без обрыва проводов, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №15 ПС 35кВ Плоскошь действием МТЗ. 4.) В результате механического воздействия при касании ветками дерева в пролете опор №66-67 ВЛ 10кВ №06 ПС 35кВ Бологово наклонившегося из-за пределов охранной зоны под тяжестью налипшего снега, произошло перекрытие проводов, без обрыва проводов, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №06 ПС 35кВ Бологово действием МТЗ. 5.) В результате механического воздействия при падении дерева на провод ф. "А" в пролете опор №103-104 ВЛ 10кВ №13 ПС 35кВ Пожня из-за пределов охранной зоны под тяжестью налипшего снега, произошло однофазное КЗ, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №13 ПС 35кВ Пожня вручную. 6.) В результате механического воздействия при падении дерева на провод ф. "В" в пролете опор №3-76-3-77 ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Синьково из-за пределов охранной зоны под тяжестью налипшего снега, произошел обрыв провода ф. "В" в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Синьково вручную. 7.) В результате механического воздействия при касании ветками дерева в пролете опор №53-54 ВЛ 10кВ №12 ПС 35кВ Дашково наклонившегося из-за пределов охранной зоны под тяжестью налипшего снега, произошло перекрытие проводов, без обрыва проводов, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №12 ПС 35кВ Дашково действием МТЗ. 8.) В результате механического воздействия при падении дерева на провод ф. "С" в пролете опор №2-11-2-12 ВЛ 10кВ №14 ПС 35кВ Дашково из-за пределов охранной зоны под тяжестью налипшего снега, произошло однофазное КЗ, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №14 ПС 35кВ Дашково вручную. 9.) В результате механического воздействия при падении дерева на провод ф. "В" в пролете опор №46-47 ВЛ 10кВ №02 ПС 35кВ Бор из-за пределов охранной зоны под тяжестью налипшего снега, произошло однофазное КЗ, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №02 ПС 35кВ Бор вручную. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр в пролетах опор №30-40ВЛ-10кВ № 12 ПС Плоскошь, в пролетах опор №20-30 ВЛ-10кВ № 07 ПС Понизовье, в пролетах опор №6-1 -№6-9 ВЛ 10кВ №15 ПС Плоскошь, в пролетах опор №30-40 ВЛ-10кВ № 06 ПС Бологово, в пролетах опор №65-75 ВЛ 10кВ №13 ПС Пожня, в пролетах опор №3-70 -№3-80 ВЛ-10кВ № 03 ПС Синьково, в пролетах опор №30-40 ВЛ-10кВ № 12 ПС Дашково, в пролетах опор №2-10 -№2-20 ВЛ 10кВ №14 ПС Дашково, в пролетах опор №40-50 ВЛ-10кВ № 02 ПС Бор с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 13.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.03.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 12 ПС Плоскошь, ВЛ-10кВ № 07 ПС Понизовье, ВЛ 10кВ №15 ПС Плоскошь, ВЛ-10кВ № 06 ПС Бологово, ВЛ 10кВ №13 ПС Пожня, ВЛ-10кВ № 03 ПС Синьково, ВЛ-10кВ № 12 ПС Дашково, ВЛ 10кВ №14 ПС Дашково, ВЛ-10кВ № 02 ПС Бор произведен. Мероприятие: Организационное Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре в пролетах опор №30-40ВЛ-10кВ № 12 ПС Плоскошь, в пролетах опор №20-30 ВЛ-10кВ № 07 ПС Понизовье, в пролетах опор №6-1 -№6-9 ВЛ 10кВ №15 ПС Плоскошь, в пролетах опор №30-40 ВЛ-10кВ № 06 ПС Бологово, в пролетах опор №65-75 ВЛ 10кВ №13 ПС Пожня, в пролетах опор №3-70 -№3-80 ВЛ-10кВ № 03 ПС Синьково, в пролетах опор №30-40 ВЛ-10кВ № 12 ПС Дашково, в пролетах опор №2-10 -№2-20 ВЛ 10кВ №14 ПС Дашково, в пролетах опор №40-50 ВЛ-10кВ № 02 ПС Бор дефекты. Срок исполнения: 17.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.03.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 12 ПС Плоскошь, ВЛ-10кВ № 07 ПС Понизовье, ВЛ 10кВ №15 ПС Плоскошь, ВЛ-10кВ № 06 ПС Бологово, ВЛ 10кВ №13 ПС Пожня, ВЛ-10кВ № 03 ПС Синьково, ВЛ-10кВ № 12 ПС Дашково, ВЛ 10кВ №14 ПС Дашково, ВЛ-10кВ № 02 ПС Бор произведен.
4684 | 246 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Грязинский РЭС | 2023-02-13 10:10 | 2023-02-13 11:43 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 073 с Казинка произошло по причине однофазного К.З. вводного провода на вводном АВ дома №25 между контактами присоединения и прибора учёта, находящихся в эксплуатационной ответственности потребителя. |  | Мероприятие: Организационное Направить в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети-Центр» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД. Срок исполнения: 06.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Полухин А.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.03.2023 г. Описание проведённых работ: В адрес потребителя направлено претензионное письмо с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети-Центр» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД. Ответственный:Главный инженер РЭС Полухин А.П.
4685 | 146 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2023-02-13 10:00 | 2023-02-13 12:31 | 3.4.12.5.1, Повреждение КЛ 6кВ ТП2310 к ТП2111 произошло в результате подвижки грунтов. | 4.12, Отключение МВ Ф613 РП33 к ТП2310 произошло в результате КЗ на КЛ 6кВ ТП2310 к ТП2111 в следствии подвижки грунтов при промерзании. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования в РП33 Ф613 к ТП2310. Срок исполнения: 13.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр оборудования в РП33 Ф613 к ТП2310. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 6 кВ ТП2310 к ТП2111. Срок исполнения: 13.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.02.2023 г. Описание проведённых работ: КЛ 6 кВ ТП2310 к ТП2111 восстановлена.
4686 | 423 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС | 2023-02-13 09:50 | 2023-02-13 11:40 | 3.4.12.2.3, Приичиной отключения ВЛ-1002 ПС Мазальцево явилось падение ветки дерева на провода в пролете опор №2-9-№2-10 в результате воздействия сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ-1002 ПС Мазальцево явилось межфазное короткое замыкание в пролёте опор №2-9-№2-10 вследствие нарушения изоляции между фазными проводами в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветки дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной ИТР осмотр участков ВЛ-1002 ПС Мазальцево проходящих по лесистым участкам с целью выявления угрожающих деревьев. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Смоленского РЭС Данилов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной ИТР осмотр участков ВЛ-1002 ПС Мазальцево проходящих по лесистым участкам с целью выявления угрожающих деревьев. Мероприятие: Техническое Организовать (при необходимости) вырубку деревьев, угрожающих падением веток на провода ВЛ в пролете опор №2-9-№2-10 ВЛ-1002 ПС Мазальцево. Срок исполнения: 21.04.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Смоленского РЭС Данилов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.03.2023 г. Описание проведённых работ: Организована вырубка деревьев, угрожающих падением веток на провода ВЛ в пролете опор №2-9-№2-10 ВЛ-1002 ПС Мазальцево. Мероприятие: Организационное По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-1002 ПС Мазальцево разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний. Срок исполнения: 07.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Смоленского РЭС Суражевский С.В Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.03.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-1002 ПС Мазальцево разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний.
4687 | 472 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2023-02-13 09:00 | 2023-02-13 10:03 | 3.4.7.3.1, Отключение КЛ 0,4кВ №6 по причине перегорания н/в предохранителя фазы "С" на РБ №6 ТП 954 при токах нагрузки, превышающих номинальный ток н/в предохранителя. Н/в предохранитель в руб.-0,4кВ №6 не соответствует расчетным нагрузкам. Работа н/в правильно | 4.13, Перегорание н/в предохранителя фазы "С" на РБ №6 ТП 954 при токах нагрузки, превышающих номинальный ток н/в предохранителя. Н/в предохранитель в руб.-0,4кВ №6 не соответствует расчетным нагрузкам. Работа н/в правильно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: несоответствие предохранителя расчетным нагрузкам на КЛ-0,4кВ №6 ТП954 КЛ-0,4кВ №6 ТП954 | Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру бригады по эксплуатации ТП и РП о необходимости эксплуатации электроустановок в соответствии с НТД. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Кирсанов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.02.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый инструктаж Мероприятие: Техническое После проведения расчета нагрузки КЛ 0.4 кВ №6 ТП 954 при выявлении нарушения несоответствия установленных предохранителей, принять меры по устранению. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Кирсанов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.02.2023 г. Описание проведённых работ: Паспорт ТП Мероприятие: Техническое Провести расчет нагрузки КЛ 0.4 кВ №6 ТП 954 с целью выявления соответствия установленных н/в предохранителей. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Кирсанов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.02.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен расчет нагрузки
4688 | 362 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС | 2023-02-13 08:52 | 2023-02-13 10:28 | 3.4.10.1, Причиной оперативного отключения ВЛ-10кВ № 128.09 ЦРП Полевая явилось необходимость устранения однофазного замыкание на земля вызванное повреждением шлейфа от кабельной муфты опора №8. | 4.12, Причиной повреждения шлейфа на опоре №8 ВЛ-10кВ № 128.09 ЦРП Полевая явилось воздействие животного. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ 128.09 ЦРП Полевая Срок исполнения: 10.04.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.04.2023 г. Мероприятие: Организационное На основании выявленных замечаний при осмотре ВЛ-10 кВ 128.09 ЦРП Полевая., разработать мероприятия и составить график их выполнения Срок исполнения: 10.04.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.04.2023 г.
4689 | 422 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Духовщинский РЭС | 2023-02-13 07:06 | 2023-02-13 09:42 | 3.4.9.3, Причиной аварийного отключения ВЛ 10кВ №01 ПС Спас-Углы явилось междуфазное КЗ возникшее в результате повреждения на отпайке ООО «Газпромтрансгаз Санкт-Петербург», запитанной от опоры №Д-1. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо на имя потребителя по факту отключения ВЛ 10кВ №01 ПС Спас-Углы , о необходимости привести к соответствующим нормам ведомственную сеть 10кВ на участке опор №Д-1 - №Д-160. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Борисов Александр Иванович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.04.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо на имя потребителя по факту отключения ВЛ 10кВ №01 ПС Спас-Углы , о необходимости привести к соответствующим нормам ведомственную сеть 10кВ на участке опор №Д-1 - №Д-160.
4690 | 491 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2023-02-13 06:35 | 2023-02-13 09:10 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №3 ТП 1221 Красный бор-7 ВЛ 10кВ №2 Пестрецово-левый РП-1 10кВ ЯЗДА по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №15 - №16 веткой дерева, принесенной на провода порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №15 - №16 ВЛ 0,4кВ №3 ТП 1221 Красный бор-7 ВЛ 10кВ №2 Пестрецово-левый РП-1 10кВ ЯЗДА веткой дерева, принесенной на провода порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №3 ТП 1221 Красный бор-7 ВЛ 10кВ №2 Пестрецово-левый РП-1 10кВ ЯЗДА с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №3 ТП 1221 Красный бор-7 ВЛ 10кВ №2 Пестрецово-левый РП-1 10кВ ЯЗДА устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр
4691 | 401 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Вяземский РЭС | 2023-02-13 06:28 | 2023-02-13 08:25 | 3.4.9.3, Причиной аварийного отключения ВЛ-10кВ Л-1015 ПС 110/35/10кВ Туманово явилось междуфазное К.З. при повреждении на ТП 655 (КТП-3 Дорсвет) - ведомственном. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо-претензию по факту отключения ВЛ-10кВ Л-1015 ПС 110/35/10кВ Туманово в адрес владельца ведомственной ТП 655(КТП-3 Дорсвет) - ФГУ УПРДОР МОСКВА-МИНСК. Срок исполнения: 10.03.2023 г. Ответственное лицо: гл. инженер Степанов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.03.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо-претензия по факту отключения ВЛ-10кВ Л-1015 ПС 110/35/10кВ Туманово в адрес владельца ведомственной ТП 655(КТП-3 Дорсвет) - ФГУ УПРДОР МОСКВА-МИНСК.
4692 | 385 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2023-02-13 06:24 | 2023-02-13 08:05 | 3.4.7.3.5, Причиной оперативного отключения Л 612 ПС Смоленск-2 явилось повреждение КЛ 6 кВ ПС Смоленск-2 яч. Л 612 – оп. №1 ВЛ 6 кВ ПС Смоленск 2 Л 612 – РП 24 (с отпайками) в связи с пробоем фазной изоляции кабеля из-за старения изоляции (изменение диэлектрических свойств изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1968 года). | 4.12, Причиной появления "земли" на 2-й СШ 6 кВ ПС Смоленск 2 явилось повреждение КЛ-6кВ ПС Смоленск2, Л612- оп.№1 ВЛ 6 кВ (РП24) в связи с пробоем фазной изоляции кабеля из-за старения изоляции (изменение диэлектрических свойств изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1968 года). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение диэлектрических свойств изоляции в целой части кабеля АСБ-3х240 КЛ-6кВ ПС Смоленск2, Л612- оп.№1 ВЛ 6 кВ (РП24) в процессе длительной эксплуатации с 1968 года (54 года эксплуатации). Несвоевременная замена оборудования с истекшим сроком эксплуатации. на Уч КЛ 6кВ ПС Смоленск2-оп1 ВЛ (РП 24) VS006-0003029-301 | Мероприятие: Организационное Провести анализ отключений КЛ 6 кВ Л612 ПС Смоленск-2 – оп.№1 ВЛ 6 кВ (РП24) за последние пять лет по причине повреждения кабеля и рассмотреть вопрос о необходимости замены кабеля на данной КЛ. Срок исполнения: 17.03.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Кирейков В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен анализ отключений КЛ 6 кВ Л612 ПС Смоленск-2 – оп.№1 ВЛ 6 кВ (РП24) за последние пять лет по причине повреждения кабеля. По результату анализа замена кабеля на данной КЛ не предусматривается.
4693 | 473 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2023-02-13 06:01 | 2023-02-13 06:25 | 3.4.7.3.5, Отключение КЛ 6 кВ № 5 РП 46 в результате короткого замыкания, возникшего при пробое изоляции силового кабеля на участке КЛ 6 кВ ТП 93 - ТП 94 вследствие естественного старения изоляции кабеля. КЛ в эксплуатации с 1970г. Работа МТЗ - правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ). | 4.12, Пробой изоляции силового кабеля на участке КЛ 6 кВ ТП 93 - ТП 94 вследствие естественного старения изоляции кабеля. КЛ в эксплуатации с 1970г. Работа МТЗ - правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: электрический пробой на КЛ 6 кВ № 5 РП 46 КЛ 6 кВ № 5 РП 46 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6кВ ТП 93 - ТП 94 с целью: выявления несанкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Щеников А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.02.2023 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра Мероприятие: Техническое Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 6кВ ТП 93 - ТП 94 дефектов. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Щеников А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.02.2023 г. Описание проведённых работ: Наряд № 454 Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру и членам бригады по эксплуатации КЛ 6кВ ТП 93 - ТП 94 о необходимости эксплуатации КЛ в соответствии с НТД. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Щеников А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.02.2023 г. Описание проведённых работ: Внеплановый инструктаж Мероприятие: Организационное Направить фотографии места укладки КЛ 6кВ ТП 93 - ТП 94 после вскрытия грунта и образцы поврежденных участков КЛ (поврежденных кабельных муфт) без изменения их фактического состояния на городской участок службы диагностики. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Щеников А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.02.2023 г. Описание проведённых работ: Фото Мероприятие: Организационное Направить Протокол разборки, осмотра и измерения элементов образца кабеля в 1 сетевой район РЭС. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Соловьев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.02.2023 г. Описание проведённых работ: Протокол
4694 | 238 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС | 2023-02-13 06:00 | 2023-02-13 06:30 | 3.4.7.3.5, Причиной перерыва в электроснабжении от ТП-52 послужило повреждение силового трансформатора ТМГ-400, вследствие старения изоляции, вызванной длительным сроком эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции силового трансформатора №1 в ТП-52 вызвано пробоем изоляции с витковым замыканием обмотки высокого напряжения фазы "В". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение силового трансформатора в ТП-52. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение силового трансформатора на "нет ТМ" ТП-52 "нет ТМ" ТП-52 | Мероприятие: Техническое Произвести профилактические испытания трансформаторов со сроком эксплуатации более 15 лет. Срок исполнения: 15.03.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Демин Александр Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведены профилактические испытания трансформаторов. Мероприятие: Техническое Дефекты выявленные при профилактических испытаниях трансформаторов со сроком эксплуатации более 15 лет , устранить в кротчайший срок. Срок исполнения: 15.03.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Демин Александр Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.02.2023 г. Описание проведённых работ: Дефекты при профилактических испытаниях трансформаторов не выявлены.
4695 | 411 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2023-02-13 05:58 | 2023-02-13 07:57 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 КТП 143 ПС Медвежье произошло из-за кратковременного превышения величины тока нагрузки у потребителя электрической энергии, над номинальным током АВ № 2 0,4кВ (I ном = 63А). | 4.13, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 КТП 143 ПС Медвежье произошло из-за кратковременного превышение величины тока нагрузки у потребителя электрической энергии, над номинальным током АВ № 2 0,4кВ (I ном = 63 А), что привело к срабатыванию теплового расцепителя. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 143 ПС Медвежье по всей длине с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ. Срок исполнения: 20.03.2023 г. Ответственное лицо: Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.03.2023 г. Описание проведённых работ: замечаний не выявлено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 143 ПС Медвежье разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 20.03.2023 г. Ответственное лицо: Ключко Е.а. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.03.2023 г. Описание проведённых работ: замечаний не выявлено
4696 | 786 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС | 2023-02-13 05:26 | 2023-02-13 12:55 | 3.4.12.2.3, Первое и второе отключение ВЛ-10кВ фид. 01 ПС Гостиница произошли по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №101-102 из-за перекрытия проводов деревом, наклонившемся к проводам из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ, под воздействием порывистого ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Бежецкого района Тверской области без обрыва проводов. Третье отключение ВЛ-10кВ фид. 01 ПС Гостиница произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №101-102 из-за перекрытия проводов деревом, упавшим на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ, под воздействием порывистого ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Бежецкого района Тверской области без обрыва проводов. | 4.4.3, В результате механического воздействия при наклоне и дальнейшем падении на провода дерева из-за пределов охранной зоны в пролете опор №101-102 ВЛ-10кВ фид. 01 ПС Гостиница под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной первого, второго, третьего отключения ВЛ-10кВ фид. 01 ПС Гостиница действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ фид. 01 ПС Гостиница пролетах опор №95-107 с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 03.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.02.2023 г. Описание проведённых работ: Проведён внеочередной осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ фид. 01 ПС Гостиница пролетах опор №95-107. Срок исполнения: 04.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.02.2023 г. Описание проведённых работ: Проведён внеплановый осмотр ВЛ
4697 | 313 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Весьегонский РЭС | 2023-02-13 05:24 | 2023-02-13 07:28 | 3.4.12.1.1, Отключение ВЛ 10кВ №12 ПС Сандово произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за схлеста проводов фаз "В", "С" в пролетах опор №3/10-3/12, вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения габарита с приближением к соседнему проводу в пролетах опор №3/10-3/12. | 4.4.4, В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения их габарита с приближением к соседнему проводу в пролетах опор №3/10-3/12 ВЛ 10кВ №12 ПС Сандово при прохождении атмосферного фронта, произошел схлест проводов фаз "В", "С", что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №12 ПС Сандово действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №15 ПС Ахматово в пролётах опор №3/5-3/18 для выявления возможных дефектов. Срок исполнения: 24.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Весьегонского РЭС Мингалеев С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.02.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №15 ПС Ахматово в пролётах опор №3/5-3/18. Мероприятие: Организационное Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре ВЛ 10 кВ №15 ПС Ахматово в пролётах опор №3/5-3/18 дефекты. Срок исполнения: 25.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Весьегонского РЭС Мингалеев С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.02.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №15 ПС Ахматово в пролётах опор №3/5-3/18.
4698 | 809 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Осташковский РЭС | 2023-02-13 04:59 | 2023-02-13 12:45 | 3.4.12.1.1, Первое и второе отключение ВЛ-10кВ №13 ПС 35/10 кВ Селигер произошли по причине междуфазного КЗ между проводами фаз "А" и "В" в результате схлеста проводов из-за уменьшения минимально-допустимого расстояния вследствие налипания с последующим обледенение большого количества снега на провод ф. "В" и изменения его габарита с приближением к проводу ф. "А" в пролете опор №37-№39, при прохождения атмосферного фронта по территории Осташковского района Тверской области, без обрыва проводов. | 4.4.4, В результате механического воздействия в следствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провод ф. "В" и изменения его габарита с приближением к проводу ф. "А" в пролете опор №37-№39 ВЛ-10кВ №13 ПС 35/10 кВ Селигер при прохождении атмосферного фронта по территории Осташковского района Тверской области, произошел схлест проводов фаз "А" и "В", в данном пролете опор, что послужило причиной первого и второго отключения ВЛ-10кВ №13 ПС 35/10 кВ Селигер действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №13 ПС 35/10 кВ Селигер в пролетах опор №32-№42 с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 02.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чижов С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2023 г. Описание проведённых работ: Внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №13 ПС 35/10 кВ Селигер в пролетах опор №32-№42 с целью выявления наличия дефектов. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №13 ПС 35/10 кВ Селигер в пролетах опор №32-№42. Срок исполнения: 03.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чижов С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2023 г. Описание проведённых работ: Дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №13 ПС 35/10 кВ Селигер в пролетах опор №32-№42 не выявлено
4699 | 397 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Подгоренский РЭС | 2023-02-13 04:56 | 2023-02-13 14:36 | 3.4.7.3.5, При выполнении аварийного осмотра ТП-2-8 ПС 35кВ Колодежанская установлено, что в результате естественного старения высоковольтных обмоток трансформатора произошел пробой изоляции и межвитковое К.З. Трансформатор в эксплуатации с 1966 года. Оборудование РЗА работало правильно. | 4.12, Неотложное отключение для производства работ по замене силового трансформатора на ТП-2-8 ПС 35кВ Колодежанская в следствии пробоя изоляции и межвитковое К.З. высоковольтных обмоток трансформатора в течение его длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр и электрические измерения силовых трансформаторов с длительным сроком эксплуатации более 25 лет на КТП по ВЛ 10кВ №2 ПС Колодежанская с целью выявления снижения сопротивления изоляции обмоток трансформаторов. Срок исполнения: 20.03.2023 г. Ответственное лицо: гл.инженер РЭС Бурминский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр и электрические измерения силовых трансформаторов с длительным сроком эксплуатации более 25 лет Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра силовых трансформаторов на КТП по ВЛ 10кВ №2 ПС Колодежанская наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов. Срок исполнения: 20.03.2023 г. Ответственное лицо: гл.инженер РЭС Бурминский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.03.2023 г. Описание проведённых работ: Протокол испытания ТП
4700 | 228 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Грязинский РЭС | 2023-02-13 03:30 | 2023-02-13 04:05 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0.4 кВ №4 ТП 074 с. Казинка произошло по причине межфазного К.З. проводов ответвления от опоры №4 до жилого дома №136 ул. Гагарина при падении ветки дерева, росшего во вне охранной зоне ВЛ, при воздействии сильных порывов ветра до 17 м/с. | 4.4.3, Схлёст проводов от опоры №4 до жилого дома №136 ул. Гагарина на ВЛ 0.4 кВ №4 ТП 074 с.Казинка произошёл вследствие механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ при сильных порывах ветра до 17 м/с. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0.4 кВ №4 ТП 074 с.Казинка по всей длине, на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры. Срок исполнения: 06.04.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Стефанович Геннадий Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.04.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ 0.4 кВ №4 ТП 074 с.Казинка по всей длине произведен. Деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры ВЛ не выявлено. Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев (веток), угрожающих падением на провода ВЛ 0.4 кВ №4 ТП 074 с. Казинка произвести вырубку (обрезку крон). Срок исполнения: 28.04.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Стефанович Геннадий Викторович Состояние: Не выполнено
4701 | 282 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2023-02-13 03:15 | 2023-02-13 06:57 | 3.4.8.5.2, В результате несоблюдения правил дорожного движения водителем трактором гос. номер 1027 ОН 44, произошел наезд на опору № 50, при этом произошло перегорание предохранителей 0,4 кВ в РУ-0,4 кВ ТП-255. | 4.4.1, По причине наезда трактором гос. номер 1027 ОН 44 сторонним неустановленным лицом на опору № 50, произошло повреждение опоры, вследствие чего произошло перегорание предохранителей 0,4 кВ в РУ-0,4 кВ ТП-255. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ ТП-255, особое внимание обратить на вязки проводов и арматуру ВЛ. Срок исполнения: 01.03.2023 г. Ответственное лицо: Зайцев О.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2023 г. Мероприятие: Организационное Направить письмо в ГИБДД для установления виновного лица, по результатам проверки направить письмо о возмещении ущерба виновному лицу. Срок исполнения: 09.03.2023 г. Ответственное лицо: Зайцев О.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.03.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо в ГИБДД для установления виновного лица, по результатам проверки направить письмо о возмещении ущерба виновному лицу. Мероприятие: Техническое По результатам внепланового обхода ВЛ-0,4 кВ ТП-255, устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 06.03.2023 г. Ответственное лицо: Зайцев О.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам внепланового обхода ВЛ-0,4 кВ ТП-255, земечаний не выявлено.
4702 | 384 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС | 2023-02-13 03:08 | 2023-02-13 05:08 | 3.4.12.2.3, Причиной оперативного отключения РМИ 4 на ВЛ-602 ПС Печерск явилось падение ветки дерева на провод и траверсу на опоре №5-9 в результате воздействия сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причиной оперативного отключения РМИ 4 на ВЛ-602 ПС Печерск однофазное замыкание на "землю" вследствие нарушения изоляции между проводом и траверсой на опоре №5-9 в результате падения ветки дерева, находящегося за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной ИТР осмотр участков ВЛ-602 ПС Печерск проходящих по лесистым участкам с целью выявления угрожающих деревьев. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Смоленского РЭС Данилов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной ИТР осмотр участков ВЛ-602 ПС Печерск проходящих по лесистым участкам с целью выявления угрожающих деревьев Мероприятие: Техническое Организовать (при необходимости) вырубку деревьев, угрожающих падением веток на провода ВЛ в пролете опор №5-9-№5-10 ВЛ-602 ПС Печерск. Срок исполнения: 21.04.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Смоленского РЭС Данилов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.03.2023 г. Описание проведённых работ: Организована вырубка деревьев, угрожающих падением веток на провода ВЛ в пролете опор №5-9-№5-10 ВЛ-602 ПС Печерск Мероприятие: Организационное По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-602 ПС Печерск разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний. Срок исполнения: 07.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Смоленского РЭС Суражевский С.В Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.03.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-602 ПС Печерск разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний.
4703 | 63 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2023-02-13 02:51 | 2023-02-13 04:24 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации произошло снижение эксплуатационных свойств материала изоляции на КЛ 6 кВ ПС 41 к.24-Б - РП 24, КЛ 6 кВ РП 24 - ТП 389, что привело в электропробою и межфазному замыканию. | 4.12, Межфазное короткое замыкание из-за пробоя изоляции на кабельном участке Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электропробой изоляции на КЛ 6 кВ ПС 41 ф.24 - РП 24/ТП 1178 КЛ 6 кВ ПС 41 к.24-Б - РП 24, КЛ 6 кВ РП 24 - ТП 389 | Мероприятие: Организационное Провести испытание повышенным напряжением КЛ 6 кВ ПС 41 к.24-Б - РП 24, КЛ 6 кВ РП 24 - ТП 389 Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник службы кабельных линий электропередачи Ковалевский С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.03.2023 г. Описание проведённых работ: Проведено испытание повышенным напряжением КЛ 6 кВ ПС 41 к.24-Б - РП 24, КЛ 6 кВ РП 24 - ТП 389
4704 | 64 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2023-02-13 02:51 | 2023-02-13 04:27 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации произошло снижение эксплуатационных свойств материала изоляции на КЛ 6 кВ ПС 41 ф.15-Б - РП 43, что привело в электропробою и межфазному замыканию. | 4.12, Межфазное короткое замыкание из-за пробоя изоляции на кабельном участке Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электропробой изоляции на КЛ 6 кВ ПС 41 ф.15 -РП 15\ РП 43 КЛ 6 кВ ПС 41 ф.15-Б - РП 43 | Мероприятие: Организационное Провести испытание повышенным напряжением КЛ 6 кВ ПС 41 ф.15-Б - РП 43 Срок исполнения: 31.03.2023 г. Актуальный срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник службы кабельных линий электропередачи Ковалевский С.В. Состояние: Не выполнено
4705 | 384 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС | 2023-02-13 02:47 | 2023-02-13 04:03 | 3.4.7.3.5, Причиной вывода в ремонт ВЛ 6кВ №01 ПС 35кВ №8 послужил обнаруженный обгоревший шлейф фазы «С» на опоре №23, в процессе длительной эксплуатации, в сочетании с сильными порывами ветра до 15 м/с. | 4.13, Обгорание шлейфа фазы «С» на опоре №23 ВЛ 6кВ №01 ПС 35кВ №8 произошло из-за изменения структуры материала в процессе длительного срока эксплуатации, в сочетании с сильными порывами ветра до 15 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ослабление контактного соединения с последующим отгоранием шлейфа фазы «С» на ВЛ 6кВ №01 ПС 35кВ №8 VS006-0002987 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 6кВ №01 ПС 35кВ №8 на предмет выявления дефектов. Срок исполнения: 15.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Дорохов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.02.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 6кВ №01 ПС 35кВ №8 на предмет выявления дефектов. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 6кВ №01 ПС 35кВ №8 наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 16.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Дорохов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.02.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 6кВ №01 ПС 35кВ №8 на предмет выявления дефектов.
4706 | 110 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Мичуринский РЭС | 2023-02-13 02:12 | 2023-02-13 02:46 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10 кВ № 05 Тарбеевская от действия МТЗ произошло в результате К.З., вызванное падением ветки дерева в пролете опор № 19-8 19-9, прилетевшая из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах ветра. | 4.4.3, При падение ветки дерева на провода ВЛ произошло межфазное К.З., что привело к срабатыванию защиты на отключение. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 05 ПС Тарбеевская, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Срок исполнения: 15.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Тамалинцев П.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.03.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен осмотр Мероприятие: Техническое Выявленные насаждения при обходе ВЛ 10кВ № 05 ПС Тарбеевская обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР. Срок исполнения: 15.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Тамалинцев П.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.03.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен осмотр
4707 | 103 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-02-13 01:45 | 2023-02-13 12:52 | 3.4.7.3.1, Причиной ТН явилось несвоевременное выявление дефектов вследствие отсутствия возможности визуального определения повреждения кабельной линии. | 4.12, Причиной отключения явился пробой между фазами А и В вследствие длительного эксплуатационного срока.
4708 | 109 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Жердевский РЭС | 2023-02-13 01:25 | 2023-02-13 06:15 | 3.4.12.2.3, Под воздействием ветровой нагрузки(по прогнозу до 15м/с) произошел отрыв и падение ветки дерева на провода ВЛ 10кВ №14 ПС Шпикуловская в пролете опор №1-33-1-34. Дерево находится за пределами охранной зоны ВЛ и при плановом обходе визуально не выделялось, оснований для отнесения его к "угрожающим" не было. | 4.4.3, При падении ветки дерева на провода фаз "А" и "В" произошло их перекрытие, что привело к возникновению двухфазного КЗ и отключению В 10кВ№14 на ПС Шпикуловская действием МТЗ с неуспешными АПВ и РПВ. После снятия ветки с проводов ВЛ 10кВ №14 ПС Шпикуловская введена в работу без проведения АВР. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной инженерный осмотр ВЛ-10 кВ №14 ПС Шпикуловская с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ЖРЭС Пятов И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной инженерный осмотр ВЛ-10 кВ №14 ПС Шпикуловская с целью выявления дефектов. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ-10 кВ №14 ПС Шпикуловская произвести обрезку крон, валку деревьев. Срок исполнения: 17.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ЖРЭС Пятов И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.03.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ-10 кВ №14 ПС Шпикуловская произведена обрезка крон, валка деревьев.
4709 | 392 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новохоперский РЭС | 2023-02-13 01:24 | 2023-02-13 02:47 | 3.4.12.2.3, Двухфазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ № 5 ПС 110 кВ Большевик вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор № 61-62, упавшей веткой дерева растущим за пределами охранной зоны ВЛ, порывом ветра до 18 м/сек. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор № 61-62 от ВЛ 10 кВ № 5 ПС 110 кВ Большевик произошло при падении ветки дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ при порывах ветра до 18 м/сек. | Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 5 ПС 110 кВ Большевик наметить мероприятия по выпиливанию деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ, которые при падении угрожают повреждением ВЛ Срок исполнения: 16.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Синельников Е.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.03.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 5 ПС 110 кВ Большевик наметить мероприятия по выпиливанию деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ, которые при падении угрожают повреждением ВЛ Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 5 ПС 110 кВ Большевик по всей длине на предмет наличия деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ, которые при падении угрожают повреждением ВЛ Срок исполнения: 16.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Синельников Е.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 5 ПС 110 кВ Большевик по всей длине на предмет наличия деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ, которые при падении угрожают повреждением ВЛ
4710 | 325 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС | 2023-02-13 00:20 | 2023-02-13 01:41 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №3 424.8 6/160 д. Волобуево явилось короткое замыкание в пролете опор №2-3, вызванное перекрытием проводов упавшей веткой с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием ветра | 4.4.3, Причиной перекрытия проводов в пролете опор №2-3 по ВЛ-0,4кВ №3 424.8 6/160 д. Волобуево явилось упавшая ветка с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием ветра. | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-0,4кВ №3 424.8 6/160 д. Волобуево разработать мероприятия и составить график их выполнения. Срок исполнения: 03.04.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.03.2023 г. Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №3 424.8 6/160 д. Волобуево Срок исполнения: 03.04.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.03.2023 г.
4711 | 237 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС | 2023-02-13 00:15 | 2023-02-13 01:00 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10кВ ПП-5 яч.3 до ТП-458 яч.8 произошло по причине неисправности оборудования в РУ-10кВ ТП-1107 , в следствие несвоевременное выявление и устранение дефектов . | 4.12, Причина неисправности электрооборудования в РУ-10кВ ТП-1107 произошло из за несвоевременного выявления и устранения дефектов электрооборудования Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: неисправность электрооборудования в РУ-10кВ на "нет ТМ" РУ-10кВ ТП-1107 "нет ТМ" РУ-10кВ ТП-1107 | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр, ревизию электрооборудования в ТП-1107 РУ-10\0.4кВ. Срок исполнения: 15.03.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Демин Александр Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произвели осмотр, ревизию электрооборудования в ТП-1107 РУ-10\0.4кВ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе электрооборудования, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения Срок исполнения: 15.03.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Демин Александр Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.03.2023 г. Описание проведённых работ: Не выявлено.
4712 | 376 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС | 2023-02-13 00:10 | 2023-02-13 11:29 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия повторяющихся ветровых нагрузок, произошло падение ветки дерева, находящегося вне охранной зоны ВЛ 0,4кВ №1 КТП Т-7-41 на провода фаз "А" и "В" в пролете опор № 27-4/1 с перекрытием воздушного промежутка, что привело к межфазному короткому замыканию, устраненному действием защит. | 4.12, В результате механического воздействия при падении ветви дерева из вне охранной зоны ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП Т-7-41 на провода фаз "А" и "В" в пролете опор № 27-4/1, произошло возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ №1 КТП Т-7-41 Срок исполнения: 21.03.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Фролов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.02.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при осмотре нарушений и включить их в планы работ Кромского РЭС Срок исполнения: 21.03.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Фролов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.03.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных при осмотре нарушений и включены в планы работ Кромского РЭС
4713 | 318 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Золотухинский РЭС | 2023-02-12 23:56 | 2023-02-13 00:03 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП 186 (333.1), послужило возникшее межфазное КЗ в пролете опор № 6-7 вызванное схлёстом проводов веткой, сломанной и принесённой сильным порывом ветра, с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Схлёст проводов в пролете опор №6-7, произошел по причине слома ветки и наброшенной на провода сильным порывом ветра, с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Организационное По итогам осмотра ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 186 (333.1), в случае выявления замечаний, определить мероприятия по их устранению. Срок исполнения: 28.03.2023 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Поветкин А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.03.2023 г. Описание проведённых работ: мероприятия определены Мероприятие: Техническое Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 186 (333.1), с целью определения деревьев находящихся в охранной зоне и вблизи её, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 28.03.2023 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Поветкин А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.03.2023 г. Описание проведённых работ: осмотр проведен
4714 | 466 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС | 2023-02-12 23:50 | 2023-02-13 00:39 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №3 ПС 110/35/10кВ Нила в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 90 - № 91 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 90 - № 91 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №3 ПС 110/35/10кВ Нила, с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Соколов Р.В. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.02.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №3 ПС 110/35/10кВ Нила, с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №3 ПС 110/35/10кВ Нила устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Соколов Р.В. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.02.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №3 ПС 110/35/10кВ Нила, с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.
4715 | 62 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» |  |  | 3.4.8.5.2, Повреждение произошло на абонентской КЛ 10 кВ ПС 145 ф.30 - РП 84 (Музей Оружия). | 4.12, Нет данных Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет данных на КЛ 10 кВ ПС 145 ф.30 - РП 84 | Мероприятие: Организационное Направить письмо абонентам КЛ 10 кВ ПС 145 ф.30 - РП 84 (Музей Оружия) с просьбой устранить повреждение КЛ. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Руководитель службы по надзору за КЛЭП Козадаев С.Д. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.02.2023 г. Описание проведённых работ: Проведено испытание повышенным напряжением КЛ 10 кВ ПС 145 ф.30 - РП 84 (Музей Оружия)
4716 | 227 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС | 2023-02-12 23:45 | 2023-02-13 01:30 | 3.4.8.4, Частичное отключение ВЛ-0,4 кВ ф1 от ТП 618 произошло по причине межфазного К.З. проводов, вызванное набросом куска проволоки неизвестным лицом на провода фаз "А" и "В" в пролете опор № 8-9. | 4.4.1, Механическое воздействие сторонних лиц через выполнение наброса куска проволоки на провода ВЛ-0,4 кВ ф1 от ТП 618 в пролете опор № 8-9 с межфазным замыканием проводов фаз "А" и "В". | Мероприятие: Организационное Подать служебную записку на размещение статьи в СМИ о требованиях «Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон». Срок исполнения: 21.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Радионов Андрей Тихонович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.03.2023 г.
4717 | 108 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Северный РЭС | 2023-02-12 23:44 | 2023-02-13 00:08 | 3.4.9.3, В результате КЗ на потребительском оборудовании произошло срабатывание ПН-0,4 кВ № 1 в РУ 0,4кВ КТП № 675. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу ЭУ о необходимости замены вводного провода АВК на СИП. Срок исполнения: 20.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер СевРЭС Копылов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выдано уведомление
4718 | 345 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Каширский РЭС | 2023-02-12 22:58 | 2023-02-13 00:57 | 3.4.8.5.2, Причиной вывода в ремонт ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Л. Россошь по неотложной заявке явилась необходимость проведения неотложных работ потребителем ООО "Экопродукт" по причине повреждения ТП-5-43 ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Л. Россошь, находящемся на балансе и обслуживании ООО "Экопродукт". | 4.12, Причиной повреждения на оборудовании потребительского ТП-5-43 ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Л. Россошь, находящегося на балансе и обслуживании потребителя ООО "Экопродукт", послужившей причиной вывода в ремонт ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Л. Россошь по неотложной заявке, стало нарушение электрической изоляции | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю ООО "Экопродукт" о приведении потребительского оборудования КТП-5-43 ВЛ-10-5 ПС 35 кВ Л. Россошь в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 15.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Седых А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.02.2023 г.
4719 | 226 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС | 2023-02-12 22:55 | 2023-02-13 00:47 | 3.4.9.3, Частичное отключение ВЛ-0,4 кВ ф1 от ТП 503 произошло по причине однофазного К.З. вводного провода на вводном АВ дома № 19 между контактами присоединения и прибора учёта, находящихся в эксплуатационной ответственности потребителя. |  | Мероприятие: Организационное Направить в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД. Срок исполнения: 21.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Радионов Андрей Тихонович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.03.2023 г.
4720 | 332 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Советский РЭС | 2023-02-12 22:54 | 2023-02-12 23:02 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения явилось межфазное короткое замыкание в сети 0,4кВ по ВЛ 0,4 №1 от ТП 4110 12/400, возникшее вследствие падения ветки, с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 11-12, под воздействием порывистого ветра | 4.4.3, Причиной схлеста проводов в пролете опор № 11-12 по ВЛ 0,4 №1 от ТП 411012/400, явилось падение ветки, с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ, на провода по воздействием ветра | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ 0,4 №1 от ТП 4110 12/400 Срок исполнения: 20.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СоРЭС Селищев В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.03.2023 г. Мероприятие: Организационное На основании замечаний выявленных при осмотре ВЛ 0,4 №1 от ТП 4110 12/400 Срок исполнения: 20.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СоРЭС Селищев В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.03.2023 г.
4721 | 344 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Павловский РЭС | 2023-02-12 22:42 | 2023-02-13 00:19 | 3.4.12.2.3, Двухфазное короткое замыкание и последующее отключение ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП-403 ПС Петровка произошло по причине кратковременного схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор № 10-11, вызванного механическим воздействием на провода упавшей ветки дерева, занесённой на провода из вне охранной зоны ВЛ, сильным порывом ветра. | 4.4.3, Кратковременный схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №10-11 ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП-403 ПС Петровка произошел в результате механического воздействия на провода упавшей веткой дерева, занесённой на провода из вне охранной зоны ВЛ, сильным порывом ветра. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП-403 ПС Петровка, на предмет выявления деревьев и веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, как из охранной зоны ВЛ, так и из вне охранной зоны. Срок исполнения: 13.03.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инж. Волков С.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведён внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП-403 ПС Петровка, на предмет выявления деревьев и веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, как из охранной зоны ВЛ, так и из вне охранной зоны. Мероприятие: Организационное По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП-403 ПС Петровка, выявленные замечания и дефекты включить в план ремонта и ТО. Срок исполнения: 13.03.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инж. Волков С.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.03.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП-403 ПС Петровка, замечаний не выявлено.
4722 | 324 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС | 2023-02-12 22:20 | 2023-02-12 23:10 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП№1059 Зверосовхоз жил.дома явилось короткое замыкание в пролете опор №22-23, вызванное перекрытием проводов упавшей веткой с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием ветра | 4.4.3, Причиной перекрытия проводов в пролете опор №22-23 по ВЛ-0,4кВ ТП№1059 Зверосовхоз жил.дома явилось упавшая ветка с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием ветра. | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-0,4кВ ТП№1059 Зверосовхоз жил.дома разработать мероприятия и составить график их выполнения. Срок исполнения: 28.03.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.03.2023 г. Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ ТП№1059 Зверосовхоз жил.дома Срок исполнения: 28.03.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.03.2023 г.
4723 | 333 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Щигровский РЭС | 2023-02-12 22:05 | 2023-02-12 22:13 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ явилось межфазное короткое замыкание, которое произошло в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор № 5-6, веткой с дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ при боковых порывах ветра, видны следы КЗ. | 4.4.3, Нарушение электрической изоляции ВЛ-0,4 кВ по причине перекрытии проводов ВЛ в пролете опор № 5-6, веткой с дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ при боковых порывах ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести инженерный осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 066, с целью выявления замечаний Срок исполнения: 20.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник ЩРЭС Шлянин С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.03.2023 г. Мероприятие: Организационное На основании замечаний выявленных при осмотре, разработать мероприятия и составить график их выполнения. Срок исполнения: 20.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник ЩРЭС Шлянин С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.03.2023 г.
4724 | 225 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС | 2023-02-12 21:59 | 2023-02-12 23:51 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10 кВ "Боринское" произошло по причине межфазного К.З. при перекрытии проводов в пролёте опор № 69-70 веткой от дерева, росшего вне охранной зоне ВЛ, под воздействием сильных порывов ветра. | 4.4.3, Механическое воздействие при падении ветки от дерева из вне охранной зоны ВЛ с межфазным перекрытием проводов в пролете опор № 69-70 в результате сильных порывов ветра. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Боринское ПС 35/10 Борино по всей длине, на предмет выявления деревьев, угрожающих падением и перекрытию проводов на ВЛ. Срок исполнения: 20.03.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Подугольников Алексей Николаевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.03.2023 г. Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев, угрожающих падением и перекрытию на ВЛ-10кВ Боринское ПС 35/10 Борино, произвести вырубку (обрезку крон). Срок исполнения: 20.03.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Подугольников Алексей Николаевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.03.2023 г.
4725 | 224 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Грязинский РЭС | 2023-02-12 21:45 | 2023-02-12 23:40 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ-10кВ №14 ПС Казинка произошло по причине межфазного К.З. при повреждении оборудования ТП 982П, находящейся в эксплуатационной ответственности ИП Мануйловой Н.Д. |  | Мероприятие: Организационное Направить в адрес Мануйловой Н.Д с/т «Металлург-3» претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД. Срок исполнения: 03.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Полухин А.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.03.2023 г. Описание проведённых работ: В адрес Мануйловой Н.Д с/т «Металлург-3» направлено претензионное письмо с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД. Ответственный: Главный инженер РЭС Полухин А.П.
4726 | 233 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Задонский РЭС | 2023-02-12 21:45 | 2023-02-12 22:44 | 3.4.7.3.5, Изменения свойств изоляционного материала обмоток НН фазы "а" силового трансформатора ТМ 63 кВА ТП № 1185 в процессе длительного срока эксплуатации. | 4.12, Витковое замыкание НН обмотки фаз "а" силового трансформатора ТМ 63 кВА ТП 1185. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередные испытания силовых трансформаторов ТП 10/0,4 кВ ВЛ 10 кВ № 15 Верхняя Колыбелька со сроком эксплуатации более 25 лет. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Азанов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.03.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр Мероприятие: Техническое По результатам испытаний силовых трансформаторов ТП 10/0,4 кВ ВЛ 10 кВ № 15 Верхняя Колыбелька со сроком эксплуатации более 25 лет устранить выявленные недостатки. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Азанов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.03.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр
4727 | 107 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2023-02-12 21:29 | 2023-02-12 21:36 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №10 ПС 35кВ Селезневская от действия МТЗ произошло в результате К.З., вызванного падением ветки дерева на провода в пролете опор № 7-8, прилетевшей из-за пределов охранной зоны ВЛ при резких порывах ветра.(скорость ветра достигала 17 м/с). | 4.4.3, При падение ветки дерева на провода ВЛ произошло межфазное К.З., что привело к срабатыванию защиты на отключение. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 10 ПС Селезневская, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных при воздействии неблагоприятных погодных условий упасть на провода ВЛ Срок исполнения: 30.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ Мероприятие: Техническое Выявленные насаждения при обходе ВЛ 10кВ № 10 ПС Селезневская обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР. Срок исполнения: 30.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу, обслуживающему ВЛ 10кВ № 10 ПС Селезневская на тему своевременности выявления и устранения дефектов на ВЛ, с целью недопущения аналогичных технологических нарушений Срок исполнения: 30.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.03.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый инструктаж персоналу, обслуживающему ВЛ 10кВ № 10 ПС Селезневская на тему своевременности выявления и устранения дефектов на ВЛ, с целью недопущения аналогичных технологических нарушений
4728 | 312 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Льговский РЭС | 2023-02-12 21:29 | 2023-02-12 22:44 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ0,4кВ №2 ТП 473(1135.4) явилось самоустранившееся двухфазное короткое замыкание, которое произошло в результате схлеста проводов в пролете опор № 3-4 по причине падения на провода ВЛ ветки, сломленной и наброшенной порывом ветра с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Самоустранившееся нарушение электрической изоляции ВЛ0,4кВ №2 ТП 473(1135.4) по причине схлеста проводов в пролете опор № 3-4 в результате падения на провода ВЛ ветки, сломленной и наброшенной порывом ветра с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ0,4кВ №2 ТП 473(1135.4), особое внимание обращать на деревья, расположенные вне охранной зоны, но угрожающие падением веток на провода. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Льговского РЭС Киев Д.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 473(1135.4). Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ0,4кВ №2 ТП 473(1135.4) составить график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Льговского РЭС Киев Д.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.03.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 473(1135.4) составлен график устранения выявленных замечаний.
4729 | 317 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Золотухинский РЭС | 2023-02-12 21:25 | 2023-02-12 21:40 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП 251, послужило возникшее межфазное КЗ в пролете опор № 8-9 вызванное схлёстом проводов веткой, сломанной и принесённой сильным порывом ветра, с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Схлёст проводов в пролете опор №8-9, произошел по причине слома ветки и наброшенной на провода сильным порывом ветра, с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Организационное По итогам осмотра ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 251, в случае выявления замечаний, определить мероприятия по их устранению. Срок исполнения: 28.03.2023 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Поветкин А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.03.2023 г. Описание проведённых работ: мероприятия определены Мероприятие: Техническое Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 251, с целью определения деревьев находящихся в охранной зоне и вблизи её, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 28.03.2023 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Поветкин А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.03.2023 г. Описание проведённых работ: осмотр проведен
4730 | 783 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торжокский РЭС | 2023-02-12 21:22 | 2023-02-12 22:54 | 3.4.12.1.1, Отключение ВЛ-0,4кВ ф. 1 Ляхово КТП-№200 произошло по причине междуфазного КЗ в результате схлеста проводов из-за уменьшения минимально-допустимого расстояния вследствие налипания с последующим обледенение большого количества снега на провод ф. "В" и изменения его габарита с приближением к проводу соседней фазы "А" в пролете опор №14-№15, при прохождения атмосферного фронта по территории Торжокского района Тверской области, без обрыва проводов. | 4.4.4, В результате механического воздействия в следствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провод ф. "В" и изменения его габарита с приближением к проводу ф. "А" в пролете опор №14-№15 ВЛ-0,4кВ ф. 1 Ляхово КТП-№200 при прохождении атмосферного фронта по территории Торжокского района Тверской области, произошел схлест проводов фаз "А" и "В", в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-0,4кВ ф. 1 Ляхово КТП-№200 действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ ф. 1 Ляхово КТП-№200 с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 24.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Немиро В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.02.2023 г. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внепланового осмотра ВЛ-0,4кВ ф. 1 Ляхово КТП-№200. Срок исполнения: 25.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Немиро В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.02.2023 г. Описание проведённых работ: осмотр
4731 | 323 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС | 2023-02-12 21:20 | 2023-02-12 22:19 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ0,4 №1 от ТП128.17№1069 Кизилово школа явилось короткое замыкание в пролете опор №28-27, вызванное перекрытием проводов упавшей веткой с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием ветра | 4.4.3, Причиной перекрытия проводов в пролете опор №28-27 по ВЛ0,4 №1 от ТП128.17№1069 Кизилово школа явилось упавшая ветка с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием ветра. | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ0,4 №1 от ТП128.17№1069 Кизилово школа разработать мероприятия и составить график их выполнения. Срок исполнения: 28.03.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.03.2023 г. Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ0,4 №1 от ТП128.17№1069 Кизилово школа Срок исполнения: 28.03.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.03.2023 г.
4732 | 390 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС | 2023-02-12 21:17 | 2023-02-12 22:25 | 3.4.8.5.2, Аварийное отключение АВ 0,4кВ №1 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 14-8 ПС 110кВ Радуга произошло в результате повреждения потребительского электрооборудования за ГЛ.РБ 0,4кВ в ВРУ-0,4 от оп. №12 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 14-8 ПС 110кВ Радуга, находящемся на балансе и обслуживании потребителя Беляева Р.Е. | 4.12, Короткое замыкание на потребительском электрооборудовании за ВРУ-0,4 от оп. №12 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 14-8 ПС 110кВ Радуга находящемся на балансе и обслуживании потребителя Беляева Р.Е. в результате которого произошло аварийное отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП 14-8 ПС 110кВ Радуга стало нарушение электрической изоляции | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю Беляеву Р.Е. о необходимости приведения ВРУ-0,4 от оп. №12 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 14-8 ПС 110кВ Радуга в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ, и предложением воспользоваться услугой «Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования», затребовать копии протоколов об испытании оборудования Срок исполнения: 15.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2023 г.
4733 | 236 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС | 2023-02-12 21:15 | 2023-02-12 21:55 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ РП-43 яч.7 до ТП-612 яч.6 произошло по причине межфазного К.З. при перекрытии проводов веткой дерева, принесенной порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Междуфазное перекрытие проводов в пролете опор № 14-15 ВЛ-10кВ РП-43 яч.7 до ТП-612 яч.6 произошло по причине механического воздействия при падении ветки дерева, принесенной порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ РП-43 яч.7 до ТП-612 яч.6, на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры. Срок исполнения: 14.03.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Фурсов Сергей Юрьевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.03.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ-10кВ РП-43 яч.7 до ТП-612 яч.6, на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры. Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры ВЛ-10кВ РП-43 яч.7 до ТП-612 яч.6, произвести вырубку (обрезку крон). Срок исполнения: 14.03.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Фурсов Сергей Юрьевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.03.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ-10кВ РП-43 яч.7 до ТП-612 яч.6, на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры. Дефектов не выявлено.
4734 | 363 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Алексеевский РЭС | 2023-02-12 21:10 | 2023-02-13 02:01 | 3.4.12.1.1, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 713 ПС 35 кВ Варваровка произошло из-за возникновения КЗ при обрыве провода фазы "С", с последующим схлёстом проводов фаз "C", "N" в пролёте опор №1/4-1/5 вследствие налипания мокрого снега, сброса изморозевых отключений, при усилении ветра. | 4.4.4, Обрыв провода фазы "С", с последующим схлёстом проводов фаз "C", "N" в пролёте опор №1/4-1/5 ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 713 ПС 35 кВ Варваровка произошло вследствие налипания мокрого снега, сброса изморозевых отключений, при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 713 ПС 35 кВ Варваровка. Срок исполнения: 24.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Дудка А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.02.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 13.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Дудка А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.02.2023 г. Описание проведённых работ: Наряд-допуск
4735 | 111 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Мичуринский РЭС | 2023-02-12 21:08 | 2023-02-13 01:01 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10 кВ № 3 Хмелевская от действия МТЗ произошло в результате К.З., вызванного падением ветки дерева в пролете опор № 210-211, прилетевшая из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах ветра (17 м/с). | 4.4.3, При падение ветки дерева на провода ВЛ произошло межфазное К.З., что привело к срабатыванию защиты на отключение. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 3 ПС Хмелевская, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Срок исполнения: 14.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Тамалинцев П.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.03.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен осмотр Мероприятие: Техническое Выявленные насаждения при обходе ВЛ 10кВ № 3 ПС Хмелевская обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР. Срок исполнения: 14.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Тамалинцев П.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.03.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен осмотр
4736 | 383 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС | 2023-02-12 21:01 | 2023-02-12 22:57 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 6кВ №01 ПС 35кВ №8 явилось междуфазное короткое замыкание, произошедшее из-за схлестывания проводов фаз "А" и "В", в результате обрыва провода фазы "А" на опоре №10, из-за старения материала провода в сочетании с порывами ветра до 18 м/с. | 4.1.3, Обрыв провода фазы "А" на опоре №10 на ВЛ 6кВ №01 ПС 35кВ №8 явилось изменение структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации, а также при сильных порывах ветра до 18 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение свойств материала провода фазы "А" на ВЛ 6кВ №01 ПС 35кВ №8 VS006-0002987 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 6кВ №01 ПС 35кВ №8 по всей длине на предмет выявления дефектов. Срок исполнения: 20.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Дорохов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.02.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 6кВ №01 ПС 35кВ №8 по всей длине на предмет выявления дефектов. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 6кВ №01 ПС 35кВ №8 наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 21.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Дорохов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.02.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ 6кВ №01 ПС 35кВ №8 наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний.
4737 | 235 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС | 2023-02-12 21:00 | 2023-02-12 22:40 | 3.4.7.3.5, Отключение КЛ-6кВ Св.Сокол РП-36 яч.2-РП-25 яч.1 произошло по причине межфазного К.З. в результате электрического пробоя силового кабеля 6 кВ на участке, от ТП-492 яч.7 до ТП-5Г яч.6 в следствие изменения свойств материала в процессе старения, срок службы кабеля составляет 52 года. Последние испытания проведены 09.08.2014г. | 4.12, Причина пробоя силового кабеля КЛ-6кВ Св.Сокол РП-36 яч.2-РП-25 яч.1 на участке от ТП-492 яч.7 до ТП-5Г яч.6 произошло из-за нарушения электрической изоляции в результате старения. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Межфазный пробой силового кабеля на КЛ-6кВ Св.Сокол РП-36 яч.2-РП-25 яч.1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой силового кабеля на КЛ-6кВ Св.Сокол РП-36 яч.2-РП-25 яч.1 КЛ-6кВ Св.Сокол РП-36 яч.2-РП-25 яч.1 | Мероприятие: Техническое Выполнить испытание повышенным напряжением силовых кабелей на КЛ-6кВ Св.Сокол РП-36 яч.2-РП-25 яч.1, со сроком эксплуатации до 15 лет Срок исполнения: 13.03.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Демин Александр Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.02.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено испытания силовых кабелей повышенным напряжением. Мероприятие: Техническое По результатам измерения устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе электрооборудования, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 13.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Фисюк И.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.02.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам испытаний недостатков не выявлено.
4738 | 377 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2023-02-12 21:00 | 2023-02-12 23:58 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №10-11 ВЛ 0,4кВ Л-3_Жил-2-7 на провода фаз "В" и "С" из-за воздействия ветровой нагрузки, произошел схлест и нарушение электрической изоляции, с возникновением межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №10-11 0,4кВ Л-3_Жил-2-7 на провода фаз "В" и "С" произошло нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ Л-3_Жил-2-7 и включить их в план работ РЭС. Срок исполнения: 20.03.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Лёвичев С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.02.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ Л-3_Жил-2-7 и включены в план работ РЭС. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-3_Жил-2-7 по всей длине. Срок исполнения: 20.03.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Лёвичев С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.02.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-3_Жил-2-7 по всей длине.
4739 | 369 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Губкинский РЭС | 2023-02-12 20:50 | 2023-02-12 21:35 | 3.4.7.3.5, Вывод в ремонт ВЛ 0,4кВ №2 КТП 1-03 ПС 110 кВ Скородное произошел из-за отсутствия контакта на зажиме прокалывающем СИП фазы "А" на опоре №2/2 вследствии изменения свойств материалов прокалывающего зажима. | 4.13, Нарушение электрического контакта на зажиме прокалывающем СИП фазы "А" на опоре №2/2 ВЛ 0,4кВ №2 КТП 1-03 ПС 110 кВ Скородное произошло вследствии изменения свойств материалов прокалывающего зажима. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрического контакта на прокалывающем зажиме оп.№2/2 на ВЛ 0,4кВ №2 КТП 1-03 ПС Скородное VN004-00008161 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ №2 КТП 1-03 ПС 110 кВ Скородное. Срок исполнения: 22.02.2023 г. Ответственное лицо: Гречухин В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.02.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 12.03.2023 г. Ответственное лицо: Гречухин В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.02.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны, включены в план работ.
4740 | 383 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2023-02-12 20:40 | 2023-02-12 21:29 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №2 ТП-111 явилось падение ветки дерева на провода в пролете опор №№ 2-3 в результате воздействия сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ-0,4кВ №2 ТП 111 явилось однофазное короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор №2 - №3 в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветви дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить кронирование деревьев угрожающих падением веток на провода ВЛ в пролёте опор №4-№5 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 111. Срок исполнения: 07.04.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Нуфриченков А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.04.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено кронирование деревьев угрожающих падением веток на провода ВЛ в пролёте опор №4-№5 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 111.
4741 | 106 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2023-02-12 20:34 | 2023-02-13 02:19 | 3.4.12.2.1, В результате воздействия порывов ветра на опоре №11 ВЛ 10кВ №4 ПС 35кВ П.Пригородная произошел срыва вязки провода фазы «B». | 4.3.3, В результате срыва вязки провода фазы «B» на опоре №11 произошло его падение на траверсу и возникновение аварийного режима работы ВЛ 10кВ №4 ПС 35кВ П.Пригородная. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной обход осмотр и выборочный верховой осмотр ВЛ 10кВ № 4 ПС П.Пригородная с целью выявления дефектов проводов, арматуры и изоляции Срок исполнения: 30.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной обход осмотр и выборочный верховой осмотр ВЛ 10кВ Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 4 ПС П.Пригородная устранить выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 30.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной обход осмотр и выборочный верховой осмотр ВЛ 10кВ
4742 | 278 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2023-02-12 20:32 | 2023-02-12 21:18 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре (до 17 м/с) произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ, на провода ВЛ-0,4 кВ "район ул. Долматова" от ТП-255 в пролете опор №12-13, веткой были перекрыты провода соседних фаз, что привело в межфазному К.З. и перегоранию ПН-2 "район ул. Долматова" на ТП-255 . В дальнейшем ветка слетела с проводов ВЛ и упала на землю. | 4.4.3, Перекрытие проводов соседних фаз в пролете опор №12-13 ВЛ-0,4 кВ "район ул. Долматова" от ТП-255 упавшей веткой дерева. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ "район ул. Долматова" от ТП-255, осмотр на предмет выявления деревьев и веток, угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ. Срок исполнения: 01.03.2023 г. Ответственное лицо: Воронин О.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2023 г. Описание проведённых работ: выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ "район ул. Долматова" от ТП-255 устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 13.03.2023 г. Ответственное лицо: Воронин О.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.03.2023 г. Описание проведённых работ: выполнено
4743 | 343 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Калачеевский РЭС | 2023-02-12 20:30 | 2023-02-12 21:28 | 3.4.12.2.3, Аварийное отключение ВЛ-0,4кВ №3 КТП-206 ВЛ-10-2 ПС 110кВ Калач-1 произошло по причине возникновения двухфазного КЗ из-за кратковременного схлеста проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №11-12, вызванного падением ветки, сломленной и занесенной на провода с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, сильными порывами ветра до 18 м/с. | 4.4.3, Кратковременный схлест проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №11-12 ВЛ-0,4кВ №3 КТП-206 ВЛ-10-2 ПС 110кВ Калач-1 произошел вследствие механического воздействия на них ветки от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, сломленной и занесенной на провода ВЛ, сильными порывами ветра до 18 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ №3 ТП-10/0,4кВ №206 ПС 110кВ Калач-1 на предмет выявления деревьев и веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ как из охранной зоны ВЛ, так и вне охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 15.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Н.В. Безуглый Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.03.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ №3 ТП-10/0,4кВ №206 ПС 110кВ Калач-1 на предмет выявления деревьев и веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ как из охранной зоны ВЛ, так и вне охранной зоны ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №3 ТП-10/0,4кВ №206 ПС 110кВ Калач-1, выявленные замечания и дефекты включить в план ремонта и ТО 2023 года. Срок исполнения: 15.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Н.В. Безуглый Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.03.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №3 ТП-10/0,4кВ №206 ПС 110кВ Калач-1 замечаний и дефектов не выявлено.
4744 | 223 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Грязинский РЭС | 2023-02-12 20:30 | 2023-02-12 20:45 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ-10кВ №13 ПС Казинка произошло по причине межфазного К.З. при повреждении оборудования ТП 1991П, находящейся в эксплуатационной ответственности Соломенцева В.В. |  | Мероприятие: Организационное Направить в адрес ИП Соломенцев В.В претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД. Срок исполнения: 02.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Полухин А.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.03.2023 г. Описание проведённых работ: В адрес ИП Соломенцев В.В с Казинка направлено претензионное письмо
4745 | 231 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Чаплыгинский РЭС | 2023-02-12 20:30 | 2023-02-12 21:48 | 3.4.12.2.3, Падение на провода в пролете опор № 7-8 ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 1694 с. Ратчино в результате воздействия сильного порывистого ветра. | 4.4.3, Механическое воздействие, вызванное падением в пролете опор № 7-8 ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 1694 с. Ратчино в результате воздействия сильного порывистого ветра. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 1694 с. Ратчино. Срок исполнения: 17.03.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Немытов В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.03.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 1694 с. Ратчино. Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев, угрожающих падением на ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 1694 с. Ратчино, произвести вырубку (обрезку крон). Срок исполнения: 17.03.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Немытов В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.03.2023 г. Описание проведённых работ: Листок внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 1694
4746 | 322 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС | 2023-02-12 20:30 | 2023-02-12 21:29 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №1 416.7 5/100 ПТФ новый явилось короткое замыкание в пролете опор №9-10, вызванное перекрытием проводов упавшей веткой с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием ветра | 4.4.3, Причиной перекрытия проводов в пролете опор №9-10 по ВЛ-0,4кВ №1 416.7 5/100 ПТФ новый явилось упавшая ветка с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием ветра. | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-0,4кВ №1 416.7 5/100 ПТФ новый разработать мероприятия и составить график их выполнения. Срок исполнения: 28.03.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.03.2023 г. Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №1 416.7 5/100 ПТФ новый Срок исполнения: 28.03.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.03.2023 г.
4747 | 389 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС | 2023-02-12 20:30 | 2023-02-12 21:26 | 3.4.8.5.2, Аварийное отключение АВ 0,4кВ №3 ВЛ 0,4кВ №3 КТП 3-28 ПС 35кВ Р-Хава произошло в результате повреждения потребительского электрооборудования за ГЛ.РБ 0,4кВ в ВРУ-0,4 от оп. №13 ВЛ 0,4кВ №3 КТП 3-28 ПС 35кВ Р-Хава, находящемся на балансе и обслуживании потребителя Фокина Л.Р. | 4.12, Короткое замыкание на потребительском электрооборудовании за ВРУ-0,4 от оп. №13 ВЛ 0,4кВ №3 КТП 3-28 ПС 35кВ Р-Хава, находящемся на балансе и обслуживании потребителя Фокина Л.Р. в результате которого произошло аварийное отключение ВЛ 0,4кВ №3 КТП 3-28 ПС 35кВ Р-Хава стало нарушение электрической изоляции | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю Фокину Л.Р. о необходимости приведения ВРУ-0,4 от оп. №13 ВЛ 0,4кВ №3 КТП 3-28 ПС 35кВ Р-Хава в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ, и предложением воспользоваться услугой «Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования», затребовать копии протоколов об испытании оборудования Срок исполнения: 15.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2023 г.
4748 | 371 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2023-02-12 20:23 | 2023-02-12 21:22 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП 806 ПС 35кВ № 34 Девица произошло из-за кратковременного превышения величины тока нагрузки у потребителя электрической энергии, над номинальным током АВ № 1 0,4кВ (I ном = 63А). | 4.13, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП 806 ПС 35кВ № 34 Девица произошло из-за кратковременного превышение величины тока нагрузки у потребителя электрической энергии, над номинальным током АВ № 1 0,4кВ (I ном = 63 А), что привело к срабатыванию теплового расцепителя. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП 806 ПС 35кВ № 34 Девица по всей длине с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ. Срок исполнения: 14.03.2023 г. Ответственное лицо: Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр выполнен Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТП 806 ПС 35кВ № 34 Девица разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 14.03.2023 г. Ответственное лицо: Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2023 г. Описание проведённых работ: Замечаний не выявлено
4749 | 222 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС | 2023-02-12 20:15 | 2023-02-12 21:51 | 3.4.12.2.3, Частичное отключение ВЛ-0,4 кВ ф1 от ТП 869 произошло по причине межфазного К.З. проводов в пролете опор № 28 - 29 при падении отломившейся ветки от дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ, при воздействии порывистого ветра. | 4.4.3, Схлёст проводов в пролёте опор № 28 - 29 произошёл по причине механического воздействия на провода отломившейся ветки от дерева, растущего в охранной зоне ВЛ, при воздействии порывистого ветра. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 Боринское КТП 869 Ф1 по всей длине, на предмет выявления деревьев, угрожающих падением и перекрытию проводов на ВЛ. Срок исполнения: 20.03.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Подугольников Алексей Николаевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.03.2023 г. Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев, угрожающих падением и перекрытию на ВЛ 0,4 Боринское КТП 869 Ф1, произвести вырубку (обрезку крон). Срок исполнения: 20.03.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Подугольников Алексей Николаевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.03.2023 г.
4750 | 475 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2023-02-12 20:15 | 2023-02-12 21:35 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ 0,4кВ №15 ТП509 по причине перегорания н/в предохранителя фазы "А" на РБ №15 ТП 509 при токах нагрузки, превышающих номинальный ток н/в предохранителя. Н/в предохранитель в руб.-0,4кВ №15 не соответствует расчетным нагрузкам. Работа н/в правильно. | 4.13, Перегорание н/в предохранителя фазы "А" на РБ №15 ТП 509 при токах нагрузки, превышающих номинальный ток н/в предохранителя. Н/в предохранитель в руб.-0,4кВ №15 не соответствует расчетным нагрузкам. Работа н/в правильно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: несоответствие предохранителя расчетным нагрузкам на ВЛ-0,4кВ №15 ТП509 ВЛ-0,4кВ №15 ТП509 | Мероприятие: Техническое Провести расчет нагрузки ВЛ 0.4 кВ №15 ТП509 с целью выявления соответствия установленных н/в предохранителей. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Монахов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.02.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен расчет нагрузки ВЛ 0.4 кВ №15 ТП509 Мероприятие: Техническое После проведения расчета нагрузки ВЛ 0.4 кВ №15 ТП509 при выявлении нарушения несоответствия установленных предохранителей, принять меры по устранению. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Монахов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.02.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен расчет нагрузки ВЛ 0.4 кВ №15 ТП509 Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру бригады по эксплуатации ТП и РП Хусейнову Д.Н. о необходимости эксплуатации электроустановок в соответствии с НТД. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Монахов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый инструктаж мастерам
4751 | 378 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС | 2023-02-12 20:14 | 2023-02-12 20:22 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия повторяющихся ветровых нагрузок, произошло падение ветки дерева, находящегося вне охранной зоны ВЛ 0,4кВ №1 КТП К-7-8 на провода фаз "В" и "С" в пролете опор № 22-23 с перекрытием воздушного промежутка, что привело к межфазному короткому замыканию, устраненному действием защит. | 4.12, В результате механического воздействия при падении ветви дерева из вне охранной зоны ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП К-7-8 на провода фаз "В" и "С" в пролете опор № 22-23, произошло возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ №1 КТП К-7-8 Срок исполнения: 21.03.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Фролов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.02.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при осмотре нарушений и включить их в планы работ Кромского РЭС Срок исполнения: 21.03.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Фролов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.02.2023 г. Описание проведённых работ: Разработано и выполнено мероприятие по устранению выявленных нарушений
4752 | 105 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Брасовский РЭС | 2023-02-12 20:06 | 2023-02-12 21:28 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре произошло падение ветви дерева, растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-10кВ ф.1002 ПС Крупецкая в пролете опор №47-48. | 4.4.3, Падение ветви дерева, растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-10кВ ф.1002 ПС Крупецкая в пролете опор №47-48, привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев ВЛ-10кВ ф.1002 ПС Крупецкая в пролете опор №47-48, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 21.03.2023 г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ
4753 | 221 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Грязинский РЭС | 2023-02-12 20:05 | 2023-02-12 20:50 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №12 ТП 49 Л Г Грязи произошло по причине однофазного К.З. вводного провода гаража дома №33а по ул. Хлебозаводская, между контактами присоединения и прибора учёта, находящихся в эксплуатационной ответственности потребителя. |  | Мероприятие: Организационное Направить в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД. Срок исполнения: 21.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Полухин А.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2023 г. Описание проведённых работ: В адрес потребителя г. Грязи ул. Хлебозаводская д. №33а направлено письмо о приведении электроустановки в исправное состояние и не допуска инцидента впредь. Ответственный: Гл. инженер РЭС Полухин А.П.
4754 | 356 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Лискинский РЭС | 2023-02-12 20:03 | 2023-02-12 22:00 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения ВЛ-10-1 ПС Ср.Икорец послужило повреждение на на потребительской отпайке за ЛР-1-7 к ПТП-1-4 ВЛ-10-1 ПС Ср.Икорец, находящейся на балансе и обслуживании ООО «ЭкоНиваАгро». | 4.12, Повреждение на потребительской отпайке за ЛР-1-7 к ПТП-1-4 ВЛ-10-1 ПС Ср.Икорец, находящейся на балансе и обслуживании ООО «ЭкоНиваАгро». | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю ООО «ЭкоНиваАгро» о приведении потребительского оборудования отпайки к ПТП-1-4 ВЛ-10-1 ПС Ср.Икорец, находящегося на балансе и обслуживании ООО «ЭкоНиваАгро», в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ, с предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 15.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Мосин А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.02.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо потребителю ООО «ЭкоНиваАгро» о приведении потребительского оборудования отпайки к ПТП-1-4 ВЛ-10-1 ПС Ср.Икорец, находящегося на балансе и обслуживании ООО «ЭкоНиваАгро», в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ, с предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
4755 | 230 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Чаплыгинский РЭС | 2023-02-12 20:02 | 2023-02-12 21:04 | 3.4.12.2.3, Падение на провода в пролете опор № 9-10 ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 1755 с. Каликино в результате воздействия сильного порывистого ветра. | 4.4.3, Механическое воздействие, вызванное падением в пролете опор № 9-10 ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 1755 с. Каликино в результате воздействия сильного порывистого ветра. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 1755 с. Каликино. Срок исполнения: 16.03.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Немытов В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.03.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 1755 с. Каликино. Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев, угрожающих падением на ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 1755 с. Каликино, произвести вырубку (обрезку крон). Срок исполнения: 16.03.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Немытов В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.03.2023 г. Описание проведённых работ: Листок внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 1755.
4756 | 379 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2023-02-12 20:00 | 2023-02-12 22:00 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия ветровой нагрузки произошло падение ветки дерева на провода ВЛ-0,4кВ №1 ТП-Бак-3-2 на оп. №1 с его последующим падением на землю и однофазным замыканием, устранённого оперативным отключением. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева при ветровой нагрузки на провода ВЛ 0,4кВ №1 ТП-Бак-3-2 на оп. № 1, произошел обрыв провода с его последующим падением на землю и однофазным замыканием, устранённого оперативным отключением. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП-Бак-3-2 и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 20.03.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.02.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП-Бак-3-2 и включены в план работ Орловского РЭС. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП-Бак-3-2 по всей длине. Срок исполнения: 20.03.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.02.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП-Бак-3-2 по всей длине.
4757 | 229 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Чаплыгинский РЭС | 2023-02-12 19:57 | 2023-02-12 20:21 | 3.4.9.3, Воздействие при повреждении потребительской ТП 402П - на балансе О0О "ППЦ". |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю о необходимости приведения электрооборудования, находящегося в его эксплуатационной ответственности, к соответствию требований действующих нормативно-технических документов. Срок исполнения: 10.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Киреев С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.03.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо потребителю о необходимости приведения электрооборудования, находящегося в его эксплуатационной ответственности, к соответствию требований действующих нормативно-технических документов.
4758 | 335 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Покровский РЭС | 2023-02-12 19:50 | 2023-02-12 19:58 | 3.4.12.2.3, В результате сильного ветра произошло падение ветки дерева (из вне охранной зоны ВЛ) при ветровой нагрузке на провода фаз "А" и "В" в пролете опор ВЛ-10 кВ №10 ПС 35/10 Ярище, что привело к нарушению электрической изоляции, и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева (из вне охранной зоны ВЛ) на провода фаз "А" и "В" в пролете опор №91-92 ВЛ-10 кВ №10 ПС 35/10 Ярище, произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №10 ПС 35/10 Ярище по всей длине. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: начальник РЭС. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.03.2023 г. Описание проведённых работ: План работ. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №10 ПС 35/10 Ярище и включить их в план работ Покровского РЭС. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: начальник РЭС. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.03.2023 г. Описание проведённых работ: План работ.
4759 | 370 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2023-02-12 19:46 | 2023-02-12 21:36 | 3.4.12.2.1, Неотложное отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 461 ПС 110кВ Комплекс вызвано обрывом провода фазы "В" в пролёте опор 9-10 . | 4.2.1, Обрыв провода фазы "В" ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 461 ПС 110кВ Комплекс в пролете опор № 9-10 произошёл из-за механического износа вследствие длительного срока эксплуатации (старения) и при сильных порывах ветра до 18 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0.4 кВ №1 от ТП № 461 ПС Комплекс по всей длине, с целью выявления возможных дефектов провода. Срок исполнения: 14.03.2023 г. Ответственное лицо: Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.03.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр выполнен Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0.4 кВ №1 от ТП № 5461 ПС Комплекс разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов. Срок исполнения: 14.03.2023 г. Ответственное лицо: Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.03.2023 г. Описание проведённых работ: Замечаний не выявлено
4760 | 359 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Острогожский РЭС | 2023-02-12 19:45 | 2023-02-12 21:42 | 3.4.8.5.2, Причиной неотложного отключения ВЛ-10-5 ПС Шубное явилось повреждение на оборудовании КТП 5-6 ВЛ-10-5 ПСШубное , находящемся на балансе и обслуживании потребителя ЗАО «Острогожсксадпитомник». | 4.12, Причиной короткого замыкания на оборудовании потребительской КТП 5-6 ВЛ 10-5 ПС Шубное , находящейся на балансе и обслуживании потребителя ЗАО «Острогожсксадпитомник», в результате которого произошло неотложное отключение ВЛ 10-5 ПС Шубное стало нарушение электрической изоляции. | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю ЗАО «Острогожсксадпитомник» о приведении потребительского оборудования КТП 5-6 ВЛ 10-5 ПС Шубное в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой «Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования», затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 28.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Михайлов М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.03.2023 г. Описание проведённых работ: Направить письмо потребителю ЗАО «Острогожсксадпитомник» о приведении потребительского оборудования КТП 5-6 ВЛ 10-5 ПС Шубное в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой «Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования», затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
4761 | 388 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС | 2023-02-12 19:32 | 2023-02-12 22:05 | 3.4.8.5.2, Аварийное отключение АВ 0,4кВ №1 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 7-8 ПС 110кВ Воля произошло в результате повреждения потребительского электрооборудования за ГЛ.РБ 0,4кВ в ВРУ-0,4 от оп. №9 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 7-8 ПС 110кВ Воля, находящемся на балансе и обслуживании потребителя Машкова В.Ю. | 4.12, Короткое замыкание на потребительском электрооборудовании за ВРУ-0,4 от оп. №9 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 7-8 ПС 110кВ Воля, находящемся на балансе и обслуживании потребителя Машкова В.Ю. в результате которого произошло аварийное отключение ВРУ-0,4 от оп. №9 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 7-8 ПС 110кВ Воля стало нарушение электрической изоляции | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю Машкова В.Ю. о необходимости приведения ВРУ-0,4 от оп. №9 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 7-8 ПС 110кВ Воля в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ, и предложением воспользоваться услугой «Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования», затребовать копии протоколов об испытании оборудования Срок исполнения: 14.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2023 г.
4762 | 366 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2023-02-12 19:31 | 2023-02-12 22:47 | 3.4.12.1.1, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 817 ПС 110 кВ Северная произошло из-за возникновения двухфазного КЗ при схлесте проводов фаз "А", "В" в пролёте опор №1-2, вследствие налипания мокрого снега, появления изморозевых отложений и воздействия повторяющихся ветровых нагрузкок. | 4.4.4, Схлёст проводов фаз "А", "В" в пролёте опор №1-2 ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 817 ПС 110 кВ Северная произошёл вследствие налипания мокрого снега, появления изморозевых отложений и воздействия повторяющихся ветровых нагрузок. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 817 ПС 110 кВ Северная. Срок исполнения: 24.02.2023 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.02.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 817 ПС 110 кВ Северная. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 10.03.2023 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.02.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
4763 | 391 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго В.Хавский РЭС | 2023-02-12 19:30 | 2023-02-12 21:25 | 3.4.8.5.3.1, Отключение ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ № 8-2 ПС 110 кВ Верхняя Хава было выполнено оперативным персоналом по заявке МЧС России.
4764 | 105 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2023-02-12 19:29 | 2023-02-12 22:44 | 3.4.9.3, В результате КЗ в вводном РУ потребителя д.№127 ул.Малоталинская (повреждение устранено потребителем) произошло отключение ВЛ 0,4кВ №3 КТП 184 ВЛ №2 ПС М.Талинская . |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов. Срок исполнения: 30.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.03.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов.
4765 | 387 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС | 2023-02-12 19:22 | 2023-02-12 22:16 | 3.4.8.5.2, Аварийное отключение АВ 0,4кВ №1 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 6-42 ПС 110кВ Радуга произошло в результате повреждения потребительского электрооборудования за ГЛ.РБ 0,4кВ в ВРУ-0,4 от оп. №6 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 6-42 ПС 110кВ Радуга, находящемся на балансе и обслуживании потребителя Петрова А.Е. | 4.12, Короткое замыкание на потребительском электрооборудовании за ВРУ-0,4 от оп. №6 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 6-42 ПС 110кВ Радуга, находящемся на балансе и обслуживании потребителя Петрова А.Е. в результате которого произошло аварийное отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП 6-42 ПС 110кВ Радуга стало нарушение электрической изоляции | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю Петрову А.Е. о необходимости приведения ВРУ-0,4 от оп. №6 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 6-42 ПС 110кВ Радуга в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ, и предложением воспользоваться услугой «Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования», затребовать копии протоколов об испытании оборудования Срок исполнения: 14.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2023 г.
4766 | 212 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Данковский РЭС | 2023-02-12 19:20 | 2023-02-12 20:06 | 3.4.12.2.3, Падение на провода ответвления от опоры № 10 к жилому дому ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП-34 Пионерская в результате воздействия сильного порывистого ветра. | 4.4.3, Механическое воздействие, вызванное падением на провода ответвления от опоры № 10 к жилому дому ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП-34 Пионерская в результате воздействия сильного порывистого ветра. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 34 Срок исполнения: 21.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Рязанцев И.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев, угрожающих падением на ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 34, произвести вырубку (обрезку крон). Срок исполнения: 21.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Рязанцев И.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.03.2023 г. Описание проведённых работ: Замечаний нет
4767 | 102 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Карачевский РЭС | 2023-02-12 19:20 | 2023-02-12 20:48 | 3.4.10.1, Проникновение животного к токоведущим частям находящимся под напряжением в КТП-121 ф.605 ПС Вельяминовская привело к перекрытию вводов 6 кВ фаз «А» и «В» на силовом трансформаторе КТП-121 ф.605 ПС Вельяминовская. | 4.12, Перекрытие изоляции между контактами вводов 6кВ трансформатора фаз "А" и "В" КТП-121 ф.605 ПС Вельяминовская животным, привело к короткому замыканию и перегоранию ПК-6кВ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования КТП-121 ф.605 ПС Вельяминовская, выявленные недостатки устранить. Срок исполнения: 21.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Писковитин Б.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.03.2023 г.
4768 | 220 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС | 2023-02-12 19:19 | 2023-02-12 21:09 | 3.4.9.3, Частичное отключение ВЛ-0,4 кВ ф1 от ТП 642 произошло по причине однофазного К.З. вводного провода на вводном АВ в ВРУ-0,4 кВ котельной между контактами присоединения и прибора учёта, находящихся в эксплуатационной ответственности потребителя. |  | Мероприятие: Организационное Направить в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД. Срок исполнения: 20.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Радионов Андрей Тихонович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.03.2023 г.
4769 | 341 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Причиной отключения КЛ-10кВ 8.114 КГКЭС явилось повреждение на потребительском участке КЛ |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо собственнику участка КЛ-10кВ 8.114 КГКЭС предписание с требованием выполнить ремонт принадлежащей ему электроустановки Срок исполнения: 06.04.2023 г. Ответственное лицо: ГИ РЭС Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.03.2023 г.
4770 | 382 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Грибановский РЭС | 2023-02-12 19:12 | 2023-02-12 20:40 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №403 ПС 110 кВ В. Карачан явилось однофазное короткое замыкание, в результате схлёста неизолированного фазного и нулевого проводов потребительского ответвления от опоры №12 к жилому дому, при сильных порывах ветра до 18 м/с в результате провиса фазного провода. | 4.12, Схлёст неизолированного фазного и нулевого проводов потребительского ответвления от опоры №12 к жилому дому от ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №403 ПС 110 кВ В. Карачан, произошло при сильных порывах ветра до 18 м/с в результате провиса фазного провода. | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу жилого дома, подключенного от опоры №12 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 10/0,4 кВ №403 ПС 110 кВ В. Карачан с предложением замены ответвления, выполненного голым проводом на СИП и выносом приборов учета на границу балансовой принадлежности. Срок исполнения: 13.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Грибановского РЭС Дзюбин А.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.03.2023 г. Описание проведённых работ: Направили письмо владельцу жилого дома, подключенного от опоры №12 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 10/0,4 кВ №403 ПС 110 кВ В. Карачан с предложением замены ответвления, выполненного голым проводом на СИП и выносом приборов учета на границу балансовой принадлежности.
4771 | 372 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2023-02-12 19:12 | 2023-02-12 20:19 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия ветровой нагрузки произошло падение ветки дерева на провода ВЛ-0,4кВ №2 ТП-Био-4-2 от оп.2/5 к жилому дому, с его последующим падением на землю и однофазным замыканием, устранённого оперативным отключением. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева при ветровой нагрузки на провода ВЛ 0,4кВ №2 ТП-Био-4-2 от оп.2/5 к жилому дому, произошел обрыв провода с его последующим падением на землю и однофазным замыканием, устранённого оперативным отключением.. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП-Био-4-2 и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 20.03.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.02.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП-Био-4-2 и включены в план работ Орловского РЭС. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП-Био-4-2 по всей длине. Срок исполнения: 20.03.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.02.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП-Био-4-2 по всей длине.
4772 | 343 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Тимский РЭС | 2023-02-12 19:05 | 2023-02-12 20:45 | 3.4.12.2.1, Причиной отключения ВЛ-10 кВ №532 пс Выгорное явился срыв изоляторов ф "А", "В" на оп.3-33. |  | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-10кВ №532 с целью выявления замечаний. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Мастер ДЭО Мурадов М.Ш. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр. Мероприятие: Организационное Составить график устранения замечаний, выявленных при осмотре ВЛ. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Капустин Д.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.03.2023 г. Описание проведённых работ: Составлен график устранения замечаний, выявленных при осмотре ВЛ.
4773 | 219 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Усманский РЭС | 2023-02-12 19:00 | 2023-02-12 20:05 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ Фёдорский комплекс ПС Фёдоровка произошло по причине межфазного К.З. при перекрытии проводов веткой дерева принесенной порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Междуфазное перекрытие проводов в пролете опор №9-10 на ВЛ 10кВ Фёдорский комплекс ПС Фёдоровка произошло по причине механического воздействия при падении ветки дерева, принесенной порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ Фёдорский комплекс ПС Фёдоровка на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры Срок исполнения: 21.03.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Колядин В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.03.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен осмотр Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры ВЛ 10кВ Фёдорский комплекс ПС Фёдоровка, произвести вырубку (обрезку крон). Срок исполнения: 21.03.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Колядин В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.03.2023 г. Описание проведённых работ: Не требуется
4774 | 304 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС | 2023-02-12 19:00 | 2023-02-12 19:06 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ на провода фаз "А" и "В" под воздействием сильной ветровой нагрузки в пролете опор №16-17 ВЛ 0,4 кВ № 4 ТП №194 Гладкое произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, что привело к отключению ВЛ действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода фаз "А" и "В" из вне охранной зоны ВЛ при сильной ветровой нагрузке в пролете опор №16-17 ВЛ 0,4 кВ № 4 ТП №194 Гладкое произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ № 4 ТП 194 Гладкое по всей длине. Срок исполнения: 13.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной олсмотр Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ № 4 ТП 194 Гладкое и включить их в план работ Мценского РЭС. Срок исполнения: 13.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.02.2023 г. Описание проведённых работ: разработаны мероприятия
4775 | 337 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Горшеченский РЭС | 2023-02-12 18:50 | 2023-02-12 19:00 | 3.4.12.2.3, В результате обломившейся ветки дерева растущего вне охранной зоне ВЛ-0,4кВ, и динамического воздействия на провода ВЛ, в пролёте опор №3-№4 ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 197 1/40, произошло перекрытие проводов и отключение ВЛ-0,4кВ действием защит. | 4.4.3, Из-за механического воздействия, обломившейся ветки от дерева растущего вне охранной зоне ВЛ-0,4кВ, в пролёте опор №3-№4 ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 197 1/40, произошло перекрытие проводов, однофазное короткое замыкание и отключение ВЛ действиями защит. | Мероприятие: Техническое Организовать проведение внеочередного инженерного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 197 1/40 Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Жиленков Б.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного инженерного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 197 1/40 определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их выполнения. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Жиленков Б.А. Состояние: Не выполнено
4776 | 369 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2023-02-12 18:48 | 2023-02-12 20:01 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 230 ПС 110кВ Н. Ведуга произошло из-за кратковременного превышения величины тока нагрузки у потребителя электрической энергии, над номинальным током АВ № 1 0,4кВ (I ном = 63А). | 4.13, Отключение ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 230 ПС 110кВ Н. Ведуга произошло из-за кратковременного превышение величины тока нагрузки у потребителя электрической энергии, над номинальным током АВ № 1 0,4кВ (I ном = 63 А), что привело к срабатыванию теплового расцепителя. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 230 ПС Н. Ведуга по всей длине с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ. Срок исполнения: 14.03.2023 г. Ответственное лицо: Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.03.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр выполнен Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 230 ПС Н. Ведуга разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 14.03.2023 г. Ответственное лицо: Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.03.2023 г. Описание проведённых работ: Замечаний не выявлено
4777 | 296 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Конаковский РЭС | 2023-02-12 18:40 | 2023-02-12 18:53 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-0,4кВ №2 КТП 6/0,4кВ Брудергаузы произошло по причине увеличения тока нагрузки выше номинального. | 4.13, В результате превышения тока нагрузки на ВЛ-0,4кВ №2 КТП 6/0,4кВ Брудергаузы произошло перегорание калиброванного низковольтного предохранителя на РБ-0,4кВ №2 КТП 6/0,4кВ Брудергаузы действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не актуальная информация о нагрузке потребителей на ВЛ-0,4кВ №2 КТП 6/0,4кВ Брудергаузы. на ВЛ-0,4кВ ф.2 КТП Брудергаузы ф.15 ПС Мелково VN004-00063034 | Мероприятие: Техническое Произвести замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала ПН на РБ-0,4кВ №2 КТП 6/0,4кВ Брудергаузы. Срок исполнения: 17.03.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Соколов М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.03.2023 г. Описание проведённых работ: Замер нагрузки в период наибольшего потребления на ВЛ-0,4кВ №2 КТП 6/0,4кВ Брудергаузы. Мероприятие: Техническое Произвести замер сопротивления петли фаза-ноль на ВЛ-0,4кВ №2 КТП 6/0,4кВ Брудергаузы. Срок исполнения: 17.03.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Соколов М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.03.2023 г. Описание проведённых работ: Замер сопротивления петли фаза-ноль на ВЛ-0,4кВ №2 КТП 6/0,4кВ Брудергаузы. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при замере нагрузки в период наибольшего потребления на КТП 6/0,4кВ Брудергаузы. Срок исполнения: 20.03.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Соколов М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.03.2023 г. Описание проведённых работ: Замер нагрузки в период наибольшего потребления на ВЛ-0,4кВ №2 КТП 6/0,4кВ Брудергаузы.
4778 | 371 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2023-02-12 18:40 | 2023-02-12 18:51 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №9-10 ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Нов-1-2 на провода фаз "А" и "В" из-за воздействия ветровой нагрузки, произошел схлест проводов ВЛ, что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №9-10 ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Нов-1-2 на провода фаз "А" и "В", произошел их схлест, что привело к нарушению электрической изоляции ВЛ, с возникновением межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Нов-1-2 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 20.03.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.02.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Нов-1-2 нарушений и включены в план работ Орловского РЭС. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Нов-1-2 по всей длине Срок исполнения: 20.03.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.02.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Нов-1-2 по всей длине
4779 | 370 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2023-02-12 18:28 | 2023-02-12 18:37 | 3.4.7.3.1, В результате несвоевременного устранения дефекта на контактных группах АВ 0,4кВ № 1 в РУ-0,4кВ ТП-10/0,4кВ Био-4-8, произошел аварийный нагрев контактов фазы "А" и "В", что привело к изменению свойств токопроводящего материала и нарушению контакта. | 4.13, В результате нарушения контакта на контактных группах фазы "А" и "В" АВ 0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ ТП-10/0,4кВ Био-4-8 произошел аварийный нагрев, что привело к изменению свойств токопроводящего материала и нарушению контакта. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременное выявление дефекта на АВ 0,4кВ №1 в РУ 0,4кВ КТП Био-4-8, приведшее к нарушению правильной работы оборудования на КТП-10кВ Био-4-8 КТП-10кВ Био-4-8 | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре КТП-10кВ от КВЛ-10кВ №4 ПС 35/10кВ Биофабрика нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 20.03.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре КТП-10кВ от КВЛ-10кВ №4 ПС 35/10кВ Биофабрика нарушений и включены в план работ Орловского РЭС. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр КТП-10кВ от КВЛ-10кВ №4 ПС 35/10кВ Биофабрика в части их технического состояния. Срок исполнения: 20.03.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр КТП-10кВ от КВЛ-10кВ №4 ПС 35/10кВ Биофабрика в части их технического состояния.
4780 | 369 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2023-02-12 18:24 | 2023-02-12 19:10 | 3.4.9.3, В результате повреждения ПУ-0,23кВ у абонента частного сектора, произошло нарушение электрической изоляции и возникновение однофазного короткого замыкания на ВЛ 0,4кВ Л-1_Альш-20-1,устраненного действием защит. |  | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ 1_Альш-20-1 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 20.03.2023 г. Ответственное лицо: ст.мастер Лёвичев С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.02.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ 1_Альш-20-1 нарушений и включены в план работ Орловского РЭС. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-1_Альш-20-1 по всей длине. Срок исполнения: 20.03.2023 г. Ответственное лицо: ст.мастер Лёвичев С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.02.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-1_Альш-20-1 по всей длине.
4781 | 349 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Рамонский РЭС | 2023-02-12 18:21 | 2023-02-12 19:54 | 3.4.8.5.2, Причиной аварийного отключения ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 091 ВЛ 10кВ №18 ПС Рамонь-1 явилось отсоединение питающего провода от вводного автоматического выключателя, находящегося на обслуживании потребителя (пгт. Рамонь, ул. Мосина, гаражный бокс 10а/11), с замыканием на землю. | 4.13, Причиной аварийного отключения ВЛ 0,4кВ от КТП 091 ВЛ 10кВ №18 ПС Рамонь-1 явилось замыкание на землю при отсоединении питающего провода от вводного автоматического выключателя в зоне обслуживания потребителя. | Мероприятие: Организационное Выполнить внеочередной осмотр вводов питания гаражных боксов по ул. Мосина пгт. Рамонь, получающих питание от ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 091 ВЛ 10кВ №18 ПС Рамонь-1. При обнаружении дефектов – инициировать их устранение потребителем. Срок исполнения: 15.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Маковкин С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.03.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр выполнен
4782 | 357 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2023-02-12 18:20 | 2023-02-12 19:25 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №14-15 ВЛ 0,4кВ Л-1_Кул-2-27 на провода фаз "А" и "В" из-за воздействия ветровой нагрузки, произошел схлест и нарушение электрической изоляции, с возникновением межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №14-15 0,4кВ Л-1_Кул-2-27 на провода фаз "А" и "В" произошло нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ Л-1_Кул-2-27 и включить их в план работ РЭС. Срок исполнения: 17.03.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Лёвичев С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.02.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ Л-1_Кул-2-27 и включены в план работ РЭС. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-1_Кул-2-27 по всей длине. Срок исполнения: 17.03.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Лёвичев С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.02.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-1_Кул-2-27 по всей длине.
4783 | 310 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Ливенский РЭС | 2023-02-12 18:18 | 2023-02-12 18:23 | 3.4.12.2.3, В результате падения сломанного сука дерева из внеохранной зоны ВЛ-0,4кВ, под воздействием сильных порывов ветра, на провод фазы "А" и нулевого ВЛ-0,4кВ №1 КТП-9/Мез-12-100в пролете опор №7-8, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева при ветровой нагрузке из вне охранной зоны ВЛ-0,4кВ №1 КТП-9/Мез-12-100 в пролете опор №7-8 на провод фазы "А" и нулевого, произошло возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 КТП-9/Мез-12-100 и включить их в планы работ Ливенского РЭС. Срок исполнения: 13.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Коломыцев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.02.2023 г. Описание проведённых работ: Мероприятия разработаны Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП-9/Мез-12-100 по всей длине. Срок исполнения: 13.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Коломыцев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП-9/Мез-12-100 по всей длине.
4784 | 336 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Горшеченский РЭС | 2023-02-12 18:15 | 2023-02-12 18:32 | 3.4.12.2.3, В результате обломившейся ветки дерева растущего вне охранной зоне ВЛ-0,4кВ, и динамического воздействия на провода ВЛ, в пролёте опор №2-№3 ВЛ-0,4кВ №2 от ТП 138 7/100, произошло перекрытие проводов и отключение ВЛ-0,4кВ действием защит. | 4.4.3, Из-за механического воздействия, обломившейся ветки от дерева растущего вне охранной зоне ВЛ-0,4кВ, в пролёте опор №2-№3 ВЛ-0,4кВ №2 от ТП 138 7/100, произошло перекрытие проводов, однофазное короткое замыкание и отключение ВЛ действиями защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ №2 ТП 138 7/100. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Жиленков Б.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного инженерного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 ТП 138 7/100, составить график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Жиленков Б.А. Состояние: Не выполнено
4785 | 311 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Глушковский РЭС | 2023-02-12 18:06 | 2023-02-12 19:25 | 3.4.8.5.1, Оперативное отключение ВЛ по причине однофазного замыкания на "землю", которое произошло в результате обрыва провода фазы "С" в пролете опор № 97-98 из-за обстрела вооруженными силами Украины. | 4.4.1, Нарушение электрической изоляции ВЛ-10 кВ по причине однофазного замыкания на "землю", которое произошло в результате обрыва провода фазы "С" в пролете опор № 97-98 из-за обстрела вооруженными силами Украины. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 10 кВ № 05 ПС КОРОВЯКОВКА Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Глушковского РЭС Кириченко Н.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.03.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый инженерный осмотр ВЛ 10 кВ № 05 ПС КОРОВЯКОВКА Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 10 кВ № 05 ПС КОРОВЯКОВКА составить график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Глушковского РЭС Кириченко Н.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.03.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен осмотр ВЛ 10 кВ № 05 ПС КОРОВЯКОВКА составили график устранения выявленных замечаний
4786 | 348 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Каширский РЭС | 2023-02-12 18:00 | 2023-02-12 19:58 | 3.4.8.5.2, Аварийное отключение ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 3-24 ПС Профилакторий произошло в результате повреждения за ГЛ.РБ 0,4кВ в ВРУ 0,4кВ от оп. № 27 ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 1-1 ПС Профилакторий, находящемся на балансе и обслуживании потребителя ИП "Федосова" | 4.12, Повреждение за ГЛ.РБ 0,4кВ в ВРУ 0,4кВ от оп. № 27 ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 1-1 ПС Профилакторий, находящемся на балансе и обслуживании потребителя ИП "Воронков" произошло из-за пробоя изоляции. | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю ИП "Федосова" о приведении потребительского оборудования ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 1-1 ПС Профилакторий в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования Срок исполнения: 15.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Седых А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.02.2023 г.
4787 | 101 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-02-12 18:00 | 2023-02-12 20:32 | 3.4.7.3.5, Причиной ТН явилось неудовлетворительное техническое состояние участка кабельной линии вследствие длительного эксплуатационного срока. | 4.12, Причиной отключения явился пробой между фазами А и С вследствие нарушение электрической изоляции. | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт поврежденного участка кабельной линии КЛ-6 кВ ТП-141--ТП-1596. Выполнить высоковольтные испытания и измерения. Срок исполнения: 27.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен ремонт поврежденного участка кабельной линии КЛ-6 кВ ТП-141--ТП-1596. Выполнены высоковольтные испытания и измерения.
4788 | 368 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Вейделевский РЭС | 2023-02-12 18:00 | 2023-02-12 22:29 | 3.4.12.1.1, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №476 ПС 110 кВ Вейделевка произошло из-за возникновения КЗ при схлёсте проводов фаз "А" ,"В" ,"С" в пролёте опор №5-6, вследствие налипания мокрого снега, появления изморозевых отложений и воздействия повторяющихся ветровых нагрузок. | 4.4.4, Схлёст проводов фаз "А" ,"В" ,"С" ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №476 ПС 110 кВ Вейделевка в пролёте опор №5-6 произошёл вследствие налипания мокрого снега, появления изморозевых отложений и воздействия повторяющихся ветровых нагрузок. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 476 ПС 110 кВ Вейделевка. Срок исполнения: 24.02.2023 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Тарасов В.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 476 ПС 110 кВ Вейделевка. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 10.03.2023 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Тарасов В.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.03.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
4789 | 355 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2023-02-12 18:00 | 2023-02-12 21:00 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №7/2-7/3 ВЛ 0,4кВ Л-1 Шеп-4-5 на провода фаз "А" и "В" из-за воздействия ветровой нагрузки, произошел схлест и нарушение электрической изоляции, с возникновением межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №7/2-7/3 ВЛ 0,4кВ Л-1 Шеп-4-5 на провода фаз "В" и "С" из-за воздействия ветровой нагрузки, произошел схлест и нарушение электрической изоляции, с возникновением межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ Л-1 Шеп-4-5 и включить их в план работ РЭС. Срок исполнения: 17.03.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.02.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ Л-1 Шеп-4-5 и включены в план работ РЭС. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-1 Шеп-4-5 по всей длине. Срок исполнения: 17.03.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.02.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-1 Шеп-4-5 по всей длине.
4790 | 348 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Золотухинский РЭС | 2023-02-12 17:51 | 2023-02-12 19:31 | 3.4.10.1, Причиной отключения ТП 332.16 15/160, явилось перегорание ВВ предохранителей фазы "А" и "В" по причине межфазного короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия ввода 10кВ трансформатора , данного ТП животным (кошка). | 4.12, В результате проникновения животного (кошки) в РУ 10кВ на ввод 10кВ трансформатора под кожух трансформатора (в зазор между корпусом ТП и трансформатором) возникло межфазное короткое замыкание, действие которого было ликвидировано перегоранием плавких вставок предохранителей ПК-10 со стороны ВН силового трансформатора. | Мероприятие: Техническое Провести осмотр ТП 332.16 15/160 кВА, с целью выявления возможных путей проникновения животных и птиц к токоведущим частям ТП. Срок исполнения: 01.04.2023 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Поветкин А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.03.2023 г. Описание проведённых работ: осмотр проведен Мероприятие: Организационное В случае выявления замечаний по ТП 332.16 15/160 кВА, разработать мероприятия по их устранению. Срок исполнения: 01.04.2023 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Поветкин А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.03.2023 г. Описание проведённых работ: мероприятия определены
4791 | 286 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС | 2023-02-12 17:50 | 2023-02-12 17:53 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия сильных порывов ветра 19 м/с, произошло падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ-0,4 кВ Пальчикова-1 Ф1КТП№132 в пролете опор № 4 - 3-1 на провод фазы "В" и нулевой провод, с последующим нарушением электрической изоляции и возникновением однофазного короткого замыкания, что привело к отключению ВЛ действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева, при ветровой нагрузке 19 м/с, из вне охранной зоны ВЛ-0,4 кВ Пальчикова-1 Ф1КТП№132 в пролете опор № 4 - 3-1 на провод фазы "В" и нулевой провод, произошло возникновение однофазного короткого замыкания, ликвидированного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ-0,4 кВ Пальчикова-1 Ф1КТП№132. Срок исполнения: 14.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Сергеев М.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведён внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ-0,4 кВ Пальчикова-1 Ф1КТП№132. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ Пальчикова-1 Ф1КТП№132 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений и включить их в план работ Болховского РЭС. Срок исполнения: 14.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Сергеев М.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.02.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ Пальчикова-1 Ф1КТП№132 разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений и включены в план работ Болховского РЭС.
4792 | 301 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС | 2023-02-12 17:45 | 2023-02-12 17:48 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ на провода фаз "А" и "С" под воздействием сильной ветровой нагрузки в пролете опор №2-3 ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП №414 Подбелевец КЗС произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, что привело к отключению ВЛ действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода фаз "А" и "С" из вне охранной зоны ВЛ при сильной ветровой нагрузке в пролете опор №2-3 ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП №414 Подбелевец КЗС произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ № 2 ТП 414 Подбелевец КЗС по всей длине. Срок исполнения: 13.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ № 2 ТП 414 Подбелевец КЗС и включить их в план работ Мценского РЭС. Срок исполнения: 13.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2023 г. Описание проведённых работ: разработаны мероприятия
4793 | 302 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Новосильский РЭС | 2023-02-12 17:42 | 2023-02-12 17:51 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия ветровой нагрузки, произошло падение ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4кВ №2 КТП№225 п. Лосиноостровский на провода фаз "А" и "В", что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода фаз "А" и "В" из вне охранной зоны ВЛ при сильной ветровой нагрузке в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4кВ №2 КТП№225 п. Лосиноостровский, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ КТП 225 Ф2 п. Лосиноостровский и включить их в план работ РЭС. Срок исполнения: 17.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Зубарев А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.03.2023 г. Описание проведённых работ: Включены мероприятия в план работ Новосильского РЭС на 2023 год. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ КТП 225 Ф2 п. Лосиноостровский по всей длине. Срок исполнения: 17.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Зубарев А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ КТП 225 Ф2 п. Лосиноостровский по всей длине.
4794 | 291 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС | 2023-02-12 17:41 | 2023-02-12 17:52 | 3.4.9.3, В результате повреждения ПУ 0,38 кВ потребителя, подключенного от опоры №4 ВЛ 0,4 кВ, произошло возникновение однофазного короткого замыкания на ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 10/0,4кВ № 382 Отрадинское водозабор, что привело к отключению ВЛ 0,4кВ №3 действием защит. |  | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ №3 ТП 10/0,4кВ № 382 Отрадинское водозабор. Срок исполнения: 13.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.02.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №3 ТП 10/0,4кВ № 382 Отрадинское водозабор разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС. Срок исполнения: 13.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.02.2023 г. Описание проведённых работ: разработать меропритяи
4795 | 362 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Алексеевский РЭС | 2023-02-12 17:40 | 2023-02-13 00:01 | 3.4.12.1.1, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 502 ПС 35 кВ Камышеватое произошло из-за возникновения КЗ при схлёсте проводов фаз "А" и "N" в пролёте от опоры №3/3 до ввода в жилой дом вследствие налипания мокрого снега на провода, сбросе изморозевых отложений, при усилении ветра. | 4.4.4, Схлёст провода фазы "А" и "N" в пролёте от опоры №3/3 до ввода в жилой дом ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 502 ПС 35 кВ Камышеватое произошел вследствие вследствие налипания мокрого снега на провода, сбросе изморозевых отложений, при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 502 ПС 35 кВ Камышеватое. Срок исполнения: 24.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Дудка А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.02.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 10.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Дудка А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.02.2023 г. Описание проведённых работ: Наряд-допуск
4796 | 359 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Мантуровский РЭС | 2023-02-12 17:40 | 2023-02-12 18:00 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №3615 ПС 35/10кВ Пузачи произошло в результате междуфазного КЗ в пролете оп.№43-44 из-за перекрытия проводов ВЛ веткой из вне охранной зоны ВЛ , под воздействием порывов ветра до 17 м/с. | 4.4.3, Перекрытие проводов ВЛ-10кВ №3615 ПС 35/10кВ Пузачи веткой в пролете оп.№43-44, принесенную из вне охранной зоны ВЛ, под воздействием порывов ветра до 17 м/с. | Мероприятие: Техническое Организовать проведение внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №3615 ПС 35/10кВ Пузачи на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу ВЛ. Срок исполнения: 24.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Третьяков В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.02.2023 г. Описание проведённых работ: Организовано проведение внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №3615 ПС 35/10кВ Пузачи на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №3615 ПС 35/10кВ Пузачи разработать мероприятия и сроки по устранению выявленных нарушений. Срок исполнения: 16.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Третьяков В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.03.2023 г.
4797 | 381 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС | 2023-02-12 17:31 | 2023-02-12 18:49 | 3.4.8.5.2, Междуфазное короткое замыкание на ВЛ 6кВ №01 ПС 35кВ №8 из-за повреждения на потребительском оборудовании за Р-1-5 от ВЛ 6кВ №01 ПС 35кВ №8, находящейся на балансе и обслуживании ООО «Донречфлот». | 4.12, Отключение ВЛ 6кВ №01 ПС 35кВ №8 произошло из-за повреждения на потребительском оборудовании за Р-1-5 от ВЛ 6кВ №01 ПС 35кВ №8, находящейся на балансе и обслуживании ООО «Донречфлот». | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю ООО «Донречфлот» о приведении потребительской за Р-1-5 от ВЛ 6кВ №01 ПС 35кВ №8 в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 13.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Дорохов А.А. Сторонняя организация: ООО «Донречфлот» Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2023 г. Описание проведённых работ: Направить письмо потребителю ООО «Донречфлот» о приведении потребительской за Р-1-5 от ВЛ 6кВ №01 ПС 35кВ №8 в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
4798 | 112 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Мичуринский РЭС | 2023-02-12 17:30 | 2023-02-12 17:40 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10 кВ № 05 Тарбеевская от действия МТЗ произошло в результате К.З., вызванное падением ветки дерева в пролете опор № 19-7 19-8, прилетевшая из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах ветра | 4.4.3, При падение ветки дерева на провода ВЛ произошло межфазное К.З., что привело к срабатыванию защиты на отключение. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 05 ПС Тарбеевская, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Срок исполнения: 14.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Тамалинцев П.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.03.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен осмотр Мероприятие: Техническое Выявленные насаждения при обходе ВЛ 10кВ № 05 ПС Тарбеевская обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР. Срок исполнения: 14.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Тамалинцев П.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.03.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен осмотр
4799 | 335 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Горшеченский РЭС | 2023-02-12 17:30 | 2023-02-12 17:35 | 3.4.12.2.3, В результате обломившейся ветки дерева растущего вне охранной зоне ВЛ-0,4кВ, и динамического воздействия на провода ВЛ, в пролёте опор №4-№5 ВЛ-0,4кВ №2 от ТП 349, произошло перекрытие проводов и отключение ВЛ-0,4кВ действием защит. | 4.4.3, Из-за механического воздействия, обломившейся ветки от дерева растущего вне охранной зоне ВЛ-0,4кВ, в пролёте опор №4-№5 ВЛ-0,4кВ №2 от ТП 349, произошло перекрытие проводов, однофазное короткое замыкание и отключение ВЛ действиями защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ №2 ТП 349. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Жиленков Б.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.02.2023 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра ф.2 ТП 349 Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного инженерного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 ТП 349, составить график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Жиленков Б.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.02.2023 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра ф.2 ТП 349
4800 | 321 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС | 2023-02-12 17:25 | 2023-02-12 17:30 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ0,4 №2 от ТП129.14№ 1154 Кутепово явилось короткое замыкание в пролете опор №15-16, вызванное перекрытием проводов упавшей веткой с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием ветра | 4.4.3, Причиной перекрытия проводов в пролете опор №15-16 по ВЛ0,4 №2 от ТП129.14№ 1154 Кутепово явилось упавшая ветка с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием ветра. | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ0,4 №2 от ТП129.14№ 1154 Кутепово разработать мероприятия и составить график их выполнения. Срок исполнения: 28.03.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.03.2023 г. Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ0,4 №2 от ТП129.14№ 1154 Кутепово Срок исполнения: 28.03.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.03.2023 г.
4801 | 101 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Унечский РЭС | 2023-02-12 17:22 | 2023-02-12 18:33 | 3.4.12.1.1, Сброс с проводов ВЛ-0,4 ТП-191 Л1 Ф-608 ПС Тембр в пролёте опор №6/14-6/15 гололёдных образований и усилении ветра привело к схлёсту проводов. | 4.4.4, Схлёст проводов ВЛ-0,4 ТП-191 Л1 Ф-608 ПС Тембр в пролёте опор №6/14-6/15, привел к короткому замыканию, перегоранию ПН-2 и отсутствию эл. энергии у потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ИТР ВЛ-0,4 ТП-191 Л1 Ф-608 ПС Тембр по всей длине. Срок исполнения: 21.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Ковалев И.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произвели внеочередной осмотр ИТР ВЛ-0,4 ТП-191 Л1 Ф-608 ПС Тембр по всей длине. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. Срок исполнения: 21.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Ковалев И.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.03.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра разработали мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ
4802 | 353 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2023-02-12 17:20 | 2023-02-12 17:24 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №23-24 ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-Бак-8-1 на провода фаз "В" и "С" из-за воздействия ветровой нагрузки, произошел схлест и нарушение электрической изоляции, с возникновением межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №23-24 ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-Бак-8-1 на провода фаз "В" и "С" произошел их схлест и нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ№2 ТП Бак-8-1 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 17.03.2023 г. Ответственное лицо: ст.мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.02.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ№2 ТП Бак-8-1 нарушений и включены в план работ Орловского РЭС. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП Бак-8-1 от по всей длине. Срок исполнения: 17.03.2023 г. Ответственное лицо: ст.мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.02.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП Бак-8-1 от по всей длине.
4803 | 310 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Железногорский РЭС | 2023-02-12 17:11 | 2023-02-12 19:00 | 3.4.12.2.3, Аварийное отключение ВЛ 10кВ 2.12.4 ПС Жданово (ВЛ 10кВ №07 ПС 35кВ Жданово) произошло в результате междуфазного КЗ вследствие перекрытия проводов в пролете опор №20-21 упавшим под воздействие порывов ветра суком высокорослого дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Перекрытие проводов в пролете опор №20-21 ВЛ 10кВ 2.12.4 ПС Жданово (ВЛ 10кВ №07 ПС 35кВ Жданово) произошло в результате падения под воздействием порывов ветра суком высокорослого дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести инженерный осмотр ВЛ 10кВ 2.12.4 ПС Жданово (ВЛ 10кВ №07 ПС 35кВ Жданово) с составление листа осмотра. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Железногорвского РЭС Саенко А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.03.2023 г. Описание проведённых работ: инженерный осмотр ВЛ 10кВ 2.12.4 ПС Жданово (ВЛ 10кВ №07 ПС 35кВ Жданово) с составление листа осмотра. Мероприятие: Организационное По результатам инженерного осмотра ВЛ 10кВ 2.12.4 ПС Жданово (ВЛ 10кВ №07 ПС 35кВ Жданово) назначить сроки устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Железногорвского РЭС Саенко А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.03.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам инженерного осмотра ВЛ 10кВ 2.12.4 ПС Жданово (ВЛ 10кВ №07 ПС 35кВ Жданово) назначение сроков устранения выявленных замечаний.
4804 | 131 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дятьковский РЭС | 2023-02-12 17:10 | 2023-02-12 19:00 | 3.4.7.3.5, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №7 ул. Урицкого с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ-0,4 кВ ф.4 ТП-8 Ф-609 ПС Любохонская произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ-0,4 кВ ф.4 ТП-8 Ф-609 ПС Любохонская с медным проводом потребителя на доме №7 ул. Урицкого. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 13.03.2023 г. Ответственное лицо: Марин И.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ-0,4кВ ф.4 ТП-8 Ф-609 ПС Любохонская. Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом. Срок исполнения: 13.03.2023 г. Ответственное лицо: Марин И.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведена перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом.
4805 | 368 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2023-02-12 17:07 | 2023-02-12 17:12 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия ветровой нагрузки произошло падение ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №11-12 ВЛ-0,4кВ №1 с на провода фаз "А" и "В", что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №11-12 ВЛ-0,4кВ №1 Прб-6-31 на провода фаз "А" и "В", произошло нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Прб-6-31 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 20.03.2023 г. Ответственное лицо: ст.мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.02.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Прб-6-31 нарушений и включены в план работ Орловского РЭС. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Прб-6-31 по всей длине Срок исполнения: 20.03.2023 г. Ответственное лицо: ст.мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.02.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Прб-6-31 по всей длине
4806 | 90 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Клетнянский РЭС | 2023-02-12 17:05 | 2023-02-12 18:15 | 3.4.10.1, Проникновение животного к токоведущим частям, находящимся под напряжением в КТП-13 ф.1025 ПС Клетнянская привело к перекрытию вводов 10 кВ фаз «А» и «В» на силовом трансформаторе. | 4.12, Перекрытие изоляции между контактами вводов 10кВ трансформатора фаз "А" и "В" КТП-13 ф.1025 ПС Клетнянская животным, привело к короткому замыканию и перегоранию ПК-10. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ИТР оборудования КТП-13 ф.1025 ПС Клетнянская. Срок исполнения: 13.03.2023 г. Ответственное лицо: Понизов А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.03.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр ТП ИТР Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. Срок исполнения: 17.03.2023 г. Ответственное лицо: Понизов А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.03.2023 г. Описание проведённых работ: Замена опорной и проходной изоляции РУ-10кВ КТП
4807 | 391 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Вяземский РЭС | 2023-02-12 17:05 | 2023-02-12 17:38 | 3.4.9.3, Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4кВ №1 МТП-Б. Горы ВЛ1033 ПС 110кВ Вязьма-1 явилось междуфазное К.З., возникшее при повреждении принадлежащего потребителю вводного кабеля в на опоре №11. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо-претензию в адрес абонента (абонент Петрова Н.А.), запитанного от опоры №11, по факту отключения ВЛ-0,4кВ №1 МТП-Б.Горы ВЛ1033 ПС 110/35/10кВ Вязьма-1. Срок исполнения: 10.03.2023 г. Ответственное лицо: гл. инженер Степанов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.03.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо-претензия в адрес абонента (абонент Петрова Н.А.), запитанного от опоры №11, по факту отключения ВЛ-0,4кВ №1 МТП-Б.Горы ВЛ1033 ПС 110/35/10кВ Вязьма-1.
4808 | 211 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Данковский РЭС | 2023-02-12 17:03 | 2023-02-12 18:09 | 3.4.12.2.3, Падение на провода в пролете опор № 24-25 ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 525 Долгое в результате воздействия сильного порывистого ветра. | 4.4.3, Механическое воздействие, вызванное падением в пролете опор № 24-25 ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 525 Долгое в результате воздействия сильного порывистого ветра. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 525 Долгое Срок исполнения: 21.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Рязанцев И.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.03.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен осмотр Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев, угрожающих падением на ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 525 Долгое, произвести вырубку (обрезку крон). Срок исполнения: 21.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Рязанцев И.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.03.2023 г. Описание проведённых работ: Замечаний нет
4809 | 343 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2023-02-12 17:03 | 2023-02-12 19:57 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ-6кВ № 11 ПС Даниловская произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из за схлеста проводов в пролете опор №108-№109 в результате повреждения основания опоры №108 транспортным средством посторонних лиц во время ДТП. | 4.4.1, В результате механического воздействия на основание опоры №108 ВЛ-6кВ № 11 ПС Даниловская транспортным средством посторонних лиц в момент ДТП от удара произошло повреждение бетона опоры №108 и схлест проводов в пролете опор №108-№109, в результате чего возникло междуфазное КЗ и ВЛ-6кВ № 11 ПС Даниловская отключилась действием МТЗ. | Мероприятие: Организационное Подать заявление в полицию с целью возмещения ущерба с виновника обстоятельств отключения ВЛ-6кВ № 11 ПС Даниловская. Срок исполнения: 27.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.02.2023 г. Описание проведённых работ: Подано заявление в полицию с целью возмещения ущерба с виновника обстоятельств отключения ВЛ-6кВ № 11 ПС Даниловская.
4810 | 285 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС | 2023-02-12 17:02 | 2023-02-12 17:05 | 3.4.12.2.3, В результате порывов ветра 15 м/с, произошло падение ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ на провода фаз "А" и "В" ВЛ-10кВ Ф№5 ПС 110/35/10 кВ Болхов в пролете опор № 30-3-30-4, что привело к нарушению электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ на провода фаз "А" и "В" ВЛ-10кВ Ф№5 ПС 110/35/10 кВ Болхов при порыве ветра 15 м/с в пролете опор № 30-3-30-4, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ф№5 ПС 110/35/10 кВ Болхов по всей длине. Срок исполнения: 14.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Сергеев М.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2023 г. Описание проведённых работ: Проведён внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ф№5 ПС 110/35/10 кВ Болхов по всей длине. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ Ф№5 ПС 110/35/10 кВ Болхов разработать мероприятия и внести их в план работ Болховского РЭС. Срок исполнения: 14.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Сергеев М.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ Ф№5 ПС 110/35/10 кВ Болхов разработаны мероприятия и внесены в план работ Болховского РЭС.
4811 | 357 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Аннинский РЭС | 2023-02-12 16:50 | 2023-02-12 18:45 | 3.4.8.5.2, Неотложное отключение ВЛ 10 кВ №8 ПС 35 кВ Садовое из-за необходимости установки приставки к опоры №145 подбитой наездом на неё посторонним транспортным средством. | 4.4.1, Излом опоры №145 на ВЛ 10 кВ №8 ПС 35 кВ Садовое произошёл в результате динамического удара в момент наезда постороннего автотранспортного средства на опору . Опора повисла на проводах . Потребовалось неотложное проведение работ по установке приставки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение опоры сторонним транспортным средством. на ВЛ-10-8 ПС Садовое VS010-0012927 | Мероприятие: Техническое На ВЛ 10 кВ №8 ПС 35 кВ Садовое произвести обследование стоек опор №144 и №146 с откапыванием их до 0,6 м и верховой осмотр опор №144 и №146 с оценкой состояния арматуры и изоляции . Срок исполнения: 17.04.2023 г. Ответственное лицо: Хаустов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.03.2023 г. Описание проведённых работ: На ВЛ 10 кВ №8 ПС 35 кВ Садовое произведено обследование стоек опор №144 и №146 с откапыванием их до 0,6 м и верховой осмотр опор №144 и №146 с оценкой состояния арматуры и изоляции . Мероприятие: Организационное По результатам обследования стоек опор №144 и №146 и верхового осмотра опор №144 и №146 по ВЛ 10 кВ №8 ПС 35 кВ Садовое установить выявленные дефекты и наметить сроки их устранения . Срок исполнения: 18.04.2023 г. Ответственное лицо: Хаустов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.03.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам обследования стоек опор №144 и №146 и верхового осмотра опор №144 и №146 по ВЛ 10 кВ №8 ПС 35 кВ Садовое дефектов не выявлено.
4812 | 349 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2023-02-12 16:35 | 2023-02-12 16:39 | 3.4.12.2.3, В результате воздействии ветровой нагрузки произошел излом и падение ветки дерева из вне охранной зоны, на провода фаз "А" и "В" КВЛ-10кВ №65 ПС 220/110/10кВ Районная в пролете опор №22-23 что привело к нарушению электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны на провода фаз "А" и "В" КВЛ-10кВ №65 ПС 220/110/10кВ Районная в пролете опор №22-23 при ветровой нагрузки, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания на КВЛ-10кВ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре КВЛ-10кВ №65 ПС 220/110/10кВ Районная нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 16.03.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.02.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре КВЛ-10кВ №65 ПС 220/110/10кВ Районная нарушений и включены в план работ Орловского РЭС. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №65 ПС 220/110/10кВ Районная по всей длине. Срок исполнения: 16.03.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.02.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №65 ПС 220/110/10кВ Районная по всей длине.
4813 | 104 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2023-02-12 16:33 | 2023-02-12 16:50 | 3.4.9.3, В результате КЗ в вводном РУ потребителя дома №6 по ул. Советская (повреждение устранено потребителем) произошло отключение ВЛ 0,4кВ №2 КТП 306 ВЛ №7 ПС Селезневская |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов. Срок исполнения: 30.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.03.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов.
4814 | 303 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Новосильский РЭС | 2023-02-12 16:31 | 2023-02-12 16:42 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия ветровой нагрузки, произошло падение ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4кВ №1 КТП№153 д. Попов Лог на провода фаз "В" и "С", что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода фаз "В" и "С" из вне охранной зоны ВЛ при сильной ветровой нагрузке в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4кВ №1 КТП№153 д. Попов Лог, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ КТП 153 Ф1 д. Попов Лог Ф1Н и включить их в план работ РЭС. Срок исполнения: 14.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Зубарев А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.03.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ КТП 153 Ф1 д. Попов Лог Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ КТП 153 Ф1 д. Попов Лог Ф1Н по всей длине. Срок исполнения: 14.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Зубарев А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ КТП 153 Ф1 д. Попов Лог Ф1Н по всей длине.
4815 | 346 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2023-02-12 16:26 | 2023-02-12 16:38 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия ветровой нагрузки произошло падение ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №1-4-1-5 ВЛ 0,4кВ Л-1 Кул-7-14 на провода фаз "В" и "С", что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №1-4-1-5 ВЛ 0,4кВ Л-1 Кул-7-14 на провода фаз "В" и "С", произошло нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ Л-1 Кул-7-14 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 16.03.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Земских А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.02.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ Л-1 Кул-7-14 нарушений и включены в план работ Орловского РЭС. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-1 Кул-7-14 по всей длине. Срок исполнения: 16.03.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Земских А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.02.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-1 Кул-7-14 по всей длине.
4816 | 361 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС | 2023-02-12 16:25 | 2023-02-12 17:46 | 3.4.9.3, Отключение действием МТЗ и неуспешное включение по ТУ МВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №1 ПС 35 кВ Котово произошло из-за возникновения КЗ в результате повреждения на потребительской КТП 1-40 ПС 35 кВ Котово. |  | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №1 ПС 35 кВ Котово. Срок исполнения: 21.02.2023 г. Ответственное лицо: Данько В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю о необходимости приведения состояния электроустановок в соответствие требованиям НТД. Срок исполнения: 11.03.2023 г. Ответственное лицо: Данько В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.02.2023 г. Описание проведённых работ: Письмо потребителю о состоянии ЭУ
4817 | 300 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Новосильский РЭС | 2023-02-12 16:22 | 2023-02-12 16:30 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия ветровой нагрузки, произошло падение ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №13-14 ВЛ-0,4кВ №2 КТП№111 с. В. Скворчье на провода фаз "В" и "С", что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода фаз "В" и "С" из вне охранной зоны ВЛ при сильной ветровой нагрузке в пролете опор №13-14 ВЛ-0,4кВ №2 КТП№111 с. В. Скворчье, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 ТП№111 В.Скворчье ц.у. и включить их в план работ РЭС. Срок исполнения: 17.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Зубарев А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.03.2023 г. Описание проведённых работ: Включены мероприятия в план работ Новосильского РЭС на 2023 год. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 ТП№111 В.Скворчье ц.у. по всей длине. Срок исполнения: 17.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Зубарев А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 ТП№111 В.Скворчье ц.у. по всей длине.
4818 | 734 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2023-02-12 16:18 | 2023-02-12 20:32 | 3.4.12.2.1, Первое и второе отключения АВ-0,4 кВ в РУ-0,4 кВ на КТП 10 кВ №257 д. Сосновка произошло по причине возникновения КЗ из-за схлеста проводов в пролете опор №10/1-10/2 ВЛ 0,4 кВ №1 образовавшегося под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Ржевского района Тверской области. | 4.4.4, В результате воздействия сильных порывов ветра на провода ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10 кВ №257 д. Сосновка при прохождении атмосферного фронта по территории Ржевского района Тверской области произошел схлест проводов в пролете опор №10/1-10/2 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10 кВ №257 д. Сосновка, что явилось причиной двух отключений АВ-0,4 кВ в РУ-0,4 кВ на КТП 10 кВ №257 д. Сосновка. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП 10 кВ №257 д. Сосновка с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 21.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.03.2023 г. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 КТП 10 кВ №257 д. Сосновка. Срок исполнения: 24.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.03.2023 г.
4819 | 380 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС | 2023-02-12 16:15 | 2023-02-12 16:48 | 3.4.8.5.3.1, Отключение ВЛ 6кВ №01 ПС 35кВ №8 было выполнено оперативным персоналом по заявке МЧС России.
4820 | 242 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго |  |  | 3.4.9.3, Повреждение у потребителя
4821 | 342 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Бобровский РЭС | 2023-02-12 16:14 | 2023-02-12 17:55 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ №1 ТП 4-14 ПС 35кВ Липовка послужило короткое замыкание при схлестывании проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №20-21 веткой от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, занесенной на провода ВЛ порывами ветра (до 20 м/с). | 4.4.3, Схлестывание проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №20-21 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 4-14 ПС 35кВ Липовка веткой от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, занесенной на провода порывами ветра (до 20 м/с). | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 4-14 ПС 35кВ Липовка по всей длине с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Бобровского РЭС Киктев И.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.04.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 4-14 ПС 35кВ Липовка по всей длине с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ. Тип мероприятия: Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 4-14 ПС 35кВ Липовка разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Бобровского РЭС Киктев И.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.04.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 4-14 ПС 35кВ Липовка запланированы мероприятия по устранению выявленных замечаний.
4822 | 316 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Золотухинский РЭС | 2023-02-12 16:12 | 2023-02-12 16:30 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП 334.5 1/100 кВА, послужило возникшее межфазное КЗ в пролете опор № 14-15 вызванное схлёстом проводов веткой, сломанной и принесённой сильным порывом ветра, с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Схлёст проводов в пролете опор №14-15, произошел по причине слома ветки и наброшенной на провода сильным порывом ветра, с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Организационное По итогам осмотра ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 334.5 1/100 кВА, в случае выявления замечаний, определить мероприятия по их устранению. Срок исполнения: 27.03.2023 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Поветкин А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.03.2023 г. Описание проведённых работ: мероприятия определены Мероприятие: Техническое Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 334.5 1/100 кВА, с целью определения деревьев находящихся в охранной зоне и вблизи её, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 27.03.2023 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Поветкин А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.03.2023 г. Описание проведённых работ: осмотр проведен
4823 | 284 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС | 2023-02-12 16:10 | 2023-02-12 16:13 | 3.4.12.2.3, В результате порывов ветра 15 м/с, произошло падение ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ на провода фаз "А" и "В" ВЛ-10кВ Ф№10 ПС 35/10 кВ Вязовое в пролете опор № 22-23, что привело к нарушению электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ на провода фаз "А" и "В" ВЛ-10кВ Ф№10 ПС 35/10 кВ Вязовое при порыве ветра 15 м/с в пролете опор № 22-23, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ф№10 ПС 35/10 кВ Вязовое по всей длине. Срок исполнения: 14.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Сергеев М.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.02.2023 г. Описание проведённых работ: Проведён внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ф№10 ПС 35/10 кВ Вязовое по всей длине. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ Ф№10 ПС 35/10 кВ Вязовое разработать мероприятия и внести их в план работ Болховского РЭС. Срок исполнения: 14.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Сергеев М.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.02.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ Ф№10 ПС 35/10 кВ Вязовое разработаны мероприятия и внесены в план работ Болховского РЭС.
4824 | 309 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Железногорский РЭС | 2023-02-12 16:08 | 2023-02-12 16:29 | 3.4.12.2.3, Аварийное отключение ВЛ-10кВ №13 ПС Воропаево произошло в результате междуфазного КЗ вследствие перекрытия проводов на спусках от Р-10 к ТП-441 упавшей под воздействием порывов ветра веткой высокорослого дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | 4.12, Перекрытие проводов на спусках от Р-10 к ТП-441 ВЛ-10кВ №13 ПС Воропаево произошло в результате падения под воздействием порывов ветра веткой высокорослого дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести инженерный осмотр всех ТП по ВЛ 10кВ №13 ПС Воропаево с составление листа осмотра. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Железногорвского РЭС Саенко А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.03.2023 г. Описание проведённых работ: инженерный осмотр всех ТП по ВЛ 10кВ №13 ПС Воропаево с составление листа осмотра. Мероприятие: Организационное По результатам инженерного осмотра всех ТП по ВЛ 10кВ №13 ПС Воропаево назначить ответственных лиц и сроки устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Железногорвского РЭС Саенко А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.03.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам инженерного осмотра всех ТП по ВЛ 10кВ №13 ПС Воропаево назначение ответственных лиц и сроков устранения выявленных замечаний.
4825 | 339 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Верховский РЭС | 2023-02-12 16:08 | 2023-02-12 16:12 | 3.4.12.1.3, В результате сильных порывов ветра произошло падение ветки дерева из вне охранной зоны на провода в пролете опор № 157-158 ВЛ 10 кВ №1 ПС Судбищи, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.12, В результате падение ветки дерева из вне охранной зоны на провода в пролете опор № 157-158 ВЛ 10 кВ №1 ПС Судбищи, произошло возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести обход ВЛ-10кВ №1 ПС Судбищи по всей длине. Срок исполнения: 15.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен не плановый осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №1 ПС Судбищи и включить их в план работ Верховского РЭС Срок исполнения: 15.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.02.2023 г. Описание проведённых работ: Дефекты включены в план работ
4826 | 343 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Верховский РЭС | 2023-02-12 16:06 | 2023-02-12 16:25 | 3.4.12.1.3, ВЛ 0,4кВ №1 ТП 8/Р-2 В результате воздействия ветровой нагрузки произошло падение ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 11-12 ВЛ 0,4кВ №1 на провода фаз "А" и "В", что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, ВЛ 0,4кВ №1 ТП 8/Р-2 В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 11-12 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 8/Р-2 на провода фаз "А" и "В", произошло нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое ВЛ 0,4кВ №1 ТП 8/Р-2 Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 по всей длине. Срок исполнения: 16.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен не плановый осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 ТП 8/Р-2 нарушений и включить их в план работ РЭС. Срок исполнения: 16.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.02.2023 г. Описание проведённых работ: Дефекты включены в план работ
4827 | 294 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС | 2023-02-12 16:05 | 2023-02-12 16:10 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ на провода фаз "А" и "В" под воздействием сильной ветровой нагрузки в пролете опор №2-5-№2-6 ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП №089 Иванов. дом инвалид. произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, что привело к отключению ВЛ действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода фаз "А" и "В" из вне охранной зоны ВЛ при сильной ветровой нагрузке в пролете опор №2-5-№2-6 ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП №089 Иванов. дом инвалид. произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 089 Иванов. дом инвалид. по всей длине. Срок исполнения: 13.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.02.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 089 Иванов. дом инвалид. и включить их в план работ Мценского РЭС. Срок исполнения: 13.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.02.2023 г. Описание проведённых работ: разработать мероприятия
4828 | 150 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Навлинский РЭС | 2023-02-12 16:00 | 2023-02-12 17:50 | 3.4.7.3, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дом № 7 ул. Ключева, п. Навля с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.2 КТП12 ф.1032 ПС Центральная. | 4.13, Нарушение (окисление) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.2 КТП12 ф.1032 ПС Центральная с медным проводом потребителя на доме № 7 ул. Ключева, п. Навля привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом № 7 ул. Ключева, п. Навля от ВЛ 0,4 кВ ф.2 КТП12 ф.1032 ПС Центральная в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 16.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Горбачев И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр контактных соединений на вводе в дом № 7 ул. Ключева, п. Навля от ВЛ 0,4 кВ ф.2 КТП12 ф.1032 ПС Центральная в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Мероприятие: Техническое По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. Срок исполнения: 16.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Горбачев И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.02.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ.
4829 | 308 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Ливенский РЭС | 2023-02-12 16:00 | 2023-02-12 16:22 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия сильных порывов ветра, произошло падения сука дерева из вне охранной зоны ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТПН-6/ВО-2-160кВА в пролете опор №10-11 на провода фаз "А" и нулевого, с последующим их подхлестом, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении сука дерева, при ветровой нагрузке, из вне охранной зоны ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТПН-6/ВО-2-160кВА в пролете опор №10-11 на провода фаз "А" и нулевого с последующим их подхлестом, произошло возникновение межфазного короткого замыкания, ликвидированного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТПН-6/ВО-2-160кВА и включить их в планы работ Ливенского РЭС. Срок исполнения: 13.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Коломыцев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.02.2023 г. Описание проведённых работ: Мероприятия разработаны Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТПН-6/ВО-2-160кВА по всей длине. Срок исполнения: 13.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Коломыцев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТПН-6/ВО-2-160кВА по всей длине.
4830 | 368 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2023-02-12 15:49 | 2023-02-12 17:22 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 143 ПС 35кВ Медвежье произошло из-за кратковременного превышения величины тока нагрузки у потребителя электрической энергии, над номинальным током АВ № 2 0,4кВ (I ном = 63А). | 4.13, Отключение ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 143 ПС 35кВ Медвежье произошло из-за кратковременного превышение величины тока нагрузки у потребителя электрической энергии, над номинальным током АВ № 2 0,4кВ (I ном = 63 А), что привело к срабатыванию теплового расцепителя. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 143 ПС Медвежье по всей длине с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ. Срок исполнения: 14.03.2023 г. Ответственное лицо: Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.03.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр выполнен Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 143 ПС Медвежье разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 14.03.2023 г. Ответственное лицо: Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.03.2023 г. Описание проведённых работ: Замечаний не выявлено
4831 | 221 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дубровский РЭС | 2023-02-12 15:45 | 2023-02-12 17:40 | 3.4.7.3, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №6 по ул.Данченкова алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.3ТП-53.1013 ПС Дубровская произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.3ТП-53.1013 ПС Дубровская с медным проводом потребителя на доме №6 о ул.Данченкова. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 02.04.2023 г. Ответственное лицо: Дубровский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом. Срок исполнения: 02.04.2023 г. Ответственное лицо: Дуброский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.02.2023 г. Описание проведённых работ: выполнена перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом.
4832 | 331 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Советский РЭС | 2023-02-12 15:44 | 2023-02-12 16:15 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения явилось межфазное короткое замыкание в сети 0,4кВ по ВЛ 0,4 №1 от ТП 4112 3/250 , возникшее вследствие падения ветки, с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 11-12, под воздействием порывистого ветра | 4.4.3, Причиной схлеста проводов в пролете опор № 11-12 по ВЛ 0,4 №1 от ТП 4112 3/250, явилось падение ветки, с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ, на провода по воздействием ветра | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ 0,4 №1 от ТП 4112 3/250 Срок исполнения: 20.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СоРЭС Селищев В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.03.2023 г. Мероприятие: Организационное На основании замечаний выявленных при осмотре ВЛ 0,4 №1 от ТП 4112 3/250 , разработать мероприятия и составить график их выполнения. Срок исполнения: 20.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СоРЭС Селищев В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.03.2023 г.
4833 | 381 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС | 2023-02-12 15:43 | 2023-02-12 16:48 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №1 ТП-1115 ВЛ-1007 ПС Верховье явилось повреждение в ВЩУ потребителя на опоре №8/1. |  | Мероприятие: Организационное Направить претензионное письмо потребителю. Срок исполнения: 17.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Смоленского РЭС Суражевский С.В Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено претензионное письмо потребителю.
4834 | 360 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Валуйский РЭС | 2023-02-12 15:30 | 2023-02-12 17:31 | 3.4.8.5.2, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 112 ПС 110 кВ Оросительная произошло из-за возникновения КЗ при перекрытии воздушного промежутка между проводами фазы "А" ,"С" и провода "N" в пролёте опор №1-2, вследствие касания проводов при проезде негабаритной специальной техники, направляющейся в зону действия СВО. | 4.4.5, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фазы "А","С" и провода "N" в пролёте опор №1-2 ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 112 ПС 110 кВ Оросительная произошло в результате механического воздействия на провода при проезде негабаритной специальной техники, направляющейся в зону действия СВО. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 112 ПС 110 кВ Оросительная. Срок исполнения: 24.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Севостьянов А.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.02.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 10.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Севостьянов А.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.02.2023 г. Описание проведённых работ: Устранение замечаний включено в недельный план работ.
4835 | 315 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Золотухинский РЭС | 2023-02-12 15:30 | 2023-02-12 15:45 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП 1008, послужило возникшее межфазное КЗ в пролете опор № 4-5, вызванное схлёстом проводов веткой, сломанной и принесённой сильным порывом ветра, с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Схлёст проводов в пролете опор №4-5, произошел по причине слома ветки и наброшенной на провода сильным порывом ветра, с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Организационное По итогам осмотра ВЛ-0,4кВ №2 от ТП 1008, в случае выявления замечаний, определить мероприятия по их устранению. Срок исполнения: 27.03.2023 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Поветкин А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.03.2023 г. Описание проведённых работ: мероприятия определены Мероприятие: Техническое Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ №2 от ТП 1008, с целью определения деревьев находящихся в охранной зоне и вблизи её, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 27.03.2023 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Поветкин А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.03.2023 г. Описание проведённых работ: осмотр проведен
4836 | 299 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Новосильский РЭС | 2023-02-12 15:27 | 2023-02-12 15:37 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия ветровой нагрузки, произошло падение ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №9-10 ВЛ-0,4кВ №2 КТП№149 д. Выгон на провода фаз "А" и "В", что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода фаз "А" и "В" из вне охранной зоны ВЛ при сильной ветровой нагрузке в пролете опор №9-10 ВЛ-0,4кВ №2 КТП№149 д. Выгон, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 ТП№149 Н.Скворчье(Выгон) и включить их в план работ РЭС. Срок исполнения: 17.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Зубарев А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.03.2023 г. Описание проведённых работ: Включены мероприятия в план работ Новосильского РЭС на 2023 год. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 ТП№149 Н.Скворчье(Выгон) по всей длине. Срок исполнения: 17.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Зубарев А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 ТП№149 Н.Скворчье(Выгон) по всей длине.
4837 | 320 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС | 2023-02-12 15:27 | 2023-02-12 15:31 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ0,4 №2 от ТП176.118№1172 Звягинцево явилось короткое замыкание в пролете опор №11-12, вызванное перекрытием проводов упавшей веткой с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием ветра | 4.4.3, Причиной перекрытия проводов в пролете опор №11-12 по ВЛ0,4 №2 от ТП176.118№1172 Звягинцево явилось упавшая ветка с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием ветра. | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ0,4 №2 от ТП176.118№1172 Звягинцево разработать мероприятия и составить график их выполнения. Срок исполнения: 28.03.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.03.2023 г. Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ0,4 №2 от ТП176.118№1172 Звягинцево Срок исполнения: 28.03.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.03.2023 г.
4838 | 359 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Алексеевский РЭС | 2023-02-12 15:21 | 2023-02-12 16:49 | 3.4.9.3, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛИ 0,4 кВ №1 КТП 101 ЦРП 1 ПС 110 кВ Алексеевка произошло из-за КЗ, в результате возникновения повреждения в РУ 0,4 кВ жилого дома Зинченко С.В., подключенного от опоры №20. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю с требованием о приведении электроустановок в соответствие с требованиями НТД. Срок исполнения: 24.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Дудка А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.02.2023 г. Описание проведённых работ: Письмо потребителю
4839 | 448 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2023-02-12 15:16 | 2023-02-12 16:55 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП 319 (Огарково деревня) в результате короткого замыкания возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №7-№8 в результате падения ветки дерева на провода, принесенной из-вне охранной зоны порывами ветра. Под проводами обнаружены остатки ветки растительности со следами перекрытия электрической дуги. Провода не повреждены. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №7-№8 в результате падения ветки дерева на провода, принесенной из-вне охранной зоны порывами ветра. Под проводами обнаружены остатки ветки растительности со следами перекрытия электрической дуги. Провода не повреждены. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 319 (Огарково деревня) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведе В.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.02.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 319 (Огарково деревня) Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 319 (Огарково деревня) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведе В.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.02.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 319 (Огарково деревня)
4840 | 358 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Острогожский РЭС | 2023-02-12 15:14 | 2023-02-12 15:37 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ-0,4кВ №2 ТП-6-5 ПС Шубное произошло из-за кратковременного превышения величины тока нагрузки у потребителя электрической энергии, над номинальным током АВ № 2 0,4кВ (I ном = 100А). | 4.13, Отключение АВ №2 0,4кВ ТП-6-5 ПС Шубное произошло из-за кратковременного превышения величины тока нагрузки у потребителя электрической энергии, над номинальным током АВ №2 0,4кВ (I ном = 100 А), что привело к срабатыванию теплового расцепителя. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 ТП-6-5 ПС Шубное по всей длине, на предмет выявления дефектов, которые могут послужить причиной отключения ВЛ. Срок исполнения: 21.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Михайлов М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 ТП-6-5 ПС Шубное по всей длине, на предмет выявления дефектов, которые могут послужить причиной отключения ВЛ. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ №2 ТП-6-5 ПС Шубное . Срок исполнения: 21.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Михайлов М.В Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.03.2023 г. Описание проведённых работ: Включить в план работ устранение дефектов выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ №2 ТП-6-5 ПС Шубное . Мероприятие: Организационное Через средства массовой информации довести до населения района Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» и ответственность за их нарушения. Срок исполнения: 21.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Михайлов М.В Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.03.2023 г. Описание проведённых работ: Через средства массовой информации довести до населения района Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» и ответственность за их нарушения
4841 | 379 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС | 2023-02-12 15:08 | 2023-02-12 16:40 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 №4-16 ПС 35 кВ Семидесятное явилось однофазное короткое замыкание, произошедшее из-за схлестывания провода фазы "А" и нулевого провода в пролете опор №11-12, в результате обрыва провода фазы "А" в пролёте опор №11-12, из-за старения материала провода в сочетании с порывами ветра до 18 м/с. | 4.1.3, Обрыв провода фазы "А" в пролёте опор №11-12 на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 №4-16 ПС 35 кВ Семидесятное явилось изменение структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации, а также при сильных порывах ветра до 18 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 №4-16 ПС 35 кВ Семидесятное VN004-00069266 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 №4-16 ПС 35 кВ Семидесятное по всей длине на предмет выявления дефектов Срок исполнения: 14.03.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Хохольского РЭС Дорохов АА Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 №4-16 ПС 35 кВ Семидесятное по всей длине на предмет выявления дефектов Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 №4-16 ПС 35 кВ Семидесятное наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний Срок исполнения: 15.03.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Хохольского РЭС Дорохов АА Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.03.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 №4-16 ПС 35 кВ Семидесятное наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний
4842 | 316 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Ливенский РЭС | 2023-02-12 15:08 |  | 3.4.9.3, В результате неисправности на ВЛ-6 кВ №30 ПС 110 кВ Пластмасс (на балансе АО "РЖД") произошло отключение ВЛ действием защит.
4843 | 367 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Глазуновский РЭС | 2023-02-12 15:07 | 2023-02-12 16:32 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны из-за воздействия повторяющихся ветровых нагрузок, произошло касание проводов фаз "А" и "С" ВЛ-0,4кВ №3 КТП 011 в пролёте опор №15-16 через ветку, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устранённого действием защиты. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ из-за воздействия ветровой нагрузки, произошло касание ветки проводов фаз "А" и "С" ВЛ-0,4кВ №3 КТП 011 в пролёте опор №15-16, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устранённого действием защиты. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №3 КТП 011 по всей длине линии. Срок исполнения: 20.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Борзенков С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №3 КТП 011 по всей длине линии. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ №3 КТП 011 нарушений и включить их в план работ Глазуновского РЭС. Срок исполнения: 20.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Борзенков С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №3 КТП 011 по всей длине линии.
4844 | 367 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2023-02-12 15:02 | 2023-02-12 15:12 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-6кВ №8 ПС 35кВ Латная от действия защит произошло в результате короткого замыкания, возникшего из-за кратковременного схлестывания проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №74-75 сломанной веткой дерева, занесённой из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах ветра 13 м/с. | 4.4.3, Кратковременный схлест проводов фаз "А" и "В" ВЛ-6кВ №8 ПС 35кВ Латная в пролёте опор № 74-75 произошел из-за ветки дерева занесённой из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах ветра 13 м/с | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-6кВ №8 ПС 35кВ Латная на предмет выявления деревьев и веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, как из охранной зоны ВЛ, так и из вне охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 14.03.2023 г. Ответственное лицо: Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр выполнен Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-6кВ №8 ПС 35кВ Латная, выявленные замечания и дефекты включить в план ремонта и ТО в 2022г Срок исполнения: 14.03.2023 г. Ответственное лицо: Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2023 г. Описание проведённых работ: Замечаний не выявлено
4845 | 91 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Новозыбковский РЭС | 2023-02-12 15:00 | 2023-02-12 16:06 | 3.4.12.2.3, Воздействие порывистого ветра привело к падению ветви с дерева, растущего за пределами охранной зоны, кратковременному схлёсту проводов ВЛ-0,4 Л2 ТП-092 Ф-139 ПС Индуктор в пролёте опор №15-16. | 4.4.3, Кратковременный схлёст проводов ВЛ-0,4 Л2 ТП-092 Ф-139 ПС Индуктор в пролёте опор №15-16, привело к короткому замыканию и отсутствию эл. энергии у потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-0,4 Л2 ТП-092 Ф-139 ПС Индуктор в пролете опор №15-16. Срок исполнения: 17.03.2023 г. Ответственное лицо: Новиков С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведена обрезка крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-0,4 Л2 ТП-092 Ф-139 ПС Индуктор в пролете опор №15-16.
4846 | 293 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС | 2023-02-12 15:00 | 2023-02-12 15:12 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ на провода фаз "А" и "В" под воздействием сильной ветровой нагрузки в пролете опор №11-12 ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП №033 Толмачево произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, что привело к отключению ВЛ действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода фаз "А" и "В" из вне охранной зоны ВЛ при сильной ветровой нагрузке в пролете опор №11-12 ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП №033 Толмачево произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 033 Толмачево по всей длине. Срок исполнения: 13.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.02.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 033 Толмачево и включить их в план работ Мценского РЭС. Срок исполнения: 13.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2023 г. Описание проведённых работ: разработаны меропритяия
4847 | 386 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС | 2023-02-12 14:47 | 2023-02-12 15:43 | 3.4.8.5.2, Аварийное отключение АВ 0,4кВ №1 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 2-5 ПС 35кВ Р-Хава произошло в результате повреждения потребительского электрооборудования за ГЛ.РБ 0,4кВ в ВРУ-0,4 от оп. №3 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 2-5 ПС 35кВ Р-Хава, находящемся на балансе и обслуживании потребителя Енина О.Р. | 4.12, Короткое замыкание на потребительском электрооборудовании за ВРУ-0,4 от оп. №3 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 2-5 ПС 35кВ Р-Хава, находящемся на балансе и обслуживании потребителя Енина О.Р. в результате которого произошло аварийное отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП 2-5 ПС 35кВ Р-Хава стало нарушение электрической изоляции | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю Енину О.Р. о необходимости приведения ВРУ-0,4 от оп. №3 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 2-5 ПС 35кВ Р-Хава в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ, и предложением воспользоваться услугой «Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования», затребовать копии протоколов об испытании оборудования Срок исполнения: 13.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2023 г.
4848 | 345 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2023-02-12 14:46 | 2023-02-12 15:07 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия ветровой нагрузки произошло падение ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №19-20 ВЛ 0,4кВ Л-1 СтКол-2-2 на провода фаз "А" и "В", что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №19-20 ВЛ 0,4кВ Л-1 СтКол-2-2 на провода фаз "А" и "В", произошло нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ Л-1 СтКол-2-2 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 16.03.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Лёвичев С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.02.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ Л-1 СтКол-2-2 нарушений и включены в план работ Орловского РЭС. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-1 СтКол-2-2 по всей длине. Срок исполнения: 16.03.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Лёвичев С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.02.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-1 СтКол-2-2 по всей длине.
4849 | 479 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Гаврилов- Ямский РЭС | 2023-02-12 14:44 | 2023-02-12 16:20 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 112 (Петраково) произошло вследствие КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз «А» и «В» через ветку дерева в пролете опор №7-№8, принесенную порывом ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз «А» и «В» через ветку дерева на ВЛ 0,4кВ №1 ТП 112 (Петраково) в пролете опор №7-№8, принесенную порывом ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 112 (Петраково) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Борисов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 112 (Петраково) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Борисов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ
4850 | 355 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Лискинский РЭС | 2023-02-12 14:41 | 2023-02-12 15:27 | 3.4.7.3.1, Причиной вывода в ремонт по неотложной заявке ТП-8-21 ПС Давыдовка послужило нарушение качества передаваемой электрической энергии у потребителей запитанных от ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-8-21 ПС Давыдовка из-за подгорания контактных соединений фаз «В» и «С» в месте крепления на АВ №1 0,4 кВ и оплавление выводов изоляции АВ №1 0,4 кВ фаз «В» и «С». | 4.13, Подгорание болтового соединения выводов 0,4 кВ фаз «В» и «С» ВЛ 0,4 кВ №1 от АВ №1 0,4 кВ в месте крепления на АВ №1 0,4 кВ ТП-8-21 ПС Давыдовка произошло из-за ослабления контакта электрического соединения в месте присоединения, вследствие изменения структуры материала в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Подгорание болтового соединения выводов 0,4 кВ фаз «В» и «С» на АВ №1 0,4 кВ на ТП-8-21 ПС Давыдовка TP010-9361897 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр КТП 10/0,4кВ с длительным сроком эксплуатации более 35 лет по ВЛ-10-8 ПС Давыдовка на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу электроустановки. Срок исполнения: 14.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Мосин А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр КТП 10/0,4кВ с длительным сроком эксплуатации более 35 лет по ВЛ-10-8 ПС Давыдовка на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу электроустановки. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ТП-10/0,4 кВ запитанных от ВЛ-10-8 ПС Давыдовка, разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 14.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Мосин А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.03.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ТП-10/0,4 кВ запитанных от ВЛ-10-8 ПС Давыдовка замечаний не выявлено.
4851 | 358 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Алексеевский РЭС | 2023-02-12 14:40 | 2023-02-12 17:10 | 3.4.12.1.1, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 520 ПС 35 кВ Камышеватое произошло из-за возникновения КЗ при кратковременном схлёсте провода фазы "А" и "N" в пролёте от опоры №6/4 до ввода в жилой дом вследствие сброса мокрого снега с кровли при усилении ветра. | 4.4.4, Кратковременный схлёст провода фазы "A" и "N" в пролёте от опоры №6/4 до ввода в жилой дом ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 502 ПС 35 кВ Камышеватое произошел вследствие сброса мокрого снега с кровли при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 502 ПС 35 кВ Камышеватое. Срок исполнения: 03.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Дудка А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.02.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 17.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Дудка А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.02.2023 г. Описание проведённых работ: План работ
4852 | 771 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Западнодвинский РЭС | 2023-02-12 14:40 | 2023-02-12 14:56 | 3.4.12.1.1, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 от ТП 128 д.Кащенки произошло по причине междуфазного КЗ между проводами фаз «А» и «В» в результате схлеста проводов из-за уменьшения минимально-допустимого расстояния вследствие налипания с последующим обледенение большого количества снега на провод ф. «В» и изменения его габарита с приближением к проводу ф. «А» в пролете опор №6-7, при прохождения атмосферного фронта по территории Запднодвинского района Тверской области, без обрыва проводов. | 4.4.4, В результате механического воздействия в следствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провод ф. «В» и изменения его габарита с приближением к проводу ф. «А» в пролете опор №6-7 ВЛ 0,4кВ №1 от ТП 128 д.Кащенки, при прохождении атмосферного фронта по территории Западнодвинского района Тверской области, произошел схлест проводов фаз "А" и "В", в данном пролете опор, что послужило причиной отключения автоматического выключателя в РУ-0,4 кВ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от ТП 128 д.Кащенки с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 20.03.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Западнодвинского РЭС Годухин О.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от ТП 128 д.Кащенки с целью выявления наличия дефектов. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 от ТП 128 д.Кащенки дефектов Срок исполнения: 27.03.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Западнодвинского РЭС Годухин О.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.03.2023 г. Описание проведённых работ: Включены в план работ выявленные при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 от ТП 128 д.Кащенки дефекты.
4853 | 358 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Суджанский РЭС | 2023-02-12 14:33 | 2023-02-12 18:32 | 3.4.8.5.2, Причиной вывода в ремонт ВЛ-10кВ №7506 ПС Дарьино явилось необходимость устранения однофазного замыкания на землю на опоре №2-2 из-за лежащего на траверсе провода в результате повреждения опоры сторонним транспортом. | 4.4.1, Из-за механического воздействия на опору №2-2 ВЛ-10кВ №7506 ПС "Дарьино" стороннего транспорта, произошло однофазное короткое замыкание на землю. Диспетчером ЦУС принято решение вывести в ремонт ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №7506 ПС "Дарьино" Срок исполнения: 15.03.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Скоркин А.П. Завод-изготовитель: Прочие заводы Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №7506 ПС "Дарьино" Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №7506 ПС "Дарьино" составить график устранения выявленных замечаний Срок исполнения: 15.03.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Скоркин А.П. Завод-изготовитель: Прочие заводы Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.03.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №7506 ПС "Дарьино" составлен график устранения выявленных замечаний
4854 | 218 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС | 2023-02-12 14:30 | 2023-02-12 16:25 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ-0,4 кВ ф3 от ТП 025 произошло по причине однофазного К.З. вводного провода на вводном АВ дома № 3 между контактами присоединения и прибора учёта, находящихся в эксплуатационной ответственности потребителя. |  | Мероприятие: Организационное Направить в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД. Срок исполнения: 20.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Радионов Андрей Тихонович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.03.2023 г.
4855 | 298 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Новосильский РЭС | 2023-02-12 14:30 | 2023-02-12 14:35 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия ветровой нагрузки, произошло падение ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №7/7-7/8 ВЛ-0,4кВ №1 КТП№15 с. Архангельское на провода фаз "В" и "С", что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода фаз "В" и "С" из вне охранной зоны ВЛ при сильной ветровой нагрузке в пролете опор №7/7-7/8 ВЛ-0,4кВ №1 КТП№15 с. Архангельское, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП№15 с.Архангельское-1 и включить их в план работ РЭС. Срок исполнения: 17.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Зубарев А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.03.2023 г. Описание проведённых работ: Включены мероприятия в план работ Новосильского РЭС на 2023 год. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП№15 с.Архангельское-1 по всей длине. Срок исполнения: 17.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Зубарев А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП№15 с.Архангельское-1 по всей длине.
4856 | 61 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2023-02-12 14:29 | 2023-02-12 15:00 | 3.4.8.5.2, Отключено для восстановления шлейфа РЛНД № 19. | 4.13, Однофазное короткое замыкание из-за повреждения шлейфа РЛНД № 29 ВЛ 6 кВ Тп 604 - ТП 616. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение шлейфа РЛНД №29 на КВЛ 6 кВ ТП 604 - ТП 616 | Мероприятие: Организационное Провести верховой осмотр ВЛ 6 кВ ТП 604 - ТП 616. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Первый заместитель главного инженера по оперативной работе Груздов Д.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.03.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен верховой осмотр ВЛ 6 кВ ТП 604 - ТП 616.
4857 | 389 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Новодугинский РЭС | 2023-02-12 14:28 | 2023-02-12 14:56 | 3.4.12.2.3, Причиной аварийного отключения ВЛ 0,4кВ №1 ТП 234 ВЛ 10кВ 1008 ПС 110/10кВ Торбеево явилось междуфазное К.З., при падении под действием сильных порывов ветра ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №8сп - №9, из-за границ охранной зоны ВЛ с дальнейшим её падением на землю. Без повреждения провода. | 4.4.3, Причиной возникновения междуфазного К.З. на ВЛ 0,4кВ №1 ТП 234 ВЛ 10кВ 1008 ПС 110/10кВ Торбеево явилось внешнее механическое воздействие при падении ветки дерева под действием сильных порывов ветра на провода ВЛ в пролете опор №8сп - №9, из-за границ охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Организационное Направить по факту аварийного отключения ВЛ 0,4кВ №1 ТП 234 ВЛ 10кВ 1008 ПС 110/10кВ Торбеево письмо-претензию в адрес администрации сельского поселения Новодугинского района Смоленской области с требованием выполнить обрезку крон деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ в д. Торбеево по ул. Победы. Срок исполнения: 21.03.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Пошелюк И.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.03.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено по факту аварийного отключения ВЛ 0,4кВ №1 ТП 234 ВЛ 10кВ 1008 ПС 110/10кВ Торбеево письмо-претензию в адрес администрации сельского поселения Новодугинского района Смоленской области с требованием выполнить обрезку крон деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ в д. Торбеево по ул. Победы.
4858 | 366 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Нижнедевицкий РЭС | 2023-02-12 14:15 | 2023-02-12 15:25 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП-5-25 ВЛ-10-5 ПС 35 кВ С.Липяги от действия защит произошло в результате короткого замыкания, возникшего из-за кратковременного схлестывания проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор № 7-8 сломанной веткой дерева, занесённой из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах ветра 20 м/с. | 4.4.3, Кратковременный схлест проводов фаз "А" и "В" ВЛ 0,4кВ №2 ТП-5-25 ВЛ-10-5 ПС 35 кВ С.Липяги в пролёте опор № 7-8 произошел из-за ветки дерева занесённой из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах ветра 20 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ№2 ТП-5-25 ВЛ-10-5 ПС 35 кВ С.Липяги на предмет наличия веток и деревьев, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 22.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нижнедевицкого РЭС Кирюшин С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ№2 ТП-5-25 ВЛ-10-5 ПС 35 кВ С.Липяги на предмет наличия веток и деревьев, угрожающих падением на провода. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ№2 ТП-5-25 ВЛ-10-5 ПС 35 кВ С.Липяги , выявленные дефекты и нарушения включить в план ремонта и ТО в 2023г. Срок исполнения: 22.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нижнедевицкого РЭС Кирюшин С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ№2 ТП-5-25 ВЛ-10-5 ПС 35 кВ С.Липяги дефектов не выявлено, мероприятия не требуются.
4859 | 210 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Чаплыгинский РЭС | 2023-02-12 14:12 | 2023-02-12 14:48 | 3.4.9.3, Воздействие при повреждении потребительской ТП 208П на балансе ООО "Газпром информ". |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю о необходимости приведения электрооборудования, находящегося в его эксплуатационной ответственности, к соответствию требований действующих нормативно-технических документов. Срок исполнения: 10.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Киреев С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.03.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо потребителю о необходимости приведения электрооборудования, находящегося в его эксплуатационной ответственности, к соответствию требований действующих нормативно-технических документов.
4860 | 116 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Трубчевский РЭС | 2023-02-12 14:10 | 2023-02-12 16:05 | 3.4.7.3.5, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома 14 ул. Урицкого с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ-0,4кВ ф8 ЗТП-2 ф.1017 ПС Погарская произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ-0,4кВ ф8 ЗТП-2 ф.1017 ПС Погарская с медным проводом потребителя на доме ул. Урицкого 14 | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4кВ ф8 ул. Урицкого ЗТП-2 ф.1017 ПС Погарская в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 13.03.2023 г. Ответственное лицо: Трубчевский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ-0,4кВ ф8 ул. Урицкого ЗТП-2 ф.1017 ПС Погарская в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Мероприятие: Техническое Выполнить перезаделку контактного соединения на вводе от опоры в дом ул. Урицкого 14 ВЛ-0,4кВ ф8 ЗТП-2 ф.1017 ПС Погарская Срок исполнения: 13.03.2023 г. Ответственное лицо: Трубчевский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.02.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнена перезаделка контактного соединения на вводе от опоры в дом ул. Урицкого 14 ВЛ-0,4кВ ф8 ЗТП-2 ф.1017 ПС Погарская
4861 | 342 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС | 2023-02-12 14:07 | 2023-02-12 17:12 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ10кВ 414.15 явилось короткое замыкание в пролете опор №109-110, вызванное перекрытием проводов упавшей веткой с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием ветра. | 4.4.3, Причиной перекрытия проводов в пролете опор №109-110 по ВЛ10кВ 414.15 явилось упавшая ветка с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ и оборвавшая провода ф."А", под воздействием ветра. | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ10 кВ 414.15 разработать мероприятия и составить график их выполнения. Срок исполнения: 10.04.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.04.2023 г. Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ10 кВ 414.15 Срок исполнения: 10.04.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.04.2023 г.
4862 | 340 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Каменский РЭС | 2023-02-12 14:05 | 2023-02-12 14:43 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №4 ТП-17-18 ПС 110кВ Каменка послужило короткое замыкание при схлестывании фазного и нулевого проводов потребительской перекидки от опоры № 5 до жилого дома веткой дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, при порывах ветра до 20м/с. | 4.12, Схлестывание фазного и нулевого проводов потребительской перекидки от опоры № --- по ВЛ-0,4кВ №4 ТП-17-18 ПС 110кВ Каменка до жилого дома веткой дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, при порывах ветра до 20м/с. | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю, запитанному от опоры № 5 по ВЛ-0,4кВ №4 ТП-17-18 ПС 110кВ Каменка о необходимости замены неизолированных проводов ввода на СИП. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Каменского РЭС Солодков Ю.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.03.2023 г. Описание проведённых работ: Коммерческое предложение.
4863 | 572 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС | 2023-02-12 14:00 | 2023-02-12 14:10 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ деревня от КТП 10/0,4кВ Жаворонково вызвано однофазным к.з. из-за схлёста проводов наклоненным деревом, из вне охранной зоны ВЛ, при сильном порыве ветра, в пролёте опора №2 - №3, без повреждения проводов. | 4.4.3, В результате механического воздействия при наклоне дерева, из вне охранной зоны ВЛ, при сильном порыве ветра, на провода ВЛ-0,4кВ деревня от КТП-10/0,4кВ Жаворонково в пролете опора №2- №3, произошел схлёст проводов в данном пролете, что послужило причиной отключения ВЛ-0,4кВ деревня от КТП-10/0,4кВ Жаворонково. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ деревня от КТП 10/0,4 Жаворонково с целью выявления дефектов, влияющих на аварийность Срок исполнения: 03.03.2023 г. Ответственное лицо: гл.инженер Удомельского РЭС Клевцов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.02.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ деревня от КТП 10/0,4 Жаворонково Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ деревня от КТП 10/0,4 Жаворонково Срок исполнения: 07.03.2023 г. Ответственное лицо: гл.инженер Удомельского РЭС Клевцов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.02.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ деревня от КТП 10/0,4 Жаворонково
4864 | 769 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2023-02-12 13:55 | 2023-02-12 14:40 | 3.4.12.1.1, Отключение ВЛ-0,4кВ ТП 164 произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №4-№ 5 из-за схлеста проводов вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения габарита с приближением к соседнему проводу. | 4.4.4, В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения их габарита с приближением к соседнему проводу при прохождении атмосферного фронта, произошел схлест проводов в пролете опор №№4-№5, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной перегорания ПН-2 в РУ-0,4 кВ ТП 164. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ТП 164 в пролете опор № 1 - №8 с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 27.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ТП 164 в пролете опор № 1 - №8 с целью выявления дефектов. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов выявленных при производстве внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ ТП 164 в пролете опор № 1 - №8. Срок исполнения: 27.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.02.2023 г. Описание проведённых работ: при производстве внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ ТП 164 в пролете опор № 1 - №8 дефектов не выявлено.
4865 | 370 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Н.Оскольский РЭС | 2023-02-12 13:54 | 2023-02-12 17:51 | 3.4.12.2.1, Появление сигнала "земля" на II секции шин 10 кВ ПС 110 кВ Птицефабрика произошло из-за обрыва провода шлейфа фазы "С" на Р 2-04 опора №9/1 ЛЭП 10 кВ №2 ПС 110 кВ Птицефабрика, вследствие длительного воздействия ветровых нагрузок в предшествующий период. | 4.4.4, Обрыв шлейфа провода фазы "С" на опоре №9/1 Р 2-04 ЛЭП 10 кВ №2 ПС 110 кВ Птицефабрика произошел вследствие механического воздействия атмосферных явлений. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №2 ПС 110 кВ Птицефабрика. Срок исполнения: 22.02.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Димитриев В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 13.03.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Димитриев В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.02.2023 г.
4866 | 724 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2023-02-12 13:54 | 2023-02-12 15:09 | 3.4.12.2.1, Однофазное замыкание на землю на ВЛ 10 кВ №01 ПС 35 кВ Родня произошло по причине касания провода металлической траверсы в результате срыва вязки верхнего провода на опоре №148 под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Старицкого района Тверской области. | 4.4.4, В результате механического воздействия сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Старицкого района Тверской области на провода ВЛ-10 кВ №01 ПС 35 кВ Родня произошел срыв вязки верхнего провода на опоре №148 и падение провода на траверсу, что послужило причиной возникновения однофазного замыкания на землю на ВЛ 10 кВ №01 ПС 35 кВ Родня. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №01 ПС 35 кВ Родня в пролетах опор №№145-148 с целью выявления наличия дефектов после прохождения атмосферного фронта по территории Старицкого района Тверской области. Срок исполнения: 21.03.2023 г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.03.2023 г. Описание проведённых работ: . Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №01 ПС 35 кВ Родня в пролетах опор №№145-148. Срок исполнения: 24.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2023 г. Описание проведённых работ: .
4867 | 356 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС | 2023-02-12 13:53 | 2023-02-12 14:39 | 3.4.8.5.1, Вывод в ремонт по неотложной заявке ВЛ 0,4 №1 ЗТП-88 ПС 110 кВ Нежеголь произошло для производства работ по восстановлению обрыва провода фазы "А" в пролете опор №18-19 вследствие его повреждения неизвестным предметом в приграничной зоне (огневое воздействие при проведении СВО). | 4.4.5, Механический обрыв провода фазы "А" в пролете опор №18-19 ВЛ 0,4 №1 ЗТП-88 ПС 110 кВ Нежеголь произошел по причине огневого воздействия при проведении СВО. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 №1 ЗТП-88 ПС 110 кВ Нежеголь. Срок исполнения: 22.02.2023 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 №1 ЗТП-88 ПС 110 кВ Нежеголь Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4 №1 ЗТП-88 ПС 110 кВ Нежеголь разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 12.03.2023 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 0,4 №1 ЗТП-88 ПС 110 кВ Нежеголь разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ
4868 | 371 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Губкинский РЭС | 2023-02-12 13:52 | 2023-02-12 15:23 | 3.4.12.2.3, Отключение действием МТЗ и неуспешное включение по ТУ МВ 6 кВ ЛЭП 6кВ №11 ПС 35 кВ Лебеди произошло из-за возникновения КЗ в результате перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №6-7 веткой дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, при усилении ветра. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №6-7 ЛЭП 6кВ №11 ПС 35 кВ Лебеди произошло из-за механического воздействия при падении ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, на провода при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 6кВ №11 ПС 35 Лебеди. Срок исполнения: 22.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Гречухин Владислав Иванович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 13.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Гречухин Владислав Иванович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.03.2023 г. Описание проведённых работ: Недельный план работ.
4869 | 332 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Покровский РЭС | 2023-02-12 13:50 | 2023-02-12 17:38 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны на провода фазы "А" и "В" в пролёте опор №1-2 отпайка №1 ВЛ-0,4кВ Ф№1 ТП 8/А-12-400 Школа, произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению двухфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате нарушения электрической изоляции проводов фазы "А" и "В", из за механического воздействия ветки дерева в пролете опор №1-2 отпайка №1 ВЛ-0,4кВ Ф№1 ТП 8/А-12-400 Школа, произошло возникновение двухфазного КЗ, устранённого действием защиты. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ-0,4кВ Ф№1 ТП 8/А-12-400 Школа. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: начальник РЭС. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.03.2023 г. Описание проведённых работ: План работ. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ Ф№1 ТП 8/А-12-400 Школа разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в план работ Покровского РЭС. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: начальник РЭС. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.03.2023 г. Описание проведённых работ: План работ.
4870 | 365 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Нижнедевицкий РЭС | 2023-02-12 13:49 | 2023-02-12 14:33 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4кВ №1 КТП-3-20 ВЛ-10-3 ПС 35 кВ Родина от действия защит произошло в результате короткого замыкания, возникшего из-за кратковременного схлестывания проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор № 4-5 сломанной веткой дерева, занесённой из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах ветра 20 м/с. | 4.4.3, Кратковременный схлест проводов фаз "А" и "В" ВЛ-0,4кВ №1 КТП-3-20 ВЛ-10-3 ПС 35 кВ Родина в пролёте опор № 4-5 произошел из-за ветки дерева занесённой из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах ветра 20 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ№1 КТП-3-20 ВЛ-10-3 ПС 35 кВ Родина на предмет наличия веток и деревьев, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 22.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нижнедевицкого РЭС Кирюшин С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ№1 КТП-3-20 ВЛ-10-3 ПС 35 кВ Родина на предмет наличия веток и деревьев, угрожающих падением на провода. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ№1 КТП-3-20 ВЛ-10-3 ПС 35 кВ Родина , выявленные дефекты и нарушения включить в план ремонта и ТО в 2023г. Срок исполнения: 22.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нижнедевицкого РЭС Кирюшин С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.03.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ№1 КТП-3-20 ВЛ-10-3 ПС 35 кВ Родина дефектов не обнаружено, мероприятия не требуются.
4871 | 350 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Репьевский РЭС | 2023-02-12 13:42 | 2023-02-12 15:30 | 3.4.7.3.5, ВЛ 10 кВ № 3 от ПС 110 кВ Ульяновка выведена в ремонт по неотложной заявке для проведения аварийно-восстановительных работ по замене изолятора на опоре № 181 фаза "А". | 4.1.3, Срыв и скол изалятора фазы "А" на опоре № 181 вследствие разрушения колпачка изолятора на ВЛ 10 кВ № 3 от ПС 110 кВ Ульяновка произошло в результате длительной эксплуатации (51 лет) и под воздействием ветровых нагрузок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв и скол изалятора не опоре № 181 ф "А" вследствие разрушения колпачка изолятора на ВЛ 10-3 ПС Ульяновка VS010-0003566 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной верховой осмотр ВЛ 10 кВ №3 от ПС 110 кВ Ульяновка на предмет выявления дефектов крепления изоляторов на опорах №180-183. Срок исполнения: 16.03.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Репьевского РЭС Агафонов В.Н. Завод-изготовитель: ОАО "Омский электромеханический завод", г. Омск Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.03.2023 г. Описание проведённых работ: не требуется Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 3 от ПС 110 кВ Ульяновка наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов. Срок исполнения: 16.03.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Репьевского РЭС Агафонов В.Н. Завод-изготовитель: ОАО "Омский электромеханический завод", г. Омск Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.03.2023 г. Описание проведённых работ: не требуется
4872 | 311 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС | 2023-02-12 13:40 | 2023-02-12 13:55 | 3.4.12.2.1, В результате воздействия длительных ветровых нагрузок произошел схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №9-№10 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 046, что привело к нарушению электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции фаз "А" и "В" в пролёте опор №9-№10 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 046, вследствие воздействия ветровой нагрузки, произошло возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП 046 по всей длине. Срок исполнения: 20.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Лежепеков Д.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП 046 по всей длине. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению нарушений выявленных по результатам внеочередного обхода ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП 046 и включить их в план работ Кромского РЭС. Срок исполнения: 20.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Лежепеков Д.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.03.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению нарушений выявленных по результатам внеочередного обхода ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП 046.
4873 | 392 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Починковский РЭС | 2023-02-12 13:38 | 2023-02-12 15:00 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-1 КТП-3-7 Новоселье послужило падение сломанной под действием порывистого ветра ветки дерева, из-за границы охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №11 - №12. | 4.4.3, Причиной перегорания ПН-2 фаза "А" на Р-0,4кВ ВЛ 0,4кВ Л-1 КТП-3-7 Новоселье явилось схлестывание фазного и нулевого проводов из-за механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №11 - №12 с возникновением однофазного КЗ и последующим падением ветки дерева на землю. | Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением веток на провода по ВЛ 0,4кВ Л-1 КТП-3-7 Новоселье. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Васильков И.В. Состояние: Не выполнено
4874 | 352 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Щигровский РЭС | 2023-02-12 13:37 | 2023-02-12 13:43 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ №7320 ПС 110 кВ "Басово" произошло в результате междуфазного к.з. из-за перекрытия проводов в пролете опор №65-66 упавшей веткой, с высокорослого дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ под воздействием ветра. | 4.4.3, Причиной короткого замыкания на ВЛ-10кВ №7320 ПС 35 кВ "Басово" в пролете опор №65-66 явилось ветка, упавшая с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием ветра. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №7320 ПС "Басово" Срок исполнения: 20.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник ЩРЭС Шлянин С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.03.2023 г. Мероприятие: Организационное Составить план мероприятий Срок исполнения: 20.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник ЩРЭС Шлянин С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.03.2023 г.
4875 | 297 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Кологривский РЭС | 2023-02-12 13:35 | 2023-02-12 15:30 | 3.4.12.1.2, При проведении аварийного обхода ВЛ-10 кВ Ф 10-01 ПС Овсянниково установлено, что причиной замыкания на землю явился, обрыв вязки на опоре № 5 фаза "В". Провод лег на траверсу, что стало причиной замыкания на землю через тело опоры. Обрыв вязки провода произошел в результате тяжения провода при налипании снега. Вязка была выполнена без нарушений технологии монтажа проводом А-16. Состояние заземляющих спусков ВЛ соответствует норме. Причиной обрыва вязки стало её ослабление под тяжестью налипшего снега на провода ВЛ во время прохождения атмосферного фронта, сопровождающегося снегопадом. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. | 4.12, Обрыв вязки провода фазы "В" на опоре № 5 ВЛ-10 кВ Ф 10-01 ПС 35/10 кВ Овсянниково при прохождении атмосферного фронта, сопровождающегося снегопадом | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной обход ВЛ-10 кВ Ф 10-01 ПС Овсянниково с целью выявления дефектов крепления провода ВЛ. Срок исполнения: 27.02.2023 г. Ответственное лицо: Мастер РС Водов М.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.02.2023 г. Описание проведённых работ: Распоряжение Мероприятие: Техническое Выявленные замечания по результатам внеочередного обхода ВЛ-10 кВ Ф 10-01 ПС Овсянниково устранить при их наличии. Срок исполнения: 10.03.2023 г. Ответственное лицо: Мастер РС Водов М.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.02.2023 г. Описание проведённых работ: Замечаний не выявлено. Мероприятие: Техническое Провести комплексное обследование опоры №5 ВЛ-10 кВ Ф.10-01 ПС Овсянниково подвергшейся однофазному замыканию на "землю". Срок исполнения: 27.02.2023 г. Ответственное лицо: Мастер БДЭО Ершов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.02.2023 г. Описание проведённых работ: Акт №06 оп.№5 ВЛ-10 кВ ф.10-01 ПС Овсянниково Мероприятие: Техническое Выявленные замечания по результате обследование опоры №5 ВЛ-10 кВ Ф 10-01 ПС Овсянниково устранить. Срок исполнения: 15.03.2023 г. Ответственное лицо: Мастер РС Водов М.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.02.2023 г. Описание проведённых работ: Замечаний нет
4876 | 337 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Верховский РЭС | 2023-02-12 13:33 | 2023-02-12 13:37 | 3.4.12.1.3, В результате падения ветки дерева от воздействия повторяющихся стихийных явлений: гололед,ветер, произошло нарушение электрической изоляции между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №54-№55 ВЛ-10кВ Ф№2 ПС 35/10кВ Паньково, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №54-№55 ВЛ-10кВ Ф№2 ПС 35/10кВ Паньково из-за падении деревьев, веток из-за гололеда , произошло межфазное короткое замыкание, устраненное действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ф№2 ПС 35/10кВ Паньково по всей длине. Срок исполнения: 15.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен не плановый осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ Ф№2 ПС 35/10кВ Паньково и включить их в план работ Верховского РЭС. Срок исполнения: 15.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.02.2023 г. Описание проведённых работ: Дефекты включены в план работ
4877 | 357 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Валуйский РЭС | 2023-02-12 13:27 | 2023-02-12 15:28 | 3.4.8.5.2, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 703 ПС 35 кВ Уразово произошло из-за возникновения КЗ при перекрытии воздушного промежутка между проводами фазы "А" ,"С" и провода "N" в пролёте опор №1/7-1/8, вследствие касания проводов при проезде негабаритной специальной техники, направляющейся в зону действия СВО. | 4.4.5, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фазы "А", "С" и провода "N" в пролёте опор №1/7-1/8 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 703 ПС 35 кВ Уразово произошло в результате механического воздействия на провода при проезде негабаритной специальной техники, направляющейся в зону действия СВО. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 703 ПС 35 кВ Уразово. Срок исполнения: 24.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Севостьянов А.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.02.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 10.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Севостьянов А.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.02.2023 г. Описание проведённых работ: Устранение замечаний включено в недельный план работ.
4878 | 340 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС | 2023-02-12 13:25 | 2023-02-12 13:42 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-10 кВ 423.16 от ПС Безлесная» явилось короткое замыкание, которое возникло в пролете опор № 55-56, вследствие воздействия порывов ветра | 4.4.3, Причиной схлеста проводов в прол. опо № 55-56 по ВЛ-10 кВ 423.16 от ПС Безлесная явилось воздействие порывов ветра | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной инженерный осмотр ВЛ-10 кВ 423.16 от ПС Безлесная Срок исполнения: 01.04.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.03.2023 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-10 кВ 423.16 от ПС Безлесная подготовить график устранения выявленных замечаний Срок исполнения: 01.04.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.03.2023 г.
4879 | 355 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС | 2023-02-12 13:24 | 2023-02-12 15:04 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0.4 кВ ВЛ 0,4 №3 КТП №526 ПС 110 кВ Максимовка произошло из-за превышения токов нагрузки по фазе "А" превышающих номинал (на 9А), вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание АВ 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал на ВЛ 0,4 №3 КТП №526 ПС 110 кВ Максимовка из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальным данным автомата. на ВЛ 0,4 №3 КТП №526 ПС 110 кВ Максимовка ВЛ 0,4 №3 КТП №526 ПС 110 кВ Максимовка | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 №3 КТП №526 ПС 110 кВ Максимовка. Срок исполнения: 22.02.2023 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 №3 КТП №526 ПС 110 кВ Максимовка Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4 №3 КТП №526 ПС 110 кВ Максимовка. Срок исполнения: 12.03.2023 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.02.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнена проверка равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4 №3 КТП №526 ПС 110 кВ Максимовка Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4 №3 КТП №526 ПС 110 кВ Максимовка, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 12.03.2023 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 0,4 №3 КТП №526 ПС 110 кВ Максимовка, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
4880 | 307 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Хомутовский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, Аварийное отключение ВЛ-10кВ № 13 от ПС Кириловка (4107) произошло вследствие междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №157-158 упавшими под воздействием порывов ветра ветками деревьев, растущих вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Перекрытие проводов в пролете опор №157-158 ВЛ-10кВ № 13 от ПС Кириловка (4107) произошло вследствие падения под воздействием порывов ветра веток деревьев, растущих вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Организационное По результатам инженерного осмотра ВЛ 10кВ № 13 ПС 35кВ Кирилловка, назначить ответственных лиц и сроки устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хомутовского РЭС Чуйченко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.03.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам инженерного осмотра ВЛ 10кВ № 13 ПС 35кВ Кирилловка назначены ответственные лица и сроки устранения выявленных замечаний. Мероприятие: Техническое Произвести инженерный осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 13 ПС 35кВ Кирилловка с составлением листка осмотра. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хомутовского РЭС Чуйченко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен инженерный осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 13 ПС 35кВ Кирилловка с составлением листка осмотра.
4881 | 308 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Льговский РЭС | 2023-02-12 13:20 | 2023-02-12 13:43 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-10 кВ явилось самоустранившееся межфазное короткое замыкание, которое произошло в результате падения на провода ВЛ в пролете опор № 39-40 ветки, сломленной и наброшенной порывом ветра с дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ. | 4.4.3, Нарушение электрической изоляции ВЛ-10 кВ по причине падения на провода ВЛ в пролете опор № 39-40 ветки, сломленной и наброшенной порывом ветра с дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 10кВ № 101 ПС Льгов Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Льговского РЭС Киев Д.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеплановый инженерный осмотр ВЛ 10 кВ №101 ПС Льгов. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 101 ПС Льгов составить график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Льговского РЭС Киев Д.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.03.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №101 ПС Льгов составлен график устранения выявленных замечаний.
4882 | 380 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС | 2023-02-12 13:20 | 2023-02-12 14:23 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №1 ТП-1204 ВЛ-1007 ПС Замошье явилось повреждение в ВЩУ потребителя на опоре №17. |  | Мероприятие: Организационное Направить претензионное письмо потребителю. Срок исполнения: 10.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Смоленского РЭС Суражевский С.В Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2023 г.
4883 | 360 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Горшеченский РЭС | 2023-02-12 13:20 | 2023-02-12 13:25 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 10кВ №11 ПС 110/10кВ Бекетово действием МТЗ явилось междуфазное КЗ из-за падения ветки с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-10кВ в пролетах опор №78-№79, под действием снега и порывов ветра. | 4.4.3, Перекрытие проводов в пролете опор №78-№79 ВЛ 10кВ №11 ПС 110/10кВ Бекетово произошло по причине падения на провода ВЛ ветки дерева, сломленного порывом ветра и растущего вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Организовать проведение внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №11 ПС 110/10кВ "Бекетово" на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу ВЛ. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Жиленков Б.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.03.2023 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра ф.11 ПС Бекетово Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №11 ПС 110/10кВ "Бекетово" определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их выполнения. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Жиленков Б.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.03.2023 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра ф.11 ПС Бекетово
4884 | 347 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Каширский РЭС | 2023-02-12 13:17 | 2023-02-12 14:50 | 3.4.8.5.2, Причиной вывода в ремонт ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Л. Россошь по неотложной заявке явилась необходимость проведения неотложных работ потребителем ООО "РАФК" по причине повреждения ТП-5-25 ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Л. Россошь, находящемся на балансе и обслуживании ООО "РАФК". | 4.12, Причиной повреждения на оборудовании потребительского ТП-5-25 ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Л. Россошь, находящегося на балансе и обслуживании потребителя ООО "РАФК", послужившей причиной вывода в ремонт ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Л. Россошь по неотложной заявке, стало нарушение электрической изоляции | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю ООО "РАФК" о приведении потребительского оборудования КТП-5-25 ВЛ-10-5 ПС 35 кВ Л. Россошь в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 15.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Седых А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.02.2023 г.
4885 | 372 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Н.Оскольский РЭС | 2023-02-12 13:13 | 2023-02-12 17:50 | 3.4.7.3.5, Отключение действием МТЗ В 10 кВ ЛЭП 10 кВ №1 РП 10 кВ ПС 110 кВ Птицефабрика произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции концевой кабельной муфты на опоре №3, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции ЛЭП 10 кВ №1 РП 10 кВ ПС 110 кВ Птицефабрика произошло при пробое изоляции концевой кабельной муфты на опоре №3, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции концевой кабельной муфты на опоре №3 на ЛЭП 10 кВ №1 РП 10 кВ ПС 110 кВ Птицефабрика VS010-0000227 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №1 РП 10 кВ ПС 110 кВ Птицефабрика. Срок исполнения: 22.02.2023 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Димитриев В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 13.03.2023 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Димитриев В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.02.2023 г.
4886 | 357 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Советский РЭС | 2023-02-12 13:06 | 2023-02-12 14:15 | 3.4.12.2.3, Межфазное короткое замыкание в пролете опор №92 -93 ВЛ-10 кВ №4121 ПС 110 кВ Кшень, вызванное набросом на провода порывом ветра ветки с высокорослого дерева, находящегося вне охранной зоны ВЛ | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами, вызванное набросом на провода в пролете опор №26-27порывом ветра ветки с высокорослого дерева, находящегося вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №4121 ПС 110 кВ Кшень. Срок исполнения: 20.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СоРЭС Селищев В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.03.2023 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-10 кВ №4121 ПС 110 кВ Кшень, разработать мероприятия и составить график их выполнения. Срок исполнения: 20.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СоРЭС Селищев В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.03.2023 г.
4887 | 341 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2023-02-12 13:02 | 2023-02-12 14:00 | 3.4.9.3, В результате повреждения АВ-0,38кВ у абонента частного сектора, произошло нарушение электрической изоляции и возникновение однофазного короткого замыкания на ВЛ 0,4кВ Л-2_Пут-6-1,устраненного действием защит. |  | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ 2_Пут-6-1 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 15.03.2023 г. Ответственное лицо: ст.мастер Лёвичев С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.02.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ 2_Пут-6-1 нарушений и включены в план работ Орловского РЭС. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-2_Пут-6-1 по всей длине. Срок исполнения: 15.03.2023 г. Ответственное лицо: ст.мастер Лёвичев С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.02.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-2_Пут-6-1 по всей длине.
4888 | 762 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Конаковский РЭС | 2023-02-12 13:00 | 2023-02-12 13:20 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-0,4кВ №1 КТП 10/0,4кВ Савино произошло по причине увеличения тока нагрузки выше номинального. | 4.13, В результате превышения тока нагрузки на ВЛ-0,4кВ №1 КТП 10/0,4кВ Савино произошло перегорание калиброванного низковольтного предохранителя на РБ-0,4кВ №1 КТП 10/0,4кВ Савино действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не актуальная информация о нагрузке потребителей на ВЛ-0,4кВ №1 КТП 10/0,4кВ Савино. на ВЛ-0,4кВ ф.1 КТП Савино ф.05 ПС №9 VN004-00127791 | Мероприятие: Техническое Произвести замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала ПН на РБ-0,4кВ №1 КТП 10/0,4кВ Савино. Срок исполнения: 17.03.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Соколов М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.03.2023 г. Описание проведённых работ: Замер нагрузки в период наибольшего потребления на ВЛ-0,4кВ №1 КТП 10/0,4кВ Савино. Мероприятие: Техническое Произвести замер сопротивления петли фаза-ноль на ВЛ-0,4кВ №1 КТП 10/0,4кВ Савино. Срок исполнения: 17.03.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Соколов М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.03.2023 г. Описание проведённых работ: Замер сопротивления петли фаза-ноль на ВЛ-0,4кВ №1 КТП 10/0,4кВ Савино. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при замере нагрузки в период наибольшего потребления на КТП 10/0,4кВ Савино. Срок исполнения: 20.03.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Соколов М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.03.2023 г. Описание проведённых работ: Замер нагрузки в период наибольшего потребления на ВЛ-0,4кВ №1 КТП 10/0,4кВ Савино.
4889 | 421 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Дорогобужский РЭС | 2023-02-12 13:00 | 2023-02-12 15:00 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП-118 ВЛ-1005 ПС Усвятье произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате перекрытия проводов ВЛ упавшей веткой дерева в пролете опор №5 - №6 из-за границ охранной зоны ВЛ во время сильных порывов ветра. | 4.4.3, Отключение ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП-118 ВЛ-1005 ПС Усвятье произошло вследствие механического воздействия при падении ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №5 - №6 с последующим возникновением междуфазного КЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП-118 проходящих по лесной местности с целью выявления угрожающих деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением на провода Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Гафуров А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП-118 разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Гафуров А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.03.2023 г. Описание проведённых работ: разработаны мероприятия
4890 | 331 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Покровский РЭС | 2023-02-12 13:00 | 2023-02-12 15:12 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны на провода фазы "А" и "В" в пролёте опор №28-29 ВЛ-0,4кВ Ф№2 ТП 17/П-20-630 Мехток, произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению двухфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате нарушения электрической изоляции проводов фазы "А" и "В", из за механического воздействия ветки дерева в пролете опор №28-29 ВЛ-0,4кВ Ф№2 ТП 17/П-20-630 Мехток, произошло возникновение двухфазного КЗ, устранённого действием защиты. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ-0,4кВ Ф№2 ТП 17/П-20-630 Мехток. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: начальник РЭС. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.03.2023 г. Описание проведённых работ: План работ. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ Ф№2 ТП 17/П-20-630 Мехток разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в план работ Покровского РЭС. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: начальник РЭС. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.03.2023 г. Описание проведённых работ: План работ.
4891 | 104 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Комаричский РЭС | 2023-02-12 12:50 | 2023-02-12 13:55 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре произошло падение ветви дерева, растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-10кВ ф.1003 ПС Усожа в пролете опор №86-87. | 4.4.3, Падение ветви дерева, растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-10кВ ф.1003 ПС Усожа в пролете опор №86-87, привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев ВЛ-10кВ ф.1003 ПС Усожа в пролете опор №86-87, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 15.03.2023 г. Ответственное лицо: Зайцев А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.02.2023 г. Описание проведённых работ: Обрезка
4892 | 420 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Дорогобужский РЭС | 2023-02-12 12:50 | 2023-02-12 13:45 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4кВ Л-3 от ТП-57 Княщина ВЛ-1008,1013 Дорогобуж-1 произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате перекрытия проводов ВЛ упавшей веткой дерева в пролете опор №9 - №10 из-за границ охранной зоны ВЛ во время сильных порывов ветра. | 4.4.3, Отключение ВЛ-0,4кВ Л-3 от ТП-57 Княщина ВЛ-1008,1013 Дорогобуж-1 произошло вследствие механического воздействия при падении ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №9 - №10 с последующим возникновением междуфазного КЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-0,4кВ Л-3 от ТП-57 Княщина проходящих по лесной местности с целью выявления угрожающих деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением на провода Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Гафуров А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ Л-3 от ТП-57 Княщина разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Гафуров А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.03.2023 г. Описание проведённых работ: разработан план мероприятий
4893 | 327 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Покровский РЭС | 2023-02-12 12:48 | 2023-02-12 16:30 | 3.4.12.1.2, В результате воздействия гололёдно-изморозевых отложений на разрядник фазы "А" КТП 7/Я-10-250 н.п. Кутузово произошло его повреждение, что привело к возникновению однофазного КЗ на землю, устранённое действием оперативного персонала. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции разрядника фазы "А" КТП 7/Я-10-250 н.п. Кутузово из-за гололёдно-изморозевых отложений, произошло его повреждение, что привело к возникновению однофазного КЗ на землю, устранённое действием оперативного персонала. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №10 ПС 35/10 Ярище по всей длине. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: начальник РЭС. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.03.2023 г. Описание проведённых работ: План работ. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №10 ПС 35/10 Ярище по всей длине и включить их в планы работ Покровного РЭС. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: начальник РЭС. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.03.2023 г. Описание проведённых работ: План работ.
4894 | 739 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Весьегонский РЭС | 2023-02-12 12:44 | 2023-02-12 15:08 | 3.4.12.2.1, Отключение АВ-0,4 кВ в РУ-0,4 кВ на ТП №125 д.Н.Высока произошло по причине КЗ, в результате схлеста проводов в пролете опор №18-19 ВЛ-0,4кВ №1 отТП №125 д.Н.Высока под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Весьегонского района Тверской области. | 4.4.4, В результате механического воздействия сильных порывов ветра на провода в пролете опор №18-19 ВЛ-0,4кВ №1 отТП №125 д.Н.Высока при прохождении атмосферного фронта по территории Весьегонского района Тверской области, произошел схлест проводов в пролете опор №18-19 ВЛ-0,4кВ №1 отТП №125 д.Н.Высока , что явилось причиной отключения АВ-0,4 кВ в РУ-0,4 кВ на ТП №125 д.Н.Высока. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр в пролетах опор №14-24 ВЛ-0,4кВ №1 отТП №125 д.Н.Высока с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 24.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Весьегонского РЭС Мингалеев С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.02.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый осмотр в пролетах опор №14-24 ВЛ-0,4кВ №1 отТП №125 д.Н.Высока с целью выявления наличия дефектов. Мероприятие: Организационное Включить в план мероприятий на 2023 год устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре в пролетах опор №14-24 ВЛ-0,4кВ №1 отТП №125 д.Н.Высока . Срок исполнения: 25.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Весьегонского РЭС Мингалеев С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.02.2023 г. Описание проведённых работ: Дефекты, выявленные при внеплановом осмотре в пролетах опор №14-24 ВЛ-0,4кВ №1 от ТП №125 д. Н-Высока , включены в план работ на 2023 г.
4895 | 460 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2023-02-12 12:43 | 2023-02-12 14:43 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №06 ПС 110/10кВ "Вахрушево" в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №2-5-№2-6 веткой дерева, упавшей при порывах ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №2-5-№2-6 веткой дерева, упавшей при порывах ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №06 ПС 110/10кВ "Вахрушево" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: мастер Коптелов С. Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.02.2023 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 10кВ №06 ПС Вахрушево Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №06 ПС 110/10кВ "Вахрушево" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: мастер Коптелов С. Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.02.2023 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 10кВ №06 ПС Вахрушево
4896 | 768 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2023-02-12 12:42 | 2023-02-12 12:52 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-0,4кВ №1 ТП 919 произошло по причине увеличения тока нагрузки выше номинального. | 4.13, В результате превышения тока нагрузки на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 919 произошло перегорание ПН-2 РУ 0,4кВ ТП 919 действием защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не актуальная информация о нагрузке потребителей ВЛ-0,4кВ №1 ТП 919. на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 919 VN004-00048472 | Мероприятие: Техническое Произвести замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала защиты коммутационного аппарата ВЛ-0,4кВ №1 ТП 919. Срок исполнения: 27.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала защиты коммутационного аппарата ВЛ-0,4кВ №1 ТП 919. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при замере нагрузки в период наибольшего потребления на ТП 919. Срок исполнения: 27.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.02.2023 г. Описание проведённых работ: При замере нагрузки в период наибольшего потребления на ТП 919 дефектов не выявлено.
4897 | 725 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2023-02-12 12:39 | 2023-02-12 14:27 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ-10 кВ №24(2) ПС 110 кВ Зубцов произошло по причине междуфазного КЗ в результате перекрытия токоведущих частей фаз "А" и"В" в РУ-10 кВ на ЗТП 10/0,4 кВ Пищалино-6 электрической дугой, возникшей при попадании на шины 10 кВ птицы, в последствие произошло падение птицы на пол в ЗТП. | 4.12, В результате перекрытия токоведущих частей фаз "А" и"В" в РУ-10 кВ на ЗТП 10/0,4 кВ Пищалино-6 электрической дугой, возникшей при попадании птицы на шины 10 кВ произошло нарушение электрической изоляции двух фаз, что явилось причиной возникновения междуфазного КЗ, и привело к отключению ВЛ 10кВ №24(2) ПС 110 кВ Зубцов действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр КТП запитанных от ВЛ-10 кВ №24(2) ПС 110 кВ Зубцов для выявления возможных дефектов, в том числе на возможность проникновения птиц и животных на КТП. Срок исполнения: 21.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.03.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра КТП запитанных от ВЛ-10 кВ №24(2) ПС 110 кВ Зубцов. Срок исполнения: 24.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.03.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотра
4898 | 347 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2023-02-12 12:36 | 2023-02-12 16:29 | 3.4.7.3.1, В результате несвоевременного устранения дефекта на контактных группах рубильника 0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ ТП-10/0,4кВ КТП-10кВ Био-5-5, произошел аварийный нагрев контактов фаз "А";"В" и "С", что привело к изменению свойств токопроводящего материала и нарушению контакта. | 4.12, В результате нарушения контакта на контактных группах фазы "А";"В" и "С" рубильника 0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ ТП-10/0,4кВ КТП-10кВ Био-5-5 произошел аварийный нагрев, что привело к изменению свойств токопроводящего материала и нарушению контакта. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная протяжка контактов рубильника 0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ КТП-10/0,4кВ Био-5-5,что привело к изменению свойств токопроводящего материала и нарушению контакта. на ВЛ-0,4кВ №1 ТП Био-5-5 ВЛ-0,4кВ №1 ТП Био-5-5 | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП-Био-5-5 и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 17.03.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.02.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП-Био-5-5 и включены в план работ Орловского РЭС. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП-Био-5-5 по всей длине Срок исполнения: 17.03.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.02.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП-Био-5-5 по всей длине
4899 | 241 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Лебедянский РЭС | 2023-02-12 12:30 | 2023-02-12 13:30 | 3.4.12.2.3, Падение ветки дерева на провода в пролете от Р-10кВ до ТП-445, растущего вне охранной зоны ВЛ 10 кВ Ст.Копыл в результате воздействия сильного порывистого ветра. | 4.4.3, Механическое воздействие, вызванное падением ветки дерева в пролете от Р-10кВ до ТП-445, растущего вне охранной зоны ВЛ 10 кВ Ст.Копыл в результате воздействия сильного порывистого ветра до 20м/с. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ 10 кВ Ст.Копыл в пролетах опор 41-58 Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: мастер Колосов А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.03.2023 г. Описание проведённых работ: . Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев, угрожающих падением на ВЛ 10 кВ Ст.Копыл, произвести вырубку (обрезку крон). Срок исполнения: 07.04.2023 г. Ответственное лицо: мастер Колосов А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.03.2023 г. Описание проведённых работ: .
4900 | 184 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Новозыбковский РЭС | 2023-02-12 12:30 | 2023-02-12 14:25 | 3.4.7.3.5, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дома №11 по ул. Рябиновая с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.9 ЗТП-159 ф.129 ПС Индуктор. | 4.13, Нарушение (окисление) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.9 ЗТП-159 ф.129 ПС Индуктор с медным проводом потребителя на доме №11 по ул. Рябиновая привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф.9 ЗТП-159 ф.129 ПС Индуктор в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 12.03.2023 г. Ответственное лицо: зам. начальника по эксплуатации Самусенко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф.9 ЗТП-159 ф.129 ПС Индуктор в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Мероприятие: Техническое По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. Срок исполнения: 12.03.2023 г. Ответственное лицо: зам. начальника по эксплуатации Самусенко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.02.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ.
4901 | 356 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Солнцевский РЭС | 2023-02-12 12:25 | 2023-02-12 13:09 | 3.4.12.2.1, Причиной отключения ВЛ-10кВ №01 ПС 35кВ Зуевка явилось короткое замыкание в результате обрыва шлейфа фазы В Р-10 ТП223 под воздействием длительных знакопеременных и изгибающих ветровых нагрузок . | 4.3.4, Причиной обрыва шлейфа фазы В Р-10 ТП223 явилось воздействие длительных знакопеременных и изгибающих ветровых нагрузок . | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №01 ПС 35кВ Зуевка. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Кудинов П.А Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-10кВ №01 ПС 35кВ Зуевка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Кудинов П.А Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено
4902 | 145 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2023-02-12 12:25 | 2023-02-12 14:15 | 3.4.12.1.2, Обрыв провода на ВЛ 0,4 кВ ф.7 ТП3076 Ф604 РП05 от опоры к дому ул. Мира д. 76, вследствие схода снега с крыши дома. | 4.13, Прекращение передачи электрической энергии потребителю произошло в результате повреждения ВЛ 0,4 кВ ф.7 ТП3076 Ф604 РП05 от опоры к дому ул. Мира д. 76, в следствии схода снега с крыши дома. | Мероприятие: Техническое Выполнить мероприятий по устранению повреждения на ВЛ 0,4 кВ ф.7 ТП3076 Ф604 РП05 от опоры к дому ул. Мира д. 76. Срок исполнения: 16.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС «БЭС» Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.02.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнены мероприятия по устранению повреждения на ВЛ 0,4 кВ ф.7 ТП3076 Ф604 РП05 от опоры к дому ул. Мира д. 76.
4903 | 373 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Прохоровский РЭС | 2023-02-12 12:23 | 2023-02-12 16:09 | 3.4.12.2.3, Отключение АВ 0,4 кВ №2 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 312 ПС 35 кВ Прелестное произошло из-за возникновения КЗ в результате схлёста проводов фаз «А» и «В» в пролёте опор №7-8 упавшей веткой дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, при усилении ветра. | 4.4.3, Схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №7-8 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 312 ПС 35 кВ Прелестное произошёл из-за механического воздействия при падении ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, на провода при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 312 ПС 35 кВ Прелестное. Срок исполнения: 22.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Балабанов А.Д. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.02.2023 г. Описание проведённых работ: осмотр Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 12.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Балабанов А.Д. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.02.2023 г. Описание проведённых работ: анализ
4904 | 306 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС | 2023-02-12 12:20 | 2023-02-12 15:20 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ на провода фаз "А" и "С" ВЛ 10кВ № 01 ПС 35/10кВ Протасово под воздействием ветровой нагрузки в пролете опор №1-15- №1-16, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. АПВ неуспешно, по причине не устранившегося КЗ в период работы АПВ. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ на провода фаз "А" и "С" ВЛ 10кВ № 01 ПС 35/10кВ Протасово под воздействием ветровой нагрузки в пролете опор №1-15- №1-16, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №01 ПС 35/10кВ Протасово по всей длине. Срок исполнения: 13.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №01 ПС 35/10кВ Протасово разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС. Срок исполнения: 13.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.02.2023 г. Описание проведённых работ: разработать мероприятия
4905 | 342 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2023-02-12 12:19 | 2023-02-12 12:23 | 3.4.12.2.3, В результате воздействии ветровой нагрузки произошел излом и падение ветки дерева из вне охранной зоны, на провода фаз "В" и "С" КВЛ-10кВ №908 ПС Пищевая в пролете опор №11а-12,что привело к нарушению электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны на провода фаз "В" и "С" КВЛ-10кВ №908 ПС Пищевая в пролете опор №11а-12 при ветровой нагрузки, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания на КВЛ-10кВ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре КВЛ-10кВ №908 ПС Пищевая нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 16.03.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.02.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре КВЛ-10кВ №908 ПС Пищевая нарушений и включены в план работ Орловского РЭС. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №908 ПС Пищевая по всей длине. Срок исполнения: 16.03.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.02.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №908 ПС Пищевая по всей длине.
4906 | 283 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС | 2023-02-12 12:16 | 2023-02-12 12:42 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ на провода фазы "В" и "С" под воздействием ветровой нагрузки в пролете опор № 1/9 - 1/10 ВЛ 0,4кВ №3 ТП И-3-7, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, что привело к отключению ВЛ действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ на провода фаз "В" и "С" под воздействием ветровой нагрузки в пролете опор № 1/9 - 1/10 ВЛ 0,4кВ №3 ТП И-3-7, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №3 ТП И-3-7 по всей длине. Срок исполнения: 13.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Сергеев М.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.02.2023 г. Описание проведённых работ: Провели внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №3 ТП И-3-7 по всей длине. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №3 ТП И-3-7 замечаний и включить их в план работ Болховского РЭС. Срок исполнения: 13.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Сергеев М.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.03.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №3 ТП И-3-7 замечаний и включены в план работ Болховского РЭС.
4907 | 487 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Угличский РЭС | 2023-02-12 12:15 | 2023-02-12 14:45 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 275 (Березовая роща) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №4-№5 в результате падения ветки дерева, произрастающего вне охранной зоны ВЛ, принесенной на провода порывами сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №4-№5 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 275 (Березовая роща) в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 275 (Березовая роща) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Васкан М.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполненвнеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 275 (Березовая роща) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 275 (Березовая роща) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Васакан М.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.03.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 275 (Березовая роща) недостатки, угрожающие нормальной работе линии не выявлены.
4908 | 379 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго |  |  | 3.4.7.3.5, 1. На ПС 110 кВ Западная отключение 1 сш 110 кВ произошло из-за возникновения однофазного КЗ в результате излома нижнего элемента изолятора с падением на землю разрядника РВС-110 ТН-1 фазы «В» вследствие несвоевременно выявленного нарушения целостности изолятора. 3.4.7.3.5, 1. На ПС 110 кВ Западная включение выключателя ЭВ-110 Авторемзавод излишним действием ТАПВ ЭВ-110 Авторемзавод произошло вследствие несвоевременно выявленного дефекта неисправного состояния выходного реле К10 цепи запрета ТАПВ в шкафу ДЗШ сш 110 кВ (ШЭ 2607 062). 2. На ПС 110 кВ Сажное из-за несвоевременно выявленного дефекта реле возврата на панели полукомплекта защиты ДФЗ ВЛ 110 кВ Белгород – Сажное (ДФЗ-2) произошла задержка пуска приемопередатчика на 60 мс, в результате на ПС 110 кВ Александровка неправильным допущенным действием ДФЗ ВЛ 110 кВ Сажное – Александровка произошло отключение выключателя СЭВ-110. 3. На ПС 330 кВ Фрунзенская излишнее действие 1 ступени ДЗ от КЗ на землю Комплекта защит ВЛ 110 кВ Фрунзенская – Западная № 1 (МФТО, ДЗ, ТЗНП, ТАПВ) (MiCOM Р435) произошло из-за неправильно заданного персоналом РЗА Курского РДУ значения параметра «Вид расчета Z» (025 093) равного «Uф / 2Iф» вместо «Uф / (Iф+К0*3I0)». | 4.1.3, 1. На ПС 110 кВ Западная отключение 1 сш 110 кВ произошло из-за излома нижнего элемента изолятора с последующим падением на землю разрядника РВС-110 ТН-1 фазы «В» и пережогом пяти проволок провода шлейфа между разрядником РВС-110 ТН-1 фазы «В» и трансформатором напряжения ТН-110-1 фазы «В» вследствие изменения свойств материала фарфора изолятора разрядника. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение свойств материала фарфора разрядника РВС-110 ТН-1 фазы "В" на 1 СШ 110 кВ ПС 110 кВ Западная 1 СШ 110 кВ ПС 110 кВ Западная 4.1.3, 1. На ПС 110 кВ Западная излишнее действие ТАПВ ЭВ-110 Авторемзавод произошло из-за отсутствие команды запрета ТАПВ при работе ДЗШ сш 110 кВ (ШЭ 2607 062) вследствие обрыва катушки выходного реле К10 типа RELPOL R4-2014-23-1220 цепи запрета ТАПВ в шкафу ДЗШ сш 110 кВ (ШЭ 2607 062) (2004 г.в.), вызванного изменением свойств провода катушки. 2. Задержка (длительностью 60 мс) пуска ВЧ передатчика полукомплекта защиты на ПС 110 кВ Сажное произошла из-за увеличения времени возврата реле 2КР-1 по причине механического износа оси подвижного элемента (тип-КДР-1 год выпуска 1976) в панели ДФЗ ВЛ 110 кВ Белгород – Сажное (ДФЗ-2), что привело к неправильному допущенному срабатыванию ДФЗ ВЛ 110 кВ Сажное – Александровка (Сириус-3-ДФЗ-01) ПС 110 кВ Александровка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение свойств материала катушки выходного реле ДЗШ ЭВ-110 Авторемзавод на 1 СШ 110 кВ ПС 110 кВ Западная 1 СШ 110 кВ ПС 110 кВ Западная | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра оборудования ПС 110 кВ Западная разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением в планы работ. Срок исполнения: 25.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник ЮУ СПС УВС Мандрыкин Е.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.03.2023 г. Описание проведённых работ: Разработан и утвержден многолетний план-график ремонта ПС 35-110 кВ 2022-2026г. Мероприятие: Техническое Произвести замену разрядников РВС-110 ТН-1 ПС 110 кВ Западная на ОПН. Срок исполнения: 30.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник ЮУ СПС УВС Мандрыкин Е.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведена замена разрядников РВС-110 ТН-1 ПС 110 кВ Западная на ОПН. Мероприятие: Организационное Дежурному персоналу при проведении плановых осмотров ПС 110 кВ в грозовой период вести особый контроль состояния опорной изоляции разрядников РВС-110. Срок исполнения: 30.09.2023 г. Ответственное лицо: Начальник ЮУ СПС УВС Мандрыкин Е.И. Состояние: Не выполнено
4909 | 378 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС | 2023-02-12 12:11 | 2023-02-12 13:26 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 10/0,4 кВ №5-10 ПС 35 кВ Архангельское явилось однофазное короткое замыкание, в результате схлёста неизолированного фазного и нулевого проводов потребительского ответвления от опоры №53 к жилому дому, при сильных порывах ветра до 18 м/с в результате провиса фазного провода. | 4.12, Схлёст неизолированного фазного и нулевого проводов потребительского ответвления от опоры №53 к жилому дому от ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 10/0,4 кВ №5-10 ПС 35 кВ Архангельское, произошло при сильных порывах ветра до 18 м/с в результате провиса фазного провода. | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу жилого дома, подключенного от опоры №53 ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 10/0,4 кВ №5-10 ПС 35 кВ Архангельское с предложением замены ответвления, выполненного голым проводом на СИП и выносом приборов учета на границу балансовой принадлежности. Срок исполнения: 14.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Дорохов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.03.2023 г. Описание проведённых работ: Направить письмо владельцу жилого дома, подключенного от опоры №53 ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 10/0,4 кВ №5-10 ПС 35 кВ Архангельское с предложением замены ответвления, выполненного голым проводом на СИП и выносом приборов учета на границу балансовой принадлежности.
4910 | 314 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Золотухинский РЭС | 2023-02-12 12:10 | 2023-02-12 16:47 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП 331.4 23/10 Букляты, послужило возникшее межфазное КЗ в пролете опор № 7-8, вызванное обрывом проводов деревом, сломанным сильным порывом ветра, растущего вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Обрыв проводов в пролете опор №7-8, произошел по причине слома дерева сильным порывом ветра и падения его на провода ,из вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Организационное По итогам осмотра ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 331.4 23/100, в случае выявления замечаний, определить мероприятия по их устранению. Срок исполнения: 27.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Поветкин А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.03.2023 г. Описание проведённых работ: мероприятия определены Мероприятие: Техническое Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 331.4 23/100, с целью определения деревьев находящихся в охранной зоне и вблизи её, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 27.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Поветкин А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.03.2023 г. Описание проведённых работ: осмотр проведен
4911 | 322 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Покровский РЭС | 2023-02-12 12:10 | 2023-02-12 12:48 | 3.4.12.2.3, В результате сильного ветра произошло падение ветки дерева (из вне охранной зоны ВЛ) на провода фазы "А" и "В" в пролете опор №81-82 ВЛ-10 кВ №12 ПС 35/10 Ярище, что привело к нарушению электрической изоляции, и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева (из вне охранной зоны ВЛ) на провода фазы "А" и "В" в пролете опор №81-82 ВЛ-10 кВ №12 ПС 35/10 Ярище, произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №12 ПС 35/10 Ярище по всей длине. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: начальник РЭС. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.03.2023 г. Описание проведённых работ: План работ. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №12 ПС 35/10 Ярище и включить их в план работ Покровского РЭС. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: начальник РЭС. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.03.2023 г. Описание проведённых работ: План работ.
4912 | 388 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Угранский РЭС | 2023-02-12 12:05 | 2023-02-12 14:00 | 3.4.12.2.3, Причиной аварийного отключения ВЛ 0,4кВ №1 от КТП Доброе от Л 1007 ПС 110кВ Екимцево явилось К.З. фаза-нуль при схлесте проводов к дому от опоры №1-УО/18 ветвями плодового дерева, принадлежащего потребителю под действием сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причиной возникновения К.З. фаза-нуль на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП Доброе от Л 1007 ПС 110кВ Екимцево явилось внешнее механическое воздействие ветвей плодового дерева, принадлежащего потребителю на провода перекидки к дому от опоры №1-УО/18. | Мероприятие: Организационное Направить по факту аварийного отключения ВЛ 0,4кВ №1 от КТП Доброе от Л 1007 ПС 110кВ Екимцево потребителю - владельцу дома №2, запитанного от опоры №1-УО/18 с требованием выполнить по согласованию с ОТГ РЭС обрезку ветвей плодового дерева, угрожающего падением веток на провода перекидки к дому, или заменить провода перекидки на СИП. Срок исполнения: 21.03.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Кузьмин И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.03.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено по факту аварийного отключения ВЛ 0,4кВ №1 от КТП Доброе от Л 1007 ПС 110кВ Екимцево потребителю - владельцу дома №2, запитанного от опоры №1-УО/18 с требованием выполнить по согласованию с ОТГ РЭС обрезку ветвей плодового дерева, угрожающего падением веток на провода перекидки к дому, или заменить провода перекидки на СИП.
4913 | 376 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС | 2023-02-12 12:03 | 2023-02-12 14:03 | 3.4.8.4, Причиной отключения ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №1-35 ПС 35 кВ Рудкино послужило короткое замыкание, вызванное схлестыванием проводов в пролете опор №66-71 в результате наброса куска стальной проволоки на провода ВЛ неизвестным лицом. | 4.4.1, Схлестывание проводов в пролете опор №66-71 на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №1-35 ПС 35 кВ Рудкино произошло в результате наброса куска стальной проволоки на провода ВЛ неизвестным лицом. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №1-35 ПС 35 кВ Рудкино с применением бинокля в пролётах опор № 66-71 с целью выявления дефектов после прохождения токов короткого замыкания по проводам ВЛ. Срок исполнения: 14.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Дорохов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №1-35 ПС 35 кВ Рудкино с применением бинокля в пролётах опор № 66-71 с целью выявления дефектов после прохождения токов короткого замыкания по проводам ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №1-35 ПС 35 кВ Рудкино разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений. Срок исполнения: 15.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Дорохов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.03.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №1-35 ПС 35 кВ Рудкино разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений. Мероприятие: Организационное Через администрацию района и средства массовой информации довести до населения района Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» и ответственность за их нарушение, а так же для предотвращения повреждения и предупреждения травматизма сторонних лиц через средства массовой информации довести до организаций и населения требования правил охраны ВЛ, информацию об экономических последствиях и опасности повреждения оборудования электросетевого комплекса. Срок исполнения: 10.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Дорохов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.03.2023 г. Описание проведённых работ: Через администрацию района и средства массовой информации довести до населения района Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» и ответственность за их нарушение, а так же для предотвращения повреждения и предупреждения травматизма сторонних лиц через средства массовой информации довести до организаций и населения требования правил охраны ВЛ, информацию об экономических последствиях и опасности повреждения оборудования электросетевого комплекса.
4914 | 465 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС | 2023-02-12 12:02 | 2023-02-12 13:25 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №3 ПС 35/10кВ Горки в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 15 - № 16 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 15 - № 16 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №3 ПС 35/10кВ Горки, с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Павлов А.П. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.02.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №3 ПС 35/10кВ Горки, с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №3 ПС 35/10кВ Горки устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Павлов А.П. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.02.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №3 ПС 35/10кВ Горки, с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.
4915 | 297 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Новосильский РЭС | 2023-02-12 11:57 | 2023-02-12 12:36 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия ветровой нагрузки, произошло падение ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №14-15 ВЛ-0,4кВ №2 КТП№108 д. Нечаево на провода фаз "В" и "С", что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода фаз "В" и "С" из вне охранной зоны ВЛ при сильной ветровой нагрузке в пролете опор №14-15 ВЛ-0,4кВ №2 КТП№108 д. Нечаево, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ ТП 108 Ф2 д.Нечаево Мастерские и включить их в план работ РЭС. Срок исполнения: 14.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Зубарев А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.03.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ ТП 108 Ф2 д.Нечаево Мастерские Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ ТП 108 Ф2 д.Нечаево Мастерские по всей длине. Срок исполнения: 14.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Зубарев А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ ТП 108 Ф2 д.Нечаево Мастерские по всей длине.
4916 | 100 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Карачевский РЭС | 2023-02-12 11:55 | 2023-02-12 13:07 | 3.4.12.2.3, В результате сильного порывистого ветра произошло падение ветки с дерева, растущего за пределами охранной зоны, на провода ВЛ КТП-19 Л1 Ф-625 ПС Аксинино в пролете опор №9-10. | 4.4.3, Падение ветки на провода ВЛ КТП-19 Л1 Ф-625 ПС Аксинино в пролете опор №9-10 привело к короткому замыканию и отключению от действия АВ ВЛ КТП-19 Л1 Ф-625 ПС Аксинино. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ КТП-19 Л1 Ф-625 ПС Аксинино в пролете опор №9-10 угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 21.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Писковитин Б.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.03.2023 г.
4917 | 361 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Горшеченский РЭС | 2023-02-12 11:54 | 2023-02-12 17:48 | 3.4.12.2.3, 1)Причиной отключения ВЛ 10кВ №13 ПС 35/10кВ Белгородка действием МТЗ явилось междуфазное КЗ из-за падения ветки с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-10кВ в пролетах опор №330-№331, под действием мокрого снега и порывов ветра. 2)Причиной отключения ВЛ 10кВ №13 ПС 35/10кВ Белгородка действием МТЗ явилось междуфазное КЗ из-за падения ветки с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-10кВ в пролетах опор №331-№332, под действием мокрого снега и порывов ветра. | 4.4.3, 1)Перекрытие проводов в пролете опор №330-№331 ВЛ 10кВ №13 ПС 35/10кВ Белгородка произошло по причине падения на провода ВЛ ветки дерева, сломленного порывом ветра и растущего вне охранной зоны ВЛ. 2)Перекрытие проводов в пролете опор №331-№332 ВЛ 10кВ №13 ПС 35/10кВ Белгородка произошло по причине падения на провода ВЛ ветки дерева, сломленного порывом ветра и растущего вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Организовать проведение внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №13 ПС 35/10кВ "Белгородка" на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу ВЛ. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Жиленков Б.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.02.2023 г. Описание проведённых работ: Наряд-допуск №123 ф.13 ПС Белгородка Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №13 ПС 35/10кВ "Белгородка" определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их выполнения. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Жиленков Б.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.02.2023 г. Описание проведённых работ: Наряд-допуск №123 ф.13 ПС Белгородка
4918 | 354 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Лискинский РЭС | 2023-02-12 11:52 | 2023-02-12 13:29 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ №3 ТП-1-12 ПС Добрино послужило трехфазное КЗ из-за кратковременного схлеста проводов фаз «А», «В» и «С» в пролете опор №19-20, вызванного падением ветки, сломленной и занесенной на провода с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, сильными порывами ветра до 20 м/с. | 4.4.3, Кратковременный схлест проводов фаз «А», «В» и «С» в пролете опор №19-20 ВЛ-0,4 кВ №3 ТП-1-12 ПС Добрино произошел вследствие механического воздействия на них ветки от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, сломленной и занесенной на провода ВЛ, сильными порывами ветра до 20 м/с. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №3 ТП-1-12 ПС Добрино по всей длине, с целью выявления деревьев, веток деревьев расположенных как в охранной, так и вне охранной зоны ВЛ, угрожающих падением на провода при сильных порывах ветра. Срок исполнения: 14.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Мосин А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №3 ТП-1-12 ПС Добрино по всей длине, с целью выявления деревьев, веток деревьев расположенных как в охранной, так и вне охранной зоны ВЛ, угрожающих падением на провода при сильных порывах ветра. Мероприятие: Организационное По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №3 ТП-1-12 ПС Добрино, выявленные дефекты и замечания включить в план ремонта и ТО. Срок исполнения: 14.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Мосин А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.03.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №3 ТП-1-12 ПС Добрино, дефекты и замечания не выявлены.
4919 | 282 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС | 2023-02-12 11:51 | 2023-02-12 11:56 | 3.4.12.2.3, В результате порывов ветра 19 м/с, произошло падение ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ на провода фаз "А" и "В" ВЛ-10кВ Ф№2 ПС 35/10 кВ Гнездилово в пролете опор № 43-44, что привело к нарушению электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ на провода фаз "А" и "В" ВЛ-10кВ Ф№2 ПС 35/10 кВ Гнездилово при порыве ветра 19 м/с в пролете опор № 43-44, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ф№2 ПС 35/10 кВ Гнездилово по всей длине. Срок исполнения: 14.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Сергеев М.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2023 г. Описание проведённых работ: Проведён внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ф№2 ПС 35/10 кВ Гнездилово по всей длине. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ Ф№2 ПС 35/10 кВ Гнездилово разработать мероприятия и внести их в план работ Болховского РЭС. Срок исполнения: 14.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Сергеев М.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ Ф№2 ПС 35/10 кВ Гнездилово разработаны мероприятия и внесены в план работ Болховского РЭС.
4920 | 296 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Нейский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, При проведении аварийного обхода ВЛ-10 кВ Ф 10-03 ПС Кужбал обнаружено дерево под проводами ВЛ в пролете опор №41 - 42, выпавшее из-за пределов охранной зоны ВЛ под действием ветра и тяжестью налипшего снега на ветви дерева. При падении дерева произошел кратковременный схлест проводов, что привело к КЗ и отключению ВЛ действием защиты МТЗ. АПВ успешно. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. | 4.4.3, КЗ в результате падения дерева на провода ВЛ-10 кВ Ф 10-03 ПС Кужбал в пролете опор №41 - 42. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф 10-03 ПС Кужбал с целью выявления деревьев и веток деревьев, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 09.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нейского РЭС Большаков А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2023 г. Описание проведённых работ: Обход ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам внепланового обхода ВЛ-10 кВ Ф 10-03 ПС Кужбал при необходимости провести вырубку деревьев, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 16.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нейского РЭС Большаков А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2023 г. Описание проведённых работ: Обход ВЛ.
4921 | 365 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Корочанский РЭС | 2023-02-12 11:50 | 2023-02-12 14:48 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0,4 кВ ЛЭП 0,4 кВ №1 КТП 508 ПС 35 кВ Ивица произошло из-за возникновения КЗ в результате схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 4-5, вследствие разрегулировки стрелы провиса при ослабления вязок на опоре №4 и усилении ветра. | 4.12, Нарушение электрической изоляции на ЛЭП 0,4 кВ №1 КТП 508 ПС 35 кВ Ивица произошло из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 4-5, вследствие разрегулировки стрелы провиса при ослабления вязок на опоре №4 и усилении ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несоответствие стрелы провеса проводов на ВЛ 0,4кВ №1 КТП 508 ПС Ивица VN004-00009371 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей ЛЭП 0,4 кВ №1 КТП 508 ПС 35 кВ Ивица. Срок исполнения: 21.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Корочанского РЭС Белозерских В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр по всей ЛЭП 0,4 кВ №1 КТП 508 ПС 35 кВ Ивица. Мероприятие: Техническое Произвести регулировку стрелы провиса проводов в пролете опор № 4-5 ЛЭП 0,4 кВ №1 КТП 508 ПС 35 кВ Ивица. Срок исполнения: 21.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Корочанского РЭС Белозерских В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведена регулировка стрелы провиса проводов в пролете опор № 4-5 ЛЭП 0,4 кВ №1 КТП 508 ПС 35 кВ Ивица. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 11.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Корочанского РЭС Белозерских В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.02.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 508 ПС Ивица разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в многолетний план-график работ.
4922 | 99 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Стародубский РЭС | 2023-02-12 11:45 | 2023-02-12 13:30 | 3.4.12.2.3, При сильном ветре произошло падение ветки, с дерева, растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-0,4 ТП-36 Л2 Ф-102 ПС СТАРОДУБ в пролете опор №19-20 | 4.4.3, Падение ветки дерева на провода ВЛ-0,4 ТП-36 Л2 Ф-102 ПС СТАРОДУБ в пролете опор №19-20 при сильном ветре, привело к схлесту проводов, короткому замыканию ВЛ, работе ПН-2 и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях, растущих вне охранной зоны ВЛ-0,4 ТП-36 Л2 Ф-102 ПС СТАРОДУБ в пролете опор №19-20 угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 21.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Трусов Д.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведена обрезка веток, на деревьях, растущих вне охранной зоны ВЛ-0,4 ТП-36 Л2 Ф-102 ПС СТАРОДУБ в пролете опор №19-20 угрожающих падением на провода
4923 | 770 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Западнодвинский РЭС | 2023-02-12 11:44 | 2023-02-12 11:58 | 3.4.12.1.1, Отключение АВ 0,4 кВ №2 ТП 328 произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за схлеста проводов, вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения габарита с приближением к соседнему проводу в пролете опор №10-11 ВЛ-0,4кВ №2 ТП 328. | 4.4.4, В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения их габарита с приближением к соседнему проводу в пролете опор №10-11 ВЛ-0,4кВ №2 ТП 328, произошел схлест проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения АВ 0,4 кВ №2 ТП 328. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 ТП 328 с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 16.03.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Западнодвинского РЭС Годухин О.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 ТП 328 (Торопецкая) с целью выявления наличия дефектов. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ №2 ТП 328 дефектов. Срок исполнения: 17.03.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Западнодвинского РЭС Годухин О.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.02.2023 г. Описание проведённых работ: Включены в план работ устранение выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ №2 ТП 328 дефектов.
4924 | 209 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Чаплыгинский РЭС | 2023-02-12 11:38 | 2023-02-12 12:19 | 3.4.7.3.5, Несвоевременное выявление несоответствия выбора АВ-0,4 кВ № 3 ТП 52Л в РУ-0,4 кВ потребляемой мощности абонентов | 4.13, Нарушение электрического контакта, отключение АВ № 3 РУ-0,4 кВ ТП 52Л в результате превышение потребителями расчетного тока АВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Недостатки технического обслуживания электрооборудования в части несвоевременном выявлении дефектов, в результате замеров максимальных нагрузок. на АВ № 3 РУ-0,4 кВ ТП 52Л АВ № 3 РУ-0,4 кВ ТП 52Л | Мероприятие: Техническое Произвести замер максимальных нагрузок в целях расчёта АВ 0,4 кВ № 3 ТП 52Л. Срок исполнения: 14.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Киреев С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен замер максимальных нагрузок в целях расчёта АВ 0,4 кВ № 3 ТП 52Л. Мероприятие: Техническое Произвести замер петля фаза-нуль по ВЛ 0,4 кВ № 3 ТП 52Л в целях правильного расчёта тока расцепителя автоматического выключателя. Срок исполнения: 14.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Киреев С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен замер петля фаза-нуль по ВЛ 0,4 кВ № 3 ТП 52Л в целях правильного расчёта тока расцепителя автоматического выключателя. Мероприятие: Техническое По результатам замеров, произвести расчёт и замену АВ 0,4 кВ № 3 ТП 52Л. Срок исполнения: 14.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Киреев С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.03.2023 г. Описание проведённых работ: Акт замера нагрузки АВ №3 ТП 52Л.
4925 | 735 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2023-02-12 11:34 | 2023-02-12 14:05 | 3.4.12.2.1, Перегорание ПН-2 в РУ-0,4 кВ на ТП № 50 ул. Волжская, д. 10 произошло по причине возникновения КЗ из-за схлеста проводов в пролете опор №7-8 ВЛ 0,4 кВ №1 образовавшегося под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Ржевского района Тверской области. | 4.4.4, В результате воздействия сильных порывов ветра на провода ВЛ 0,4 кВ №1 ТП № 50 ул. Волжская, д. 10 при прохождении атмосферного фронта по территории Ржевского района Тверской области произошел схлест проводов в пролете опор №7-8 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП № 50 ул. Волжская, д. 10, что явилось причиной перегорания ПН-2 в РУ-0,4 кВ на ТП № 50 ул. Волжская, д. 10. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП №50 ул. Волжская ,д. 10 с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 21.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.03.2023 г. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП №50 ул. Волжская ,д. 10. Срок исполнения: 24.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.03.2023 г.
4926 | 340 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2023-02-12 11:26 | 2023-02-12 11:39 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия ветровой нагрузки произошло падение ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №10-1-10-2 ВЛ 0,4кВ Л-1 Био-2-12 на провода фаз "А" и "В", что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №10-1-10- 2ВЛ 0,4кВ Л-1 Био-2-12 на провода фаз "А" и "В", произошло нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ Л-1 Био-2-12 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 15.03.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Лёвичев С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.02.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ Л-1 Био-2-12 нарушений и включены в план работ Орловского РЭС. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-1 Био-2-12 по всей длине. Срок исполнения: 15.03.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Лёвичев С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.02.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-1 Био-2-12 по всей длине.
4927 | 234 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС | 2023-02-12 11:25 | 2023-02-12 12:05 | 3.4.12.2.3, Отключение КВЛ-6кВ ПС "Ситовка" яч.22-РП 35 яч.19 произошло по причине межфазного К.З. при перекрытии проводов веткой дерева, принесенной порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Междуфазное перекрытие проводов в пролете опор № 8-9 КВЛ-6кВ ПС "Ситовка" яч.22-РП 35 яч.19 произошло по причине механического воздействия при падении ветки дерева, принесенной порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр КВЛ-6кВ ПС "Ситовка" яч.22-РП 35 яч.19, на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры. Срок исполнения: 13.03.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Демин Александр Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.03.2023 г. Описание проведённых работ: Провели внеочередной осмотр КВЛ-6кВ ПС "Ситовка" яч.22-РП 35 яч.19, на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры. Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры КВЛ-6кВ ПС "Ситовка" яч.22-РП 35 яч.19, произвести вырубку (обрезку крон). Срок исполнения: 13.03.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Демин Александр Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.03.2023 г. Описание проведённых работ: Не выявлено.
4928 | 339 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Бобровский РЭС | 2023-02-12 11:24 | 2023-02-12 13:21 | 3.4.7.3.1, Причиной отключения ВЛ 10кВ №4 ПС 35кВ Юдановка явилось междуфазное короткое замыкание, произошедшее в результате перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролете опор № 99-100 при обрыве провода фазы "В" на опоре № 100 из-за пробоя изолятора фазы "В", вследствии изменения изоляционных свойств изолятора в процессе длительной эксплуатации под воздействием сильных порывов ветра (до 20 м/с). | 4.1.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами в пролете опор № 99-100 ВЛ 10кВ №4 ПС 35кВ Юдановка произошло из-за обрыва провода фазы "В" на опоре № 100 из-за пробоя изолятора фазы "В", вследствии изменения изоляционных свойств изолятора в процессе длительной эксплуатации под воздействием сильных порывов ветра (до 20 м/с) и схлестывания проводов фаз "В" и "С". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала изолятора фазы "В" на опоре № 100 ВЛ 10кВ №4 ПС 35кВ Юдановка в процессе длительной эксплуатации. на ВЛ 10кВ №4 ПС 35кВ Юдановка VS010-0003816 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №4 ПС 35кВ Юдановка по всей длине с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Бобровского РЭС Киктев И.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №4 ПС 35кВ Юдановка по всей длине с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ. Мероприятие: Организационное Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №4 ПС 35кВ Юдановка по всей длине с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Бобровского РЭС Киктев И.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.03.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №4 ПС 35кВ Юдановка запланированы мероприятия по устранению выявленных замечаний.
4929 | 345 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Медвенский РЭС | 2023-02-12 11:18 | 2023-02-12 11:23 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-10 кВ № 244.07 ПС 35/10 кВ воробьёвка явилось короткое замыкание, вызванное схлестом проводов в пролете опор № 141-142, вследствие падения ветки с дерева, стоящего вне охранной зоны ВЛ, на провода под воздействием порывистого ветра | 4.4.3, Причиной схлеста проводов в пролете опор № 141-142 по ВЛ-10 кВ № 244.07 ПС 35/10 кВ Воробьёвка, явилось падение ветки с дерева, стоящего вне охранной зоны ВЛ, на провода под воздействием порывистого ветра | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 10кВ № 244.07 от ПС 35/10 кВ Воробьёвка с составлением листа осмотра. Срок исполнения: 02.04.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Сергеев А.Ю Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.03.2023 г. Описание проведённых работ: осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное Составить график устранения замечаний, выявленных при осмотре ВЛ. Срок исполнения: 02.04.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Сергеев А.Ю Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.03.2023 г. Описание проведённых работ: График устранения замечаний
4930 | 419 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Холм-Жирковский РЭС | 2023-02-12 11:18 | 2023-02-12 11:45 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 161 произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате перекрытия проводов ВЛ упавшей веткой дерева в пролете опор №12 - №13 из-за границ охранной зоны ВЛ во время сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 161 явилось междуфазное короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор №12 - №13 в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветки дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной ИТР осмотр ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 161 Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Земсков А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной ИТР осмотр ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 161 Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного ИТР осмотра ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 161 разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков устранения. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Яковлев П.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.03.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного ИТР осмотра ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 161 разработан план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков устранения.
4931 | 367 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2023-02-12 11:17 | 2023-02-12 12:01 | 3.4.7.3.5, Отключение действием ТО ВВ 6 кВ КЛ 6 кВ Город 1 ПС 110 кВ Белгород произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 6 кВ РП 25-Город 1 каб.1 ПС 110 кВ Белгород в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции КЛ 6 кВ РП 25-Город 1 каб.1 ПС 110 кВ Белгород произошло при пробое изоляции в целом месте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции на КЛ 6 кВ РП 25-Город 1 каб.1 ПС 110 кВ Белгород КЛ 6 кВ РП 25-Город 1 каб.1 ПС 110 кВ Белгород | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ РП 25-Город 1 каб.1 ПС 110 кВ Белгород. Срок исполнения: 24.02.2023 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Ващекин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.02.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ РП 25-Город 1 каб.1 ПС 110 кВ Белгород. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 10.03.2023 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Ващекин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.02.2023 г. Описание проведённых работ: Мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
4932 | 347 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Золотухинский РЭС | 2023-02-12 11:12 | 2023-02-12 11:17 | 3.4.12.2.3, Причиной аварийного отключения ВЛ -10 кВ 332.16 от МТЗ с успешным РПВ, явилось межфазное самоустранившееся КЗ возникшее при набросе ветки, сильным порывом ветра, на провода в пролете опор 22-23, с дерева стоящего вне охранной зоне ВЛ. | 4.4.3, В результате ветровой нагрузки произошел слом веки дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ и падение её на провода, в результате чего произошло двухфазное КЗ без повреждения электрооборудования, в пролете опор 22-23. | Мероприятие: Организационное По результатам инженерного осмотра ВЛ 10кВ № 332.16 от ПС "Свобода сельская", в случае выявления замечаний, назначить сроки устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 27.03.2023 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Поветкин А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.03.2023 г. Описание проведённых работ: сроки назначены Мероприятие: Техническое Произвести инженерный осмотр ВЛ 10кВ № 332.16 от ПС "Свобода сельская", с составлением листа осмотра, особое внимание обратить на деревья, которые находятся в охранной зоне ВЛ и вблизи её, в плане угрозы падения деревьев на ВЛ. Срок исполнения: 27.03.2023 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Поветкин А.Е.П Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.03.2023 г. Описание проведённых работ: осмотр проведен
4933 | 328 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС | 2023-02-12 11:12 | 2023-02-12 16:16 | 3.4.12.2.3, В результате падения веток дервьев из вне охранной зоны ВЛ-10 кВ №5 ПС 110/35/10кВ Дмитровская при ветровой нагрузке произошло падение ветви дерева на провод на опору №214, что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазному замыканию в сети ВЛ-10 кВ №5 ПС Дмитровская, устраненного действием защит. | 4.12, В результате падения веток деревьев из вне охранной зоны ВЛ-10 кВ №5 ПС 110/35/10кВ Дмитровская при ветровой нагрузке произошло падение ветви дерева на провод на опору №214, что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазному замыканию в сети ВЛ-10 кВ №5 ПС Дмитровская, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №5 ПС 110/35/10кВ Дмитровская. Срок исполнения: 16.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Лежепеков Д.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №5 ПС 110/35/10кВ Дмитровская. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при осмотре ВЛ 10кВ №5 ПС 110/35/10кВ Дмитровская нарушений и включить их в планы работ Кромского РЭС Срок исполнения: 16.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Лежепеков Д.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.03.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных при осмотре ВЛ 10кВ №5 ПС 110/35/10кВ Дмитровская нарушений и включены в планы работ Кромского РЭС
4934 | 341 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Бобровский РЭС | 2023-02-12 11:09 | 2023-02-12 12:12 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ №2 ТП 1-10 ПС 110кВ Коршево послужило короткое замыкание при схлестывании проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 2-3 веткой от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, занесенной на провода ВЛ порывами ветра (до 20 м/с). | 4.4.3, Схлестывание проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 2-3 ВЛ 0,4кВ №2 ТП 1-10 ПС 110кВ Коршево веткой от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, занесенной на провода порывами ветра (до 20 м/с). | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 1-10 ПС 110кВ Коршево по всей длине с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Бобровского РЭС Киктев И.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.04.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 1-10 ПС 110кВ Коршево по всей длине с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 1-10 ПС 110кВ Коршево разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Бобровского РЭС Киктев И.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.04.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 1-10 ПС 110кВ Коршево запланированы мероприятия по устранению выявленных замечаний.
4935 | 390 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Хиславичский РЭС | 2023-02-12 11:09 | 2023-02-12 12:17 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ Л-2 КТП-2-6 Вороновка послужило однофазное КЗ, произошедшее в результате падения сломанной под действием порывистого ветра ветки дерева из-за границ охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор №1-7 - №1-8. | 4.4.3, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ Л-2 КТП-2-6 Вороновка послужило схлестывание фазного и нулевого проводов из-за механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №1-7 - №1-8 с возникновением однофазного КЗ и последующим падением ветки на землю. | Мероприятие: Техническое Выполнить обрезку крон деревьев, угрожающих возможным падением веток на провода и расположенных за границей охранной зоны ВЛ-0,4кВ Л-2 КТП-2-6 Вороновка в пролете опор №1-7 - №1-8. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Захаренков А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.04.2023 г. Описание проведённых работ: Вырубка ДКР
4936 | 339 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС | 2023-02-12 11:06 | 2023-02-12 11:10 | 3.4.12.2.3, Причиной аварийного отключения ВЛ-10кВ № 128.13 ЦРП Полевая явилось межфазное короткое замыкание из - за схлеста проводов в пр. оп. № 29 - № 30, по причине падения ветки с дерева, стоящего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием ветра. | 4.4.3, Причиной схлеста проводов в пролете опор № 30-29 ВЛ-10кВ № 128.13 ЦРП Полевая явилось упавшая ветка с дерева, стоящего вне охранной зоны ВЛ под воздействием ветра | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ 128.13 ЦРП Полевая Срок исполнения: 01.04.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.03.2023 г. Мероприятие: Организационное На основании выявленных замечаний при осмотре ВЛ-10 кВ 128.13 ЦРП Полевая., разработать мероприятия и составить график их выполнения Срок исполнения: 01.04.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.03.2023 г.
4937 | 338 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Бобровский РЭС | 2023-02-12 11:05 | 2023-02-12 11:58 | 3.4.8.5.2, Аварийное отключение ВЛ 10кВ №1 ПС 35кВ Юдановка произошло по причине повреждения на потребительской ОВЛ от ВЛ 10кВ №1 ПС 35кВ Юдановка, находящаяся на балансе ООО «Специализированное хозяйство Московское». | 4.12, Междуфазное замыкание по ВЛ 10кВ №1 ПС 35кВ Юдановка произошло по причине повреждения на потребительской ОВЛ от ВЛ 10кВ №1 ПС 35кВ Юдановка, находящаяся на балансе ООО «Специализированное хозяйство Московское». | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю ООО «Специализированное хозяйство Московское» о приведении ОВЛ 10кВ за ЛР-1-3 ВЛ 10кВ №1 ПС 35кВ Юдановка в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ. Срок исполнения: 13.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Бобровского РЭС Киктев И.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.03.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо потребителю.
4938 | 338 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Верховский РЭС | 2023-02-12 10:59 | 2023-02-12 12:15 | 3.4.12.1.3, В результате сильных порывов ветра произошло падение ветки дерева (из охранной зоны ВЛ) и замыкание на проводах фаз "А" и "В" на опоре №100 ВЛ-10кВ №15 ПС "Скородное", что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.12, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провод фазы "А,В" на опоре №100 ВЛ-10кВ №15 ПС Скородное, произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ф№ 15 ПС Скородное по всей длине Срок исполнения: 15.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен не плановый осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №15 ПС 35/10кВ Скородное и включить их в план работ Верховского РЭС. Срок исполнения: 15.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.02.2023 г. Описание проведённых работ: Дефекты включены в план работ
4939 | 281 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС | 2023-02-12 10:58 | 2023-02-12 11:14 | 3.4.7.3.3, В результате несвоевременной вырубке ДКР и ветровых нагрузок до 19 м/с, в пролете опор №86-87 произошло касание веток дерева проводов фаз "А" и "С", что привело к возникновению межфазного к.з., устраненного действием защит. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №86-87 ВЛ-10 кВ №2 ПС Коптево при касание веток дерева проводов фаз "А" и "С" под воздействием ветровой нагрузки , произошло возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная вырубка ДКР в охранной зоне ВЛ в пролете опор №86-87 ВЛ 10кВ № 02 ПС Коптево. на ВЛ 10кВ № 02 ПС Коптево ВЛ 10кВ № 02 ПС Коптево | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №2 ПС35/10 кВ Коптево по всей длине. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Сергеев М.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №2 ПС35/10 кВ Коптево по всей длине. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №2 ПС 35/10кВ Коптево и включить их в план работ Болховского РЭС. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Сергеев М.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №2 ПС 35/10кВ Коптево, для включения их в план работ по техническому обслуживанию и капитальному ремонту Болховского РЭС. Мероприятие: Техническое Произвести вырубку ДКР в пролете опор №86-87 ВЛ-10 кВ №2 ПС Коптево Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Сергеев М.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведена вырубка ДКР в пролете опор №86-87 ВЛ-10 кВ №2 ПС Коптево
4940 | 317 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Покровский РЭС | 2023-02-12 10:58 | 2023-02-12 14:35 | 3.4.12.2.3, В результате сильного ветра произошло падение дерева (из вне охранной зоны ВЛ) на провода фазы "А" и "В" в пролете опор №97-98 ВЛ-10 кВ ф-4 ПС Покровская, что привело к нарушению электрической изоляции, и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева (из вне охранной зоны ВЛ) на провода фазы "А" и "В" в пролете опор №97-98 ВЛ-10 кВ ф-4 ПС Покровская, произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф-4 ПС Покровская по всей длине. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: начальник РЭС. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.03.2023 г. Описание проведённых работ: План работ. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ ф-4 ПС Покровская и включить их в план работ Покровского РЭС. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: начальник РЭС. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.03.2023 г. Описание проведённых работ: План работ.
4941 | 217 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Усманский РЭС | 2023-02-12 10:54 | 2023-02-12 11:52 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ Бреславка ПС Фёдоровка яч.№ 1 произошло по причине межфазного К.З. при перекрытии проводов веткой дерева принесенной порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Междуфазное перекрытие проводов в пролете опор № 66-67 на ВЛ 10кВ Бреславка ПС Фёдоровка яч. № 1 произошло по причине механического воздействия при падении ветки дерева, принесенной порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ Бреславка ПС Фёдоровка яч. № 1 на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры Срок исполнения: 20.03.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Колядин В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры ВЛ 10кВ Бреславка ПС Фёдоровка яч. № 1, произвести вырубку (обрезку крон). Срок исполнения: 20.03.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Колядин В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.03.2023 г. Описание проведённых работ: Не требуется
4942 | 333 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2023-02-12 10:53 | 2023-02-12 11:00 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветви дерева из вне охранной зоны КВЛ-10кВ №5 ПС Биофабрика в пролете опор №1-2-2-1 при ветровой нагрузке, произошло нарушение электрической изоляции фаз "А" и "В" , что привело к возникновению межфазного к.з., устраненного действием защит. АПВ неуспешно по причине не устранившегося к.з. в период работы АПВ. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева при ветровой нагрузке из вне охранной зоны КВЛ-10кВ №5 ПС Биофабрика в пролете опор №1-2-2-1, произошло нарушение электрической изоляции фаз "А" и "В" с возникновением межфазного к.з. , устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №5 ПС Биофабрика и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 15.03.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.02.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по результатам внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №5 ПС Биофабрика и включены в план работ Орловского РЭС. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №5 ПС Биофабрика по всей длине. Срок исполнения: 15.03.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.02.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №5 ПС Биофабрика по всей длине.
4943 | 459 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2023-02-12 10:50 | 2023-02-12 11:36 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 632 (Заозерье мастерская) произошло вследствие КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №9-№10, веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №9-№10, веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за границ охранной зоны ВЛ 0,4кВ №1 ТП 632 (Заозерье мастерская). Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 632 (Заозерье мастерская) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: мастер Котов Н. Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.02.2023 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 0,4кВ №1 ТП 632 (Заозерье мастерская) Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 632 (Заозерье мастерская) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: мастер Котов Н. Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.02.2023 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 0,4кВ №1 ТП 632 (Заозерье мастерская)
4944 | 726 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2023-02-12 10:50 | 2023-02-12 12:54 | 3.4.7.3.5, Перегорание ПН-2 в РУ-0,4 кВ КТП 10 кВ д. Максимово-4 произошло по причине увеличения тока нагрузки выше номинального на ВЛ-0,4кВ №2 КТП 10 кВ д. Максимово-4. | 4.13, В результате превышения тока нагрузки на ВЛ-0,4кВ №2 КТП 10 кВ д. Максимово-4 произошло перегорание ПН-2 в РУ-0,4 кВ КТП 10 кВ д. Максимово-4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не актуальная информация о нагрузке потребителей на ВЛ-0,4кВ ф.2 д.Максимово-4 ВЛ №06 Максим ВЛ-0,4кВ ф.2 д.Максимово-4 ВЛ №06 Максим | Мероприятие: Техническое Произвести замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала ПН-2 в РУ-0,4 кВ КТП 10 кВ д. Максимово-4. Срок исполнения: 20.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2023 г. Описание проведённых работ: . Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при замере нагрузки в период наибольшего потребления на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10 кВ д. Максимово-4. Срок исполнения: 24.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2023 г. Описание проведённых работ: . Мероприятие: Организационное Провести инструктаж персоналу Старицкого участка Ржевского РЭС по выполнению замера петли фаза-ноль для выбора тока срабатывания предохранителей в РУ-0,4кВ. Срок исполнения: 13.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2023 г.
4945 | 386 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Вяземский РЭС | 2023-02-12 10:45 | 2023-02-12 11:55 | 3.4.9.3, Причиной аварийного отключения ВЛ 0,4кВ №3 ТП 794 (КТП-2 Касня явилось междуфазное К.З., возникшее при повреждении принадлежащего потребителю вводного кабеля в здание ФАП на опоре №11. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо-претензию в адрес абонента, запитанного от опоры №11 (здание ФАП), по факту аварийного отключения ВЛ 0,4кВ №3 ТП 794 (КТП-2 Касня). Срок исполнения: 10.03.2023 г. Ответственное лицо: гл. инженер Степанов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.03.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо-претензия в адрес абонента, запитанного от опоры №11 (здание ФАП), по факту аварийного отключения ВЛ 0,4кВ №3 ТП 794 (КТП-2 Касня).
4946 | 748 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС |  |  | 3.4.12.1.1, Отключение ВЛ-10кВ № 14 ПС №16 произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №98-№99 из-за схлеста проводов вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения габарита с приближением к соседнему проводу. | 4.4.4, В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения их габарита с приближением к соседнему проводу при прохождении атмосферного фронта, произошел схлест проводов в пролете опор №98-№99 , что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ № 14 ПС №16 действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 14 ПС №16 в пролете опор №95-№102 с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 27.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 14 ПС №16 в пролете опор №95-№102 с целью выявления дефектов. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 14 ПС №16 в пролете опор №95-№102. Срок исполнения: 27.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.02.2023 г. Описание проведённых работ: При проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 14 ПС №16 в пролете опор №95-№102 дефектов не выявлено.
4947 | 283 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Нерехтский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре (до 17 м/с) произошло падение ветки дерева на провода ВЛ 10 кВ в пролете опор № 37- № 38, что привело к междуфазному КЗ и отключению МВ-10 кВ ф. 10-15 на ПС Нерехта-2 от действия защит МТЗ, АПВ - успешно. Повреждений ВЛ нет. Оборудование РЗА работало правильно. Метеосправка приложена к акту. | 4.4.3, Причиной отключения МВ-10 кВ ф. 10-15 на ПС Нерехта-2, явилось короткое замыкание при падении ветки дерева на провода ВЛ 10 кВ в пролете опор № 37- № 38. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф. 10-15 ПС Нерехта-2, с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ, особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ: сухие, гнилые, ветви деревьев, а так же сломанные стихией деревья, лежащие на ветвях в сторону ВЛ. Срок исполнения: 03.03.2023 г. Ответственное лицо: Разгуляев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.02.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено. Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ-10 кВ Ф. 10-15 ПС Нерехта-2 устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 10.03.2023 г. Ответственное лицо: Разгуляев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено.
4948 | 387 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Починковский РЭС | 2023-02-12 10:30 | 2023-02-12 11:53 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ №1 ЗТП-5-2 Старинки послужило падение сломанной под действием порывистого ветра ветки дерева, из-за границы охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №2-2 - №2-3. | 4.4.3, Причиной перегорания предохранителя ПН-2 фаза «В» ВЛ 0,4кВ №1 ЗТП-5-2 Старинки явилось схлестывание проводов из-за механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №2-2- №2-3 с возникновением однофазного КЗ и последующим падением ветки дерева на землю. | Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением веток на провода по ВЛ 0,4кВ №1 ЗТП-5-2 Старинки. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Семченков А.С. Состояние: Не выполнено
4949 | 732 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2023-02-12 10:30 | 2023-02-12 13:10 | 3.4.12.2.1, Перегорание ПН-2 в РУ-0,4 кВ на КТП 10 кВ Тупицино ВЛ-10 №09 Кн.Горы произошло по причине возникновения КЗ из-за схлеста проводов в пролете опор №6-7 ВЛ 0,4 кВ №1 образовавшегося под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Зубцовского района Тверской области. | 4.4.4, В результате воздействия сильных порывов ветра на провода ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10 кВ Тупицино ВЛ-10 №09 Кн.Горы при прохождении атмосферного фронта по территории Зубцовского района Тверской области произошел схлест проводов в пролете опор №6-7 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10 кВ Тупицино ВЛ-10 №09 Кн.Горы, что явилось причиной перегорания ПН-2 в РУ-0,4 кВ на КТП 10 кВ Тупицино ВЛ-10 №09 Кн.Горы. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП 10 кВ Тупицино ВЛ-10 №09 Кн.Горы с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 15.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.03.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 КТП 10 кВ Тупицино ВЛ-10 №09 Кн.Горы. Срок исполнения: 20.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.03.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр
4950 | 324 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2023-02-12 10:27 | 2023-02-12 10:32 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветви дерева из вне охранной зоны ВЛ-10кВ №3 ПС Звягинки в пролете опор №31-32 при ветровой нагрузке, произошло нарушение электрической изоляции фаз "В" и "С" , что привело к возникновению межфазного к.з., устраненного действием защит. АПВ не успешно по причине не устранившегося к.з. в период работы АПВ. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева при ветровой нагрузке из вне охранной зоны ВЛ-10кВ №3 ПС 35/10кВ Звягинки в пролете опор №31-32, произошло нарушение электрической изоляции фаз "В" и "С" с возникновением межфазного к.з. , устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №3 ПС 35/10кВ Звягинки и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 15.03.2023 г. Ответственное лицо: ст.мастер Земских А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.02.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №3 ПС 35/10кВ Звягинки и включены в план работ Орловского РЭС. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №3 ПС 35/10кВ Звягинки по всей длине. Срок исполнения: 15.03.2023 г. Ответственное лицо: ст.мастер Земских А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.02.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №3 ПС 35/10кВ Звягинки по всей длине.
4951 | 280 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС | 2023-02-12 10:25 | 2023-02-12 11:41 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ на провод фазы "В" и "С" под воздействием ветровой нагрузки в пролете опор № 6 - 7 ВЛ 0,4кВ №2 ТП Ю-2-1, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, что привело к отключению ВЛ действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ на провода фазы "В" и "С" под воздействием ветровой нагрузки в пролете опор № 6 - 7 ВЛ 0,4кВ №2 ТП Ю-2-1, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненное действием защит. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ № ТП Ю-2-1 по всей длине. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Сергеев М.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.02.2023 г. Описание проведённых работ: Провели внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ № ТП Ю-2-1 по всей длине. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №2 ТП Ю-2-1 замечаний и включить их в план работ Болховского РЭС. Срок исполнения: 13.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Сергеев М.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.02.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №2 ТП Ю-2-1 замечаний и включены в план работ Болховского РЭС.
4952 | 375 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС | 2023-02-12 10:24 | 2023-02-12 12:01 | 3.4.8.5.2, Междуфазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Хохол-2 произошло из-за повреждения на потребительском оборудовании КТП 10/0,4 кВ №1-17 от ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Хохол-2, находящейся на балансе и обслуживании СНТ Эфир. | 4.12, Отключение ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Хохол-2 произошло из-за повреждения на потребительском оборудовании ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Хохол-2, находящейся на балансе и обслуживании "СНТ Эфир". | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю СНТ Эфир о приведении потребительской КТП 10/0,4 кВ №1-26 от ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Хохол-2 в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 14.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Дорохов А.А. Сторонняя организация: СНТ Эфир Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.03.2023 г. Описание проведённых работ: Направить письмо потребителю СНТ Эфир о приведении потребительской КТП 10/0,4 кВ №1-26 от ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Хохол-2 в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
4953 | 936 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС | 2023-02-12 10:24 | 2023-02-12 10:52 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №122 вызвано однофазным к.з. из-за схлёста проводов наклоненным деревом, из вне охранной зоны ВЛ, при сильном порыве ветра, в пролёте опора №7 - №8, без повреждения проводов. | 4.4.3, В результате механического воздействия при наклоне дерева, из вне охранной зоны ВЛ, при сильном порыве ветра, на провода ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-10/0,4кВ №122 в пролете опора №7 - №8, произошел схлёст проводов в данном пролете, что послужило причиной отключения ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-10/0,4кВ №122. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 10/0,4 №122 с целью выявления дефектов, влияющих на аварийность. Срок исполнения: 03.03.2023 г. Ответственное лицо: гл.инженер Удомельского РЭС Клевцов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.02.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 10/0,4 №122 Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 10/0,4 №122 Срок исполнения: 04.03.2023 г. Ответственное лицо: гл.инженер Удомельского РЭС Клевцов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.02.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 10/0,4 №122
4954 | 334 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Горшеченский РЭС | 2023-02-12 10:19 | 2023-02-12 10:55 | 3.4.12.2.3, В результате обломившейся ветки дерева растущего вне охранной зоне ВЛ-0,4кВ, и динамического воздействия на провода ВЛ, в пролёте опор №5-№6 ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 291, произошло перекрытие проводов и отключение ВЛ-0,4кВ действием защит. | 4.4.3, Из-за механического воздействия, обломившейся ветки от дерева растущего вне охранной зоне ВЛ-0,4кВ, в пролёте опор №5-№6 ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 291, произошло перекрытие проводов, однофазное короткое замыкание и отключение ВЛ действиями защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 291. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Жиленков Б.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.02.2023 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра ф.1 ТП 291 Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного инженерного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП 291, составить график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Жиленков Б.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.02.2023 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра ф.1 ТП 291
4955 | 353 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Щигровский РЭС | 2023-02-12 10:17 | 2023-02-12 19:50 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ №6312 ПС 35 кВ "Стаканово" произошло в результате междуфазного к.з. из-за перекрытия проводов в пролете опор №70-71 упавшей веткой, с высокорослого дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ под воздействием ветра. Отключение ВЛ-10кВ №6312 ПС 35 кВ "Стаканово" произошло в результате междуфазного к.з. из-за перекрытия проводов в пролете опор №88-89 упавшей веткой, с высокорослого дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ под воздействием ветра. | 4.4.3, ричиной короткого замыкания на ВЛ-10кВ №6312 ПС 35 кВ "Стаканово" в пролете опор №70-71 явилось ветка, упавшая с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием ветра. ричиной короткого замыкания на ВЛ-10кВ №6312 ПС 35 кВ "Стаканово" в пролете опор №88-89 явилось ветка, упавшая с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №6312 ПС Стаканово. Срок исполнения: 20.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник ЩРЭС Шлянин С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.03.2023 г. Мероприятие: Организационное На основании замечаний выявленных при осмотре ВЛ 10кВ №6312 ПС Стаканово, разработать мероприятия и составить график их устранения. Срок исполнения: 20.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник ЩРЭС Шлянин С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.03.2023 г.
4956 | 289 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС | 2023-02-12 10:15 | 2023-02-12 10:39 | 3.4.9.3, В результате повреждения АВ 0,23 кВ потребителя, подключенного от опоры №1 ВЛ 0,4 кВ, произошло возникновение однофазного короткого замыкания на ВЛ-0,4 кВ №6 ТП 10/0,4кВ № 382 Отрадинское водозабор, что привело к отключению ВЛ 0,4кВ №6 действием защит. |  | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ №6 ТП 10/0,4кВ № 382 Отрадинское водозабор. Срок исполнения: 13.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.02.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №6 ТП 10/0,4кВ № 382 Отрадинское водозабор разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС. Срок исполнения: 13.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.02.2023 г. Описание проведённых работ: разработать меропритяия
4957 | 208 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Чаплыгинский РЭС | 2023-02-12 10:11 | 2023-02-12 12:15 | 3.4.12.2.3, Падение на провода в пролете опор № 2-3 отпайки на ТП 1578 ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ 10 кВ № 14 ПС Трубетчино (Порой-2) в результате воздействия сильного порывистого ветра. | 4.4.3, Механическое воздействие при падении ветки дерева на провода в пролёте опор № 2-3 отпайки на ТП 1578 ВЛ 10 кВ №14 ПС Трубетчино (Порой-2). | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением на ВЛ 10 кВ №14 ПС Трубетчино (Порой-2). Срок исполнения: 14.03.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Прохоров П.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.03.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением на ВЛ 10 кВ №14 ПС Трубетчино (Порой-2). Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев, угрожающих падением на ВЛ 10 кВ №14 ПС Трубетчино (Порой-2), произвести вырубку (обрезку крон). Срок исполнения: 14.03.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Прохоров П.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.03.2023 г. Описание проведённых работ: Листок внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №14 ПС Трубетчино (Порой-2).
4958 | 329 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Медвенский РЭС | 2023-02-12 10:10 | 2023-02-12 16:50 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП 219 , послужило возникшее межфазное КЗ в пролете опор № 18-19, вызванное схлёстом проводов веткой, сломанной сильным порывом ветра, с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Схлёст проводов в пролете опор № 18-19, произошел по причине слома ветки на провода ВЛ сильным порывом ветра, с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 219 Срок исполнения: 01.04.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Межаков О.Н Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.03.2023 г. Описание проведённых работ: осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное По итогам осмотра ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 219, в случае выявления замечаний, определить мероприятия по их устранению. Срок исполнения: 01.04.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Межаков О.Н Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.03.2023 г. Описание проведённых работ: График устранения замечаний
4959 | 291 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Буйский РЭС | 2023-02-12 10:07 | 2023-02-12 12:06 | 3.4.12.1.3, Причиной отключения ВЛ 10 кВ Ф10-04 ПС 35/10 кВ Дор действием защиты явилось К.З., возникшее вследствие перекрытия деревом проводов соседних фаз в пролете опор №24-25. Дерево выпало из-за пределов охранной зоны ВЛ под действием сильных порывов ветра и сильного налипания снега на ветках. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. | 4.4.3, Межфазное К.З., возникшее вследствие перекрытия деревом проводов соседних фаз в пролете опор №24-25 ВЛ 10 кВ фидера 10-04 ПС 35/10 кВ Дор. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ 10 кВ фидера 10-04 ПС 35/10 кВ Дор с целью обнаружения деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 10.03.2023 г. Ответственное лицо: Маслов Алексей Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.03.2023 г. Описание проведённых работ: Внеплановый обход ВЛ 10 кВ фидера 10-04 ПС 35/10 кВ Дор. Мероприятие: Техническое По итогам обхода ВЛ 10 кВ фидера 10-04 ПС 35/10 кВ Дор устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 17.03.2023 г. Ответственное лицо: Маслов Алексей Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.03.2023 г. Описание проведённых работ: Замечаний нет, устранение не требуется.
4960 | 306 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Льговский РЭС | 2023-02-12 10:05 | 2023-02-12 19:30 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-10 кВ явилось межфазное короткое замыкание, которое произошло в результате падения на провода ВЛ в пролете опор № 36-37 ветки, сломленной и наброшенной порывом ветра с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Нарушение электрической изоляции ВЛ-10 кВ по причине падения на провода ВЛ в пролете опор № 36-37 ветки, сломленной и наброшенной порывом ветра с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 10кВ № 1406 ПС Черемошки Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Льговского РЭС Киев Д.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеплановый инженерный осмотр ВЛ 10 кВ №1406 ПС Черемошки. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 1406 ПС Черемошки составить график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Льговского РЭС Киев Д.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.03.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №1406 ПС Черемошки составлен график устранения выявленных замечаний.
4961 | 378 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Демидовский РЭС | 2023-02-12 10:00 | 2023-02-12 12:00 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ №1 ЗТП-108 ВЛ 1008 ПС Демидов явился обрыв провода в пролете опор №№7-8, №№8-9 в результате падения дерева на провода вследствие воздействия сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ 0,4кВ №1 ЗТП-108 ВЛ 1008 ПС Демидов явилось междуфазное короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор №№7-8 в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Организовать вырубку угрожающих деревьев в пролете опор №№7-8, №№8-9 ВЛ 0,4кВ №1 ЗТП-108 ВЛ 1008 ПС Демидов Срок исполнения: 14.04.2023 г. Ответственное лицо: мастер Демидовского РЭС Бобылев С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.04.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено
4962 | 446 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Тутаевский РЭС | 2023-02-12 09:58 | 2023-02-12 11:30 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ № 2 ПС 35/10кВ Тутаев в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фазы "А" и фазы "С" в пролете опор №92-№93 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах ветра. На проводах и ветке дерева видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фазы "А" и фазы "С" в пролете опор №92-№93 ВЛ 10кВ №2 ПС 35/10кВ Тутаев веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах ветра. На проводах и ветке дерева видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 2 ПС 35/10кВ Тутаев с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: мастер Галактионов Е.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.02.2023 г. Описание проведённых работ: Внеплановый осмотр. Мероприятие: Техническое Произвести устранение дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 2 ПС 35/10кВ Тутаев Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: мастер Галактионов Е.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.02.2023 г. Описание проведённых работ: Внеплановый осмотр.
4963 | 738 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Весьегонский РЭС | 2023-02-12 09:58 | 2023-02-12 12:08 | 3.4.12.2.1, Перегорание ПН ф"В" №2 в РУ-0,4кВ ТП №118 д.Острецово произошло по причине КЗ, в результате схлеста проводов в пролете опор №7-8 под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Весьегонского района Тверской области. | 4.4.4, В результате механического воздействия на провода в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4кВ №2 от ТП №118 д.Острецово сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Весьегонского района Тверской области произошел схлест проводов в данном пролете опор, что привело к перегоранию ПН ф"В" в РУ-0,4 кВ ТП №118 д.Острецово. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр в пролетах опор №3-12 ВЛ-0,4кВ №2 от ТП №118 д.Острецово с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 24.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Весьегонского РЭС Мингалеев С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.02.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый осмотр в пролетах опор №3-12 ВЛ-0,4кВ №2 от ТП №118 д.Острецово с целью выявления наличия дефектов. Мероприятие: Организационное Включить в план мероприятий на 2023 год устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре в пролетах опор №3-12 ВЛ-0,4кВ №2 от ТП №118 д.Острецово . Срок исполнения: 25.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Весьегонского РЭС Мингалеев С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.02.2023 г. Описание проведённых работ: Дефекты, выявленные при внеплановом осмотре в пролетах опор №3-12 ВЛ-0,4кВ №2 от ТП №118 д.Острецово, включены в план работ на 2023 г.
4964 | 334 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Верховский РЭС | 2023-02-12 09:58 | 2023-02-12 10:03 | 3.4.12.1.3, В результате падения ветки дерева от воздействия повторяющихся стихийных явлений: гололед,ветер, произошло нарушение электрической изоляции между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №54-№55 ВЛ-10кВ Ф№2 ПС 35/10кВ Паньково, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №54-№55 ВЛ-10кВ Ф№2 ПС 35/10кВ Паньково из-за падении деревьев, веток из-за гололеда , произошло межфазное короткое замыкание, устраненное действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ Ф№2 ПС 35/10кВ Паньково и включить их в план работ Верховского РЭС. Срок исполнения: 15.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.02.2023 г. Описание проведённых работ: Дефекты включены в план работ Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ф№2 ПС 35/10кВ Паньково по всей длине. Срок исполнения: 15.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен не плановый осмотр ВЛ
4965 | 280 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Красносельский РЭС | 2023-02-12 09:52 | 2023-02-12 10:51 | 3.4.8.5.2, При выполнении аварийного обхода ВЛИ-0,4 кВ от ТП № 180 ф. д. Антоновское, обнаружены следы падения снега на провода перекидки к дому № 2 ул. Центральная. Упавшим снегом были схлестнуты провода соседних фаз в результате этого произошло межфазное К.З. и отключение АВ-0,4 кВ ф.1 д. Антоновское в РУ 0,4 кВ ТП № 180 д. Антоновское. | 4.4.1, Схлёст проводов соседних фаз перекидки к дому № 2 ул. Центральная от ВЛИ-0,4 кВ от ТП № 180 ф. д. Антоновское съехавшим снегом, с крыши дома. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ВЛИ-0,4 кВ от ТП № 180 ф. д. Антоновское, особое внимание обратить на состояние перекидок и угрозу возможного схода снега с крыши. Срок исполнения: 06.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Красносельского РЭС Корнилов С.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведён внеплановый обход ВЛИ-0,4 кВ от ТП № 180 ф. д. Антоновское, особое внимание обратить на состояние перекидок и угрозу возможного схода снега с крыши. Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛИ-0,4 кВ от ТП № 180 ф. д. Антоновское устранить выявленные замечания при их наличии. Срок исполнения: 08.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Красносельского РЭС Корнилов С.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведён внеплановый обход ВЛИ-0,4 кВ от ТП № 180 ф. д. Антоновское, особое внимание обратить на состояние перекидок и угрозу возможного схода снега с крыши. Мероприятие: Организационное Провести разъяснительную беседу с жильцами дома № 2 ул. Центральная, д. Антоновское о необходимости в зимний период счищать снег с крыши дома для исключения падения на провода ВЛ Срок исполнения: 06.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Красносельского РЭС Корнилов С.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.02.2023 г. Описание проведённых работ: Проведена разъяснительная беседа с жильцами дома № 2 ул. Центральная, д. Антоновское о необходимости в зимний период счищать снег с крыши дома для исключения падения на провода ВЛ
4966 | 127 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Клинцовский РЭС | 2023-02-12 09:48 | 2023-02-12 11:40 | 3.4.12.2, В результате длительных ветровых нагрузок произошел обрыв провода от опоры к дому д. 7 ул. Ленина ВЛ ф2 ТП3 ф106 ПС Гордеевская. | 4.13, В результате обрыва провода от опоры к дому д. 7 ул. Ленина ВЛ ф2 ТП3 ф106 ПС Гордеевская произошло обесточение потребителя. | Мероприятие: Техническое Выполнить мероприятия по устранению повреждения на ВЛ ф2 ТП3 ф106 ПС Гордеевская ввода к дому № 7 ул. Ленина. Срок исполнения: 14.03.2023 г. Ответственное лицо: Красовский В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.02.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнены мероприятия по устранению повреждения на ВЛ ф2 ТП3 ф106 ПС Гордеевская ввода к дому № 7 ул. Ленина.
4967 | 377 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Велижский РЭС | 2023-02-12 09:42 | 2023-02-12 10:57 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №2 КТП-285 ВЛ-1004 ПС Беляево явилось падение ветки дерева на провода в пролете опор №№ 13-14 в результате воздействия сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ-0,4кВ №2 КТП-285 ВЛ-1004 ПС Беляево явилось междуфазное короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор №№ 13-14 в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветви дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Организовать (при необходимости) вырубку деревьев, угрожающих падением веток на провода в пролете опор №№ 13-14 ВЛ-0,4кВ №2 ТП-285 ВЛ-1004 ПС Беляево. Срок исполнения: 07.04.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Велижского РЭС Гребнев Р.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.03.2023 г. Описание проведённых работ: ИТР осмотр.
4968 | 113 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Мичуринский РЭС | 2023-02-12 09:40 | 2023-02-12 10:25 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10 кВ № 7 Изосимовская от действия МТЗ произошло в результате К.З., вызванное падением ветки дерева в пролете опор № 172-173, прилетевшая из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах ветра (17 м/с). | 4.4.3, При падение ветки дерева на провода ВЛ произошло межфазное К.З., что привело к срабатыванию защиты на отключение. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 7 ПС Изосимовская, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Срок исполнения: 14.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Тамалинцев П.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.03.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен осмотр Мероприятие: Техническое Выявленные насаждения при обходе ВЛ 10кВ № 7 ПС ХИзосимовская обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР. Срок исполнения: 14.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Тамалинцев П.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.03.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен осмотр
4969 | 323 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2023-02-12 09:38 | 2023-02-12 12:30 | 3.4.9.3, В результате повреждения ПУ-0,23кВ у абонента частного сектора, произошло нарушение электрической изоляции и возникновение однофазного короткого замыкания на ВЛ-0,4кВ Л-2 Вол-37-4, устраненного действием защит. |  | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ Л-2 Вол-37-4 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 16.03.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.02.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ Л-2 Вол-37-4 нарушений и включены в план работ Орловского РЭС. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Л-2 Вол-37-4 по всей длине. Срок исполнения: 16.03.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.02.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Л-2 Вол-37-4 по всей длине.
4970 | 370 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Новодугинский РЭС | 2023-02-12 09:34 | 2023-02-12 10:04 | 3.4.12.2.3, Причиной аварийного отключения ВЛ 0,4кВ №1 ТП 130 ВЛ 10кВ 1011 ПС 35/10кВ Тесово явилось междуфазное К.З., при падении под действием сильных порывов ветра ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №2-2 - №2-3, из-за границ охранной зоны ВЛ, с дальнейшим её падением на землю. Без повреждения провода. | 4.4.3, Причиной возникновения междуфазного К.З. на ВЛ 0,4кВ №1 ТП 130 ВЛ 10кВ 1011 ПС 35/10кВ Тесово явилось внешнее механическое воздействие при падении ветки дерева под действием сильных порывов ветра на провода ВЛ в пролете опор №2-2 - №2-3, из-за границ охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Организационное Направить по факту аварийного отключения ВЛ 0,4кВ №1 ТП 130 ВЛ 10кВ 1011 ПС 35/10кВ Тесово письмо в адрес сельской администрации Новодугинского района Смоленской области с предложением выполнить обрезку крон деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ в д. Дубровка. Срок исполнения: 20.03.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Пошелюк И.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.03.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено по факту аварийного отключения ВЛ 0,4кВ №1 ТП 130 ВЛ 10кВ 1011 ПС 35/10кВ Тесово письмо в адрес сельской администрации Новодугинского района Смоленской области с предложением выполнить обрезку крон деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ в д. Дубровка.
4971 | 314 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2023-02-12 09:34 | 2023-02-12 09:54 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия ветровой нагрузки произошло падение ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 4/6-4/7 ВЛ 0,4кВ №2 Альш-9-3 на провода фаз "В" и "С", что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 4/6-4/7 ВЛ 0,4кВ №2 Альш-9-3 на провода фаз "В" и "С", произошло нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №2 Альш-9-3 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 14.03.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Земских А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.02.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №2 Альш-9-3 нарушений и включены в план работ Орловского РЭС. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 Альш-9-3 по всей длине. Срок исполнения: 14.03.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Земских А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.02.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 Альш-9-3 по всей длине.
4972 | 374 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2023-02-12 09:33 | 2023-02-12 13:35 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0,4кВ ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 118 ПС 35 кВ Никольское произошло из-за превышения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал (на 10А), вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание цепи 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал на ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 118 ПС 35 кВ Никольское из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальными данными автомата на ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 118 ПС 35 кВ Никольское VN004-00097094 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 118 ПС 35 кВ Никольское. Срок исполнения: 22.02.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Бурыка О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.02.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 118 ПС 35 кВ Никольское. Срок исполнения: 22.02.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Бурыка О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.02.2023 г. Описание проведённых работ: Замер нагрузок на КТП . Мероприятие: Организационное По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 10.03.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Бурыка О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2023 г. Описание проведённых работ: Разработка плана мероприятий.
4973 | 344 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Медвенский РЭС | 2023-02-12 09:32 | 2023-02-12 09:36 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-10 кВ № 251.13 ПС 35/10 кВ Гахово явилось короткое замыкание, вызванное схлестом проводов в пролете опор № 113-114, вследствие падения ветки с дерева, стоящего вне охранной зоны ВЛ, на провода под воздействием ветра. | 4.4.3, Причиной схлеста проводов в пролете опор № 113-114 по ВЛ-10 кВ № 251.13 ПС 35/10 кВ Гахово, явилось падение ветки с дерева, стоящего вне охранной зоны ВЛ, на провода под воздействием ветра | Мероприятие: Техническое Произвести инженерный осмотр ВЛ 10кВ № 251.13 от ПС 35/10 кВ Гахово с составлением листа осмотра. Срок исполнения: 01.04.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Межаков О.Н Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.03.2023 г. Описание проведённых работ: осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное Составить график устранения замечаний, выявленных при осмотре ВЛ. Срок исполнения: 01.04.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Межаков О.Н Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.03.2023 г. Описание проведённых работ: График устранения замечаний
4974 | 207 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Елецкий РЭС | 2023-02-12 09:30 | 2023-02-12 10:45 | 3.4.12.2.3, Падение на провода в пролете опор № 85-86 ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ 10 кВ яч. 6 Колосовка в результате воздействия сильного порывистого ветра | 4.4.3, Механическое воздействие, вызванное падением в пролете опор № 85-86 ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ 10 кВ яч. 6 Колосовка в результате воздействия сильного порывистого ветра | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ 10 кВ яч. 6 Колосовка. Срок исполнения: 17.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Иванов В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2023 г. Описание проведённых работ: Проведён внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ 10 кВ яч. 6 Колосовка. Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев, угрожающих падением на ВЛ 10 кВ яч. 6 Колосовка, произвести вырубку (обрезку крон). Срок исполнения: 17.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Иванов В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2023 г. Описание проведённых работ: При выявлении деревьев, угрожающих падением на ВЛ 10 кВ яч. 6 Колосовка, произведена вырубка (обрезка крон).
4975 | 723 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2023-02-12 09:30 | 2023-02-12 18:21 | 3.4.12.2.1, 1) Перегорание ПН-2 в РУ-0,4 кВ на ТП 10 кВ №103 ул. Гагарина произошло по причине возникновения КЗ из-за схлеста проводов в пролете опор №3-4 ВЛ 0,4 кВ №2 образовавшегося под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Ржевского района Тверской области. 2) Перегорание ПН-2 в РУ-0,4 кВ на КТП 10 кВ №360 д. Лыкшино произошло по причине возникновения КЗ из-за схлеста проводов в пролете опор №2-3 ВЛ 0,4 кВ №1 образовавшегося под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Ржевского района Тверской области. 3) Перегорание ПН-2 в РУ-0,4 кВ на КТП 10 кВ №242 д. Пестриково произошло по причине возникновения КЗ из-за схлеста проводов в пролете опор №21-22 ВЛ 0,4 кВ образовавшегося под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Ржевского района Тверской области. | 4.4.4, 1) В результате воздействия сильных порывов ветра на провода ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 10 кВ №103 ул. Гагарина при прохождении атмосферного фронта по территории Ржевского района Тверской области произошел схлест проводов в пролете опор №3-4 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 10 кВ №103 ул. Гагарина, что явилось причиной перегорания ПН-2 в РУ-0,4 кВ на ТП 10 кВ №103 ул. Гагарина. 2) В результате воздействия сильных порывов ветра на провода ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10 кВ №360 д. Лыкшино при прохождении атмосферного фронта по территории Ржевского района Тверской области произошел схлест проводов в пролете опор №2-3 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10 кВ №360 д. Лыкшино, что явилось причиной перегорания ПН-2 в РУ-0,4 кВ на КТП 10 кВ №360 д. Лыкшино. 3) В результате воздействия сильных порывов ветра на провода ВЛ 0,4 кВ КТП 10 кВ №242 д. Пестриково при прохождении атмосферного фронта по территории Ржевского района Тверской области произошел схлест проводов в пролете опор №21-22 ВЛ 0,4 кВ КТП 10 кВ №242 д. Пестриково, что явилось причиной перегорания ПН-2 в РУ-0,4 кВ на КТП 10 кВ №242 д. Пестриково. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов: ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 10 кВ №103 ул. Гагарина в пролетах опор №1-5; ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10 кВ №360 д. Лыкшино в пролетах опор №1-3; ВЛ 0,4 кВ КТП 10 кВ №242 д. Пестриково в пролетах опор №15-22. Срок исполнения: 20.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.03.2023 г. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 10 кВ №103 ул. Гагарина в пролетах опор №1-5; ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10 кВ №360 д. Лыкшино в пролетах опор №1-3; ВЛ 0,4 кВ КТП 10 кВ №242 д. Пестриково в пролетах опор №15-22. Срок исполнения: 24.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.03.2023 г.
4976 | 279 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС | 2023-02-12 09:24 | 2023-02-12 09:30 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ на провода фаз "А" и "В" ВЛ-10кВ №3 ПС 35/10кВ Ильинская под воздействием ветровой нагрузки в пролете опор №117-118, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ на провода фаз "А" и "В" ВЛ-10кВ №3 ПС 35/10кВ Ильинская под воздействием ветровой нагрузки в пролете опор 117-118, произошло нарушение электрической изоляции и возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №3 ПС Ильинская по всей длине. Срок исполнения: 13.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Сергеев М.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.02.2023 г. Описание проведённых работ: Провели внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №3 ПС Ильинская по всей длине. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №3 ПС Ильинская и включить их в план работ РЭС Срок исполнения: 13.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Сергеев М.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.02.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №3 ПС Ильинская и включены в план работ РЭС
4977 | 296 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Новосильский РЭС | 2023-02-12 09:20 | 2023-02-12 13:52 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки с дерева из вне охранной зоны ВЛ-10кВ №8 ПС 35/10кВ Алешня на проводах фаз "А" и "В" в пролетах опор № 4/6-4/7 под воздействием ветровой нагрузки, произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит (МТЗ). | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении веток дерева на провода фаз "А" и "В" под воздействием ветровой нагрузки в пролетах опор № 4/6-4/7 ВЛ-10кВ №8 ПС 35/10кВ Алешня, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №8 ПС 35/10кВ Алешня и включить их в план работ РЭС. Срок исполнения: 20.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Зубарев А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.03.2023 г. Описание проведённых работ: Включены мероприятия в план работ Новосильского РЭС на 2023 год. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №8 ПС 35/10кВ Алешня по всей длине. Срок исполнения: 20.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Зубарев А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №8 ПС 35/10кВ Алешня по всей длине.
4978 | 418 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Дорогобужский РЭС | 2023-02-12 09:20 | 2023-02-12 11:20 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП-89 Алексино ВЛ-1007 ПС Ушаково произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате перекрытия проводов ВЛ упавшей веткой дерева в пролете опор №4 - №5 из-за границ охранной зоны ВЛ во время сильных порывов ветра. | 4.4.3, Отключение ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП-89 Алексино ВЛ-1007 ПС Ушаково произошло вследствие механического воздействия при падении ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №4 - №5 с последующим возникновением междуфазного КЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП-89 Алексино проходящих по лесной местности с целью выявления угрожающих деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением на провода Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Гафуров А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП-89 Алексино разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Гафуров А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.03.2023 г. Описание проведённых работ: разработан план мероприятий
4979 | 382 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Хиславичский РЭС | 2023-02-12 09:15 | 2023-02-12 10:17 | 3.4.7.3.4, Причиной приведшей к падению сломанной под действием порывистого ветра ветки дерева с границы охранной зоны ВЛ-0,4кВ Л-4 КТП-3-2 Городище на провода в пролете опор №27 - №28, послужило несвоевременное выявление и вырубка дерева, угрожающего падением веток на провода. | 4.4.3, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ Л-4 КТП-3-2 Городище послужило схлестывание проводов из-за механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №27 - №28 с возникновением междуфазного КЗ и последующим падением ветки на землю. | Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку деревьев, угрожающих падением веток на провода в пролете опор №27 - №28 ВЛ-0,4кВ Л-4 КТП-3-2 Городище. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Захаренков А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.03.2023 г. Описание проведённых работ: Вырубка ДКР
4980 | 305 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Ливенский РЭС | 2023-02-12 09:10 | 2023-02-12 09:34 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия сильных порывов ветра, произошло падения сука дерева из вне охранной зоны ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП-2/Т-12-63 кВА в пролете опор №6-7 на провода фаз "А" и "В", с последующим их подхлестом, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении сука дерева, при ветровой нагрузке, из вне охранной зоны ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП-2/Т-12-63 кВА в пролете опор №6-7 на провода фаз "А" и "В" с последующим их подхлестом, произошло возникновение межфазного короткого замыкания, ликвидированного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП-2/Т-12-63 кВА и включить их в планы работ Ливенского РЭС. Срок исполнения: 13.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Коломыцев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.02.2023 г. Описание проведённых работ: Мероприятия разработаны Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП-2/Т-12-63 кВА по всей длине. Срок исполнения: 13.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Коломыцев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП-2/Т-12-63 кВА по всей длине.
4981 | 417 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Глинковский РЭС | 2023-02-12 09:06 | 2023-02-12 11:06 |  |  | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ 1004 ПС 110/35/10 кВ Глинка проходящих по лесной местности с целью выявления угрожающих деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением на провода Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Кожекин С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.02.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ 1004 ПС Глинка Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 1004 ПС 110/35/10 кВ Глинка разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Кожекин С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.03.2023 г. Описание проведённых работ: План мероприятий
4982 | 278 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС | 2023-02-12 09:02 | 2023-02-12 09:05 | 3.4.12.2.3, В результате порывов ветра 17 м/с, произошло падение ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ на провода фаз "А" и "В" ВЛ-10кВ Ф№5 ПС 35/10 кВ Фатнево в пролете опор № 7-4-7-5, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ на провода фаз "А" и "В" ВЛ-10кВ Ф№5 ПС 35/10 кВ Фатнево при порыве ветра 17 м/с в пролете опор № 7-4-7-5, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ф№5 ПС 35/10 кВ Фатнево по всей длине. Срок исполнения: 14.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Сергеев М.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.02.2023 г. Описание проведённых работ: Проведён внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ф№5 ПС 35/10 кВ Фатнево по всей длине. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ Ф№5 ПС 35/10 кВ Фатнево разработать мероприятия и внести их в план работ Болховского РЭС. Срок исполнения: 14.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Сергеев М.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.02.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ Ф№5 ПС 35/10 кВ Фатнево разработаны мероприятия и внесены в план работ Болховского РЭС.
4983 | 364 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Корочанский РЭС | 2023-02-12 08:59 | 2023-02-12 14:37 | 3.4.7.3.5, Отсутствие напряжения у потребителя произошло из-за внутреннего повреждения с последующим перекрытием изоляции АВ 0,4кВ №1 КТП 305 ПС Яблоново, вследствие изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции АВ 0,4кВ №1 КТП 305 ПС Яблоново произошло вследствие изменения структуры материала в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции АВ 0,4кВ №1 на КТП 305 ПС Яблоново TP010-0015309 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр КТП 305 ПС 35 кВ Яблоново. Срок исполнения: 21.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Корочанского РЭС Белозерских В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр КТП 305 ПС 35 кВ Яблоново. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 11.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Корочанского РЭС Белозерских В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.02.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра КТП 305 ПС Яблоново разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в многолетний план-график работ.
4984 | 458 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2023-02-12 08:50 | 2023-02-12 09:55 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 454 (Подлесново) произошло вследствие КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №7-№8, веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №7-№8, веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за границ охранной зоны ВЛ 0,4кВ №1 ТП 454 (Подлесново). Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 454 (Подлесново) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: мастер Бураков А. А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.02.2023 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 0,4кВ №1 ТП 454 (Подлесново) Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 454 (Подлесново) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: мастер Бураков А. А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.02.2023 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 0,4кВ №1 ТП 454 (Подлесново)
4985 | 295 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Парфеньевский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, При проведении аварийного обхода ВЛ-10 кВ Ф 10-22 ПС 35/10 кВ Матвеево обнаружено дерево под проводами ВЛ в пролете опор № 2-12-2-13, выпавшее из-за пределов охранной зоны ВЛ под действием ветра и тяжестью налипшего снега на ветви дерева. При падении дерева произошел кратковременный схлест проводов, что привело к КЗ и отключению ВЛ действием защиты МТЗ. АПВ успешно. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. | 4.4.3, КЗ в результате падения дерева на провода ВЛ-10 кВ Ф 10-22 ПС 35/10 кВ Матвеево в пролете опор № 2-12-2-13 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф 10-22 ПС 35/10 кВ Матвеево с целью выявления деревьев, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 02.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Парфеньевского РЭС Соколов А.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.02.2023 г. Описание проведённых работ: обход проведен Мероприятие: Техническое По результатам внепланового обхода ВЛ-10 кВ Ф10-22ПС 35/10 кВ Матвеево выявленные дефекты устранить при их наличии. Срок исполнения: 21.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Парфеньевского РЭС Соколов А.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.02.2023 г. Описание проведённых работ: выполнено
4986 | 728 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2023-02-12 08:38 | 2023-02-12 11:33 | 3.4.7.3.5, Однофазное замыкание на землю на ВЛ 10 кВ №15(23) ПС 110 кВ Ржев произошло по причине касания провода металлической траверсы в результате срыва изолятора фазы "А" на опоре №104/5/3. | 4.1.3, Срыв изолятора фазы "А" марки ШС-10 на опоре №104/5/3 ВЛ 10 кВ №15(23) ПС 110 кВ Ржев произошел из-за нарушения крепления изолятора в результате изменения свойств материала колпачка в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нарушение крепления изолятора в результате изменения свойств материала колпачка на ВЛ-10кВ ф № 15(23) ПС Ржев ВЛ-10кВ ф № 15(23) ПС Ржев | Мероприятие: Техническое Произвести выборочно верховой осмотр изоляции на ВЛ 10 кВ №15(23) ПС 110 кВ Ржев на опорах №104/5-104/5/6 Срок исполнения: 15.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.03.2023 г. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении выборочного верхового осмотра изоляции на ВЛ 10 кВ №15(23) ПС 110 кВ Ржев на опорах №104/5-104/5/6. Срок исполнения: 20.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.03.2023 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастерам Ржевского участка Ржевского РЭС о необходимости своевременного выявления и устранения дефектов в соответствии с требованиями НТД. Срок исполнения: 06.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2023 г.
4987 | 326 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Фатежский РЭС | 2023-02-12 08:38 | 2023-02-12 14:59 | 3.4.12.1.1, Отключение ВЛ-10кВ 3.7.1 ПС Глебово произошло в результате Межфазного короткого замыкания, вызванного разрегулировкой стрелы провиса (ослабление вязки) проводов ВЛ-10кВ в пролёте опор №№123-124.из- за налипания мокрого снега. В районе сильный мокрый снег , налипание | 4.12, раз регулировка стрелы провиса (ослабление вязки) проводов ВЛ-10кВ, в пролёте опор №№123-124ВЛ-10кВ 3.7.1 ПС Глебово. В районе сильный мокрый снег ,налипание. | Мероприятие: Техническое Произвести инженерный осмотр по всей длине ВЛ-10кВ 3.7.1 ПС Глебово, с составлением листка осмотра. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Гл.инженер ФРЭС Чевычелов Г.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.03.2023 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра с назначенными мероприятиями По ВЛ-10кв №3.7.1 Мероприятие: Организационное По результатам инженерного осмотра длине ВЛ-10кВ 3.7.1 ПС Глебово, назначить ответственных лиц и сроки устранения выявленных замечаний Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Гл.инженер ФРЭС Чевычелов Г.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.03.2023 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра с назначенными мероприятиями По ВЛ-10кв №3.7.1
4988 | 443 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2023-02-12 08:32 | 2023-02-12 10:26 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП "Петрищево" по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №10-№11 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №10-№11 ВЛ 0,4кВ №1 КТП "Петрищево" в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП "Петрищево" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Сачков О.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.03.2023 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТП "Петрищево" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Сачков О.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.03.2023 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр
4989 | 367 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Угранский РЭС | 2023-02-12 08:30 | 2023-02-12 10:10 | 3.4.12.2.3, Причиной аварийного отключения ВЛ 0,4кВ от КТП Горячки от Л 1004 ПС 110кВ Угра явилось междуфазное К.З. при падении под действием сильных порывов ветра ветки дерева на провода в пролете опор №1/8 - №1/9 из-за пределов охранной зоны ВЛ, с дальнейшим ее падением на землю. | 4.4.3, Причиной возникновения междуфазного К.З. на ВЛ 0,4кВ от КТП Горячки от Л 1004 ПС 110кВ Угра явилось внешнее механическое воздействие при падении под действием сильных порывов ветра ветки дерева на провода в пролете опор №1/8 - №1/9 из-за пределов охранной зоны ВЛ, с дальнейшим ее падением на землю. | Мероприятие: Организационное Направить по факту аварийного отключения ВЛ 0,4кВ от КТП Горячки от Л 1004 ПС 110кВ Угра письмо в адрес сельской администрации Угранского района Смоленской области с предложением выполнить обрезку крон деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 20.03.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Кузьмин И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.03.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено по факту аварийного отключения ВЛ 0,4кВ от КТП Горячки от Л 1004 ПС 110кВ Угра письмо в адрес сельской администрации Угранского района Смоленской области с предложением выполнить обрезку крон деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ.
4990 | 119 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Унечский РЭС | 2023-02-12 08:30 | 2023-02-12 10:23 | 3.4.7.3.5, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дома 2 ул. Вокзальная с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4кВ ф.4 ТП 14 ф.602 ПС Сураж. | 4.13, Нарушение (окисление) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4кВ ф.4 ТП 14 ф.602 ПС Сураж с медным проводом потребителя на доме 2 ул. Вокзальная привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4кВ ф. 4 ТП 14 ф.602 ПС Сураж в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро" Срок исполнения: 12.03.2023 г. Ответственное лицо: начальник Унечского РЭС Дюба Ю.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4кВ ф. 4 ТП 14 ф.602 ПС Сураж в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро" Мероприятие: Техническое По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ Срок исполнения: 12.03.2023 г. Ответственное лицо: начальник Унечского РЭС Дюба Ю.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.02.2023 г. Описание проведённых работ: Листок осмотра без замечаний.
4991 | 98 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Суражский РЭС | 2023-02-12 08:30 | 2023-02-12 09:59 | 3.4.12.2.3, При сильном ветре произошло падение ветки, с дерева, растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-0,4 ТП-96 Л1 Ф-106 ПС H ДРОКОВ в пролете опор №8-9 | 4.4.3, Падение ветки дерева на провода ВЛ-0,4 ТП-96 Л1 Ф-106 ПС H ДРОКОВ в пролете опор №8-9 при сильном ветре, привело к схлесту проводов, короткому замыканию ВЛ, работе ПН-2 и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях, растущих вне охранной зоны ВЛ-0,4 ТП-96 Л1 Ф-106 ПС H ДРОКОВ в пролете опор №8-9 угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 20.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Прохоренко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведена расчистка трассы ВЛ-0,4 кВ.
4992 | 374 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС | 2023-02-12 08:30 | 2023-02-12 10:24 | 3.4.8.5.2, Междуфазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Хохол-2 произошло из-за повреждения на потребительском оборудовании КТП 10/0,4 кВ №1-26 от ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Хохол-2, находящейся на балансе и обслуживании СНТ Эфир. | 4.12, Отключение ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Хохол-2 произошло из-за повреждения на потребительском оборудовании ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Хохол-2, находящейся на балансе и обслуживании "СНТ Эфир". | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю СНТ Эфир о приведении потребительской КТП 10/0,4 кВ №1-26 от ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Хохол-2 в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 14.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Дорохов А.А. Сторонняя организация: СНТ Эфир Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.03.2023 г. Описание проведённых работ: Направить письмо потребителю СНТ Эфир о приведении потребительской КТП 10/0,4 кВ №1-26 от ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Хохол-2 в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
4993 | 299 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торжокский РЭС | 2023-02-12 08:07 | 2023-02-12 10:12 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10кВ №08 ПС 35/10 кВ Будово произошло по причине возникновения междуфазного КЗ при повреждении проходного изолятора фазы "С" на опоре №167 что привело к разрегулировке стрелы провиса и перекрытию проводов в пролете опор №167-№168 в результате снижения диэлектрических свойств изолятора в процессе длительной эксплуатации с 1974 года. | 4.12, В результате ослабления диэлектрических свойств изолятора фазы "C" из-за старения фарфора в процессе длительной эксплуатации с 1974 года на опоре №167 ВЛ-10кВ №08 ПС 35/10 кВ Будово, произошло повреждение изолятора фазы "C" и разрегулировка стрелы провиса и перекрытию проводов в пролете опор №167-№168, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №08 ПС 35/10 кВ Будово действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная замена изношенного оборудования на опоре №167 ВЛ-10кВ №08 ПС 35/10 кВ Будово. на ВЛ-10кВ №08 ПС 35/10 кВ Будово VS010-0005448 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №08 ПС 35/10 кВ Будово с целью выявления дефектов изоляторов в пролетах опор №162-№172. Срок исполнения: 24.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Немиро В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.02.2023 г. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №08 ПС 35/10 кВ Будово в пролетах опор №162-№172. Срок исполнения: 25.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Немиро В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.02.2023 г. Мероприятие: Организационное Провести мастерам Торжокского РЭС внеплановый инструктаж по требованиям НТД в части контроля состояния обслуживаемого оборудования. Срок исполнения: 21.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Немиро В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2023 г.
4994 | 216 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Становлянский РЭС | 2023-02-12 08:01 | 2023-02-12 09:04 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ 10кВ № 12 Светлый ПС Бабарыкино произошло по причине межфазного К.З. при повреждении оборудования ТП 845П, находящейся в эксплуатационной ответственности Загуменного А.В. |  | Мероприятие: Организационное Направить в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД. Срок исполнения: 20.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Зинченко И.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.03.2023 г. Описание проведённых работ: В адрес потребителя направлено претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД.
4995 | 375 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Н.Оскольский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, Отключение действием МТЗ ВЛ 10 кВ №4 на ПС 35 кВ Глинное произошло из-за возникновения КЗ в результате перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролёте опор №1/5-1/6 веткой дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, при усилении ветра. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролёте опор №1/5-1/6 ВЛ 10 кВ №4 на ПС 35 кВ Глинное произошло из-за механического воздействия при падении ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, на провода при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Ярское. Срок исполнения: 22.02.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Димитриев В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 13.03.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Димитриев В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.02.2023 г.
4996 | 376 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Н.Оскольский РЭС | 2023-02-12 07:49 | 2023-02-12 09:24 | 3.4.12.2.3, Отключение действием МТЗ с неуспешным АПВ и неуспешное включение по ТУ В 10 кВ ЛЭП 10 кВ №2 ПС 110 кВ Птицефабрика произошло из-за возникновения КЗ в результате перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №8/8-8/9 веткой дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, при усилении ветра. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №8/8-8/9 ЛЭП 10 кВ №2 ПС 110 кВ Птицефабрика произошло из-за механического воздействия при падении ветки дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, на провода при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №2 ПС 110 кВ Птицефабрика. Срок исполнения: 22.02.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Димитриев В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 13.03.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Димитриев В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.02.2023 г.
4997 | 338 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС | 2023-02-12 07:46 | 2023-02-12 07:58 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-10 кВ 128.04 явилось короткое замыкание, вызванное перекрытием проводов веткой упавшей с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ в пр.оп 118-119 | 4.4.3, Короткое замыкание в пр.оп 118-119 ВЛ-10 кВ 128.04 произошло по причине перекрытия проводов веткой упавшей с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ 128.04 (Восточная) ЦРП Полевая Срок исполнения: 28.03.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.03.2023 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-10кВ 128.04 (Восточная) ЦРП Полевая составить график устранения выявленных дефектов Срок исполнения: 28.03.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.03.2023 г.
4998 | 347 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Валуйский РЭС | 2023-02-12 07:45 | 2023-02-12 07:50 | 3.4.8.5.2, Отключение действием МТЗ с неуспешным АПВ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №8 ПС 35 кВ Казинка произошло из-за возникновения КЗ, при перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз "А", "С" в пролёте опор №296-9/1 при проезде негабаритной специальной техники, направляющейся в зону действия СВО. | 4.4.5, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А", "С" в пролёте опор №296-9/1 ЛЭП 10 кВ №8 ПС 35 кВ Казинка произошло в результате механического воздействия на провода при проезде негабаритной специальной техники, направляющейся в зону действия СВО. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей протяжённости ЛЭП 10 кВ №8 ПС 35 кВ Казинка. Срок исполнения: 03.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Севостьянов А.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.02.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ Срок исполнения: 17.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Севостьянов А.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.02.2023 г. Описание проведённых работ: Устранение замечаний включено в недельный план работ.
4999 | 348 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Валуйский РЭС | 2023-02-12 07:45 | 2023-02-12 07:50 | 3.4.8.5.2, Отключение действием МТЗ с неуспешным АПВ ВВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Казинка произошло из-за возникновения КЗ, при перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз "А", "С" в пролёте опор №60-61 при проезде негабаритной специальной техники, направляющейся в зону действия СВО. | 4.4.5, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А", "С" в пролёте опор №60-61 ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Казинка произошло в результате механического воздействия на провода при проезде негабаритной специальной техники, направляющейся в зону действия СВО. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей протяжённости ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Казинка. Срок исполнения: 24.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Севостьянов А.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.02.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ Срок исполнения: 10.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Севостьянов А.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.02.2023 г. Описание проведённых работ: Устранение замечаний включено в недельный план работ.
5000 | 354 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Обоянский РЭС | 2023-02-12 07:37 | 2023-02-12 07:42 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ №4415 ПС 35кВ Туровка произошло в результате междуфазного к.з. из-за перекрытия проводов в пролетах опор №57-58 упавшей веткой, с высокорослого дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ под воздействием ветра. | 4.4.3, Причиной короткого замыкания на ВЛ-10кВ №4415 ПС 35кВ Туровка пролетах опор №57-58 явилась ветка, упавшая с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием ветра. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №4415 ПС 35кВ Туровка. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Шикарев В.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 10кВ №4415 ПС 35кВ Туровка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Шикарев В.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Не выполнено
5001 | 364 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Нижнедевицкий РЭС | 2023-02-12 07:30 | 2023-02-12 09:29 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП-1-17 ВЛ-10-1ПС 35 кВ Турово-1 от действия защит произошло в результате короткого замыкания, возникшего из-за кратковременного схлестывания проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор № 7-8 сломанной веткой дерева, занесённой из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах ветра до 20 м/с. | 4.4.3, Кратковременный схлест проводов фаз "А" и "В" ВЛ 0,4кВ №1 ТП-1-17 ВЛ-10-1ПС 35 кВ Турово-1 в пролёте опор № 7-8 произошел из-за ветки дерева занесённой из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах ветра до 20 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ№1 ТП-1-17 ВЛ-10-1 ПС 35 кВ Турово-1 на предмет наличия веток и деревьев, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 22.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нижнедевицкого РЭС Кирюшин С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.02.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ№1 ТП-1-17 ВЛ-10-1 ПС 35 кВ Турово-1 на предмет наличия веток и деревьев, угрожающих падением на провода. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ№1 ТП-1-17 ВЛ-10-1 ПС 35 кВ Турово-1 , выявленные дефекты и нарушения включить в план ремонта и ТО в 2023г. Срок исполнения: 22.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нижнедевицкого РЭС Кирюшин С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.02.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ№1 ТП-1-17 ВЛ-10-1 ПС 35 кВ Турово-1 дефектов не выявлено, мероприятия не требуются.
5002 | 337 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Бобровский РЭС | 2023-02-12 07:21 | 2023-02-12 08:54 | 3.4.8.5.2, Аварийное отключение ВЛ 10кВ №1 ПС 35кВ Юдановка произошло по причине повреждения на потребительской ОВЛ от ВЛ 10кВ №1 ПС 35кВ Юдановка, находящаяся на балансе ООО «Специализированное хозяйство Московское». | 4.12, Междуфазное замыкание по ВЛ 10кВ №1 ПС 35кВ Юдановка произошло по причине повреждения на потребительской ОВЛ от ВЛ 10кВ №1 ПС 35кВ Юдановка, находящаяся на балансе ООО «Специализированное хозяйство Московское». | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю ООО «Специализированное хозяйство Московское» о приведении ОВЛ 10кВ за ЛР-1-3 ВЛ 10кВ №1 ПС 35кВ Юдановка в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ. Срок исполнения: 13.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Бобровского РЭС Киктев И.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.03.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо потребителю.
5003 | 350 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Щигровский РЭС | 2023-02-12 07:20 | 2023-02-12 11:39 | 3.4.12.2.3, Причиной оперативного отключения ВЛ 10кВ № 742 ПС Охочевка явилось необходимость устранения однофазного замыкания на землю, вследствие перекрытия провода ф "С" с траверсой на опоре №43 упавшей веткой, с высокорослого дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ под воздействием ветра до 15 м/с. | 4.4.3, Причиной перекрытия провода фазы "С" с траверсой на опоре №43 по ВЛ 10кВ № 742 ПС Охочевка явилась упавшая ветка на провода с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 10кВ № 742 ПС Охочевка. Срок исполнения: 20.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Шлянин С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.03.2023 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 20.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Шлянин С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.03.2023 г.
5004 | 346 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Каширский РЭС | 2023-02-12 07:16 | 2023-02-12 08:52 | 3.4.8.5.2, Аварийное отключение ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 3-24 ПС Л. Россошь произошло в результате повреждения за ГЛ.РБ 0,4кВ в ВРУ 0,4кВ от оп. № 11 ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 3-24 ПС Л. Россошь, находящемся на балансе и обслуживании потребителя ИП "Воробьева" | 4.12, Повреждение за ГЛ.РБ 0,4кВ в ВРУ 0,4кВ от оп. № 11 ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 3-24 ПС Л. Россошь, находящемся на балансе и обслуживании потребителя ИП "Воробьева" произошло из-за пробоя изоляции. | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю ИП "Воробьев" о приведении потребительского оборудования ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 3-24 ПС Л. Россошь в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования Срок исполнения: 15.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Седых А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.02.2023 г.
5005 | 445 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Тутаевский РЭС | 2023-02-12 07:11 | 2023-02-12 08:23 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ №4 ПС 35/10кВ "Великое село" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №144-№145 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №144-№145 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №4 ПС 35/10кВ Великое Село с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Шилов Е.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.02.2023 г. Описание проведённых работ: Внеплановый осмотр. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №4 ПС 35/10кВ Великое Село устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Шилов Е.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.02.2023 г. Описание проведённых работ: Внеплановый осмотр.
5006 | 349 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Щигровский РЭС | 2023-02-12 07:05 | 2023-02-12 07:12 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ №744ПС 35 кВ "Охочевка" произошло в результате междуфазного к.з. из-за перекрытия проводов в пролете опор №59-60 упавшей веткой, с высокорослого дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ под воздействием ветра. | 4.4.3, Причиной короткого замыкания на ВЛ-10кВ №744 ПС 35 кВ "Охочевка" в пролете опор №59-60 явилось ветка, упавшая с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №744 ПС Охочевка. Срок исполнения: 20.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник ЩРЭС Шлянин С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.04.2023 г. Мероприятие: Организационное На основании замечаний выявленных при осмотре ВЛ 10кВ №744 ПС Охочевка, разработать мероприятия и составить график их устранения. Срок исполнения: 20.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник ЩРЭС Шлянин С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.04.2023 г.
5007 | 490 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2023-02-12 07:03 | 2023-02-12 09:01 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 449 Петелино ВЛ 10кВ №4 Левцово ПС 35/10кВ "Моделово-2" по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №8 - №9 веткой дерева, принесенной на провода порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №8 - №9 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 449 Петелино ВЛ 10кВ №4 Левцово ПС 35/10кВ "Моделово-2" веткой дерева, принесенной на провода порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 449 Петелино ВЛ 10кВ №4 Левцово ПС 35/10кВ "Моделово-2" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 449 Петелино ВЛ 10кВ №4 Левцово ПС 35/10кВ "Моделово-2" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр
5008 | 489 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2023-02-12 07:01 | 2023-02-12 07:08 | 3.4.12.2.3, Отключение Рек-77 ВЛ 10кВ №2 Каблуково ПС 35/10кВ "Ширинье" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №10-22 - №10-23 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №10-22 - №10-23 ВЛ 10кВ №2 Каблуково ПС 35/10кВ "Ширинье" веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №2 Каблуково ПС 35/10кВ "Ширинье" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №2 Каблуково ПС 35/10кВ "Ширинье" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр
5009 | 464 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС | 2023-02-12 06:55 | 2023-02-12 09:20 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП Ново Волино по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №1-4 - №1-5 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 1-4 - № 1-5 ВЛ 0,4кВ №1 КТП Ново Волино в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП Ново Волино с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Семиченко Д.И. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.02.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП Ново Волино с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТП Ново Волино устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Семиченко Д.И Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.02.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП Ново Волино с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.
5010 | 416 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Дорогобужский РЭС | 2023-02-12 06:55 | 2023-02-12 08:55 | 3.4.12.1.3, ВЛ-1003 ПС Каськово оперативно отключена вследствие однофазного КЗ на "землю" возникшего в результате срыва вязки с изолятора на опоре №78 от тяжести налипания мокрого снега на провода во время прохождения осадков в виде мокрого снега. | 4.4.3, Обрыв вязки с изолятора марки А-35 на опоре №78 ВЛ-1003 ПС Каськово от тяжести налипания мокрого снега на провода во время прохождения осадков в виде мокрого снега. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки с изолятора марки А-35 на ВЛ-1003 ПС Каськово VS010-0009864 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1003 ПС Каськово проходящих по лесной местности с целью выявления угрожающих деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением на провода Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Гафуров А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1003 ПС Каськово разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Гафуров А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.03.2023 г. Описание проведённых работ: разработаны мероприятия
5011 | 759 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Нелидовский РЭС | 2023-02-12 06:54 | 2023-02-12 06:59 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Молодой Туд, произошло по причине возникновения межфазного КЗ в пролете опор №39-40 из-за схлеста проводов в результате длительного воздействия сильных порывов ветра, при прохождении атмосферного фронта по территории Нелидовского р-на Тверской области. | 4.4.4, В результате воздействия на провода в пролете опор №39-40 ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Молодой Туд сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Нелидовского р-на Тверской области произошел схлест проводов, что привело к отключению ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Молодой Туд действием МТЗ. | Мероприятие: Организационное Устранить дефекты выявленные при внеочередном осмотре в пролетах опор №30-40 ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Молодой Туд. Срок исполнения: 03.03.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Нелидовского РЭС Матвеев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.02.2023 г. Описание проведённых работ: При внеочередном осмотре в пролетах опор №30-40 ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Молодой Туд дефектов не обнаружено. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр в пролетах опор №30-40 ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Молодой Туд с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 27.02.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Нелидовского РЭС Матвеев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.02.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр в пролетах опор №30-40 ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Молодой Туд с целью выявления наличия дефектов.
5012 | 304 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Льговский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-10 кВ явилось самоустранившееся межфазное короткое замыкание, которое произошло в результате падения на провода ВЛ в пролете опор № 103-104 ветки, сломленной и наброшенной порывом ветра с дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ. | 4.4.3, Нарушение электрической изоляции ВЛ-10 кВ по причине падения на провода ВЛ в пролете опор № 103-104 ветки, сломленной и наброшенной порывом ветра с дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-10 кВ №80908 Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Льговского РЭС Киев Д.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеплановый инженерный осмотр ВЛ 10 кВ №80908 ПС Мармыжи. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-10 кВ №80908 составить график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Льговского РЭС Киев Д.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.03.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ-10 кВ №80908 ПС Мармыжи составлен график устранения выявленных замечаний.
5013 | 351 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Обоянский РЭС | 2023-02-12 06:41 | 2023-02-12 06:44 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ-10кВ №4416 ПС 110кВ Обоянь произошло в результате повреждения на потребительском ТП №146. |  | Мероприятие: Организационное Направить собственнику ТП №146 газовая АЗС о необходимости эксплуатации электрооборудования подключенного к электроустановке филиала "Курскэнерго" в соответствии с требованиями ПТЭ, ПУЭ. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Шикарев В.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Не выполнено
5014 | 328 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Медвенский РЭС | 2023-02-12 06:40 | 2023-02-12 06:52 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП 201 , послужило возникшее межфазное КЗ в пролете опор № 8-9, вызванное схлёстом проводов веткой, сломанной сильным порывом ветра, с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Схлёст проводов в пролете опор № 8-9, произошел по причине слома ветки на провода ВЛ сильным порывом ветра, с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП №201 Срок исполнения: 01.04.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Огнещиков А.В Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.03.2023 г. Описание проведённых работ: осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное По результатам осмотра составить график устранения выявленных замечаний Срок исполнения: 01.04.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Огнещиков А.В Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.03.2023 г. Описание проведённых работ: График устранения замечаний
5015 | 363 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2023-02-12 06:39 | 2023-02-12 08:14 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 КТП 166 ПС 35кВ № 38 Бл. Ляпино произошло из-за кратковременного превышения величины тока нагрузки у потребителя электрической энергии, над номинальным током АВ № 2 0,4кВ (I ном = 63А). | 4.13, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 КТП 166 ПС 35кВ № 38 Бл. Ляпино произошло из-за кратковременного превышение величины тока нагрузки у потребителя электрической энергии, над номинальным током АВ № 2 0,4кВ (I ном = 63 А), что привело к срабатыванию теплового расцепителя. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 166 ПС Бл. Ляпино по всей длине с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ. Срок исполнения: 13.03.2023 г. Ответственное лицо: Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.03.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр выполнен Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 166 ПС 1Бл. Ляпино разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 13.03.2023 г. Ответственное лицо: Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.03.2023 г. Описание проведённых работ: Замечаний не выявлено
5016 | 292 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Покровский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, В результате сильного ветра произошло падение ветки дерева (из вне охранной зоны ВЛ) при ветровой нагрузке на провода фаз "А" и "В" в пролете опор №35-36 ВЛ-10 кВ ф-16 ПС Покровская, что привело к нарушению электрической изоляции, и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева (из вне охранной зоны ВЛ) на провода фаз "А" и "В" в пролете опор №35-36 ВЛ-10 кВ ф-16 ПС Покровская, произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ-10 кВ ф-16 ПС Покровская. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: начальник РЭС. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.03.2023 г. Описание проведённых работ: План работ. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ ф-16 ПС Покровская разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в план работ Покровского РЭС. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: начальник РЭС. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.03.2023 г. Описание проведённых работ: План работ.
5017 | 781 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС | 2023-02-12 06:31 | 2023-02-12 06:50 | 3.4.12.1.1, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП Колдино 1 произошло по причине междуфазного КЗ между проводами фаз «А» и «В» в результате схлеста проводов из-за уменьшения минимально-допустимого расстояния вследствие налипания с последующим обледенение большого количества снега на провод ф. «В» и изменения его габарита с приближением к проводу ф. «А» в пролете опор №4-5 ВЛ 0,4кВ №2 ТП Колдино 1 при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области. | 4.4.4, В результате механического воздействия в следствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провод ф. «В» и изменения его габарита с приближением к проводу ф. «А» в пролете опор №4-5 ВЛ 0,4кВ №2 ТП Колдино 1 при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области произошел схлест проводов, что привело к отключению ВЛ 0,4кВ №2 ТП Колдино 1 действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр в пролетах опор №1-10 ВЛ 0,4кВ №2 ТП Колдино 1 с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 27.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.02.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП Колдино 1 произведен. Мероприятие: Организационное Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре в пролетах опор №1-10 ВЛ 0,4кВ №2 ТП Колдино 1 дефекты. Срок исполнения: 03.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.03.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП Колдино 1 произведен.
5018 | 722 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2023-02-12 06:29 | 2023-02-12 06:34 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ 10 кВ №15(4) ПС 35 кВ Салино произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №92-93 под воздействием длительной ветровой нагрузки на провода при прохождении атмосферного фронта по территории Зубцовского района Тверской области, провода не повреждены. | 4.4.4, В результате механического воздействия длительной ветровой нагрузки на провода произошло перекрытие проводов (схлест) в пролете опор №92-93 ВЛ 10 кВ №15(4) ПС 35 кВ Салино, что послужило причиной отключения ВЛ 10 кВ №15(4) ПС 35 кВ Салино действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ 10 кВ №15(4) ПС 35 кВ Салино в пролетах опор №90-95. Срок исполнения: 15.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.03.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №15(4) ПС 35 кВ Салино в пролетах опор №90-95. Срок исполнения: 20.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.03.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр
5019 | 346 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Обоянский РЭС | 2023-02-12 06:26 | 2023-02-12 07:35 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ №469 ПС 110кВ Р.Буды произошло в результате междуфазного к.з. из-за перекрытия проводов в пролете опор №57-58 упавшей веткой, с высокорослого дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ под воздействием ветра. | 4.4.3, Причиной короткого замыкания на ВЛ-10кВ №469 ПС 110кВ Р.Буды в пролете опор №57-58 явилось ветка, упавшая с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием ветра. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №469. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Шикарев В.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 10кВ №469 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Шикарев В.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Не выполнено
5020 | 97 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Погарский РЭС | 2023-02-12 06:25 | 2023-02-12 07:35 | 3.4.12.2.3, В результате сильного порывистого ветра произошло падение ветки с дерева, растущего за пределами охранной зоны, на провода ВЛ-10кВ ф.1002 ПС Борщевская в пролете опор №40-41. | 4.4.3, Падение ветки на провода ВЛ-10кВ ф.1002 ПС Борщевская в пролете опор №40-41 привело к короткому замыканию и отключению от действия РЗ В-10кВ ф.1002 ПС Борщевская. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-10кВ ф.1002 ПС Борщевская в пролете опор №40-41 угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 20.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Рощин А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведена обрезка веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-10кВ ф.1002 ПС Борщевская в пролете опор №40-41 угрожающих падением на провода.
5021 | 758 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Нелидовский РЭС | 2023-02-12 06:19 | 2023-02-12 09:15 | 3.4.12.1.2, Отключение вручную ВЛ 10кВ №13 ПС 35кВ Ковалево произошло по причине однофазного замыкания на землю из-за обрыва провода ф."В" в пролетах опор №8-7-8-8, по причине налипшего снега. | 4.4.4, В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода произошел обрыв провода ф."В" в пролете опор №8-7-8-8 ВЛ-10кВ №13 ПС 35кВ Ковалево, что стало причиной отключения ВЛ-10кВ №13 ПС 35кВ Ковалево. | Мероприятие: Организационное Устранить выявленные при внеочередным осмотром дефекты в пролетах опор №8-2-8-12 ВЛ 10кВ №31ПС 35 кВ Половцово. Срок исполнения: 22.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нелидовского РЭС Матвеев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.03.2023 г. Описание проведённых работ: При внеочередным осмотром дефекты в пролетах опор №8-2-8-12 ВЛ 10кВ №31ПС 35 кВ Половцово дефектов не выявлено. Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр в пролетах опор №8-2-8-12 ВЛ 10кВ №31ПС 35 кВ Половцово с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 22.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нелидовского РЭС Матвеев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр в пролетах опор №8-2-8-12 ВЛ 10кВ №31ПС 35 кВ Половцово с целью выявления наличия дефектов.
5022 | 322 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС | 2023-02-12 06:15 | 2023-02-12 06:28 | 3.4.12.1.1, Отключение ВЛ-0,4кВ Подгороднее-6 Ф.4 Торопец ф.1 произошло по причине междуфазного КЗ между проводами фаз «А» и «В» в результате схлеста проводов из-за уменьшения минимально-допустимого расстояния вследствие налипания с последующим обледенение большого количества снега на провод ф. «В» и изменения его габарита с приближением к проводу ф. «А» в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4кВ Подгороднее-6 Ф.4 Торопец ф.1 при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области. | 4.4.4, В результате механического воздействия в следствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провод ф. «В» и изменения его габарита с приближением к проводу ф. «А» в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4кВ Подгороднее-6 Ф.4 Торопец ф.1 при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области произошел схлест проводов, что привело к отключению ВЛ-0,4кВ Подгороднее-6 Ф.4 Торопец ф.1 действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр в пролетах опор №1-10 ВЛ-0,4кВ Подгороднее-6 Ф.4 Торопец ф.1 с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 27.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.02.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Подгороднее-6 Ф.4 Торопец ф.1 произведен. Мероприятие: Организационное Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре в пролетах опор №1-10 ВЛ-0,4кВ Подгороднее-6 Ф.4 Торопец ф.1 дефекты. Срок исполнения: 03.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.03.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Подгороднее-6 Ф.4 Торопец ф.1 произведен.
5023 | 305 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Железногорский РЭС | 2023-02-12 06:12 | 2023-02-12 06:16 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ-10кВ №14 ПС Студенок произошло в результате междуфазного КЗ из-за повреждения на потребительской отпайке от опоры №4-1. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу потребительской электроустановки участок от опоры №4-1 ВЛ 10кВ №14 ПС Студенок о соблюдении ПТЭ эл. установок потребителей. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Железногорвского РЭС Саенко А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.03.2023 г. Описание проведённых работ: письмо владельцу потребительской электроустановки участок от опоры №4-1 ВЛ 10кВ №14 ПС Студенок о соблюдении ПТЭ эл. установок потребителей.
5024 | 749 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Конаковский РЭС | 2023-02-12 06:12 | 2023-02-12 11:30 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-6 кВ №13 ПС 35/6 кВ Красный луч произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия с последующим отгоранием жил кабеля на кабельном участке ВЛ-6 кВ №13 от опоры №17-1 до ТП 6/0,4кВ Торг-Имплекс из-за снижения диэлектрических свойств изоляции жил кабеля в результате старения изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1988 года. | 4.12, Перекрытие жил кабеля на кабельном участке ВЛ-6 кВ №13 от опоры №17-1 до ТП 6/0,4кВ Торг-Имплекс произошло из-за снижения диэлектрических свойств изоляции жил кабеля в результате естественного износа изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1988 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременное проведение мероприятий по замене изношенного оборудования на участке ВЛ-6 кВ №13 ПС 35/6 кВ Красный луч от опоры №17-1 до ТП 6/0,4кВ Торг-Имплекс. на ВЛ-6кВ №13 п/с Красный Луч (б.4) VS006-0001502 | Мероприятие: Техническое Провести внеочередные испытания повышенным напряжением постоянного тока в соответствии с "Объемом и нормами испытаний электрооборудования " кабельного участка от опоры №17-1 до ТП 6/0,4кВ Торг-Имплекс ВЛ-6 кВ №13 ПС 35/6 кВ Красный луч электротехнической лабораторией службы диагностики. Срок исполнения: 17.03.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Соколов М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.02.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередные испытания повышенным напряжением постоянного тока в соответствии с "Объемом и нормами испытаний электрооборудования " кабельного участка от опоры №17-1 до ТП 6/0,4кВ Торг-Имплекс ВЛ-6 кВ №13 ПС 35/6 кВ Красный луч электротехнической лабораторией службы диагностики. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередных испытаний кабельного участка от опоры №17-1 до ТП 6/0,4кВ Торг-Имплекс ВЛ-6 кВ №13 ПС 35/6 кВ Красный луч. Срок исполнения: 17.03.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Соколов М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.02.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередные испытания повышенным напряжением постоянного тока в соответствии с "Объемом и нормами испытаний электрооборудования " кабельного участка от опоры №17-1 до ТП 6/0,4кВ Торг-Имплекс ВЛ-6 кВ №13 ПС 35/6 кВ Красный луч электротехнической лабораторией службы диагностики. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастерам Конаковского РЭС по эксплуатации кабельных линий в соответствии с требованиями НТД. Главы 5.8. ПТЭиЭС "Силовые кабельные линии". Срок исполнения: 10.03.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Соколов М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.03.2023 г. Описание проведённых работ: Внеплановый инструктаж мастерам Конаковского РЭС по эксплуатации кабельных линий в соответствии с требованиями НТД. Главы 5.8. ПТЭиЭС "Силовые кабельные линии".
5025 | 713 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калязинский РЭС | 2023-02-12 06:09 | 2023-02-12 06:11 | 3.4.12.2.3, Отключение КВЛ 10кВ №12 ПС 110кВ Луч произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролёте опор №121 - №122 деревьями, растущими за пределами охранной зоны ВЛ, нагнутым близко к проводам, при сильном порыве ветра, без повреждения проводов, при прохождении циклона по территории Калязинского района Тверской области. | 4.4.3, В результате механического воздействия, при наклоне деревьев к проводам в пролете опор №121 - №122 КВЛ 10кВ №12 ПС 110кВ Луч, под воздействием сильного порывистого ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения КВЛ 10кВ №12 ПС 110кВ Луч действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый осмотр КВЛ 10кВ №12 ПС 110кВ Луч в пролётах опор №117 - №127 для выявления возможных дефектов. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калязинского РЭС Землин Р.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2023 г. Мероприятие: Организационное Включить в план работ дефекты, выявленные при внеплановом осмотре КВЛ 10кВ №12 ПС 110кВ Луч в пролётах опор №117 - №127. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калязинского РЭС Землин Р.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2023 г. Описание проведённых работ: Дефекты, выявленные при внеплановом осмотре КВЛ 10кВ №12 ПС 110кВ Луч в пролётах опор №117 - №127 не обнаружены.
5026 | 667 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС | 2023-02-12 06:05 | 2023-02-12 06:09 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10кВ №11 ПС Теблеши произошло по причине междуфазного КЗ при перекрытии проводов в пролете опор №101-№102 в результате изменения стрелы провеса провода из за ослабления вязки провода на опоре №101 в процессе длительной эксплуатации с 1991 года. | 4.12, В результате ослабления вязки верхнего провода на опоре №101 в процессе длительной эксплуатации, произошло провисание верхнего провода и при порывах ветра происходил захлест провода на соседнюю фазу в пролете опор №101-№102 произошло междуфазное короткое замыкание и отключение ВЛ-10кВ №11 ПС Теблеши действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не своевременное выявление разрегулировки стрелы провиса провода в пролете опор №101-102 ВЛ-10кВ №11 ПС Теблеши. на ВЛ-10кВ №11 ПС Теблеши VS010-0006028 | Мероприятие: Техническое Произвести перетяжку провода в пролете опор №101- №102 ВЛ-10кВ №11 ПС Теблеши. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное Всему ремонтному и оперативно-ремонтному персоналу Бежецкого РЭС провести внеочередной инструктаж по вопросам качества проведения плановых осмотров ВЛ. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.02.2023 г. Описание проведённых работ: Проведён внеплановый инструктаж
5027 | 353 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Лискинский РЭС | 2023-02-12 06:01 | 2023-02-12 08:00 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения ВЛ-10-2 ПС Ср.Икорец послужило повреждение на потребительской отпайке к ПТП-2-14 ВЛ-10-2 ПС Ср.Икорец, находящейся на балансе и обслуживании ООО «РСК». | 4.12, Повреждение на потребительской отпайке к ПТП-2-14 ВЛ-10-2 ПС Ср.Икорец, находящейся на балансе и обслуживании ООО «РСК». | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю ООО «РСК» о приведении потребительского оборудования отпайки к ПТП-2-14 ВЛ-10-2 ПС Ср.Икорец, находящегося на балансе и обслуживании ООО «РСК», в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ, с предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 15.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Мосин А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.02.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо потребителю ООО «РСК» о приведении потребительского оборудования отпайки к ПТП-2-14 ВЛ-10-2 ПС Ср.Икорец, находящегося на балансе и обслуживании ООО «РСК», в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ, с предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
5028 | 376 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2023-02-12 05:50 | 2023-02-12 07:50 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №2 ТП-075 явился обрыв провода в пролете опор опор №24 - №25 в результате падения дерева на провода из-за пределов охранной зоны при неблагоприятных погодных условиях(порывы ветра). | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 075 явилось междуфазное короткое замыкание вследствие схлеста проводов при обрыве в пролете опор №24 - №25 в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить кронирование деревьев угрожающих падением на провода ВЛ в пролёте опор №24-№25 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 076. Срок исполнения: 07.04.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Нуфриченков А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.04.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено кронирование деревьев угрожающих падением на провода ВЛ в пролёте опор №24-№25 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 076.
5029 | 415 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Духовщинский РЭС | 2023-02-12 05:25 | 2023-02-12 08:36 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №03 ПС 110/35/10кВ Пречистое произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате перекрытия проводов в пролете опор №3 - №4 упавшей веткой дерева из-за границ охранной зоны ВЛ во время сильных порывов ветра. | 4.4.3, Отключение ВЛ 10кВ №03 ПС 110/35/10кВ Пречистое произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №3 - №4. | Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №03 ПС 110/35/10кВ Пречистое разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Прохоров Владислав Викторович Сторонняя организация: Духовщинский РЭС Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ 10кВ №03 ПС 110/35/10кВ Пречистое проходящих по лесной местности с целью выявления угрожающих деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением на провода. Срок исполнения: 16.03.2023 г. Ответственное лицо: Борисов Александр Иванович Сторонняя организация: Духовщинский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр участков ВЛ 10кВ №03 ПС 110/35/10кВ Пречистое проходящих по лесной местности с целью выявления угрожающих деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением на провода.
5030 | 373 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС | 2023-02-12 05:20 | 2023-02-12 05:30 | 3.4.8.5.3.1, Отключение ВЛ 10кВ №05 ПС 110кВ №28 Тепличная было выполнено оперативным персоналом по заявке МЧС России.
5031 | 290 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Буйский РЭС | 2023-02-12 04:47 | 2023-02-12 08:30 | 3.4.12.1.2, При аварийном обходе ВЛ 10 кВ Ф10-04 ПС 35/10 кВ Дор в пролёте опор №42-43 обнаружены следы падения снега под проводами ВЛ, налипание снега на провода после прохождения обильного снегопада. Вследствие увеличения стрелы провеса проводов ВЛ под тяжестью налипшего снега произошло уменьшение межфазного расстояния, межфазное К.З. и отключение ВЛ действием защит. Далее после освобождения проводов ВЛ от налипшего снега стрела провеса пришла в норму. РПВ успешно. Провода ВЛ не повреждены. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. При аварийном обходе ВЛ 10 кВ Ф10-08 ПС 110/35/10 кВ Буй (р) в пролёте опор №74-75 обнаружены следы падения снега под проводами ВЛ, налипание снега на провода после прохождения обильного снегопада. Вследствие увеличения стрелы провеса проводов ВЛ под тяжестью налипшего снега произошло уменьшение межфазного расстояния, межфазное К.З. и отключение ВЛ действием защит. Далее после освобождения проводов ВЛ от налипшего снега стрела провеса пришла в норму. РПВ успешно. Провода ВЛ не повреждены. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. | 4.4.4, Налипание снега на провода при прохождении атмосферного фронта. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ 10 кВ Ф10-04 ПС 35/10 кВ Дор с целью обнаружения дефектов, вызванных сильным налипанием снега на провода ВЛ. Срок исполнения: 10.03.2023 г. Ответственное лицо: Маслов Алексей Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.03.2023 г. Описание проведённых работ: Внеплановый обход ВЛ 10 кВ Ф10-04 ПС 35/10 кВ Дор. Мероприятие: Техническое По итогам обхода ВЛ 10 кВ Ф10-04 ПС 35/10 кВ Дор устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 17.03.2023 г. Ответственное лицо: Маслов Алексей Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.03.2023 г. Описание проведённых работ: Замечаний нет, устранение не требуется. Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ 10 кВ Ф10-08 ПС 110/35/10 кВ Буй (р) с целью обнаружения дефектов, вызванных сильным налипанием снега на провода ВЛ. Срок исполнения: 10.03.2023 г. Ответственное лицо: Медведев Сергей Владимирович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.03.2023 г. Описание проведённых работ: Внеплановый обход ВЛ 10 кВ Ф10-08 ПС 110/35/10 кВ Буй (р). Мероприятие: Техническое По итогам обхода ВЛ 10 кВ Ф10-08 ПС 110/35/10 кВ Буй (р) устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 17.03.2023 г. Ответственное лицо: Медведев Сергей Владимирович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.03.2023 г. Описание проведённых работ: Замечаний нет, устранение не требуется.
5032 | 89 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго |  |  | 3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефекта привело к подгоранию и надлому аппаратного зажима шлейфа фаза "В" ЛР ВЛ 110кВ Марицкая в сторону ВЛ при сильном боковом ветре, что стало причиной вывода в ремонт ВЛ 110 кВ Марицкая-Комаричи и В ВЛ 110 Марицкая на ПС 110кВ Комаричи для устранения неисправности. | 4.13, Надлом и подгорание аппаратного зажима шлейфа фазы "В" ЛР ВЛ 110кВ Марицкая в сторону ВЛ при сильном боковом ветре на ПС 110кВ Комаричи произошел по причине несвоевременного выявления дефекта. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: несвоевременное выявление дефекта, раковины в структуре материала зажима шлейфа на ПС 110/35/10 кВ Комаричи ПС 110/35/10 кВ Комаричи | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый тепловизионный контроль контактных соединений силового оборудования 110кВ на ПС 110кВ Комаричи. Срок исполнения: 17.03.2023 г. Ответственное лицо: Изотенков А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнена внеплановая тепловизионная диагностика контактных соединений силового оборудования 110 кВ ПС 110кВ Комаричи Мероприятие: Техническое По результатам тепловизионного контроля выявленные неисправности устранить. Срок исполнения: 17.03.2023 г. Ответственное лицо: Трушкин С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.03.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам тепловизионного контроля недостатки не выявлены.
5033 | 414 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Духовщинский РЭС | 2023-02-12 04:10 | 2023-02-12 04:14 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-1004 ПС 35/10кВ Спас-Углы произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате перекрытия проводов в пролете опор №А49- №А50 упавшей веткой дерева из-за границ охранной зоны ВЛ во время сильных порывов ветра. | 4.4.3, Отключение ВЛ-1004ПС 35/10кВ Спас-Углы произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №А49- №А50. | Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1004ПС 35/10кВ Спас-Углы разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Прохоров Владислав Викторович Сторонняя организация: Духовщинский РЭС Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1004ПС 35/10кВ Спас-Углы проходящих по лесной местности с целью выявления угрожающих деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением на провода. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Борисов Александр Иванович Сторонняя организация: Духовщинский РЭС Состояние: Не выполнено
5034 | 733 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2023-02-12 03:55 | 2023-02-12 04:02 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ 10 кВ №06(3) ПС 35 кВ Луковниково произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №108-109 под воздействием длительной ветровой нагрузки на провода при прохождении атмосферного фронта по территории Старицкого района Тверской области, провода не повреждены. | 4.4.4, Отключение ВЛ 10 кВ №06(3) ПС 35 кВ Луковниково произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №108-109 под воздействием длительной ветровой нагрузки на провода при прохождении атмосферного фронта по территории Старицкого района Тверской области, провода не повреждены. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ 10 кВ №06(3) ПС 35 кВ Луковниково в пролетах опор №105-110. Срок исполнения: 20.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.03.2023 г. Описание проведённых работ: . Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №06(3) ПС 35 кВ Луковниково в пролетах опор №105-110. Срок исполнения: 24.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2023 г. Описание проведённых работ: .
5035 | 281 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Нерехтский РЭС | 2023-02-12 03:52 | 2023-02-12 04:50 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре (до 17 м/с) произошло падение ветки дерева на провода ВЛ 10кВ ф. 10-08 от ПС Нерехта-2 на участке РП СМУ-8 - ТП-75 в пролете опор №3-№4, вследствие этого возникло междуфазное короткое замыкание, которое привело к отключению МВ-10кВ на РП СМУ-8, АПВ неуспешно, РПВ не выполнялось. В дальнейшем при порыве ветра, ветка дерева упала на землю под провода. Повреждений ВЛ-10кВ нет. Информация по метеоусловиям приложена к акту. | 4.4.3, В результате усиления ветра (до 17 м/с) произошло падение ветки дерева на провода ВЛ 10кВ ф. 10-08 от ПС Нерехта-2 на участке РП СМУ-8 - ТП-75, в следствие этого произошло междуфазное КЗ и отключение МВ-10 кВ на РП СМУ-8 от действия защит МТЗ. АПВ не успешно, РПВ - не выполнялось. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ 10 кВ ф. 10-08 ПС Нерехта-2 с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ, особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ: сухие, гнилые, ветви деревьев, а так же сломанные стихией деревья, лежащие на ветвях в сторону ВЛ. Срок исполнения: 03.03.2023 г. Ответственное лицо: Разгуляев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.02.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено. Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ 10 кВ ф. 10-08 ПС Нерехта-2 устранить выявленные замечания при их наличии. Срок исполнения: 10.03.2023 г. Ответственное лицо: Разгуляев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено.
5036 | 96 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Карачевский РЭС | 2023-02-12 03:50 | 2023-02-12 05:10 | 3.4.12.2.3, В результате сильного порывистого ветра произошло падение ветки с дерева, растущего за пределами охранной зоны, на провода ВЛ-6кВ ф.605 ПС Вельяминовская в пролете опор №19-20. | 4.4.3, Падение ветки на провода ВЛ-6кВ ф.605 ПС Вельяминовская в пролете опор №19-20 привело к короткому замыканию и отключению от действия РЗ В-6кВ ф.605 ПС Вельяминовская. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-6кВ ф.605 ПС Вельяминовская в пролете опор №19-20 угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 20.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Писковитин Б.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.03.2023 г.
5037 | 456 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №04 ПС 110/10кВ "Марково" в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №25-№26 веткой дерева, упавшей при порывах ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, успешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №25-№26 веткой дерева, упавшей при порывах ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, успешно | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №04 ПС 110/10кВ "Марково" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: мастер Коптелов С. Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.02.2023 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 10кВ №04 ПС Марково Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №04 ПС 110/10кВ "Марково" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: мастер Коптелов С. Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.02.2023 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 10кВ №04 ПС Марково
5038 | 457 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №02 ПС 110/10кВ "Марково" в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №30-№31 веткой дерева, упавшей при порывах ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, успешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №30-№31 веткой дерева, упавшей при порывах ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, успешно | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №02 ПС 110/10кВ "Марково" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: мастер Коптелов С. Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.02.2023 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 10кВ №02 ПС Марково Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №02 ПС 110/10кВ "Марково" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: мастер Коптелов С. Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.02.2023 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 10кВ №02 ПС Марково
5039 | 303 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Железногорский РЭС | 2023-02-12 03:40 | 2023-02-12 03:58 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 721/63 Железногорского РЭС произошло из-за междуфазного КЗ в результате повреждения на вводе потребителя, подключенного от опоры №07. |  | Мероприятие: Организационное Провести работу с населением через администрацию Разветьевского сельского совета о соблюдении охранных зон ВЛ, опасности поражения эл. током и правилах эксплуатации ПУ. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Железногорвского РЭС Саенко А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.02.2023 г. Описание проведённых работ: работа с населением через администрацию Разветьевского сельского совета о соблюдении охранных зон ВЛ, опасности поражения эл. током и правилах эксплуатации ПУ.
5040 | 375 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС | 2023-02-12 03:29 | 2023-02-12 04:48 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №1 ТП-532 ВЛ-1005 ПС Герчики явилось повреждение в ВЩУ потербителя на опоре № 19. |  | Мероприятие: Организационное Направить претензионное письмо потребителю. Срок исполнения: 10.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Смоленского РЭС Суражевский С.В Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено претензионное письмо потребителю.
5041 | 92 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Новозыбковский РЭС | 2023-02-12 03:09 | 2023-02-12 12:51 | 3.4.12.2.3, Воздействие порывистого ветра привело к падению ветви с дерева, растущего за пределами охранной зоны, на провода, механическому воздействию и нарушению изоляции ВЛ-10кВ ф.106 ПС Бобовичи в пролете опор №49-50 и ВЛ-10кВ ф.102 ПС Бобовичи в пролете опор №31-32. | 4.4.3, Механическое воздействие и нарушение изоляции ВЛ-10кВ ф.106 ПС Бобовичи в пролете опор №49-50 и ВЛ-10кВ ф.102 ПС Бобовичи в пролете опор №31-32, привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ (МТЗ) В-10кВ ф.106 ПС Бобовичи и В-10кВ ф.102 ПС Бобовичи. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.106 ПС Бобовичи в пролете опор №49-50 и ВЛ-10кВ ф.102 ПС Бобовичи в пролете опор №31-32. Срок исполнения: 16.03.2023 г. Ответственное лицо: Новиков С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведена обрезка крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.106 ПС Бобовичи в пролете опор №49-50 и ВЛ-10кВ ф.102 ПС Бобовичи в пролете опор №31-32.
5042 | 60 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2023-02-12 02:47 | 2023-02-12 02:48 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации произошло снижение эксплуатационных свойств материала изоляции на КЛ 6 кВ ПС 49 ф.10 - РП 28 , что привело в электропробою и межфазному замыканию. | 4.12, Межфазное короткое замыкание из-за пробоя изоляции на кабельном участке Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электропробой изоляции на КЛ 6 кВ ПС 49 ф.10 - РП 28 | Мероприятие: Организационное Провести испытание повышенным напряжением КЛ 6 кВ ПС 49 ф.10 - РП 28 Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник службы кабельных линий электропередачи Ковалевский С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.03.2023 г. Описание проведённых работ: Проведено испытание повышенным напряжением КЛ 6 кВ ПС 49 ф.10 - РП 28
5043 | 413 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Духовщинский РЭС | 2023-02-12 02:47 | 2023-02-12 02:50 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №03 ПС 35/10кВ Зимец произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате перекрытия проводов в пролете опор №136- №137 упавшей веткой дерева из-за границ охранной зоны ВЛ во время сильных порывов ветра. | 4.4.3, Отключение ВЛ 10кВ №03 ПС 35/10кВ Зимец произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №136- №137. | Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №03 ПС 35/10кВ Зимец разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Прохоров Владислав Викторович Сторонняя организация: Духовщинский РЭС Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ 10кВ №03 ПС 35/10кВ Зимец проходящих по лесной местности с целью выявления угрожающих деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением на провода. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Борисов Александр Иванович Сторонняя организация: Духовщинский РЭС Состояние: Не выполнено
5044 | 294 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Западнодвинский РЭС | 2023-02-12 02:29 | 2023-02-12 08:48 | 3.4.12.1.1, ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Ильино, Отключение ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Ильино произошло по причине междуфазного КЗ между проводами фаз "А" и "В" в результате схлеста проводов из-за уменьшения минимально-допустимого расстояния вследствие налипания с последующим обледенение большого количества снега на провод ф. "В" и изменения его габарита с приближением к проводу ф. "А" в пролетах опор №48-№49, при прохождения атмосферного фронта по территории Западнодвинского района Тверской области, без обрыва проводов. ВЛ 10кВ №15 ПС 35кВ Ильино Отключение ВЛ 10кВ №15 ПС 35кВ Ильино произошло по причине междуфазного КЗ между проводами фаз "А" и "В" в результате схлеста проводов из-за уменьшения минимально-допустимого расстояния вследствие налипания с последующим обледенение большого количества снега на провод ф. "В" и изменения его габарита с приближением к проводу ф. "А" в пролетах опор №35-№36, при прохождения атмосферного фронта по территории Западнодвинского района Тверской области, без обрыва проводов. ВЛ 10кВ №01 ПС Улин Отключение ВЛ 10кВ №01 ПС Улин произошло по причине междуфазного КЗ между проводами фаз "А" и "В" в результате схлеста проводов из-за уменьшения минимально-допустимого расстояния вследствие налипания с последующим обледенение большого количества снега на провод ф. "В" и изменения его габарита с приближением к проводу ф. "А" в пролетах опор №51-№52, при прохождения атмосферного фронта по территории Западнодвинского района Тверской области, без обрыва проводов. | 4.4.4, ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Ильино В результате механического воздействия в следствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провод ф. "В" и изменения его габарита с приближением к проводу ф. "А" в пролете опор №48-№49 ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Ильино при прохождении атмосферного фронта по территории Западнодвинского района Тверской области, произошел схлест проводов фаз "А" и "В", в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Ильино действием МТЗ. ВЛ 10кВ №15 ПС 35кВ Ильино В результате механического воздействия в следствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провод ф. "В" и изменения его габарита с приближением к проводу ф. "А" в пролете опор №35-№36 ВЛ 10кВ №15 ПС 35кВ Ильино при прохождении атмосферного фронта по территории Западнодвинского района Тверской области, произошел схлест проводов фаз "А" и "В", в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №15 ПС 35кВ Ильино действием МТЗ. ВЛ 10кВ №01 ПС Улин В результате механического воздействия в следствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провод ф. "В" и изменения его габарита с приближением к проводу ф. "А" в пролете опор №51-№52 ВЛ 10кВ №01 ПС Улин при прохождении атмосферного фронта по территории Западнодвинского района Тверской области, произошел схлест проводов фаз "А" и "В", в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №01 ПС Улин действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Ильино в пролетах опор №43-53, ВЛ 10кВ №15 ПС 35кВ Ильино в пролетах опор №30-40, ВЛ10кВ №01 ПС Улин в пролетах опор №46-56 с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 16.03.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Западнодвинского РЭС Годухин О.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Ильино в пролетах опор №43-53, ВЛ 10кВ №15 ПС 35кВ Ильино в пролетах опор №30-40, ВЛ10кВ №01 ПС Улин в пролетах опор №46-56 с целью выявления наличия дефектов. Мероприятие: Организационное Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Ильино в пролетах опор №43-53, ВЛ 10кВ №15 ПС 35кВ Ильино в пролетах опор №30-40, ВЛ10кВ №01 ПС Улин в пролетах опор №46-56 дефекты. Срок исполнения: 17.03.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Западнодвинского РЭС Годухин О.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2023 г. Описание проведённых работ: Включение в план работ выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Ильино в пролетах опор №43-53, ВЛ 10кВ №15 ПС 35кВ Ильино в пролетах опор №30-40, ВЛ10кВ №01 ПС Улин в пролетах опор №46-56 дефектов, не требуется.
5045 | 731 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2023-02-12 02:22 | 2023-02-12 02:28 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ 10 кВ №09 ПС 35 кВ Берново произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №38-39 под воздействием длительной ветровой нагрузки на провода при прохождении атмосферного фронта по территории Старицкого района Тверской области, провода не повреждены. | 4.4.4, В результате механического воздействия длительной ветровой нагрузки на провода произошло перекрытие проводов (схлест) в пролете опор №38-39 ВЛ 10 кВ №09 ПС 35 кВ Берново, что послужило причиной отключения ВЛ 10 кВ №09 ПС 35 кВ Берново действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ 10 кВ №09 ПС 35 кВ Берново в пролетах опор №35-40. Срок исполнения: 20.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.03.2023 г. Описание проведённых работ: . Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №09 ПС 35 кВ Берново в пролетах опор №35-40. Срок исполнения: 24.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2023 г. Описание проведённых работ: .
5046 | 305 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торжокский РЭС | 2023-02-12 02:21 | 2023-02-12 02:25 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10кВ №08 ПС 35/10 кВ Будово произошло по причине междуфазного КЗ из-за схлёста проводов в пролёте опор №159-160 по причине разрегулировки стрелы провиса провода в данном пролете опор. Разрегулировка стрелы провиса провода произошла в результате наклона опоры №159. | 4.12, В результате наклона опоры №159 ВЛ-10кВ №08 ПС 35/10 кВ Будово произошла разрегулировка стрелы провиса провода в пролёте опор №159-160 и при порывах ветра два провода захлестнулись, в связи с чем ВЛ-10кВ №08 ПС 35/10 кВ Будово отключилась действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременное выявление дефекта разрегулировка стрелы провиса проводов в пролёте опор №159-№160 ВЛ-10кВ №08 ПС 35/10 кВ Будово. на ВЛ-10кВ №08 ПС 35/10 кВ Будово VS010-0005448 | Мероприятие: Техническое Произвести выправку опоры №159 ВЛ-10кВ №08 ПС 35/10 кВ Будово. Срок исполнения: 25.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Немиро В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.02.2023 г. Мероприятие: Техническое Выполнить регулировку стрелы провиса провода в пролёте опор №159-№160 ВЛ-10кВ №08 ПС 35/10 кВ Будово. Срок исполнения: 25.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Немиро В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.02.2023 г. Мероприятие: Организационное Всему ремонтному и оперативно-ремонтному персоналу РЭС провести внеочередной инструктаж по вопросам качества проведения плановых осмотров ВЛ. Срок исполнения: 20.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Немиро В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.02.2023 г.
5047 | 782 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торжокский РЭС | 2023-02-12 02:14 | 2023-02-12 02:24 | 3.4.12.1.1, Отключение ВЛ-10кВ №15 ПС 35/10 кВ Мошки произошло по причине междуфазного КЗ между проводами фаз "А" и "В" в результате схлеста проводов из-за уменьшения минимально-допустимого расстояния вследствие налипания с последующим обледенение большого количества снега на провод ф. "В" и изменения его габарита с приближением к проводу ф. "А" в пролете опор №107-№108, при прохождения атмосферного фронта по территории Торжокского района Тверской области, без обрыва проводов. | 4.4.4, В результате механического воздействия в следствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провод ф. "В" и изменения его габарита с приближением к проводу ф. "А" в пролете опор №107-№107 ВЛ-10кВ №15 ПС 35/10 кВ Мошки при прохождении атмосферного фронта по территории Торжокского района Тверской области, произошел схлест проводов фаз "А" и "В", в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №15 ПС 35/10 кВ Мошки действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №15 ПС 35/10 кВ Мошки в пролетах опор №102-№112 с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 24.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Немиро В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.02.2023 г. Описание проведённых работ: осмотр Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №15 ПС 35/10 кВ Мошки в пролетах опор №102-№112. Срок исполнения: 25.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Немиро В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.02.2023 г.
5048 | 374 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2023-02-12 01:50 | 2023-02-12 03:50 | 3.4.12.2.1, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ №4 ТП 106 явилось кратковременное неустойчивое КЗ на ВЛ 0,4 кВ №4 ТП 106 при неблагоприятных погодных условиях(сильные порывы ветра до 17 м/с). | 4.4.4, Причиной приведшей к отключению ВЛ-0,4кВ №4 ТП 106 явилось междуфазное короткое замыкание вследствие схлеста проводов в результате механического воздействия сильных порывов ветра до 17м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый ИТР осмотр ВЛ 0,4 кВ №4 ТП 106. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Нуфриченков А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый ИТР осмотр ВЛ 0,4 кВ №4 ТП 106.
5049 | 767 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2023-02-12 01:46 | 2023-02-12 01:50 | 3.4.12.1.1, Отключение ВЛ-0,4кВ ТП 164 произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №12-№ 12/1 из-за схлеста проводов вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения габарита с приближением к соседнему проводу. | 4.4.4, В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения их габарита с приближением к соседнему проводу при прохождении атмосферного фронта, произошел схлест проводов в пролете опор №№12-№12/1, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной перегорания ПН-2 в РУ-0,4 кВ ТП 164. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ТП 164 в пролете опор № 9 - №12/4 с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 27.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ТП 164 в пролете опор № 9 - №12/4 с целью выявления дефектов. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов выявленных при производстве внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ ТП 164 в пролете опор № 9 - №12/4. Срок исполнения: 27.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.02.2023 г. Описание проведённых работ: при производстве внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ ТП 164 в пролете опор № 9 - №12/4 дефектов не выявлено.
5050 | 747 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Рамешковский РЭС | 2023-02-12 01:44 | 2023-02-12 02:21 | 3.4.12.1.1, Отключение ВЛ 10 кВ №02 ПС 35/10 кВ Кушалино произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №19 - №20 из-за кратковременного схлеста проводов вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания снега на проводах и изменения габарита с приближением к соседнему проводу. | 4.4.4, В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения их габарита с приближением к соседнему проводу при прохождении атмосферного фронта, произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор №19 - №20 ВЛ 10 кВ №02 ПС 35/10 кВ Кушалино, что послужило причиной отключения ВЛ 10 кВ №02 ПС 35/10 кВ Кушалино действием МТЗ, с последующим успешным РПВ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №02 ПС 35/10 кВ Кушалино в пролетах опор №11 -№36, с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Смирнов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №02 ПС 35/10 кВ Кушалино в пролетах опор №11 -№36, с целью выявления наличия дефектов. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №02 ПС 35/10 кВ Кушалино в пролетах опор №11 - №36. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Смирнов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.02.2023 г. Описание проведённых работ: Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №02 ПС 35/10 кВ Кушалино в пролетах опор №11 - №36.
5051 | 379 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Монастырщинский РЭС | 2023-02-12 01:43 | 2023-02-12 02:40 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ от ТП 307 Крапивна Л-1 послужило падение сломанной под действием порывистого ветра ветки дерева, из-за границы охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №7 - №8. | 4.4.3, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ от ТП 307 Крапивна Л-1 послужило схлестывание проводов из-за механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №7 - №8 с возникновением междуфазного КЗ и последующим падением ветки на землю. | Мероприятие: Техническое Выполнить обрезку крон деревьев, угрожающих возможным падением веток на провода и расположенных за границей охранной зоны ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП 307 Крапивна в пролете опор №7 - №8. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Шляхтов Д.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.04.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнена обрезка крон деревьев, угрожающих возможным падением веток на провода и расположенных за границей охранной зоны ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП 307 Крапивна в пролете опор №7 - №8.
5052 | 372 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Монастырщинский РЭС | 2023-02-12 01:32 | 2023-02-12 03:20 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения МВ-10кВ ВЛ-1006 ПС 110/35/10кВ Монастырщина послужило падение сломанной под действием порывистого ветра ветки дерева, расположенного за границей охранной зоны, на провода в пролете опор №67 - №68. | 4.4.3, МВ-10кВ ВЛ-1006 ПС 110/35/10кВ Монастырщина отключился в результате нарушения изоляции между проводами, из-за механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №67 - №68 с возникновением междуфазного КЗ с последующим падением ветки дерева на землю, при работе АПВ и включении по ТУ ветка дерева находилась на проводах. | Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1006 ПС 110/35/10кВ Монастырщина разработать мероприятия по предотвращению подобных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Тесленко В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.03.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1006 ПС 110/35/10кВ Монастырщина разработаны мероприятия по предотвращению подобных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-1006 ПС 110/35/10кВ Монастырщина с целью выявления деревьев, угрожающих возможным падением веток, на провода ВЛ под воздействием неблагоприятных погодных условий. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Шляхтов Д.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ-1006 ПС 110/35/10кВ Монастырщина с целью выявления деревьев, угрожающих возможным падением веток, на провода ВЛ под воздействием неблагоприятных погодных условий. Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением веток на провода в пролете опор №67 - №68 ВЛ-1006 ПС 110/35/10кВ Монастырщина. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Шляхтов Д.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведена обрезка крон деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением веток на провода в пролете опор №67 - №68 ВЛ-1006 ПС 110/35/10кВ Монастырщина.
5053 | 330 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Советский РЭС | 2023-02-12 01:31 | 2023-02-12 01:40 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения явилось межфазное короткое замыкание в сети 0,4кВ по ВЛ 0,4 №1 от ТП 437 4/400 , возникшее вследствие падения ветки, с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 11-12, под воздействием порывистого ветра | 4.4.3, Причиной схлеста проводов в пролете опор № 11-12 по ВЛ 0,4 №1 от ТП 437 4/400, явилось падение ветки, с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ, на провода по воздействием ветра | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ 0,4 №1 от ТП 437 4/400 Срок исполнения: 20.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник ЩРЭС Шлянин С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.04.2023 г. Мероприятие: Организационное На основании замечаний выявленных при осмотре ВЛ 0,4 №1 от ТП 437 4/400 , разработать мероприятия и составить график их выполнения. Срок исполнения: 20.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник ЩРЭС Шлянин С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.04.2023 г.
5054 | 321 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС | 2023-02-12 01:30 | 2023-02-12 16:05 | 3.4.12.1.1, 1.) Отключение ВЛ 10кВ №03 ПС Синьково произошло по причине междуфазного КЗ между проводами фаз «В» и «С» в результате схлеста проводов из-за уменьшения минимально-допустимого расстояния вследствие налипания с последующим обледенение большого количества снега на провод ф. «В» и изменения его габарита с приближением к проводу ф. «С» в пролете опор №45-46, при прохождения атмосферного фронта по территории Андреапольского района Тверской области, без обрыва проводов. 2.) Отключение ВЛ 10кВ №09 ПС Понизовье произошло по причине междуфазного КЗ между проводами фаз «В» и «А» в результате схлеста проводов из-за уменьшения минимально-допустимого расстояния вследствие налипания с последующим обледенение большого количества снега на провод ф. «В» и изменения его габарита с приближением к проводу ф. «А» в пролете опор №35-36, при прохождения атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области, без обрыва проводов. 3.) Отключение ВЛ 10кВ №07 ПС 110кВ Понизовье произошло по причине междуфазного КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор №55-56 из-за налипания большого количества мокрого снега на провода, под воздействием атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области, без обрыва проводов. 4.) Отключение ВЛ 10кВ №15 ПС Бологово произошло по причине обрыва провода ф. А из-за налипания большого количества мокрого снега в пролете опор №42-43 под воздействием атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области. 5.) Отключение ВЛ 10кВ №07 ПС Понизовье произошло по причине обрыва провода ф. С из-за налипания большого количества мокрого снега в пролете опор №54-55 под воздействием атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области. | 4.4.4, 1.) В результате механического воздействия в следствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провод ф. «В» и изменения его габарита с приближением к проводу ф. «С» в пролете опор №45-46 ВЛ-10кВ № 03 ПС Синьково при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области, произошел схлест проводов фаз "В" и "С", в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ № 03 ПС Синьково действием МТЗ. 2.) В результате механического воздействия в следствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провод ф. «В» и изменения его габарита с приближением к проводу ф. «А» в пролете опор №35-36 ВЛ-10кВ № 09 ПС Понизовье при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области, произошел схлест проводов фаз "А" и "В", в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ № 09 ПС Понизовье действием МТЗ. 3.) В результате механического воздействия из-за налипания на провода большого количества снега в пролете опор №55-56 ВЛ 10кВ №07 ПС Понизовье, произошел схлест проводов, без обрыва проводов, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №07 ПС Понизовье действием МТЗ. 4.) В результате механического воздействия из-за налипания на провода большого количества снега в пролете опор №42-43 ВЛ 10кВ №15 ПС Бологово при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области, произошел обрыв 1-го провода в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №15 ПС Бологово действием МТЗ. 5.) В результате механического воздействия из-за налипания на провода большого количества снега в пролете опор №54-55 ВЛ 10кВ №07 ПС Понизовье при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области, произошел обрыв 1-го провода в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №07 ПС Понизовье действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр в пролете опор №35-45 ВЛ 10кВ №03 ПС Синьково; в пролете опор №30-40 ВЛ 10кВ №09 ПС Понизовье; в пролетах опор №50-60 ВЛ 10кВ №07 ПС Понизовье;в пролете опор №35-45 ПС Бологово ВЛ10 №15 с целью наличия дефектов. Срок исполнения: 27.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.02.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №03 ПС Синьково; ВЛ 10кВ №09 ПС Понизовье; ВЛ 10кВ №07 ПС Понизовье; ВЛ 10кВ №15 ПС Бологово произведен. Мероприятие: Организационное Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре в пролетах опор в пролете опор 35-45 ВЛ 10кВ №03 ПС Синьково; в пролете опор №30-40 ВЛ 10кВ №09 ПС Понизовье;в пролетах опор №50-60 ВЛ 10кВ №07 ПС Понизовье;в пролете опор №35-45 ПС Бологово ВЛ10 №15 дефекты. Срок исполнения: 03.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.03.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №03 ПС Синьково; ВЛ 10кВ №09 ПС Понизовье; ВЛ 10кВ №07 ПС Понизовье; ВЛ 10кВ №15 №35-45 ПС Бологово произведен.
5055 | 935 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС | 2023-02-12 01:13 | 2023-02-12 01:26 | 3.4.12.1.1, Отключение ВЛ 10кВ №05 от РП10 Б.Рядок произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №41- №42 из-за кратковременного схлеста проводов вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания, с последующим обледенением, большого количества снега на провода и изменения габарита с приближением к соседнему проводу, при прохождении циклона по территории Бологовского района Тверской области, без обрыва проводов. | 4.4.4, В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на проводах и изменения их габарита с приближением к соседнему проводу в пролёте опор №41 - №42 ВЛ 10кВ №05 от РП10 Б.Рядок при прохождении атмосферного фронта, произошел схлёст проводов, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №05 от РП10 Б.Рядок действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр в пролётах опор №42 - №60 ВЛ 10кВ №05 от РП 10 Б.Рядок с целью выявления дефектов, влияющих на аварийность Срок исполнения: 03.03.2023 г. Ответственное лицо: гл.инженер Удомельского РЭС Клевцов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.02.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр в пролётах опор №42 - №60 ВЛ 10кВ №05 от РП 10 Б.Рядок Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре в пролётах опор №42 - №60 ВЛ 10кВ №05 от РП 10 Б.Рядок Срок исполнения: 07.03.2023 г. Ответственное лицо: гл.инженер Удомельского РЭС Клевцов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.02.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр в пролётах опор №42 - №60 ВЛ 10кВ №05 от РП 10 Б.Рядок
5056 | 323 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС | 2023-02-12 01:10 | 2023-02-12 03:05 | 3.4.12.1.2, Ручное отключение ВЛ-10кВ №06 от ПС 35/10кВ Княщины выполнено по причине возникновения однофазного замыкания на землю ф."А" из-за обрыва вязки провода фазы "А" на опоре № 28, вследствие налипания с последующим обледенением большого количества снега на проводе, и последующим касанием провода траверсы на данной опоре. | 4.4.4, В результате налипания с последующим обледенением большого количества снега на проводе фазы "А" на опоре № 28 на ВЛ-10кВ №06 от ПС 35/10кВ Княщины, произошел обрыв вязки фазы «А» на данной опоре с последующим касанием провода траверсы и ж/б стойки, что послужило причиной возникновения однофазного замыкания на землю и отключения в ручную ВЛ-10кВ №06 от ПС 35/10кВ Княщины. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №06 ПС 35/10кВ Княщины для выявления возможных дефектов. Срок исполнения: 17.02.2023 г. Ответственное лицо: нач. Вышневолоцкого РЭС Васильев В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.02.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №06 ПС 35/10кВ Княщины для выявления возможных дефектов Мероприятие: Организационное Включить в план работ выявленные дефекты при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №06 ПС 35/10кВ Княщины Срок исполнения: 22.02.2023 г. Ответственное лицо: нач. Вышневолоцкого РЭС Васильев В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.02.2023 г. Описание проведённых работ: При внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №06 ПС 35/10кВ Княщины дефекты, требующие устранения, не выявлены
5057 | 336 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС | 2023-02-12 01:10 | 2023-02-12 01:11 | 3.4.12.1.1, Отключение ВЛ 10кВ №14 от ПС 35/10кВ Княщины произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за схлёста проводов фаз "В", "С", вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на проводах и изменения габарита с приближением к соседнему проводу в пролете опор №2 - 3. | 4.4.4, В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на проводах и изменения их габарита с приближением к соседнему проводу в пролёте опор №2 - 3 ВЛ 10кВ №14 от ПС 35/10кВ Княщины при прохождении атмосферного фронта, произошел кратковременный схлёст проводов фаз "В", "С", что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №14 от ПС 35/10кВ Княщины действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №14 от ПС 35/10кВ Княщины для выявления возможных дефектов. Срок исполнения: 17.02.2023 г. Ответственное лицо: нач. Вышневолоцкого РЭС Васильев В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.02.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №14 от ПС 35/10кВ Княщины для выявления возможных дефектов Мероприятие: Организационное Включить в план работ выявленные дефекты при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №14 от ПС 35/10кВ Княщины Срок исполнения: 22.02.2023 г. Ответственное лицо: нач. Вышневолоцкого РЭС Васильев В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.02.2023 г. Описание проведённых работ: При внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №14 от ПС 35/10кВ Княщины дефекты, требующие устранения, не выявлены
5058 | 412 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Духовщинский РЭС | 2023-02-12 01:08 | 2023-02-12 01:18 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №02 ПС 35/10кВ Булгаково произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате перекрытия проводов в пролете опор №101- №102 упавшей веткой дерева из-за границ охранной зоны ВЛ во время сильных порывов ветра. | 4.4.3, Отключение ВЛ 10кВ №02 ПС 35/10кВ Булгаково произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №101 - №102. | Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №02 ПС 35/10кВ Булгаково разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Прохоров Владислав Викторович Сторонняя организация: Духовщинский РЭС Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ 10кВ №02 ПС 35/10кВ Булгаково проходящих по лесной местности с целью выявления угрожающих деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением на провода. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Борисов Александр Иванович Сторонняя организация: Духовщинский РЭС Состояние: Не выполнено
5059 | 730 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2023-02-12 01:05 | 2023-02-12 01:10 | 3.4.12.2.1, Отключение КВЛ 10 кВ №33(7) ПС 110 кВ Старица произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №46-47 под воздействием длительной ветровой нагрузки на провода при прохождении атмосферного фронта по территории Старицкого района Тверской области, провода не повреждены. | 4.4.4, В результате механического воздействия длительной ветровой нагрузки на провода произошло перекрытие проводов (схлест) в пролете опор №46-47 КВЛ 10 кВ №33(7) ПС 110 кВ Старица, что послужило причиной отключения КВЛ 10 кВ №33(7) ПС 110 кВ Старица действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов КВЛ 10 кВ №33(7) ПС 110 кВ Старица в пролетах опор №45-50. Срок исполнения: 20.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.03.2023 г. Описание проведённых работ: . Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра КВЛ 10 кВ №33(7) ПС 110 кВ Старица в пролетах опор №45-50. Срок исполнения: 24.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2023 г. Описание проведённых работ: .
5060 | 314 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС | 2023-02-12 01:04 | 2023-02-12 01:12 | 3.4.12.1.1, Отключение ВЛ 10кВ №03 от ПС 35/10кВ Яконово произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за схлёста проводов фаз "В", "С", вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на проводах и изменения габарита с приближением к соседнему проводу в пролете опор №37 - 38. | 4.4.4, В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на проводах и изменения их габарита с приближением к соседнему проводу в пролёте опор №37 - 38 ВЛ 10кВ №03 от ПС 35/10кВ Яконово при прохождении атмосферного фронта, произошел кратковременный схлёст проводов фаз "В", "С", что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №03 от ПС 35/10кВ Яконово действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №03 от ПС 35/10кВ Яконово для выявления возможных дефектов. Срок исполнения: 17.02.2023 г. Ответственное лицо: нач. Вышневолоцкого РЭС Васильев В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.02.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №03 от ПС 35/10кВ Яконово для выявления возможных дефектов Мероприятие: Организационное Включить в план работ выявленные дефекты при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №03 от ПС 35/10кВ Яконово . Срок исполнения: 22.02.2023 г. Ответственное лицо: нач. Вышневолоцкого РЭС Васильев В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.02.2023 г. Описание проведённых работ: При внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №03 от ПС 35/10кВ Яконово дефекты, требующие устранения, не выявлены
5061 | 721 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2023-02-12 00:55 | 2023-02-12 10:00 | 3.4.12.2.1, Отключение КВЛ 10 кВ №19(14) ПС 110 кВ Старица произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за перекрытия ( схлеста) фазного провода с соседним фазным проводом в пролетах опор №10/2-10/3 из-за срыва вязки верхнего провода на опоре №10/2 под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Старицкого района Тверской области. Однофазное замыкание на землю на КВЛ 10 кВ №19(14) ПС 110 кВ Старица произошло по причине обрыва провода в пролете опор №10/2-10/3 под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Старицкого района Тверской области и падения его на землю. | 4.4.4, В результате механического воздействия сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Старицкого района Тверской области на провода КВЛ-10 кВ №19(14) ПС 110 кВ Старица произошли: - срыв вязки фазного провода на опоре №10/2, что привело к перекрытию проводов в пролете опор №10/2-10/3 и послужило причиной первого отключения КВЛ-10 кВ №19(14) ПС 110 кВ Старица действием МТЗ с успешным РПВ. - обрыв провода в пролете опор №10/2-10/3 КВЛ-10 кВ №19(14) ПС 110 кВ Старица и падение его на землю, что явилось причиной возникновения однофазного замыкания на землю на КВЛ 10 кВ №19(14) ПС 110 кВ Старица, В 10 кВ КВЛ 10 кВ №19(14) на ПС 110 кВ Старица был отключен вручную. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр КВЛ-10 кВ №19(14) ПС 110 кВ Старица в пролетах опор №№10/1-10/3 с целью выявления наличия дефектов после прохождения атмосферного фронта по территории Старицкого района Тверской области. Срок исполнения: 17.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.03.2023 г. Описание проведённых работ: . Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра КВЛ-10 кВ №19(14) ПС 110 кВ Старица в пролетах опор №№10/1-10/3. Срок исполнения: 23.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.02.2023 г. Описание проведённых работ: .
5062 | 729 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2023-02-12 00:50 | 2023-02-12 00:55 | 3.4.7.3.5, Отключение КВЛ 10 кВ №16 ПС 110 кВ Краностроитель произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за поверхностного перекрытия опорных изоляторов двух фаз в РУ 10 кВ КТП 10 кВ №124 вследствие снижения электрической изоляции опорных изоляторов в результате старения в процессе длительной эксплуатации. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции опорных изоляторов в РУ 10 кВ КТП 10 кВ №124 в результате старения в процессе длительной эксплуатации, произошло поверхностного перекрытия опорных изоляторов двух фаз в РУ 10 кВ КТП 10 кВ №124 явилось причиной возникновения междуфазного КЗ в РУ 10 кВ КТП 10 кВ №124 и привело к отключению КВЛ 10 кВ №16 ПС 110 кВ Краностроитель действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременное проведение мероприятий по замене изоляции в РУ 10 кВ КТП 10 кВ №124 на КВЛ-10кВ №16 ПС 110/10 Краностроитель КВЛ-10кВ №16 ПС 110/10 Краностроитель | Мероприятие: Техническое Произвести замену изоляции в РУ 10 кВ КТП 10 кВ №124 КВЛ 10 кВ №16 ПС 110 кВ Краностроитель. Срок исполнения: 17.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.03.2023 г. Мероприятие: Организационное Всему ремонтному и оперативно-ремонтному персоналу Ржевского участка Ржевского РЭС провести внеплановый инструктаж о необходимости своевременного выявления и устранения дефектов в соответствии с требованиями НДТ. Срок исполнения: 23.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2023 г.
5063 | 411 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Ельнинский РЭС | 2023-02-12 00:48 | 2023-02-12 02:36 | 3.4.12.2.3, Обрыв одного провода марки АН-35 на ВЛ-1003 ПС 110/35/10 кВ Ельня произошел вследствие междуфазного КЗ, возникшего в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор №(9-7) - №(9-8) упавшей веткой дерева из охранной зоны ВЛ при сильных порывах ветра. | 4.4.3, Обрыв одного провода марки АН-35 на ВЛ-1003 ПС 110/35/10 кВ Ельня произошел вследствие механического воздействия при падении ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №(9-7) - №(9-8) с последующим возникновением междуфазного КЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв одного провода марки АН-35 на ВЛ 1003 ПС Ельня VS010-0006922 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 1003 ПС Ельня с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев, расположенных в охранной зоне ВЛ. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Запольский С. Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам проведенного осмотра ВЛ 1003 ПС Ельня разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Запольский С. Н. Состояние: Не выполнено
5064 | 354 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС | 2023-02-12 00:44 | 2023-02-12 04:35 | 3.4.7.3.5, Отключение действием МТЗ ВВ 6 кВ ЛЭП 6 кВ Город-1 ПС 110 кВ Шебекино произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции на участке КЛ 6 кВ от ТП 7 до ТП 12 в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Отключение действием МТЗ ВВ 6 кВ ЛЭП 6 кВ Город-1 ПС 110 кВ Шебекино произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции на участке КЛ 6 кВ от ТП 7 до ТП 12 в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции на участке КЛ 6 кВ от ТП 7 до ТП 12 на ЛЭП 6 кВ Город-1 ПС 110 кВ Шебекино VS006-0000090 | Мероприятие: Организационное Выполнить внеочередной осмотр участка трассы КЛ 6 кВ от ТП 7 до ТП 12 ЛЭП 6 кВ Город-1 ПС 110 кВ Шебекино. Срок исполнения: 22.02.2023 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.02.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр участка трассы КЛ 6 кВ от ТП 7 до ТП 12 ЛЭП 6 кВ Город-1 ПС 110 кВ Шебекино Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 12.03.2023 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам проведения осмотра разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
5065 | 766 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2023-02-12 00:29 | 2023-02-12 00:36 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4кВ №2 ТП 139 Фр.хранилище произошло по причине междуфазного КЗ из за перекрытия проводов деревом в пролете опор №12-4-№12-5 упавшим из за пределов охранной зоны ВЛ при сильных порывах ветра. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор в пролете опор №12-4-№12-5 ВЛ-0,4кВ №2 ТП 139 Фр.хранилище из вне охранной зоны под воздействием сильного порывистого ветра, при прохождении атмосферного фронта по территории Калининского района Тверской области, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной перегорания ПН-2 в РУ-0,4 кВ КТП 10/0,4 кВ №139. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 ТП 139 Фр.хранилище в пролете опор №12-1 - №12-8 с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 27.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 ТП 139 Фр.хранилище в пролете опор №12-1 - №12-8 с целью выявления дефектов. Мероприятие: Организационное Включить в план устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 ТП 139 Фр.хранилище в пролете опор №12-1 - №12-8. Срок исполнения: 27.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.02.2023 г. Описание проведённых работ: при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 ТП 139 Фр.хранилище в пролете опор №12-1 - №12-8 дефектов не выявлено.
5066 | 757 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Нелидовский РЭС | 2023-02-12 00:27 | 2023-02-12 00:30 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ 10кВ №01 ПС 35кВ Земцы, произошло по причине возникновения однофазного КЗ на землю на опоре №153 из-за обрыва вязки провода в результате длительного воздействия сильных порывов ветра, при прохождении атмосферного фронта по территории Нелидовского р-на Тверской области. | 4.4.4, Из за вибрации проводов в результате сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Нелидовского р-на Тверской области на опоре №153 оборвалась вязка провода, с замыканием провода на траверсу, что привело к отключению ВЛ 10кВ №01 ПС 35кВ Земцы в ручную. | Мероприятие: Организационное Устранить выявленные при внеочередным осмотром дефекты в пролетах опор №145-155 ВЛ 10кВ №01 ПС 35 кВ Земцы. Срок исполнения: 03.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нелидовского РЭС Матвеев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.03.2023 г. Описание проведённых работ: При внеочередном осмотре в пролетах опор 145-155 ВЛ 10кВ №01 ПС 35 кВ Земцы дефектов не обнаружено. Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр в пролетах опор №145-155 ВЛ 10кВ №01 ПС 35 кВ Земцы с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 27.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нелидовского РЭС Матвеев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр в пролетах опор №145-155 ВЛ 10кВ №01 ПС 35 кВ Земцы с целью выявления наличия дефектов.
5067 | 408 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Дорогобужский РЭС | 2023-02-12 00:25 | 2023-02-12 01:09 | 3.4.12.2.3, ВЛ-1003 ПС Шаломино отключена оперативно вследствие однофазного замыкания на "землю" возникшего в результате перекрытия проводов упавшей веткой дерева в пролете опор №46 - №47 из-за границ охранной зоны ВЛ во время сильных порывов ветра. | 4.4.3, Обрыв одного провода ВЛ марки АС-35 на ВЛ-1003 ПС Шаломино произошел вследствие механического воздействия при падении ветки дерева в пролете опор №46 - №47 с последующим возникновением однофазного замыкания на "землю". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв одного провода ВЛ марки АС-35 на ВЛ-1003 ПС Шаломино на ВЛ-1003 ПС Шаломино VS010-0009967 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1003 ПС Шаломино проходящих по лесной местности с целью выявления угрожающих деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением на провода Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Гафуров А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1003 ПС Шаломино разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Гафуров А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.03.2023 г. Описание проведённых работ: разработаны мероприятия
5068 | 410 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Ярцевский РЭС | 2023-02-12 00:25 | 2023-02-12 01:21 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-1020 Ярцево-1 произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор №62 - №63 упавшей веткой дерева из-за границ охранной зоны ВЛ во время сильных порывов ветра. | 4.4.3, Отключение ВЛ-1020 Ярцево-1 произошло вследствие механического воздействия при падении ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №62-№63 с последующим возникновением междуфазного КЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1020 ПС Ярцево-1 с целью выявления угрожающих возможным падением ветвей деревьев на провода ВЛ. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: мастер Раев А.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.02.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр участков ВЛ-1020 ПС Ярцево-1 Мероприятие: Организационное По результатам проведенного осмотра ВЛ-1020 ПС Ярцево-1 разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: мастер Раев А.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.02.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр участков ВЛ-1020 ПС Ярцево-1, разработан план мероприятий
5069 | 407 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Ельнинский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 1001 ПС Павлово произошло вследствие междуфазного КЗ, возникшего в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор №58 - №59 упавшей веткой дерева из-за границ охранной зоны ВЛ во время сильных порывов ветра. | 4.4.3, Отключение ВЛ 1001 ПС Павлово произошло вследствие механического воздействия при падении ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №58 - №59 с последующим возникновением междуфазного КЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 1001 ПС Павлово, проходящих по лесистой местности с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Запольский С. Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 1001 ПС Павлово разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Запольский С. Н. Состояние: Не выполнено
5070 | 406 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Ельнинский РЭС |  |  |  |  | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 1006 ПС Мутище, проходящих по лесистой местности с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Запольский С. Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 1006 ПС Мутище разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Запольский С. Н. Состояние: Не выполнено
5071 | 727 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2023-02-12 00:14 | 2023-02-12 09:39 | 3.4.12.2.1, Перегорание ПН-2 первый и второй раз в РУ-0,4 кВ на КТП 10 кВ Исаково-1 произошло по причине возникновения КЗ из-за схлеста проводов в пролете опор №7-8 ВЛ 0,4 кВ образовавшегося под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Зубцовского района Тверской области. | 4.4.4, В результате воздействия сильных порывов ветра на провода ВЛ 0,4 кВ КТП 10 кВ Исаково-1 при прохождении атмосферного фронта по территории Зубцовского района Тверской области произошел схлест проводов в пролете опор №7-8 ВЛ 0,4 кВ КТП 10 кВ Исаково-1, что дважды явилось причиной перегорания ПН-2 в РУ-0,4 кВ на КТП 10 кВ Исаково-1. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Исаково-1 ВЛ-10 №24 Зубцов целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 15.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.03.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ Исаково-1 ВЛ-10 №24 Зубцов. Срок исполнения: 20.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.03.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр
5072 | 366 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Починковский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, Причиной отключения В ВЛ-1005 ПС 35/10кВ Шпунты послужило междуфазное КЗ, произошедшее в результате падения сломанного под действием порывистого ветра дерева, расположенного за границей охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №30 - №31. | 4.4.3, В ВЛ-1005 ПС 35/10кВ Шпунты отключился в результате нарушения изоляции между проводами из-за механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №30 - №31 с возникновением междуфазного КЗ и последующим падением ветки дерева на землю. | Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку деревьев в пролете опор №30 - №31 ВЛ-1005 ПС 35/10кВ Шпунты расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением деревьев и веток на провода. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Васильков И.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1005 ПС 35/10кВ Шпунты проходящих по лесной местности, с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев и веток деревьев. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Васильков И.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1005 ПС 35/10кВ Шпунты разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Васильков И.В. Состояние: Не выполнено
5073 | 298 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Осташковский РЭС | 2023-02-12 00:07 | 2023-02-12 13:52 | 3.4.12.1.1, Отключения ВЛ-10кВ №15 ПС Слаутино, ВЛ-10кВ №03 ПС Филистово, ВЛ-10кВ №09 ПС Селище произошли по причине междуфазных КЗ между проводами в результате схлеста проводов из-за уменьшения минимально-допустимого расстояния вследствие налипания с последующим обледенение большого количества снега на провод и изменения его габарита с приближением к проводу соседней фазы, при прохождения атмосферного фронта по территории Пеновского и Селижаровского районов Тверской области, без обрыва проводов. | 4.4.4, В результате механического воздействия в следствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провод и изменения его габарита с приближением к проводу соседей фазы ВЛ-10кВ №15 ПС Слаутино, ВЛ-10кВ №03 ПС Филистово, ВЛ-10кВ №09 ПС Селище при прохождении атмосферного фронта по территории Пеновского и Селижаровского районов Тверской области, происходили схлесты проводов, что послужило причинами отключения ВЛ-10кВ №15 ПС Слаутино, ВЛ-10кВ №03 ПС Филистово, ВЛ-10кВ №09 ПС Селище действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №15 ПС Слаутино в пролетах опор № -№ , ВЛ-10кВ №03 ПС Филистово в пролетах опор №9-№19, ВЛ-10кВ №09 ПС Селище в пролетах опор №131-№141 с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 02.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чижов С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеплановый осмотр ВЛ-10кВ ВЛ-10кВ №03 ПС Филистово в пролетах опор №9-№19, ВЛ-10кВ №09 ПС Селище в пролетах опор №131-№141 с целью выявления наличия дефектов. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №15 ПС Слаутино в пролетах опор № -№ , ВЛ-10кВ №03 ПС Филистово в пролетах опор №9-№19, ВЛ-10кВ №09 ПС Селище в пролетах опор №131-№141. Срок исполнения: 03.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чижов С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.02.2023 г. Описание проведённых работ: Дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №03 ПС Филистово в пролетах опор №9-№19, ВЛ-10кВ №09 ПС Селище в пролетах опор №131-№141 не обнаружено.
5074 | 746 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС | 2023-02-12 00:06 | 2023-02-12 02:05 | 3.4.12.1.1, ВЛ-10кВ №01 ПС Гостиница Отключение ВЛ-10кВ №01 ПС Гостиница произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за схлеста проводов фаз "В", "С" в пролете опор №120-121, вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения габарита с приближением к соседнему проводу в пролете опор №120-121. ВЛ-10кВ №06 ПС Ривзавод Отключение ВЛ-10кВ №06 ПС Ривзавод произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за схлеста проводов фаз "В", "А" в пролете опор №115-116, вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения габарита с приближением к соседнему проводу в пролете опор №115-116. | 4.4.4, ВЛ-10кВ №01 ПС Гостиница В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения их габарита с приближением к соседнему проводу в пролете опор №120-121 ВЛ-10кВ №01 ПС Гостиница при прохождении атмосферного фронта, произошел схлест проводов фаз "В", "С", что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №01 ПС Гостиница действием МТЗ. ВЛ-10кВ №06 ПС Ривзавод В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения их габарита с приближением к соседнему проводу в пролете опор №115-116 ВЛ-10кВ №06 ПС Ривзавод при прохождении атмосферного фронта, произошел схлест проводов фаз "В", "А", что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №06 ПС Ривзавод действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №01 ПС Гостиница в пролетах опор №115-116, ВЛ-10кВ №06 ПС Ривзавод в пролетах опор №110-120 с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.02.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре -10кВ №01 ПС Гостиница в пролетах опор №115-116, ВЛ-10кВ №06 ПС Ривзавод в пролетах опор №110-120 дефекты. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.02.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ
5075 | 712 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кимрский РЭС | 2023-02-11 23:56 | 2023-02-11 23:57 | 3.4.7.3.5, Отключение КВЛ 10кВ №25 ПС 110кВ Радуга произошло по причине возникновения междуфазного КЗ на КТП 474 Топорок-2 из-за перекрытия электрической дугой возникшей в момент повреждения разрядников фаз "А" и "В" в результате старения изоляции в процессе длительной эксплуатации. | 4.12, В результате старения изоляции в процессе длительной эксплуатации произошло повреждение разрядников РВО-10 "А" и "В" на КТП 474 Топорок-2, запитанной от КВЛ 10кВ №25 ПС 110кВ Радуга. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение изоляционных свойств разрядников фаз "А" и "В" на КТП-10кВ 474 Топорок2 ф.01 ПС Крева TP010-0121006 | Мероприятие: Техническое Произвести ревизию оборудования КТП 474 Топорок-2 КВЛ 10кВ №25 ПС 110кВ Радуга. Срок исполнения: 17.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Кимрского РЭС Сухарьков В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произвели ревизию оборудования КТП 474 Топорок-2 КВЛ 10кВ №25 ПС 110кВ Радуга Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении ревизии оборудования КТП 474 Топорок-2 КВЛ 10кВ №25 ПС 110кВ Радуга. Срок исполнения: 18.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Кимрского РЭС Сухарьков В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.03.2023 г. Описание проведённых работ: Дефектов не выявлено при проведении ревизии оборудования КТП 474 Топорок-2 КВЛ 10кВ №25 ПС 110кВ Радуга.
5076 | 373 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2023-02-11 23:50 | 2023-02-12 01:48 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 221 явилось падение дерева на провода на ответвлении к вводу д. №4 ул. Социалистическая с оп.№3 из-за пределов охранной зоны при неблагоприятных погодных условиях (порывы ветра). | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ-0,4кВ №2 ТП 221 явилось междуфазное короткое замыкание вследствие схлеста проводов на ответвлении к вводу д. №4 ул. Социалистическая с оп.№3 в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветви дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ | Мероприятие: Техническое Выполнить кронирование деревьев угрожающих падением веток на провода ВЛ на ответвлении к вводу д. №4 ул. Социалистическая с оп.№3 ВЛ-0,4кВ №2 ТП-221. Срок исполнения: 07.04.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Нуфриченков А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено кронирование деревьев угрожающих падением веток на провода ВЛ на ответвлении к вводу д. №4 ул. Социалистическая с оп.№3 ВЛ-0,4кВ №2 ТП-221.
5077 | 745 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС | 2023-02-11 23:43 | 2023-02-12 02:40 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №11 ПС Лощемля произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №55-56 из-за перекрытия проводов деревом, упавшим на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ, под воздействием порывистого ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Бежецкого района Тверской области без обрыва проводов. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении на провода дерева из-за пределов охранной зоны в пролете опор №55-56 ВЛ 10кВ №11 ПС Лощемля под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №11 ПС Лощемля действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №11 ПС Лощемля пролетах опор №50-60 с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведён внеплановый осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №11 ПС Лощемля пролетах опор №50-60. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.02.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр
5078 | 371 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС | 2023-02-11 23:31 | 2023-02-12 01:27 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №1 ТП-72 ВЛ-1002 ПС Одинцово явилось повреждение ВЩУ потребителя на опоре №13. |  | Мероприятие: Организационное Направить претензионное письмо потребителю. Срок исполнения: 10.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Смоленского РЭС Суражевский С.В Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено претензионное письмо потребителю
5079 | 369 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС | 2023-02-11 23:30 | 2023-02-12 01:20 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-1008 ПС Аполье явилось падение ветки дерева на провода в пролете опор №№ 89-90 в результате воздействия сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ-1008 ПС Аполье явилось межфазное короткое замыкание в пролёте опор №№ 89-90 вследствие нарушения изоляции между проводами в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветки дерева, находящегося за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной ИТР осмотр участков ВЛ-1008 ПС Аполье проходящих по лесистым участкам с целью выявления угрожающих деревьев. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Смоленского РЭС Данилов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной ИТР осмотр участков ВЛ-1008 ПС Аполье проходящих по лесистым участкам с целью выявления угрожающих деревьев. Мероприятие: Техническое Организовать (при необходимости) вырубку деревьев угрожающих падением веток на провода ВЛ в пролете опор №№ 89-90 ВЛ-1008 ПС Аполье. Срок исполнения: 21.04.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Смоленского РЭС Данилов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.03.2023 г. Описание проведённых работ: Организована вырубка деревьев угрожающих падением веток на провода ВЛ в пролете опор №№ 89-90 ВЛ-1008 ПС Аполье. Мероприятие: Организационное По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-1008 ПС Аполье разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний. Срок исполнения: 07.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Смоленского РЭС Суражевский С.В Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.03.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-1008 ПС Аполье разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний.
5080 | 711 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кашинский РЭС | 2023-02-11 23:29 | 2023-02-11 23:35 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ №1 ТП 319 Волжанка произошло по причине увеличения тока нагрузки выше номинального. | 4.13, В результате превышения тока нагрузки на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 319 Волжанка произошло отключение АВ-0,4кВ в РУ-0,4кВ ТП 319 Волжанка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не актуальная информация о нагрузке потребителей на ВЛ0,4кВ №1 КТП Волжанка VN004-69009142 | Мероприятие: Техническое Произвести замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала защиты коммутационного аппарата ВЛ-0,4кВ №1 ТП 319 Волжанка. Срок исполнения: 24.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Кашинского РЭС Воронцов В.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен замер нагрузок на ТП 319 Волжанка. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при замере нагрузки в период наибольшего потребления на ТП 319 Волжанка. Срок исполнения: 25.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Кашинского РЭС Воронцов В.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.02.2023 г. Описание проведённых работ: При замере нагрузок на ТП 319 Волжанка дефектов не выявлено.
5081 | 754 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торжокский РЭС | 2023-02-11 23:27 | 2023-02-11 23:31 | 3.4.12.1.1, Отключение ВЛ-10кВ №27 ПС 110 кВ Стройиндустрия произошло по причине междуфазного КЗ между проводами фаз "А" и "В" в результате схлеста проводов из-за уменьшения минимально-допустимого расстояния вследствие налипания с последующим обледенение большого количества снега на провод ф. "В" и изменения его габарита с приближением к проводу ф. "А" в пролете опор №47-№48, при прохождения атмосферного фронта по территории Торжокского района Тверской области, без обрыва проводов. | 4.4.4, В результате механического воздействия в следствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провод ф. "В" и изменения его габарита с приближением к проводу ф. "А" в пролете опор №47-№48 ВЛ-10кВ №27 ПС 110 кВ Стройиндустрия при прохождении атмосферного фронта по территории Торжокского района Тверской области, произошел схлест проводов фаз "А" и "В", в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №27 ПС 110 кВ Стройиндустрия действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №27 ПС 110 кВ Стройиндустрия в пролетах опор №42-№52 с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 24.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Немиро В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.02.2023 г. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №27 ПС 110 кВ Стройиндустрия в пролетах опор №42-№52. Срок исполнения: 25.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Немиро В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.02.2023 г. Описание проведённых работ: ОСМОТР
5082 | 368 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Руднянский РЭС | 2023-02-11 23:17 | 2023-02-12 00:23 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 284 д. Борки ВЛ-1009 ПС Понизовье, явилось падение ветки дерева, из-за пределов охранной зоны ВЛ, на провода, в пролёте опор №13 - №14, в результате воздействия сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 284 д. Борки ВЛ-1009 ПС Понизовье, явилось короткое замыкание, вследствие схлестывания проводов в пролёте опор №13 - №14, в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветки дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Организовать (при необходимости) вырубку деревьев, угрожающих падением веток на провода ВЛ в пролете опор №13 - №14 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 284 д. Борки ВЛ-1009 ПС Понизовье. Срок исполнения: 07.04.2023 г. Ответственное лицо: мастер Руднянского РЭС Бахнов С.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.04.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнена расчистка.
5083 | 365 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2023-02-11 23:00 | 2023-02-11 23:48 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №4 ТП-251 явилось падение ветки дерева на провода в пролете опор №№ 7-8 в результате воздействия сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ-0,4кВ №4 ТП 251 явилось междуфазное короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор №7 - №8 в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветви дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить кронирование деревьев угрожающих падением веток на провода ВЛ в пролёте опор №7-№8 ВЛ 0,4 кВ №4 ТП 251. Срок исполнения: 07.04.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Нуфриченков А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.04.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено кронирование деревьев угрожающих падением веток на провода ВЛ в пролёте опор №7-№8 ВЛ 0,4 кВ №4 ТП 251.
5084 | 405 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Ярцевский РЭС | 2023-02-11 23:00 | 2023-02-12 00:45 | 3.4.7.3.5, Отключение произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате перекрытия опорной изоляции 10 кВ в ТП 20Г из-за старения изоляции в результате длительной эксплуатации. | 4.12, Отключение произошло вследствие нарушения электрической изоляции в ТП 20Г с последующим возникновением междуфазного КЗ. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый комплекс диагностики ТП 20Г Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Раев А.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.02.2023 г. Описание проведённых работ: Проведена внеплановая комплексная диагностики ТП-20Г
5085 | 335 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС | 2023-02-11 22:58 | 2023-02-11 23:07 | 3.4.12.1.1, Отключение ВЛ 10кВ №07 от ПС 35/10кВ Плотично произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за схлёста проводов фаз "А", "В", вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на проводах и изменения габарита с приближением к соседнему проводу в пролете опор №34 - 35. | 4.4.4, В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на проводах и изменения их габарита с приближением к соседнему проводу в пролёте опор №34 - 35 ВЛ 10кВ №07 от ПС 35/10кВ Плотично при прохождении атмосферного фронта, произошел кратковременный схлёст проводов фаз "А", "В", что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №07 от ПС 35/10кВ Плотично действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №07 ПС 35/10кВ Плотично для выявления возможных дефектов. Срок исполнения: 17.02.2023 г. Ответственное лицо: нач. Вышневолоцкого РЭС Васильев В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.02.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №07 ПС 35/10кВ Плотично для выявления возможных дефектов Мероприятие: Организационное Включить в план работ выявленные дефекты при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №07 ПС 35/10кВ Плотично Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: нач. Вышневолоцкого РЭС Васильев В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.02.2023 г. Описание проведённых работ: При внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №07 ПС 35/10кВ Плотично дефекты, требующие устранения, не выявлены
5086 | 753 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торжокский РЭС | 2023-02-11 22:50 | 2023-02-12 01:43 | 3.4.12.1.2, Отключение в ручную ВЛ-10кВ Ленина от ПС 110/10 кВ Алунд произошло по причине однофазного замыкания на "зелю" из-за налипание снега, образование гололеда и сложных отложений на проводах в результате чего произошел обрыв вязки крепления верхнего провода к изолятору на опоре №212 в результате чего произошло падение провода на траверсу опоры №212. | 4.4.4, В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на проводе его габарита при прохождении атмосферного фронта, произошел обрыв вязки крепления верхнего провода к изолятору на опоре №121 и падение его на траверсу, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ Ленина от ПС 110/10 кВ Алунд в ручную. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ленина от ПС 110/10 кВ Алунд в пролетах опор №207-№217 с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 24.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Немиро В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.02.2023 г. Мероприятие: Организационное Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ Ленина от ПС 110/10 кВ Алунд в пролетах опор №207-№217 дефекты. Срок исполнения: 25.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Немиро В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.02.2023 г.
5087 | 400 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Духовщинский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №04 ПС 110/35/10кВ Пречистое произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате перекрытия проводов в пролете опор №3 - №4 упавшей веткой дерева из-за границ охранной зоны ВЛ во время сильных порывов ветра. | 4.4.3, Отключение ВЛ 10кВ №04 ПС 110/35/10кВ Пречистое произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №3 - №4. | Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №04 ПС 110/35/10кВ Пречистое разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Прохоров Владислав Викторович Сторонняя организация: Духовщинский РЭС Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ 10кВ №04 ПС 110/35/10кВ Пречистое проходящих по лесной местности с целью выявления угрожающих деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением на провода. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Борисов Александр Иванович Сторонняя организация: Духовщинский РЭС Состояние: Не выполнено
5088 | 720 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2023-02-11 22:42 | 2023-02-11 22:45 | 3.4.12.2.1, Отключение КВЛ 10 кВ №13(2) ПС 110 кВ Старица произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №37-38 под воздействием длительной ветровой нагрузки на провода при прохождении атмосферного фронта по территории Старицкого района Тверской области, провода не повреждены. | 4.4.4, В результате механического воздействия длительной ветровой нагрузки на провода произошло перекрытие проводов (схлест) в пролете опор №37-38 КВЛ 10 кВ №13(2) ПС 110 кВ Старица, что послужило причиной отключения КВЛ 10 кВ №13(2) ПС 110 кВ Старица действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов КВЛ 10 кВ №13(2) ПС 110 кВ Старица в пролетах опор №35-40. Срок исполнения: 17.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.03.2023 г. Описание проведённых работ: . Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра КВЛ 10 кВ №13(2) ПС 110 кВ Старица в пролетах опор №35-40. Срок исполнения: 22.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.02.2023 г. Описание проведённых работ: .
5089 | 363 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Починковский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, Причиной отключения В ВЛ-1002 ПС 110/10кВ Макшеево послужило междуфазное КЗ, произошедшее в результате падения сломанного под действием порывистого ветра дерева, расположенного за границей охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №18 - №19. | 4.4.3, В ВЛ-1002 ПС 110/10кВ Макшеево отключился в результате нарушения изоляции между проводами из-за механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №18 - №19 с возникновением междуфазного КЗ и последующим падением ветки дерева на землю. | Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку деревьев в пролете опор №18 - №19 ВЛ-1002 ПС 110/10кВ Макшеево расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением деревьев и веток на провода. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Семченков А.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1002 ПС 110/10кВ Макшеево проходящих по лесной местности, с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев и веток деревьев. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Семченков А.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1002 ПС 110/10кВ Макшеево разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Семченков А.С. Состояние: Не выполнено
5090 | 855 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС | 2023-02-11 22:31 | 2023-02-11 22:42 | 3.4.12.1.1, Отключение ВЛ 10кВ №03 от ПС 35/10 Н.Кузьминская произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №121- №122 из-за кратковременного схлеста проводов вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания, с последующим обледенением, большого количества снега на провода и изменения габарита с приближением к соседнему проводу, при прохождении циклона по территории Удомельского района Тверской области, без обрыва проводов. | 4.4.4, В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на проводах и изменения их габарита с приближением к соседнему проводу в пролёте опор №121 - №122 ВЛ 10кВ №03 от ПС 35/10 Н.Кузьминская при прохождении атмосферного фронта, произошел схлёст проводов, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №03 от ПС 35/10 Н.Кузьминская действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр в пролётах опор №123 -№143 ВЛ 10кВ №03 от ПС 35/10 Н.Кузьминская с целью выявления дефектов, влияющих на аварийность. Срок исполнения: 03.03.2023 г. Ответственное лицо: гл.инженер Удомельского РЭС Клевцов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.02.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр в пролётах опор №123 -№143 ВЛ 10кВ №03 от ПС 35/10 Н.Кузьминская Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре в пролётах опор №123 -№143 ВЛ 10кВ №03 от ПС 35/10 Н.Кузьминская. Срок исполнения: 07.03.2023 г. Ответственное лицо: гл.инженер Удомельского РЭС Клевцов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.02.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр в пролётах опор №123 -№143 ВЛ 10кВ №03 от ПС 35/10 Н.Кузьминская
5091 | 361 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС | 2023-02-11 22:30 | 2023-02-11 23:50 | 3.4.12.2.3, Причиной оперативного отключения РЕК-56 на ВЛ-1008 ПС Каспля явилось падением ветки дерева на провод и траверсу на опоре №51 в результате воздействия сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причиной приведшей к оперативному отключению РЕК-56 на ВЛ-1008 ПС Каспля явилось однофазное замыкание на "землю" на опоре №51 вследствие нарушения изоляции между проводом и траверсой в результате падения ветки дерева, находящегося за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной ИТР осмотр участков ВЛ-1008 ПС Каспля проходящих по лесистым участкам с целью выявления угрожающих деревьев. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Смоленского РЭС Данилов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной ИТР осмотр участков ВЛ-1008 ПС Каспля проходящих по лесистым участкам с целью выявления угрожающих деревьев. Мероприятие: Техническое Организовать (при необходимости) вырубку деревьев, угрожающих падением веток на провода ВЛ в пролете опор №№ 51-52 ВЛ-1008 ПС Каспля. Срок исполнения: 14.04.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Смоленского РЭС Данилов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.03.2023 г. Описание проведённых работ: Организована вырубка деревьев, угрожающих падением веток на провода ВЛ в пролете опор №№ 51-52 ВЛ-1008 ПС Каспля. Мероприятие: Организационное По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-1008 ПС Каспля разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний. Срок исполнения: 07.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Смоленского РЭС Суражевский С.В Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.03.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-1008 ПС Каспля разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний.
5092 | 364 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Сычевский РЭС | 2023-02-11 22:20 | 2023-02-11 23:04 | 3.4.12.2.3, Причиной аварийного отключения ВЛ 10кВ №01 ПС 35/10кВ Караваево явилось устойчивое междуфазное К.З. при падении под действием сильных порывов ветра ветки отдельно стоящего дерева из-за пределов охранной зоны в пролёте опор № 242 - №243 на провода ВЛ. При подаче напряжения в линию в цикле АПВ и при РПВ ветка находилась на проводах ВЛ, затем, под действием сильных порывов ветра, упала на землю. | 4.4.3, Причиной возникновения устойчивого междуфазного К.З. на ВЛ 10кВ №01 ПС 35/10кВ Караваево явилось внешнее механическое воздействие при падении под действием сильных порывов ветра ветки отдельно стоящего дерева из-за пределов охранной зоны в пролёте опор № 242 - №243 на провода ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить обрезку кроны отдельно стоящего дерева в пролёте опор № 242 - №243 ВЛ 10кВ №01 ПС 35/10кВ Караваево. Срок исполнения: 20.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Сироткина С.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнена обрезка кроны отдельно стоящего дерева в пролёте опор № 242 - №243 ВЛ 10кВ №01 ПС 35/10кВ Караваево. Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №01 ПС 35/10кВ Караваево силами ИТР с целью выявления отдельно стоящих деревьев за пределами охранной зоны ВЛ, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 20.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Сироткина С.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №01 ПС 35/10кВ Караваево силами ИТР с целью выявления отдельно стоящих деревьев за пределами охранной зоны ВЛ, угрожающих падением на провода. Мероприятие: Организационное Составить план мероприятий по устранению выявленных в ходе внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №01 ПС 35/10кВ Караваево дефектов, с назначением сроков их устранения и ответственных лиц. Срок исполнения: 20.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Сироткина С.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.03.2023 г. Описание проведённых работ: Составлен план мероприятий по устранению выявленных в ходе внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №01 ПС 35/10кВ Караваево дефектов, с назначением сроков их устранения и ответственных лиц.
5093 | 780 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС | 2023-02-11 22:15 | 2023-02-11 22:42 | 3.4.12.2.1, Отключение АВ-0,4кВ №1 в РУ-0,4 ТП Талица-6 (Талица-8) произошло по причине междуфазного КЗ, в результате схлеста проводов в пролете опор №7-8 под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области. | 4.4.4, В результате механического воздействия на провода в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4кВ №1 ТП Талица-6 (Талица-8) сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области произошел схлест проводов, что привело к отключению АВ-0,4кВ №1 в РУ-0,4 ТП Талица-6 (Талица-8). | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП Талица-6 (Талица-8) с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 27.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.02.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП Талица-6 (Талица-8) произведен. Мероприятие: Организационное Устранить дефекты выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ №1 ТП Талица-6 (Талица-8). Срок исполнения: 03.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.03.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП Талица-6 (Талица-8) произведен.
5094 | 360 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2023-02-11 22:10 | 2023-02-11 22:48 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №1 ТП-087 явилось падение ветки дерева на провода в пролете опор №№ 2-3 в результате воздействия сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ-0,4кВ №1 ТП-087 явилось междуфазное короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор №2 -№3 в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветви дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить кронирование деревьев угрожающих падением веток на провода ВЛ в пролёте опор №2-№3 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 087. Срок исполнения: 07.04.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Нуфриченков А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.04.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено кронирование деревьев угрожающих падением веток на провода ВЛ в пролёте опор №2-№3 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 087.
5095 | 292 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2023-02-11 22:00 | 2023-02-11 23:15 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ-10кВ № 4 РП Дмитровское произошло по причине междуфазного КЗ при перекрытии проводов в пролете опор №10-№11, ветками дерева растущего в охранной зоне ВЛ, под действием сильных порывов ветра, при прохождении атмосферного фронта по территории Калининского района Тверской области с сильным порывистым ветром, без обрыва проводов ВЛ. | 4.4.3, В результате механического воздействия на провода ВЛ 10 кВ ветками с дерева растущем в охранной зоне ВЛ, в пролете опор №10-№11 , вследствие сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Калининского района Тверской области произошло межфазное перекрытие проводов ВЛ, что привело к отключению ВЛ-10кВ № 4 РП Дмитровское действием МТЗ, без повреждения проводов ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременное выявление и устранение дефектов - ДКР под проводами ВЛ-10кВ в охранной зоне ВЛ. на ВЛ-10кВ № 4 РП Дмитровское ВЛ-10кВ № 4 РП Дмитровское | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр участка ВЛ-10кВ № 4 РП Дмитровское в пролете опор №7-№14 , с целью выявления дефектов, влияющих на надежность и безаварийную эксплуатацию ВЛ. Срок исполнения: 16.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр участка ВЛ-10кВ № 4 РП Дмитровское в пролете опор №7-№14 , с целью выявления дефектов, влияющих на надежность и безаварийную эксплуатацию ВЛ. Мероприятие: Организационное Включить выявленные дефекты при внеочередном осмотре участка ВЛ-10кВ № 4 РП Дмитровское в пролете опор №7-№14 , в план ТОиР на 2023-2024 годы. Срок исполнения: 17.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.03.2023 г. Описание проведённых работ: При проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 4 РП Дмитровское в пролете опор №7-№14 дефектов не выявлено.
5096 | 399 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Духовщинский РЭС | 2023-02-11 21:58 | 2023-02-11 22:00 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №02 ПС 35/10кВ Спас-Углы произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате перекрытия проводов в пролете опор №23- №24 упавшей веткой дерева из-за границ охранной зоны ВЛ во время сильных порывов ветра. | 4.4.3, Отключение ВЛ 10кВ №02 ПС 35/10кВ Спас-Углы произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №23 - №24. | Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №02 ПС 35/10кВ Спас-Углы разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Прохоров Владислав Викторович Сторонняя организация: Духовщинский РЭС Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ 10кВ №02 ПС 35/10кВ Спас-Углы проходящих по лесной местности с целью выявления угрожающих деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением на провода. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Борисов Александр Иванович Сторонняя организация: Духовщинский РЭС Состояние: Не выполнено
5097 | 744 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС | 2023-02-11 21:57 | 2023-02-11 22:08 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ 10кВ №11 ПС Лощемля произошло по причине междуфазного КЗ при перекрытии проводов в пролете опор №80-№81 в результате изменения стрелы провеса провода из за ослабления вязки провода на опоре №80 в процессе длительной эксплуатации с 1989 года. | 4.12, В результате ослабления вязки верхнего провода на опоре №80 в процессе длительной эксплуатации, произошло провисание верхнего провода и при порывах ветра происходил захлест провода на соседнюю фазу в пролете опор №80-№81 произошло междуфазное короткое замыкание и отключение ВЛ 10кВ №11 ПС Лощемля действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не своевременное выявление разрегулировки стрелы провиса провода в пролете опор №80-81 ВЛ 10кВ №11 ПС Лощемля. на ВЛ 10кВ №11 ПС Лощемля VS010-0003385 | Мероприятие: Техническое Произвести перетяжку провода в пролете опор №80- №81 ВЛ 10кВ №11 ПС Лощемля. Срок исполнения: 03.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.02.2023 г. Описание проведённых работ: Проведён внеплановый осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное Всему ремонтному и оперативно-ремонтному персоналу Бежецкого РЭС провести внеочередной инструктаж по вопросам качества проведения плановых осмотров ВЛ. Срок исполнения: 02.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.03.2023 г. Описание проведённых работ: Проведён внеплановый инструктаж
5098 | 94 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Брянский РЭС | 2023-02-11 21:47 | 2023-02-11 22:58 | 3.4.12.2.3, При порывистом ветре произошло падение дерева, растущего за пределами охранной зоны, на провода ВЛ-10кВ ф.1004 ПС Добруньская в пролете опор № 50-51. | 4.4.3, Падение дерева, растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-10кВ ф.1004 ПС Добруньская в пролете опор № 50-51, привело к нарушению изоляции проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ (МТЗ) В-10кВ ф.1004 ПС Добруньская. | Мероприятие: Техническое Произвести валку деревьев (при необходимости обрезку веток) ВЛ-10кВ ф.1004 ПС Добруньская в пролете опор № 50-51, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 16.03.2023 г. Ответственное лицо: Климов Д.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведена валка деревьев
5099 | 397 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Духовщинский РЭС | 2023-02-11 21:45 | 2023-02-11 21:47 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №04 ПС 35/10кВ Третьяково произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате перекрытия проводов в пролете опор №18- №19 упавшей веткой дерева из-за границ охранной зоны ВЛ во время сильных порывов ветра. | 4.4.3, Отключение ВЛ 10кВ №04 ПС 35/10кВ Третьяково произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №18 - №19. | Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №04 ПС 35/10кВ Третьяково разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Прохоров Владислав Викторович Сторонняя организация: Духовщинский РЭС Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ 10кВ №04 ПС 35/10кВ Третьяково проходящих по лесной местности с целью выявления угрожающих деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением на провода. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Борисов Александр Иванович Сторонняя организация: Духовщинский РЭС Состояние: Не выполнено
5100 | 398 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Духовщинский РЭС | 2023-02-11 21:45 | 2023-02-11 21:47 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №02 ПС 35/10кВ Воронцово произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате перекрытия проводов в пролете опор №35 - №36 упавшей веткой дерева из-за границ охранной зоны ВЛ во время сильных порывов ветра. | 4.4.3, Отключение ВЛ 10кВ №02 ПС 35/10кВ Воронцово произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №35 - №36. | Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №02 ПС 35/10кВ Воронцово разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Прохоров Владислав Викторович Сторонняя организация: Духовщинский РЭС Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ 10кВ №02 ПС 35/10кВ Воронцово проходящих по лесной местности с целью выявления угрожающих деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением на провода. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Борисов Александр Иванович Сторонняя организация: Духовщинский РЭС Состояние: Не выполнено
5101 | 284 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2023-02-11 21:43 | 2023-02-11 21:47 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре до 17 м/с произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны на провода ВЛ-6 кВ ф. 601 ПС Сандогора в пролете опор №18 - 19, вследствие этого возникло межфазное К.З., которое привело к отключению МВ-6 кВ ф.601 ПС Сандогора от действия защиты. Далее ветка раскачиваемая порывами ветра, под собственным весом упала на землю под провода ВЛ, что позволило выполнить РПВ успешно. Оборудования РЗА работало правильно. Информация по метеоусловиям приложена к акту. | 4.4.3, Кратковременное перекрытие проводов соседних фаз в пролете опор № 18 - 19 ВЛ-10 кВ ф.601 ПС Сандогора упавшей веткой дерева. | Мероприятие: Техническое Организовать внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф. 601 ПС Сандогора с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ, особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ после прохождения атмосферного циклона: деревья, ветви деревьев, а также сломанные стихией деревья, лежащие на ветвях в сторону ВЛ. Срок исполнения: 15.03.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Логинов Н.В Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.02.2023 г. Описание проведённых работ: обход вл Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ-6 кВ ф. 601 ПС Сандогора устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 16.03.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Логинов Н.В Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.02.2023 г. Описание проведённых работ: осмотр вл
5102 | 313 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2023-02-11 21:38 | 2023-02-11 21:43 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия ветровой нагрузки произошло падение ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №13-14 ВЛ 0,4кВ Л-1 Кул-3-11 на провода фаз "А" и "В", что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №13-14 ВЛ 0,4кВ Л-1 Кул-3-11 на провода фаз "А" и "В", произошло нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ Л-1 Кул-3-11 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 13.03.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Земских А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.02.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ Л-1 Кул-3-11 нарушений и включены в план работ Орловского РЭС. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-1 Кул-3-11 по всей длине. Срок исполнения: 13.03.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Земских А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.02.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-1 Кул-3-11 по всей длине.
5103 | 362 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Монастырщинский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, Причиной отключения МВ-10кВ ВЛ-1007 ПС 110/35/10кВ Монастырщина послужило междуфазное КЗ, произошедшее в результате падения сломанной под действием порывистого ветра ветки дерева, расположенного за границей охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №9 - №10. | 4.4.3, Причиной отключения МВ-10кВ ВЛ-1007 ПС 110/35/10кВ Монастырщина послужило межфазное КЗ, возникшее в результате механического воздействия с нарушением изоляции между проводами при падении ветки дерева на провода в пролете опор №9 - №10 с последующим падением ветки дерева на землю. | Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1007 ПС 110/35/10кВ Монастырщина разработать мероприятия по предотвращению подобных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Тесленко В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.03.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1007 ПС 110/35/10кВ Монастырщина разработаны мероприятия по предотвращению подобных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-1007 ПС 110/35/10кВ Монастырщина с целью выявления деревьев, угрожающих возможным падением веток на провода ВЛ под воздействием неблагоприятных погодных условий. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Шляхтов Д.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ-1007 ПС 110/35/10кВ Монастырщина с целью выявления деревьев, угрожающих возможным падением веток на провода ВЛ под воздействием неблагоприятных погодных условий. Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением веток на провода в пролете опор №9 - №10 ВЛ-1007 ПС 110/35/10кВ Монастырщина. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Шляхтов Д.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведена обрезка крон деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением веток на провода в пролете опор №9 - №10 ВЛ-1007 ПС 110/35/10кВ Монастырщина.
5104 | 396 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Духовщинский РЭС | 2023-02-11 21:34 | 2023-02-11 21:36 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №11 ПС 110/35/10кВ Духовщина произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате перекрытия проводов в пролете опор №231- №232 упавшей веткой дерева из-за границ охранной зоны ВЛ во время сильных порывов ветра. | 4.4.3, Отключение ВЛ 10кВ №11 ПС 110/35/10кВ Духовщина произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №231 - №232. | Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №11 ПС 110/35/10кВ Духовщина разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Срок исполнения: 28.04.2023 г. Ответственное лицо: Прохоров Владислав Викторович Сторонняя организация: Духовщинский РЭС Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ 10кВ №11 ПС 110/35/10кВ Духовщина проходящих по лесной местности с целью выявления угрожающих деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением на провода. Срок исполнения: 28.04.2023 г. Ответственное лицо: Борисов Александр Иванович Сторонняя организация: Духовщинский РЭС Состояние: Не выполнено
5105 | 395 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Духовщинский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №03 ПС 110/35/10кВ Пречистое произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате перекрытия проводов в пролете опор №3 - №4 упавшей веткой дерева из-за границ охранной зоны ВЛ во время сильных порывов ветра. | 4.4.3, Отключение ВЛ 10кВ №03 ПС 110/35/10кВ Пречистое произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №3 - №4. | Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №03 ПС 110/35/10кВ Пречистое разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Прохоров Владислав Викторович Сторонняя организация: Духовщинский РЭС Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ 10кВ №03 ПС 110/35/10кВ Пречистое проходящих по лесной местности с целью выявления угрожающих деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением на провода. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Борисов Александр Иванович Сторонняя организация: Духовщинский РЭС Состояние: Не выполнено
5106 | 714 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Лесной РЭС | 2023-02-11 21:20 | 2023-02-11 22:34 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ 10кВ № 13 ПС Михайловское произошло по причине межфазного КЗ из-за касания оборванным проводом фазы "А" соседнего провода фазы "В" в пролете опор №(4-9)-(4-10) отпайка Леугино. Обрыв провода фазы "А" в пролете опор №(4-9)-(4-10) отпайка Леугино произошел вследствие нарушения структуры материала провода (старения) в процессе длительной эксплуатации c 1974 года. | 4.1.3, В результате нарушения структуры материала провода фазы "А" в пролете опор №(4-9)-(4-10) отпайка Леугино ВЛ 10кВ № 13 ПС Михайловское в процессе длительной эксплуатации, произошел обрыв провода фазы "А" в пролете опор №(4-9)-(4-10) отпайка Леугино , что привело к его падению и схлесту проводов фаз "А", "В" в данном пролете опор, что и послужило причиной возникновения междуфазного КЗ и отключения ВЛ 10кВ № 13 ПС Михайловское действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременное выявление дефекта провода в пролете опор №(4-9)-(4-10) отпайка Леугино ВЛ 10кВ № 13 ПС Михайловское. на ВЛ 10кВ № 13 ПС Михайловское ВЛ 10кВ № 13 ПС Михайловское | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 13 ПС Михайловское в пролетах опор №(4-5)-(4-15) отпайка Леугино, с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 09.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Лесного РЭС Доброходов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.03.2023 г. Описание проведённых работ: выполнено Мероприятие: Организационное Включить в план работ, дефекты выявленные при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ № 13 ПС Михайловское в пролетах опор №(4-5)-(4-15) отпайка Леугино. Срок исполнения: 10.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Лесного РЭС Доброходов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.03.2023 г. Описание проведённых работ: выполнено Мероприятие: Организационное Всему ремонтному и оперативно-ремонтному персоналу Лесного РЭС провести внеплановый инструктаж по вопросам соблюдения требований НТД. Срок исполнения: 03.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Лесного РЭС Доброходов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.03.2023 г. Описание проведённых работ: выполнено
5107 | 463 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС | 2023-02-11 21:19 | 2023-02-11 21:25 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 10кВ ПС 110/35/10кВ Беклемишево в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 36 - № 37 веткой дерева, произрастающего в охранной зоне ВЛ. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.12, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 36 - № 37 веткой дерева, произрастающего в охранной зоне ВЛ. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Древесно-кустарниковаярастительность (ДКР) на ВЛ 10кВ № 23 Перелески ПС Беклемишево VS010-0004830 | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор № 36 - № 37 ВЛ 10кВ №23 ПС 110/10кВ Беклемишево Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Краев Д.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведена вырубка древесно-кустарниковой растительности в пролете опор № 36 - № 37 ВЛ 10кВ №23 ПС 110/10кВ Беклемишево Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру Краеву Д.А. о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Корнев А.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.03.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый инструктаж мастеру Краеву Д.А. о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.
5108 | 336 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Каменский РЭС | 2023-02-11 21:17 | 2023-02-11 21:54 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №3 ТП-17-14 ПС 110кВ Каменка послужило короткое замыкание при схлестывании фазного и нулевого проводов потребительской перекидки от опоры № 36 до жилого дома веткой дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, при порывах ветра до 20м/с. | 4.12, Схлестывание фазного и нулевого проводов потребительской перекидки от опоры № 36 по ВЛ-0,4кВ №3 ТП-17-14 ПС 110кВ Каменка до жилого дома веткой дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, при порывах ветра до 20м/с. | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю, запитанному от опоры № 36 по ВЛ-0,4кВ №3 ТП-17-14 ПС 110кВ Каменка о необходимости замены неизолированных проводов ввода на СИП. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Каменского РЭС Солодков Ю.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.03.2023 г. Описание проведённых работ: Коммерческое предложение.
5109 | 311 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС | 2023-02-11 21:10 | 2023-02-12 00:05 | 3.4.12.1.2, Ручное отключение ВЛ-10кВ №16 от ПС 35/10кВ Есеновичи выполнено по причине возникновения однофазного замыкания на землю ф."В" из-за обрыва вязки провода фазы "В" на опоре № 55, вследствие налипания с последующим обледенением большого количества снега на проводе, и последующим касанием провода траверсы на данной опоре. | 4.4.4, В результате налипания с последующим обледенением большого количества снега на проводе фазы "В" на опоре № 55 на ВЛ-10кВ №16 от ПС 35/10кВ Есеновичи, произошел обрыв вязки фазы «В» на данной опоре с последующим касанием провода траверсы и ж/б стойки, что послужило причиной возникновения однофазного замыкания на землю и отключения в ручную ВЛ-10кВ №16 от ПС 35/10кВ Есеновичи. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №16 ПС 35/10кВ Есеновичи для выявления возможных дефектов. Срок исполнения: 17.02.2023 г. Ответственное лицо: нач. Вышневолоцкого РЭС Васильев В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.02.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №16 ПС 35/10кВ Есеновичи для выявления возможных дефектов Мероприятие: Организационное Включить в план работ выявленные дефекты при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №16 от ПС 35/10кВ Есеновичи Срок исполнения: 22.02.2023 г. Ответственное лицо: нач. Вышневолоцкого РЭС Васильев В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.02.2023 г. Описание проведённых работ: При внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №16 от ПС 35/10кВ Есеновичи дефекты, требующие устранения, не выявлены
5110 | 756 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Нелидовский РЭС | 2023-02-11 21:01 | 2023-02-11 21:05 | 3.4.12.2.1, Отключение КВЛ 10кВ №20 ПС 110кВ Мостовая, произошло по причине возникновения межфазного КЗ в пролете опор №88-89 из-за схлеста проводов в результате длительного воздействия сильных порывов ветра, при прохождении атмосферного фронта по территории Тверской области. | 4.4.4, В результате воздействия на провода в пролете опор №88-89 КВЛ 10кВ №20 ПС 110кВ Мостовая сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Тверской области произошел схлест проводов, что привело к отключению ВЛ 10кВ №20 ПС 110кВ Мостовая действием МТЗ. | Мероприятие: Организационное Устранить дефекты выявленные при внеочередном осмотре в пролетах опор №80-90 ВЛ 10кВ №20 ПС 110кВ Мостовая. Срок исполнения: 03.03.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Нелидовского РЭС Матвеев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2023 г. Описание проведённых работ: При внеочередном осмотре в пролетах опор №80-90 ВЛ 10кВ №20 ПС 110кВ Мостовая дефектов не обнаружено. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр в пролетах опор №80-90 ВЛ 10кВ №20 ПС 110кВ Мостовая с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 27.02.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Нелидовского РЭС Матвеев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр в пролетах опор №80-90 ВЛ 10кВ №20 ПС 110кВ Мостовая с целью выявления наличия дефектов.
5111 | 359 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Демидовский РЭС | 2023-02-11 20:59 | 2023-02-11 21:46 | 3.4.7.3.4, Приичиной отключения ВЛ-1003 ПС Сапшо явилось падение ветки дерева на провода в пролете опор №№47-48 в результате несвовременной вырубки деревьев, угрожающих падением веток на провода. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ-1003 ПС Сапшо явилось межфазное короткое замыкание в пролёте опор №№47-48 вследствие нарушения изоляции между проводами в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ дерева, находящегося в охранной зоне ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная вырубка угрожающих деревьев в пролете опор №№47-48 ВЛ-1003 ПС Сапшо. на ВЛ 1003 ПС Сапшо VS010-9670194 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной ИТР осмотр участков ВЛ-1003 ПС Сапшо проходящих по лесистым участкам с целью выявления угрожающих деревьев. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: мастер Демидовского РЭС Жагурин Ю.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено Мероприятие: Техническое Организовать вырубку деревьев и ДКР, угрожающих падением веток на провода ВЛ в пролете опор №№47-48 ВЛ-1003 ПС Сапшо. Срок исполнения: 21.04.2023 г. Ответственное лицо: мастер Демидовского РЭС Жагурин Ю.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.04.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено Мероприятие: Организационное По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-1003 ПС Сапшо разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний. Срок исполнения: 07.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Демидовского РЭС Туманов Е.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено
5112 | 357 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2023-02-11 20:43 | 2023-02-11 21:50 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №2 ТП-077 явилось падение ветки дерева на провода в пролете опор №2 - №3 в результате воздействия сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ-0,4кВ №2 ТП-077 явилось междуфазное короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор №2 -№3 в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветви дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить кронирование деревьев угрожающих падением веток на провода ВЛ в пролёте опор №2-№3 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 077. Срок исполнения: 07.04.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Нуфриченков А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.04.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено кронирование деревьев угрожающих падением веток на провода ВЛ в пролёте опор №2-№3 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 077.
5113 | 358 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Демидовский РЭС | 2023-02-11 20:43 | 2023-02-11 21:07 | 3.4.12.2.3, Приичиной отключения ВЛ-1008 ПС Заборье явилось падение ветки дерева на провода в пролете опор №4-35 - №4-36 в результате воздействия сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ-1008 ПС Заборье явилось межфазное короткое замыкание в пролёте опор №4-35 - №4-36 вследствие нарушения изоляции между фазными проводами в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветки дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной ИТР осмотр участков ВЛ 1008 ПС Заборье проходящих по лесистым участкам с целью выявления угрожающих деревьев. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: мастер Демидовского РЭС Гайшин И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено Мероприятие: Техническое Организовать (при необходимости) вырубку деревьев, угрожающих падением веток на провода ВЛ в пролете опор №4-35 - №4-36 ВЛ 1008 ПС Заборье. Срок исполнения: 21.04.2023 г. Ответственное лицо: мастер Демидовского РЭС Гайшин И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.04.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено Мероприятие: Организационное По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ 1008 ПС Заборье разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний. Срок исполнения: 07.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Демидовского РЭС Туманов Е.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено
5114 | 742 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2023-02-11 20:22 | 2023-02-11 20:24 | 3.4.12.1.1, Отключение ВЛ-10кВ № 7 ПС Красногорская произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №20-№ 21 из-за схлеста проводов вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения габарита с приближением к соседнему проводу. | 4.4.4, В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения их габарита с приближением к соседнему проводу при прохождении атмосферного фронта, произошел схлест проводов в пролете опор №№20-№21 , что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ № 7 ПС Красногорская действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 7 ПС Красногорская в пролете опор № 17 - №24 с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 27.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 7 ПС Красногорская в пролете опор № 17 - №24 с целью выявления дефектов. Мероприятие: Организационное Включить в план работ на 2023 год устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 7 ПС Красногорская в пролете опор № 17 - №24. Срок исполнения: 27.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.02.2023 г. Описание проведённых работ: при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 7 ПС Красногорская в пролете опор № 17 - №24 дефектов не выявлено.
5115 | 777 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС | 2023-02-11 20:00 | 2023-02-12 01:01 | 3.4.7.3.5, Ручное отключение ВЛ 10кВ Селище от ПС 110/10кВ Калашниково выполнено по причине возникновения однофазного замыкания на землю фазы "С" из-за пробоя фарфоровой изоляции опорного изолятора фазы "С" с касанием шины фазы "С" корпуса КТП 10/0,4кВ Хвощня, ВЛ 10кВ Селище от ПС 110/10кВ Калашниково - в следствии старения фарфора в процессе длительной эксплуатации. | 4.12, Пробой фарфоровой изоляции опорного изолятора 10кВ фазы "С" на КТП 10/0,4кВ Хвощня, ВЛ 10кВ Селище от ПС 110/10кВ Калашниково вызван старением фарфора в процессе длительной эксплуатации, в процессе которой в теле фарфора возникли микротрещины, заполнившиеся влагой, что привело к снижению диэлектрических свойств фарфора и его пробою. При пробое опорного изолятора произошло перекрытие шины фазы "С" на металлический корпус КТП 10/0,4кВ Хвощня, что явилось причиной возникновения однофазного замыкания на "землю". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой опорного изолятора фазы "С" на КТП 10/0,4кВ Хвощня, ВЛ 10кВ Селище от ПС 110/10кВ Калашниково на КТП 10/0,4кВ Хвощня КТП 10/0,4кВ Хвощня | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ Селище от ПС 110/10кВ Калашниково для выявления возможных дефектов Срок исполнения: 24.02.2023 г. Ответственное лицо: нач. Вышневолоцкого РЭС Васильев В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.02.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 10кВ Селище от ПС 110/10кВ Калашниково для выявления возможных дефектов Мероприятие: Организационное Включить в план работ выявленные дефекты при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ Селище от ПС 110/10кВ Калашниково Срок исполнения: 25.02.2023 г. Ответственное лицо: нач. Вышневолоцкого РЭС Васильев В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.02.2023 г. Описание проведённых работ: При внеочередном осмотре ВЛ 10кВ Селище от ПС 110/10кВ Калашниково дефекты, требующие устранения, не выявлены
5116 | 850 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС | 2023-02-11 20:00 | 2023-02-11 20:26 | 3.4.12.1.1, Отключение ВЛ 10кВ №6 от ПС 110/10 Поплавинец произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №16- №17 из-за кратковременного схлеста проводов вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания, с последующим обледенением, большого количества снега на провода и изменения габарита с приближением к соседнему проводу, при прохождении циклона по территории Бологовского района Тверской области, без обрыва проводов. | 4.4.4, В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на проводах и изменения их габарита с приближением к соседнему проводу в пролёте опор №16 - №17 ВЛ 10кВ №6 от ПС 110/10 Поплавинец при прохождении атмосферного фронта, произошел схлёст проводов, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №6 от ПС 110/10 Поплавинец действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр в пролётах опор №17 - №40 ВЛ 10кВ №6 от ПС 110/10 Поплавинец с целью выявления дефектов, влияющих на аварийность Срок исполнения: 20.02.2023 г. Ответственное лицо: гл.инж. Удомельского РЭС Клевцов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр в пролётах опор №17 - №40 ВЛ 10кВ №6 от ПС 110/10 Поплавинец Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре в пролётах опор №17 - №40 ВЛ 10кВ №6 от ПС 110/10 Поплавинец Срок исполнения: 25.02.2023 г. Ответственное лицо: гл.инж. Удомельского РЭС Клевцов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр в пролётах опор №17 - №40 ВЛ 10кВ №6 от ПС 110/10 Поплавинец
5117 | 709 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС | 2023-02-11 19:25 | 2023-02-11 21:44 | 3.4.12.1.1, Отключение ВЛ-10кВ №13 от ПС 35/10кВ Фирово произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за схлеста проводов фаз "В", "С", вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения габарита с приближением к соседнему проводу в пролете опор №151-152. | 4.4.4, В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения их габарита с приближением к соседнему проводу в пролете опор №151-152 ВЛ 10кВ №13 от ПС 35/10кВ Фирово при прохождении атмосферного фронта, произошел схлест проводов фаз "В", "С", что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №13 от ПС 35/10кВ Фирово действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №13 от ПС 35/10кВ Фирово для выявления возможных дефектов. Срок исполнения: 20.02.2023 г. Ответственное лицо: нач. Вышневолоцкого РЭС Васильев В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.02.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №13 от ПС 35/10кВ Фирово для выявления возможных дефектов. Мероприятие: Организационное Включить в план работ выявленные дефекты при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №13 от ПС 35/10кВ Фирово Срок исполнения: 21.02.2023 г. Ответственное лицо: нач. Вышневолоцкого РЭС Васильев В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.02.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 10кВ №13 от ПС 35/10кВ Фирово дефекты, требующие устранения, не выявлены.
5118 | 467 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2023-02-11 19:20 | 2023-02-11 22:30 | 3.4.7.3.5, Отключение КЛ 6кВ № 13 РП 9 в результате короткого замыкания, возникшего при пробое изоляции силового кабеля на участке КЛ 6 кВ ТП 161 - ТП 196 вследствие естественного старения изоляции кабеля. КЛ в эксплуатации с 1989г. Работа МТЗ - правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ). | 4.12, Пробой изоляции силового кабеля на участке КЛ 6 кВ ТП 161 - ТП 196 вследствие естественного старения изоляции кабеля. КЛ в эксплуатации с 1989г. Работа МТЗ - правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: электрический пробой на КЛ 6кВ № 13 РП 9 КЛ 6кВ № 13 РП 9 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП 161 - ТП 196 с целью: выявления несанкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Щеников А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.02.2023 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра Мероприятие: Техническое Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 6 кВ ТП 161 - ТП 196 дефектов. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Щеников А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2023 г. Описание проведённых работ: Наряд № 547 Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру и членам бригады по эксплуатации КЛ 6 кВ ТП 161 - ТП 196 о необходимости эксплуатации КЛ в соответствии с НТД. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Щеников А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.02.2023 г. Описание проведённых работ: Внеплановый инструктаж Мероприятие: Организационное Направить фотографии места укладки КЛ 6 кВ ТП 161 - ТП 196 после вскрытия грунта и образцы поврежденных участков КЛ (поврежденных кабельных муфт) без изменения их фактического состояния на городской участок службы диагностики. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Щеников А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.02.2023 г. Описание проведённых работ: Фото Мероприятие: Организационное Направить Протокол разборки, осмотра и измерения элементов образца кабеля в 1 сетевой район РЭС. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Соловьев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.02.2023 г. Описание проведённых работ: Протокол
5119 | 854 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС | 2023-02-11 19:15 | 2023-02-11 19:50 | 3.4.12.1.1, Отключение ВЛ 6кВ №18 от ПС 110/35/6 Выползово произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №90- №91 из-за кратковременного схлеста проводов вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания, с последующим обледенением, большого количества снега на провода и изменения габарита с приближением к соседнему проводу, при прохождении циклона по территории Бологовского района Тверской области, без обрыва проводов. | 4.4.4, В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на проводах и изменения их габарита с приближением к соседнему проводу в пролёте опор №90 - №91 ВЛ 6кВ №18 от ПС 110/35/6 Выползово при прохождении атмосферного фронта, произошел схлёст проводов, что послужило причиной отключения ВЛ 6кВ №18 от ПС 110/35/6 Выползово действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр в пролётах опор № 92 - №120 ВЛ 6кВ №18 от ПС 110/35/6 Выползово с целью выявления дефектов, влияющих на аварийность. Срок исполнения: 03.03.2023 г. Ответственное лицо: гл.инженер Удомельского РЭС Клевцов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.02.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр в пролётах опор № 92 - №120 ВЛ 6кВ №18 от ПС 110/35/6 Выползово Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре в пролётах опор № 92 - №120 ВЛ 6кВ №18 от ПС 110/35/6 Выползово Срок исполнения: 07.03.2023 г. Ответственное лицо: гл.инженер Удомельского РЭС Клевцов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.02.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр в пролётах опор № 92 - №120 ВЛ 6кВ №18 от ПС 110/35/6 Выползово
5120 | 385 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС | 2023-02-11 19:02 | 2023-02-11 19:43 | 3.4.8.5.2, Аварийное отключение АВ 0,4кВ №2 ВЛ 0,4кВ №2 КТП 117 ПС 110кВ Новоусманская произошло в результате повреждения потребительского электрооборудования за ГЛ.РБ 0,4кВ в ВРУ-0,4 от оп. №16 ВЛ 0,4кВ №2 КТП 117 ПС 110кВ Новоусманская, находящемся на балансе и обслуживании потребителя Юдина А.Е. | 4.12, Короткое замыкание на потребительском электрооборудовании за ВРУ-0,4 от оп. №16 ВЛ 0,4кВ №2 КТП 117 ПС 110кВ Новоусманская, находящемся на балансе и обслуживании потребителя Юдина А.Е. в результате которого произошло аварийное отключение ВЛ 0,4кВ №2 КТП 117 ПС 110кВ Новоусманская стало нарушение электрической изоляции | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю Юдиной А.Е. о необходимости приведения ВРУ-0,4 от оп. №16 ВЛ 0,4кВ №2 КТП 117 ПС 110кВ Новоусманская в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ, и предложением воспользоваться услугой «Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования», затребовать копии протоколов об испытании оборудования Срок исполнения: 13.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2023 г.
5121 | 346 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Алексеевский РЭС | 2023-02-11 18:45 | 2023-02-11 23:57 | 3.4.7.3.5, Появление сигнала "земля" на II секции шин 10 кВ ПС 110 кВ Алексеевка произошло в результате пробоя изоляции КЛ 10 кВ №34 ПС 110 кВ Алексеевка в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции КЛ 10 кВ №34 ПС 110 кВ Алексеевка произошло при пробое изоляции в целом месте вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции на КЛ 10 кВ №34 ПС 110 кВ Алексеевка КЛ 10 кВ №34 ПС 110 кВ Алексеевка | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине трассы КЛ 10 кВ №34 ПС 110 кВ Алексеевка. Срок исполнения: 24.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Дудка А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.02.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр КЛ Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 10.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Дудка А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.02.2023 г. Описание проведённых работ: Наряд-допуск
5122 | 741 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС | 2023-02-11 18:29 | 2023-02-11 18:51 | 3.4.12.1.1, ВЛ-10кВ №05 Старт Отключение ВЛ-10кВ №05 Старт произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за схлеста проводов фаз "В", "С" в пролете опор №29-30, вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения габарита с приближением к соседнему проводу в пролете опор №29-30. ВЛ-10кВ №15 РП 10 кВ Княжево Отключение ВЛ-10кВ №15 РП 10 кВ Княжево произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за схлеста проводов фаз "В", "А" в пролете опор №31-32, вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения габарита с приближением к соседнему проводу в пролете опор №31-32. | 4.4.4, ВЛ-10кВ №05 Старт В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения их габарита с приближением к соседнему проводу в пролете опор №29-30 ВЛ-10кВ №05 Старт при прохождении атмосферного фронта, произошел схлест проводов фаз "В", "С", что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №05 Старт действием МТЗ. ВЛ-10кВ №15 РП 10 кВ Княжево В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения их габарита с приближением к соседнему проводу в пролете опор №31-32 ВЛ-10кВ №15 РП 10 кВ Княжево при прохождении атмосферного фронта, произошел схлест проводов фаз "В", "А", что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №15 РП 10 кВ Княжево действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №05 Старт в пролете опор №24-34, ВЛ-10кВ №15 РП 10 кВ Княжево в пролете опор №26-36 с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №05 Старт в пролете опор №24-34, ВЛ-10кВ №15 РП 10 кВ Княжево в пролете опор №26-36 дефекты. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2023 г.
5123 | 761 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Рамешковский РЭС | 2023-02-11 18:20 | 2023-02-11 18:35 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-0,4кВ №1 КТП 10/0,4 кВ Кромново ПСЛВ произошло по причине увеличения тока нагрузки выше номинального. | 4.13, В результате превышения тока нагрузки на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ Кромново ПСЛВ произошло отключение АВ-0,4 кВ №1 в РУ-0,4 кВ, действием теплового расцепителя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не актуальная информация о нагрузке потребителей ВЛ-0,4кВ №1 КТП 10/0,4 кВ Кромново ПСЛВ. на ВЛ-0,4кВ №1 КТП 10/0,4 кВ Кромново ПСЛВ VN004-00046797 | Мероприятие: Техническое Произвести замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала АВ-0,4 кВ, произвести замер сопротивления петли фаза-ноль на ВЛ-0,4кВ №1 КТП 10/0,4 кВ Кромново ПСЛВ. Срок исполнения: 09.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Смирнов С.А Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произвести замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала АВ-0,4 кВ, произвести замер сопротивления петли фаза-ноль на ВЛ-0,4кВ №1 КТП 10/0,4 кВ Кромново ПСЛВ. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при замере нагрузки в период наибольшего потребления на КТП 10/0,4 кВ Кромново ПСЛВ. Срок исполнения: 10.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Смирнов С.А Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.03.2023 г. Описание проведённых работ: Включены в план работ устранение дефектов, выявленных при замере нагрузки в период наибольшего потребления на КТП 10/0,4 кВ Кромново ПСЛВ.
5124 | 737 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Весьегонский РЭС | 2023-02-11 18:05 | 2023-02-11 19:58 | 3.4.12.1.1, Отключение ВЛ-10кВ №05 ПС Иваново произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за схлеста проводов фаз "А", "В" в пролете опор №118-119, вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения габарита с приближением к соседнему проводу в пролете опор №118-119. | 4.4.4, В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения их габарита с приближением к соседнему проводу в пролете опор №118-119 ВЛ-10кВ №05 ПС Иваново при прохождении атмосферного фронта, произошел схлест проводов фаз "А", "В", что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №05 ПС Иваново действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №05 ПС Иваново в пролете опор №115-125 с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 24.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Весьегонского РЭС Мингалеев С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.02.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №05 ПС Иваново в пролете опор №115-125 с целью выявления наличия дефектов. Мероприятие: Организационное Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №05 ПС Иваново в пролете опор №115-125 дефекты. Срок исполнения: 25.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Весьегонского РЭС Мингалеев С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.02.2023 г. Описание проведённых работ: Дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ-10кВ №05 ПС Иваново в пролете опор №115-125, включены в план работ 2023 г.
5125 | 710 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кимрский РЭС | 2023-02-11 17:50 | 2023-02-11 17:57 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ 10кВ №09 РП 10кВ Скорнево произошло по причине междуфазного КЗ при перекрытии вводов 10кВ на КТП-Обутьково птицей. | 4.12, В результате перекрытия птицей вводов 10кВ на КТП-Обудьково, произошло нарушение электрической изоляции между вводами 10кВ КТП-Обутьково, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №09 РП 10кВ Скорнево действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №09 РП 10кВ Скорнево для выявления возможных дефектов, в том числе на возможность проникновения птиц и животных на КТП. Срок исполнения: 09.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Кимрского РЭС Сухарьков В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнили внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №09 РП 10кВ Скорнево для выявления возможных дефектов, в том числе на возможность проникновения птиц и животных на КТП. Мероприятие: Организационное Включить в план работ дефекты, выявленные при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №09 РП 10кВ Скорнево на возможность проникновения птиц и животных на КТП. Срок исполнения: 10.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Кимрского РЭС Сухарьков В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.03.2023 г. Описание проведённых работ: При внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №09 РП 10кВ Скорнево на возможность проникновения птиц и животных на КТП дефектов не выявленно.
5126 | 353 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС | 2023-02-11 17:40 | 2023-02-11 19:45 | 3.4.8.5.1, Отключение действием защит АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №6 КТП 207 ПС 110 кВ Лизины произошло из-за КЗ в результате обрыва проводов трех фаз, фазы НО и провода "N" в пролете опор №6-7 вследствие их повреждения неизвестным предметом в приграничной зоне (огневое воздействие при проведении СВО). | 4.4.5, Механический обрыв проводов трех фаз, фазы НО и провода "N" в пролете опор №6-7 ВЛ 0,4 кВ №6 КТП 207 ПС 110 кВ Лизины произошел по причине огневого воздействия при проведении СВО. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №6 КТП 207 ПС 110 кВ Лизины. Срок исполнения: 21.02.2023 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №6 КТП 207 ПС 110 кВ Лизины. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №6 КТП 207 ПС 110 кВ Лизины разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 11.03.2023 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.02.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №6 КТП 207 ПС 110 кВ Лизины разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ
5127 | 352 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС | 2023-02-11 17:27 | 2023-02-11 23:06 | 3.4.8.5.1, Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Н.Таволжанка произошло из-за КЗ в результате механического повреждения проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №35-36 поврежденных остатками неизвестных летающих предметов в приграничной зоне (проведение СВО). | 4.4.5, Обрыв проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №35-36 ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Н.Таволжанка произошел вследствие повреждения остатками неизвестных летающих предметов в приграничной зоне. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Н.Таволжанка. Срок исполнения: 21.02.2023 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Н.Таволжанка Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Н.Таволжанка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 11.03.2023 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.02.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Н.Таволжанка разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ
5128 | 455 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2023-02-11 17:25 | 2023-02-11 18:54 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП-25 (Каюрово) произошло вследствие КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №4-№5, веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №4-№5, веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за границ охранной зоны ВЛ 0,4кВ №1 КТП-25 (Каюрово). Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП-25 (Каюрово) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: мастер Бураков А. А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.02.2023 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 0,4кВ №1 КТП-25 (Каюрово) Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТП-25 (Каюрово) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: мастер Бураков А. А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.02.2023 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 0,4кВ №1 КТП-25 (Каюрово)
5129 | 149 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Навлинский РЭС | 2023-02-11 17:20 | 2023-02-11 19:12 | 3.4.7.3, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дом № 10 ул. Смоленская, п. Навля с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.2 ГКТП8 ф.1004 ПС Центральная. | 4.13, Нарушение (окисление) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.2 ГКТП8 ф.1004 ПС Центральная аричская с медным проводом потребителя на доме № 10 ул. Смоленская, п. Навля привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом № 10 ул. Смоленская, п. Навля от ВЛ 0,4 кВ ф.2 ГКТП8 ф.1004 ПС Центральная в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 16.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Горбачев И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр контактных соединений на вводе в дом № 10 ул. Смоленская, п. Навля от ВЛ 0,4 кВ ф.2 ГКТП8 ф.1004 ПС Центральная в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Мероприятие: Техническое По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. Срок исполнения: 16.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Горбачев И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.02.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ.
5130 | 356 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Демидовский РЭС | 2023-02-11 17:16 | 2023-02-11 18:29 | 3.4.12.2.3, Причиной оперативного отключения МВ ВЛ-1004 ПС Свистовичи явилось падением ветки дерева на провод и траверсу на опоре №12-40 в результате воздействия сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причиной приведшей к оперативному отключению МВ ВЛ-1004 ПС Свистовичи явилось однофазное замыкание на "землю" на опоре №12-40 вследствие нарушения изоляции между проводом и траверсой в результате падения ветки дерева, находящегося за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной ИТР осмотр участков ВЛ-1004 ПС Свистовичи проходящих по лесистым участкам с целью выявления угрожающих деревьев. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: мастер Демидовского РЭС Гайшин И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено Мероприятие: Техническое Организовать (при необходимости) вырубку деревьев, угрожающих падением веток на провода ВЛ в пролете опор №12-40 - №12-41 ВЛ-1004 ПС Свистовичи. Срок исполнения: 14.04.2023 г. Ответственное лицо: мастер Демидовского РЭС Гайшин И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.04.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено Мероприятие: Организационное По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-1004 ПС Свистовичи разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний. Срок исполнения: 07.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Демидовского РЭС Туманов Е.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено
5131 | 232 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС | 2023-02-11 17:10 | 2023-02-11 18:53 | 3.4.7.3.5, Отключение КЛ-0,4кВ ТП-417 в сторону ул.40 лет Октября 29 произошло по причине межфазного К.З. в результате электрического пробоя силового кабеля 0,4 кВ на участке, от ул. 40 лет Октября д.29 до ТП-417 в следствие изменения свойств материала в процессе старения, срок службы кабеля составляет 50 лет. | 4.12, Причина пробоя силового кабеля КЛ-0,4кВ ТП-417 в сторону ул.40 лет Октября 29 произошло из-за нарушения электрической изоляции в результате старения. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Межфазный пробой силового кабеля на КЛ-0,4кВ ТП-417 в сторону ул.40 лет Октября 29. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой силового кабеля на КЛ-0,4кВ ТП-417 КЛ-0,4кВ ТП-417 | Мероприятие: Техническое Выполнить испытание повышенным напряжением силовых кабелей на КЛ-0,4кВ от ТП-417 , со сроком эксплуатации до 15 лет. Срок исполнения: 13.03.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Косарев Сергей Анатольевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.02.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено испытания силовых кабелей повышенным напряжением. Мероприятие: Техническое По результатам измерения устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе электрооборудования, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 13.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Фисюк И.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.02.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам испытаний недостатков не выявлено.
5132 | 307 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Урицкий РЭС | 2023-02-11 17:10 | 2023-02-11 17:31 | 3.4.7.3.1, В результате не своевременного обнаружения увеличения стрелы провиса провода в пролете опор 13-14 ВЛ 0,4 кВ №4 ТП 10/0,4 кВ А-16-20 и воздействия ветровой нагрузки произошел схлест проводов. | 4.12, В результате увеличения стрелы провиса провода в пролете опор № 13-14 произошел схлест проводов с перегоранием ПН-2 фазы "С" ВЛ 0,4 кВ №4 ТП 10/0,4 кВ А-16-20 | Мероприятие: Техническое Произвести перетяжку провода в пролете опор №13-14 Срок исполнения: 15.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Власов Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведена перетяжка провода в пролете опор №13-14
5133 | 362 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2023-02-11 17:05 | 2023-02-11 17:39 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП 532 ПС 35кВ Ендовище произошло из-за кратковременного превышения величины тока нагрузки у потребителя электрической энергии, над номинальным током АВ № 1 0,4кВ (I ном = 63А). | 4.13, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП 532 ПС 35кВ Ендовище произошло из-за кратковременного превышение величины тока нагрузки у потребителя электрической энергии, над номинальным током АВ № 1 0,4кВ (I ном = 63 А), что привело к срабатыванию теплового расцепителя. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 532 ПС Ендовище по всей длине с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ. Срок исполнения: 13.03.2023 г. Ответственное лицо: Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр выполнен Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 532 ПС Ендовище разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 13.03.2023 г. Ответственное лицо: Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2023 г. Описание проведённых работ: Замечаний не выявлено
5134 | 755 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Нелидовский РЭС | 2023-02-11 16:55 | 2023-02-11 18:54 | 3.4.12.1.2, Отключение ВЛ 10кВ №01 ПС 35кВ Ковалево произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов, в пролетах опор №355-356, вследствие обрывы провода фазы "В" и падение его на провод фазы "С". Обрыв провода фазы "В" произошел по причине налипании мокрого снега при прохождении атмосферного фронта по территории Нелидовского района Тверской области. | 4.4.4, В результате механического воздействия при налипании мокрого снега на проводах в пролете опор №355-356 ВЛ-10кВ №01 ПС 35кВ Ковалево под воздействием атмосферных явлений, произошел обрыв провода фазы "В" и перекрытие им провода фазы "С" в данных пролетах опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №01 ПС 35кВ Ковалево действием МТЗ. | Мероприятие: Организационное Устранить выявленные при внеочередным осмотром дефекты в пролетах опор №350-360 ВЛ 10кВ №01 ПС 35 кВ Ковалево. Срок исполнения: 03.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нелидовского РЭС Матвеев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2023 г. Описание проведённых работ: При внеочередном осмотре в пролетах опор №350-360 ВЛ 10кВ №01 ПС 35 кВ Ковалево дефектов не обнаружено. Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр в пролетах опор №350-360 ВЛ 10кВ №01 ПС 35 кВ Ковалево с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 27.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нелидовского РЭС Матвеев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр в пролетах опор №350-360 ВЛ 10кВ №01 ПС 35 кВ Ковалево с целью выявления наличия дефектов.
5135 | 103 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС |  |  | 3.4.9.3, В следствии расследования технологического нарушения произошло повреждение на потребительском оборудовании которое вызвало аварийное отключение действием МТЗ КЛ 6кВ № 31 ПС №8 |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов Срок исполнения: 30.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.03.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов.
5136 | 447 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2023-02-11 16:05 | 2023-02-11 16:43 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ЗТП-2*400 Свингино по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №4-№5 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №4-№5в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ЗТП-2*400 Свингино с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведе В.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.02.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ЗТП-2*400 Свингино Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведе В.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.03.2023 г. Описание проведённых работ: Осморт выполнен.
5137 | 306 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС | 2023-02-11 16:01 | 2023-02-11 18:17 | 3.4.12.1.2, Ручное отключение ВЛ-10кВ №04 от ПС 35/10кВ Фирово выполнено по причине возникновения однофазного замыкания на землю ф."В" из-за обрыва вязки провода фазы "В" на опоре № 169, вследствие налипания с последующим обледенением большого количества снега на проводе, и последующим касанием провода траверсы на данной опоре. | 4.4.4, В результате налипания с последующим обледенением большого количества снега на проводе фазы "В" на опоре № 169 на ВЛ-10кВ №04 от ПС 35/10кВ Фирово, произошел обрыв вязки фазы «В» на данной опоре с последующим касанием провода траверсы и ж/б стойки, что послужило причиной возникновения однофазного замыкания на землю и отключения в ручную ВЛ-10кВ №04 от ПС 35/10кВ Фирово. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №04 ПС 35/10кВ Фирово для выявления возможных дефектов. Срок исполнения: 17.02.2023 г. Ответственное лицо: нач. Вышневолоцкого РЭС Васильев В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.02.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №04 ПС 35/10кВ Фирово для выявления возможных дефектов. Мероприятие: Организационное Включить в план работ выявленные дефекты при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №04 от ПС 35/10кВ Фирово Срок исполнения: 18.02.2023 г. Ответственное лицо: нач. Вышневолоцкого РЭС Васильев В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.02.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 10кВ №04 от ПС 35/10кВ Фирово дефекты, требующие устранения, не выявлены.
5138 | 708 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кашинский РЭС | 2023-02-11 16:00 | 2023-02-11 17:13 | 3.4.7.3.5, 1. Отключение ВЛ 10кВ №04 ПС 110кВ Верхняя Троица произошло по причине междуфазного КЗ на ВЛ 10кВ №05 РП 10кВ Спасское при питании ВЛ 10кВ №05 РП 10кВ Спасское через НТР от ВЛ 10кВ №04 ПС 110кВ Верхняя Троица. 2. Отключение ВЛ 10кВ №05 РП 10кВ Спасское произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия опорных изоляторов 10кВ фаз "А, В" в РУ-10кВ ТП 426 Курово, из-за снижения диэлектрических свойств в результате старения изоляции в процессе длительной эксплуатации. | 4.12, 1. При питании ВЛ 10кВ №05 РП 10кВ Спасское через НТР от ВЛ 10кВ №04 ПС 110кВ Верхняя Троица произошло междуфазное КЗ на ВЛ 10кВ №05 РП 10кВ Спасское, что явилось причиной отключения ВЛ 10кВ №04 ПС 110кВ Верхняя Троица действием МТЗ. 2. Перекрытие опорных изоляторов 10кВ фаз "А, В" в РУ-10кВ ТП 426 Курово ВЛ 10кВ №05 РП 10кВ Спасское, произошло из-за снижения диэлектрических свойств в результате старения изоляции в процессе длительной эксплуатации, что явилось причиной отключения ВЛ 10кВ №05 РП 10кВ Спасское действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная замена изношенного оборудования, изоляторов в РУ-10кВ на ТП 426 TP010-0095521 | Мероприятие: Техническое Провести испытание изоляции РУ-10кВ ТП 426 Курово ВЛ 10кВ №05 РП 10кВ Спасское для выявления возможных дефектов. Срок исполнения: 02.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Кашинского РЭС Воронцов В.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2023 г. Описание проведённых работ: Проведено испытание изоляции РУ 10кВ ТП 426 Курово ВЛ10кВ №05 РП Спасское. Мероприятие: Организационное Включить в план работ дефекты, выявленные при испытание изоляции РУ-10кВ ТП 426 Курово ВЛ 10кВ №05 РП 10кВ Спасское. Срок исполнения: 03.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Кашинского РЭС Воронцов В.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2023 г. Описание проведённых работ: При испытание изоляции РУ 10кВ ТП 426 Курово ВЛ10кВ №05 РП Спасское дефектов не выявлено. Мероприятие: Организационное Всему ремонтному и оперативно-ремонтному персоналу Кашинского РЭС провести внеочередной инструктаж по вопросам качества проведения плановых осмотров ВЛ. Срок исполнения: 17.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Кашинского РЭС Воронцов В.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.02.2023 г. Описание проведённых работ: Ремонтному и оперативно-ремонтному персоналу Кашинского РЭС проведен внеочередной инструктаж по вопросам качества проведения плановых осмотров ВЛ.
5139 | 144 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2023-02-11 15:50 | 2023-02-11 17:40 | 3.4.7.1, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дома №56 ул. Некрасова с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП0006 ф.605 РП04. | 4.13, Нарушение (окисление) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП0006 ф.605 РП04 с медным проводом потребителя на доме №56 ул. Некрасова привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП0006 ф.605 РП04 в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 16.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП0006 ф.605 РП04 в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро".
5140 | 277 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Чухломский РЭС | 2023-02-11 15:49 | 2023-02-11 16:33 | 3.4.12.2.3, При аварийном осмотре ВЛ 0,4 кВ ф деревня ТП №334 под проводом перекидки от опоры №16 к жилому дому №22 была обнаружена лежащая на земле между опорой и домом ветка дерева, упавшая в следствии сильного порыва ветра, на провода перекидки схлестнув их, от возникшего К.З. в РУ 0,4 кВ ТП №334 отключился АВ-0.4 кВ ф деревня. | 4.4.3, Кратковременный схлест проводов перекидки от опоры №16 ВЛ 0,4 кВ ф деревня ТП №334 к жилому дому №22 упавшей веткой дерева. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ ТП №334 ф деревня с целью выявления угрожающих деревьев. Срок исполнения: 03.03.2023 г. Ответственное лицо: Самодуров А. И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ ТП №334 ф деревня с целью выявления угрожающих деревьев. Мероприятие: Техническое По результатам внепланового обхода ВЛ-0,4 кВ ТП №334 ф деревня устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 10.03.2023 г. Ответственное лицо: Самодуров А. И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2023 г. Описание проведённых работ: Работ не проводилось. По результатам внепланового обхода ВЛ-0,4 кВ ТП №334 ф деревня замечаний не выявлено.
5141 | 148 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Севский РЭС | 2023-02-11 15:35 | 2023-02-11 17:28 | 3.4.7.3, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дом № 21 ул. Виноградова, г. Севск с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП4 ф.1004 ПС Севская. | 4.13, Нарушение (окисление) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП4 ф.1004 ПС Севская с медным проводом потребителя на доме № 21 ул. Виноградова, г. Севск привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом № 21 ул. Виноградова, г. Севск от ВЛ 0,4 кВ ф.1.6 ТП35 ф.1004 ПС Комаричская в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 16.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Драгунов Д.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр контактных соединений на вводе в дом № 21 ул. Виноградова, г. Севск от ВЛ 0,4 кВ ф.1.6 ТП35 ф.1004 ПС Комаричская в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Мероприятие: Техническое По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. Срок исполнения: 16.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Драгунов Д.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.02.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ.
5142 | 394 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Ельнинский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 1008 ПС Ельня произошло вследствие междуфазного КЗ, возникшего в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор №44 - №45 упавшей веткой дерева из-за границ охранной зоны ВЛ во время сильных порывов ветра. | 4.4.3, Отключение ВЛ 1008 ПС Ельня произошло вследствие механического воздействия при падении ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №44 - №45 с последующим возникновением междуфазного КЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 1008 ПС Ельня с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев. Срок исполнения: 30.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Запольский С. Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 1008 ПС Ельня разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения. Срок исполнения: 30.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Запольский С. Н. Состояние: Не выполнено
5143 | 59 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2023-02-11 15:21 | 2023-02-11 16:05 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации произошло снижение эксплуатационных свойств материала изоляции на КЛ 10 кВ ТП 63 - ТП 677, что привело в электропробою и межфазному замыканию. | 4.12, Межфазное короткое замыкание из-за пробоя изоляции на кабельном участке Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электропробой изоляции на КЛ 10 кВ РП 71-ТП 848 КЛ 10 кВ ТП 63 - ТП 677 | Мероприятие: Организационное Провести испытание повышенным напряжением КЛ 10 кВ ТП 63 - ТП 677 Срок исполнения: 31.03.2023 г. Актуальный срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник службы кабельных линий электропередачи Ковалевский С.В. Состояние: Не выполнено
5144 | 319 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2023-02-11 14:59 | 2023-02-11 17:04 | 3.4.7.3.5, В результате изменения свойств материалов при длительной эксплуатации и воздействии атмосферных явлений, произошло нарушение герметичности уплотнителя проходного изолятора фаз "В" и "С" КТП СтКол-4-1 и проникновение влаги в РУ-10кВ ТП, что привело к нарушению электрической изоляции фаз "В" и "С" с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит | 4.1.3, В результате нарушения структуры материала уплотнителя проходного изоляторов фаз "В" и "С" КТП СтКол-4-1 при длительной эксплуатации (с 2004 г.), произошло проникновение влаги в РУ-10кВ при воздействии атмосферных явлений, что привело к нарушению электрической изоляции фаз "В" и "С" и возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Проникновение влаги при нарушении герметичности уплотнения проходного изоляторов фаз "В" и "С" в РУ-10кВ КТП-10кВ СтКол-4-1 от КВЛ-10кВ №4 ПС 110/10кВ Становой Колодезь, привело к нарушению надежной работы ТП и электроснабжения потребителей. на КТП-10кВ СтКол-4-1 КТП-10кВ СтКол-4-1 | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре КТП-10/0,4кВ от КВЛ-10кВ №4 ПС 110/10кВ Становой Колодезь нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 14.03.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Земских А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.02.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре КТП-10/0,4кВ от КВЛ-10кВ №4 ПС 110/10кВ Становой Колодезь нарушений и включены в план работ Орловского РЭС. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр КТП-10/0,4кВ от КВЛ-10кВ №4 ПС 110/10кВ Становой Колодезь в части их технического состояния. Срок исполнения: 14.03.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Земских А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр КТП-10/0,4кВ от КВЛ-10кВ №4 ПС 110/10кВ Становой Колодезь в части их технического состояния.
5145 | 154 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Почепский РЭС | 2023-02-11 14:57 | 2023-02-11 16:50 | 3.4.12.1.2, Обрыв провода на ВЛ 0,4 кВ ф.3 ТП-756 ф.1027 ПС Жирятинская от опоры к дому ул. Заводская д. 13., вследствие схода снега с крыши дома. | 4.13, Прекращение передачи электрической энергии потребителю произошло в результате повреждения ВЛ 0,4 кВ ф.3 ТП-756 ф.1027 ПС Жирятинская от опоры к дому ул. Заводская д.13., в следствии схода снега с крыши дома. | Мероприятие: Техническое Выполнить мероприятий по устранению повреждения на ВЛ 0,4 кВ ф.3 ТП-756 ф.1027 ПС Жирятинская от опоры к дому ул. Молодежная д. 8. Срок исполнения: 16.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Гришин Н. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведено восстановление повреждения на ВЛ 0,4 кВ ф.3 ТП-756 ф.1027 ПС Жирятинская от опоры к дому ул. Молодежная д. 8.
5146 | 380 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Яковлевский РЭС | 2023-02-11 14:56 | 2023-02-11 19:10 | 3.4.8.1, Отключение действием МТЗ и неуспешное включение по ТУ ВВ 10 кВ ЛЭП 10кВ №22 ПС 110 кВ Крапивенская произошло из-за возникновения КЗ в результате механического повреждения изоляции в целом месте фаз "А" и "С" участка КЛ 10кВ КТП 2220 - КТП 2221 экскаватором при производстве работ в охранной зоне КЛ без согласования с Яковлевским РЭС. | 4.4.1, Механическое повреждений изоляции в целом месте фаз "А" и "С" участка КЛ 10кВ КТП 2220 - КТП 2221 ЛЭП 10кВ №22 ПС 110 кВ Крапивенская произошло вследствие механического воздействия экскаватора при производстве работ в охранной зоне КЛ без согласования с Яковлевским РЭС. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной (обход) осмотр трассы на участке ЛЭП 10кВ № 22 ПС 110 кВ Крапивенская. Срок исполнения: 21.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Холод А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.02.2023 г. Описание проведённых работ: Внеплановый лист осмотра по ВЛ-10 кВ №22 ПС Крапивенская Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 10.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Холод А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.02.2023 г. Описание проведённых работ: Мероприятия по устранению нарушений, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ. Мероприятие: Организационное Обеспечить информирование населения (организаций) через СМИ об опасности приближения и нахождения в электроустановках, недопустимости нарушений Правил охраны электросетей. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Удовиченко А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Обратиться с письмом в УМВД России по г. Строитель для установления и привлечения к ответственности лиц, нанёсших материальный ущерб филиалу ПАО "Россети Центр"-"Белгородэнерго". Срок исполнения: 22.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Холод А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.02.2023 г. Описание проведённых работ: Заявление в ОМВД
5147 | 95 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Унечский РЭС | 2023-02-11 14:34 | 2023-02-11 15:37 | 3.4.12.1.1, Сброс с проводов ВЛ-0,4 ТП-355 Л2 Ф-603 ПС Тембр в пролёте опор №10-11 гололёдных образований и усилении ветра привело к схлёсту проводов. | 4.4.4, Схлёст проводов ВЛ-0,4 ТП-355 Л2 Ф-603 ПС Тембр в пролёте опор №10-11, привел к короткому замыканию, перегоранию ПН-2 и отсутствию эл. энергии у потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ИТР ВЛ-0,4 ТП-355 Л2 Ф-603 ПС Тембр по всей длине. Срок исполнения: 20.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Ковалев И.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произвели внеочередной осмотр ИТР ВЛ-0,4 ТП-355 Л2 Ф-603 ПС Тембр по всей длине Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. Срок исполнения: 20.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Ковалев И.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.03.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра разработали мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ.
5148 | 351 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС | 2023-02-11 14:20 | 2023-02-11 15:30 | 3.4.8.5.3, Отключение по ТУ ЛЭП 6 кВ №9 ПС 110 кВ Лизины выполнено по запросу дежурного МЧС для безопасного выполнения работ.
5149 | 240 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС | 2023-02-11 13:10 | 2023-02-11 13:45 | 3.4.7.3.5, Отключение КЛ-0,4 КЛ ТП-9 до "Зоопарка" произошло по причине межфазного К.З. в результате электрического пробоя силового кабеля 0,4 кВ на участке, от ТП-9 до "Зоопарка" в следствие изменения свойств материала в процессе старения, срок службы кабеля составляет 38 лет. | 4.12, Причина пробоя силового кабеля КЛ-0,4 КЛ ТП-9 до "Зоопарка" произошло из-за нарушения электрической изоляции в результате старения. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Межфазный пробой силового кабеля на КЛ-0,4 КЛ ТП-9 до "Зоопарка". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой силового кабеля на КЛ-0,4 КЛ ТП-9 КЛ-0,4 КЛ ТП-9 | Мероприятие: Техническое Выполнить испытание повышенным напряжением силовых кабелей на КЛ-0,4кВ от ТП-9 , со сроком эксплуатации до 15 лет. Срок исполнения: 14.03.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Косарев Сергей Анатольевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено испытание повышенным напряжением силовых кабелей. Мероприятие: Техническое По результатам измерения устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе электрооборудования, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 14.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Фисюк И.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам измерения недостатки не выявлены.
5150 | 350 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС | 2023-02-11 13:05 | 2023-02-11 16:26 | 3.4.8.5.1, Вывод в ремонт по неотложной заявке ЛЭП 6 кВ №8 ПС 110 кВ Лизины выполнен для производства аварийно-восстановительных работ по восстановлению провода фазы "А" в пролете опор №7-8 поврежденных остатками неизвестных летающих предметов в приграничной зоне (проведение СВО). | 4.4.5, Обрыв провода фазы "А" в пролете опор №7-8 ЛЭП 6 кВ №8 ПС 110 кВ Лизины произошел вследствие повреждения остатками неизвестных летающих предметов в приграничной зоне. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 6 кВ №8 ПС 110 кВ Лизины. Срок исполнения: 21.02.2023 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 6 кВ №8 ПС 110 кВ Лизины Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ЛЭП 6 кВ №8 ПС 110 кВ Лизины разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 11.03.2023 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.02.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ЛЭП 6 кВ №8 ПС 110 кВ Лизины разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ
5151 | 352 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Лискинский РЭС | 2023-02-11 12:52 | 2023-02-11 14:01 | 3.4.8.5.3, ВЛ-10-8 ПС Ср. Икорец отключена по ТУ ДУ РС ДС ЦУС по Лискинскому РЭС по заявке от Д ЕДДС МЧС России.
5152 | 377 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Губкинский РЭС | 2023-02-11 12:35 | 2023-02-11 14:10 | 3.4.7.3.5, Вывод в ремонт ВЛ 0,4кВ №3 ЗТП 2 ПС 35 кВ Северная произошел из-за отсутствия контакта на зажиме соединительном СИП фазы "А" на опоре №6 вследствии изменения свойств материалов соединительного зажима. | 4.13, Нарушение электрического контакта на зажиме соединительном СИП фазы "А" на опоре №6 ВЛ 0,4кВ №3 ЗТП 2 ПС 35 кВ Северная произошло вследствии изменения свойств материалов соединительного зажима. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрического контакта на соединительном зажиме оп.№6 на ВЛ 0,4кВ №3 ЗТП 2 ПС Северная VN004-00010488 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ №3 ЗТП 2 ПС 35 кВ Северная. Срок исполнения: 21.02.2023 г. Ответственное лицо: Гречухин В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 11.03.2023 г. Ответственное лицо: Гречухин В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.03.2023 г. Описание проведённых работ: Устранений не требует.
5153 | 313 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Золотухинский РЭС | 2023-02-11 12:34 | 2023-02-11 14:09 | 3.4.10.1, Причиной оперативного отключения ЗТП2/1000 Мира п. Солнечный, явилось попадание на 2-ю секцию шин 6кВ животного (кошки). | 4.12, В результате проникновения животного (кошки), через нору выкопанной крысами в РУ 6кВ, на 2й секции шин 6кВ трансформатора возникло межфазное короткое замыкание, действие которого было ликвидировано оперативным отключением. | Мероприятие: Техническое Произвести заделку крысиного прохода в РУ 6кВ ЗТП и осмотр ЗТП2/1000 Мира п. Солнечный, с целью выявления возможных путей проникновения животных к токоведущим частям ЗТП. Срок исполнения: 28.03.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Поветкин А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.03.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр проведен и заделка Мероприятие: Организационное В случае выявления замечаний по ЗТП2/1000 Мира п. Солнечный, разработать мероприятия по их устранению. Срок исполнения: 28.03.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Поветкин А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.03.2023 г. Описание проведённых работ: замечаний не выявлено
5154 | 285 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2023-02-11 12:10 | 2023-02-11 14:05 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре (до 17 м/с) произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ, на провода ВЛ-0,4 кВ в пролете опор №17 - №18, вследствие этого возникло междуфазное короткое замыкание, которое привело к перегоранию ПН-2 вывода район ул. Восточная на ТП № 646. В дальнейшем ветка слетела с проводов ВЛ. Повреждений ВЛ-0,4 кВ нет. Ремонтные работы на ВЛ не требуются. Информация по метеоусловиям приложена к акту. | 4.4.3, В результате падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны на провода ВЛ произошло междуфазное короткое замыкание, которое привело к перегоранию предохранителя ПН-2 0,4 кВ вывода район ул. Восточная на ТП № 646. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ район ул. Восточная от ТП-646, на предмет выявления деревьев и веток угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Воронин О.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.02.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнили внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ район ул. Восточная от ТП-646, на предмет выявления деревьев и веток угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ район ул. Восточная от ТП-646 устранить выявленные замечания при их наличии. Срок исполнения: 06.03.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Воронин О.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.02.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ район ул. Восточная от ТП-646 устранили выявленные замечания при их наличии.
5155 | 276 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Галичский РЭС | 2023-02-11 11:45 | 2023-02-11 13:46 | 3.4.7.3.5, Причиной возникновения однофазного замыкания на землю на ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС 35/10 кВ Березовец стал срыв изолятора на опоре №70. Из-за длительной эксплуатации и разрушения колпачка изолятора произошел срыв изолятора с уменьшением межфазного габарита между верхним незакрепленным поводом и одним ин проводов нижней фазы. Последний плановый обход ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС 35/10 кВ Березовец произведен 30.10.2022 электромонтером Галичского РЭС Коротаевым П.В., дефектов данного колпачка при обходе не выявлено. Лист обхода принял мастер Чикулаев М.С. | 4.12, Разрушение колпачка изолятора на опоре № 70. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременное выявление износа крепления изолятора на ВЛ 10кВ ф.10-01 ПС Березовец ВЛ 10кВ ф.10-01 ПС Березовец | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС 35/10 кВ Березовец с применением бинокля с целью выявления дефектных изоляторов. Срок исполнения: 03.03.2023 г. Ответственное лицо: Чикулаев М.С. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2023 г. Описание проведённых работ: Лист обхода Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС 35/10 кВ Березовец устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 11.03.2023 г. Ответственное лицо: Чикулаев М.С. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2023 г. Описание проведённых работ: Лист обхода
5156 | 294 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Мантуровский РЭС | 2023-02-11 11:31 | 2023-02-11 13:45 | 3.4.7.3.5, Причиной повышения напряжения в РУ-0,4кВ на фазе "С" произошло в результате пробоя изоляции и межвиткового замыкания низковольтных обмоток силового трансформатора ТМ-100/10/0,4. Снижение изоляционных свойств обмоток трансформатора произошло в результате длительной эксплуатации и естественном старении материала изоляции. Трансформатор в эксплуатации с 1982 года. | 4.12, Пробой изоляции и межвитковое замыкание низковольтных обмоток силового трансформатора ТМ-100/10/0,4. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции силового трансформатора в процессе длительной эксплуатации. на ТП-487 Ф 10-24 ПС Мантурово. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановое техническое обслуживание ТМ-100/10 на ТП-487 "Авиационная". Срок исполнения: 10.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мантуровского РЭС Лебедев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.02.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнена ревизия ТП Мероприятие: Техническое По результатам проведенного технического обслуживания ТП-487 "Авиационная" выявленные замечания устранить. Срок исполнения: 21.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мантуровского РЭС Лебедев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.02.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнена замена ТМ
5157 | 293 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Западнодвинский РЭС | 2023-02-11 11:30 | 2023-02-11 23:47 | 3.4.12.1.3, Отключения ВЛ-10кВ произошли по причине междуфазных КЗ из-за налипание мокрого снега, образование гололеда и сложных отложений на деревьях и провода в результате чего происходили падения деревьев и веток на провода ВЛ и перекрытие проводов вследствие тяжести мокрого снега при прохождении атмосферного фронта по территории Западнодвинского и Жарковского районах Тверской области с неблагоприятными погодными условиями: сильный снег, сильные осадки (мокрый снег, дождь), отложение мокрого снега, гололёд, метель и ледяной дождь, приведшее к образованию гололёдно-изморозевых отложений (ГИО) максимальным диаметром 3 мм на элементах ВЛ (провода, изоляторы, опоры), с последующим обрывом проводов ВЛ и кронах деревьев, которые изгибались в сторону трасс ВЛ (в ряде случаев выпадали), из-за пределов границ охранных зон ВЛ, с последующим обрывом или перекрытием проводов ВЛ. Ширина просеки соответствует требованиям ПУЭ (на момент постройки ВЛ), но меньше высоты деревьев в основном лесном массиве: ВЛ-10кВ №01 ПС 110кВ Бибирево в пролете опор №15 – 16 ветки дерева на проводах, в пролете опор №7 – 8 отп. на ТП-091 (Бибирево-2) ветки дерева на проводах; ВЛ-10кВ №03 ПС 35кВ Ильино в пролетах опор №60 – 61 ветки дерева на проводах ВЛ; ВЛ-10кВ №05 ПС 35кВ Ильино в пролетах опор №52 – 53 ветки дерева на проводах ВЛ; ВЛ-10кВ №11 ПС 35кВ Ильино в пролетах опор №76– 77 дерево на проводе ВЛ; ВЛ-10кВ №01 ПС 35кВ Коротыши в пролетах опор №9 – 10 отп. на д.Пашково ветки дерева на проводах ВЛ; ВЛ-10кВ №20 ПС 110кВ Западная Двина в пролетах опор №71 – 72 ветки дерева на проводах ВЛ; ВЛ-10кВ №05 ПС 35кВ Жарки в пролетах опор №101 – 102 ветки дерева на проводах ВЛ; ВЛ-10кВ №16 ПС 35кВ Старая Торопа в пролетах опор №59 – 60 ветки дерева на проводах ВЛ. | 4.4.3, В результате механических воздействий при падении веток с деревьев, деревьев на провода из вне охранных зон ВЛ-10 кВ под воздействием снежно-наледевых отложений и сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Западнодвинского и Жарковского районов Тверской области с неблагоприятными погодными условиями: сильный снег, сильные осадки (мокрый снег, дождь), отложение мокрого снега, гололёд, метель и ледяной дождь, приведшее к образованию гололёдно-изморозевых отложений (ГИО) максимальным диаметром 3 мм на элементах ВЛ (провода, изоляторы, опоры), с последующим обрывом проводов ВЛ и кронах деревьев, которые изгибались в сторону трасс ВЛ (в ряде случаев выпадали), из-за пределов границ охранных зон ВЛ, с последующим обрывом или перекрытием проводов ВЛ. Ширина просеки соответствует требованиям ПУЭ (на момент постройки ВЛ), но меньше высоты деревьев в основном лесном массиве произошли перекрытия проводов, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ действием МТЗ и в ручную: ВЛ-10кВ №01 ПС 110кВ Бибирево в пролете опор №15 – 16 ветки дерева на проводах, в пролете опор №7 – 8 отп. на ТП-091 (Бибирево-2) ветки дерева на проводах; ВЛ-10кВ №03 ПС 35кВ Ильино в пролетах опор №60 – 61 ветки дерева на проводах ВЛ; ВЛ-10кВ №05 ПС 35кВ Ильино в пролетах опор №52 – 53 ветки дерева на проводах ВЛ; ВЛ-10кВ №11 ПС 35кВ Ильино в пролетах опор №76– 77 дерево на проводе ВЛ; ВЛ-10кВ №01 ПС 35кВ Коротыши в пролетах опор №9 – 10 отп. на д.Пашково ветки дерева на проводах ВЛ; ВЛ-10кВ №20 ПС 110кВ Западная Двина в пролетах опор №71 – 72 ветки дерева на проводах ВЛ; ВЛ-10кВ №05 ПС 35кВ Жарки в пролетах опор №101 – 102 ветки дерева на проводах ВЛ; ВЛ-10кВ №16 ПС 35кВ Старая Торопа в пролетах опор №59 – 60 ветки дерева на проводах ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ с целью выявления дефектов: ВЛ-10кВ №01 ПС 110кВ Бибирево в пролете опор №10 –20 , в пролете опор №1 – 10 отп. на ТП-091 (Бибирево-2) ; ВЛ-10кВ №03 ПС 35кВ Ильино в пролетах опор №55 – 65 ветки дерева на проводах ВЛ; ВЛ-10кВ №05 ПС 35кВ Ильино в пролетах опор №47 – 57; ВЛ-10кВ №11 ПС 35кВ Ильино в пролетах опор №71– 81; ВЛ-10кВ №01 ПС 35кВ Коротыши в пролетах опор №5 – 15 отп. на д.Пашково; ВЛ-10кВ №20 ПС 110кВ Западная Двина в пролетах опор №66 – 76; ВЛ-10кВ №05 ПС 35кВ Жарки в пролетах опор №96 – 106; ВЛ-10кВ №16 ПС 35кВ Старая Торопа в пролетах опор №54 – 64. Срок исполнения: 17.03.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Западнодвинского РЭС Годухин О.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.02.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ с целью выявления дефектов: ВЛ-10кВ №01 ПС 110кВ Бибирево в пролете опор №10 –20 , в пролете опор №1 – 10 отп. на ТП-091 (Бибирево-2) ; ВЛ-10кВ №03 ПС 35кВ Ильино в пролетах опор №55 – 65 ветки дерева на проводах ВЛ; ВЛ-10кВ №05 ПС 35кВ Ильино в пролетах опор №47 – 57; ВЛ-10кВ №11 ПС 35кВ Ильино в пролетах опор №71– 81; ВЛ-10кВ №01 ПС 35кВ Коротыши в пролетах опор №5 – 15 отп. на д.Пашково; ВЛ-10кВ №20 ПС 110кВ Западная Двина в пролетах опор №66 – 76; ВЛ-10кВ №05 ПС 35кВ Жарки в пролетах опор №96 – 106; ВЛ-10кВ №16 ПС 35кВ Старая Торопа в пролетах опор №54 – 64. Мероприятие: Организационное Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ дефекты: ВЛ-10кВ №01 ПС 110кВ Бибирево в пролете опор №10 –20 , в пролете опор №1 – 10 отп. на ТП-091 (Бибирево-2) ; ВЛ-10кВ №03 ПС 35кВ Ильино в пролетах опор №55 – 65 ветки дерева на проводах ВЛ; ВЛ-10кВ №05 ПС 35кВ Ильино в пролетах опор №47 – 57; ВЛ-10кВ №11 ПС 35кВ Ильино в пролетах опор №71– 81; ВЛ-10кВ №01 ПС 35кВ Коротыши в пролетах опор №5 – 15 отп. на д.Пашково; ВЛ-10кВ №20 ПС 110кВ Западная Двина в пролетах опор №66 – 76; ВЛ-10кВ №05 ПС 35кВ Жарки в пролетах опор №96 – 106; ВЛ-10кВ №16 ПС 35кВ Старая Торопа в пролетах опор №54 – 64. Срок исполнения: 20.03.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Западнодвинского РЭС Годухин О.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.02.2023 г. Описание проведённых работ: Включены в план работ выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ дефекты: ВЛ-10кВ №01 ПС 110кВ Бибирево в пролете опор №10 –20 , в пролете опор №1 – 10 отп. на ТП-091 (Бибирево-2) ; ВЛ-10кВ №03 ПС 35кВ Ильино в пролетах опор №55 – 65 ветки дерева на проводах ВЛ; ВЛ-10кВ №05 ПС 35кВ Ильино в пролетах опор №47 – 57; ВЛ-10кВ №11 ПС 35кВ Ильино в пролетах опор №71– 81; ВЛ-10кВ №01 ПС 35кВ Коротыши в пролетах опор №5 – 15 отп. на д.Пашково; ВЛ-10кВ №20 ПС 110кВ Западная Двина в пролетах опор №66 – 76; ВЛ-10кВ №05 ПС 35кВ Жарки в пролетах опор №96 – 106; ВЛ-10кВ №16 ПС 35кВ Старая Торопа в пролетах опор №54 – 64.
5158 | 58 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2023-02-11 11:16 | 2023-02-11 12:54 | 3.4.8.5.2, В процессе проведения земляных работ произошло мехеническое повреждение КЛ 10 кВ ТП 740 - ТП 1437, что привело в электропробою и межфазному замыканию. | 4.12, Межфазное короткое замыкание из-за пробоя изоляции на кабельном участке Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электропробой изоляции на ТП 962 КЛ 10 кВ ТП 740 - ТП 1437, | Мероприятие: Организационное Провести испытание повышенным напряжением КЛ 10 кВ ТП 740 - ТП 1437. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник службы кабельных линий электропередачи Ковалевский С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.02.2023 г. Описание проведённых работ: Проведено испытание повышенным напряжением КЛ 10 кВ ТП 740 - ТП 1437.
5159 | 215 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Грязинский РЭС | 2023-02-11 11:10 | 2023-02-11 12:00 | 3.4.7.3.1, Отключение КЛ 0,4кВ №8 ТП 62 Л г. Грязи произошло по причине перегорания ПН-2 0,4 кВ ф-8 фаза "В" в РУ-0,4 кВ ТП 62 Л из-за превышения потребителями расчетного тока предохранителя ПН-2. | 4.13, Причиной обесточивания потребителей по КЛ 0,4кВ №8 ТП 62 Л г. Грязи явилось перегорание плавкой вставки предохранителя ПН-2 фазы "В" из-за превышения потребителями расчетного тока предохранителя ПН-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не своевременное выявление дефектов на КЛ 0,4кВ №8 ТП 62 Л г.Грязи KN004-00010097 | Мероприятие: Техническое Провести рейд по потребителям подключенных от КЛ 0,4кВ №8 ТП 62 Л г.Грязи, в целях выявления без учётного подключения оборудования или подключения оборудования большей мощности, чем указанно в договоре, во избежание возрастания нагрузки по ВЛ, которая может привести к перегоранию плавкой вставки предохранителя в РУ-0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ. Срок исполнения: 20.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Полухин А.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.03.2023 г. Описание проведённых работ: Совместно с представителем Управляющей компании "Управленец"произведен рейд по потребителям подключенных от КЛ 0,4кВ №8 ТП 62 Л г.Грязи, в целях выявления без учётного подключения оборудования или подключения оборудования большей мощности, чем указанно в договоре, во избежание возрастания нагрузки по ВЛ, которая может привести к перегоранию плавкой вставки предохранителя в РУ-0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ. Несанкционированных подключений не выявлено. Составлен акт ТО. Мероприятие: Техническое При выявлении факта без учётного подключения или подключения оборудования, или подключения оборудования большей мощности, чем указанно в договоре потребителя, составить Акт в соответствии с НТД. Срок исполнения: 20.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Полухин А.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.03.2023 г. Описание проведённых работ: Совместно с представителем Управляющей компании "Управленец" произведен рейд по потребителям подключенных от КЛ 0,4кВ №8 ТП 62 Л г.Грязи, в целях выявления без учётного подключения оборудования или подключения оборудования большей мощности, чем указанно в договоре, во избежание возрастания нагрузки по ВЛ, которая может привести к перегоранию плавкой вставки предохранителя в РУ-0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ. Несанкционированных подключений не выявлено. Составлен акт ТО. Ответственнный старший мастер РЭС Скоробогатов С.В.
5160 | 312 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2023-02-11 11:07 | 2023-02-11 12:02 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия ветровой нагрузки произошло падение ветки дерева на провода ВЛ-0,4кВ №4 ТП-Альш-14-2 от оп.14 к жилому дому, с его последующим падением на землю и однофазным замыканием, устранённого оперативным отключением. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева при ветровой нагрузки на провода ВЛ 0,4кВ №4 ТП-Альш-14-2 от оп.14 к жилому дому, произошел обрыв провода с его последующим падением на землю и однофазным замыканием, устранённого оперативным отключением. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №4 ТП-Альш-14-2 и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 13.03.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Земских А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.02.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №4 ТП-Альш-14-2 и включены в план работ Орловского РЭС. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №4 ТП-Альш-14-2 по всей длине. Срок исполнения: 13.03.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Земских А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.02.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №4 ТП-Альш-14-2 по всей длине.
5161 | 319 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС | 2023-02-11 11:02 | 2023-02-11 13:27 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №1 х.Кислино ТП-768 явилось короткое замыкание в РУ-0,4 кВ потребителя подключенного от опоры №2-3 |  | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-0,4кВ №1 х.Кислино ТП-768 разработать мероприятия и составить график их выполнения. Срок исполнения: 28.03.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.03.2023 г. Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №1 х.Кислино ТП-768 Срок исполнения: 28.03.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.03.2023 г.
5162 | 129 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дятьковский РЭС | 2023-02-11 11:00 | 2023-02-11 13:00 | 3.4.7.3.5, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №2 ул. Д.Ульянова с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ-0,4 кВ ф.2 ТП-42 Ф-603 ПС Дятьковская произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ-0,4 кВ ф.2 ТП-42 Ф-603 ПС Дятьковская с медным проводом потребителя на доме №2 ул. Д.Ульянова. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 13.03.2023 г. Ответственное лицо: Марин И.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 ТП-42 Ф-603 ПС Дятьковская. Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом. Срок исполнения: 13.03.2023 г. Ответственное лицо: Марин И.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведена перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом.
5163 | 719 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2023-02-11 10:51 | 2023-02-11 10:55 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10 кВ №19 ПС 35 кВ Степурино произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролёте опор №44-45 деревом, нагибаемым к проводам из вне охранной зоны ВЛ-10 кВ сильными порывами ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Старицкого района Тверской области. | 4.4.3, В результате механического воздействия при наклоне дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ к проводам в пролете опор №44-45 ВЛ 10 кВ №19 ПС 35 кВ Степурино под воздействием сильного порывистого ветра произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 10 кВ №19 ПС 35 кВ Степурино действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку дерева наклоненного к проводам из вне охранной зоны в пролете опор №44-45 ВЛ 10 кВ №19 ПС 35 кВ Степурино. Срок исполнения: 16.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.02.2023 г. Описание проведённых работ: . Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ 10 кВ №19 ПС 35 кВ Степурино в пролетах опор №40-50. Срок исполнения: 16.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2023 г. Описание проведённых работ: . Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №19 ПС 35 кВ Степурино в пролетах опор №40-50. Срок исполнения: 22.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2023 г. Описание проведённых работ: .
5164 | 377 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Россошанский РЭС | 2023-02-11 10:10 | 2023-02-11 11:36 | 3.4.8.5.2, Аварийное отключение АВ 0,4кВ № ВЛ-0,4 №1 ТП 2-27 ПC Александровка произошло в результате повреждения потребительского электрооборудования за ГЛ.РБ 0,4кВ в ВРУ-0,4 от оп. №11 ВЛ-0,4 №1 ТП 2-27 ПC Александровка, находящемся на балансе и обслуживании потребителя Пирятинский А. П. | 4.12, Короткое замыкание на потребительском электрооборудовании за ВРУ-0,4 от оп. №11 ВЛ-0,4 №1 ТП 2-27 ПC Александровка, находящемся на балансе и обслуживании потребителя Пирятинский А. П. в результате которого произошло аварийное отключение ВЛ-0,4 №1 ТП 2-27 ПC Александровка стало нарушение электрической изоляции. | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю Пирятинский А. П. о необходимости приведения ВРУ 0,4кВ от оп. №11 ВЛ-0,4 №1 ТП 2-27 ПC Александровка в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ, и предложением воспользоваться услугой «Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования», затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 29.05.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Голубев А.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.02.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо потребителю Пирятинский А. П. о необходимости приведения ВРУ 0,4кВ от оп. №11 ВЛ-0,4 №1 ТП 2-27 ПC Александровка в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ, и предложением воспользоваться услугой «Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования», затребованы копии протоколов об испытании оборудования.
5165 | 164 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Новозыбковский РЭС | 2023-02-11 10:00 | 2023-02-11 12:00 | 3.4.7.3.5, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дома №34 по ул. Интернациональная с питающим проводом СИП от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.1 КТП-29 ф.102 ПС Климово. | 4.13, Нарушение (окисление) контактного соединения провода СИП от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.1 КТП-29 ф.102 ПС Климово. с медным проводом потребителя на доме №34 по ул. Интернациональная привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф.1 КТП-29 ф.102 ПС Климово в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 11.03.2023 г. Ответственное лицо: зам. начальника по эксплуатации Самусенко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф.1 КТП-29 ф.102 ПС Климово в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Мероприятие: Техническое По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. Срок исполнения: 11.03.2023 г. Ответственное лицо: зам. начальника по эксплуатации Самусенко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.02.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ.
5166 | 302 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Глушковский РЭС | 2023-02-11 09:37 | 2023-02-11 12:30 | 3.4.8.5.2, Оперативное отключение ВЛ по причине обрыва нулевого провода в пролете опор №3-4 в результате наезда стороннего транспортного средства на опору №4. | 4.4.1, Нарушение электрической изоляции ВЛ по причине обрыва нулевого провода в пролете опор №3-4 в результате наезда стороннего транспортного средства на опору №4. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый верховой осмотр опор №3-5 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 031 Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Глушковского РЭС Кириченко Н.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.03.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый верховой осмотр опор №3-5 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 031 Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 031 составить график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Глушковского РЭС Кириченко Н.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.03.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 031 составить график устранения выявленных замечаний
5167 | 478 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Гаврилов- Ямский РЭС | 2023-02-11 09:15 | 2023-02-11 10:10 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №3 ТП 110 (Константиново) произошло вследствие КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз «А» и «В» через ветку дерева в пролете опор №7-№8, принесенную порывом ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз «А» и «В» через ветку дерева на ВЛ 0,4кВ №3 ТП 110 (Константиново) в пролете опор №7-№8, принесенную порывом ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №3 ТП 110 (Константиново) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Борисов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №3 ТП 110 (Константиново) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Борисов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ
5168 | 103 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Комаричский РЭС | 2023-02-11 08:40 | 2023-02-11 09:55 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре произошло падение ветви дерева, растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-10кВ ф.1017 ПС Комаричи в пролете опор №208-209. | 4.4.3, Падение ветви дерева, растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-10кВ ф.1017 ПС Комаричи в пролете опор №208-209, привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев ВЛ-10кВ ф.1017 ПС Комаричи в пролете опор №208-209, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 15.03.2023 г. Ответственное лицо: Зайцев А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2023 г. Описание проведённых работ: Обрезка
5169 | 275 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Солигаличский РЭС | 2023-02-11 07:12 | 2023-02-11 09:06 | 3.4.12.2.3, При аварийном обходе ВЛ 10 кВ Ф10-05 ПС Починок в пролете опор №131/8-131/9 обнаружено дерево лежащее под проводами ВЛ со следами электродугового воздействия, выпавшее из-за пределов охранной зоны ВЛ от действий сильных порывов ветра скоростью до 20 м/с, при падении дерево своей вершиной перекрыло провода соседних фаз, что привело к возникновению межфазного К.З. и отключению ВЛ действием защиты. Далее дерево, раскачиваемое порывами ветра, отцепилось от проводов ВЛ и освободив их упало на землю. Оборудование РЗА работало правильно. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. | 4.4.3, Перекрытие проводов в пролете опор №131/8-131/9 ВЛ 10 кВ Ф10-05 ПС Починок упавшими ветвями дерева. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной обход ВЛ 10 кВ Ф10-05 ПС Починок с целью выявления деревьев (веток), угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 10.03.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Федоров Е.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной обход ВЛ 10 кВ Ф10-05 ПС Починок Мероприятие: Техническое Провести обследование опор (№131/8-131/9), подвергшихся одностороннему тяжению при падении дерева на провода ВЛ 10 кВ Ф10-05 ПС Починок Срок исполнения: 10.03.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Федоров Е.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2023 г. Описание проведённых работ: Проведено обследование опор (№131/8-131/9), подвергшихся одностороннему тяжению Мероприятие: Техническое По результатам обхода и обследования опор, подвергшихся одностороннему тяжению при падении дерева на провода ВЛ 10 кВ Ф10-05 ПС Починок устранить выявленные замечания Срок исполнения: 17.03.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Федоров Е.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной обход ВЛ 10 кВ Ф10-05 ПС Починок
5170 | 214 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС | 2023-02-11 06:28 | 2023-02-11 07:25 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств изоляционного материала соединительной кабельной муфты 3СТП-10 150/240 фаз "А", "В","С" в процессе длительного срока эксплуатации. | 4.12, Межфазное КЗ в результате пробоя изоляции соединительной кабельной муфты 3СТП-10 150/240 фаз "А", "В","С" КЛ-10 кВ №20 "Прогресс-левая". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: электрический пробой кабельной муфты на КЛ-10кВ №20 от ПС 110/10 Октябрьская KS010-0002968 | Мероприятие: Организационное Выполнить испытание повышенным напряжением силового кабеля КЛ-10кВ №20 от ПС 110/10 Октябрьская Срок исполнения: 20.03.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Мирохин Иван Владимирович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.03.2023 г. Мероприятие: Техническое По результатам измерения устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе электрооборудования, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 20.03.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Мирохин Иван Владимирович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.03.2023 г.
5171 | 444 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Тутаевский РЭС | 2023-02-11 05:52 | 2023-02-11 06:50 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 113 (Ковалево КЗС) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №8-№9 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №8-№9 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 113 (Ковалево КЗС) в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 113 (Ковалево КЗС) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Цветков С.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.02.2023 г. Описание проведённых работ: Внеплановый осмотр. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 113 (Ковалево КЗС) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Цветков С.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.02.2023 г. Описание проведённых работ: Внеплановый осмотр.
5172 | 718 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2023-02-11 05:36 | 2023-02-11 06:30 | 3.4.12.2.1, Отключение АВ-0,4 кВ в РУ-0,4 кВ на ТП №103 Красноармейская наб. произошло по причине возникновения КЗ из-за схлеста проводов в пролете опор №14-15 ВЛ 0,4 кВ №2 образовавшегося под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Ржевского района Тверской области. | 4.4.4, В результате воздействия сильных порывов ветра на провода ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №103 Красноармейская наб. при прохождении атмосферного фронта по территории Ржевского района Тверской области произошел схлест проводов в пролете опор №14-15 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №103 Красноармейская наб., что явилось причиной отключения АВ-0,4 кВ в РУ-0,4 кВ на ТП №103 Красноармейская наб. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 от ТП №103 Красноармейская наб. с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 14.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.03.2023 г. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 от ТП №103 Красноармейская наб. Срок исполнения: 17.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.03.2023 г.
5173 | 853 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС | 2023-02-11 04:29 | 2023-02-11 15:33 | 3.4.12.1.1, Первое отключение ВЛ 10кВ №04 от ПС 35/10 Сеглино произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за кратковременного схлеста проводов в пролете опор №6- №7 вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания, с последующим обледенением, большого количества снега на провода и изменения габарита с приближением к соседнему проводу, при прохождении циклона по территории Удомельского района Тверской области, без обрыва проводов. Второе отключение ВЛ 10кВ №04 от ПС 35/10 Сеглино произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за кратковременного схлеста проводов в пролете опор №4-2- №4-3 вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания, с последующим обледенением, большого количества снега на провода и изменения габарита с приближением к соседнему проводу, при прохождении циклона по территории Удомельского района Тверской области, без обрыва проводов. | 4.4.4, В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на проводах и изменения их габарита с приближением к соседнему проводу в пролёте опор №6 - №7 ВЛ 10кВ №04 от ПС 35/10 Сеглино при прохождении атмосферного фронта, произошел схлёст проводов, что послужило причиной первого отключения ВЛ 10кВ №04 от ПС 35/10 Сеглино действием МТЗ. В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на проводах и изменения их габарита с приближением к соседнему проводу в пролёте опор №4-2 - №4-3 ВЛ 10кВ №04 от ПС 35/10 Сеглино при прохождении атмосферного фронта, произошел схлёст проводов, что послужило причиной второго отключения ВЛ 10кВ №04 от ПС 35/10 Сеглино действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр в пролётах опор №10 - №40 ВЛ 10кВ №04 от ПС 35/10 Сеглино с целью выявления дефектов, влияющих на аварийность. Срок исполнения: 03.03.2023 г. Ответственное лицо: гл.инженер Удомельского РЭС Клевцов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.02.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр в пролётах опор №10 - №40 ВЛ 10кВ №04 от ПС 35/10 Сеглино Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре в пролётах опор №10 - №40 ВЛ 10кВ №04 от ПС 35/10 Сеглино Срок исполнения: 07.03.2023 г. Ответственное лицо: гл.инженер Удомельского РЭС Клевцов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.02.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр в пролётах опор №10 - №40 ВЛ 10кВ №04 от ПС 35/10 Сеглино
5174 | 486 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Угличский РЭС | 2023-02-11 03:45 | 2023-02-11 05:23 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 309 (Парфеново) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №5-№6 в результате падения ветки дерева, произрастающего вне охранной зоны ВЛ, принесенной на провода порывами сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №5-№6 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 309 (Парфеново) в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 309 (Парфеново) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Васкан М.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполненвнеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 309 (Парфеново) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 309 (Парфеново) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Васкан М.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.03.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 309 (Парфеново) недостатки, угрожающие нормальной работе линии не выявлены.
5175 | 752 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Осташковский РЭС | 2023-02-11 03:05 | 2023-02-11 21:30 | 3.4.12.1.1, Отключения ВЛ-10кВ №03 ПС Филистово, ВЛ-10кВ №05 ПС Филистово, ВЛ-10кВ №13 ПС Ворошилово, ВЛ-10кВ №11 ПС Ворошилово, ВЛ-10кВ №19 ПС Пено, ВЛ-10кВ №06 ПС Осташков, ВЛ-10кВ №15 ПС Слаутино, ВЛ-10кВ №08 ПС Святое, ВЛ-10кВ №17 ПС Пено произошли по причине междуфазных КЗ между проводами в результате схлеста проводов из-за уменьшения минимально-допустимого расстояния вследствие налипания с последующим обледенение большого количества снега на провод и изменения его габарита с приближением к проводу соседней фазы, при прохождения атмосферного фронта по территории Осташковского, Пеновского и Селижаровского районов Тверской области, без обрыва проводов. | 4.4.4, В результате механического воздействия в следствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провод и изменения его габарита с приближением к проводу соседей фазы ВЛ-10кВ №03 ПС Филистово, ВЛ-10кВ №05 ПС Филистово, ВЛ-10кВ №13 ПС Ворошилово, ВЛ-10кВ №11 ПС Ворошилово, ВЛ-10кВ №19 ПС Пено, ВЛ-10кВ №06 ПС Осташков, ВЛ-10кВ №15 ПС Слаутино, ВЛ-10кВ №08 ПС Святое, ВЛ-10кВ №17 ПС Пено при прохождении атмосферного фронта по территории Осташковского, Пеновского и Селижаровского районов Тверской области, происходили схлесты проводов, что послужило причинами отключения ВЛ-10кВ №03 ПС Филистово, ВЛ-10кВ №05 ПС Филистово, ВЛ-10кВ №13 ПС Ворошилово, ВЛ-10кВ №11 ПС Ворошилово, ВЛ-10кВ №19 ПС Пено, ВЛ-10кВ №06 ПС Осташков, ВЛ-10кВ №15 ПС Слаутино, ВЛ-10кВ №08 ПС Святое, ВЛ-10кВ №17 ПС Пено действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №03 ПС Филистово в пролетах опор №1-№10, ВЛ-10кВ №05 ПС Филистово в пролетах опор №27-№37, ВЛ-10кВ №13 ПС Ворошилово в пролетах опор №13-№23, ВЛ-10кВ №11 ПС Ворошилово в пролетах опор №20-№30, ВЛ-10кВ №19 ПС Пено в пролетах опор №40-№50, ВЛ-10кВ №06 ПС Осташков в пролетах опор №38-№48, ВЛ-10кВ №15 ПС Слаутино в пролетах опор №30-№40, ВЛ-10кВ №08 ПС Святое в пролетах опор №45-№55, ВЛ-10кВ №17 ПС Пено в пролетах опор №135-№145 с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 02.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чижов С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №03 ПС Филистово в пролетах опор №1-№10, ВЛ-10кВ №05 ПС Филистово в пролетах опор №27-№37. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №03 ПС Филистово в пролетах опор №1-№10, ВЛ-10кВ №05 ПС Филистово в пролетах опор №27-№37, ВЛ-10кВ №13 ПС Ворошилово в пролетах опор №13-№23, ВЛ-10кВ №11 ПС Ворошилово в пролетах опор №20-№30, ВЛ-10кВ №19 ПС Пено в пролетах опор №40-№50, ВЛ-10кВ №06 ПС Осташков в пролетах опор №38-№48, ВЛ-10кВ №15 ПС Слаутино в пролетах опор №30-№40, ВЛ-10кВ №08 ПС Святое в пролетах опор №45-№55, ВЛ-10кВ №17 ПС Пено в пролетах опор №135-№145. Срок исполнения: 03.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чижов С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.02.2023 г. Описание проведённых работ: Дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №03 ПС Филистово в пролетах опор №1-№10, ВЛ-10кВ №05 ПС Филистово в пролетах опор №27-№37 не обнаружено.
5176 | 468 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2023-02-11 02:29 | 2023-02-11 03:53 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4кВ №5 ТП 664 по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №2-№3 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №2-№3 ВЛ-0,4кВ №5 ТП 664 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №5 ТП 664 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.02.2023 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №5 ТП 664 устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.02.2023 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр
5177 | 736 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Весьегонский РЭС | 2023-02-11 16:27 | 2023-02-11 18:20 | 3.4.12.1.2, Отключение ВЛ-10кВ №01 ПС Иваново произошло по причине междуфазного КЗ из-за обрыва провода фазы "В" и падение его на провод фазы "С" в пролете опор №11-56 - №11-57 в результате налипания мокрого снега, образование гололеда и сложных отложений на проводах, в дальнейшем провод фазы "В" упал на землю в пролете опор №11-56 - №11-57, чем было вызвано появление однофазное замыкание на землю. | 4.4.4, В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на проводе фазы "В" и изменения его габарита при прохождении атмосферного фронта, произошел обрыв провода фазы "В" в пролете опор №11-56 - №11-57 ВЛ-10кВ №01 ПС Иваново и падение его на провод фазы "С", в данном пролете опор, что послужило причиной возникновения междуфазного КЗ и отключения ВЛ-10кВ №01 ПС Иваново действием МТЗ, в дальнейшем провод фазы "В" упал на землю в пролете опор №11-56 - №11-57, чем было вызвано появление однофазное замыкание на землю и отключение ВЛ-10кВ №01 ПС Иваново вручную. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №01 ПС Иваново в пролётах опор №11-50 - №11-60 для выявления возможных дефектов. Срок исполнения: 24.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Весьегонского РЭС Мингалеев С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.02.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №01 ПС Иваново в пролётах опор №11-50 - №11-60 для выявления возможных дефектов. Мероприятие: Организационное Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №01 ПС Иваново в пролётах опор №11-50 - №11-60 дефекты. Срок исполнения: 25.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Весьегонского РЭС Мингалеев С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.02.2023 г. Описание проведённых работ: Дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ-10кВ №01 ПС Иваново в пролётах опор №11-50 - №11-60, включены в план работ 2023 г.
5178 | 330 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Верховский РЭС | 2023-02-11 01:45 | 2023-02-11 01:53 | 3.4.12.2.3, В результате сильных порывов ветра произошло падение ветки дерева из вне охранной зоны на провода в пролете опор №15-16 ВЛ-10кВ №2 ПС 35/10 кВ Паньково, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны на провода в пролете опор №15-16 ВЛ-10кВ №2 ПС 35/10 кВ Паньково, произошло межфазное короткое замыкание, устраненное действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №2 ПС 35/10 кВ Паньково по всей длине. Срок исполнения: 15.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен не плановый осмотр ВЛ Мероприятие: Техническое Недостатки выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №2 ПС 35/10 кВ Паньково внести в план работ Верховского РЭС. Срок исполнения: 15.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.02.2023 г. Описание проведённых работ: Дефекты включены в план работ
5179 | 717 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ 10 кВ №05(3) ПС 35 кВ Клешнево произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №314-315 из-за перекрытия фазного провода расплетенной оборванной жилой от соседнего фазного провода фазы "А", сопутствующие обстоятельства- порывистый ветер. Обрыв и расплетение одной жилы провода произошли в результате механического износа многожильного провода в процессе длительной эксплуатации с 1965 года. | 4.2.1, В результате механического износа алюминиевого провода вследствие длительного срока эксплуатации с 1965 года произошел обрыв и расплетение одной жилы многожильного провода в пролете опор №314-315 ВЛ 10 кВ №05(3) ПС 35 кВ Клешнево. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв и расплетение одной алюминиевой жилы провода в пролете опор №314-315 на ВЛ-10кВ ф № 05(3) ПС Клешнево ВЛ-10кВ ф № 05(3) ПС Клешнево | Мероприятие: Техническое Произвести ремонтные работы по замене провода в пролете опор №314-315 ВЛ 10 кВ №05(3) ПС 35 кВ Клешнево. Срок исполнения: 14.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.03.2023 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастерам Ржевского участка Ржевского РЭС о необходимости своевременного выявления и устранения дефектов в соответствии с требованиями НДТ Срок исполнения: 06.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2023 г.
5180 | 765 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2023-02-11 01:00 | 2023-02-11 01:16 | 3.4.12.1.1, Отключение ВЛ-0,4кВ ТП 406 произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №12-№ 13 из-за схлеста проводов вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения габарита с приближением к соседнему проводу. | 4.4.3, В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения их габарита с приближением к соседнему проводу при прохождении атмосферного фронта, произошел схлест проводов в пролете опор №№12-№13, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной перегорания ПН-2 в РУ-0,4 кВ ТП 406. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ТП 406 в пролете опор № 9 - №16 с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 27.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ТП 406 в пролете опор № 9 - №16 с целью выявления дефектов. Мероприятие: Организационное Всему ремонтному и оперативно-ремонтному персоналу РЭС провести внеочередной инструктаж по вопросам качества проведения плановых осмотров ВЛ. Срок исполнения: 27.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.02.2023 г. Описание проведённых работ: Всему ремонтному и оперативно-ремонтному персоналу РЭС проведен внеочередной инструктаж по вопросам качества проведения плановых осмотров ВЛ.
5181 | 779 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС | 2023-02-11 00:50 | 2023-02-12 02:15 | 3.4.12.1.3, 1.) Отключение ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Бологово произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №24-25 деревом, упавшим на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ под тяжестью налипшего снега, без обрыва проводов. 2.) Отключение ВЛ 10кВ № 04 ПС 35кВ Бологово произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №145-146 деревом, упавшим на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ под тяжестью налипшего снега, без обрыва проводов. 3.) Отключение ВЛ 10кВ №02 ПС 35кВ Бор произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №31-32 деревом, упавшим на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ под тяжестью налипшего снега, без обрыва проводов. 4.) Отключение ВЛ 10кВ №06 ПС 110кВ Андреаполь произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №219-220 деревом, упавшим на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ под тяжестью налипшего снега, без обрыва проводов. 5.) Отключение ВЛ 10кВ №13 ПС 35кВ Пожня произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №61-62 деревом, упавшим на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ под тяжестью налипшего снега, без обрыва проводов. 6.) Отключение ВЛ 10кВ №11 ПС 110кВ Торопец произошло по причине однофазного КЗ из-за перекрытия провода ф. "В" в пролете опор №3-4-3-5 деревом, упавшим на провод из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ под тяжестью налипшего снега, с обрывом провода ф. "В" в данном пролете опор. 7.) Отключение ВЛ 10кВ №04 ПС 35кВ Бологово произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №182-183 деревом, упавшим на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ под тяжестью налипшего снега, без обрыва проводов. 8.) Отключение ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Синьково произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №36-37 деревом, упавшим на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ под тяжестью налипшего снега, без обрыва проводов. 9.) Отключение ВЛ 10кВ №06 ПС 35кВ Бологово произошло по причине однофазного КЗ из-за перекрытия провода ф. "С" в пролете опор №160-161 деревом, упавшим на провод из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ под тяжестью налипшего снега, с обрывом провода ф. "С" в данном пролете опор. 10.) Отключение ВЛ 10кВ №06 ПС 110кВ Андреаполь произошло по причине однофазного КЗ из-за перекрытия провода ф. "В" в пролете опор №9-7-9-8 деревом, упавшим на провод из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ под тяжестью налипшего снега, с обрывом провода ф. "В" в данном пролете опор. 11.) Отключение ВЛ 10кВ №01 ПС 35кВ Пожня произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №72-73 деревом, упавшим на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ под тяжестью налипшего снега, без обрыва проводов. 12.) Отключение ВЛ 10кВ №13 ПС 35кВ Пожня произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №106-107 деревом, упавшим на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ под тяжестью налипшего снега, без обрыва проводов. 13.) Отключение ВЛ 10кВ №25 ПС 110кВ Андреаполь произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №65-66 деревом, упавшим на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ под тяжестью налипшего снега, без обрыва проводов. 14.) Отключение ВЛ 10кВ №23 ПС 110кВ Андреаполь произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №62-63 деревом, упавшим на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ под тяжестью налипшего снега, без обрыва проводов. 15.) Отключение ВЛ 10кВ №08 ПС 110кВ Андреаполь произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №82-83 деревом, упавшим на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ под тяжестью налипшего снега, без обрыва проводов. 16.) Отключение ВЛ 10кВ №04 ПС 35кВ Плоскошь произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №33-34 деревом, упавшим на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ под тяжестью налипшего снега, без обрыва проводов. 17.) Отключение ВЛ 10кВ №13 ПС 35кВ Плоскошь произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №86-87 деревом, упавшим на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ под тяжестью налипшего снега, без обрыва проводов. 18.) Отключение ВЛ 10кВ №06 ПС 35кВ Воскресенское произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №71-72 деревом, упавшим на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ под тяжестью налипшего снега, без обрыва проводов. 19.) Отключение ВЛ 10кВ №13 ПС 35кВ Плоскошь произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №51-52 деревом, упавшим на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ под тяжестью налипшего снега, без обрыва проводов. 20.) Отключение ВЛ 10кВ №01 ПС 35кВ Бор произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №75-76 деревом, упавшим на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ под тяжестью налипшего снега, без обрыва проводов. 21.) Отключение ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Бор произошло по причине однофазного КЗ из-за перекрытия провода ф. "С" в пролете опор №102-103 деревом, упавшим на провод из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ под тяжестью налипшего снега, с обрывом провода ф. "С" в данном пролете опор. | 4.4.3, 1.) В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №24-25 ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Бологово из-за пределов охранной зоны под тяжестью налипшего снега, произошло перекрытие проводов, без обрыва проводов, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Бологово действием МТЗ. 2.) В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №145-146 ВЛ 10кВ №04 ПС 35кВ Бологово из-за пределов охранной зоны под тяжестью налипшего снега, произошло перекрытие проводов, без обрыва проводов, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №04 ПС 35кВ Бологово действием МТЗ. 3.) В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №31-32 ВЛ 10кВ №02 ПС 35кВ Бор из-за пределов охранной зоны под тяжестью налипшего снега, произошло перекрытие проводов, без обрыва проводов, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №02 ПС 35кВ Бор действием МТЗ. 4.) В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №219-220 ВЛ 10кВ №06 ПС 110кВ Андреаполь из-за пределов охранной зоны под тяжестью налипшего снега, произошло перекрытие проводов, без обрыва проводов, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №06 ПС 110кВ Андреаполь действием МТЗ. 5.) В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №61-62 ВЛ 10кВ №13 ПС 35кВ Пожня из-за пределов охранной зоны под тяжестью налипшего снега, произошло перекрытие проводов, без обрыва проводов, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №13 ПС 35кВ Пожня действием МТЗ. 6.) В результате механического воздействия при падении дерева на провод ф. "В" в пролете опор №3-4-3-5 ВЛ 10кВ №11 ПС 110кВ Торопец из-за пределов охранной зоны под тяжестью налипшего снега, произошел обрыв провода ф. "В" в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №11 ПС 110кВ Торопец вручную. 7.) В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №182-183 ВЛ 10кВ №04 ПС 35кВ Бологово из-за пределов охранной зоны под тяжестью налипшего снега, произошло перекрытие проводов, без обрыва проводов, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №04 ПС 35кВ Бологово действием МТЗ. 8.) В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №36-37 ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Синьково из-за пределов охранной зоны под тяжестью налипшего снега, произошло перекрытие проводов, без обрыва проводов, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Синьково действием МТЗ. 9.) В результате механического воздействия при падении дерева на провод ф. "С" в пролете опор №160-161 ВЛ 10кВ №06 ПС 35кВ Бологово из-за пределов охранной зоны под тяжестью налипшего снега, произошел обрыв провода ф. "С" в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №06 ПС 35кВ Бологово вручную. 10.) В результате механического воздействия при падении дерева на провод ф. "В" в пролете опор №9-7-9-8 ВЛ 10кВ №06 ПС 110кВ Андреаполь из-за пределов охранной зоны под тяжестью налипшего снега, произошел обрыв провода ф. "В" в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №06 ПС 110кВ Андреаполь вручную. 11.) В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №72-73 ВЛ 10кВ №01 ПС 35кВ Пожня из-за пределов охранной зоны под тяжестью налипшего снега, произошло перекрытие проводов, без обрыва проводов, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №01 ПС 35кВ Пожня действием МТЗ. 12.) В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №106-107 ВЛ 10кВ №13 ПС 35кВ Пожня из-за пределов охранной зоны под тяжестью налипшего снега, произошло перекрытие проводов, без обрыва проводов, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №13 ПС 35кВ Пожня действием МТЗ. 13.) В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №65-66 ВЛ 10кВ №25 ПС 110кВ Андреаполь из-за пределов охранной зоны под тяжестью налипшего снега, произошло перекрытие проводов, без обрыва проводов, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №25 ПС 110кВ Андреаполь действием МТЗ. 14.) В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №62-63 ВЛ 10кВ №23 ПС 110кВ Андреаполь из-за пределов охранной зоны под тяжестью налипшего снега, произошло перекрытие проводов, без обрыва проводов, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №23 ПС 110кВ Андреаполь действием МТЗ. 15.) В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №82-83 ВЛ 10кВ №08 ПС 110кВ Андреаполь из-за пределов охранной зоны под тяжестью налипшего снега, произошло перекрытие проводов, без обрыва проводов, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №08 ПС 110кВ Андреаполь действием МТЗ. 16.) В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №33-34 ВЛ 10кВ №04 ПС 35кВ Плоскошь из-за пределов охранной зоны под тяжестью налипшего снега, произошло перекрытие проводов, без обрыва проводов, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №04 ПС 35кВ Плоскошь действием МТЗ. 17.) В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №86-87 ВЛ 10кВ №13 ПС 35кВ Плоскошь из-за пределов охранной зоны под тяжестью налипшего снега, произошло перекрытие проводов, без обрыва проводов, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №13 ПС 35кВ Плоскошь действием МТЗ. 18.) В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №71-72 ВЛ 10кВ №06 ПС 35кВ Воскресенское из-за пределов охранной зоны под тяжестью налипшего снега, произошло перекрытие проводов, без обрыва проводов, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №06 ПС 35кВ Воскресенское действием МТЗ. 19.) В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №51-52 ВЛ 10кВ №13 ПС 35кВ Плоскошь из-за пределов охранной зоны под тяжестью налипшего снега, произошло перекрытие проводов, без обрыва проводов, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №13 ПС 35кВ Плоскошь действием МТЗ. 20.) В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №75-76 ВЛ 10кВ №01 ПС 35кВ Бор из-за пределов охранной зоны под тяжестью налипшего снега, произошло перекрытие проводов, без обрыва проводов, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №01 ПС 35кВ Бор действием МТЗ. 21.) В результате механического воздействия при падении дерева на провод ф. "С" в пролете опор №102-103 ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Бор из-за пределов охранной зоны под тяжестью налипшего снега, произошел обрыв провода ф. "С" в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Бор вручную. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр в пролетах опор №20-30 ВЛ-10кВ № 03 ПС Бологово, в пролетах опор №140-150, 180-190 ВЛ-10кВ № 04 ПС Бологово (Паршино), в пролетах опор №25-35 ВЛ 10кВ №02 ПС Бор, в пролетах опор №215-225, 9-1-9-10 ВЛ-10кВ № 06 ПС Андреаполь (Курово), в пролетах опор №55-65 ВЛ 10кВ №13 ПС Пожня, в пролетах опор №30-40 ВЛ-10кВ № 03 ПС Синьково, в пролетах опор №155-165 ВЛ-10кВ № 06 ПС Бологово (Мякишево), в пролетах опор №65-75 ВЛ 10кВ №01 ПС Пожня, в пролетах опор №60-70 ВЛ-10кВ № 25 ПС Андреаполь (Костюшино), в пролетах опор №60-70 ВЛ-10кВ № 23 ПС Андреаполь (Борок), в пролетах опор №80-90 ВЛ-10кВ № 08 ПС Андреаполь (Очистные), в пролетах опор №30-40 ВЛ 10кВ №04 ПС Плоскошь, в пролетах опор №80-90 ВЛ 10кВ №13 ПС Плоскошь, в пролетах опор №65-75 ВЛ-10кВ № 06 ПС Воскресенское (Жельно), в пролетах опор №45-55 ВЛ 10кВ №14 ПС Дашково, в пролетах опор №70-80 ВЛ 10кВ №01 ПС Бор, в пролетах опор №100-110 ВЛ 10кВ №03 ПС Бор с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 27.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.02.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 11 ПС Торопец, ВЛ-10кВ № 03 ПС Бологово, ВЛ-10кВ № 04 ПС Бологово (Паршино), ВЛ 10кВ №02 ПС Бор, ВЛ-10кВ № 06 ПС Андреаполь (Курово), ВЛ 10кВ №13 ПС Пожня, ВЛ-10кВ № 03 ПС Синьково, ВЛ-10кВ № 06 ПС Бологово (Мякишево), ВЛ 10кВ №01 ПС Пожня, ВЛ-10кВ № 25 ПС Андреаполь (Костюшино), ВЛ-10кВ № 23 ПС Андреаполь (Борок), ВЛ-10кВ № 08 ПС Андреаполь (Очистные), ВЛ 10кВ №04 ПС Плоскошь, ВЛ 10кВ №13 ПС Плоскошь, ВЛ-10кВ № 06 ПС Воскресенское (Жельно), ВЛ 10кВ №14 ПС Дашково, ВЛ 10кВ №03 ПС Бор произведен. Мероприятие: Организационное Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре в пролетах опор №20-30 ВЛ-10кВ № 03 ПС Бологово, в пролетах опор №140-150, 180-190 ВЛ-10кВ № 04 ПС Бологово (Паршино), в пролетах опор №25-35 ВЛ 10кВ №02 ПС Бор, в пролетах опор №215-225, 9-1-9-10 ВЛ-10кВ № 06 ПС Андреаполь (Курово), в пролетах опор №55-65 ВЛ 10кВ №13 ПС Пожня, в пролетах опор №30-40 ВЛ-10кВ № 03 ПС Синьково, в пролетах опор №155-165 ВЛ-10кВ № 06 ПС Бологово (Мякишево), в пролетах опор №65-75 ВЛ 10кВ №01 ПС Пожня, в пролетах опор №60-70 ВЛ-10кВ № 25 ПС Андреаполь (Костюшино), в пролетах опор №60-70 ВЛ-10кВ № 23 ПС Андреаполь (Борок), в пролетах опор №80-90 ВЛ-10кВ № 08 ПС Андреаполь (Очистные), в пролетах опор №30-40 ВЛ 10кВ №04 ПС Плоскошь, в пролетах опор №80-90 ВЛ 10кВ №13 ПС Плоскошь, в пролетах опор №65-75 ВЛ-10кВ № 06 ПС Воскресенское (Жельно), в пролетах опор №45-55 ВЛ 10кВ №14 ПС Дашково, в пролетах опор №70-80 ВЛ 10кВ №01 ПС Бор, в пролетах опор №100-110 ВЛ 10кВ №03 ПС Бор дефекты. Срок исполнения: 03.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.03.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 03 ПС Бологово, ВЛ-10кВ № 04 ПС Бологово (Паршино), ВЛ 10кВ №02 ПС Бор, ВЛ-10кВ № 06 ПС Андреаполь (Курово), ВЛ 10кВ №13 ПС Пожня, ВЛ-10кВ № 03 ПС Синьково, ВЛ-10кВ № 06 ПС Бологово (Мякишево), ВЛ 10кВ №01 ПС Пожня, ВЛ-10кВ № 25 ПС Андреаполь (Костюшино), ВЛ-10кВ № 23 ПС Андреаполь (Борок), ВЛ-10кВ № 08 ПС Андреаполь (Очистные), ВЛ 10кВ №04 ПС Плоскошь, ВЛ 10кВ №13 ПС Плоскошь, ВЛ-10кВ № 06 ПС Воскресенское (Жельно), ВЛ 10кВ №14 ПС Дашково, ВЛ 10кВ №11 ПС Торопец, ВЛ 10кВ №03 ПС Бор произведен.
5182 | 716 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2023-02-11 00:32 | 2023-02-11 00:38 | 3.4.12.2.1, Отключение КЛ 10 кВ №13(1) ПС 35 кВ РМК произошло по причине возникновения междуфазного КЗ на участке КЛ 10 кВ №13(1) ПС 35 кВ РМК, выполненного подвесом проводов на опорах между ТП №26 и ТП №23 из-за перекрытия проводов в пролете опор №12-13 под воздействием длительной ветровой нагрузки на провода при прохождении атмосферного фронта по территории Ржевского района Тверской области, провода не повреждены. | 4.4.4, В результате механического воздействия длительной ветровой нагрузки на провода произошло перекрытие проводов (схлест) в пролете опор №12-13 на участке КЛ 10 кВ №13(1) ПС 35 кВ РМК между ТП №26 и ТП №23 выполненном подвесом проводов на опорах, что послужило причиной отключения КЛ 10 кВ №13(1) ПС 35 кВ РМК действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр участков линии КЛ-10кВ ф№13(1) ПС РМК, выполненных подвесом проводов на опорах с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 14.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.03.2023 г. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра участков линии КЛ-10кВ ф№13(1) ПС РМК, выполненных подвесом проводов на опорах. Срок исполнения: 17.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.03.2023 г.
5183 | 301 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС | 2023-02-11 00:30 | 2023-02-11 00:50 | 3.4.12.2.1, Отключение АВ-0,4кВ №3 в РУ-0,4 ТП Волок-2 произошло по причине междуфазного КЗ, в результате схлеста проводов в пролете опор №5-6 под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области. | 4.4.4, В результате механического воздействия на провода в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4кВ №3 ТП Волок-2 сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области произошел схлест проводов, что привело к отключению АВ-0,4кВ №3 в РУ-0,4 ТП Волок-2. | Мероприятие: Организационное Устранить дефекты выявленные при внеочередном осмотре в пролетах опор №1-10 ВЛ-0,4кВ №3 ТП Волок-2. Срок исполнения: 03.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.03.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №3 ТП Волок-2 произведен. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр в пролетах опор №1-10 ВЛ-0,4кВ №3 ТП Волок-2 с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 27.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.02.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №3 ТП Волок-2 произведен.
5184 | 852 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС | 2023-02-11 00:22 | 2023-02-11 13:36 | 3.4.12.1.1, Первое отключение ВЛ 10кВ №04 от ПС 35/10 Н.Кузьминская произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №150- №151 из-за кратковременного схлеста проводов вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания, с последующим обледенением, большого количества снега на провода и изменения габарита с приближением к соседнему проводу, при прохождении циклона по территории Удомельского района Тверской области, без обрыва проводов. Второе отключение ВЛ 10кВ №04 от ПС 35/10 Н.Кузьминская произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №132- №133 из-за кратковременного схлеста проводов вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания, с последующим обледенением, большого количества снега на провода и изменения габарита с приближением к соседнему проводу, при прохождении циклона по территории Удомельского района Тверской области, без обрыва проводов. | 4.4.4, В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на проводах и изменения их габарита с приближением к соседнему проводу в пролёте опор №150 - №151 ВЛ 10кВ №04 от ПС 35/10 Н.Кузьминская при прохождении атмосферного фронта, произошел схлёст проводов, что послужило причиной первого отключения ВЛ 10кВ №04 от ПС 35/10 Н.Кузьминская действием МТЗ. В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на проводах и изменения их габарита с приближением к соседнему проводу в пролёте опор №132 - №133 ВЛ 10кВ №04 от ПС 35/10 Н.Кузьминская при прохождении атмосферного фронта, произошел схлёст проводов, что послужило причиной второго отключения ВЛ 10кВ №04 от ПС 35/10 Н.Кузьминская действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр в пролётах опор №153 - №174 ВЛ 10кВ №04 от ПС 35/10 Н.Кузьминская с целью выявления дефектов, влияющих на аварийность. Срок исполнения: 03.03.2023 г. Ответственное лицо: гл.инженер Удомельского РЭС Клевцов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.02.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр в пролётах опор №153 - №174 ВЛ 10кВ №04 от ПС 35/10 Н.Кузьминская Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре в пролётах опор №153 - №174 ВЛ 10кВ №04 от ПС 35/10 Н.Кузьминская Срок исполнения: 07.03.2023 г. Ответственное лицо: гл.инженер Удомельского РЭС Клевцов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.02.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр в пролётах опор №153 - №174 ВЛ 10кВ №04 от ПС 35/10 Н.Кузьминская
5185 | 345 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2023-02-10 23:47 | 2023-02-11 00:45 | 3.4.7.3.5, Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ КЛ 10 кВ Город 14 ПС 110 кВ Дубовое произошло из-за возникновения КЗ, при пробое изоляции жилы фазы "А" КЛ 10 кВ РП 69-ТП 743 каб.А ПС 110 кВ Дубовое в целом месте, с последующим возникновением перенапряжения и пробоем изоляции КЛ 10 кВ РП 69-Город 14 ПС 110 кВ Дубовое в соединительной муфте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, 1. Нарушение электрической изоляции жилы фазы "А" КЛ 10 кВ РП 69-ТП 743 каб.А ПС 110 кВ Дубовое произошло при пробое изоляции в целом месте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. 2. Нарушение электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 69-Город 14 ПС 110 кВ Дубовое произошло при пробое изоляции в соединительной кабельной муфте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции на КЛ 10 кВ РП 69-Город 14 ПС 110 кВ Дубовое КЛ 10 кВ РП 69-Город 14 ПС 110 кВ Дубовое | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ РП 69-Город 14 ПС 110 кВ Дубовое. Срок исполнения: 24.02.2023 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Ващекин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.02.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ РП 69-Город 14 ПС 110 кВ Дубовое. Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ РП 69-ТП 743 каб.А ПС 110 кВ Дубовое. Срок исполнения: 24.02.2023 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Ващекин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.02.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ РП 69-ТП 743 каб.А ПС 110 кВ Дубовое. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 13.03.2023 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Ващекин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.02.2023 г. Описание проведённых работ: Мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
5186 | 295 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Новосильский РЭС | 2023-02-10 23:30 | 2023-02-10 23:37 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия ветровой нагрузки, произошло падение ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №11-12 ВЛ-0,4кВ №2 КТП№11 д. Воротынцево на провода фаз "В" и "С", что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода фаз "В" и "С" из вне охранной зоны ВЛ при сильной ветровой нагрузке в пролете опор №11-12 ВЛ-0,4кВ №2 КТП№11 д. Воротынцево, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ КТП 011 Ф2 д. Воротынцево Ф5Н и включить их в план работ РЭС. Срок исполнения: 17.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Зубарев А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.03.2023 г. Описание проведённых работ: Включены мероприятия в план работ Новосильского РЭС на 2023 год. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ КТП 011 Ф2 д. Воротынцево Ф5Н по всей длине. Срок исполнения: 17.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Зубарев А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ КТП 011 Ф2 д. Воротынцево Ф5Н по всей длине.
5187 | 469 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2023-02-10 23:12 | 2023-02-11 01:50 | 3.4.12.2.3, Отключение КВЛ 6 кВ №7 РП14 в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов фазы "А" и фазы "В" участка воздушной линии КВЛ 6 кВ №7 РП14 в пролете опор №2 - №3 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов. На проводах имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. | 4.4.3, Перекрытие проводов фазы "А" и фазы "В" участка воздушной линии КВЛ 6 кВ №7 РП14 в пролете опор №2 - №3 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов. На проводах имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр КВЛ 6 кВ №7 РП14 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.02.2023 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр Мероприятие: Техническое Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КВЛ 6 кВ №7 РП14 дефектов. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.02.2023 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр
5188 | 849 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС | 2023-02-10 23:00 | 2023-02-10 23:35 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 6/0,4кВ №039 вызвано однофазным к.з. из-за схлёста проводов наклоненным деревом, из вне охранной зоны ВЛ, при сильном порыве ветра, в пролёте опора №1-4 - №1-5, без повреждения проводов. | 4.4.3, В результате механического воздействия при наклоне дерева, из вне охранной зоны ВЛ, при сильном порыве ветра, на провода ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-6/0,4кВ №039 в пролете опора №1-4 - №1-5, произошел схлёст проводов в данном пролете, что послужило причиной отключения ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-6/0,4кВ №039. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 6/0,4 №039 с целью выявления дефектов, влияющих на аварийность Срок исполнения: 20.02.2023 г. Ответственное лицо: и.о.начальника Удомельского РЭС Алчеев Д.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 6/0,4 №039 Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 6/0,4 №039 Срок исполнения: 25.02.2023 г. Ответственное лицо: и.о.начальника Удомельского РЭС Алчеев Д.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 6/0,4 №039
5189 | 344 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2023-02-10 22:53 | 2023-02-11 01:15 | 3.4.7.3.5, Отключение на РП 59 действием МТЗ МВ 10 кВ КЛ 10 кВ ТП 838 каб.А ПС 110 кВ Южная произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 10 кВ ТП 696-ТП 717 каб.А ПС 110 кВ Южная, с последующим возникновением перенапряжения и пробоем изоляции КЛ 10 кВ РП 59-ТП 838 каб.А ПС 110 кВ Южная в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, 1. Нарушение электрической изоляции КЛ 10 кВ ТП 696-ТП 717 каб.А ПС 110 кВ Южная произошло при пробое изоляции в целом месте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. 2. Нарушение электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 59-ТП 838 каб.А ПС 110 кВ Южная произошло при пробое изоляции в целом месте КЛ 10 кВ ТП 696-ТП 717 каб.А ПС 110 кВ Южная из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции на КЛ 10 кВ РП 59-ТП 838 каб.А ПС 110 кВ Южная КЛ 10 кВ РП 59-ТП 838 каб.А ПС 110 кВ Южная | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ ТП 696-ТП 717 каб.А ПС 110 кВ Южная. Срок исполнения: 03.03.2023 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.02.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ ТП 696-ТП 717 каб.А ПС 110 кВ Южная. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 13.03.2023 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.02.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам проведения осмотра разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ РП 59-ТП 838 каб.А ПС 110 кВ Южная. Срок исполнения: 03.03.2023 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.02.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ РП 59-ТП 838 каб.А ПС 110 кВ Южная.
5190 | 751 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Осташковский РЭС | 2023-02-10 22:35 | 2023-02-10 22:42 | 3.4.12.1.1, Отключение ВЛ-10кВ №04 ПС 35/10 кВ Святое произошло по причине междуфазного КЗ между проводами фаз "А" и "В" в результате схлеста проводов из-за уменьшения минимально-допустимого расстояния вследствие налипания с последующим обледенение большого количества снега на провод ф. "В" и изменения его габарита с приближением к проводу ф. "А" в пролете опор №73-№74, при прохождения атмосферного фронта по территории Осташковского района Тверской области, без обрыва проводов. | 4.4.4, В результате механического воздействия в следствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провод ф. "В" и изменения его габарита с приближением к проводу ф. "А" в пролете опор №73-№74 ВЛ-10кВ №04 ПС 35/10 кВ Святое при прохождении атмосферного фронта по территории Осташковского района Тверской области, произошел схлест проводов фаз "А" и "В", в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №04 ПС 35/10 кВ Святое действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №04 ПС 35/10 кВ Святое в пролетах опор №68-№78 с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 24.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чижов С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2023 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №04 ПС 35/10 кВ Святое в пролетах опор №68-№78 с целью выявления наличия дефектов. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №04 ПС 35/10 кВ Святое в пролетах опор №68-№78. Срок исполнения: 25.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чижов С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2023 г. Описание проведённых работ: дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №04 ПС 35/10 кВ Святое в пролетах опор №68-№78 не обнаружено
5191 | 441 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС | 2023-02-10 22:30 | 2023-02-11 00:45 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 622 (Филипповское село) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 7 - № 8 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 7 - № 8 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 622 (Филипповское село) в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 622 (Филипповское село) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Краев Д.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.02.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 622 (Филипповское село) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 622 (Филипповское село) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Краев Д.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.02.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 622 (Филипповское село) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.
5192 | 740 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС | 2023-02-10 22:10 | 2023-02-10 22:29 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-0.4кВф1Дер.ТПд.Семково 1164 Зобы произошло по причине увеличения тока нагрузки выше номинального. | 4.13, В результате превышения тока нагрузки на ВЛ-0.4кВф1Дер.ТПд.Семково 1164 Зобы произошло перегорание ПН-2 РУ 0,4кВ ТПд.Семково 1164 Зобы действием защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не актуальная информация о нагрузке потребителей ВЛ-0.4кВф1Дер.ТПд.Семково 1164 Зобы. на ВЛ-0.4кВф1Дер.ТПд.Семково 1164 Зобы ВЛ-0.4кВф1Дер.ТПд.Семково 1164 Зобы | Мероприятие: Техническое Произвести замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала защиты коммутационного аппарата ВЛ-0.4кВф1Дер.ТПд.Семково 1164 Зобы. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.02.2023 г. Описание проведённых работ: Проведён замер нагрузки и осмотр отходящей ВЛ Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при замере нагрузки в период наибольшего потребления на ТПд.Семково 1164 Зобы. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.02.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен замер на ТП и обход отходящей ВЛ Мероприятие: Организационное Провести инструктаж персоналу Бежецкого РЭС по выполнению замера петли фаза-ноль для выбора тока срабатывания ПН-2 0,4кВ. Срок исполнения: 24.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.02.2023 г. Описание проведённых работ: Проведён внеплановый инструктаж
5193 | 764 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2023-02-10 21:44 | 2023-02-10 22:06 | 3.4.12.1.1, Отключение ВЛ-0,4кВ №1 ТП 355 Цетросвар произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №5-№ 6 из-за схлеста проводов вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения габарита с приближением к соседнему проводу. | 4.4.4, В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения их габарита с приближением к соседнему проводу при прохождении атмосферного фронта, произошел схлест проводов в пролете опор №№5-№6, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения АВ-0,4 кВ в РУ-0,4 кВ ТП ВЛ-0,4кВ №1 ТП 355 Цетросвар. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 355 Цетросвар в пролете опор № 3 - №10 с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 14.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 355 Цетросвар в пролете опор № 3 - №10 с целью выявления дефектов. Мероприятие: Организационное Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ №1 ТП 355 Цетросвар в пролете опор № 3 - №10 дефекты. Срок исполнения: 14.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.03.2023 г. Описание проведённых работ: при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ №1 ТП 355 Цетросвар в пролете опор № 3 - №10 дефектов не выявлено.
5194 | 206 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Данковский РЭС | 2023-02-10 21:23 | 2023-02-10 22:21 | 3.4.9.3, Воздействие при повреждении на сборке РУ-0,4кВ жилого многоквартирного дома ул. Прасалова д. 3 ТП 63 (на балансе АО Районный коммунальный сервис). |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю о необходимости приведения электрооборудования находящегося в его эксплуатационной ответственности к соответствию требований действующих нормативно-технических документов. Срок исполнения: 10.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Рязанцев И.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.03.2023 г. Описание проведённых работ: .
5195 | 279 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Красносельский РЭС | 2023-02-10 20:46 | 2023-02-10 21:44 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре (до 18 м/с) произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ, на провода ВЛ-0,4 кВ от ТП № 249 на д.Харитоново в пролете опор № 28 - № 29, вследствие этого произошел схлест проводов, возникло короткое замыкание, которое привело к перегоранию низковольтного предохранителя на рубильнике 0,4 кВ ф. 1 на д.Харитоново на ТП № 249. В дальнейшем при порыве ветра, ветка дерева упала на землю под провода ВЛ. Повреждений ВЛ-0,4 кВ нет. Ремонтные работы на ВЛ не требуются. Информация по метеоусловиям приложена к акту. | 4.4.3, Перекрытие проводов соседних фаз в пролете опор № 28 - 29 ВЛ-0,4 кВ от ТП № 249 на д.Харитоново упавшей веткой дерева. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ от ТП № 249 на д.Харитоново, с целью выявления деревьев, веток деревьев, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 27.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Красносельского РЭС Корнилов С.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведён внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ от ТП № 249 на д.Харитоново, с целью выявления деревьев, веток деревьев, угрожающих падением на провода. Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ-0,4 кВ от ТП № 249 на д.Харитоново, устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Красносельского РЭС Корнилов С.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведён внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ от ТП № 249 на д.Харитоново, с целью выявления деревьев, веток деревьев, угрожающих падением на провода.
5196 | 361 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2023-02-10 20:22 | 2023-02-10 21:07 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 КТП 174 ПС Бл. Ляпино произошло из-за кратковременного превышения величины тока нагрузки у потребителя электрической энергии, над номинальным током АВ № 2 0,4кВ (I ном = 63А). | 4.13, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 КТП 174 ПС Бл. Ляпино произошло из-за кратковременного превышение величины тока нагрузки у потребителя электрической энергии, над номинальным током АВ № 2 0,4кВ (I ном = 63 А), что привело к срабатыванию теплового расцепителя. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 174 ПС Бл. Ляпино по всей длине с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ. Срок исполнения: 13.03.2023 г. Ответственное лицо: Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр выполнен Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 174 ПС Бл. Ляпино разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 13.03.2023 г. Ответственное лицо: Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2023 г. Описание проведённых работ: Замечаний не выявлено
5197 | 442 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2023-02-10 20:15 | 2023-02-10 20:40 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №4 ТП 324 (Дом ветеранов) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №8-№9 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №8-№9 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ 0,4кВ №4 ТП 324 (Дом ветеранов). На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №4 ТП 324 (Дом ветеранов) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Пигалкин Д.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.03.2023 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №4 ТП 324 (Дом ветеранов), по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Пигалкин Д.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.03.2023 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр
5198 | 287 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2023-02-10 20:06 | 2023-02-10 22:50 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре (до 17 м/с) произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ, на провода ВЛ-0,4 кВ в пролете опор №16 - №17, вследствие этого возникло междуфазное короткое замыкание, которое привело к перегоранию ПН-2 вывода район ул. Восточная на ТП № 646. В дальнейшем ветка слетела с проводов ВЛ. Повреждений ВЛ-0,4 кВ нет. Ремонтные работы на ВЛ не требуются. Информация по метеоусловиям приложена к акту. | 4.4.3, В результате падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны на провода ВЛ произошло междуфазное короткое замыкание, которое привело к перегоранию предохранителя ПН-2 0,4 кВ вывода район ул. Восточная на ТП № 646. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ район ул. Восточная от ТП-646, на предмет выявления деревьев и веток угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Воронин О.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.02.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнили внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ район ул. Восточная от ТП-646, на предмет выявления деревьев и веток угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ район ул. Восточная от ТП-646 устранить выявленные замечания при их наличии. Срок исполнения: 06.03.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Воронин О.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.02.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ район ул. Восточная от ТП-646 устранили выявленные замечания при их наличии.
5199 | 715 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2023-02-10 19:56 | 2023-02-10 21:18 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10 кВ №13 ПС 35 кВ Родня произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролёте опор №59-60 деревом, нагибаемым к проводам из вне охранной зоны ВЛ-10 кВ сильными порывами ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Старицкого района Тверской области. | 4.4.3, В результате механического воздействия при наклоне дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ-10к В к проводам в пролете опор №59-60 ВЛ 10 кВ №13 ПС 35 кВ Родня под воздействием сильного порывистого ветра произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 10 кВ №13 ПС 35 кВ Родня действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ 10 кВ №13 ПС 35 кВ Родня в пролетах опор №55-65. Срок исполнения: 16.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.02.2023 г. Описание проведённых работ: . Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №13 ПС 35 кВ Родня в пролетах опор №55-65. Срок исполнения: 23.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.02.2023 г. Описание проведённых работ: .
5200 | 454 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2023-02-10 19:45 | 2023-02-10 20:10 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП 022 (ул.Пролетарская) произошло вследствие КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №9-№10, веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №9-№10, веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за границ охранной зоны ВЛ 0,4кВ №2 ТП 022 (ул.Пролетарская). Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 022 (ул.Пролетарская) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: мастер Евдокимов С. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.02.2023 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 0,4кВ №2 ТП 022 (ул.Пролетарская) Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 022 (ул.Пролетарская) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: мастер Евдокимов С. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.02.2023 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 0,4кВ №2 ТП 022 (ул.Пролетарская)
5201 | 847 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС | 2023-02-10 19:25 | 2023-02-10 22:20 | 3.4.12.2.3, ручное отключение ВЛ 6кВ №16 от ПС 35/6 Макарово 10.02.2023 в 19:25 произошло по причине появления однофазного замыкания на "землю", при наклоне дерева на провод фазы "А" в пролёте опор №47 - №48 порывом ветра, из вне охранной зоны ВЛ-6кВ, без обрыва провода, при прохождении циклона по территории Бологовского района Тверской области. | 4.4.3, В результате механического воздействия, при наклоне дерева, из-за пределов охранной зоны ВЛ-6кВ на провод фазы "А" в пролете опор №47 - №48, ВЛ 6кВ №16 от ПС 35/6 Макарово под воздействием порывистого ветра, произошло касание деревом провода фазы "А", что послужило причиной возникновения однофазного замыкания на "землю" и ручного отключения ВЛ 6кВ №16 от ПС 35/6 Макарово. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр в пролётах опор №29 - №42 ВЛ 6кВ №16 от ПС 35/6 Макарово с целью выявления дефектов, влияющих на аварийность Срок исполнения: 20.02.2023 г. Ответственное лицо: и.о.начальника Удомельского РЭС Алчеев Д.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.02.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр в пролётах опор №29 - №42 ВЛ 6кВ №16 от ПС 35/6 Макарово Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре в пролётах опор №29 - №42 ВЛ 6кВ №16 от ПС 35/6 Макарово Срок исполнения: 25.02.2023 г. Ответственное лицо: и.о.начальника Удомельского РЭС Алчеев Д.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.02.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр в пролётах опор №29 - №42 ВЛ 6кВ №16 от ПС 35/6 Макарово
5202 | 213 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Усманский РЭС | 2023-02-10 19:16 | 2023-02-10 20:10 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 4 произошло из-за перекрытия проводов в пролете опор № 15-16 отломившейся веткой от дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ, при воздействии порывистого ветра. | 4.4.3, Схлест проводов в пролете опор №15-16 возник из-за механического воздействия на провода отломившейся ветки от дерева, растущего в охранной зоне ВЛ, при воздействии порывистого ветра. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 4 по всей длине, на предмет выявления деревьев, угрожающих падением и перекрытию проводов на ВЛ. Срок исполнения: 19.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Кутищев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев, угрожающих падением и перекрытию на ВЛ 0,4 кВ 1 № ТП 4, произвести вырубку (обрезку крон). Срок исполнения: 19.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Кутищев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.03.2023 г. Описание проведённых работ: Не требуется
5203 | 327 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Медвенский РЭС | 2023-02-10 19:15 | 2023-02-10 19:25 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 115 послужило возникшее межфазное КЗ на неизолированном проводе в пролётах опор № 10-11 , вызванное схлёстом проводов в результате падения ветки с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Из-за механического воздействия, от падения дерева растущего вне охранной зоне ВЛ-0,4кВ, на провода ВЛ в пролёта опор № 10-11 ВЛ 0,4кВ №2 ТП 115, произошёл схлест проводов. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ0,4кВ №2 от ТП 115 Срок исполнения: 28.03.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Сергеев А.Ю Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.03.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ составить график устранения выявленных замечаний Срок исполнения: 28.03.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Сергеев А.Ю Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.03.2023 г. Описание проведённых работ: График устранения замечаний
5204 | 329 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Верховский РЭС | 2023-02-10 18:54 | 2023-02-10 18:59 | 3.4.12.2.3, В результате сильных порывов ветра произошло падение ветки дерева из вне охранной зоны на провода в пролете опор №5-6 ВЛ-10кВ №2 ПС 35/10 кВ Паньково, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны на провода в пролете опор №5-6 ВЛ-10кВ №2 ПС 35/10 кВ Паньково, произошло межфазное короткое замыкание, устраненное действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №2 ПС 35/10 кВ Паньково по всей длине. Срок исполнения: 15.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен не плановый осмотр ВЛ Мероприятие: Техническое Недостатки выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №2 ПС 35/10 кВ Паньково внести в план работ Верховского РЭС. Срок исполнения: 15.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.02.2023 г. Описание проведённых работ: Дефекты включены в план работ
5205 | 355 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС | 2023-02-10 18:43 | 2023-02-10 19:30 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №4 ТП-205 ВЛ-1002 ПС Заводская явилось падение ветки дерева на провода в пролете опор №№ 7-8 в результате воздействия сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ-0,4кВ №4 ТП-205 ВЛ-1002 ПС Заводская явилось междуфазное короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор №№ 7-8 в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветви дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Организовать (при необходимости) вырубку деревьев угрожающих падением веток на провода ВЛ в пролёте опор №№ 7-8 ВЛ-0,4кВ №4 ТП-205 ВЛ-1002 ПС Заводская. Срок исполнения: 07.04.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Смоленского РЭС Данилов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.03.2023 г. Описание проведённых работ: Организована вырубка деревьев угрожающих падением веток на провода ВЛ в пролёте опор №№ 7-8 ВЛ-0,4кВ №4 ТП-205 ВЛ-1002 ПС Заводская.
5206 | 851 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС | 2023-02-10 18:22 | 2023-02-11 00:24 | 3.4.12.2.3, отключение ВЛ 6кВ №18 от ПС 110/35/6 Выползово в 18:22 произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролёте опор №293 - №294 деревом, сломанным сильным порывом ветра, из вне охранной зоны ВЛ-6кВ, без обрыва провода, при прохождении циклона по территории Бологовского района Тверской области. При падении дерева на провода ВЛ отломилась его часть, которая повисла на проводе, само дерево упало на землю, после прекращения колебания проводов стало возможным успешное РПВ. отключение ВЛ 6кВ №18 от ПС 110/35/6 Выползово в 20:20 произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролёте опор №293 - №294 частью дерева, сломанной сильным порывом ветра, из вне охранной зоны ВЛ-6кВ, без обрыва провода, при прохождении циклона по территории Бологовского района Тверской области. При очередном сильным порыве ветра, часть дерева, которая повисла на проводе произвела замыкание, после прекращения колебания части дерева стало возможным успешное РПВ. отключение вручную ВЛ 6кВ №18 от ПС 110/35/6 Выползово в 21:40 произведено для устранения выявленного нарушения в пролёте опор №293 - №294. | 4.4.3, В результате механического воздействия в 18:22, при падении дерева, из-за пределов охранной зоны ВЛ 6кВ №18 от ПС 110/35/6 Выползово на провода в пролете опор №293 - №294, при сильном порыве ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, без обрыва проводов, что послужило причиной отключения ВЛ 6кВ №18 от ПС 110/35/6 Выползово действием МТЗ. После падения дерева на землю, остановилось колебание проводов, что и обеспечило успешное РПВ. С течением времени в результате механического воздействия части дерева зависшей на проводах, в 20:20, при очередном порыве ветра, в пролете опор №293 - №294 ВЛ 6кВ №18 от ПС 110/35/6 Выползово произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, без обрыва проводов, что послужило причиной отключения ВЛ 6кВ №18 от ПС 110/35/6 Выползово действием МТЗ. Затем остановилось колебание проводов, что и обеспечило успешное РПВ. Устранение выявленного нарушения явилось причиной ручного отключения ВЛ 6кВ №18 от ПС 110/35/6 Выползово в 21:40 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр в пролётах опор № 295 - №315 ВЛ 6кВ №18 от ПС 110/35/6 Выползово с целью выявления дефектов, влияющих на аварийность. Срок исполнения: 20.02.2023 г. Ответственное лицо: и.о.начальника Удомельского РЭС Алчеев Д.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр в пролётах опор № 295 - №315 ВЛ 6кВ №18 от ПС 110/35/6 Выползово Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре в пролётах опор № 295 - №315 ВЛ 6кВ №18 от ПС 110/35/6 Выползово Срок исполнения: 25.02.2023 г. Ответственное лицо: и.о.начальника Удомельского РЭС Алчеев Д.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр в пролётах опор № 295 - №315 ВЛ 6кВ №18 от ПС 110/35/6 Выползово
5207 | 57 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2023-02-10 18:04 | 2023-02-10 18:51 | 3.4.9.3, Произошло повреждение абонентской КЛ 6 кВ РП 4 - ТП 1447. | 4.12, Нет данных Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет данных на КЛ 6 кВ Рп 4 - ТП 1447 | Мероприятие: Организационное Направить письмо абонентав КЛ 6 кВ РП 4 - ТП 1447 с просьбой устранить неисправность , повлекшую повреждение КЛ. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Руководитель службы по надзору за КЛЭП Козадаев С.Д. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.02.2023 г. Описание проведённых работ: Кабель восстановлен и испытан абонентом в короткин сроки. Письма не потребовалось.
5208 | 125 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Клинцовский РЭС | 2023-02-10 17:48 | 2023-02-10 19:40 | 3.4.7.3.5, В результате длительной эксплуатации контактного соединения на вводе в дом, медного провода потребителя дома 42 ул. Гензика с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ ф8 ТП33 ф609 ПС Западная произошло изменение свойств металла (окисление). | 4.13, В результате нарушения (окисления) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ ф8 ТП33 ф609 ПС Западная с медным проводом потребителя на доме 42 ул. Гензика произошло обесточение потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ ф8 ТП33 ф609 ПС Западная в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 30.03.2023 г. Ответственное лицо: Красовский В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ ф8 ТП33 ф609 ПС Западная в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Мероприятие: Техническое По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. Срок исполнения: 13.03.2023 г. Ответственное лицо: Красовский В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.02.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений и включены в месячные планы работ.
5209 | 288 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Нерехтский РЭС | 2023-02-10 17:34 | 2023-02-10 17:38 | 3.4.8.4, В результате наброса проволоки сторонними лицами на провода ВЛ 0,4кВ ф. № 2 ул. Чернышевского от ТП 42 г. Нерехта, в пролете опор № 4 - № 5 возникло междуфазное КЗ и произошло отключение ВЛ 0,4кВ ф. № 2 ул. Чернышевского от ТП 42 г. Нерехта. В дальнейшем проволока упала на землю под провода ВЛ. Повреждений ВЛ-0,4кВ нет. | 4.4.1, При набросе проволоки сторонними лицами на провода ВЛ 0,4кВ ф. № 2 ул. Чернышевского от ТП 42 г. Нерехта, возникло междуфазное КЗ и произошло отключение АВ 0,4кВ. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ ф. № 2 от ТП № 42 г. Нерехта, с целью выявления замечаний после аварийного отключения. Срок исполнения: 03.03.2023 г. Ответственное лицо: Разгуляев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.02.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено. Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ-0,4 кВ ф. № 2 от ТП № 42 г. Нерехта устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 10.03.2023 г. Ответственное лицо: Разгуляев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено.
5210 | 309 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2023-02-10 17:28 | 2023-02-10 17:56 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия ветровой нагрузки произошло падение ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №1/3-1/4 ВЛ 0,4кВ Л-1 Кул-3-11 на провода фаз "В" и "С", что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №1/3-1/4 ВЛ 0,4кВ Л-1 Кул-3-11 на провода фаз "В" и "С", произошло нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ Л-1 Кул-3-11 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 13.03.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Земских А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.02.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ Л-1 Кул-3-11 нарушений и включены в план работ Орловского РЭС. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-1 Кул-3-11 по всей длине. Срок исполнения: 13.03.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Земских А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.02.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-1 Кул-3-11 по всей длине.
5211 | 121 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дятьковский РЭС | 2023-02-10 17:24 | 2023-02-10 19:55 | 3.4.12.2.3, При сильном ветре произошло падение ветки с дерева, растущего вне охранной зоны на КВЛ-6кВ Ф-610 ПС-4 ОАО МПЦ в пролете опор №3-4. | 4.4.3, Падение ветки с дерева, растущего вне охранной зоны на КВЛ-6кВ Ф-610 ПС-4 ОАО МПЦ в пролете опор №3-4 привело к короткому замыканию на ВЛ и отключению МВ от МТЗ Ф-610 ПС-4 ОАО МПЦ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр КВЛ-6кВ Ф-610 ПС-4 ОАО МПЦ с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением веток на провода. Срок исполнения: 13.03.2023 г. Ответственное лицо: Марин И.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр КВЛ-6кВ Ф-610 ПС-4 ОАО МПЦ. Мероприятие: Техническое По результатам внеочередного осмотра КВЛ-6кВ Ф-610 ПС-4 ОАО МПЦ произвести обрезку веток на выявленных деревьях. Срок исполнения: 13.03.2023 г. Ответственное лицо: Марин И.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведена обрезка веток деревьев вне охранной зоны КВЛ-6кВ Ф-610 ПС-4 ОАО МПЦ.
5212 | 349 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС | 2023-02-10 17:21 | 2023-02-10 18:13 | 3.4.7.3.5, Отключение действием МТЗ ВВ 6 кВ ЛЭП 6 кВ Город-4 ПС 110 кВ Шебекино произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции на участке КЛ 6 кВ от ПС 110 кВ Шебекино до опоры №1 в соединительной муфте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Отключение действием МТЗ ВВ 6 кВ ЛЭП 6 кВ Город-4 ПС 110 кВ Шебекино произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции на участке КЛ 6 кВ от ПС 110 кВ Шебекино до опоры №1 в соединительной муфте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции соединительной муфты. на ЛЭП 6 кВ Город-4 ПС 110 кВ Шебекино VS006-0000093 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр участка трассы КЛ 6 кВ от ПС 110 кВ Шебекино до опоры №1 ЛЭП 6 кВ Город-4 ПС 110 кВ Шебекино Срок исполнения: 20.02.2023 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.02.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр участка трассы КЛ 6 кВ от ПС 110 кВ Шебекино до опоры №1 ЛЭП 6 кВ Город-4 ПС 110 кВ Шебекино Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 10.03.2023 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.02.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам проведения осмотра разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ
5213 | 93 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Суражский РЭС | 2023-02-10 17:10 | 2023-02-10 18:23 | 3.4.12.2.3, При сильном ветре произошло падение ветки, с дерева, растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-0,4 ТП-163 Л2 Ф-101 ПС КРУТОЯР в пролете опор №8-9 | 4.4.3, Падение ветки дерева на провода ВЛ-0,4 ТП-163 Л2 Ф-101 ПС КРУТОЯР в пролете опор №8-9 при сильном ветре, привело к схлесту проводов, короткому замыканию ВЛ, работе ПН-2 и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях, растущих вне охранной зоны ВЛ-0,4 ТП-163 Л2 Ф-101 ПС КРУТОЯР в пролете опор №8-9 угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 17.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Прохоренко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведена расчистка трассы ВЛ-0,4 кВ.
5214 | 351 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Лискинский РЭС | 2023-02-10 16:57 | 2023-02-10 18:29 | 3.4.7.3.5, Причиной вывода в ремонт по неотложной заявке ВЛ-10-4 ПС 2-я Пятилетка послужил обрыв шлейфа фазы "С" идущего от ВЛ к неподвижному контакту РТП-10 ТП-4-1 ВЛ-10-4 ПС 2-я Пятилетка, в месте крепления к неподвижному контакту из-за нарушения структуры материала провода шлейфа в процессе длительной эксплуатации, в сочетании с сильными порывами ветра до 13 м/с. | 4.1.3, Обрыв шлейфа фазы "С" идущего от ВЛ к неподвижному контакту РТП-10 ТП-4-1 ВЛ-10-4 ПС 2-я Пятилетка, в месте крепления к неподвижному контакту произошел из-за нарушения структуры материала провода шлейфа в процессе длительной эксплуатации , в сочетании с сильными порывами ветра до 13 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: потеря механической прочности, изменение свойств материалов в процессе длительной эксплуатации провода шлейфа фазы "С" идущего от ВЛ к неподвижному контакту РТП-10 ТП-4-1 на ВЛ-10-4 ПС 2-я Пятилетка VS010-9360115 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр РТП-10 ТП находящихся на балансе РЭС по ВЛ-10-4 ПС 2-я Пятилетка с оценкой состояния шлейфов на предмет крепления и необходимости установки дополнительных подставных изоляторов. Срок исполнения: 14.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Мосин А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.04.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр РТП-10 ТП находящихся на балансе РЭС по ВЛ-10-4 ПС 2-я Пятилетка с оценкой состояния шлейфов на предмет крепления и необходимости установки дополнительных подставных изоляторов. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра РТП-10 ТП, находящихся на балансе РЭС по ВЛ-10-4 ПС 2-я Пятилетка, в случае выявления дефектов наметить мероприятия по их устранению, при необходимости запланировать монтаж дополнительных подставных изоляторов для крепления шлейфов от ВЛ к РТП-10. Срок исполнения: 14.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Мосин А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.04.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра РТП-10 ТП, находящихся на балансе РЭС по ВЛ-10-4 ПС 2-я Пятилетка дефектов не выявлено.
5215 | 286 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Островский РЭС | 2023-02-10 16:43 | 2023-02-10 16:50 | 3.4.12.2, При сильном порывистом ветре (до 17 м/с) произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ, на провода ВЛ 10 кВ ф. 10-12 ПС 110/35/10 Красная Полянана на Борок в пролете опор №109-№110, веткой были перекрыты провода соседних фаз, что привело к межфазному К.З. и отключению МВ 10 кВ 10-12 ОП Хомутово №242 . В дальнейшем ветка слетела с проводов ВЛ и упала на землю. | 4.4.3, Перекрытие проводов соседних фаз в пролете опор №109-№110 ВЛ 10 кВ ф. 10-12 ПС 110/35/10 Красная Поляна на Борок, упавшей веткой дерева. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ВЛ-10кВ ф.10-12 ПС Красная Поляна на Борок, осмотр на предмет выявления деревьев и веток, угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ-10 кВ. Срок исполнения: 17.03.2023 г. Ответственное лицо: Альбов М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен обход ВЛ Мероприятие: Техническое По итогам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф.10-12 ПС Красная Поляна на борок устранить выявленные замечания (при их наличии) Срок исполнения: 20.03.2023 г. Ответственное лицо: Альбов М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.03.2023 г. Описание проведённых работ: По итогам осмотра замечания отсутствуют
5216 | 485 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Угличский РЭС | 2023-02-10 16:43 | 2023-02-10 18:36 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 567 (Стар. Алексино) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №4-№5 в результате падения ветки дерева, произрастающего вне охранной зоны ВЛ, принесенной на провода порывами сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №4-№5 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 567 (Стар. Алексино) в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 567 (Стар. Алексино) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Васкан М.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполненвнеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 567 (Стар. Алексино) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 567 (Стар. Алексино) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Васкан М.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.03.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 567 (Стар. Алексино) недостатки, угрожающие нормальной работе линии не выявлены.
5217 | 293 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Мантуровский РЭС | 2023-02-10 16:22 | 2023-02-10 18:30 | 3.4.7.3.5, Нарушение контактного соединения в результате повреждения наконечника ТА-50 фазы «С» ввода 0,4кВ с Т1 в РУ-0,4кВ по причине ослабления контакта и его нагрева в процессе эксплуатации. | 4.13, Нарушение контактного соединения в результате ослабления контакта, его нагрева и обрыва цепи по причине повреждения наконечника ТА-50 фазы «С» ввода 0,4кВ с Т1 в РУ-0,4кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение контактного соединения в течении длительной эксплуатации (с 2010 года). на ТП-226 Ф 10-03 ПС Сосновка | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ТП-226 "Карьково. Школа" на предмет нарушений/ослаблений контактных соединений. Срок исполнения: 01.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мантуровского РЭС Лебедев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.02.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ТП-226 "Карьково. Школа" выявленные замечания устранить. Срок исполнения: 19.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мантуровского РЭС Лебедев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.02.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр
5218 | 450 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Пошехонский РЭС | 2023-02-10 16:13 | 2023-02-10 16:20 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №4 "Каменка" ПС 35/10кВ Ермаково в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №55-№56 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытия обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №55-№56 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытия обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №4 "Каменка" ПС 35/10кВ Ермаково с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу Срок исполнения: 13.03.2023 г. Ответственное лицо: мастер Федоров А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №4 "Каменка" ПС 35/10кВ Ермаково с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ №4 "Каменка" ПС 35/10кВ Ермаково Срок исполнения: 13.03.2023 г. Ответственное лицо: мастер Федоров А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2023 г. Описание проведённых работ: Аварийных дефектов не выявлено
5219 | 343 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2023-02-10 15:54 | 2023-02-10 16:47 | 3.4.12.2.3, Срабатывание ПН-2 фазы "С" ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 455 ПС 110 кВ Западная произошло из-за возникновения КЗ в результате кратковременного схлёста проводов фазы "С" и "N" упавшей веткой дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ) в пролёте опор №8-9 при усилении ветра. | 4.4.3, Кратковременный схлёст проводов фазы "С" и "N" в пролёте опор №8-9 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 455 ПС 110 кВ Западная произошел из-за механического воздействия при падении ветки дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ) при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 455 ПС 110 кВ Западная. Срок исполнения: 24.02.2023 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.02.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 455 ПС 110 кВ Западная. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 10.03.2023 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.02.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
5220 | 102 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2023-02-10 15:07 | 2023-02-10 15:27 | 3.4.9.3, Повреждение на ТП № П-1653 принадлежащие АО "ОРЭС Тамбов" привело к аварийному отключению В 10кВ №35 ПС 110кВ Тамбовская №6. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу ТП №П-1653 АО «ОРЭС Тамбов», с требованием проведения качественного ТО ВЛ с целью недопущения аварийного отключения воздушной линии. Срок исполнения: 30.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.03.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов.
5221 | 763 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2023-02-10 15:01 | 2023-02-10 15:06 | 3.4.12.1.1, Отключение ВЛ-0,4кВ ТП 491 произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №5-№ 6 из-за схлеста проводов вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения габарита с приближением к соседнему проводу. | 4.4.4, В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения их габарита с приближением к соседнему проводу при прохождении атмосферного фронта, произошел схлест проводов в пролете опор №№5-№6, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной перегорания ПН-2 в РУ-0,4 кВ ТП 491. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ТП 491 в пролете опор № 2 - №9 с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 27.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ТП 491 в пролете опор № 2 - №9 с целью выявления дефектов. Мероприятие: Организационное Всему ремонтному и оперативно-ремонтному персоналу РЭС провести внеочередной инструктаж по вопросам качества проведения плановых осмотров ВЛ. Срок исполнения: 27.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.02.2023 г. Описание проведённых работ: Всему ремонтному и оперативно-ремонтному персоналу РЭС проведен внеочередной инструктаж по вопросам качества проведения плановых осмотров ВЛ.
5222 | 707 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калязинский РЭС | 2023-02-10 15:00 | 2023-02-10 16:12 | 3.4.12.2.3, Срабатывание предохранителя ПН-2 ВЛ-0,4кВ №1 КТП 174 (д.Каменка) произошло по причине однофазного КЗ между проводами фазы и ноль из-за схлёста проводов в пролёте опор №3 - №4 при наклоне дерева, из вне охранной зоны ВЛ, при сильным порыве ветра, без повреждения проводов. | 4.4.3, В результате механического воздействия при наклоне дерева, из вне охранной зоны ВЛ, при сильном порыве ветра, на провода ВЛ-0,4кВ №1 КТП 174 (д.Каменка) в пролете опора №3 - №4, произошёл схлёст проводов в данном пролете, что послужило причиной срабатывания предохранителя ПН-2 ВЛ-0,4кВ №1 КТП 174 (д.Каменка). | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП 174 (д.Каменка) с целью выявления дефектов, влияющих на безаварийную работу ВЛ. Срок исполнения: 24.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калязинского РЭС Землин Р.В. Состояние: Выполнено с опозданием Фактический срок исполнения: 27.02.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП 174 (д.Каменка) с целью выявления дефектов, влияющих на безаварийную работу ВЛ. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ №1 КТП 174 (д.Каменка). Срок исполнения: 25.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калязинского РЭС Землин Р.В. Состояние: Выполнено с опозданием Фактический срок исполнения: 27.02.2023 г. Описание проведённых работ: Дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ №1 КТП 174 (д.Каменка) не оюнаружено.
5223 | 760 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Западнодвинский РЭС | 2023-02-10 14:56 | 2023-02-10 14:58 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №10 ПС 110кВ Западная Двина произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №46 – 47 отп. на ТП-048 (Вировское) веткой дерева, упавшей на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ под воздействием сильных порывов ветра, без обрыва проводов. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №46 – 47 отп. на ТП-048 (Вировское) ВЛ 10кВ №10 ПС 110кВ Западная Двина из-за пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данных пролетах опор, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ фид. №10 ПС 110кВ Западная Двина действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр в пролетах опор №40-60 отп. на ТП-048 (Вировское) ВЛ 10кВ №10 ПС 110кВ Западная Двина с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 24.02.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Западнодвинского РЭС Годухин О.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр в пролетах опор №40-60 отп. на ТП-048 (Вировское) ВЛ 10кВ №10 ПС 110кВ Западная Двина с целью выявления наличия дефектов. Мероприятие: Организационное Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре в пролетах опор №40-60 отп. на ТП-048 (Вировское) ВЛ 10кВ №10 ПС 110кВ Западная Двина дефекты. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Западнодвинского РЭС Годухин О.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2023 г. Описание проведённых работ: Включены в план работ выявленные при внеочередном осмотре в пролетах опор №40-60 отп. на ТП-048 (Вировское) ВЛ 10кВ №10 ПС 110кВ Западная Двина дефекты.
5224 | 142 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2023-02-10 14:50 | 2023-02-10 16:40 | 3.4.7.1, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дома №50 ул. Щербакова с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП2144 ф.611 РП35. | 4.13, Нарушение (окисление) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП2144 ф.611 РП35 с медным проводом потребителя на доме №50 ул. Щербакова привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ-0,4 кВ ТП2144 ф.611 РП35 в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 10.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ-0,4 кВ ТП2144 ф.611 РП35 в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро".
5225 | 289 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Судиславский РЭС | 2023-02-10 14:47 | 2023-02-10 14:52 | 3.4.8.3, Причиной отключения ВЛ-10кВ ф. 10-01 Раслово действием защиты явилось междуфазное К.З., возникшее вследствие перекрытия проводов соседних фаз в пролете опор № 67 - № 68 спиленным сторонней организацией деревом из-за пределов охранной зоны ВЛ. Оборудование не повреждено. Оборудование РЗА работало правильно. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо в ООО Костромавтодор, о согласовании работ в приграничной зоне ВЛ-10кВ для исключения аварийных ситуаций. Срок исполнения: 20.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Мутовин Е.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.03.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо в ООО Костромавтодор, о согласовании работ в приграничной зоне ВЛ-10кВ для исключения аварийных ситуаций.
5226 | 453 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2023-02-10 14:30 | 2023-02-10 15:45 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 201 (Татищев АВМ) произошло вследствие КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №2-№3, веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №2-№3, веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за границ охранной зоны ВЛ 0,4кВ №1 ТП 201 (Татищев АВМ). Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 201 (Татищев АВМ) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: мастер Коптелов С. Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.02.2023 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 0,4кВ №1 ТП 201 (Татищев АВМ) Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 201 (Татищев АВМ) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: мастер Коптелов С. Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.02.2023 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 0,4кВ №1 ТП 201 (Татищев АВМ)
5227 | 743 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС | 2023-02-10 14:25 | 2023-02-10 14:46 | 3.4.12.1.1, Отключение ВЛ 10кВ №08 от ПС 35/10кВ Рождество произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за схлёста проводов фаз "В", "С", вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на проводах и изменения габарита с приближением к соседнему проводу в пролете опор №107 - 108 | 4.4.4, В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на проводах и изменения их габарита с приближением к соседнему проводу в пролете опор №107 - 108 ВЛ 10кВ №08 от ПС 35/10кВ Рождество при прохождении атмосферного фронта, произошел схлёст проводов фаз "В", "С", что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №08 от ПС 35/10кВ Рождество действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №08 от ПС 35/10кВ Рождество для выявления возможных дефектов. Срок исполнения: 17.02.2023 г. Ответственное лицо: нач. Вышневолоцкого РЭС Васильев В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.02.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №08 от ПС 35/10кВ Рождество для выявления возможных дефектов. Мероприятие: Организационное Включить в план работ выявленные дефекты при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №08 от ПС 35/10кВ Рождество. Срок исполнения: 18.02.2023 г. Ответственное лицо: нач. Вышневолоцкого РЭС Васильев В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.02.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 10кВ №08 от ПС 35/10кВ Рождество дефекты, требующие устранения, не выявлены.
5228 | 636 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2023-02-10 14:02 | 2023-02-10 14:10 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-0,4кВ №1 ТП 599 произошло по причине увеличения тока нагрузки выше номинального. | 4.13, В результате превышения тока нагрузки на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 599 произошло отключение автомата РУ 0,4кВ ТП 599 действием защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не актуальная информация о нагрузке потребителей на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 599 на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 599 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 599 | Мероприятие: Техническое Произвести замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала защиты коммутационного аппарата ВЛ-0,4кВ №1 ТП 599. Срок исполнения: 24.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала защиты коммутационного аппарата ВЛ-0,4кВ №1 ТП 599. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при замере нагрузки в период наибольшего потребления на ТП 599. Срок исполнения: 24.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.02.2023 г. Описание проведённых работ: При замере нагрузки в период наибольшего потребления на ТП 599 дефектов не выявлено.
5229 | 452 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2023-02-10 14:00 | 2023-02-10 16:38 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП-30 (Баскач) произошло вследствие КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №5-№6, веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №5-№6, веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за границ охранной зоны ВЛ 0,4кВ №1 КТП-30 (Баскач). Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП-30 (Баскач) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: мастер Бураков А. А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.02.2023 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 0,4кВ №1 КТП-30 (Баскач) Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТП-30 (Баскач) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: мастер Бураков А. А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.02.2023 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 0,4кВ №1 КТП-30 (Баскач)
5230 | 378 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Н.Оскольский РЭС | 2023-02-10 13:35 | 2023-02-10 16:00 | 3.4.8.5.2, Вывод в ремонт по неотложной заявке ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 25-85 ПС 110 кВ Новый Оскол произошел вследствие наезда стороннего автотранспортного средства на опору №5. | 4.4.1, Механические повреждение опоры №5 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 25-85 ПС 110 кВ Новый Оскол произошло вследствие наезда стороннего автотранспортного средства. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 25-85 ПС 110 кВ Новый Оскол. Срок исполнения: 20.02.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Димитриев В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 10.03.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Димитриев В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.02.2023 г. Мероприятие: Организационное Обеспечить информирование населения (организаций) через СМИ об опасности приближения и нахождения в электроустановках, недопустимости нарушений Правил охраны электросетей. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник отдела Удовиченко А.В. Состояние: Не выполнено
5231 | 440 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2023-02-10 13:25 | 2023-02-10 14:36 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 КТП-100 Слегино по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №5-№6 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №5-№6 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ 0,4кВ №2 КТП-100 Слегино. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 КТП-100 Слегино с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Тихомиров С.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.03.2023 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №2 КТП-100 Слегино, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Тихомиров С.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.03.2023 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр
5232 | 360 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Нижнедевицкий РЭС | 2023-02-10 13:21 | 2023-02-10 15:20 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП-4-28 ВЛ-10-4 ПС 35 кВ Турово-1 от действия защит произошло в результате короткого замыкания, возникшего из-за кратковременного схлестывания проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №7-8 сломанной веткой дерева, занесённой из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах ветра 13 м/с. | 4.4.3, Кратковременный схлест проводов фаз "А" и "В" ВЛ 0,4кВ №2 ТП-4-28 ВЛ-10-4 ПС 35 кВ Турово-1 в пролёте опор № 7-8 произошел из-за ветки дерева занесённой из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах ветра 13 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ№2 ТП-4-28 ВЛ-10-4 ПС 35 кВ Турово-1 на предмет наличия веток и деревьев, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 20.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нижнедевицкого РЭС Кирюшин С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.02.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ№2 ТП-4-28 ВЛ-10-4 ПС 35 кВ Турово-1 на предмет наличия веток и деревьев, угрожающих падением на провода. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ№2 ТП-4-28 ВЛ-10-4 ПС 35 кВ Турово-1 , выявленные дефекты и нарушения включить в план ремонта и ТО в 2023г. Срок исполнения: 20.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нижнедевицкого РЭС Кирюшин С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.02.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ№2 ТП-4-28 ВЛ-10-4 ПС 35 кВ Турово-1 дефектов не обнаружено, мероприятия не требуются
5233 | 287 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2023-02-10 12:59 | 2023-02-10 13:04 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №1/2-1/3 ВЛ 0,4кВ №3 от ТП-Кул-1-14 на провода фаз "А" и В" из-за воздействия ветровой нагрузки, произошел схлест и нарушение электрической изоляции, с возникновением межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №1/2-1/3 ВЛ 0,4кВ №3 от ТП-Кул-1-14 на провода фаз "А" и "В" произошел их схлест и нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ№3 ТП Вол-Кул-1-14 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 13.03.2023 г. Ответственное лицо: ст.мастер Земских А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.02.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ№3 ТП Вол-Кул-1-14 нарушений и включены в план работ Орловского РЭС. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №3 ТП Кул-1-14 от по всей длине. Срок исполнения: 13.03.2023 г. Ответственное лицо: ст.мастер Земских А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.02.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №3 ТП Кул-1-14 от по всей длине.
5234 | 163 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Новозыбковский РЭС | 2023-02-10 12:50 | 2023-02-10 14:40 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода на ВЛ 0,4 кВ ф.1 КТП-7 ф102 ПС Климово на вводе в дом ул. Фрунзе д. 24, произошел вследствие длительных ветровых нагрузок. | 4.13, Прекращение передачи электрической энергии потребителю произошло в результате повреждения ВЛ 0,4 кВ ф.1 КТП-7 ф102 ПС Климово на вводе в дом №24 ул. Фрунзе, в следствии длительных ветровых нагрузок. | Мероприятие: Техническое Выполнить комплекс мероприятий по устранению повреждения на ВЛ 0,4 кВ ф.1 КТП-7 ф102 ПС Климово на вводе в дом №24 ул. Фрунзе. Срок исполнения: 10.03.2023 г. Ответственное лицо: зам. начальника по эксплуатации Самусенко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.02.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен комплекс мероприятий по устранению повреждения на ВЛ 0,4 кВ ф.1 КТП-7 ф102 ПС Климово на вводе в дом №24 ул. Фрунзе.
5235 | 100 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-02-10 12:42 | 2023-02-10 16:01 | 3.4.7.3.5, Причиной ТН явилось неудовлетворительное техническое состояние участка кабельной линии вследствие длительного эксплуатционного срока. | 4.12, Причиной отключения явился пробой между фазами А и С вследствие длительного эксплуатационного срока. | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт поврежденного участка кабельной линии КЛ - 6 кВ ТП-949---ТП-1605. Выполнить высоковольтные испытания и измерения. Срок исполнения: 27.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен ремонт поврежденного участка кабельной линии КЛ - 6 кВ ТП-949---ТП-1605. Выполнены высоковольтные испытания и измерения.
5236 | 695 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС | 2023-02-10 12:40 | 2023-02-10 15:08 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ фид. 01 ПС Гостиница произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №120-121 из-за перекрытия проводов деревом, упавшим на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ, под воздействием порывистого ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Бежецкого района Тверской области без обрыва проводов. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении на провода дерева из-за пределов охранной зоны в пролете опор №120-121 ВЛ-10кВ фид. 01 ПС Гостиница под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ фид. 01 ПС Гостиница действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ фид. 01 ПС Гостиница пролетах опор №115-125 с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.02.2023 г. Описание проведённых работ: Проведён внеплановый осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ ВЛ-10кВ фид. 01 ПС Гостиница пролетах опор №115-125. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.02.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый обход ВЛ
5237 | 3 | ПАО «Россети Центр» АО «ЯрЭСК» | 2023-02-10 12:20 | 2023-02-10 13:25 | 3.4.12.2.3, Отключение Т-1 ПС 35/10кВ Полигон в следствие короткого замыкания на шинном мосту ф. "А" и "В" 35кВ Т-1, возникшего при падении ветки дерева, принесенной порывом ветра из-за пределов охранной зоны ПС, с разрушением предохранителя ф."В" Т-1. Работа в/в предохранителей правильно. | 4.4.3, Перекрытие шинного моста ф. "А" и "В" 35кВ Т-1 веткой дерева, принесенной порывом ветра из-за пределов охранной зоны ПС, с разрушением предохранителя ф."В" Т-1. Работа в/в предохранителей правильно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ПС 35/10кВ Полигон с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ПС Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Мастер ПУ Подливалов Е.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.02.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ПС 35/10кВ Полигон с составлением листа осмотра Мероприятие: Техническое По результатам проведенного осмотра ПС 35/10кВ Полигон выполнить устранение выявленных дефектов Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Мастер ПУ Подливалов Е.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведена замена ВВ вставки ПКТ 101-35-3,2-8 УХЛ3 фазы "В"
5238 | 462 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2023-02-10 12:11 | 2023-02-10 15:11 | 3.4.7.3.4, Отключение ВЛ 10 кВ №3 Мошаково ПС 35/10 кВ "Ватолино"оперативным персоналом для отыскания однофазного замыкания на землю, возникшего из-за обрыва провода фазы "В" в пролете опор №13 - №14 в результате падения дерева из охранной зоны ВЛ. Оценка УРЗА не требуется. | 4.4.3, обрыв провода фазы "В" в пролете опор №13 - №14 в результате падения дерева из охранной зоны ВЛ. Оценка УРЗА не требуется. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ 10кВ № 03 ПС Ватолино Пролет опор №13-№14 | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №13 - №14 ВЛ 10 кВ №3 Мошаково ПС 35/10 кВ "Ватолино". Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.02.2023 г. Описание проведённых работ: Вырубка ДКР Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.03.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен инструктаж
5239 | 342 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Алексеевский РЭС | 2023-02-10 12:01 | 2023-02-10 13:16 | 3.4.7.3.5, Отключение на РП 2 действием МТЗ ВВ 10 кВ КЛ 10 кВ №10 ПС 110 кВ Алексеевка произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции на КЛ 10 кВ №10 РП 2-ЗТП 177 ПС 110 кВ Алексеевка в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции на КЛ 10 кВ №10 РП 2-ЗТП 177 ПС 110 кВ Алексеевка произошло при пробое изоляции в целом месте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции на КЛ 10 кВ №10 РП 2-ЗТП 177 ПС 110 кВ Алексеевка КЛ 10 кВ №10 РП 2-ЗТП 177 ПС 110 кВ Алексеевка | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине трассы КЛ 10 кВ №10 РП 2 ПС 110 кВ Алексеевка. Срок исполнения: 24.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Дудка А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.02.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр КЛ Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 10.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Дудка А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.02.2023 г. Описание проведённых работ: Наряд-допуск
5240 | 393 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Духовщинский РЭС | 2023-02-10 11:25 | 2023-02-10 11:27 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №11 ПС 110/35/10кВ Духовщина произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате перекрытия проводов в пролете опор №231- №232 упавшей веткой дерева из-за границ охранной зоны ВЛ во время сильных порывов ветра. | 4.4.3, Отключение ВЛ 10кВ №11 ПС 110/35/10кВ Духовщина произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №231 - №232. | Мероприятие: Организационное Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ 10кВ №11 ПС 110/35/10кВ Духовщина проходящих по лесной местности с целью выявления угрожающих деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением на провода. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Прохоров Владислав Викторович Сторонняя организация: Духовщинский РЭС Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №11 ПС 110/35/10кВ Духовщина разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Борисов Александр Иванович Сторонняя организация: Духовщинский РЭС Состояние: Не выполнено
5241 | 348 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС | 2023-02-10 11:15 | 2023-02-10 15:34 | 3.4.12.2.1, В результате длительных воздействиях ветровых нагрузок произошел схлест проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №11-№12 ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 005, что привело к нарушению электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции проводов фаз "А" и "B" в пролёте опор №11-№12 ВЛ 0,4кВ №2 ТП 005, вследствие воздействия ветровой нагрузки, произошло возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 005 по всей длине. Срок исполнения: 16.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Лежепеков Д.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 005 по всей длине. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению нарушений, выявленных в ходе внеочередного обхода ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 005 и включить их в план работ Кромского РЭС. Срок исполнения: 16.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Лежепеков Д.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.03.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению нарушений, выявленных в ходе внеочередного обхода ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 005 и включены в план работ Кромского РЭС.
5242 | 99 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-02-10 11:15 | 2023-02-10 11:26 | 3.4.7.3.5, Причиной ТН явилось неудовлетворительное техническое состояние участка кабельной линии вследствие длительного эксплуатационного срока. | 4.12, Причиной отключения явился пробой между фазами А и С вследствие нарушения электрической изоляции. | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт поврежденного участка кабельной линии КЛ-10кВ Ф.1 ПС-30--РП-32. Выполнить высоковольтные испытания и измерения. Срок исполнения: 22.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен ремонт поврежденного участка кабельной линии КЛ-10кВ Ф.1 ПС-30--РП-32. Выполнены высоковольтные испытания и измерения.
5243 | 846 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС | 2023-02-10 11:05 | 2023-02-10 11:11 | 3.4.12.1.1, Отключение ВЛ 10кВ №04 от ПС 35/10 Н.Кузьминская произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №151- №152 из-за кратковременного схлеста проводов вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания, с последующим обледенением, большого количества снега на провода и изменения габарита с приближением к соседнему проводу, при прохождении циклона по территории Удомельского района Тверской области, без обрыва проводов. | 4.4.4, В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на проводах и изменения их габарита с приближением к соседнему проводу в пролёте опор №151 - №152 ВЛ 10кВ №04 от ПС 35/10 Н.Кузьминская при прохождении атмосферного фронта, произошел схлёст проводов, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №04 от ПС 35/10 Н.Кузьминская действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр в пролётах опор №153 - №175 ВЛ 10кВ №04 от ПС 35/10 Н.Кузьминская с целью выявления дефектов, влияющих на аварийность. Срок исполнения: 20.02.2023 г. Ответственное лицо: и.о. начальника Удомельского РЭС Алчеев Д.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр в пролётах опор №153 - №175 ВЛ 10кВ №04 от ПС 35/10 Н.Кузьминская Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре в пролётах опор №153 - №175 ВЛ 10кВ №04 от ПС 35/10 Н.Кузьминская Срок исполнения: 25.02.2023 г. Ответственное лицо: и.о. начальника Удомельского РЭС Алчеев Д.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр в пролётах опор №153 - №175 ВЛ 10кВ №04 от ПС 35/10 Н.Кузьминская
5244 | 354 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Хиславичский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВВ-10кВ ВЛ-1004 ПС 35/10кВ Городище послужило междуфазное КЗ, произошедшее в результате падения сломанной под действием порывистого ветра ветки дерева, расположенного за границей охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор № Г-22 - №Г-23. | 4.4.3, ВВ-10кВ ВЛ-1004 ПС 35/10кВ Городище отключился в результате механического воздействия с нарушением изоляции между проводами при падении ветки дерева на провода в пролете опор №Г-22 - №Г-23 с возникновением междуфазного КЗ и последующим падением ветки на землю. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1004 ПС 35/10кВ Городище проходящих по лесной местности с целью выявления деревьев угрожающих возможным падением веток на провода. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Захаренков А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.02.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку деревьев угрожающих возможным падением веток на провода в пролете опор №Г-22 - №Г-23 и выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-1004 ПС 35/10кВ Городище. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Захаренков А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.02.2023 г. Описание проведённых работ: Вырубка ДКР Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1004 ПС 35/10кВ Городище разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Винокуров С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.02.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр
5245 | 372 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Отключение КЛ-6-34 ПС№42 действием защит произошло из-за повреждения на потребительском оборудовании ТП 6/0,4 кВ №34-15 от КЛ-6-34 ПС№42 находящейся на балансе и обслуживании АО "Воронежская Горэлектросеть". |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю АО "Воронежская Горэлектросеть" о приведении потребительской ТП 6/0,4 кВ №34-15 от КЛ-6-34 ПС№42 в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 17.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Дорохов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.03.2023 г. Описание проведённых работ: Направить письмо потребителю АО "Воронежская Горэлектросеть" о приведении потребительской ТП 6/0,4 кВ №34-15 от КЛ-6-34 ПС№42 в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
5246 | 292 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Кадыйский РЭС |  |  | 3.4.12.1.1, При аварийном обходе ВЛ-10 кВ Ф 10-05 ПС Словинки в пролётах опор № 25-26-27 обнаружены следы падения снега под проводами ВЛ, налипание снега на провода после прохождения обильного снегопада. При налипании снега произошло уменьшение междуфазного габарита проводов в пролете опор № 25-26-27, что привело к схлёсту проводов и отключению ВЛ действием защиты МТЗ. АПВ не успешно. Далее после освобождения проводов ВЛ от налипшего снега стрела провиса пришла в норму, что позволило выполнить РПВ успешно. Провода ВЛ не повреждены. Информация о погодных условиях размещена в документах. Оборудование РЗА работало правильно. | 4.12, Кратковременный схлест проводов при осыпании снега с проводов ВЛ в пролете опор № 25-26-27. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф10-05 ПС Словинка 35/10 кВ с целью выявления дефектов, возникших после прохождения природных явлений, связанных с налипанием снега на провода и деревья. Срок исполнения: 07.03.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Кадыйского РЭС Копасов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.03.2023 г. Описание проведённых работ: Обход проведен. Мероприятие: Техническое Выявленные замечания по результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ Ф10-05 ПС Словинка 35/10 кВ устранить при их наличии. Срок исполнения: 15.03.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Кадыйского РЭС Копасов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.03.2023 г. Описание проведённых работ: При выполнении внепланового обхода ВЛ-10 кВ Ф10-05 ПС Словинка, дефектов, влияющих на эксплуатацию ВЛ, в том числе после прохождения атмосферных явлений не выявлено.
5247 | 315 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Ливенский РЭС | 2023-02-10 09:51 | 2023-02-10 18:55 | 3.4.9.3, В результате неисправности на ВЛ 6 кВ № 9 ПС 110 кВ Черкасская (на балансе ) произошло отключение ВЛ действием защит.
5248 | 120 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дятьковский РЭС | 2023-02-10 09:50 | 2023-02-10 11:45 | 3.4.7.3.5, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №12 ул. Тихая с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ-0,4 кВ ф.4 ТП-8 Ф-612 ПС Дятьковская произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ-0,4 кВ ф.4 ТП-8 Ф-612 ПС Дятьковская с медным проводом потребителя на доме №12 ул. Тихая. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 13.03.2023 г. Ответственное лицо: Марин И.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ-0,4кВ ф.4 ТП-8 Ф-612 ПС Дятьковская. Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом. Срок исполнения: 13.03.2023 г. Ответственное лицо: Марин И.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведена перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом.
5249 | 141 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Навлинский РЭС | 2023-02-10 09:45 | 2023-02-10 11:40 | 3.4.7.3, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дом №22 ул. Советская, п. Навля с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.3 ТП21 ф.1001 ПС Центральная . | 4.13, Нарушение (окисление) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.3 ТП21 ф.1001 ПС Центральная с медным проводом потребителя на доме №22 ул. Советская, п. Навля привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом №22 ул. Советская, п. Навля от ВЛ 0,4 кВ ф.3 ТП21 ф.1001 ПС Центральная в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 15.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Горбачев И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр контактных соединений на вводе в дом №22 ул. Советская, п. Навля от ВЛ 0,4 кВ ф.3 ТП21 ф.1001 ПС Центральная в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Мероприятие: Техническое По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. Срок исполнения: 15.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Горбачев И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.02.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ.
5250 | 98 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-02-10 09:10 | 2023-02-10 09:48 | 3.4.7.3.5, Причиной ТН явилось неудовлетворительное техническое состояние участка кабельной линии вследствие длительного эксплуатационного срока. | 4.3.3, Причиной отключения явилось нарушения соединения участка кабельной линии вследствие длительного эксплуатационного срока. | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт поврежденного участка кабельной линии КЛ - 6 кВ ПС 42 Ф.34---РП-8. Выполнить высоковольтные испытания и измерения. Срок исполнения: 20.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен ремонт поврежденного участка кабельной линии КЛ - 6 кВ ПС 42 Ф.34---РП-8. Выполнены высоковольтные испытания и измерения.
5251 | 776 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС | 2023-02-10 09:03 | 2023-02-10 23:07 | 3.4.12.1.1, 1) Отключение ВЛ 10кВ №08 ПС Бологово произошло по причине междуфазного КЗ между проводами фаз «В» и «С» в результате схлеста проводов из-за уменьшения минимально-допустимого расстояния вследствие налипания с последующим обледенение большого количества снега на провод ф. «В» и изменения его габарита с приближением к проводу ф. «С» в пролете опор №4-22 -№4-23, при прохождения атмосферного фронта по территории Андреапольского района Тверской области, без обрыва проводов. 2) Отключение ВЛ 10кВ №06 ПС Андреаполь произошло по причине междуфазного КЗ между проводами фаз «В» и «С» в результате схлеста проводов с обрывом провода ф.С из-за налипания большого количества мокрого снега в пролете опор №418-419 под воздействием атмосферного фронта по территории Андреапольского района Тверской области. 3) Отключение ВЛ 10кВ №07 ПС Понизовье произошло по причине междуфазного КЗ между проводами фаз «В» и «С» в результате схлеста проводов из-за уменьшения минимально-допустимого расстояния вследствие налипания с последующим обледенение большого количества снега на провод ф. «В» и изменения его габарита с приближением к проводу ф. «С» в пролете опор №68-69, при прохождения атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области, без обрыва проводов. 4) Отключение ВЛ 10кВ №01 ПС Пожня произошло по причине междуфазного КЗ между проводами фаз «В» и «С» в результате схлеста проводов из-за уменьшения минимально-допустимого расстояния вследствие налипания с последующим обледенение большого количества снега на провод ф. «В» и изменения его габарита с приближением к проводу ф. «С» в пролете опор №36-37, при прохождения атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области, без обрыва проводов. 5) Отключение ВЛ-10кВ № 02 ПС Бор произошло по причине междуфазного КЗ между проводами фаз «В» и «С» в результате схлеста проводов из-за уменьшения минимально-допустимого расстояния вследствие налипания с последующим обледенение большого количества снега на провод ф. «В» и изменения его габарита с приближением к проводу ф. «С» в пролете опор №79-80, при прохождения атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области, без обрыва проводов. 6) Отключение ВЛ 10 кВ № 11 ПС 110кВ Торопец произошло по причине междуфазного КЗ между проводами фаз «В» и «С» в результате схлеста проводов из-за уменьшения минимально-допустимого расстояния вследствие налипания с последующим обледенение большого количества снега на провод ф. «В» и изменения его габарита с приближением к проводу ф. «С» в пролете опор №102-103, при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области, без обрыва проводов. 7) Отключение ВЛ-10кВ № 08 ПС Бологово произошло по причине междуфазного КЗ между проводами фаз «В» и «С» в результате схлеста проводов из-за уменьшения минимально-допустимого расстояния вследствие налипания с последующим обледенение большого количества снега на провод ф. «В» и изменения его габарита с приближением к проводу ф. «С» в пролете опор №4-11 -№4-12 , при прохождения атмосферного фронта по территории Андреапольского района Тверской области, без обрыва проводов 8) Отключение ВЛ-10кВ № 07 ПС Понизовье произошло по причине междуфазного КЗ между проводами фаз «В» и «С» в результате схлеста проводов из-за уменьшения минимально-допустимого расстояния вследствие налипания с последующим обледенение большого количества снега на провод ф. «В» и изменения его габарита с приближением к проводу ф. «С» в пролете опор №24-25, при прохождения атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области, без обрыва проводов 9) Отключение ВЛ 10кВ №03 ПС Синьково произошло по причине обрыва провода ф.А из-за налипания большого количества мокрого снега на провода в пролете опор №3-33 -№3-34 под воздействием атмосферного фронта по территории Андреапольского района Тверской области. 10) Отключение ВЛ 10кВ №06 ПС Бологово произошло по причине междуфазного КЗ между проводами фаз «В» и «С» в результате схлеста проводов из-за уменьшения минимально-допустимого расстояния вследствие налипания с последующим обледенение большого количества снега на провод ф. «В» и изменения его габарита с приближением к проводу ф. «С» в пролете опор №57-58, при прохождения атмосферного фронта по территории Андреапольского района Тверской области, без обрыва проводов. 11) Отключение ВЛ 10кВ №02 ПС Бор произошло по причине междуфазного КЗ между проводами фаз «В» и «С» в результате схлеста проводов из-за уменьшения минимально-допустимого расстояния вследствие налипания с последующим обледенение большого количества снега на провод ф. «В» и изменения его габарита с приближением к проводу ф. «С» в пролете опор №103-104, при прохождения атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области, без обрыва проводов. | 4.4.4, 1) В результате механического воздействия в следствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провод ф. «В» и изменения его габарита с приближением к проводу ф. «С» в пролете опор №4-22 -№4-23 ВЛ 10 кВ №08 ПС 35кВ Бологово при прохождении атмосферного фронта по территории Андреапольского района Тверской области, произошел схлест проводов фаз "В" и "С", в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 10 кВ №08 ПС 35кВ Бологово действием МТЗ. 2) В результате механического воздействия из-за налипания на провода большого количества снега в пролете опор №42-43 ВЛ 10кВ №06 ПС Андреаполь при прохождении атмосферного фронта по территории Андреапольского района Тверской области, произошел схлест проводов, с обрывом 1-го провода в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №06 ПС Андреаполь действием МТЗ. 3) В результате механического воздействия в следствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провод ф. «В» и изменения его габарита с приближением к проводу ф. «С» в пролете опор №68-69 ВЛ 10 кВ №07 ПС 110кВ Понизовье при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области, произошел схлест проводов фаз "В" и "С", в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 10 кВ №07 ПС 110кВ Понизовье действием МТЗ. 4) В результате механического воздействия в следствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провод ф. «В» и изменения его габарита с приближением к проводу ф. «А» в пролете опор №36-37 ВЛ 10 кВ №01 ПС 35кВ Пожня при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области, произошел схлест проводов фаз "А" и "В", в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 10 кВ №01 ПС 35кВ Пожня действием МТЗ. 5) В результате механического воздействия в следствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провод ф. «В» и изменения его габарита с приближением к проводу ф. «С» в пролете опор №79-80 ВЛ-10кВ № 02 ПС Бор при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области, произошел схлест проводов фаз "В" и "С", в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ № 02 ПС Бор действием МТЗ. 6) В результате механического воздействия в следствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провод ф. «В» и изменения его габарита с приближением к проводу ф. «С» в пролете опор №102-103 ВЛ 10 кВ № 11 ПС 110кВ Торопец при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области, произошел схлест проводов фаз "В" и "С", в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 10 кВ № 11 ПС 110кВ Торопец действием МТЗ. 7) В результате механического воздействия в следствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провод ф. «В» и изменения его габарита с приближением к проводу ф. «С» в пролете опор №4-11 -№4-12 ВЛ-10кВ № 08 ПС Бологово при прохождении атмосферного фронта по территории Андреапольского района Тверской области, произошел схлест проводов фаз "В" и "С", в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ № 08 ПС Бологово действием МТЗ. 8) В результате механического воздействия в следствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провод ф. «В» и изменения его габарита с приближением к проводу ф. «С» в пролете опор №24-25 ВЛ-10кВ № 07 ПС Понизовье при прохождении атмосферного фронта по территории Андреапольского района Тверской области, произошел схлест проводов фаз "В" и "С", в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ № 07 ПС Понизовье действием МТЗ. 9) В результате механического воздействия из-за налипания на провода большого количества снега в пролете опор №3-33 -№3-34 ВЛ ВЛ 10кВ №03 ПС Синьково при прохождении атмосферного фронта по территории Андреапольского района Тверской области, произошел обрыв 1-го провода в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №03 ПС Синьково вручную. 10) В результате механического воздействия в следствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провод ф. «В» и изменения его габарита с приближением к проводу ф. «С» в пролете опор №57-58 ВЛ 10 кВ №06 ПС 35кВ Бологово при прохождении атмосферного фронта по территории Андреапольского района Тверской области, произошел схлест проводов фаз "В" и "С", в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 10 кВ №06 ПС 35кВ Бологово действием МТЗ. 11) В результате механического воздействия в следствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провод ф. «В» и изменения его габарита с приближением к проводу ф. «А» в пролете опор №103-104 ВЛ 10 кВ №02 ПС 35кВ Бор при прохождении атмосферного фронта по территории Андреапольского района Тверской области, произошел схлест проводов фаз "А" и "В", в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 10 кВ №02 ПС 35кВ Бор действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр в пролете опор №4-22 -№4-23 ВЛ 10кВ №08 ПС Бологово; в пролете опор №418-419 ВЛ 10кВ №06 ПС Андреаполь; в пролете опор №60-70 ВЛ 10кВ №07 ПС Понизовье; в пролете опор №30-40 ВЛ-10кВ № 01 ПС Пожня; в пролете опор №70-80 ВЛ 10кВ №02 ПС Бор; в пролете опор №100-110 ВЛ 10кВ №11 ПС Торопец; в пролете опор №4-11 -№4-12 ВЛ-10кВ № 08 ПС Бологово; в пролете опор №20-30 ВЛ-10кВ № 07 ПС Понизовье; в пролете опор №3-33 -№3-34 ВЛ 10кВ №03 ПС Синьково; в пролете опор №50-60 ВЛ-10кВ № 06 ПС Бологово; в пролете опор №100-110 ВЛ 10кВ №02 ПС Бор с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 24.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.02.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №08 ПС Бологово; ВЛ 10кВ №06 ПС Андреаполь; ВЛ 10кВ №07 ПС Понизовье; ВЛ-10кВ № 01 ПС Пожня; ВЛ 10кВ №02 ПС Бор; ВЛ 10кВ №11 ПС Торопец; ВЛ-10кВ № 07 ПС Понизовье; ВЛ 10кВ №03 ПС Синьково; ВЛ-10кВ № 06 ПС Бологово произведен. Мероприятие: Организационное Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра в пролете опор №4-22 -№4-23 ВЛ 10кВ №08 ПС Бологово; в пролете опор №418-419 ВЛ 10кВ №06 ПС Андреаполь; в пролете опор №60-70 ВЛ 10кВ №07 ПС Понизовье; в пролете опор №30-40 ВЛ-10кВ № 01 ПС Пожня; в пролете опор №70-80 ВЛ 10кВ №02 ПС Бор; в пролете опор №100-110 ВЛ 10кВ №11 ПС Торопец; в пролете опор №4-11 -№4-12 ВЛ-10кВ № 08 ПС Бологово; в пролете опор №20-30 ВЛ-10кВ № 07 ПС Понизовье; в пролете опор №3-33 -№3-34 ВЛ 10кВ №03 ПС Синьково; в пролете опор №50-60 ВЛ-10кВ № 06 ПС Бологово; в пролете опор №100-110 ВЛ 10кВ №02 ПС Бор дефекты. Срок исполнения: 03.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.03.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №08 ПС Бологово; ВЛ 10кВ №06 ПС Андреаполь; ВЛ 10кВ №07 ПС Понизовье; ВЛ-10кВ № 01 ПС Пожня; ВЛ 10кВ №02 ПС Бор; ВЛ 10кВ №11 ПС Торопец; ВЛ 10кВ №03 ПС Синьково; ВЛ-10кВ № 06 ПС Бологово произведен.
5252 | 451 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2023-02-10 09:00 | 2023-02-10 15:25 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП-100 (Захарово село) произошло вследствие КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №15-№16, веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №15-№16, веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за границ охранной зоны ВЛ 0,4кВ №1 КТП-100 (Захарово село). Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП-100 (Захарово село) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: мастер Котов Н. Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.02.2023 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 0,4кВ №1 КТП-100 (Захарово село) Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТП-100 (Захарово село) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: мастер Котов Н. Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.02.2023 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 0,4кВ №1 КТП-100 (Захарово село)
5253 | 706 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС |  |  | 3.4.12.1.1, Отключение ВЛ-10кВ № 04 (12) ПС №1 произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №12-№ 13 из-за схлеста проводов вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения габарита с приближением к соседнему проводу. | 4.4.4, В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения их габарита с приближением к соседнему проводу при прохождении атмосферного фронта, произошел схлест проводов в пролете опор №№12-№13 , что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ № 04 (12) ПС №1 действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 04 (12) ПС №1 в пролете опор № 9 - №16 с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 24.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 04 (12) ПС №1 в пролете опор № 9 - №16 с целью выявления дефектов. Мероприятие: Организационное Включить в план работ на 2023 год устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 04 (12) ПС №1 в пролете опор № 9 - №16. Срок исполнения: 25.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.02.2023 г. Описание проведённых работ: при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 04 (12) ПС №1 в пролете опор № 9 - №16 дефектов не выявлено.
5254 | 274 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Шарьинский РЭС | 2023-02-10 07:20 | 2023-02-10 08:51 | 3.4.8.5.3.1, По заявке МЧС, для безопасного тушения возгорания в жилом доме № 24 по ул. Октябрьская п.Якшанга в РУ 0,4 кВ КТП № 116 Почта отключен АВ 0,4 кВ. |  | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ 0,4 кВ КТП № 116 Почта в месте возникновения пожара. Срок исполнения: 10.03.2023 г. Ответственное лицо: мастер Кочев С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.02.2023 г. Описание проведённых работ: осмотр ВЛ 0,4 кВ КТП № 116 Почта в месте возникновения пожара. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ КТП № 116 Почта устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 17.03.2023 г. Ответственное лицо: мастер Кочев С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.02.2023 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра
5255 | 272 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Мантуровский РЭС | 2023-02-10 05:15 | 2023-02-10 05:46 | 3.4.8.5.3.1, По заявке МЧС, для безопасного тушения пожара в с. Георгиевское ул. Никольская, д.18 на ПС Георгиевское отключен МВ-10кВ Ф 10-01. |  | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ-10кВ Ф 10-01 ПС Георгиевское в месте возникновения пожара. Срок исполнения: 27.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мантуровского РЭС Лебедев А.В Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.02.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ-10кВ Ф 10-01 ПС Георгиевское, устранить выявленные замечания при их наличии. Срок исполнения: 12.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мантуровского РЭС Лебедев А.В Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.02.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ
5256 | 97 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-02-10 02:25 | 2023-02-10 03:15 | 3.4.7.3.5, Причиной ТН явилось неудовлетворительное техническое состояние участка кабельной линии вследствие длительного эксплуатационного срока. | 4.12, Причиной отключения явился пробой между фазами А и С вследствие нарушения электрической изоляции. | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт поврежденного участка кабельной линии КЛ-6кВ РП-46--Ф-10 ПС-43. Выполнить высоковольтные испытания и и измерения. Срок исполнения: 20.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен ремонт поврежденного участка кабельной линии КЛ-6кВ РП-46--Ф-10 ПС-43. Выполнены высоковольтные испытания и и измерения.
5257 | 271 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Кологривский РЭС | 2023-02-10 01:52 | 2023-02-10 01:59 | 3.4.12.1.1, При аварийном обходе ВЛ-10 кВ Ф 10-01 ПС Черменино в пролётах опор № 46-47 и № 50-51 обнаружены следы падения снега под проводами ВЛ, налипание снега на провода после прохождения обильного снегопада. При налипании снега произошло уменьшение междуфазного габарита проводов в пролете опор № 46-47 и № 50-51, что привело к схлёсту проводов и отключению ВЛ действием защиты МТЗ. АПВ не успешно. Далее после освобождения проводов ВЛ от налипшего снега стрела провиса пришла в норму, что позволило выполнить РПВ успешно. Провода ВЛ не повреждены. Информация о погодных условиях размещена в документах. Оборудование РЗА работало правильно. | 4.12, Кратковременный схлест проводов фаз "А", "В" при осыпании снега с проводов ВЛ в пролете опор № 46-47 и № 50-51. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной обход ВЛ-10 кВ Ф 10-01 ПС Черменино с целью выявления дефектов, возникших после прохождения природных явлений, связанных с налипанием снега на провода и деревья. Срок исполнения: 22.02.2023 г. Ответственное лицо: Мастер РС Водов М.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.02.2023 г. Описание проведённых работ: Распоряжение Мероприятие: Техническое Выявленные замечания по результатам внеочередного обхода ВЛ-10 кВ Ф 10-01 ПС Черменино устранить при их наличии. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Мастер РС Водов М.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.02.2023 г. Описание проведённых работ: Замечаний нет.
5258 | 301 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Щигровский РЭС | 2023-02-10 01:00 | 2023-02-10 01:05 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ №775 ПС 35 кВ "Алексеевка" произошло в результате междуфазного к.з. из-за перекрытия проводов в пролете опор №50-51 упавшей веткой, с высокорослого дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ под воздействием ветра. | 4.4.3, Причиной короткого замыкания на ВЛ-10кВ №775 ПС 35 кВ "Алексеевка " в пролете опор №50-51 явилось ветка, упавшая с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №775 ПС Алексеевка. Срок исполнения: 20.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник ЩРЭС Шлянин С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.04.2023 г. Мероприятие: Организационное На основании замечаний выявленных при осмотре ВЛ 10кВ №775 ПС Алексеевка , разработать мероприятия и составить график их устранения. Срок исполнения: 20.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник ЩРЭС Шлянин С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.04.2023 г.
5259 | 273 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Вохомский РЭС | 2023-02-10 00:34 | 2023-02-10 02:25 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 10 кВ Ф10-02 ПС 110/35/10 кВ Вохма явилось падение ветки дерева на провода в пролете опор №114-115, сломленной и принесенной действиями сильных порывов ветра скоростью до 16м/с с дерева растущего за приделами охранной зоны ВЛ. Веткой были перекрыты провода соседних фаз, что привело к возникновению межфазного К.З. и отключению ВЛ действием защиты. Оборудование РЗА работало правильно. Информация по метеоусловиям приложена в документах. | 4.4.3, Перекрытие проводов соседних фаз в пролете опор №114-115 ВЛ 10 кВ Ф10-02 ПС Вохма упавшей веткой дерева. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ 10 кВ Ф10-02 ПС Вохма с целью обнаружения деревьев угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за приделами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 10.03.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Попов А.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый обход ВЛ 10 кВ Ф10-02 ПС Вохма с целью обнаружения деревьев угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за приделами охранной зоны ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ-10 кВ Ф 10-02 ПС Вохма устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 17.03.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Попов А.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый обход ВЛ 10 кВ Ф10-02 ПС Вохма с целью обнаружения деревьев угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за приделами охранной зоны ВЛ.Замечаний нет.
5260 | 288 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Покровский РЭС | 2023-02-09 22:17 | 2023-02-09 23:22 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны на провода фазы "А" и "В" в пролёте опор №5-1-5-2 ВЛ-0,4кВ Ф№1 ТП 4/П-10-63 Водокачка, произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению однофазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате нарушения электрической изоляции проводов фазы "А" и "В", из за механического воздействия ветки дерева в пролете опор №5-1-5-2 ВЛ-0,4кВ Ф№1 ТП 4/П-10-63 Водокачка, произошло возникновение однофазного КЗ, устранённого действием защиты. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ-0,4кВ Ф№1 ТП 4/П-10-63 Водокачка. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: начальник РЭС. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.03.2023 г. Описание проведённых работ: План работ. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ Ф№1 ТП 4/П-10-63 Водокачка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в план работ Покровского РЭС. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: начальник РЭС. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.03.2023 г. Описание проведённых работ: План работ.
5261 | 204 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Задонский РЭС | 2023-02-09 21:28 | 2023-02-09 22:38 | 3.4.7.3.5, Несвоевременное выявления дефекта контактного соединения нулевого наконечника ТА-70 ТМ ТП-16Л. | 4.13, Нарушение электрического контакта соединения нулевого наконечника ТА-70 ТМ ТП-16Л из-за расслабление болтового контактного соединения. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременное выявления дефекта контактного соединения на ТП-16Л ТП-16Л | Мероприятие: Техническое Произвести ревизию контактных соединений ТП-16Л. Срок исполнения: 17.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Азанов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.03.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр Мероприятие: Техническое По результатам ревизии контактных соединений ТП-16Л устранить выявленные недостатки. Срок исполнения: 17.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Азанов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.03.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр
5262 | 703 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Конаковский РЭС | 2023-02-09 21:18 | 2023-02-09 21:33 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-0,4кВ №1 КТП 10/0,4кВ Иваново произошло по причине увеличения тока нагрузки выше номинального. | 4.13, В результате превышения тока нагрузки на ВЛ-0,4кВ №1 КТП 10/0,4кВ Иваново произошло перегорание калиброванного низковольтного предохранителя на РБ-0,4кВ №1 КТП 10/0,4кВ Иваново действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не актуальная информация о нагрузке потребителей на ВЛ-0,4кВ №1 КТП 10/0,4кВ Иваново. на ВЛ-0,4кВ ф.1 КТП Иваново ф.09 ПС №11 VN004-00061052 | Мероприятие: Техническое Произвести замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала ПН на РБ-0,4кВ №1 КТП 10/0,4кВ Иваново ВЛ-10кВ №09 ПС №11. Срок исполнения: 24.02.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Соколов М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.02.2023 г. Описание проведённых работ: Замер нагрузки в период наибольшего потребления на ВЛ-0,4кВ №1 КТП 10/0,4кВ Иваново ВЛ-10кВ №09 ПС №11. Мероприятие: Техническое Произвести замер сопротивления петли фаза-ноль на ВЛ-0,4кВ №1 КТП 10/0,4кВ Иваново ВЛ-10кВ №09 ПС №11. Срок исполнения: 24.02.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Соколов М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.02.2023 г. Описание проведённых работ: Замер сопротивления петли фаза-ноль на ВЛ-0,4кВ №1 КТП 10/0,4кВ Иваново ВЛ-10кВ №09 ПС №11. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при замере нагрузки в период наибольшего потребления на КТП 10/0,4кВ Иваново ВЛ-10кВ №09 ПС №11. Срок исполнения: 25.02.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Соколов М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.02.2023 г. Описание проведённых работ: Замер нагрузки в период наибольшего потребления на ВЛ-0,4кВ №1 КТП 10/0,4кВ Иваново ВЛ-10кВ №09 ПС №11.
5263 | 300 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС | 2023-02-09 21:12 | 2023-02-09 21:48 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ0,4 №1 от ТП176.118№ 1176 Якунино явилось короткое замыкание в пролете опор № 6-7, вызванное перекрытием проводов упавшей веткой с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием ветра | 4.4.3, Причиной перекрытия проводов в пролете опор № 6-7 по ВЛ0,4 №1 от ТП176.118№ 1176 Якунино явилось упавшая ветка с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием ветра. | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ0,4 №1 от ТП176.118№ 1176 Якунино разработать мероприятия и составить график их выполнения. Срок исполнения: 28.03.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.03.2023 г. Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ0,4 №1 от ТП176.118№ 1176 Якунино Срок исполнения: 28.03.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.03.2023 г.
5264 | 750 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Осташковский РЭС |  |  | 3.4.12.1.1, Отключение ВЛ-10кВ №19 ПС 110/10 кВ Пено произошло по причине междуфазного КЗ между проводами фаз "А" и "В" в результате схлеста проводов из-за уменьшения минимально-допустимого расстояния вследствие налипания с последующим обледенение большого количества снега на провод ф. "В" и изменения его габарита с приближением к проводу ф. "А" в пролете опор №5-15-№5-16, при прохождения атмосферного фронта по территории Пеновского района Тверской области, без обрыва проводов. | 4.4.4, В результате механического воздействия в следствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провод ф. "В" и изменения его габарита с приближением к проводу ф. "А" в пролете опор №5-15-№5-16 ВЛ-10кВ №19 ПС 110/10 кВ Пено при прохождении атмосферного фронта по территории Пеновского района Тверской области, произошел схлест проводов фаз "А" и "В", в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №19 ПС 110/10 кВ Пено действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №19 ПС 110/10 кВ Пено в пролетах опор №5-10-№5-20 с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чижов С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №19 ПС 110/10 кВ Пено в пролетах опор №5-10-№5-20 с целью выявления наличия дефектов. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №19 ПС 110/10 кВ Пено в пролетах опор №5-10-№5-20. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чижов С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.02.2023 г. Описание проведённых работ: Включено в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №19 ПС 110/10 кВ Пено в пролетах опор №5-10-№5-20.
5265 | 341 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2023-02-09 19:50 | 2023-02-09 20:52 | 3.4.7.3.5, Срабатывание ПН-2 фазы "С" ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 19 ПС 110 кВ Донец произошло из-за превышения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал (на 6А), вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание цепи 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 19 ПС 110 кВ Донец из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальным данным плавкой вставки ПН-2 фазы "С" на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 19 ПС 110 кВ Донец ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 19 ПС 110 кВ Донец | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 19 ПС 110 кВ Донец. Срок исполнения: 24.02.2023 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Ващекин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.02.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 19 ПС 110 кВ Донец. Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 19 ПС 110 кВ Донец. Срок исполнения: 24.02.2023 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Ващекин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.02.2023 г. Описание проведённых работ: Распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 19 ПС 110 кВ Донец. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 10.03.2023 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Ващекин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.02.2023 г. Описание проведённых работ: Мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
5266 | 96 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-02-09 18:55 | 2023-02-09 20:08 | 3.4.7.3.1, Причиной ТН явилось несвоевременное выявление дефектов следствие отсутствия визуальной возможности осмотра повреждение, произошел пробой. | 4.3.3, Причиной отключения явился пробой между фазами А и В вследствие нарушение соединение кабельной линии вследствие длительного эксплуатционного срока. | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт поврежденного участка кабельной линии КЛ-6кВ ТП-906Н---ТП-907. Выполнить высоковольтные испытания и измерения. Срок исполнения: 20.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен ремонт поврежденного участка кабельной линии КЛ-6кВ ТП-906Н---ТП-907. Выполнены высоковольтные испытания и измерения.
5267 | 334 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Репьевский РЭС | 2023-02-09 17:50 | 2023-02-09 18:25 | 3.4.12.2.3, Двухфазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Репьевка вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете оп.№21-22, упавшей веткой дерева растущим за пределами охранной зоны ВЛ, порывом ветра до 18 м/сек. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете оп.№21-22 от ВЛ 10 кВ № 5 ПС 35 кВ Репьевка произошло при падении ветки дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ при порывах ветра до 18 м/сек. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 5 от ПС 35 кВ Репьевка по всей длине на предмет наличия деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ, которые при падении угрожают повреждением ВЛ Срок исполнения: 17.03.2023 г. Ответственное лицо: Агафонов В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.02.2023 г. Описание проведённых работ: не требуется Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 5 от ПС 35 кВ Репьевка наметить мероприятия по выпиливанию деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ, которые при падении угрожают повреждением ВЛ Срок исполнения: 20.03.2023 г. Ответственное лицо: Агафонов В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.02.2023 г. Описание проведённых работ: не требуется
5268 | 290 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2023-02-09 17:43 | 2023-02-09 19:14 | 3.4.7.3.1, В результате несвоевременного устранения дефекта на контактных группах АВ 0,4кВ № 3 в РУ-0,4кВ ТП-10/0,4кВ Вол-37-10, произошел аварийный нагрев контактов фазы "В" и "С", что привело к изменению свойств токопроводящего материала и нарушению контакта. | 4.12, В результате нарушения контакта на контактных группах фазы "В" и "С" АВ 0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ ТП-10/0,4кВ Вол-37-10 произошел аварийный нагрев, что привело к изменению свойств токопроводящего материала и нарушению контакта. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре КТП-10/0,4кВ от КВЛ-10кВ №37 ПС 110/10кВ Володарская нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 13.03.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.02.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре КТП-10/0,4кВ от КВЛ-10кВ №37 ПС 110/10кВ Володарская нарушений и включены в план работ Орловского РЭС. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр КТП-10/0,4кВ от КВЛ-10кВ №37 ПС 110/10кВ Володарская в части их технического состояния. Срок исполнения: 13.03.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр КТП-10/0,4кВ от КВЛ-10кВ №37 ПС 110/10кВ Володарская в части их технического состояния.
5269 | 203 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Елецкий РЭС | 2023-02-09 17:40 | 2023-02-09 17:59 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств изоляционного материала жил кабеля АСБ-6 3х150 фаз "А", "В","С" КЛ РП 15 яч.6 до ПС Крона яч.9. в процессе длительного срока эксплуатации | 4.12, Межфазное КЗ, пробой изоляции (проверено с помощью прибора УПП-10 Н) жил силового кабеля АСБ-6 3х150 фаз "А", "В","С" КЛ РП-15 яч.6 до ПС Крона яч.9 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная замена изношенного оборудования. на КЛ РП-15 яч.6 до ПС Крона яч.9 КЛ РП-15 яч.6 до ПС Крона яч.9 | Мероприятие: Техническое Провести внеочередные испытания КЛ 6 кВ от РП 15 со сроком эксплуатации более 30 лет. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Иванов В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.03.2023 г. Описание проведённых работ: Проведены внеочередные испытания КЛ 6кВ от РП 15 со сроком эксплуатации более 30 лет. Мероприятие: Техническое По результатам испытаний КЛ 6 кВ от РП 15 со сроком эксплуатации более 30 лет устранить выявленные недостатки. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Иванов В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.03.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам испытаний КЛ 6кВ от РП 15 со сроком эксплуатации более 30 лет устранены выявленные недостатки.
5270 | 112 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Клинцовский РЭС | 2023-02-09 17:40 | 2023-02-09 19:35 | 3.4.7.3.5, В результате длительной эксплуатации контактного соединения на вводе в дом, медного провода потребителя дома 15 ул. Синьковская с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ ф2 ТП118 ф620 ПС Западная произошло изменение свойств металла (окисление). | 4.13, В результате нарушения (окисления) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ ф2 ТП118 ф620 ПС Западная с медным проводом потребителя на доме 15 ул. Синьковская произошло обесточение потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ ф2 ТП118 ф620 ПС Западная в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 10.03.2023 г. Ответственное лицо: Красовский В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ ф2 ТП118 ф620 ПС Западная в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Мероприятие: Техническое По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. Срок исполнения: 10.03.2023 г. Ответственное лицо: Красовский В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.02.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений и включены в месячные планы работ.
5271 | 276 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2023-02-09 17:33 | 2023-02-09 18:34 | 3.4.9.3, В результате повреждения АВ-0,23кВ у абонента частного сектора, произошло нарушение электрической изоляции и возникновение однофазного короткого замыкания на ВЛ 0,4кВ Л-1 СтКол-3-6,устраненного действием защит. |  | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ № 1 ТП СтКол-3-6 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 10.03.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Земских А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.02.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ № 1 ТП СтКол-3-6 нарушений и включены в план работ Орловского РЭС. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП СтКол-3-6 от по всей длине. Срок исполнения: 10.03.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Земских А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.02.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП СтКол-3-6 от по всей длине.
5272 | 160 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Новозыбковский РЭС | 2023-02-09 17:30 | 2023-02-09 19:20 | 3.4.7.3.5, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дома №32 по ул. Маяковского с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.3 КТП-62 ф.615 ПС Новозыбков. | 4.13, Нарушение (окисление) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.3 КТП-62 ф.615 ПС Новозыбков с медным проводом потребителя на доме №32 по ул. Маяковского привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф.3 КТП-62 ф.615 ПС Новозыбков в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 09.03.2023 г. Ответственное лицо: зам. начальника по эксплуатации Самусенко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф.3 КТП-62 ф.615 ПС Новозыбков в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Мероприятие: Техническое По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. Срок исполнения: 09.03.2023 г. Ответственное лицо: зам. начальника по эксплуатации Самусенко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.02.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ.
5273 | 268 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2023-02-09 17:20 | 2023-02-09 18:05 | 3.4.8.5.2, При выполнении аварийного обхода ВЛ-0,4 кВ р-н ул. Свердлова от ТП-632, обнаружены следы падения снега на провода перекидки от опоры № 30 к дому № 48, в результате этого произошело К.З. из-за чего сгорел ПН-2 на ТП № 632. Информация по метеоусловиям приложена к акту. | 4.4.1, В результате падения снега на провода перекидки от опоры № 30 к дому № 48 произошело К.З. и сгорел ПН-2 на ТП № 632. | Мероприятие: Организационное Направить письмо собственнику дома №48, ул. Свердлова о необходимости в зимний период счищать снег с крыши дома для исключения падения на провода ВЛ. Срок исполнения: 16.03.2023 г. Ответственное лицо: Тарасов Д.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.03.2023 г. Описание проведённых работ: выполнено
5274 | 201 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС | 2023-02-09 17:10 | 2023-02-09 17:22 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ-6 кВ "Птичники-2" произошло по причине межфазного К.З. при повреждения оборудования ТП 455П, находящейся в эксплуатационной ответственности ООО "Липецкптица". |  | Мероприятие: Организационное Направить в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД. Срок исполнения: 17.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Радионов Андрей Тихонович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.03.2023 г.
5275 | 202 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Елецкий РЭС | 2023-02-09 16:52 | 2023-02-09 17:25 | 3.4.9.3, Воздействие при повреждении потребительской электроустановки - внутреннего ввода от изоляторов жилого дома до ПУ потребителя по адресу: д. Хмелинец, ул. Московская, д. 34 |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю о необходимости приведения электрооборудования находящегося в его эксплуатационной ответственности к соответствию требований действующих нормативно-технических документов. Срок исполнения: 10.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Иванов В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.02.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо потребителю о необходимости приведения электрооборудования находящегося в его эксплуатационной ответственности к соответствию требований действующих нормативно-технических документов.
5276 | 702 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Весьегонский РЭС | 2023-02-09 16:43 | 2023-02-09 16:52 | 3.4.12.1.1, Отключение ВЛ-10кВ №01 ПС Григорово произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за схлеста проводов в пролете опор №397-398 фаз "В", "С", вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения габарита с приближением к соседнему проводу в пролете опор №397-398. | 4.4.4, В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения их габарита с приближением к соседнему проводу в пролете опор №397-398 ВЛ-10кВ №01 ПС Григорово при прохождении атмосферного фронта, произошел схлест проводов фаз "В", "С", что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №01 ПС Григорово действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №01 ПС Григорово в пролетах опор №394-405 с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 24.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Весьегонского РЭС Мингалеев С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.02.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №01 ПС Григорово в пролетах опор №394-405 с целью выявления наличия дефектов. Мероприятие: Организационное Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №01 ПС Григорово в пролетах опор №394-405 дефекты. Срок исполнения: 25.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Весьегонского РЭС Мингалеев С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.02.2023 г. Описание проведённых работ: Дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ-10кВ №01 ПС Григорово в пролетах опор №394-405, включены в план 2023 г.
5277 | 270 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Буйский РЭС | 2023-02-09 15:35 | 2023-02-09 15:38 | 3.4.12.1.2, При аварийном обходе ВЛ 10 кВ Ф10-02 РП 10 кВ Романцево в пролёте опор №88-89 обнаружены следы падения снега под проводами ВЛ, налипание снега на провода после прохождения обильного снегопада. Вследствие увеличения стрелы провеса проводов ВЛ под тяжестью налипшего снега произошло уменьшение межфазного расстояния, межфазное К.З. и отключение ВЛ действием защит. Далее после освобождения проводов ВЛ от налипшего снега стрела провеса пришла в норму. РПВ успешно. Провода ВЛ не повреждены. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. | 4.4.4, Налипание снега на провода при прохождении атмосферного фронта. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ 10 кВ Ф10-02 РП 10 кВ Романцево с целью обнаружения дефектов, вызванных сильным налипанием снега на провода ВЛ. Срок исполнения: 09.03.2023 г. Ответственное лицо: Успенский Николай Анатольевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.03.2023 г. Описание проведённых работ: Внеплановый обход ВЛ 10 кВ Ф10-02 РП 10 кВ Романцево. Мероприятие: Техническое По итогам обхода ВЛ 10 кВ Ф10-02 РП 10 кВ Романцево устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 16.03.2023 г. Ответственное лицо: Успенский Николай Анатольевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.03.2023 г. Описание проведённых работ: Замечаний нет, устранение не требуется.
5278 | 205 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Тербунский РЭС | 2023-02-09 14:50 | 2023-02-09 16:02 | 3.4.12.2.3, Падение ветки от дерева из вне охранной зоны ВЛ при воздействии порывистого ветра | 4.4.3, схлест проводов в пролете опор №26-27 в результате падения ветки от дерева из вне охранной зоны ВЛ при воздействии порывистого ветра | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ Ф№2 ТП 1213 на наличие деревьев угрожающих падением на провода ВЛ Срок исполнения: 14.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Соцков Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.03.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр. Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев угрожающих падением на провода ВЛ произвести их вырубку Срок исполнения: 14.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Соцков Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.03.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр
5279 | 701 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Весьегонский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ №23 ПС Кесьма произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролёте опор №10/10-10/11 деревом, растущим за пределами охранной зоны ВЛ 10кВ, и наклоненным к проводам ВЛ, под воздействием сильного порывистого ветра, без повреждения проводов, при прохождении циклона по территории Весьегонского района Тверской области. | 4.4.3, В результате механического воздействия, при наклоне дерева к проводам в пролете опор №10/10-10/11 ВЛ-10кВ №23 ПС Кесьма под воздействием сильного порывистого ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №23 ПС Кесьма действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №23 ПС Кесьма в пролётах опор №10/5-10/15 для выявления возможных дефектов. Срок исполнения: 24.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Весьегонского РЭС Мингалеев С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.02.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №23 ПС Кесьма в пролётах опор №10/5-10/15 для выявления возможных дефектов. Мероприятие: Организационное Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №23 ПС Кесьма в пролётах опор №10/5-10/15 дефекты. Срок исполнения: 25.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Весьегонского РЭС Мингалеев С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.02.2023 г. Описание проведённых работ: Дефекты, выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №23 ПС Кесьма в пролётах опор №10/5-10/15, включены в план работ 2023 г.
5280 | 705 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС | 2023-02-09 13:51 | 2023-02-09 17:45 | 3.4.12.1.1, Первое и второе отключение ВЛ 10 кВ № 07 ПС 110кВ Понизовье произошло по причине междуфазного КЗ между проводами фаз «В» и «С» в результате схлеста проводов из-за уменьшения минимально-допустимого расстояния вследствие налипания с последующим обледенение большого количества снега на провод ф. «В» и изменения его габарита с приближением к проводу ф. «С» в пролете опор №82-83, при прохождения атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области, без обрыва проводов. | 4.4.4, В результате механического воздействия в следствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провод ф. «В» и изменения его габарита с приближением к проводу ф. «С» в пролете опор 82-83 ВЛ 10 кВ № 07 ПС 110кВ Понизовье при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области, произошел сначала кратковременный схлест проводов фаз "В" и "С", в данном пролете опор, а затем полный схлест проводов фаз "В" и "С", в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 10 кВ № 07 ПС 110кВ Понизовье действием МТЗ в первом случае и вручную во втором. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр в пролете опор №80-90 ВЛ 10кВ №07 ПС Понизовье с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 23.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.02.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №07 ПС Понизовье произведен. Мероприятие: Организационное Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра в пролете опор №80-90 ВЛ 10кВ №07 ПС Понизовье дефекты. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №07 ПС Понизовье произведен.
5281 | 269 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Буйский РЭС | 2023-02-09 13:36 | 2023-02-09 15:41 | 3.4.8.5.3.1, По запросу МЧС дежурной бригадой отключен АВ 0,4 кВ ф.Октябрьская на ТП №701, для ликвидации пожара по адресу п.Корега, ул.Октябрьской революции, д.6. |  | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ВЛ-0,4кВ ТП №701 ф.Октябрьская для выявления замечаний в зоне возгорания на предмет возможных термических повреждений. Срок исполнения: 09.03.2023 г. Ответственное лицо: Маслов Алексей Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.03.2023 г. Описание проведённых работ: Внеплановый обход ВЛ-0,4кВ ТП №701 ф.Октябрьская. Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ-0,4кВ ТП №701 ф.Октябрьская устранить выявленные замечания, при их наличии. Срок исполнения: 16.03.2023 г. Ответственное лицо: Маслов Алексей Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.03.2023 г. Описание проведённых работ: Замечаний нет, устранение не требуется.
5282 | 335 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2023-02-09 13:33 | 2023-02-09 13:51 | 3.4.8.5.2, Отключение по неотложной заявке ВЛ 0,4кВ №1 ЗТП 715 ПС №4 для устранения схлёста проводов фазы "А" и нулевого провода потребительской перекидки от опоры №6 к зданию. | 4.4.5, Схлёст проводов фазы "А" и нулевого провода ответвления к зданию потребительской перекидки от опоры №6 ВЛ 0,4кВ №1 ЗТП 715 ПС 35кВ №4 вследствие воздействия на провода веток деревьев частного домовладения при порывах ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 кВ №1 ЗТП №715 ПС №4, на предмет выявления дефектов, угрожающих безаварийной работе ВЛ. Срок исполнения: 10.03.2023 г. Ответственное лицо: Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр выполнен Мероприятие: Организационное По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 ЗТП №715 ПС №4, в случае выявления дефектов, угрожающих безаварийной работе ВЛ, разработать мероприятия по их устранению. Срок исполнения: 10.03.2023 г. Ответственное лицо: Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2023 г. Описание проведённых работ: Замечаний не выявлено Мероприятие: Организационное Направить письмо-уведомление и рекомендовать потребителю, запитанному от опоры №6 ВЛ-0,4 кВ №1 ЗТП №715 ПС №4, заменить неизолированные провода ввода в здание на СИП. Срок исполнения: 10.03.2023 г. Ответственное лицо: Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2023 г. Описание проведённых работ: Письмо отправлено
5283 | 200 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС | 2023-02-09 13:00 | 2023-02-09 14:10 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-6кВ ПС "Бугор" яч. 14 до ТП-140а яч.1 произошло по причине межфазного К.З. при перекрытии проводов веткой дерева, принесенной порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Междуфазное перекрытие проводов в пролете опор № 9-10 ВЛ-6кВ ПС "Бугор" яч. 14 до ТП-140а яч.1 произошло по причине механического воздействия при падении ветки дерева, принесенной порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-6кВ ПС "Бугор" яч. 14 до ТП-140а яч.1, на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры. Срок исполнения: 09.03.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Ненахов Алексей Александрович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.02.2023 г. Описание проведённых работ: деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры не обнаружено Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры ВЛ-6кВ ПС "Бугор" яч. 14 до ТП-140а яч.1, произвести вырубку (обрезку крон). Срок исполнения: 09.03.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Ненахов Алексей Александрович Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.02.2023 г. Описание проведённых работ: деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры не обнаружено
5284 | 94 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-02-09 12:06 | 2023-02-09 12:58 | 3.4.7.3.5, Причиной ТН явилось неудовлетворительное техническое состояние участка кабельной линии вследствие длительного эксплуатационного срока . | 4.12, Причиной отключения явилось нарушение электрической изоляции в процессе длительной эксплуатации и пробой между фазами А и В . | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт поврежденного участка кабельной линии КЛ-6кВ ТП-724--ТП-725. Выполнить высоковольтные испытания и измерения Срок исполнения: 20.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен ремонт поврежденного участка кабельной линии КЛ-6кВ ТП-724--ТП-725. Выполнены высоковольтные испытания и измерения
5285 | 95 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-02-09 12:06 | 2023-02-09 12:20 | 3.4.7.3.5, Причиной ТН явилось неудовлетворительное техническое состояние участка кабельной линии вследствие длительного эксплуатационного срока. | 4.12, Причиной отключения явилось нарушение участка электрической изоляции вследствие пробоя между фазами А и С и отключение кабельной линии | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт поврежденного участка кабельной линии КЛ-6кВ Ф.2 ПС-30--РП-37. Выполнить высоковольтные испытания и измерения Срок исполнения: 20.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен ремонт поврежденного участка кабельной линии КЛ-6кВ Ф.2 ПС-30--РП-37. Выполнены высоковольтные испытания и измерения
5286 | 101 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2023-02-09 12:03 | 2023-02-09 12:25 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №12 ПС 35кВ Селезневская от действия МТЗ произошло в результате К.З., вызванного падением ветки дерева на провода в пролете опор № 10-11, прилетевшей из-за пределов охранной зоны ВЛ при резких порывах ветра.(скорость ветра достигала 10 м/с). | 4.4.3, При падение ветки дерева на провода ВЛ произошло межфазное К.З., что привело к срабатыванию защиты на отключение. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 12 ПС Селезневская, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных при воздействии неблагоприятных погодных условий упасть на провода ВЛ Срок исполнения: 30.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ Мероприятие: Техническое Выявленные насаждения при обходе ВЛ 10кВ № 12 ПС Селезневская обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР. Срок исполнения: 30.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу, обслуживающему ВЛ 10кВ № 12 ПС Селезневская на тему своевременности выявления и устранения дефектов на ВЛ, с целью недопущения аналогичных технологических нарушений Срок исполнения: 30.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.03.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый инструктаж персоналу, обслуживающему ВЛ 10кВ № 12 ПС Селезневская на тему своевременности выявления и устранения дефектов на ВЛ, с целью недопущения аналогичных технологических нарушений
5287 | 299 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Глушковский РЭС | 2023-02-09 11:49 | 2023-02-09 11:54 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-10 кВ явилось межфазное короткое замыкание, которое произошло в результате падения на провода ВЛ в пролете опор № 1-2-1-3 ветки, сломленной и наброшенной порывом ветра с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Нарушение электрической изоляции ВЛ-10 кВ по причине падения на провода ВЛ в пролете опор № 1-2-1-3 ветки, сломленной и наброшенной порывом ветра с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 10кВ № 02 ПС КОБЫЛКИ Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Глушковского РЭС Кириченко Н.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.03.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый инженерный осмотр ВЛ 10кВ № 02 ПС КОБЫЛКИ Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 02 ПС КОБЫЛКИ составить график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Глушковского РЭС Кириченко Н.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.03.2023 г. Описание проведённых работ: Провели осмотр ВЛ 10кВ № 02 ПС КОБЫЛКИ составили график устранения выявленных замечаний
5288 | 340 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2023-02-09 11:22 | 2023-02-09 14:30 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0,4 кВ КЛ 0,4 кВ Энергоцветмет СП 1 ТП 992 ПС 110 кВ Витаминный комбинат произошло из-за превышения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал (на 3А), вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание цепи 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал на КЛ 0,4 кВ Энергоцветмет СП 1 ТП 992 ПС 110 кВ Витаминный комбинат из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальным данным автомата на КЛ 0,4 кВ Энергоцветмет СП 1 ТП 992 ПС 110 кВ Витаминный комбинат КЛ 0,4 кВ Энергоцветмет СП 1 ТП 992 ПС 110 кВ Витаминный комбинат | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине трассы КЛ 0,4 кВ Энергоцветмет СП 1 ТП 992 ПС 110 кВ Витаминный комбинат. Срок исполнения: 24.02.2023 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Ващекин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.02.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр по всей длине трассы КЛ 0,4 кВ Энергоцветмет СП 1 ТП 992 ПС 110 кВ Витаминный комбинат. Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на КЛ 0,4 кВ Энергоцветмет СП 1 ТП 992 ПС 110 кВ Витаминный комбинат. Срок исполнения: 24.03.2023 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Ващекин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.02.2023 г. Описание проведённых работ: Проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на КЛ 0,4 кВ Энергоцветмет СП 1 ТП 992 ПС 110 кВ Витаминный комбинат. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 10.03.2023 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Ващекин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.02.2023 г. Описание проведённых работ: Мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
5289 | 118 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дятьковский РЭС | 2023-02-09 11:20 | 2023-02-09 13:15 | 3.4.7.3.5, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №35 ул. Воровского с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ-0,4 кВ ф.4 ГКТП-18 Ф-601 ПС Бытошская произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ-0,4 кВ ф.4 ГКТП-18 Ф-601 ПС Бытошская с медным проводом потребителя на доме №35 ул. Воровского. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 13.03.2023 г. Ответственное лицо: Марин И.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ-0,4кВ ф.4 ГКТП-18 Ф-601 ПС Бытошская. Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом. Срок исполнения: 13.03.2023 г. Ответственное лицо: Марин И.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведена перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом.
5290 | 697 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2023-02-09 10:27 | 2023-02-09 14:57 | 3.4.7.3.5, Перегорание ПН-2 в РУ 0,4 кВ на ЗТП 10 кВ Пищалино-6 произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия с последующим отгоранием жил кабеля ААШВ (4х50) из-за снижения диэлектрических свойств изоляции в результате старения изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1975 года. | 4.12, Повреждение кабеля на участке КЛ 0,4 кВ №1 ЗТП 10 кВ Пищалино-6 произошло из-за снижения диэлектрических свойств изоляции жил кабеля в результате естественного износа изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1975 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение кабеля ААШВ (4х50) на ВЛ-0,4кВ №1 Пищалино-6 ВЛ-10 №24 Зубцов ВЛ-0,4кВ №1 Пищалино-6 ВЛ-10 №24 Зубцов | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередные испытания участка кабельной линии ВЛ-0,4кВ №1 Пищалино-6 ВЛ-10 №24 Зубцов Срок исполнения: 14.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.03.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередных испытаний участка кабельной линии ВЛ-0,4кВ №1 Пищалино-6 ВЛ-10 №24 Зубцов Срок исполнения: 17.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.03.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастерам Зубцовского участка Ржевского РЭС о необходимости проведения технического обслуживания оборудования в соответствии с требованиями НТД Срок исполнения: 14.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2023 г.
5291 | 692 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ 10 кВ №24(2) ПС 110 кВ Зубцов произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №196-197 под воздействием длительной ветровой нагрузки на провода при прохождении атмосферного фронта по территории Зубцовского района Тверской области, провода не повреждены. | 4.4.4, В результате механического воздействия длительной ветровой нагрузки на провода произошло перекрытие проводов (схлест) в пролете опор №196-197 ВЛ 10 кВ №24(2) ПС 110 кВ Зубцов, что послужило причиной отключения ВЛ 10 кВ №24(2) ПС 110 кВ Зубцов действием МТЗ с успешным АПВ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ 10 кВ №24(2) ПС 110 кВ Зубцов в пролетах опор №190-197. Срок исполнения: 13.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено с опозданием Фактический срок исполнения: 16.03.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №24(2) ПС 110 кВ Зубцов в пролетах опор №190-197. Срок исполнения: 17.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.03.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр
5292 | 199 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС | 2023-02-09 10:02 | 2023-02-09 10:35 | 3.4.7.3.5, Отключение КЛ-10кВ РП В/ч яч.12 до ТП-598 яч.3 произошло по причине межфазного К.З. в результате электрического пробоя силового кабеля 10 кВ на участке, от РП В/ч яч.12 до ТП-598 яч.3 в следствие изменения свойств материала в процессе старения, срок службы кабеля составляет 33 года. Последние испытания проведены 03.04.2019г. | 4.12, Причина пробоя силового кабеля КЛ-10кВ РП В/ч яч.12 до ТП-598 яч.3 на участке от РП В/ч яч.12 до ТП-598 яч.3 произошло из-за нарушения электрической изоляции в результате старения Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Межфазный пробой силового кабеля на КЛ-10кВ РП В/ч яч.12 до ТП-598 яч.3 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой силового кабеля на КЛ-10кВ РП В/ч яч.12 до ТП-598 яч.3 КЛ-10кВ РП В/ч яч.12 до ТП-598 яч.3 | Мероприятие: Техническое Выполнить испытание повышенным напряжением силовых кабелей на КЛ-10кВ РП В/ч яч.12 до ТП-598 яч.3, со сроком эксплуатации до 15 лет Срок исполнения: 09.03.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Фурсов Сергей Юрьевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено испытания силовых кабелей повышенным напряжением. Мероприятие: Техническое По результатам измерения устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе электрооборудования, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 09.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Фисюк И.Ю. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам испытаний недостатков не выявлено.
5293 | 461 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2023-02-09 10:00 | 2023-02-09 11:45 | 3.4.7.3.1, Отключение КЛ 0,4кВ №6 по причине перегорания н/в предохранителя фазы "А" на РБ №6 ТП 954 при токах нагрузки, превышающих номинальный ток н/в предохранителя. Н/в предохранитель в руб.-0,4кВ №6 не соответствует расчетным нагрузкам. Работа н/в правильно | 4.13, Перегорание н/в предохранителя фазы "А" на РБ №6 ТП 954 при токах нагрузки, превышающих номинальный ток н/в предохранителя. Н/в предохранитель в руб.-0,4кВ №6 не соответствует расчетным нагрузкам. Работа н/в правильно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: предохранитель не соотвествует расчетным нагрузкам на КЛ-0,4кВ №6 ТП954 КЛ-0,4кВ №6 ТП954 | Мероприятие: Техническое Провести расчет нагрузки КЛ 0.4 кВ №6 ТП 954 с целью выявления соответствия установленных н/в предохранителей. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Кирсанов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.02.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен расчет нагрузки Мероприятие: Техническое После проведения расчета нагрузки КЛ 0.4 кВ №6 ТП 954 при выявлении нарушения несоответствия установленных предохранителей, принять меры по устранению. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Кирсанов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.02.2023 г. Описание проведённых работ: Паспорт ТП Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру бригады по эксплуатации ТП и РП о необходимости эксплуатации электроустановок в соответствии с НТД. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Кирсанов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.02.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый инструктаж
5294 | 140 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2023-02-09 09:12 | 2023-02-09 11:06 | 3.4.12.2.1, Ослабление прокалывающего зажима нулевого провода на вводе в дом г. Брянск ул. О.Кошевого 40 на ВЛ 0.4 кВ ф1.1 ТП2310 ф.613 РП33. | 4.13, Прекращение передачи электрической энергии потребителю по адресу г.Брянск ул. О.Кошевого 40 произошло в результате ослабления прокалывающего зажима нулевого провода на вводе в дом ул. О.Кошевого 40, вследствие длительной эксплуатации и воздействия атмосферных явлений. | Мероприятие: Техническое Произвести замену прокалывающего зажима нулевого провода на вводе в дом г.Брянск ул. О. Кошевого д.40. Срок исполнения: 15.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведена замена прокалывающего зажима нулевого провода на вводе в дом г.Брянск ул. О. Кошевого д.40.
5295 | 274 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Ливенский РЭС | 2023-02-09 09:11 | 2023-02-09 09:20 | 3.4.12.2.3, В результате падения сломанного сука дерева из внеохранной зоны ВЛ-0,4кВ, под воздействием сильных порывов ветра, на провод фазы "В" и "С" ВЛ-0,4кВ ф-1 КТП-5/Ник-7-250 в пролете опор №5-6, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева при ветровой нагрузке из вне охранной зоны ВЛ-0,4кВ ф-1 КТП-5/Ник-7-250 в пролете опор №5-6 на провод фазы "В" и "С", произошло возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ ф-1 КТП-5/Ник-7-250 и включить их в планы работ Ливенского РЭС. Срок исполнения: 09.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Коломыцев В.А. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.02.2023 г. Описание проведённых работ: Мероприятия разработаны Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф-1 КТП-5/Ник-7-250 по всей длине. Срок исполнения: 09.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Коломыцев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф-1 КТП-5/Ник-7-250 по всей длине.
5296 | 700 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2023-02-09 08:33 | 2023-02-09 08:40 | 3.4.7.3.5, Отключение "КЛ-10кВ № 27 ПС Мех.завод " произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия электрической изоляции с последующим повреждением жил кабеля на участке от яч.№27 ПС Мех.завод до РП-10 кВ ЦПС, из-за снижения диэлектрических свойств изоляции в результате старения изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1971 года. | 4.12, Повреждение КЛ-10кВ № 27 ПС Мех.завод на участке от ПС Мех.завод яч.№27 - до РП-10 кВ ЦПС произошло из-за снижения диэлектрических свойств изоляции жил кабеля в результате естественного износа (старения изоляции) в процессе длительной эксплуатации с 1971 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная замена кабельной линии КЛ-10кВ №27 от ПС Мех.завода находящейся в эксплуатации с 1971 года. на КЛ-10кВ № 27(5) ПС Мех.завод КЛ-10кВ № 27(5) ПС Мех.завод | Мероприятие: Техническое Провести внеочередные испытания повышенным напряжением постоянного тока в соответствии с "Объемом и нормами испытаний электрооборудования " участков кабельной линии КЛ-10кВ ф.27 от ПС Мех.завод. Срок исполнения: 27.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.02.2023 г. Описание проведённых работ: Проведены внеочередные испытания повышенным напряжением постоянного тока в соответствии с "Объемом и нормами испытаний электрооборудования " участков кабельной линии КЛ-10кВ ф.27 от ПС Мех.завод. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастерам Калининского РЭС о необходимости эксплуатации кабельных линий в соответствии с требованиями НТД. Главы 5.8. ПТЭиЭС "Силовые кабельные линии" Срок исполнения: 20.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.02.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый инструктаж мастерам Калининского РЭС о необходимости эксплуатации кабельных линий в соответствии с требованиями НТД. Главы 5.8. ПТЭиЭС "Силовые кабельные линии"
5297 | 339 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС | 2023-02-09 06:20 | 2023-02-09 08:54 | 3.4.7.3.5, Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ КЛ 10 кВ РП 15н(12) ПС 110 кВ Центральная -КТП 1502н(6) произошло из-за возникновения КЗ в результате пробоя изоляции жил фаз «А», «В», «С» участка КЛ 10 кВ РП 15н(12) ПС 110 кВ Центральная -КТП 1502н(6) в целом месте вследствие изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции жил фаз «А», «В», «С» участка КЛ 10 кВ РП 15н(12) ПС 110 кВ Центральная -КТП 1502н(6) в целом месте произошло из-за изменения структуры материала в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции жил кабеля на КЛ 10 кВ РП 15н(12) ПС 110 кВ Центральная -КТП 1502н(6) KS010-0001102 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр (обход) трассы КЛ 10 кВ РП 15н(12) ПС 110 кВ Центральная -КТП 1502н(6). Срок исполнения: 17.02.2023 г. Ответственное лицо: Неляпин Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2023 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 08.03.2023 г. Ответственное лицо: Неляпин Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.02.2023 г.
5298 | 55 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2023-02-09 03:10 | 2023-02-09 04:10 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации произошло снижение эксплуатационных свойств материала изоляции на КЛ 6 кВ РП 91 - ТП 90к , что привело в электропробою и межфазному замыканию. | 4.12, Межфазное короткое замыкание из-за пробоя изоляции на кабельном участке Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электропробой изоляции на КЛ 6 кВ РП 91 - ТП 90к | Мероприятие: Организационное Провести испытание повышенным напряжением КЛ 6 кВ РП 91 - ТП 90к Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник службы кабельных линий электропередачи Ковалевский С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.03.2023 г. Описание проведённых работ: Проведено испытание повышенным напряжением КЛ 6 кВ РП 91 - ТП 90к
5299 | 56 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2023-02-09 03:10 | 2023-02-09 04:00 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации произошло снижение эксплуатационных свойств материала изоляции на КЛ 6 кВ РП 91 - ТП 90к, что привело в электропробою и межфазному замыканию | 4.12, Межфазное короткое замыкание из-за пробоя изоляции на кабельном участке Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электропробой изоляции на КЛ 6 кВ ПС 17 к.10б - РП 91(ТП 90к) КЛ 6 кВ РП 91 - ТП 90к | Мероприятие: Организационное Провести испытание повышенным напряжением КЛ 6 кВ РП 91 - ТП 90к Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник службы кабельных линий электропередачи Ковалевский С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.03.2023 г. Описание проведённых работ: Проведено испытание повышенным напряжением КЛ 6 кВ РП 91 - ТП 90к
5300 | 215 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2023-02-08 23:21 | 2023-02-09 01:30 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ № 07 Н-Тропский ПС 35/10кВ Арефино, в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №41-№42 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытия обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, успешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №41-№42вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытия обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ № 07 Н-Тропский ПС 35/10кВ Арефино. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер РЭС Медведе В.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.02.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен осмотр ВЛ 10кВ № 07 Н-Тропский ПС 35/10кВ Арефино Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 07 Н-Тропский ПС 35/10кВ Арефино. Срок исполнения: 09.03.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер РЭС Медведе В.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.02.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен осмотр ВЛ 10кВ № 07 Н-Тропский ПС 35/10кВ Арефино
5301 | 272 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС | 2023-02-08 23:05 | 2023-02-09 00:15 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки с дерева из вне охранной зоны ВЛ под воздействием ветровой нагрузки на траверсу опоры №6-17 с касанием провода фазы "В" КВЛ 10кВ № 01 ПС 220/110/10кВ Мценск, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением однофазного короткого замыкания , устраненного оперативным отключением. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ под воздействием ветровой нагрузки на траверсу опоры №6-17 с касанием провода фазы "В" КВЛ 10кВ № 01 ПС 220/110/10кВ Мценск, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением однофазного короткого замыкания , устраненного оперативным отключением. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр КВЛ-10 кВ №01 ПС 220/110/10кВ Мценск по всей длине. Срок исполнения: 09.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.02.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра КВЛ-10 кВ №01 ПС 220/110/10кВ Мценск разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС. Срок исполнения: 09.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.02.2023 г. Описание проведённых работ: разработаны мероприятия
5302 | 350 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2023-02-08 23:03 | 2023-02-09 00:02 |  |  | Мероприятие: Организационное Провести анализ отключений КЛ 6 кВ ТП 884 – ТП 1129 за последние пять лет по причине повреждения кабеля и рассмотреть вопрос о необходимости замены кабеля на данной КЛ. Срок исполнения: 17.03.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Кирейков В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен анализ отключений КЛ 6 кВ ТП 884 – ТП 1129 за последние пять лет по причине повреждения кабеля. На основании анализа замена кабеля на данной КЛ не предусматривается.
5303 | 143 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Новозыбковский РЭС | 2023-02-08 22:55 | 2023-02-09 01:25 | 3.4.12.2.3, При сильном ветре произошло падение ветви, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-0,4 ф1 КТП-27 ф. 117 ПС Климово в пролете опор №1-2. | 4.4.3, Падение ветви, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-0,4 ф1 КТП-27 ф. 117 ПС Климово в пролете опор №1-2 , привело к кратковременному схлесту проводов, короткому замыканию ВЛ, перегоранию ПК-10/20 к тр-ру и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-0,4 ф1 КТП-27 ф. 117 ПС Климово в пролете опор №1-2, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 08.03.2023 г. Ответственное лицо: зам. начальника по эксплуатации Самусенко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.02.2023 г. Описание проведённых работ: Лист обхода ВЛ-0,4 ф1 КТП-27 ф. 117 ПС Климово без замечаний. Мероприятие: Техническое Выполнить мероприятия по замене ПК на трансформатор в КТП-27. Срок исполнения: 08.03.2023 г. Ответственное лицо: зам. начальника по эксплуатации Самусенко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.02.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнены мероприятия по замене ПК на трансформатор в КТП-27.
5304 | 323 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Таловский РЭС | 2023-02-08 21:56 | 2023-02-08 22:50 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ № 7-12 ПС 110 кВ Таловая-Тяговая произошло из-за кратковременного превышения величины тока нагрузки у потребителей электрической энергии, над номинальным током АВ №1 0,4 кВ (I ном = 160А). | 4.13, Отключение АВ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №7-12 ПС 110 кВ Таловая-Тяговая произошло из-за кратковременного превышения величины тока нагрузки у потребителей электрической энергии, над номинальным током АВ №1 0,4 кВ (I ном = 160 А), что привело к срабатыванию теплового расцепителя. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП 10/0,4 кВ № 7-12 ПС 110 кВ Таловая-Тяговая по всей длине, на предмет выявления дефектов, которые могут послужить причиной отключения ВЛ. Срок исполнения: 09.03.2023 г. Ответственное лицо: Державин Е.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведён внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП 10/0,4 кВ № 7-12 ПС 110 кВ Таловая-Тяговая по всей длине, на предмет выявления дефектов, которые могут послужить причиной отключения ВЛ Мероприятие: Организационное По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП 10/0,4 кВ № 7-12 ПС 110 кВ Таловая-Тяговая , в случае выявления дефектов, которые могут послужить причиной отключения ВЛ, наметить мероприятия по их устранению. Срок исполнения: 10.03.2023 г. Ответственное лицо: Державин Е.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.03.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП 10/0,4 кВ № 7-12 ПС 110 кВ Таловая-Тяговая намечены мероприятия по их устранению выявленных дефектов. Мероприятие: Организационное Через средства массовой информации довести до населения района Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» и ответственность за их нарушения. Срок исполнения: 14.02.2023 г. Ответственное лицо: Державин Е.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.02.2023 г. Описание проведённых работ: Через средства массовой информации доведено до населения района Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» и ответственность за их нарушения.
5305 | 699 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Конаковский РЭС |  |  | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10кВ №33 ПС 110/35/10кВ Безбородово произошло по причине междуфазного КЗ из-за обрыва шлейфа изолятора фазы "В" на ЛР №2, установленного на опоре №5-1 ВЛ-10кВ №33 ПС 110/35/10кВ Безбородово и касания соседнего шлейфа фазы "А" во время порывов ветра. Повреждение (обрыв) шлейфа фазы "В" на ЛР №2 произошел из-за нарушения структуры материла в результате старения по причине длительной эксплуатации). | 4.1.3, В результате нарушения структуры материала шлейфа фазы "В" на ЛР №2 в процессе длительной эксплуатации произошло ослабление механической прочности, что привело к повреждению (обрыв) шлейфа изолятора фазы "В" на ЛР №2, установленного на опоре №5-1, с междуфазным замыканием шлейфов ф. "А" и "В", в результате чего ВЛ-10кВ №33 ПС 110/35/10кВ Безбородово отключилась действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременное проведение мероприятий по замене изношенного оборудования ВЛ-10кВ №33 ПС 110/35/10кВ Безбородово на ВЛ-10кВ ф.33 п/с Безбородово VS010-0010946 | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №33 ПС 110/35/10кВ Безбородово в пролетах опор №10 - №5-1 с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 24.02.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Соколов М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеплановый обход осмотр ВЛ-10 кВ № 33 ПС Безбородово ПР.ОП.№ 10-№5-1. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №33 ПС 110/35/10кВ Безбородово в пролетах опор №10 - №5-1. Срок исполнения: 25.02.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Соколов М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеплановый обход осмотр ВЛ-10 кВ № 33 ПС Безбородово ПР.ОП.№10-№ 5-1 Мероприятие: Организационное Всему ремонтному и оперативно-ремонтному персоналу РЭС провести внеочередной инструктаж по вопросам качества проведения плановых осмотров ВЛ. Срок исполнения: 17.02.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Соколов М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.02.2023 г.
5306 | 327 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС | 2023-02-08 21:05 | 2023-02-08 22:53 | 3.4.7.3.1, Причиной отключения ВЛ 0,4 кВ №4 КТП 6/0,4 кВ №1-2 ПС 35 кВ Хохол-1 послужило двухфазное короткое замыкание из-за схлёста проводов фазы «А» и нулевого провода в результате вытягивания провода фазы «А» в пролёте опор №2-3, из-за изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации в сочетании с сильными порывами ветра до 8 м/с. | 4.1.3, Разрегулировка стрелы провеса провода фазы «А» в пролёте опор №2-3 на ВЛ 0,4 кВ №4 КТП 6/0,4 кВ №1-2 ПС 35 кВ Хохол-1 произошло в результате вытягивания провода фазы «А» в пролёте опор №2-3, произошло из-за изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации в сочетании с сильными порывами ветра до 8 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала провода фазы «А» в пролете опор №2-3 в процессе длительной эксплуатации на ВЛ 0,4 кВ №4 КТП 6/0,4 кВ №1-2 ПС 35 кВ Хохол-1 VN004-00077310 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №4 КТП 6/0,4 кВ №1-2 ПС 35 кВ Хохол-1 на предмет выявления дефектов. Срок исполнения: 13.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Дорохов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №4 КТП 6/0,4 кВ №1-2 ПС 35 кВ Хохол-1 на предмет выявления дефектов. Мероприятие: Техническое Произвести перетяжку провода фазы «А» в пролете опор №2-3 на ВЛ 0,4 кВ №4 КТП 6/0,4 кВ №1-2 ПС 35 кВ Хохол-1. Срок исполнения: 10.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Дорохов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произвести перетяжку провода фазы «А» в пролете опор №2-3 на ВЛ 0,4 кВ №4 КТП 6/0,4 кВ №1-2 ПС 35 кВ Хохол-1. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №4 КТП 6/0,4 кВ №1-2 ПС 35 кВ Хохол-1 наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 14.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Дорохов А.А. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.03.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №4 КТП 6/0,4 кВ №1-2 ПС 35 кВ Хохол-1 наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний.
5307 | 297 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Горшеченский РЭС | 2023-02-08 20:59 | 2023-02-08 23:14 | 3.4.9.3, Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 1126 3/63 было короткое замыкание, возникшее в результате повреждения коммутационного аппарата во вводном РЩ, находящийся на балансе потребителя. |  | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной инженерный осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 1126 3/63, с составлением листка осмотра. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Жиленков Б.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.02.2023 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра ф.1 ТП 1126 3/63 Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного инженерного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 1126 3/63, назначить ответственных лиц и сроки устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 21.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Жиленков Б.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.03.2023 г. Мероприятие: Организационное Направить потребителю письменное уведомление, о необходимости ремонта вводного ВРУ и соблюдения им ПТЭ эл.установок потребителей. Так же предложить в рамках дополнительных сервиса оказать услуги по ремонтным работам ВРУ потребителя квалифицированными специалистами. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Жиленков Б.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2023 г. Описание проведённых работ: Исходящее письмо потребителю с.Сосновка 16.02.23г
5308 | 704 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кашинский РЭС |  |  | 3.4.12.1.1, Отключение КВЛ 10кВ № 14 ПС 110кВ Роща произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №115 - №116 из-за схлеста проводов вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения габарита с приближением к соседнему проводу. | 4.4.4, В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения их габарита с приближением к соседнему проводу при прохождении атмосферного фронта, произошел схлёст проводов в пролете опор №115 - №116, что послужило причиной отключения КВЛ 10кВ № 14 ПС 110кВ Роща действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр КВЛ 10кВ № 14 ПС 110кВ Роща в пролете опор №110 - №120 с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 09.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Кашинского РЭС Воронцов В.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.03.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр КВЛ 10кВ № 14 ПС 110кВ Роща в пролете опор №110 - №120 с целью выявления дефектов - выполнен Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра КВЛ 10кВ № 14 ПС 110кВ Роща в пролете опор №110 - №120. Срок исполнения: 10.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Кашинского РЭС Воронцов В.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.03.2023 г. Описание проведённых работ: при проведении внеочередного осмотра КВЛ 10кВ № 14 ПС 110кВ Роща в пролете опор №110 - №120 дефектов не выявлено
5309 | 437 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2023-02-08 20:25 | 2023-02-08 21:45 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ № 05 Геологоразведка ПС 35/10 "Лесные Поляны" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №27-5 - №27-6 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №27-5 - №27-6 ВЛ 10кВ № 05 Геологоразведка ПС 35/10 "Лесные Поляны" веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 05 Геологоразведка ПС 35/10 "Лесные Поляны" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 05 Геологоразведка ПС 35/10 "Лесные Поляны" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр
5310 | 326 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС | 2023-02-08 20:15 | 2023-02-08 21:07 | 3.4.7.3.1, Причиной отключения ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 6/0,4 кВ №5-5 ПС 35 кВ Хохол-1 явилось однофазное короткое замыкание, из-за схлёста неизолированного провода фазы «А» и нулевого проводов в пролёте опор №6-7, в следствие обрыва провода фазы «А» по причине изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации в сочетании с сильными порывами ветра до 8 м/с. | 4.1.3, Обрыв провода фазы «А» в пролёте опор №6-7 на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 6/0,4 кВ №5-5 ПС 35 кВ Хохол-1 явилось изменение структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации в сочетании с сильными порывами ветра до 8 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала провода фазы «А» в пролёте опор №6-7 в процессе длительной эксплуатации на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 6/0,4 кВ №5-5 ПС 35 кВ Хохол-1 VN004-00077598 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 6/0,4 кВ №5-5 ПС 35 кВ Хохол-1 по всей длине на предмет выявления дефектов. Срок исполнения: 13.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Дорохов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 6/0,4 кВ №5-5 ПС 35 кВ Хохол-1 по всей длине на предмет выявления дефектов. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 6/0,4 кВ №5-5 ПС 35 кВ Хохол-1 наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 14.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Дорохов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.03.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 6/0,4 кВ №5-5 ПС 35 кВ Хохол-1 наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний.
5311 | 265 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Солигаличский РЭС | 2023-02-08 20:07 | 2023-02-08 20:53 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом северном ветре (до 18 м/с) произошло падение дерева из-за пределов охранной зоны на провода ВЛ-10 кВ ф. 10-01 ПС Солигалич, в пролете опор № 15-16, в следствие касания деревом фазы "А" возникло замыкание на "землю". В дальнейшем дерево слетело с проводов ВЛ, что позволило включить ВЛ после обнаружения дерева успешно. Оборудования РЗА работало правильно. Повреждений ВЛ-10 кВ нет. Информация по метеоусловиям приложена к акту. | 4.4.3, Падение дерева в пролете опор №15-16 ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС Солигалич. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной обход ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС Солигалич с целью выявления деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 03.03.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Федоров Е.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной обход ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС Солигалич Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС Солигалич устранить выявленные замечания Срок исполнения: 10.03.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Федоров Е.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной обход ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС Солигалич
5312 | 332 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС | 2023-02-08 19:36 | 2023-02-08 22:59 | 3.4.8.5.2, Аварийное отключение АВ 0,4кВ №2 ВЛ 0,4кВ №2 КТП 6-3 ПС 110кВ Радуга произошло в результате повреждения потребительского электрооборудования за ГЛ.РБ 0,4кВ в ВРУ-0,4 от оп. №9 ВЛ 0,4кВ №2 КТП 6-3 ПС 110кВ Радуга, находящемся на балансе и обслуживании потребителя Мухина В.Е. | 4.12, Короткое замыкание на потребительском электрооборудовании за ВРУ-0,4 от оп. №9 ВЛ 0,4кВ №2 КТП 6-3 ПС 110кВ Радуга, находящемся на балансе и обслуживании потребителя Мухина В.Е. в результате которого произошло аварийное отключение ВРУ-0,4 от оп. №9 ВЛ 0,4кВ №2 КТП 6-3 ПС 110кВ Радуга стало нарушение электрической изоляции | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю Мухину В.Е. о необходимости приведения ВРУ-0,4 от оп. №9 ВЛ 0,4кВ №2 КТП 6-3 ПС 110кВ Радуга в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ, и предложением воспользоваться услугой «Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования», затребовать копии протоколов об испытании оборудования Срок исполнения: 10.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2023 г.
5313 | 349 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2023-02-08 19:15 | 2023-02-08 20:00 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №1 ТП-980 явилось падение ветки дерева на провода в пролете опор №№ 18-19 в результате воздействия сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению секционирующего автомата на опоре №17 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 980 явилось междуфазное (однофазное) короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор №18 -№19 в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветви дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить кронирование деревьев угрожающих падением веток на провода ВЛ в пролёте опор №18-№19 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 980. Срок исполнения: 07.04.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Нуфриченков А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.04.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено кронирование деревьев угрожающих падением веток на провода ВЛ в пролёте опор №18-№19 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 980.
5314 | 267 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Кологривский РЭС | 2023-02-08 18:59 | 2023-02-08 19:52 | 3.4.10.2, При аварийном осмотре ВЛ-0,4 кВ ф.3 от ТП №137 установлено, что причиной отключения АВ-0,4 кВ ф.3 в РУ 0,4 кВ ТП №137 стало однофазное К.З. возникшее при кратковременном схлесте проводов ВЛ отходящих от ТП№ 137 в результате воздействия птицы. | 4.12, Междуфазное К.З. при перекрытии через тело птицы проводов у ТП№137 "Ужуга Югославская". | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной обход ВЛ-0,4 кВ ф.3 ТП №137 с целью выявления последствий попадания птицы в провода ВЛ. Срок исполнения: 24.02.2023 г. Ответственное лицо: Мастер РС Водов М.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.02.2023 г. Описание проведённых работ: Распоряжение Мероприятие: Техническое Выявленные замечания в ходе внеочередного обхода ВЛ-0,4 кВ ф.3 ТП №137 устранить при их наличии. Срок исполнения: 02.03.2023 г. Ответственное лицо: Мастер РС Водов М.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.02.2023 г. Описание проведённых работ: Замечаний нет.
5315 | 331 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС | 2023-02-08 18:38 | 2023-02-08 22:51 | 3.4.8.5.2, Аварийное отключение АВ 0,4кВ №2 ВЛ 0,4кВ №2 КТП 032 ПС 110кВ Новоусманская произошло в результате повреждения потребительского электрооборудования за ГЛ.РБ 0,4кВ вВРУ-0,4 от оп. №4 ВЛ 0,4кВ №2 КТП 032 ПС 110кВ Новоусманская, находящемся на балансе и обслуживании потребителя Харина В.И. | 4.12, Короткое замыкание на потребительском электрооборудовании за ВРУ-0,4 от оп. №4 ВЛ 0,4кВ №2 КТП 032 ПС 110кВ Новоусманская, находящемся на балансе и обслуживании потребителя Харина В.И. в результате которого произошло аварийное отключение ВЛ 0,4кВ №2 КТП 032 ПС 110кВ Новоусманская стало нарушение электрической изоляции | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю Харину В.И. о необходимости приведения ВРУ-0,4 от оп. №4 ВЛ 0,4кВ №2 КТП 032 ПС 110кВ Новоусманская в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ, и предложением воспользоваться услугой «Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования», затребовать копии протоколов об испытании оборудования Срок исполнения: 09.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2023 г.
5316 | 117 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Унечский РЭС | 2023-02-08 18:35 | 2023-02-08 20:25 | 3.4.7.3.5, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дома 24 ул. Володарского с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4кВ ф.3 ТП 30 ф.609 ПС Юбилейная. | 4.13, Нарушение (окисление) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4кВ ф.3 ТП 30 ф.609 ПС Юбилейная с медным проводом потребителя на доме 24 ул. Володарского привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4кВ ф. 3 ТП 30 ф.609 ПС Юбилейная в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро" Срок исполнения: 08.03.2023 г. Ответственное лицо: начальник Унечского РЭС Дюба Ю.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4кВ ф. 3 ТП 30 ф.609 ПС Юбилейная в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро" Мероприятие: Техническое По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ Срок исполнения: 08.03.2023 г. Ответственное лицо: начальник Унечского РЭС Дюба Ю.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.02.2023 г. Описание проведённых работ: Листок осмотра без замечаний.
5317 | 266 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Мантуровский РЭС | 2023-02-08 18:34 | 2023-02-08 20:45 | 3.4.12.1.2, При проведении аварийного обхода ВЛ-10кВ Ф 10-24 ПС Георгиевское установлено, что причиной замыкания на землю явился, обрыв вязки на опоре № 43 фаза "А". Провод лег на траверсу, что стало причиной замыкания на землю через тело опоры. Обрыв вязки провода произошел в результате тяжения провода при налипании снега. Вязка была выполнена без нарушений технологии монтажа проводом А-70. Состояние заземляющих спусков ВЛ соответствует норме. Причиной обрыва вязки стало её ослабление под тяжестью налипшего снега на провода ВЛ во время прохождения атмосферного фронта, сопровождающегося снегопадом. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. | 4.12, Обрыв вязки провода фазы "А" на опоре № 43 ВЛ-10кВ Ф 10-24 ПС Георгиевское при прохождении атмосферного фронта, сопровождающегося снегопадом | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ Ф 10-24 ПС Георгиевское на предмет повреждения вязок в результате налипания снега на провода. Срок исполнения: 12.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мантуровского РЭС Лебедев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.02.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Техническое Провести комплексное обследование опоры №43 ВЛ-10кВ Ф 10-24 ПС Георгиевское подвергшейся короткому замыканию на землю. Срок исполнения: 12.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мантуровского РЭС Лебедев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.02.2023 г. Описание проведённых работ: Обследование Мероприятие: Техническое Выявленные замечания по результате обследование опоры №43, и осмотра ВЛ-10кВ Ф 10-24 ПС Георгиевское устранить. Срок исполнения: 15.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мантуровского РЭС Лебедев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.02.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ
5318 | 698 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2023-02-08 17:58 | 2023-02-08 18:08 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1061 Кр.Новь произошло по причине увеличения тока нагрузки выше номинального. | 4.13, В результате превышения тока нагрузки на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1061 Кр.Новь произошло перегорание ПН-2 РУ 0,4кВ ТП 1061 действием защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не актуальная информация о нагрузке потребителей на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1061 Кр.Новь на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1061 Кр.Новь ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1061 Кр.Новь | Мероприятие: Техническое Произвести замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала защиты коммутационного аппарата ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1061 Кр.Новь. Срок исполнения: 22.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала защиты коммутационного аппарата ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1061 Кр.Новь. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при замере нагрузки в период наибольшего потребления на ТП 1061. Срок исполнения: 22.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2023 г. Описание проведённых работ: При замере нагрузки в период наибольшего потребления на ТП 1061 дефектов не выявлено.
5319 | 110 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Клинцовский РЭС | 2023-02-08 17:50 | 2023-02-08 19:45 | 3.4.7.3.5, В результате длительной эксплуатации контактного соединения на вводе в дом, медного провода потребителя дома 14/1 ул. Красноармейская с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ ф1 ТП5 ф609 ПС Западная произошло изменение свойств металла (окисление). | 4.13, В результате нарушения (окисления) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ ф1 ТП5 ф609 ПС Западная с медным проводом потребителя на доме 14/1 ул. Красноармейская произошло обесточение потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ ф1 ТП5 ф609 ПС Западная в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 09.03.2023 г. Ответственное лицо: Красовский В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ ф1 ТП5 ф609 ПС Западная в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро Мероприятие: Техническое По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. Срок исполнения: 09.03.2023 г. Ответственное лицо: Красовский В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.02.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений и включены в месячные планы работ.
5320 | 295 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Глушковский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ 10 кВ № 07 явилось нарушение в работе потребительского оборудования. |  | Мероприятие: Организационное Направить владельцу потребительской электроустановки (ООО "КурскПродукт") письмо с требованием поддерживать ВЛ-10кВ №07 в технически исправном состоянии. Срок исполнения: 15.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Глушковского РЭС Шишов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.03.2023 г. Описание проведённых работ: направили письмо с требованием поддерживать ВЛ-10кВ №07 в технически исправном состоянии
5321 | 296 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Глушковский РЭС | 2023-02-08 17:17 | 2023-02-08 21:24 | 3.4.8.5.1, Причиной отключения ВЛ-10 кВ №11 ПС Теткино явился обрыв проводов фазы "А" и "В" в пролете опор №1-2 в результате обстрела п. Теткино со стороны ВСУ. | 4.4.1, Причиной отключения ВЛ-10 кВ №11 ПС Теткино явился обстрел п. Теткино вооруженными силами Украины, приведший к обрыву проводов фазы "А" и "В" в пролете опор №1-2 | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №11 ПС Теткино. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Глушковского РЭС Кириченко Н.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.03.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №11 ПС Теткино Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-10 кВ № 11 ПС Теткино составить график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Глушковского РЭС Кириченко Н.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.03.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен осмотр ВЛ-10 кВ № 11 ПС Теткино составили график устранения выявленных замечаний
5322 | 298 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго |  |  | 3.4.8.5.1, Причиной отключения ВЛ 110 кВ Тёткино – Глушково явились межфазные КЗ из-за множественных повреждений электросетевого оборудования ПС 110 кВ Теткино филиала "Курскэнерго" вследствие обстрела со стороны ВСУ Украины. | 4.4.1, Множественные механические повреждения электросетевого оборудования ПС 110 кВ Теткино вследствие обстрела со стороны ВСУ Украины. | Мероприятие: Организационное Мероприятия не назначаются. Срок исполнения: 09.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СПК Локтионов М.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено.
5323 | 348 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС | 2023-02-08 16:37 | 2023-02-08 18:13 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №1 ТП-227 ВЛ-1006 ПС Катынь-1 явилось падение ветки дерева на провода в пролете опор №16 - №17 в результате воздействия сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ-0,4кВ №1 ТП-227 ВЛ-1006 ПС Катынь-1 явилось междуфазное короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор №16-№17 в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветви дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Организовать (при необходимости) вырубку деревьев угрожающих падением веток на провода ВЛ в пролёте опор №16 - №17 ВЛ-0,4кВ №1 ТП-227 ВЛ-1006 ПС Катынь-1. Срок исполнения: 07.04.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Смоленского РЭС Данилов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.03.2023 г. Описание проведённых работ: Организована вырубка деревьев угрожающих падением веток на провода ВЛ в пролёте опор №16 - №17 ВЛ-0,4кВ №1 ТП-227 ВЛ-1006 ПС Катынь-1.
5324 | 434 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС | 2023-02-08 16:33 | 2023-02-08 17:40 | 3.4.12.2.3, Отключение вручную ВЛ 0,4кВ Очеп от КТП 10/0,4кВ Доронино для вырубки дерева из-за его наклона из вне охранной зоны ВЛ, при сильном порыве ветра, в пролёте опора №14 - №15, без повреждения проводов. | 4.4.3, В результате механического воздействия при наклоне дерева, из вне охранной зоны ВЛ, при сильном порыве ветра, на провода ВЛ-0,4кВ Очеп от КТП-10/0,4кВ Доронино в пролете опора №14- №15, произошло перекрытие проводов в данном пролете, что послужило причиной отключения ВЛ-0,4кВ Очеп от КТП-10/0,4кВ Доронино. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Очеп от КТП 10/0,4 Доронино с целью выявления дефектов, влияющих на аварийность Срок исполнения: 18.02.2023 г. Ответственное лицо: и.о.начальника Удомельского РЭС Алчеев Д.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.02.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Очеп от КТП 10/0,4 Доронино Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ Очеп от КТП 10/0,4 Доронино Срок исполнения: 25.02.2023 г. Ответственное лицо: и.о.начальника Удомельского РЭС Алчеев Д.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.02.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Очеп от КТП 10/0,4 Доронино
5325 | 88 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Погарский РЭС | 2023-02-08 16:30 | 2023-02-08 18:45 | 3.4.8.5.1, В результате обстрела со стороны ВСУ ВЛ-10 кВ Ф-1006 ПС Борщово в пролёте опор №283-284 произошел обрыв проводов 2-х фаз. | 4.4.1, Причиной отключения ВЛ-10 кВ Ф-1006 ПС Борщово явилось короткое замыкание из-за обрыва проводов 2-х фаз. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-10 кВ Ф-1006 ПС Борщово по всей протяженности. Срок исполнения: 15.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Рощин А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ-10 кВ Ф-1006 ПС Борщово по всей протяженности Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 15.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Рощин А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.03.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра устранены выявленные замечания.
5326 | 202 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС | 2023-02-08 16:23 | 2023-02-08 16:37 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №06 ПС 35/10кВ Скоморохово в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 30 - № 31 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 30 - № 31 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №6 ПС 35/10кВ Скоморохово, с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Краев Д.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.02.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №6 ПС 35/10кВ Скоморохово, с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №6 ПС 35/10кВ Скоморохово устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Краев Д.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.02.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №6 ПС 35/10кВ Скоморохово, с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.
5327 | 330 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2023-02-08 15:33 | 2023-02-08 16:07 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП 847 ПС Латная произошло из-за кратковременного превышения величины тока нагрузки у потребителя электрической энергии, над номинальным током АВ № 1 0,4кВ (I ном = 63А). | 4.13, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП 847 ПС Латная произошло из-за кратковременного превышение величины тока нагрузки у потребителя электрической энергии, над номинальным током АВ № 1 0,4кВ (I ном = 63 А), что привело к срабатыванию теплового расцепителя. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 847 ПС Латная по всей длине с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ. Срок исполнения: 09.03.2023 г. Ответственное лицо: Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.02.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр выполнен Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 847 ПС Латная разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 09.03.2023 г. Ответственное лицо: Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.02.2023 г. Описание проведённых работ: Замечаний не выявлено
5328 | 840 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС | 2023-02-08 15:29 | 2023-02-08 15:40 | 3.4.12.1.1, Отключение ВЛ 10кВ №04 от ПС 35/10 Н.Кузьминская произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №30 - №31 из-за кратковременного схлеста проводов вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания, с последующим обледенением, большого количества снега на провода и изменения габарита с приближением к соседнему проводу, при прохождении циклона по территории Удомельского района Тверской области, без обрыва проводов. | 4.4.4, В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на проводах и изменения их габарита с приближением к соседнему проводу в пролёте опор №30 - №31 ВЛ 10кВ №04 от ПС 35/10 Н.Кузьминская при прохождении атмосферного фронта, произошел схлёст проводов, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №04 от ПС 35/10 Н.Кузьминская действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр в пролётах опор №32 - №50 ВЛ 10кВ №04 от ПС 35/10 Н.Кузьминская с целью выявления дефектов, влияющих на аварийность Срок исполнения: 18.02.2023 г. Ответственное лицо: и.о.начальника Удомельского РЭС Алчеев Д.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.02.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр в пролётах опор №32 - №50 ВЛ 10кВ №04 от ПС 35/10 Н.Кузьминская Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре в пролётах опор №32 - №50 ВЛ 10кВ №04 от ПС 35/10 Н.Кузьминская Срок исполнения: 25.02.2023 г. Ответственное лицо: и.о.начальника Удомельского РЭС Алчеев Д.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.02.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр в пролётах опор №32 - №50 ВЛ 10кВ №04 от ПС 35/10 Н.Кузьминская
5329 | 114 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дятьковский РЭС | 2023-02-08 15:17 | 2023-02-08 17:10 | 3.4.12.1.2, В результате схода снега с крыши дома №2 ул. Брянская произошел обрыв вводного провода потребителя от опоры ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП-14 Ф-609 ПС Любохонская. | 4.4.4, Обрыв вводного провода потребителя дома №2 ул. Брянская от опоры ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП-14 Ф-609 ПС Любохонская в результате схода снега с крыши дома. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 10.03.2023 г. Ответственное лицо: Марин И.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП-14 Ф-609 ПС Любохонская. Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом. Срок исполнения: 10.03.2023 г. Ответственное лицо: Марин И.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведена перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом.
5330 | 108 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Навлинский РЭС | 2023-02-08 14:41 | 2023-02-08 16:35 | 3.4.7.3, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дом № 15 ул. Щорса, п. Навля с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.2 КТП81 ф.1022 ПС Центральная. | 4.13, Нарушение (окисление) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.2 КТП81 ф.1022 ПС Центральная с медным проводом потребителя на доме № 15 ул. Щорса, п. Навля привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом № 15 ул. Щорса, п. Навля от ВЛ 0,4 кВ ф.2 КТП81 ф.1022 ПС Центральная в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 09.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Горбачев И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр контактных соединений на вводе в дом № 15 ул. Щорса, п. Навля от ВЛ 0,4 кВ ф.2 КТП81 ф.1022 ПС Центральная в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро Мероприятие: Техническое По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. Срок исполнения: 09.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Горбачев И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.02.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ.
5331 | 197 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС | 2023-02-08 14:40 | 2023-02-08 14:41 | 3.4.7.3.5, Повреждение силового кабеля 10 кВ на участке, от КЛ-10кВ ТП-908А яч.1 -ТП-1011 яч.9 произошло в следствие изменения свойств материала в процессе старения, срок службы кабеля составляет 8 лет. Последние испытания проведены 06.12.2020г | 4.12, Причина пробоя силового кабеля КЛ-10кВ ТП-908А яч.1 -ТП-1011 яч.9 на участке от КЛ-10кВ ТП-908А яч.1 -ТП-1011 яч.9 произошло из-за нарушения электрической изоляции в результате старения. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Межфазный пробой силового кабеля на КЛ-10кВ ТП-908А яч.1 -ТП-1011 яч.9. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой силового кабеля на КЛ-10кВ ТП-908А яч.1 -ТП-1011 яч.9 КЛ-10кВ ТП-908А яч.1 -ТП-1011 яч.9 | Мероприятие: Техническое Выполнить испытание повышенным напряжением силовых кабелей на КЛ-10кВ ТП-908А яч.1 -ТП-1011 яч.9, со сроком эксплуатации до 15 лет. Срок исполнения: 08.03.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Косарев Сергей Анатольевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.02.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено испытания силовых кабелей повышенным напряжением. Мероприятие: Техническое По результатам измерения устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе электрооборудования, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения Срок исполнения: 08.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Фисюк И.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.02.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам испытаний недостатков не выявлено.
5332 | 294 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курчатовский РЭС | 2023-02-08 14:40 | 2023-02-08 14:51 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 491 явилось нарушение в работе потребительского оборудования. |  | Мероприятие: Организационное Направить владельцу потребительской электроустановки (физ. лицо Октябрьский р-н, д Малютина), питающегося от ВЛ-0,4кВ №1 от ТП №491 письмо с требованием поддерживать её в технически исправном состоянии. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Курчатовского РЭС Панищев С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.02.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо владельцу потребительской электроустановки
5333 | 329 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2023-02-08 14:32 | 2023-02-08 14:43 | 3.4.10.1, Аварийное отключения ВЛ 6 кВ №2 ПС 35 кВ Латная в результате двухфазного короткого замыкания в РУ 6 кВ ТП-847 ПС 35 кВ Латная из-за перекрытия воздушного промежутка между фаз " В", "С" ошиновки 6 кВ животным (кошка). | 4.12, Причиной аварийного отключения ВЛ 6 кВ №2 ПС 35 кВ Латная послужило перекрытие воздушного промежутка между фаз " В", "С" ошиновки 6 кВ, произошло вследствие проникновения в РУ 6 кВ ТП-847 ВЛ-6-2 ПС 35 кВ Латная животного (кошки) через зазор в двери РУ-0,4кВ из-за неисправного запирающего устройства. | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт запирающих устройств РУ-0,4кВ на ТП 847 ВЛ-6кВ №2 ПС 35кВ Латная. Срок исполнения: 09.03.2023 г. Ответственное лицо: Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.02.2023 г. Описание проведённых работ: Ремонт выполнен Мероприятие: Организационное Выполнить внеочередной осмотр ТП по ВЛ-6кВ №2 ПС 35кВ Латная с целью выявления возможных мест проникновения животных в ТП. Срок исполнения: 09.03.2023 г. Ответственное лицо: Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.02.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр выполнен
5334 | 264 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Вохомский РЭС | 2023-02-08 14:27 | 2023-02-08 16:25 | 3.4.12.2.3, При проведении обхода ВЛ 10 кВ Ф10-02 ПС Павино установлено, что причиной возникновения замыкания на землю фазы "С" явилось дерево зацепившееся при падении за провод фазы "С" в пролете опор №104-105. Дерево выпало из-за приделов охранной зоны ВЛ от сильных порывов ветра скоростью до 15м/с, далее дерево раскачиваемое порывами ветра упало под провода ВЛ, освободив провод фазы "С". Оборудование РЗА работало правильно. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. | 4.4.3, Перекрытие провода фазы "С" в пролете опор № 104-105 ВЛ 10 кВ Ф10-02 ПС Павино упавшим деревом. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф10-02 ПС Павино с целью выявления деревьев, ветвей деревьев угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за приделами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 08.03.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Громов О.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф10-02 ПС Павино с целью выявления деревьев, ветвей деревьев угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за приделами охранной зоны ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам внепланового обхода ВЛ-10 кВ Ф10-02 ПС Павино устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 16.03.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Громов О.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф10-02 ПС Павино с целью выявления деревьев, ветвей деревьев угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за приделами охранной зоны ВЛ.
5335 | 137 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Новозыбковский РЭС | 2023-02-08 14:22 | 2023-02-08 16:18 | 3.4.7.3.5, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дома №60 по ул. Тургенева с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.2 ГКТП-65 ф.124 ПС Индуктор. | 4.13, Нарушение (окисление) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.2 ГКТП-65 ф.124 ПС Индуктор с медным проводом потребителя на доме №60 по ул. Тургенева привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф.2 ГКТП-65 ф.124 ПС Индуктор в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 08.03.2023 г. Ответственное лицо: зам. начальника по эксплуатации Самусенко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф.2 ГКТП-65 ф.124 ПС Индуктор в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Мероприятие: Техническое По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. Срок исполнения: 08.03.2023 г. Ответственное лицо: зам. начальника по эксплуатации Самусенко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.02.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ.
5336 | 93 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-02-08 14:10 | 2023-02-08 15:27 | 3.4.7.3.1, Причиной ТН явилось несвоевременное выявление дефектов вследствие отсутствия визуального повреждения оборудования | 4.13, Причиной отключения явилось срабатывания плавкой вставки ( предохранителя) для защиты оборудования от недопустимых нагрузок. | Мероприятие: Техническое Произвести ревизию в ТП. Выполнить очистку оборудования от пыли и грязи. Срок исполнения: 20.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СТПи РП Сапрыкин В.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен ревизию в ТП. Выполнена очистка оборудования от пыли и грязи.
5337 | 293 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС | 2023-02-08 14:03 | 2023-02-08 16:00 | 3.4.12.2.1, Причиной отключения ВЛ-10 кВ 438.07 от ПС 35/10 кВ «Пригородная» явилось короткое замыкание, которое возникло на опоре №5-1 после обрыва вязки провода, вследствие воздействия порывов ветра | 4.12, Причиной обрыва вязки провода опора№5-1 по ВЛ-10 кВ 438.07 от ПС 35/10 кВ «Пригородная» явилось воздействие порывов ветра | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной инженерный осмотр ВЛ-10 кВ 438.07 от ПС 35/10 кВ «Пригородная» Срок исполнения: 28.03.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.02.2023 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-10 кВ 438.07 подготовить график устранения выявленных замечаний Срок исполнения: 28.03.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.02.2023 г.
5338 | 100 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2023-02-08 13:55 | 2023-02-08 16:42 | 3.4.12.2.1, При боковом ветре свыше 10 м/с из-за разрушенного колпачка, произошёл срыв изолятора на опоре №45 по ВЛ 10кВ №2 ПС 35кВ ПС П.Пригородная . Что привело к возникновению сигнала "ЗЕМЛЯ" в сети 10кВ, в следствии чего ВЛ 10кВ № 2 от ПС 35кВ ПС П.Пригородная была выведена в ремонт дежурным персоналом. | 4.1.3, В процессе длительной эксплуатации, произошло разрушение структуры материала изолирующего колпачка, повлекшие к уменьшению его механической прочности, что, при ветре 10 м/с, привело к срыву изолятора на опоре №45 по ВЛ 10кВ №2 ПС 35кВ ПС П.Пригородная и к возникновению сигнала "ЗЕМЛЯ" в сети 10кВ. | Мероприятие: Техническое Произвести верховой осмотр опор со стеклянной изоляцией имеющих признак разрушения изолирующего колпачка (перекос изолятора) по ВЛ 10кВ № 2 ПС П.Пригородная Срок исполнения: 30.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен верховой осмотр опор со стеклянной изоляцией имеющих признак разрушения изолирующего колпачка (перекос изолятора) по ВЛ 10кВ № 2 ПС П.Пригородная Мероприятие: Техническое По результату верхового осмотра ВЛ 10кВ № 2 ПС П.Пригородная выявленные разрушенные колпачки заменить. Срок исполнения: 30.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен верховой осмотр опор со стеклянной изоляцией имеющих признак разрушения изолирующего колпачка (перекос изолятора) по ВЛ 10кВ № 2 ПС П.Пригородная
5339 | 691 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС |  |  | 3.4.12.1.1, Отключение ВЛ 10кВ № 13 ПС Лощемля произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за схлеста проводов фаз "В", "С" в пролете опор №99-100, вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения габарита с приближением к соседнему проводу в пролете опор №99-100. | 4.4.4, В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения их габарита с приближением к соседнему проводу в пролете опор №99-100 ВЛ 10кВ № 13 ПС Лощемля при прохождении атмосферного фронта, произошел схлест проводов фаз "В", "С", что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ № 13 ПС Лощемля действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 13 ПС Лощемля в пролете опор №94-104 с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.02.2023 г. Описание проведённых работ: Проведён внеплановый осмотр Мероприятие: Организационное Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ № 13 ПС Лощемля в пролете опор №94-104 дефекты. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.02.2023 г. Описание проведённых работ: Проведён внеплановый осмотр ВЛ
5340 | 138 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2023-02-08 12:48 | 2023-02-08 14:40 | 3.4.12.1.2, Обрыв провода на ВЛ 0,4 кВ ф.5 ТП3156 Ф605 ПС Бежицкая от опоры к дому ул. Угольная 37/1, вследствие схода снега с крыши дома. | 4.13, Прекращение передачи электрической энергии потребителю произошло в результате повреждения ВЛ 0,4 кВ ф.5 ТП3156 Ф605 ПС Бежицкая от опоры к дому ул. Угольная 37/1, в следствии схода снега с крыши дома. | Мероприятие: Техническое Выполнить мероприятий по устранению повреждения на ВЛ 0,4 кВ ф.4 ТП3156 Ф605 ПС Бежицкая от опоры к дому ул. Угольная 37/1. Срок исполнения: 08.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС «БЭС» Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.02.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнены мероприятия по устранению повреждения на ВЛ 0,4 кВ ф.4 ТП3156 Ф605 ПС Бежицкая от опоры к дому ул. Угольная 37/1.
5341 | 262 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС |  |  | 3.4.7.3.5, В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ 6 кВ на целом месте участка КЛ 6 кВ КЛ-6 кВ ПС "Кострома-1" ф. 611 - РП-4 2 сек.ш. (Кабель в эксплуатации с 1970 года). Последнее плановое испытание КЛ-6 кВ ПС "Кострома-1" ф. 611 - РП-4 2 сек.ш. было проведено 10.05.2021 мастером бригады по диагностике электрооборудования Костромского РЭС Зыриным В.В. Кабель испытания выдержал, дефектов не выявлено. | 4.12, Межфазное замыкание жил КЛ-6 кВ ПС "Кострома-1" ф. 611 - РП-4 2 сек.ш. на целом месте. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Из-за снижения сопротивления изоляции произошел электрический пробой на целом месте на КЛ-6кВ ф.611 ПС Кострома-1 КЛ-6кВ ф.611 ПС Кострома-1 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый тепловизионный контроль концевых кабельных муфт КЛ-6 кВ ПС "Кострома-1" ф. 611 - РП-4 2 сек.ш. на предмет выявления замечаний. Срок исполнения: 10.03.2023 г. Ответственное лицо: Смирнов Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнили внеплановый тепловизионный контроль концевых кабельных муфт КЛ-6 кВ ПС "Кострома-1" ф. 611 - РП-4 2 сек.ш. на предмет выявления замечаний. Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр концевых разделок в ПС и РП КЛ-6 кВ ПС "Кострома-1" ф. 611 - РП-4 2 сек.ш. Срок исполнения: 10.03.2023 г. Ответственное лицо: Смирнов Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнили осмотр концевых разделок в ПС и РП КЛ-6 кВ ПС "Кострома-1" ф. 611 - РП-4 2 сек.ш. Мероприятие: Техническое По результатам внепланового тепловизионного контроля концевых муфт КЛ-6 кВ ПС "Кострома-1" ф. 611 - РП-4 2 сек.ш. и осмотра концевых разделок в ПС и РП КЛ-6 кВ ПС "Кострома-1" ф. 611 - РП-4 2 сек.ш. устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 13.03.2023 г. Ответственное лицо: Смирнов Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.03.2023 г.
5342 | 353 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Ельнинский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 1003 ПС Коробец произошло вследствие междуфазного КЗ, возникшего в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор №33 - №34 упавшей веткой дерева из-за границ охранной зоны ВЛ во время сильных порывов ветра. | 4.4.3, Отключение ВЛ 1003 ПС Коробец произошло вследствие механического воздействия при падении ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №33 - №34 с последующим возникновением междуфазного КЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 1003 ПС Коробец, проходящих по лесистой местности с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев. Срок исполнения: 26.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Запольский С. Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 1003 ПС Коробец разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения. Срок исполнения: 26.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Запольский С. Н. Состояние: Не выполнено
5343 | 92 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-02-08 12:12 | 2023-02-08 13:12 | 3.4.7.3.5, Причиной ТН явилось неудовлетворительное техническое состояние участка кабельной линии вследствие длительного эксплуатационного срока. | 4.12, Причиной отключения явился пробой между фазами А и С вследствие нарушения электрической изоляции в процессе длительного эксплуатационного срока. | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт поврежденного участка кабельной линии КЛ-6кВ ТП-1938---ТП-1969. Выполнить высоковольтные испытания и измерения. Срок исполнения: 20.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен ремонт поврежденного участка кабельной линии КЛ-6кВ ТП-1938---ТП-1969. Выполнены высоковольтные испытания и измерения.
5344 | 337 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС |  |  | 3.4.7.3.5, Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ КЛ 10 кВ ПС 110 кВ Пушкарная(1.5)- РП 8н(8) произошло из-за возникновения КЗ в результате пробоя изоляции фаз «А», «В», «С» участка КЛ 10 кВ ПС 110 кВ Пушкарная(1.5)- РП 8н(8) Л-2 в целом месте вследствие изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции фаз «А», «В», «С» участка КЛ 10 кВ ПС 110 кВ Пушкарная(1.5)- РП 8н(8) Л-2 в целом месте произошло из-за изменения структуры материала в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: снижение сопротивления изоляции жил на КЛ 10 кВ ПС 110 кВ Пушкарная(1.5)- РП 8н(8) KS010-0004722 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр (обход) трассы КЛ 10 кВ ПС 110 кВ Пушкарная(1.5)- РП 8н(8). Срок исполнения: 17.02.2023 г. Ответственное лицо: Неляпин Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2023 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 07.03.2023 г. Ответственное лицо: Неляпин Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.03.2023 г.
5345 | 338 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС |  |  | 3.4.7.3.5, Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ КЛ 10 кВ ПС 110 кВ Пушкарная(1.6)- РП 2н(7) произошло из-за возникновения КЗ в результате пробоя изоляции фаз «А», «В», «С» участка КЛ 10 кВ ПС 110 кВ Пушкарная(1.6)- РП 2н(7) Л-2 в целом месте вследствие изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции фаз «А», «В», «С» участка КЛ 10 кВ ПС 110 кВ Пушкарная(1.6)- РП 2н(7) Л-2 в целом месте произошло из-за изменения структуры материала в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: снижение сопротивления изоляции жил на КЛ 10 кВ ПС 110 кВ Пушкарная(1.6)- РП 2н(7) KS010-0005530 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр (обход) трассы КЛ 10 кВ ПС 110 кВ Пушкарная(1.6)- РП 2н(7). Срок исполнения: 17.02.2023 г. Ответственное лицо: Неляпин Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2023 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 07.03.2023 г. Ответственное лицо: Неляпин Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.03.2023 г.
5346 | 325 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Отключение КЛ-6-40 ПС№42 действием защит произошло из-за повреждения на потребительском оборудовании ТП 6/0,4 кВ №40-15 от КЛ-6-40 ПС№42 находящейся на балансе и обслуживании АО "Воронежская Горэлектросеть". |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю АО "Воронежская Горэлектросеть" о приведении потребительской ТП 6/0,4 кВ №40-15 от КЛ-6-40 ПС№42 в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 15.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Дорохов А.А. Сторонняя организация: АО "Воронежская Горэлектросеть" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.03.2023 г. Описание проведённых работ: Направить письмо потребителю АО "Воронежская Горэлектросеть" о приведении потребительской ТП 6/0,4 кВ №40-15 от КЛ-6-40 ПС№42 в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
5347 | 352 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Ельнинский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10 кВ №02 ПС Зубово произошло вследствие междуфазного КЗ, возникшего в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор №3 - №4 упавшей веткой дерева из-за границ охранной зоны ВЛ во время сильных порывов ветра. | 4.4.3, Отключение ВЛ 10 кВ №02 ПС Зубово произошло вследствие механического воздействия при падении ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №3 - №4 с последующим возникновением междуфазного КЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №02 ПС Зубово, проходящих по лесистой местности с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев. Срок исполнения: 26.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Запольский С. Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №02 ПС Зубово разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения. Срок исполнения: 26.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Запольский С. Н. Состояние: Не выполнено
5348 | 263 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Судиславский РЭС | 2023-02-08 11:05 | 2023-02-08 13:02 | 3.4.9.3, Аварийное отключение ВЛИ-0,4 кВ от ТП-193 произошло в результате К.З. на оборудовании потребительской электроустановки ООО Кострома-Палет. Повреждение оборудования Костромаэнерго нет. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо собственнику электроустановки ООО Кострома-Палет о надлежащем содержании подведомственных сетей и надлежащей организации работ в принадлежащим ему электроустановках. Срок исполнения: 19.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Мутовин Е.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.03.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо собственнику электроустановки ООО Кострома-Палет о надлежащем содержании подведомственных сетей и надлежащей организации работ в принадлежащим ему электроустановках.
5349 | 78 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Севский РЭС | 2023-02-08 11:04 | 2023-02-08 12:30 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре произошло падение ветви дерева, растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-10кВ ф.1002 ПС Суземская в пролете опор №47-48. | 4.4.3, Падение ветви дерева, растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-10кВ ф.1002 ПС Суземская в пролете опор №47-48, привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев ВЛ-10кВ ф.1002 ПС Суземская в пролете опор №47-48, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 17.03.2023 г. Ответственное лицо: Мосин И.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.02.2023 г.
5350 | 328 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Бутурлиновский РЭС | 2023-02-08 11:01 | 2023-02-08 12:27 | 3.4.12.1.2, Причиной вывода в ремонт по неотложной заявке ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-406 ПС Васильевка послужил обрыв провода фазы "А" и его падение на землю, в пролете опор №1-2, в результате отложения ГИО на провода и при воздействии сильных порывов ветра до 16 м/сек.. | 4.4.4, Обрыв провода фазы «А» в пролёте опор №1-2 ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-406 ПС Васильевка произошел в результате механического воздействия вследствие отложения на проводах ГИО и при воздействии сильных порывах ветра до 16 м/сек.. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-406 ПС Васильевка по всей длине, на предмет выявления дефектов проводов и дефектов крепления проводов. Срок исполнения: 10.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Ракитянский А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-406 ПС Васильевка по всей длине, на предмет выявления дефектов проводов и дефектов крепления проводов. Мероприятие: Организационное По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-406 ПС Васильевка, в случае выявления дефектов, разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний и определить объем и срок устранения (ТО, КР) выявленных недостатков, угрожающих нормальной работе электрооборудования. Срок исполнения: 10.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Ракитянский А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.02.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-406 ПС Васильевка, недостатков, угрожающих нормальной работе электрооборудования не выявлено.
5351 | 694 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Весьегонский РЭС | 2023-02-08 10:40 | 2023-02-08 12:40 | 3.4.12.1.3, Отключение ВЛ-10кВ Ф №01 ПС 110/35/10 Топалки произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролёте опор №105-106 деревом, растущим за пределами охранной зоны ВЛ 10кВ, и упавшим на провода, в результате налипания большого количества мокрого снега, без повреждения проводов, при прохождении циклона по территории Весьегонского района Тверской области. | 4.4.3, В результате механического воздействия, при падении дерева на провода в пролете опор №105-106 ВЛ-10кВ Ф №01 ПС 110/35/10 Топалки в результате налипания большого количества мокрого снега, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ Ф №01 ПС 110/35/10 Топалки действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ф №01 ПС 110/35/10 Топалки в пролете опор №100-110 с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 17.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Весьегонского РЭС Мингалеев С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.02.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ф №01 ПС 110/35/10 Топалки в пролете опор №100-110 с целью выявления наличия дефектов Мероприятие: Организационное Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ Ф №01 ПС 110/35/10 Топалки в пролете опор №100-110 дефекты. Срок исполнения: 18.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Весьегонского РЭС Мингалеев С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ф №01 ПС 110/35/10 Топалки в пролете опор №100-110 с целью выявления наличия дефектов
5352 | 336 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2023-02-08 10:16 | 2023-02-08 11:34 | 3.4.9.3, Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ КЛ 10 кВ Город 28 ПС 110 кВ Южная произошло в результате возникновения повреждения в потребительском ТП 664 ПС 110 кВ Южная (находится на балансе ГУП "Белводоканал"). |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю о необходимости приведения состояния электроустановок в соответствие требованиям НТД. Срок исполнения: 10.03.2023 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.02.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо потребителю о необходимости приведения состояния электроустановок в соответствие требованиям НТД.
5353 | 87 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Карачевский РЭС | 2023-02-08 10:02 | 2023-02-08 11:29 | 3.4.12.2.3, При сильном ветре произошло падение ветки, с дерева, растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ КТП-162 Л2 602 ПС Вельяминовская в пролете опор №6.1-6.2 | 4.4.3, Падение ветки дерева на провода ВЛ КТП-162 Л2 602 ПС Вельяминовская в пролете опор №6.1-6.2 при сильном ветре, привело к схлесту проводов, короткому замыканию ВЛ, работе ПН-2 и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях, растущих вне охранной зоны ВЛ КТП-162 Л2 602 ПС Вельяминовская в пролете опор №6.1-6.2 угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 15.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Писковитин Б.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.03.2023 г.
5354 | 344 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Рославльский РЭС | 2023-02-08 09:25 | 2023-02-08 10:07 | 3.4.7.3.5, Причиной повреждения силового кабеля марки ААБ 3*240 на целом прямолинейном участке КЛ-6кВ ПС Промышленная - РП-3 КЛ 6кВ №645 ПС 110/10/6кВ ПС Промышленная послужила коррозия оболочки силового кабеля и увлажнение бумажно-масляной изоляции, в результате изменения физических свойств кабеля в процессе длительной эксплуатации, в эксплуатации более 50 лет, с 1972 года. | 4.12, МВ-6кВ КЛ-645 ПС 110/10/6кВ Промышленная отключился в результате повреждения силового кабеля марки ААБ 3*240 на целом прямолинейном участке КЛ-6кВ ПС Промышленная - РП-3 из-за коррозии оболочки силового кабеля и увлажнения бумажно-масляной изоляции, что привело к пробою изоляции в кабеле и возникновению междуфазного КЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции кабеля ААБ 3*240 на целом прямолинейном участке на КЛ-6кВ ПС 110/10/6кВ Промышленная - РП-3 KS006-9670019 | Мероприятие: Организационное Провести анализ повреждений участка КЛ-6кВ ПС Промышленная - РП-3 КЛ 6кВ №645 ПС 110/10/6кВ ПС Промышленная, с учетом количества установленных соединительных муфт. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Ст. мастер Никишов А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.03.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен анализ повреждений участка КЛ-6кВ ПС Промышленная - РП-3 КЛ 6кВ №645 ПС 110/10/6кВ ПС Промышленная, с учетом количества установленных соединительных муфт. Мероприятие: Организационное По результатам проведенного анализа повреждений участка КЛ-6кВ ПС Промышленная - РП-3 КЛ 6кВ №645 ПС 110/6/10кВ ПС Промышленная, рассмотреть вопрос о необходимости замены данного кабеля с включением данного мероприятия в планы работ. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Ст. мастер Никишов А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.03.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам проведенного анализа повреждений участка КЛ-6кВ ПС Промышленная - РП-3 КЛ 6кВ №645 ПС 110/6/10кВ ПС Промышленная, рассмотреть вопрос о необходимости замены данного кабеля с включением данного мероприятия в планы работ.
5355 | 351 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Вяземский РЭС | 2023-02-08 08:30 | 2023-02-08 10:29 | 3.4.9.3, Причиной аварийного отключения ВЛ-10кВ Л-1011 ПС 35/10кВ Семлево явилось междуфазное К.З. при повреждении на ведомственном ТП 417(КТП-6 МТС). |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо-претензию по факту отключения ВЛ-1011 ПС 35/10кВ Семлево в адрес владельца ведомственной ТП 417(КТП-6 МТС) - Смоленский филиал ПАО «МТС». Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: гл. инженер Степанов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.02.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо-претензия по факту отключения ВЛ-1011 ПС 35/10кВ Семлево в адрес владельца ведомственной ТП 417(КТП-6 МТС) - Смоленский филиал ПАО «МТС».
5356 | 838 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС | 2023-02-08 06:02 | 2023-02-08 06:10 | 3.4.12.1.1, Отключение КВЛ 6кВ №15 от ПС 35/6 Макарово произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №57-58 из-за кратковременного схлеста проводов вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания, с последующим обледенением, большого количества снега на провода и изменения габарита с приближением к соседнему проводу, при прохождении циклона по территории Бологовского района Тверской области, без обрыва проводов. | 4.4.4, В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на проводах и изменения их габарита с приближением к соседнему проводу в пролёте опор №57 - №58 КВЛ 6кВ №15 от ПС 35/6 Макарово при прохождении атмосферного фронта, произошел схлёст проводов, что послужило причиной отключения КВЛ 6кВ №15 от ПС 35/6 Макарово действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр в пролётах опор №60 - №75 КВЛ 10кВ №15 от ПС 35/6 Макарово с целью выявления дефектов, влияющих на аварийность Срок исполнения: 18.02.2023 г. Ответственное лицо: и.о.начальника Удомельского РЭС Алчеев Д.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.02.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр в пролётах опор №60 - №75 КВЛ 10кВ №15 от ПС 35/6 Макарово Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре в пролётах опор №60 - №75 КВЛ 10кВ №15 от ПС 35/6 Макарово Срок исполнения: 25.02.2023 г. Ответственное лицо: и.о.начальника Удомельского РЭС Алчеев Д.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.02.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр в пролётах опор №60 - №75 КВЛ 10кВ №15 от ПС 35/6 Макарово
5357 | 333 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2023-02-08 02:52 | 2023-02-08 03:29 | 3.4.7.3.5, Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ КЛ 10 кВ Город 22 ПС 110 кВ Южная произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 10 кВ РП 59-Город 22 ПС 110 кВ Южная в соединительной муфте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 59-Город 22 ПС 110 кВ Южная произошло при пробое изоляции в соединительной муфте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции соединительной муфты на КЛ 10 кВ РП 59-Город 22 ПС 110 кВ Южная КЛ 10 кВ РП 59-Город 22 ПС 110 кВ Южная | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ РП 59-Город 22 ПС 110 кВ Южная. Срок исполнения: 24.02.2023 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.02.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ РП 59-Город 22 ПС 110 кВ Южная. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 10.03.2023 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.02.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам проведения осмотра разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
5358 | 334 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2023-02-08 02:52 | 2023-02-08 04:08 | 3.4.9.3, Отключение на РП 46 действием МТЗ МВ 10 кВ КЛ 10 кВ ТП 664 каб.Б ПС 110 кВ Южная произошло в результате возникновения повреждения на потребительском участке сети 10 кВ ГУП "Белводоканал" от ТП 664 ПС 110 кВ Южная. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю о необходимости приведения состояния электроустановок в соответствие требованиям НТД. Срок исполнения: 24.02.2023 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.02.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо потребителю о необходимости приведения состояния электроустановок в соответствие требованиям НТД.
5359 | 347 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС | 2023-02-08 00:27 | 2023-02-08 01:24 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №1 ТП-074 ВЛ-606 ПС Колодня явилось падение ветки дерева на провода в пролете опор №6-№7 в результате воздействия сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ-0,4кВ №1 ТП-074 ВЛ-606 ПС Колодня явилось междуфазное короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор №6-№7 в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветви дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Организовать (при необходимости) вырубку деревьев угрожающих падением веток на провода ВЛ в пролёте опор №6-№7 ВЛ-0,4кВ №1 ТП-074 ВЛ-606 ПС Колодня. Срок исполнения: 07.04.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Смоленского РЭС Данилов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.03.2023 г. Описание проведённых работ: Организована вырубка деревьев угрожающих падением веток на провода ВЛ в пролёте опор №6-№7 ВЛ-0,4кВ №1 ТП-074 ВЛ-606 ПС Колодня.
5360 | 324 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго В.Хавский РЭС | 2023-02-07 22:35 | 2023-02-07 23:45 | 3.4.8.5.3.1, Отключение ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ № 8-3 ПС 110 кВ Верхняя Хава было выполнено оперативным персоналом по заявке МЧС России.
5361 | 346 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС | 2023-02-07 21:46 | 2023-02-07 23:23 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №1 ТП-183 ВЛ-602 ПС Южная явилось падение ветки дерева на провода в пролете опор от ТП-183 до опоры №1 в результате воздействия сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ-0,4кВ №1 ТП-183 ВЛ-602 ПС Южная явилось междуфазное короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете от ТП-183 до опоры №1 в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветви дерева, расположенного за пределами (на границе, в охранной зоне) охранной зоны ВЛ | Мероприятие: Техническое Организовать (при необходимости) вырубку деревьев, угрожающих падением веток на провода ВЛ в пролете опор от ТП-183 до опоры №1 ВЛ-0,4кВ №1 ТП-183 ВЛ-602 ПС Южная. Срок исполнения: 07.04.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Смоленского РЭС Данилов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.03.2023 г. Описание проведённых работ: Организована вырубка деревьев, угрожающих падением веток на провода ВЛ в пролете опор от ТП-183 до опоры №1 ВЛ-0,4кВ №1 ТП-183 ВЛ-602 ПС Южная.
5362 | 320 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Павловский РЭС | 2023-02-07 21:33 | 2023-02-07 23:08 | 3.4.12.2.3, Двухфазное короткое замыкание и последующее отключение ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП-407 ПС Петровка произошло по причине кратковременного схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор № 12-13, вызванного механическим воздействием на провода упавшей ветки дерева, занесённой на провода из вне охранной зоны ВЛ, сильным порывом ветра. | 4.4.3, Кратковременный схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №12-13 ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП-407 ПС Петровка произошел в результате механического воздействия на провода упавшей веткой дерева, занесённой на провода из вне охранной зоны ВЛ, сильным порывом ветра. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП-407 ПС Петровка, на предмет выявления деревьев и веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, как из охранной зоны ВЛ, так и из вне охранной зоны. Срок исполнения: 07.03.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инж. Волков С.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведён внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП-407 ПС Петровка, на предмет выявления деревьев и веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, как из охранной зоны ВЛ, так и из вне охранной зоны. Мероприятие: Организационное По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП-407 ПС Петровка, выявленные замечания и дефекты включить в план ремонта и ТО Срок исполнения: 07.03.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инж. Волков С.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.03.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП-407 ПС Петровка, замечаний не выявлено.
5363 | 436 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2023-02-07 21:30 | 2023-02-07 22:17 | 3.4.7.3.1, Отключение автоматического выключателя ВЛ 0,4кВ №4 ТП 108 Сабельницы-1 ВЛ 10 кВ № 5 ПС35/10 "Дорожаево" от теплового расцепителя при токах нагрузки, превышающих номинальный ток автоматического выключателя ВЛ 0,4кВ №4 ТП 108 Сабельницы-1 ВЛ 10 кВ № 5 ПС35/10 "Дорожаево". Автоматический выключатель не соответствует расчетным нагрузкам. | 4.13, Несоответствие номинального тока автоматического выключателя ВЛ 0,4кВ №4 ТП 108 Сабельницы-1 ВЛ 10 кВ № 5 ПС 35/10 "Дорожаево" расчетной нагрузке. Работа автоматического выключателя правильно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: несоответствие номинального тока автоматического выключателя на ВЛ 0,4кВ №4 ТП 108 Сабельницы-1 ВЛ 10 кВ № 5 ПС35/10 "Дорожаево" ВЛ 0,4кВ №4 ТП 108 Сабельницы-1 ВЛ 10 кВ № 5 ПС35/10 "Дорожаево" | Мероприятие: Техническое Провести расчет нагрузки ВЛ 0,4кВ №4 ТП 108 Сабельницы-1 ВЛ 10 кВ № 5 ПС35/10 "Дорожаево" с целью выявления соответствия установленного автоматического выключателя. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Сторонняя организация: Ярославский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.02.2023 г. Описание проведённых работ: Расчет нагрузки Мероприятие: Техническое После проведения расчета нагрузки ВЛ 0,4кВ №4 ТП 108 Сабельницы-1 ВЛ 10 кВ № 5 ПС35/10 "Дорожаево" при выявлении несоответствия установленного автоматического выключателя, принять меры по устранению выявленного нарушения. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Сторонняя организация: Ярославский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.02.2023 г. Описание проведённых работ: Расчет нагрузки Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС об эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Сторонняя организация: Ярославский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.03.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен инструктаж
5364 | 91 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-02-07 21:15 | 2023-02-07 22:51 | 3.4.7.3.5, Причиной ТН явилось неудовлетворительное техническое состояние участка кабельной линии вследствие длительного эксплуатационного срока. | 4.12, Причиной отключения явился пробой между фазами А и С вследствие нарушения электрической изоляции в процессе длительного эксплуатационного срока. | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт поврежденного участка кабельной линии ПС-42 Ф.40 ТП-1092. Выполнить высоковольтные испытания и измерения. Срок исполнения: 20.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен ремонт поврежденного участка кабельной линии ПС-42 Ф.40 ТП-1092. Выполнены высоковольтные испытания и измерения.
5365 | 130 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2023-02-07 20:57 | 2023-02-07 22:18 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 КТП-100 Пахонино по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №15-№16 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №15-№16 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 КТП-100 Пахонинос целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер РЭС Медведе В.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.02.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен осмотр ВЛ 0,4кВ №2 КТП-100 Пахонино Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер РЭС Медведе В.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.03.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр выполнен.
5366 | 292 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Касторенский РЭС | 2023-02-07 20:25 | 2023-02-07 22:38 | 3.4.12.2.3, ВЛ 0,4 № 1 от ТП 081 аварийно отключилась при неустойчивом межфазном КЗ, возникшем на ВЛ при подхлесте проводов в пролетах опор № 11 –№12 из-за падения на провода сломанной порывистым ветром ветки с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Технической причиной отключения ВЛ 0,4 № 1 от ТП 081 явилось неустойчивое межфазное КЗ возникшее на ВЛ при подхлесте проводов в пролетах опор № 11 – №12 из-за падения на провода сломанной порывистым ветром ветки с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 081. Срок исполнения: 20.03.2023 г. Ответственное лицо: Гл.инженер СоРЭС Дойчев М.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.03.2023 г. Мероприятие: Организационное По факту выявленных замечаний составить план-график устранения выявленных дефектов. Срок исполнения: 20.03.2023 г. Ответственное лицо: Гл.инженер СоРЭС Дойчев М.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.03.2023 г.
5367 | 261 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Мантуровский РЭС | 2023-02-07 20:22 | 2023-02-07 21:18 | 3.4.8.5.2, В результате осмотра установлено повреждение прибора учета типа "Квант" на опоре № 11 ВЛ-0,4кВ ф№1 от ТП-450. | 4.12, Повреждение прибора учета типа "Квант" на опоре №11. | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ ф№1 от ТП-450 на предмет выявления возможных дефектов, послуживших причиной повреждения прибора учета. Срок исполнения: 07.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мантуровского РЭС Лебедев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.02.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ-0,4кВ ф№1 от ТП-450 устранить выявленные замечания при их наличии. Срок исполнения: 10.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мантуровского РЭС Лебедев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.02.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ
5368 | 196 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Елецкий РЭС | 2023-02-07 20:20 | 2023-02-07 21:25 | 3.4.9.3, Воздействие при повреждении потребительской электроустановки за ЛР-331(на балансе ООО "Газпром трансгаз Москва" Елецкое ЛПУМГ) |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю о необходимости приведения электрооборудования находящегося в его эксплуатационной ответственности к соответствию требований действующих нормативно-технических документов. Срок исполнения: 10.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Иванов В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.02.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо потребителю о необходимости приведения электрооборудования находящегося в его эксплуатационной ответственности к соответствию требований действующих нормативно-технических документов.
5369 | 108 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-02-07 20:02 | 2023-02-07 21:33 | 3.4.8.5.2, Причиной ТН послужило К.З. | 4.12, Причиной появления К.З. на линии стало схлестывание проводов ВЛ-0,4 кВ. | Мероприятие: Техническое Произвести перетяжку проводов поврежденного участка ВЛ-0,4 кВ. Перед включением заменить ПН-2/250. Срок исполнения: 15.02.2023 г. Ответственное лицо: нач. СВЛ Сапрыкин В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведена перетяжку проводов поврежденного участка ВЛ-0,4 кВ. Перед включением заменен ПН-2/250.
5370 | 678 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2023-02-07 19:58 | 2023-02-07 20:03 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-0,4 кВ в РУ-0,4 кВ ТП №36 произошло по причине увеличения тока нагрузки выше номинального на ВЛ-0,4кВ. | 4.13, В результате превышения тока нагрузки на ВЛ-0,4кВ ТП №36 произошло отключение АВ-0,4 кВ в РУ-0,4 кВ ТП 10 кВ №36.. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не актуальная информация о нагрузке потребителей на ВЛ-0,4кВ от ТП №36 ВЛ-0,4кВ от ТП №36 | Мероприятие: Техническое Произвести замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала автоматического выключателя в РУ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ ТП №36. Срок исполнения: 13.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.03.2023 г. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при замере нагрузки в период наибольшего потребления на ВЛ-0,4кВ ТП №36. Срок исполнения: 17.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.03.2023 г. Мероприятие: Организационное Провести инструктаж персоналу Ржевского участка Ржевского РЭС по выполнению замера петли фаза-ноль для выбора тока срабатывания автоматического выключателя в РУ-0,4кВ. Срок исполнения: 06.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2023 г.
5371 | 102 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-02-07 19:47 | 2023-02-07 20:52 | 3.4.8.5.2, Причиной ТН послужило К.З. | 4.12, Причиной появления К.З. на линии стало схлестывание проводов ВЛ-0,4 кВ | Мероприятие: Техническое Произвести перетяжку проводов поврежденного участка ВЛ-0,4 кВ. Перед включением заменить ПН-2/250. Срок исполнения: 15.02.2023 г. Ответственное лицо: нач. СВЛ Сапрыкин В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведена перетяжка проводов поврежденного участка ВЛ-0,4 кВ. Перед включением заменен ПН-2/250.
5372 | 335 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Яковлевский РЭС | 2023-02-07 19:30 | 2023-02-07 20:48 | 3.4.9.3, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4кВ №3 ЗТП 7 ПС 110 кВ Строитель произошло из-за возникновения КЗ, в результате повреждения в сетях потребителя (ул. Октябрьская д.12 ТЦ Баня) и отказа в отключении АВ 0,4 кВ ВРУ 0,4 кВ потребителя. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю о приведении электроустановки в соответствие с требованием НТД. Срок исполнения: 17.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Холод А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.02.2023 г. Описание проведённых работ: Уведомление потребителю о приведении электроустановки в соответствии с НТД.
5373 | 260 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Парфеньевский РЭС | 2023-02-07 19:02 | 2023-02-07 19:09 | 3.4.12.1.1, При аварийном обходе ВЛ-10 кВ Ф 10-21 ПС 35/10 кВ Парфеньево в пролёте опор № 2-10-2-11 обнаружены следы падения снега под проводами ВЛ, налипание снега на провода после прохождения обильного снегопада. Вследствие увеличения стрелы провиса проводов ВЛ под тяжестью налипшего снега возник схлёст проводов, межфазное К.З. и отключение ВЛ действием защит, АПВ не успешно. Далее после освобождения проводов ВЛ от налипшего снега стрела провеса пришла в норму, что позволило выполнить РПВ успешно. Провода ВЛ не повреждены. Оборудование РЗА работало правильно. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. | 4.12, КЗ в результате схлеста проводов в пролёте опор № 2-10-2-11 в следствии увеличения стрелы провиса проводов ВЛ под тяжестью налипшего снега. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф 10-21 ПС 35/10 Парфеньево с целью выявления дефектов, возникших после прохождения природных явлений, связанных с налипанием снега на провода и деревья. Срок исполнения: 07.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Парфеньевского РЭС Соколов А.П. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.02.2023 г. Описание проведённых работ: Обход проведен Мероприятие: Техническое Выявленные при проведении внепланового осмотра ВЛ-10 кВ Ф 10-21 ПС 35/10 Парфеньево замечания устранить при их наличии. Срок исполнения: 14.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Парфеньевского РЭС Соколов А.П. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.02.2023 г. Описание проведённых работ: выполнено
5374 | 330 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Губкинский РЭС | 2023-02-07 18:57 | 2023-02-07 22:55 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0,4 кВ ЛЭП 0,4 кВ №2 ЗТП 2 ПС 35 кВ Северная и вывод в ремонт по неотложной заявке ЗТП 2 ПС 35 кВ Северная произошли из-за возникновения внутреннего повреждения АВ 0,4 кВ №2. | 4.13, Нарушение электрического контакта в АВ 0,4 кВ ЛЭП 0,4 кВ №2 ЗТП 2 ПС 35 кВ Северная произошло из-за внутреннего повреждения АВ 0,4 кВ №2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Внутреннее повреждение АВ 0,4 кВ на ВЛ 0,4кВ №2 ЗТП 2 ПС Северная VN004-00010487 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ЗТП 2 ПС 35 кВ Северная. Срок исполнения: 20.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Гречухин Владислав Иванович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ТП. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 07.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Гречухин Владислав Иванович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.03.2023 г. Описание проведённых работ: Устранений не требует.
5375 | 345 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС | 2023-02-07 18:40 | 2023-02-07 19:19 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №7 ТП-679 ВЛ-1008 ПС Рябцево явилось падением ветки дерева на провода в пролете опор №22-№23 в результате воздействия сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ-0,4кВ №7 ТП-679 ВЛ-1008 ПС Рябцево явилось междуфазное короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор №22-№23 в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветви дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Организовать (при необходимости) вырубку деревьев, угрожающих падением веток на провода ВЛ в пролете опор №22-№23 ВЛ-0,4кВ №7 ТП-679 ВЛ-1008 ПС Рябцево. Срок исполнения: 07.04.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Смоленского РЭС Данилов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.03.2023 г. Описание проведённых работ: Организована вырубка деревьев, угрожающих падением веток на провода ВЛ в пролете опор №22-№23 ВЛ-0,4кВ №7 ТП-679 ВЛ-1008 ПС Рябцево.
5376 | 291 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Касторенский РЭС | 2023-02-07 18:02 | 2023-02-07 21:42 | 3.4.12.2.3, ВЛ 0,4 № 2 от ТП 270 аварийно отключилась при неустойчивом межфазном КЗ, возникшем на ВЛ при подхлесте проводов в пролетах опор № 22 – №23 из-за падения на провода сломанной порывистым ветром ветки с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Технической причиной отключения ВЛ 0,4 № 2 от ТП 270 явилось неустойчивое межфазное КЗ возникшее на ВЛ при подхлесте проводов в пролетах опор № 22 – №23 из-за падения на провода сломанной порывистым ветром ветки с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 270. Срок исполнения: 20.03.2023 г. Ответственное лицо: Гл.Инженер РЭС Дойчев М.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.03.2023 г. Мероприятие: Организационное По факту выявленных замечаний составить план-график устранения выявленных дефектов Срок исполнения: 20.03.2023 г. Ответственное лицо: Гл.Инженер РЭС Дойчев М.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.03.2023 г.
5377 | 332 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Волоконовский РЭС | 2023-02-07 17:55 | 2023-02-07 17:56 | 3.4.8.5.2, Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Борисовка произошло из-за возникновения КЗ, при перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз "А", "С" в пролёте опор №48-49 при проезде негабаритной специальной техники, направляющейся в зону действия СВО. | 4.4.5, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А", "С" в пролёте опор №48-49 ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Борисовка произошло в результате механического воздействия на провода при проезде негабаритной специальной техники, направляющейся в зону действия СВО. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей протяжённости ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Борисовка. Срок исполнения: 24.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Тимошевский А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.02.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ Срок исполнения: 10.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Тимошевский А.И. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.02.2023 г. Описание проведённых работ: Не требуется.
5378 | 696 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго | 2023-02-07 17:22 | 2023-02-07 18:34 | 3.4.7.3.5, Отказ в отключении токов КЗ выключателем В 10 кВ №32 на ПС 110кВ Пролетарская произошел из за перекоса механизма блокировки (включения- отключения выключателя) вследствие расфиксации резьбовой части тяги блокировки, произошедшей по причине излома фиксирующей пружинной шайбы из-за потери механической прочности материала в результате длительного срока эксплуатации с 1978 года. Перекошенный механизм блокировки заблокировал механизм отключения выключателя В 10 кВ №32 в момент возникновения междуфазного КЗ на данном линейном присоединении, тем самым КЗ устранялось действием МТЗ 110 кВ ввода В 10 кВ Т2. | 4.1.3, В результате нарушения структуры материала фиксирующей пружинной шайбы тяги блокировки выключателя В 10 кВ №32, произошло повреждение шайбы, что привело к перекосу механизма блокировки и в момент возникновения междуфазного КЗ на данном линейном присоединении В 10кВ №32 на ПС 110кВ Пролетарская не отключился, а устранение междуфазного КЗ производилось резервной защитой МТЗ 110кВ ввода В 10 кВ Т2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная замена изношенного оборудования. на ПС 110кВ Пролетарская PS110-001226-14-02-007-10 | Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастерам УСПС Тв ПБ по требованиям НТД - в части контроля параметров оборудования и своевременности выявлении дефектов. Срок исполнения: 24.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник УСПС ТвПБ Маркин Д.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.02.2023 г. Описание проведённых работ: Проведёнвнеплановый инструктаж мастерам УСПС Тв ПБ по требованиям НТД - в части контроля параметров оборудования и своевременности выявлении дефектов. Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановую ревизию механизмов вкат/выкат и отключения ячеек типа K-XIII совместно с плановым проф. испытанием сек. 10кВ на ПС 110кВ Пролетарская. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник УСПС ТвПБ Маркин Д.С. Состояние: Не выполнено
5379 | 107 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Навлинский РЭС | 2023-02-07 16:45 | 2023-02-07 18:37 | 3.4.7.3, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дом № 10 ул. Строителей, п. Навля с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.1 КТП45 ф.1004 ПС Центральная. | 4.13, Нарушение (окисление) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.1 КТП45 ф.1004 ПС Центральная с медным проводом потребителя на доме № 10 ул. Строителей, п. Навля привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом № 10 ул. Строителей, п. Навля от ВЛ 0,4 кВ ф.1 КТП45 ф.1004 ПС Центральная в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 09.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Горбачев И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр контактных соединений на вводе в дом № 10 ул. Строителей, п. Навля от ВЛ 0,4 кВ ф.1 КТП45 ф.1004 ПС Центральная в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Мероприятие: Техническое По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. Срок исполнения: 09.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Горбачев И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.02.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ.
5380 | 136 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Новозыбковский РЭС | 2023-02-07 16:45 | 2023-02-07 18:40 | 3.4.12.2.3, При сильном ветре произошло падение ветви, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ 0,4кВ ф1 КТП-72 ф602 ПС Новозыбков в пролете опор №1-2. | 4.4.3, Падение ветви, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ 0,4кВ ф1 КТП-72 ф602 ПС Новозыбков в пролете опор №1-2 , привело к кратковременному схлесту проводов, короткому замыканию ВЛ, перегоранию ПН-2 и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ ф1 КТП-72 ф602 ПС Новозыбков. Срок исполнения: 07.03.2023 г. Ответственное лицо: зам. начальника по эксплуатации Самусенко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ ф1 КТП-72 ф602 ПС Новозыбков. Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ 0,4кВ ф1 КТП-72 ф602 ПС Новозыбков, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 07.03.2023 г. Ответственное лицо: зам. начальника по эксплуатации Самусенко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.02.2023 г. Описание проведённых работ: Лист обхода ВЛ 0,4кВ ф1 КТП-72 ф602 ПС Новозыбков без замечаний.
5381 | 113 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дятьковский РЭС | 2023-02-07 16:15 | 2023-02-07 18:09 | 3.4.12.2, Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.2 ГКТП-4 Ф-606 ПС Бытошская в пр. оп. №6-7 в результате ветровых нагрузок. | 4.13, В результате короткого замыкания на ВЛ-0,4кВ ф.2 ГКТП-4 Ф-606 ПС Бытошская в пр. оп. №6-7 вследствие ветровых нагрузок, произошло срабатывание ПН-2 ВЛ-0,4кВ ф.2 ГКТП-4 Ф-606 ПС Бытошская, что привело к прекращению подачи электрической энергии потребителям. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 ГКТП-4 Ф-606 ПС Бытошская. Срок исполнения: 10.03.2023 г. Ответственное лицо: Марин И.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 ГКТП-4 Ф-606 ПС Бытошская. Мероприятие: Техническое Перетяжка проводов в пр. оп. №6-7 на ВЛ-0,4кВ ф.2 ГКТП-4 Ф-606 ПС Бытошская. Срок исполнения: 10.03.2023 г. Ответственное лицо: Марин И.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведена перетяжка проводов в пр. оп. №6-7 на ВЛ-0,4кВ ф.2 ГКТП-4 Ф-606 ПС Бытошская.
5382 | 257 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Судиславский РЭС | 2023-02-07 16:14 | 2023-02-07 17:08 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре (14-19 м/с) произошло падение ветки дерева на провода ВЛ-0,4 кВ от от ТП № 066 д. Михайловское в пролете опор № 6 - № 7, вследствие этого возникло междуфазное короткое замыкание, которое привело к перегоранию предохранителя-0,4кВ ВЛ-0,4 кВ от ТП № 066 д. Михайловское. В дальнейшем при порыве ветра, ветка дерева упала под провода ВЛ. Повреждений ВЛ-0,4кВ нет. Информация по метеоусловиям приложена к акту. | 4.4.3, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ от ТП № 066 д. Михайловское явилось короткое замыкание, при падении ветки дерева на провода ВЛ-0,4 кВ в пролете опор № 6 - № 7. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ВЛ 0,4 кВ от ТП № 066 д. Михайловское с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ, особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ: сухие или гнилые деревья, ветви деревьев, а также сломанные деревья, лежащие на ветвях в сторону ВЛ. Срок исполнения: 17.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Мутовин Е.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.03.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый обход ВЛ 0,4 кВ от ТП № 066 д. Михайловское с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ, особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ: сухие или гнилые деревья, ветви деревьев, а также сломанные деревья, лежащие на ветвях в сторону ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ 0,4 кВ от ТП № 066 д. Михайловское устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 23.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Мутовин Е.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен обход ВЛ 0,4 кВ от ТП № 066 д. Михайловское. Замечаний нет.
5383 | 90 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-02-07 15:55 | 2023-02-07 17:40 | 3.4.7.3.1, Причиной ТН явилось несвоевременное выявление дефектов вследствие отсутствия визуальной возможности осмотра повреждения. | 4.12, Причиной отключения явился пробой между фазами А и С вследствие длительной эксплуатации кабельной линии | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт поврежденного участка кабельной линии ТП-2043-Депутатская,8. Выполнить высоковольтные испытания и измерения. Срок исполнения: 17.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен ремонт поврежденного участка кабельной линии ТП-2043-Депутатская,8. Выполнены высоковольтные испытания и измерения.
5384 | 693 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС | 2023-02-07 15:53 | 2023-02-07 17:21 | 3.4.12.1.2, Ручное отключение ВЛ-10кВ №08 от ПС 35/10кВ Рождество выполнено по причине возникновения однофазного замыкания на землю ф."В" из-за срыва вязки провода фазы "В" на опоре № 87, вследствие налипания с последующим обледенением большого количества снега на проводе, и последующим касанием провода траверсы на данной опоре. | 4.4.4, В результате налипания с последующим обледенением большого количества снега на проводе фазы "В" на опоре № 87 на ВЛ-10кВ №08 от ПС 35/10кВ Рождество, произошел срыв вязки фазы «В» на данной опоре с последующим касанием провода траверсы, что послужило причиной возникновения однофазного замыкания на землю и отключения в ручную ВЛ-10кВ №08 от ПС 35/10кВ Рождество. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №08 ПС 35/10кВ Рождество для выявления возможных дефектов. Срок исполнения: 15.02.2023 г. Ответственное лицо: нач. Вышневолоцкого РЭС Васильев В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.02.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №08 ПС 35/10кВ Рождество для выявления возможных дефектов. Мероприятие: Организационное Включить в план работ выявленные дефекты при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №08 от ПС 35/10кВ Рождество Срок исполнения: 17.02.2023 г. Ответственное лицо: нач. Вышневолоцкого РЭС Васильев В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.02.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 10кВ №08 от ПС 35/10кВ Рождество дефекты, требующие устранения, не выявлены.
5385 | 331 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ровенской РЭС | 2023-02-07 15:48 | 2023-02-07 18:15 | 3.4.12.2.1, Вывод в ремонт по неотложной заявке ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Ровеньки произошёл из-за обрыва провода шлейфа фазы "С" на Р 105 на опоре №72 вследствие длительного воздействия повторяющихся ветровых нагрузок. | 4.4.4, Обрыв провода шлейфа фазы "С" Р 105 на опоре №72 ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Ровеньки произошёл в результате механического воздействия при усиления ветра и повторяющихся ветровых нагрузок. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Ровеньки. Срок исполнения: 24.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Пилипенко С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.02.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Ровеньки. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 10.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Пилипенко С.М. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.02.2023 г. Описание проведённых работ: Мероприятия по устранению выявленных нарушений согласно журнала дефектов.
5386 | 277 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Покровский РЭС | 2023-02-07 15:03 | 2023-02-07 16:39 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны на провода фазы "А" и "В" в пролёте опор №14-15 ВЛ-0,4кВ Ф№1 ТП 10/П-21-250 Мехток, произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению двухфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате нарушения электрической изоляции проводов фазы "А" и "В", из за механического воздействия ветки дерева в пролете опор №14-15 ВЛ-0,4кВ Ф№1 ТП 10/П-21-250 Мехток, произошло возникновение двухфазного КЗ, устранённого действием защиты. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ-0,4кВ Ф№1 ТП 10/П-21-250 Мехток. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: начальник РЭС. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.03.2023 г. Описание проведённых работ: План работ. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ Ф№1 ТП 10/П-21-250 Мехток разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в план работ Покровского РЭС. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: начальник РЭС. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.03.2023 г. Описание проведённых работ: План работ.
5387 | 195 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС | 2023-02-07 14:10 | 2023-02-07 15:45 | 3.4.7.3.5, Отключение КЛ-6кВ ПС "Цементная" яч.12 -ТП-454 яч.3 произошло по причине межфазного К.З. в результате электрического пробоя силового кабеля 6 кВ на участке, от ПС "Цементная" яч.12 -ТП-454 яч.3 в следствие изменения свойств материала в процессе старения, срок службы кабеля составляет 47 лет. Последние испытания проведены 12.02.2022г. | 4.12, Причина пробоя силового кабеля КЛ-6кВ ПС "Цементная" яч.12 -ТП-454 яч.3 на участке от ПС "Цементная" яч.12 до ТП-454 яч.3 произошло из-за нарушения электрической изоляции в результате старения. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Межфазный пробой силового кабеля на КЛ-6кВ ПС "Цементная" яч.12 -ТП-454 яч.3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой силового кабеля на "нет ТМ"КЛ-6кВ ПС "Цементная" яч.12 -ТП-454 яч.3 "нет ТМ"КЛ-6кВ ПС "Цементная" яч.12 -ТП-454 яч.3 | Мероприятие: Техническое Выполнить испытание повышенным напряжением силовых кабелей на КЛ-6кВ ПС "Цементная" яч.12 -ТП-454 яч.3, со сроком эксплуатации до 15 лет. Срок исполнения: 08.03.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Косарев Сергей Анатольевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено испытания силовых кабелей повышенным напряжением. Мероприятие: Техническое По результатам измерения устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе электрооборудования, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 08.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Фисюк И.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.03.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам испытаний недостатков не выявлено.
5388 | 258 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2023-02-07 13:40 | 2023-02-07 15:39 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре (до 17 м/с) произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ, на провода ВЛ-0,4 кВ "район ул. Галичской" от ТП-266 в пролете опор №21-22, веткой были перекрыты провода соседних фаз, что привело в межфазному К.З. и перегоранию ПН-2 ф.А "район ул. Галичской" на ТП-266 . В дальнейшем ветка слетела с проводов ВЛ и упала на землю. | 4.4.3, Перекрытие проводов соседних фаз в пролете опор №21 -22 ВЛ-0,4 кВ "район ул. Галичской" от ТП-266 упавшей веткой дерева. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ "район ул. Галичской" от ТП-266, осмотр на предмет выявления деревьев и веток, угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ. Срок исполнения: 16.03.2023 г. Ответственное лицо: Воронин О.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.03.2023 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ "район ул. Галичской" от ТП-266 устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 20.03.2023 г. Ответственное лицо: Воронин О.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выявленные замечания на ВЛ-0,4 кВ "район ул. Галичской" от ТП-266 устранены
5389 | 198 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС | 2023-02-07 13:26 | 2023-02-07 13:27 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-6 кВ "Совхоз Дмитровский" произошло по причине межфазного замыкания проводов в пролете опор № 3-27 - 3-28 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ при сильных порывах ветра. | 4.4.3, Межфазное замыкание проводов в пролете опор № 3-27 - 3-28 на ВЛ-6 кВ "Совхоз Дмитровский" произошло вследствие механического воздействия при падении ветки дерева, из вне охранной зоны ВЛ, при сильных порывах ветра. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-6кВ Совхоз Дмитровский ПС Сухая Лубна, на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры Срок исполнения: 17.03.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Мирохин Иван Владимирович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.03.2023 г. Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры ВЛ-6кВ Совхоз Дмитровский ПС Сухая Лубна, произвести вырубку (обрезку крон). Срок исполнения: 17.03.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Мирохин Иван Владимирович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.03.2023 г.
5390 | 684 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС | 2023-02-07 12:40 | 2023-02-07 12:42 | 3.4.12.1.1, Отключение ВЛ 10 кВ № 06 ПС 110кВ Андреаполь произошло по причине междуфазного КЗ между проводами фаз «А» и «В» в результате схлеста проводов из-за уменьшения минимально-допустимого расстояния вследствие налипания с последующим обледенение большого количества снега на провод ф. «В» и изменения его габарита с приближением к проводу ф. «А» в пролете опор №76-77, при прохождения атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области, без обрыва проводов. | 4.4.4, В результате механического воздействия в следствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провод ф. «В» и изменения его габарита с приближением к проводу ф. «А» в пролете опор 76-77 ВЛ 10 кВ № 06 ПС 110кВ Андреаполь при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области, произошел схлест проводов фаз "А" и "В", в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 10 кВ № 06 ПС 110кВ Андреаполь действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр в пролете опор №70-80 ВЛ 10кВ №06 ПС Андреаполь с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 21.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №06 ПС Андреаполь произведен. Мероприятие: Организационное Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра в пролете опор №70-80 ВЛ 10кВ №06 ПС Андреаполь дефекты. Срок исполнения: 24.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.02.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №06 ПС Андреаполь произведен.
5391 | 333 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Рамонский РЭС | 2023-02-07 12:29 | 2023-02-07 13:49 | 3.4.12.2.1, Причиной неотложного отключения КТП 951 ВЛ-10-3 ПС Верейка 07.02.2023 явилась необходимость выправления штанги разъединителя РТП-951 ТП-951 из-за деформации и заклинивания вследствие повторяющейся ветровой нагрузки. | 4.14, Причиной неотложного отключения КТП 951 ВЛ-10-3 ПС Верейка 06.02.2023 явилась деформация штанги разъединителя РТП-951, приведшая к заклиниванию. | Мероприятие: Организационное Выполнить внеочередной осмотр штанг приводов РТП ВЛ-10-3 ПС Верейка на предмет заклинивания. Срок исполнения: 10.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Маковкин С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.03.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр выполнен Мероприятие: Техническое При выявлении дефектов РТП ВЛ-10-3 ПС Верейка выполнить регулировку привода. Срок исполнения: 10.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Маковкин С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.03.2023 г. Описание проведённых работ: Дефект устранен
5392 | 259 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Нейский РЭС | 2023-02-07 12:05 | 2023-02-07 12:13 | 3.4.12.1.1, При проведении аварийного обхода ВЛ-10 кВ Ф 10-06 ПС Дьяконово обнаружены следы падения снега с проводов ВЛ в пролете опор №206 - 207. В результате налипания снега на провода ВЛ произошло уменьшение междуфазного расстояние между проводами, что привело к их схлесту, КЗ и отключению МВ-10кВ действием защиты МТЗ. В дальнейшем после осыпания снега с проводов стрела провиса пришла в норму, что и позволило выполнить РПВ успешно. Провода ВЛ не повреждены. Оборудование РЗА работало правильно. Информация по метеоусловиям приложена к документам. | 4.12, КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор № 206 - 207 по причине уменьшения междуфазного расстояния между проводами ВЛ под тяжестью налипшего снега. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф 10-06 ПС Дьяконово с целью выявления пролетов с налипанием снега на провода. Срок исполнения: 07.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нейского РЭС Большаков А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.02.2023 г. Описание проведённых работ: Обход ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам внепланового обхода ВЛ-10 кВ Ф 10-06 ПС Дьяконово устранить налипание на проводах. Срок исполнения: 10.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нейского РЭС Большаков А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.02.2023 г. Описание проведённых работ: Обход ВЛ.
5393 | 54 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» |  |  | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации произошло снижение эксплуатационных свойств материала изоляции на КЛ 10 кВ РП 5-ТП 641 к.1, что привело в электропробою и межфазному замыканию. | 4.12, Межфазное короткое замыкание из-за пробоя изоляции на кабельном участке Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электропробой изоляции на КЛ 10 кВ РП 5-ТП 641 к.1 | Мероприятие: Организационное Провести испытание повышенным напряжением КЛ 10 кВ РП 5-ТП 641 к.1 Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник службы кабельных линий электропередачи Ковалевский С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.03.2023 г. Описание проведённых работ: Проведено испытание повышенным напряжением КЛ 10 кВ РП 5-ТП 641 к.1
5394 | 322 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС | 2023-02-07 11:09 | 2023-02-07 12:46 | 3.4.8.5.2, Аварийное отключение АВ 0,4кВ №2 ВЛ 0,4кВ №2 КТП 14-26 ПС 110кВ Радуга произошло в результате повреждения потребительского электрооборудования за ГЛ.РБ 0,4кВ в ВРУ-0,4 от оп. №7 ВЛ 0,4кВ №2 КТП 14-26 ПС 110кВ Радуга, находящемся на балансе и обслуживании потребителя Макова П.Е. | 4.12, Короткое замыкание на потребительском электрооборудовании за ВРУ-0,4 от оп. №7 ВЛ 0,4кВ №2 КТП 14-26 ПС 110кВ Радуга, находящемся на балансе и обслуживании потребителя Макова П.Е. в результате которого произошло аварийное отключение ВРУ-0,4 от оп. №7 ВЛ 0,4кВ №2 КТП 14-26 ПС 110кВ Радуга стало нарушение электрической изоляции | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю Макова П.Е. о необходимости приведения ВРУ-0,4 от оп. №7 ВЛ 0,4кВ №2 КТП 14-26 ПС 110кВ Радуга в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ, и предложением воспользоваться услугой «Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования», затребовать копии протоколов об испытании оборудования Срок исполнения: 08.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2023 г.
5395 | 89 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-02-07 10:50 | 2023-02-07 11:35 | 3.4.7.3.5, Причиной ТН явилось неудовлетворительное техническое состояние участка кабельной линии вследствие длительного эксплуатационного срока. | 4.12, Причиной отключения явилось нарушение электрической изоляции вследствие длительного эксплуатационного срока и пробой между фазами А и С. | Мероприятие: Организационное Произвести ремонт поврежденного участка кабельной линии РП-21--ТП-1021.Выполнить высоковольтные испытания и измерения. Срок исполнения: 10.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен ремонт поврежденного участка кабельной линии РП-21--ТП-1021.Выполнены высоковольтные испытания и измерения.
5396 | 683 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Нелидовский РЭС | 2023-02-07 10:41 | 2023-02-07 13:30 | 3.4.12.1.2, Отключение вручную ВЛ 10кВ №01 ПС 35кВ Ковалево произошло по причине однофазного замыкания на землю из-за обрыва провода ф."А" в пролетах опор №289-290, по причине налипшего снега. | 4.4.4, В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода произошел обрыв провода ф."А" в пролете опор №289-290 ВЛ-10кВ №01 ПС 35кВ Ковалево, что стало причиной отключения ВЛ-10кВ №01 ПС 35кВ Ковалево. | Мероприятие: Организационное Устранить выявленные при внеочередным осмотром дефекты в пролетах опор №280-290 ВЛ 10кВ №01 ПС 35 кВ Ковалево. Срок исполнения: 27.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нелидовского РЭС Матвеев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.02.2023 г. Описание проведённых работ: При внеочередном осмотре в пролетах опор №280-290 ВЛ 10кВ №01 ПС 35 кВ Ковалево дефектов не обнаружено. Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр в пролетах опор №280-290 ВЛ 10кВ №01 ПС 35 кВ Ковалево с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 21.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нелидовского РЭС Матвеев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.02.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр в пролетах опор №280-290 ВЛ 10кВ №01 ПС 35 кВ Ковалево с целью выявления наличия дефектов.
5397 | 104 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Угличский РЭС | 2023-02-07 10:30 | 2023-02-07 13:00 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 239 (Жаворонки) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №2-№3 в результате падения ветки дерева, произрастающего вне охранной зоны ВЛ, принесенной на провода порывами сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №2-№3 в результате падения ветки дерева, произрастающего вне охранной зоны ВЛ, принесенной на провода порывами сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 239 (Жаворонки) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Васкан М.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 239 (Жаворонки) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Васкан М.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.03.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ недостатки, угрожающие нормальной работе линии не выявлены.
5398 | 290 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Горшеченский РЭС | 2023-02-07 10:15 | 2023-02-07 12:51 | 3.4.8.5.2, В результате проезда строительной, крупногабаритной техники в пролёте опор №9-№10 ВЛ-0,4кВ №2 от ТП 124, произошёл схлёст проводов и отключение ВЛ-0,4 кВ действием защит. | 4.4.1, Из-за механического воздействия крупногабаритной, строительной техники, в пролёте опор №9-№10 ВЛ-0,4кВ №2 от ТП 124, произошёл схлёст проводов, короткое замыкание между проводом и отключение ВЛ-0,4 кВ действием защит. | Мероприятие: Техническое Организовать проведение внеочередного инженерного осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 124 Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Жиленков Б.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.02.2023 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра ф.2 ТП 124 Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного инженерного осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 124 определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их выполнения. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Жиленков Б.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.02.2023 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра ф.2 ТП 124
5399 | 86 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Дятьковский РЭС | 2023-02-07 10:10 | 2023-02-07 11:12 | 3.4.12.2.3, Воздействие порывистого ветра привело к падению дерева, растущего за пределами охранной зоны, на провода, механическому воздействию и нарушению изоляции ВЛ-6кВ ф.624 ПС Пальцо в пролёте опор №3-4 . | 4.4.3, ВЛ-6кВ ф.624 ПС Пальцо Механическое воздействие и нарушение изоляции ВЛ-6кВ ф.624 ПС Пальцо в пролёте опор №3-4, привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ (МТЗ) В-6кВ ф.624 ПС Пальцо . | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-6кВ ф.624 ПС Пальцо в пролёте опор №3-4 Срок исполнения: 14.03.2023 г. Ответственное лицо: Галутво Д.И. Сторонняя организация: Прочие Завод-изготовитель: Прочие Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведена обрезка крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-6кВ ф.624 ПС Пальцо в пролёте опор №3-4
5400 | 256 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Судиславский РЭС | 2023-02-07 10:09 | 2023-02-07 11:58 | 3.4.12.2.3, Причиной появления "земли" на ВЛ-10кВ ф. 10-05 Раслово явилось падение ветки дерева на опору № 6-35 из-за пределов охранной зоны ВЛ. Ширина просеки на данном участке ВЛ соответствует НТД. Оборудование не повреждено. Метеосправка приложена к акту. Оборудование РЗА работало правильно. | 4.4.3, Перекрытие провода с траверсой на опоре № 6-35 ВЛ-10 кВ ф. 10-05 ПС Раслово упавшей веткой дерева. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф. 10-05 ПС Раслово на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на провода (в том числе из-за пределов охранной зоны ВЛ). Срок исполнения: 17.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Мутовин Е.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.03.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф. 10-05 ПС Раслово на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на провода (в том числе из-за пределов охранной зоны ВЛ). Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ-10 кВ ф. 10-05 ПС Раслово устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 20.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Мутовин Е.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.03.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен обход ВЛ-10 кВ ф. 10-05 ПС Раслово. Замеччаний нет. Мероприятие: Техническое Провести обследование опоры №6-35 на ВЛ-10кВ Ф10-05 ПС Раслово на предмет повреждений после прохождения токов к.з. Срок исполнения: 17.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Мутовин Е.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.03.2023 г. Описание проведённых работ: Проведено обследование опоры №6-35 на ВЛ-10кВ Ф10-05 ПС Раслово на предмет повреждений после прохождения токов к.з.
5401 | 679 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Осташковский РЭС | 2023-02-07 09:50 | 2023-02-07 12:36 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10 кВ фид. Лыткино РП 10 кВ Дмитрово в ручную произошло по однофазного замыкания на "землю" из-за падения провода ф. "А" на траверсу по причине срыва изолятора ф. "А" на опоре №17/4 из-за высыхания колпачка изолятора. Высыхания уплотнительного колпачка и его растрескивания изолятора на опоре №17/4 ВЛ-10 кВ фид. Лыткино РП 10 кВ Дмитрово произошел вследствие нарушения структуры материала колпачка (старения) в процессе длительной эксплуатации с 1979 года. | 4.1.2, Срыв изолятора фазы "А" с крюка на опоре №17/4 вызван высыханием уплотнительного колпачка в процессе длительной эксплуатации и его растрескиванием, что привело к ослаблению посадки изолятора на крюке с его срывом и повреждением, что привело к падению провода фазы "А" на траверсу опоры №17/4, с последующим однофазным замыкание на "землю", что послужило причиной отключения ВЛ-10 кВ фид. Лыткино РП 10 кВ Дмитрово в ручную. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная замена изношенного оборудования на опоре №17/4 ВЛ-10 кВ фид. Лыткино РП 10 кВ Дмитрово. на ВЛ-10 кВ фид. Лыткино РП 10 кВ Дмитрово VS010-0009437 | Мероприятие: Техническое Произвести выборочно осмотр изоляции на ВЛ-10 кВ фид. Лыткино РП 10 кВ Дмитрово в пролетах опор №17-№17/10 с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 24.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чижов С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.02.2023 г. Описание проведённых работ: При выборочном осмотре изоляции на ВЛ-10 кВ фид. Лыткино РП 10 кВ Дмитрово в пролетах опор №17-№17/10 дефектов не обнаружено. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении выборочного осмотра изоляции на ВЛ-10 кВ фид. Лыткино РП 10 кВ Дмитрово в пролетах опор №17-№17/10. Срок исполнения: 25.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чижов С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.02.2023 г. Описание проведённых работ: Дефектов, выявленных при проведении выборочного осмотра изоляции на ВЛ-10 кВ фид. Лыткино РП 10 кВ Дмитрово в пролетах опор №17-№17/10 не обнаружено. Мероприятие: Организационное Повести внеплановый инструктаж мастерам Селижаровского участка Осташковского РЭС о необходимости своевременного выявления и устранения дефектов в соответствии с требованиями НТД. Срок исполнения: 21.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чижов С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.02.2023 г. Описание проведённых работ: Поведен внеплановый инструктаж мастерам Селижаровского участка Осташковского РЭС о необходимости своевременного выявления и устранения дефектов в соответствии с требованиями НТД.
5402 | 319 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Павловский РЭС | 2023-02-07 09:41 | 2023-02-07 11:15 | 3.4.12.2.3, Двухфазное короткое замыкание и последующее отключение ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП-407 ПС Петровка произошло по причине кратковременного схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор № 9-10, вызванного механическим воздействием на провода упавшей ветки дерева, занесённой на провода из вне охранной зоны ВЛ, сильным порывом ветра. | 4.4.3, Кратковременный схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №9-10 ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП-407 ПС Петровка произошел в результате механического воздействия на провода упавшей веткой дерева, занесённой на провода из вне охранной зоны ВЛ, сильным порывом ветра. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП-407 ПС Петровка, на предмет выявления деревьев и веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, как из охранной зоны ВЛ, так и из вне охранной зоны. Срок исполнения: 07.03.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инж. Волков С.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведён внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП-407 ПС Петровка, на предмет выявления деревьев и веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, как из охранной зоны ВЛ, так и из вне охранной зоны. Мероприятие: Организационное По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП-407 ПС Петровка, выявленные замечания и дефекты включить в план ремонта и ТО Срок исполнения: 07.03.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инж. Волков С.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.03.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП-407 ПС Петровка, замечания не выявлены.
5403 | 270 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС | 2023-02-07 09:40 | 2023-02-07 14:34 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ на провода фаз "А" и "В" КВЛ 10кВ № 02 ПС 220/110/10 кВ Мценск под воздействием ветровой нагрузки в пролете опор №249-250, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит (МТЗ). | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ на провода фаз "А" и "В" КВЛ 10кВ № 02 ПС 220/110/10 кВ Мценск под воздействием ветровой нагрузки в пролете опор №249-250, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр КВЛ-10 кВ №02 ПС 220/110/10кВ Мценск по всей длине. Срок исполнения: 08.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.02.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра КВЛ-10 кВ №02 ПС 220/110/10кВ Мценск разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС. Срок исполнения: 08.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.02.2023 г. Описание проведённых работ: разработаны мероприятия
5404 | 133 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2023-02-07 09:24 | 2023-02-07 11:20 | 3.4.12.2.1, Ослабление прокалывающего зажима нулевого провода на вводе в дом г. Брянск пер. Тургенева д.37 на ВЛ 0.4 кВ ф2.3 РП33 Ф626 ПС Заречная. | 4.13, Прекращение передачи электрической энергии потребителю по адресу г. Брянск пер. Тургенева д.37 произошло в результате ослабления прокалывающего зажима нулевого провода на вводе в дом пер. Тургенева д.37, вследствие длительной эксплуатации и воздействия атмосферных явлений. | Мероприятие: Техническое Произвести замену прокалывающего зажима нулевого провода на вводе в дом г.Брянск пер. Тургенева д. 37. Срок исполнения: 15.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведена замена прокалывающего зажима нулевого провода на вводе в дом г.Брянск пер. Тургенева д. 37.
5405 | 690 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Весьегонский РЭС | 2023-02-07 09:10 | 2023-02-07 10:29 | 3.4.8.5.3.1, Отключение вручную ВЛ 10 кВ №15 ПС Ахматово произведено по требованию МЧС. |  | Мероприятие: Организационное Совместно с представителями сельских поселений Весьегонского района провести разъяснительную работу среди местного населения о запрете использования неисправных электрических приборов. Срок исполнения: 10.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Весьегонского РЭС Мингалеев С.А. Состояние: Выполнено с опозданием Фактический срок исполнения: 28.03.2023 г.
5406 | 328 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Алексеевский РЭС | 2023-02-07 08:59 | 2023-02-07 11:56 | 3.4.12.2.1, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 203 ПС 35 кВ Кущино произошло из-за возникновения КЗ при обрыве провода фазы "N", с последующим схлёстом проводов фаз "C", "N" в пролёте опор №7-1/1 вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.4.4, Обрыв провода фазы "N", с последующим схлёстом проводов фаз "C", "N" в пролёте опор №7-1/1 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 203 ПС 35 кВ Кущино произошло вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 203 ПС 35 кВ Кущино. Срок исполнения: 24.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Дудка А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.02.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 10.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Дудка А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.02.2023 г. Описание проведённых работ: Наряд-допуск
5407 | 321 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Вывод в ремонт КЛ-6-7 ПС 35кВ № 7 ХПП по заявке потребителя ОАО Хлебозавод. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю ОАО Ветеран о приведении потреби-тельского оборудования ВКЛ 6кВ №7 ПС ХПП 7, в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услу-гой "Оперативно-техническое управление ". Срок исполнения: 09.03.2023 г. Ответственное лицо: Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.02.2023 г. Описание проведённых работ: Письмо отправлено
5408 | 682 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС | 2023-02-07 07:03 | 2023-02-07 07:11 | 3.4.12.1.1, Отключение ВЛ 10 кВ № 13 ПС 35кВ Плоскошь произошло по причине междуфазного КЗ между проводами фаз «В» и «С» в результате схлеста проводов из-за уменьшения минимально-допустимого расстояния вследствие налипания с последующим обледенение большого количества снега на провод ф. «В» и изменения его габарита с приближением к проводу ф. «С» в пролете опор №1-8 -№1-9, при прохождения атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области, без обрыва проводов. | 4.4.4, В результате механического воздействия в следствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провод ф. «В» и изменения его габарита с приближением к проводу ф. «С» в пролете опор №1-8 -№1-9 ВЛ 10 кВ № 13 ПС 35кВ Плоскошь при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области, произошел схлест проводов фаз "В" и "С", в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 10 кВ № 13 ПС 35кВ Плоскошь действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр в пролете опор №1-1 -№1-10 ВЛ 10кВ №13 ПС Плоскошь с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 21.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №13 ПС Плоскошь произведен. Мероприятие: Организационное Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра в пролете опор №1-1 -№1-10 ВЛ 10кВ №13 ПС Плоскошь дефекты. Срок исполнения: 24.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.02.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №13 ПС Плоскошь произведен.
5409 | 681 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Западнодвинский РЭС | 2023-02-07 06:32 | 2023-02-07 06:35 | 3.4.12.1.1, Отключение ВЛ-10кВ фид. №10 ПС 35кВ Старая Торопа произошло по причине междуфазного КЗ между проводами фаз «А» и «В» в результате схлеста проводов из-за уменьшения минимально-допустимого расстояния вследствие налипания с последующим обледенение большого количества снега на провод ф. «В» и изменения его габарита с приближением к проводу ф. «А» в пролете опор №86 – 87, при прохождения атмосферного фронта по территории Западнодвинского района Тверской области, без обрыва проводов. | 4.4.4, В результате механического воздействия в следствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провод ф. «В» и изменения его габарита с приближением к проводу ф. «А» в пролете опор №86 – 87 ВЛ-10кВ фид. №10 ПС 35кВ Старая Торопа при прохождении атмосферного фронта по территории Западнодвинского района Тверской области, произошел схлест проводов фаз «А» и «В», в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ фид. №10 ПС 35кВ Старая Торопа действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр в пролетах опор №70-90 ВЛ 10кВ №10 ПС 35кВ Старая Торопа с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 21.02.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Западнодвинского РЭС Годухин О.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр в пролетах опор №70-90 ВЛ 10кВ №10 ПС 35кВ Старая Торопа с целью выявления наличия дефектов. Мероприятие: Организационное Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре в пролетах опор №70-90 ВЛ 10кВ №10 ПС 35кВ Старая Торопа дефекты. Срок исполнения: 24.02.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Западнодвинского РЭС Годухин О.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2023 г. Описание проведённых работ: Включены в план работ выявленные при внеочередном осмотре в пролетах опор №70-90 ВЛ 10кВ №10 ПС 35кВ Старая Торопа дефекты.
5410 | 680 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС | 2023-02-07 04:45 | 2023-02-07 05:20 | 3.4.12.1.1, Перегорание ПН-2 (ф.В) в РУ 0,4кВ ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Речане-6 произошло по причине междуфазного КЗ между проводами фаз «А» и «В» в результате схлеста проводов из-за уменьшения минимально-допустимого расстояния вследствие налипания с последующим обледенение большого количества снега на провод ф. «В» и изменения его габарита с приближением к проводу ф. «А» в пролете опор №1-2 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Речане-6 при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области. | 4.4.4, В результате механического воздействия в следствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провод ф. «В» и изменения его габарита с приближением к проводу ф. «А» в пролете опор №1-2 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Речане-6 при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области произошел схлест проводов , что привело к перегоранию ПН-2 (ф.В) в РУ 0,4кВ ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Речане-6. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр в пролетах опор №1-3 ВЛ 0,4кВ ТП Речане-6 с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 21.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ ТП Речане-6 произведен. Мероприятие: Организационное Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре в пролетах опор №1-3 ВЛ 0,4кВ ТП Речане-6 дефекты. Срок исполнения: 24.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.02.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ ТП Речане-6 произведен.
5411 | 435 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2023-02-07 03:10 | 2023-02-07 04:44 | 3.4.12.2.3, Отключение КВЛ 6кВ №13 Жилая зона ПС 110/6кВ "Перекоп" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №53 - №54 деревом, упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах сильного ветра. На проводах и дереве видны следы перекрытия. Без повреждения проводов ВЛ. Работа МТЗ правильно. АПВ выведено (п.3.2.2. ПУЭ). | 4.4.3, Перекрытие проводов всех фаз в пролете опор №53-№54 КВЛ 6кВ №13 Жилая зона ПС 110/6кВ "Перекоп" деревом, упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах и дереве видны следы перекрытия. Без повреждения проводов ВЛ. Работа МТЗ правильно. АПВ выведено (п.3.2.2. ПУЭ). | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр КВЛ 6кВ №13 Жилая зона ПС 110/6кВ "Перекоп" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Сторонняя организация: Ярославский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра КВЛ 6кВ №13 Жилая зона ПС 110/6кВ "Перекоп" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Сторонняя организация: Ярославский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр
5412 | 676 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС | 2023-02-06 23:11 | 2023-02-06 23:16 | 3.4.12.1.1, Отключение ВЛ 10 кВ № 06 ПС 110кВ Андреаполь произошло по причине междуфазного КЗ между проводами фаз «В» и «С» в результате схлеста проводов из-за уменьшения минимально-допустимого расстояния вследствие налипания с последующим обледенение большого количества снега на провод ф. «В» и изменения его габарита с приближением к проводу ф. «С» в пролете опор №73-74, при прохождения атмосферного фронта по территории Андреапольского района Тверской области, без обрыва проводов. | 4.4.4, В результате механического воздействия в следствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провод ф. «В» и изменения его габарита с приближением к проводу ф. «С» в пролете опор №73-74 ВЛ 10 кВ № 06 ПС 110кВ Андреаполь при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области, произошел схлест проводов фаз "В" и "С", в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 10 кВ № 06 ПС 110кВ Андреаполь действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр в пролете опор №70-80 ВЛ 10кВ №06 ПС Андреаполь с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 20.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.02.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №06 ПС Андреаполь произведен. Мероприятие: Организационное Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра в пролете опор №70-80 ВЛ 10кВ №06 ПС Андреаполь дефекты. Срок исполнения: 24.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.02.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №06 ПС Андреаполь произведен.
5413 | 88 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-02-06 22:52 | 2023-02-06 22:53 | 3.4.7.3.5, Причиной ТН явилось неудовлетворительное техническое состояние участка кабельной линии вследствие длительного эксплуатационного срока. | 4.12, Причиной отключения явилось нарушение электрической и разрушение на участке кабельной линии изоляции вследствие пробоя между фазами А и С. | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт поврежденного участка кабельной линии КЛ - 6 кВ РП-102---Ф.71/РП-8. Выполнить высоковольтные испытания и измерения Срок исполнения: 09.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен ремонт поврежденного участка кабельной линии КЛ - 6 кВ РП-102---Ф.71/РП-8. Выполнены высоковольтные испытания и измерения
5414 | 668 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Нелидовский РЭС | 2023-02-06 21:55 | 2023-02-06 23:18 | 3.4.12.2.1, Перегорание ПП ф"А" ВЛ 0,4кВ №8 в РУ-0,4кВ ТП 10/0,4 кВ ТП № 497 произошло по причине КЗ, в результате схлеста проводов в пролете опор №7-6-7-7 под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Нелидовского района Тверской области. | 4.4.4, В результате механического воздействия на провода в пролете опор №7-6-7-7 ВЛ-0,4кВ №8 ТП №497 сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Нелидовского района Тверской области произошел схлест проводов , что привело к перегоранию ПП ф"А" ВЛ 0,4кВ №8 в РУ-0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ 497. | Мероприятие: Организационное Устранить дефекты выявленные при внеочередном осмотре в пролетах опор №7-1-7-11 ВЛ 0,4кВ №8 ТП 497. Срок исполнения: 24.02.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Нелидовского РЭС Матвеев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2023 г. Описание проведённых работ: При внеочередном осмотре в пролетах опор №7-1-7-11 ВЛ 0,4кВ №8 ТП 497 дефектов не обнаружено. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр в пролетах опор №7-1-7-11 ВЛ 0,4кВ №8 ТП 497 с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 20.02.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Нелидовского РЭС Матвеев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр в пролетах опор №7-1-7-11 ВЛ 0,4кВ №8 ТП 497 с целью выявления наличия дефектов.
5415 | 665 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2023-02-06 21:50 | 2023-02-06 21:56 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-0,4кВ №1 ТП 511 произошло по причине увеличения тока нагрузки выше номинального. | 4.13, В результате превышения тока нагрузки на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 511 произошло перегорание ПН-2 РУ 0,4кВ ТП 511 действием защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не актуальная информация о нагрузке потребителей на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 511 на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 511 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 511 | Мероприятие: Техническое Произвести замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала защиты коммутационного аппарата ВЛ-0,4кВ №1 ТП 511. Срок исполнения: 20.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала защиты коммутационного аппарата ВЛ-0,4кВ №1 ТП 511. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при замере нагрузки в период наибольшего потребления на ТП 511. Срок исполнения: 20.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.02.2023 г. Описание проведённых работ: При замере нагрузки в период наибольшего потребления на ТП 511 дефектов не выявлено.
5416 | 675 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС | 2023-02-06 21:14 | 2023-02-07 00:10 | 3.4.12.1.3, Отключение ВЛ 10кВ №14 ПС 35/10 кВ Дашково оперативным персоналом Торопецкого РЭС в ручную произошло по причине однофазного замыкания на "землю" фазы "А" в пролете опор №1-2 -№1-3 деревом, упавшим на провод из вне пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области без обрыва провода. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева на провод фазы "А" из вне охранной зоны ВЛ 10кВ №14 ПС 35/10 кВ Дашково в пролете опор №1-2 -№1-3 под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Тверской области произошло однофазное замыкание на "землю", что послужило причиной отключения в ручную ВЛ 10кВ №14 ПС 35/10 кВ Дашково. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр в пролете опор №1-1/1-8 ВЛ 10кВ №14 ПС Дашково с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 20.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.02.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №14 ПС Дашково произведен. Мероприятие: Организационное Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра в пролете опор №1-1/1-8 ВЛ 10кВ №14 ПС Дашково дефекты. Срок исполнения: 24.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.02.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №14 ПС Дашково произведен.
5417 | 674 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС | 2023-02-06 21:03 | 2023-02-07 00:01 | 3.4.12.1.3, Отключение ВЛ 10кВ №25 ПС 110/35/10 кВ Андреаполь оперативным персоналом Торопецкого РЭС в ручную произошло по причине однофазного замыкания на "землю" фазы "А" в пролете опор №102 -№103 деревом, упавшим на провод из вне пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Андреапольского района Тверской области без обрыва провода. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева на провод фазы "А" из вне охранной зоны ВЛ 10кВ №25 ПС 110/35/10 кВ Андреаполь в пролете опор №102 -№103 под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Тверской области произошло однофазное замыкание на "землю", что послужило причиной отключения в ручную ВЛ 10кВ №25 ПС 110/35/10 кВ Андреаполь. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр в пролете опор №100-110 ВЛ 10кВ №25 ПС Андреаполь с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 20.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.02.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №25 ПС Андреаполь произведен. Мероприятие: Организационное Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра в пролете опор №100-110 ВЛ 10кВ №25 ПС Андреаполь дефекты. Срок исполнения: 24.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.02.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №25 ПС Андреаполь произведен.
5418 | 342 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торжокский РЭС | 2023-02-06 20:24 | 2023-02-06 20:38 | 3.4.12.1.1, Отключение ВЛ-10кВ №13 ПС Прямухино произошло по причине междуфазного КЗ между проводами фаз "А" и "В" в результате схлеста проводов из-за уменьшения минимально-допустимого расстояния вследствие налипания с последующим обледенение большого количества снега на провод ф. "В" и изменения его габарита с приближением к проводу ф. "А" в пролете опор №107/19-№107/20, при прохождения атмосферного фронта по территории Кувшиновского района Тверской области, без обрыва проводов. | 4.4.4, В результате механического воздействия в следствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провод ф. "В" и изменения его габарита с приближением к проводу ф. "А" в пролете опор №107/19-№107/20 ВЛ-10кВ №13 ПС Прямухино при прохождении атмосферного фронта по территории Кувшиновского района Тверской области, произошел схлест проводов фаз "А" и "В", в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №13 ПС Прямухино действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №13 ПС Прямухино в пролетах опор №107/14-№107/24 с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 17.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Немиро В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.02.2023 г. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №13 ПС Прямухино в пролетах опор №107/14-№107/24. Срок исполнения: 18.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Немиро В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.02.2023 г.
5419 | 673 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС | 2023-02-06 20:11 | 2023-02-06 23:06 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №08 ПС 110/35/10 кВ Андреаполь оперативным персоналом Торопецкого РЭС в ручную произошло по причине однофазного замыкания на "землю" фазы "А" в пролете опор №2-13 -№2-14 деревом, упавшим на провод из вне пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Андреапольского района Тверской области без обрыва провода. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева на провод фазы "А" из вне охранной зоны ВЛ 10кВ №08 ПС 110/35/10 кВ Андреаполь в пролете опор №2-13 -№2-14 под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Тверской области произошло однофазное замыкание на "землю", что послужило причиной отключения в ручную ВЛ 10кВ №08 ПС 110/35/10 кВ Андреаполь. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр в пролете опор №2-13 - №2-14 ВЛ 10кВ №08 ПС Андреаполь с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 20.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.02.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №08 ПС Андреаполь произведен. Мероприятие: Организационное Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра в пролете опор №2-13 - №2-14 ВЛ 10кВ №08 ПС Андреаполь дефекты. Срок исполнения: 24.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.02.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №08 ПС Андреаполь произведен.
5420 | 662 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2023-02-06 19:48 | 2023-02-06 20:44 | 3.4.7.3.5, Перегорание ПН-2 в РУ 0,4 кВ на КТП 10 кВ ЛПХ ВЛ 10 №03 Кн.Горы произошло по причине кратковременного схлеста проводов на вводе вдом от опоры №6 в результате увеличения стрелы провеса проводов в процессе длительной эксплуатации. | 4.12, В результате увеличения стрелы провеса проводов в процессе длительной эксплуатации на вводе в дом от опоры №6 под воздействием порывов ветра произошел кратковременный схлест проводов, что послужило причиной перегорания ПН-2 в РУ-0,4 кВ КТП 10 кВ ЛПХ ВЛ-10 №03 Кн.Горы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: увеличения стрелы провеса проводов в процессе длительной эксплуатации на вводе в дом от опоры №6 на ВЛ-0,4кВ №1 ЛПХ ВЛ-10 №03 Кн.Горы ВЛ-0,4кВ №1 ЛПХ ВЛ-10 №03 Кн.Горы | Мероприятие: Организационное Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ЛПХ ВЛ-10 №03 Кн.Горы в пролетах опор №5-10 с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 13.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.03.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастерам Зубцовского участка Ржевского РЭС о необходимости проведения технического обслуживания оборудования в соответствии с требованиями НТД Срок исполнения: 01.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2023 г. Мероприятие: Организационное Внести в план работ устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ЛПХ ВЛ-10 №03 Кн.Горы в пролетах опор №5-10. Срок исполнения: 17.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.03.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр
5421 | 666 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Осташковский РЭС |  |  | 3.4.12.1.1, Отключение ВЛ-10кВ №15 ПС 35/10 кВ Слаутино произошло по причине междуфазного КЗ между проводами фаз "А" и "В" в результате схлеста проводов из-за уменьшения минимально-допустимого расстояния вследствие налипания с последующим обледенение большого количества снега на провод ф. "В" и изменения его габарита с приближением к проводу ф. "А" в пролете опор №223-№224, при прохождения атмосферного фронта по территории Пеновского района Тверской области, без обрыва проводов. | 4.4.4, В результате механического воздействия в следствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провод ф. "В" и изменения его габарита с приближением к проводу ф. "А" в пролете опор №223-№224 ВЛ-10кВ №15 ПС 35/10 кВ Слаутино при прохождении атмосферного фронта по территории Пеновского района Тверской области, произошел схлест проводов фаз "А" и "В", в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №15 ПС 35/10 кВ Слаутино действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №15 ПС 35/10 кВ Слаутино в пролетах опор №218-№228 с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 17.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чижов С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №15 ПС 35/10 кВ Слаутино в пролетах опор №218-№228 с целью выявления наличия дефектов. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №15 ПС 35/10 кВ Слаутино в пролетах опор №218-№228. Срок исполнения: 18.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чижов С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.02.2023 г. Описание проведённых работ: Включено в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №15 ПС 35/10 кВ Слаутино в пролетах опор №218-№228.
5422 | 80 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Почепский РЭС | 2023-02-06 19:04 | 2023-02-06 20:51 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-0,4 КТП-463 Л2 Ф-1021 ПС Валуецкая в пролете опор №10-11 . | 4.4.3, Падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на ВЛ-0,4 КТП-463 Л2 Ф-1021 ПС Валуецкая в пролете опор №10-11 , привело к схлесту проводов, короткому замыканию ВЛ, работе ПН-2 и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 КТП-463 Л2 Ф-1021 ПС Валуецкая с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением веток на провода. Срок исполнения: 15.03.2023 г. Ответственное лицо: Вавулин Р.А. Сторонняя организация: Прочие Завод-изготовитель: Прочие Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.03.2023 г. Мероприятие: Техническое По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 КТП-463 Л2 Ф-1021 ПС Валуецкая произвести обрезку веток на выявленных деревьях. Срок исполнения: 15.03.2023 г. Ответственное лицо: Вавулин Р.А. Сторонняя организация: Прочие Завод-изготовитель: Прочие Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.03.2023 г.
5423 | 327 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2023-02-06 18:42 | 2023-02-06 21:33 | 3.4.7.3.5, Отключение на РП 34 действием МТЗ МВ 6 кВ КЛ 6 кВ ТП 499 ПС 110 кВ Белгород произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции концевой кабельной муфты КЛ 6 кВ ТП 138-ТП 250 в ТП 250 ПС 110 кВ Белгород, с последующим возникновением перенапряжения и пробоем изоляции КЛ 6 кВ ТП 138-ТП 277 ПС 110 кВ Белгород в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, 1. Нарушение электрической изоляции КЛ 6 кВ ТП 138-ТП 277 ПС 110 кВ Белгород произошло при пробое изоляции в целом месте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. 2. Нарушение электрической изоляции КЛ 6 кВ ТП 138-ТП 250 ПС 110 кВ Белгород произошло при пробое изоляции в концевой кабельной муфте КЛ 6 кВ в ТП 250 ПС 110 кВ Белгород из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции на КЛ 6 кВ ТП 138-ТП 277 ПС 110 кВ Белгород КЛ 6 кВ ТП 138-ТП 277 ПС 110 кВ Белгород | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП 138-ТП 277 ПС 110 кВ Белгород. Срок исполнения: 24.02.2023 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Ващекин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.02.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП 138-ТП 277 ПС 110 кВ Белгород. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 10.03.2023 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Ващекин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.02.2023 г. Описание проведённых работ: М ероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП 138-ТП 250 ПС 110 кВ Белгород. Срок исполнения: 24.02.2023 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Ващекин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.02.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП 138-ТП 250 ПС 110 кВ Белгород.
5424 | 325 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2023-02-06 18:40 | 2023-02-06 21:13 | 3.4.12.2.1, Появление сигнала "земля" на II секции шин 10 кВ ПС 35 кВ Нечаевка произошло в результате срыва штыревого изолятора фазы "А" на опоре №48 ЛЭП 10кВ №2 ПС 35 кВ Нечаевка с последующим падением провода фазы "А" на металлоконструкцию траверсы опоры №48, вследствие длительного воздействия повторяющихся ветровых нагрузок. | 4.4.4, Срыв изолятора фазы "А" на опоре №48 с последующим падением провода фазы "А" на металлоконструкцию траверсы опоры №48 ЛЭП 10кВ №2 ПС 35 кВ Нечаевка произошел из-за механического воздействия атмосферных явлений при усилении ветра и длительного воздействия ветровой нагрузки в предшествующий период. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10кВ №3 ПС 35 кВ Нечаевка. Срок исполнения: 16.02.2023 г. Ответственное лицо: Ст.мастер Бурыка О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.02.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 06.03.2023 г. Ответственное лицо: Ст.мастер Бурыка О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2023 г. Описание проведённых работ: Разработка плана мероприятий.
5425 | 667 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Нелидовский РЭС | 2023-02-06 18:03 | 2023-02-06 18:13 | 3.4.12.2.1, Отключение КВЛ 10кВ №20 ПС 110кВ Мостовая, произошло по причине возникновения межфазного КЗ в пролете опор №79-80 из-за схлеста проводов в результате длительного воздействия сильных порывов ветра, при прохождении атмосферного фронта по территории Нелидовского р-на Тверской области. | 4.4.4, В результате воздействия на провода в пролете опор №79-80 КВЛ 10кВ №20 ПС 110кВ Мостовая сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Нелидовского р-на Тверской области произошел схлест проводов, что привело к отключению КВЛ 10кВ №20 ПС 110кВ Мостовая действием МТЗ. | Мероприятие: Организационное Устранить дефекты выявленные при внеочередном осмотре в пролетах опор №70-80 КВЛ 10кВ №20 ПС 110кВ Мостовая. Срок исполнения: 24.02.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Нелидовского РЭС Матвеев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.02.2023 г. Описание проведённых работ: Включен в план работ выявленные при внеочередном осмотре в пролетах опор №70-80 КВЛ 10кВ №20 ПС 110кВ Мостовая дефекты Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр в пролетах опор №70-80 КВЛ 10кВ №20 ПС 110кВ Мостовая с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 20.02.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Нелидовского РЭС Матвеев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр в пролетах опор №70-80 КВЛ 10кВ №20 ПС 110кВ Мостовая с целью выявления наличия дефектов.
5426 | 85 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Климовский РЭС | 2023-02-06 17:46 | 2023-02-06 18:46 | 3.4.12.2.3, Воздействие порывистого ветра привело к падению ветви с дерева, растущего за пределами охранной зоны, схлёсту проводов ВЛ-0,4 ТП-5070 Л4 Ф-104 ПС Чуровичи в пролёте опор №37-38. | 4.4.3, Схлёст проводов ВЛ-0,4 ТП-5070 Л4 Ф-104 ПС Чуровичи в пролёте опор №37-38, привело к короткому замыканию и отсутствию эл. энергии у потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-0,4 ТП-5070 Л4 Ф-104 ПС Чуровичи в пролете опор №37-38. Срок исполнения: 13.03.2023 г. Ответственное лицо: Сидоров А.Д. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.03.2023 г.
5427 | 135 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Новозыбковский РЭС | 2023-02-06 17:36 | 2023-02-06 19:30 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода на ВЛ 0,4 кВ ф.2 ГКТП-60 ф607 ПС Новозыбков на вводе в дом ул. Сычева д. 24, произошел вследствие длительных ветровых нагрузок. | 4.13, Прекращение передачи электрической энергии потребителю произошло в результате повреждения ВЛ 0,4 кВ ф.2 ГКТП-60 ф607 ПС Новозыбков на вводе в дом №24 ул. Сычева, в следствии длительных ветровых нагрузок. | Мероприятие: Техническое Выполнить комплекс мероприятий по устранению повреждения на ВЛ 0,4 кВ ф.2 ГКТП-60 ф607 ПС Новозыбков на вводе в дом №24 ул. Сычева. Срок исполнения: 06.03.2023 г. Ответственное лицо: зам. начальника по эксплуатации Самусенко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.02.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен комплекс мероприятий по устранению повреждения на ВЛ 0,4 кВ ф.2 ГКТП-60 ф607 ПС Новозыбков на вводе в дом №24 ул. Сычева.
5428 | 670 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС | 2023-02-06 15:38 | 2023-02-06 22:40 | 3.4.12.1.3, 1.) Отключение ВЛ 10 кВ №03 ПС 35 кВ Синьково произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №38-39 ветвями, наклонившегося к проводам дерева из вне пределов охранной зоны под воздействием тяжести налипшего мокрого снега и порывистого ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области. 2.) Отключение ВЛ 10 кВ №03 ПС 35 кВ Синьково произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №38-39из-за перекрытия проводов в данном пролете опор деревом, упавшим на провода из вне пределов охранной зоны ВЛ 10 кВ под воздействием тяжести налипшего мокрого снега и порывистого ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области без обрыва проводов. 3.) Отключение ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Синьколво оперативным персоналом Торопецкого РЭС в ручную произошло по причине однофазного замыкания на "землю" фазы "А" в пролете опор №145-146 деревом, упавшим на провод из вне пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области без обрыва провода. | 4.4.4, 1.) В результате механического воздействия при падении дерева на провода из вне пределов охранной зоны ВЛ 10 кВ №03 ПС 35 кВ Синьково в пролете опор №38-39 под воздействием тяжести налипшего мокрого снега и порывистого ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 10 кВ №03 ПС 35 кВ Синьково действием МТЗ. 2.) В результате механического воздействия при падении дерева на провода из вне пределов охранной зоны ВЛ 10 кВ №03 ПС 35 кВ Синьково в пролете опор №38-39 под воздействием тяжести налипшего мокрого снега и порывистого ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 10 кВ №03 ПС 35 кВ Синьково действием МТЗ. 3.) В результате механического воздействия при падении дерева на провод фазы "А" из вне охранной зоны ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Синьково в пролете опор №145-146 под воздействием тяжести налипшего мокрого снега и сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Тверской области произошло однофазное замыкание на "землю", что послужило причиной отключения в ручную ВЛ 10кВ №03 ПС 35 кВ Синьково. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №03 ПС Синьково в пролетах опор 30-40;140-150 с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 20.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.02.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №03 ПС Синьково произведен. Мероприятие: Организационное Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ ВЛ 10кВ №03 ПС Синьково в пролетах опор 30-40;140-150 дефекты. Срок исполнения: 24.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.02.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №03 ПС Синьково произведен.
5429 | 672 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС | 2023-02-06 15:06 | 2023-02-06 15:15 | 3.4.12.1.1, Отключение ВЛ 10 кВ № 13 ПС 35кВ Плоскошь произошло по причине междуфазного КЗ между проводами фаз «В» и «С» в результате схлеста проводов из-за уменьшения минимально-допустимого расстояния вследствие налипания с последующим обледенение большого количества снега на провод ф. «В» и изменения его габарита с приближением к проводу ф. «С» в пролете опор №66-67, при прохождения атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области, без обрыва проводов. | 4.4.4, В результате механического воздействия в следствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провод ф. «В» и изменения его габарита с приближением к проводу ф. «С» в пролете опор №66-67 ВЛ 10 кВ № 13 ПС 35кВ Плоскошь при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области, произошел схлест проводов фаз "В" и "С", в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 10 кВ № 13 ПС 35кВ Плоскошь действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр в пролете опор №60-70 ВЛ 10кВ №13 ПС Плоскошь с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 20.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.02.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №13 ПС Плоскошь произведен. Мероприятие: Организационное Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра в пролете опор №60-70 ВЛ 10кВ №13 ПС Плоскошь дефекты. Срок исполнения: 24.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.02.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №13 ПС Плоскошь произведен.
5430 | 97 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Клинцовский РЭС | 2023-02-06 14:53 | 2023-02-06 16:48 | 3.4.12.2.1, В результате ветровых нагрузок произошел схлёст проводов ВЛ ф2 ТП3 ф106 ПС Гордеевская от опоры № 1-2, из-за разрегулировки стрелы провеса. | 4.12, В результате ослабления крепления вязки провода к изоляторам произошла разрегулировка стрелы провеса фазного провода от опоры № 1 до № 2 ВЛ ф2 ТП3 ф106 ПС Гордеевская, что привело к схлестыванию проводов, при сильном порывистом ветре, работе ПН2 и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ ф2 ТП3 ф106 ПС Гордеевская. Срок исполнения: 07.03.2023 г. Ответственное лицо: Красовский В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ ф2 ТП3 ф106 ПС Гордеевская. Мероприятие: Техническое Произвести регулировку стрелы провеса проводов от опоры № 1 до № 2 ВЛ ф2 ТП3 ф106 ПС Гордеевская. Срок исполнения: 07.03.2023 г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведена регулировка стрелы провеса проводов от опоры № 1 до № 2 ВЛ ф2 ТП3 ф106 ПС Гордеевская
5431 | 669 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС | 2023-02-06 14:52 | 2023-02-06 22:56 | 3.4.12.1.1, 1) Отключение ВЛ 10 кВ № 07 ПС 110кВ Понизовье произошло по причине междуфазного КЗ между проводами фаз «В» и «С» в результате схлеста проводов из-за уменьшения минимально-допустимого расстояния вследствие налипания с последующим обледенение большого количества снега на провод ф. «В» и изменения его габарита с приближением к проводу ф. «С» в пролете опор №67-68, при прохождения атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области, без обрыва проводов. 2) Отключение ВЛ 10 кВ № 07 ПС 110кВ Понизовье произошло по причине междуфазного КЗ между проводами фаз «А» и «В» в результате схлеста проводов из-за уменьшения минимально-допустимого расстояния вследствие налипания с последующим обледенение большого количества снега на провод ф. «В» и изменения его габарита с приближением к проводу ф. «А» в пролете опор №81-82, при прохождения атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области, без обрыва проводов. | 4.4.4, 1) В результате механического воздействия в следствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провод ф. «В» и изменения его габарита с приближением к проводу ф. «С» в пролете опор 67-68 ВЛ 10 кВ № 07 ПС 110кВ Понизовье при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области, произошел схлест проводов фаз "В" и "С", в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 10 кВ № 07 ПС 110кВ Понизовье действием МТЗ. 2) В результате механического воздействия в следствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провод ф. «В» и изменения его габарита с приближением к проводу ф. «А» в пролете опор 81-82 ВЛ 10 кВ № 07 ПС 110кВ Понизовье при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области, произошел схлест проводов фаз "В" и "С", в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 10 кВ № 07 ПС 110кВ Понизовье действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр в пролете опор №60-70, №80-90 ВЛ 10кВ №07 ПС Понизовье с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 20.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.02.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №07 ПС Понизовье произведен. Мероприятие: Организационное Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра в пролете опор №60-70, №80-90 ВЛ 10кВ №07 ПС Понизовье дефекты. Срок исполнения: 24.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.02.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №07 ПС Понизовье произведен.
5432 | 685 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Весьегонский РЭС | 2023-02-06 14:50 | 2023-02-06 16:10 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-0,4 кВ в РУ-0,4 кВ на ТП 024 д.Лукино произошло по причине возникновения междуфазного КЗ, из-за схлеста проводов в результате падения провода ф. "В" на провод "С" в пролете опор №5-7-5-9, из-за срыва изолятора фазы "В" на опоре № №5-7 вследствие нарушения крепления изолятора из-за высыхания колпачка изолятора в процессе длительной эксплуатации. Высыхания уплотнительного колпачка и его растрескивания изолятора на опоре №5-7 ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 024 д.Лукино произошел вследствие нарушения структуры материала колпачка (старения) в процессе длительной эксплуатации с 1985 года. | 4.1.2, Срыв изолятора ф.В с крюка на опоре №5-7 ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 024 д.Лукино вызван высыханием уплотнительного колпачка в процессе длительной эксплуатации и его растрескиванием, что привело к ослаблению посадки изолятора на крюке с его срывом, что привело к падению провода ф. "В" на провод фазы "С" в пролете опор №5-7-5-9, разрегулировке стрелы провиса и схлесту проводов в пролете опор №5-7-5-9, что явилось причиной возникновения междуфазного КЗ и отключению АВ-0,4 кВ №1 в РУ-0,4 кВ на ТП 024 д.Лукино. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Высыхание уплотнительного колпачка изолятора ф.В на опоре №5-7 на ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 024 д.Лукино ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 024 д.Лукино | Мероприятие: Техническое Произвести выборочно осмотр изоляции на ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 024 д.Лукино в пролетах опор №5-3-5-13 с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 27.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Весьегонского РЭС Мингалеев С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.02.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен выборочный осмотр изоляции на ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 024 д.Лукино в пролетах опор №3/5-3/13 с целью выявления дефектов. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении выборочного верхового осмотра изоляции на ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 024 д.Лукино в пролетах опор №5-3-5-13. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Весьегонского РЭС Мингалеев С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2023 г. Описание проведённых работ: При проведении выборочного верхового осмотра на ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 024 д.Лукино в пролетах опор №3/5-3/13 дефектов изоляции не выявлено.
5433 | 94 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Стародубский РЭС | 2023-02-06 14:47 | 2023-02-06 16:37 | 3.4.7.3.5, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дома 27 ул. Веревченко с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4кВ ф.4 ТП 2 ф.108 ПС Стародуб. | 4.13, Нарушение (окисление) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4кВ ф.4 ТП 2 ф.108 ПС Стародуб с медным проводом потребителя на доме 27 ул. Веревченко привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4кВ ф. 4 ТП 2 ф.108 ПС Стародуб в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро" Срок исполнения: 06.03.2023 г. Ответственное лицо: начальник Стародубского РЭС Черковец А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4кВ ф. 4 ТП 2 ф.108 ПС Стародуб в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро" Мероприятие: Техническое По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ Срок исполнения: 07.03.2023 г. Ответственное лицо: начальник Стародубского РЭС Черковец А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.02.2023 г. Описание проведённых работ: Листок осмотра без замечаний.
5434 | 255 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Судиславский РЭС | 2023-02-06 14:41 | 2023-02-06 15:06 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-10кВ ф. 10-10 Судиславль действием защиты явилось междуфазное К.З., возникшее вследствие перекрытия проводов соседних фаз в пролете опор № 153 - № 154 упавшим деревом из-за пределов охранной зоны ВЛ. Ширина просеки на данном участке ВЛ соответствует НТД. Оборудование не повреждено. Метеосправка приложена к акту. Оборудование РЗА работало правильно. | 4.4.3, Перекрытие проводов соседних фаз в пролете опор № 153 - № 154 ВЛ-10 кВ ф. 10-10 ПС Судиславль упавшим деревом. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф. 10-10 ПС Судиславль на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на провода (в том числе из-за пределов охранной зоны ВЛ). Срок исполнения: 16.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Мутовин Е.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.03.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф. 10-10 ПС Судиславль на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на провода (в том числе из-за пределов охранной зоны ВЛ). Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ-10 кВ ф. 10-10 ПС Судиславль устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 23.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Мутовин Е.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен обход ВЛ-10 кВ ф. 10-10 ПС Судиславль. Замечаний нет.
5435 | 664 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2023-02-06 14:30 | 2023-02-06 14:36 | 3.4.12.1.1, Отключение КВЛ 10 кВ №09(2) ПС 110 кВ Заднее Поле произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №111-112 из-за кратковременного схлеста проводов вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения габарита с приближением к соседнему проводу. | 4.4.4, В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения их габарита с приближением к соседнему проводу при прохождении атмосферного фронта по территории Старицкого района Тверской области, произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор №111-112 КВЛ 10 кВ №09(2) ПС 110 кВ Заднее Поле, что послужило причиной отключения КВЛ 10 кВ №09(2) ПС 110 кВ Заднее Поле действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов КВЛ 10 кВ №09(2) ПС 110 кВ Заднее Поле в пролетах опор №110-115. Срок исполнения: 13.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.02.2023 г. Описание проведённых работ: . Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра КВЛ 10 кВ №09(2) ПС 110 кВ Заднее Поле в пролетах опор №110-115. Срок исполнения: 17.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.02.2023 г. Описание проведённых работ: .
5436 | 318 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Рамонский РЭС | 2023-02-06 13:31 | 2023-02-06 15:12 | 3.4.12.2.1, Причиной неотложного отключения КТП 951 ВЛ-10-3 ПС Верейка 06.02.2023 явилась необходимость регулировки разъединителя РТП-951 ТП-951 из-за нарушения соосности контактов вследствие повторяющегося ветрового воздействия | 4.14, Причиной неотложного отключения КТП 951 ВЛ-10-3 ПС Верейка 06.02.2023 явился перекос главных ножей разъединителя РТП-951, приведший к ослаблению контакта и нагреву. | Мероприятие: Организационное Выполнить внеочередной осмотр РТП ВЛ-10-3 ПС Верейка на предмет соосности контактов и отсутствия нагрева Срок исполнения: 10.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Маковкин С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.03.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр выполнен Мероприятие: Техническое При выявлении дефектов РТП ВЛ-10-3 ПС Верейка выполнить регулировку контактов. Срок исполнения: 10.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Маковкин С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.03.2023 г. Описание проведённых работ: Дефект устранен
5437 | 324 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Волоконовский РЭС | 2023-02-06 13:29 | 2023-02-06 13:30 | 3.4.12.2.3, Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Борисовка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, при перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз "В", "С" в пролёте опор №102-103 упавшей веткой дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ) при усилении ветра. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролёте опор №102-103 ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Борисовка произошло из-за механического воздействия при падении ветки дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ), на провода при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Борисовка. Срок исполнения: 24.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Тимошевский А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.02.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 10.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Тимошевский А.И. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.02.2023 г. Описание проведённых работ: Не требуется.
5438 | 132 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2023-02-06 13:24 | 2023-02-06 15:55 | 3.4.12.5.1, Повреждение КЛ 6кВ ТП3436 к ТП3113 произошло в результате подвижки грунтов. | 4.12, Отключение ВВ Ф656 ПС Сталелитейная к ТП3047 произошло в результате КЗ на КЛ 6кВ ТП3436 к ТП3113 в следствии подвижки грунтов при промерзании. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования в 3047 Ф656 к ПС Сталелитейная. Срок исполнения: 13.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр оборудования в ТП3047 Ф656 к ПС Сталелитейная. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 6 кВ ТП3436 к ТП3113. Срок исполнения: 13.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.02.2023 г. Описание проведённых работ: КЛ 6 кВ ТП3436 к ТП3113 восстановлена.
5439 | 130 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2023-02-06 12:54 | 2023-02-06 14:50 | 3.4.7.3.1, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дома №18 ул. Семашко с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.1.6 ТП0316 ф.602 РП04. | 4.13, Нарушение (окисление) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.1.6 ТП0316 ф.602 РП04 с медным проводом потребителя на доме №18 ул. Семашко привело к отсутствию напряжения у потребителя. у | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ-0,4 кВ ТП0316 ф.602 РП04 в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 13.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ-0,4 кВ ТП0316 ф.602 РП04 в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро".
5440 | 128 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2023-02-06 12:50 | 2023-02-06 15:38 | 3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление окисления нижнего контакта привело к перегоранию ПК-6 фазы "А" ТП3320 ф.619 РП51 и частичному отсутствию напряжения у потребителей. | 4.10, Причиной перегорания ПК-6 фазы "А" в ТП3320 ф.619 РП51 явилось несвоевременное выявление окисления нижнего контакта предохранителя. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования в ТП3320 ф.619 РП51. Срок исполнения: 13.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр оборудования в ТП3320 ф.619 РП51.
5441 | 273 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2023-02-06 12:30 | 2023-02-06 12:33 | 3.4.9.3, В результате повреждения в РУ-10кВ,находящейся на балансе потребителя:ИП "Аксенов", произошло возникновение межфазного КЗ на КЛ-6кВ ПС Химмаш РП-2А яч.6 - ТП-2, устраненного действием защит. |  | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра КЛ-6кВ РП-2А Химмаш и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 09.03.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Лёвичев С.И. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.02.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по результатам внеочередного осмотра КЛ-6кВ РП-2А Химмаш и включены в план работ Орловского РЭС. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр КЛ-6кВ РП-2А Химмаш по всей длине. Срок исполнения: 09.03.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Лёвичев С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.02.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр КЛ-6кВ РП-2А Химмаш по всей длине. Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу ТП-6/0,4кВ ТП-2 ИП "Аксенов" с требованием содержания электрооборудования, находящееся на балансе, в соответствии с требованием нормативных документов по эксплуатации электрооборудования потребителей. Срок исполнения: 09.03.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Лёвичев С.И. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.02.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо владельцу ТП-6/0,4кВ ТП-2 ИП "Аксенов" с требованием содержания электрооборудования, находящееся на балансе, в соответствии с требованием нормативных документов по эксплуатации электрооборудования потребителей.
5442 | 126 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2023-02-06 12:12 | 2023-02-06 14:42 | 3.4.12.5.1, Повреждение КЛ 6кВ ТП3395 к ТП3059 произошло в результате подвижки грунтов. | 4.12, Отключение МВ Ф611 РП05 к ТП3395 произошло в результате КЗ на КЛ 6кВ ТП3395 к ТП3059 в следствии подвижки грунтов при промерзании. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования в РП05 Ф611 к ТП3395. Срок исполнения: 06.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр оборудования в РП05 Ф611 к ТП3395. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 6 кВ ТП3395 к ТП3059. Срок исполнения: 13.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.02.2023 г. Описание проведённых работ: КЛ 6 кВ ТП3395 к ТП3059 восстановлена.
5443 | 271 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2023-02-06 11:47 | 2023-02-06 13:44 | 3.4.9.3, В результате повреждения АВ-0,4кВ у абонента , произошло нарушение электрической изоляции и возникновение однофазного короткого замыкания на ВЛ 0,4кВ №2 Звяг-4-11,устраненного действием защит. |  | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №2 ТП Звяг-4-11 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС Срок исполнения: 08.03.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Земских А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.02.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №2 ТП Звяг-4-11 нарушений и включены в план работ Орловского РЭС Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП Звяг-4-11 от по всей длине. Срок исполнения: 08.03.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Земских А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.02.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП Звяг-4-11 от по всей длине.
5444 | 837 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС | 2023-02-06 11:40 | 2023-02-06 14:25 | 3.4.12.2.3, ручное отключение ВЛ 10кВ №21 от ПС 110/35/10 Удомля 06.02.2023 в 11:40 произошло по причине появления однофазного замыкания на "землю", при наклоне дерева на провод фазы "В" в пролёте опор №126 - №127 порывом ветра, из вне охранной зоны ВЛ-10кВ, без обрыва провода, при прохождении циклона по территории Удомельского района Тверской области. | 4.4.3, В результате механического воздействия, при наклоне дерева, из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ на провод фазы "В" в пролете опор №126 - №127, ВЛ 10кВ №21 от ПС 110/35/10 Удомля под воздействием порывистого ветра, произошло касание деревом с провода фазы "В", что послужило причиной возникновения однофазного замыкания на "землю" и ручного отключения ВЛ 10кВ №21 от ПС 110/35/10 Удомля. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр в пролётах опор №130 - №155 ВЛ 10кВ №21 от ПС 110/35/10 Удомля с целью выявления дефектов, влияющих на аварийность. Срок исполнения: 18.02.2023 г. Ответственное лицо: и.о.начальника Удомельского РЭС Алчеев Д.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.02.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр в пролётах опор №130 - №155 ВЛ 10кВ №21 от ПС 110/35/10 Удомля Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре в пролётах опор №130 - №155 ВЛ 10кВ №21 от ПС 110/35/10 Удомля Срок исполнения: 25.02.2023 г. Ответственное лицо: и.о.начальника Удомельского РЭС Алчеев Д.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.02.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр в пролётах опор №130 - №155 ВЛ 10кВ №21 от ПС 110/35/10 Удомля
5445 | 671 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС | 2023-02-06 11:15 | 2023-02-06 11:20 | 3.4.12.1.1, Отключение ВЛ 10 кВ № 03 ПС 35кВ Пожня произошло по причине междуфазного КЗ между проводами фаз «В» и «С» в результате схлеста проводов из-за уменьшения минимально-допустимого расстояния вследствие налипания с последующим обледенение большого количества снега на провод ф. «В» и изменения его габарита с приближением к проводу ф. «С» в пролете опор №19-20, при прохождения атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области, без обрыва проводов. | 4.4.4, В результате механического воздействия в следствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провод ф. «В» и изменения его габарита с приближением к проводу ф. «С» в пролете опор 19-20 ВЛ 10 кВ № 03 ПС 35кВ Пожня при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области, произошел схлест проводов фаз "В" и "С", в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 10 кВ № 03 ПС 35кВ Пожня действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр в пролете опор №15-25 ВЛ 10кВ №03 ПС Пожня с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 20.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.02.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №03 ПС Пожня произведен. Мероприятие: Организационное Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра в пролете опор №15-25 ВЛ 10кВ №03 ПС Пожня дефекты. Срок исполнения: 24.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.02.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №03 ПС Пожня произведен.
5446 | 100 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дятьковский РЭС | 2023-02-06 11:12 | 2023-02-06 13:05 | 3.4.7.3.5, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №20 ул. Ленина с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ-0,4 кВ ф.8 ТП-8 Ф-609 ПС Любохонская произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ-0,4 кВ ф.8 ТП-8 Ф-609 ПС Любохонская с медным проводом потребителя на доме №20 ул. Ленина. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 08.03.2023 г. Ответственное лицо: Марин И.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ-0,4кВ ф.8 ТП-8 Ф-609 ПС Любохонская. Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом. Срок исполнения: 08.03.2023 г. Ответственное лицо: Марин И.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведена перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом.
5447 | 312 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Отключение КЛ-10-1 ПС№30 действием защит произошло из-за повреждения на потребительском оборудовании ТП 10/0,4 кВ №1-11 от КЛ-10-1 ПС№30 находящейся на балансе и обслуживании АО "Воронежская Горэлектросеть". |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю АО "Воронежская Горэлектросеть" о приведении потребительской ТП 10/0,4 кВ №1-11 от КЛ-10-1 ПС№30 в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 10.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Дорохов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.02.2023 г. Описание проведённых работ: Направить письмо потребителю АО "Воронежская Горэлектросеть" о приведении потребительской ТП 10/0,4 кВ №1-11 от КЛ-10-1 ПС№30 в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
5448 | 87 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-02-06 10:45 | 2023-02-06 11:33 | 3.4.7.3.5, Причиной ТН явилось неудовлетворительное техническое состояние участка кабельной линии вследствие длительного эксплуатационного срока. | 4.12, Причиной отключения явилось нарушение электрической изоляции вследствие длительного эксплуатационного срока и разрушение ее. Пробой между фазами В и С и отключение линии | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт поврежденного участка кабельной линии КЛ 10 кВ Ф.1 ПС-30--РП-32. Выполнить высоковольтные испытания и измерение Срок исполнения: 09.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен ремонт поврежденного участка кабельной линии КЛ 10 кВ Ф.1 ПС-30--РП-32. Выполнены высоковольтные испытания и измерение
5449 | 289 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Суджанский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Из-за неустойчивого короткого замыкания на потребительской ВЛ-10кВ №7118 ПС Суджа произошло отключение ВЛ-10кВ № 7118 ПС Суджа действием защит. |  | Мероприятие: Организационное Отправить письмо собственникуВЛ-10кВ №7118 ПС Суджа, о необходимости приведения его электроустановки в соответствии с НТД. Срок исполнения: 14.03.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Скоркин А.П. Завод-изготовитель: Прочие заводы Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.03.2023 г. Описание проведённых работ: Отправить письмо собственникуВЛ-10кВ №7118 ПС Суджа, о необходимости приведения его электроустановки в соответствии с НТД.
5450 | 159 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2023-02-06 10:10 | 2023-02-06 12:50 | 3.4.8.1, Отключение КЛ-10кВ №06 РП36 в результате короткого замыкания, возникшего при нарушении изоляции силового кабеля участка КЛ 10 кВ РП 36 - ТП 1030 при проведении несанкционированных земельных работ сторонними лицами в охранной зоне КЛ. Работа МТЗ - правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ). АВР выведено по заявке. | 4.4.1, Нарушение изоляции силового кабеля участка КЛ 10 кВ РП 36 - ТП 1030 при проведении несанкционированных земельных работ сторонними лицами в охранной зоне КЛ. Работа МТЗ - правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ). АВР выведено по заявке. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ РП 36 - ТП 1030 с целью: выявления не санкционированного проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Кирсанов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.02.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр трассы Мероприятие: Техническое Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 10 кВ РП 36 - ТП 1030 дефектов. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Кирсанов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.02.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнены работы по наряду Мероприятие: Организационное Провести претензионную работу с организацией, проводившей несогласованные земляные работы в охранной зоне КЛ 10 кВ РП 36 - ТП 1030. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Кирсанов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.02.2023 г. Описание проведённых работ: Организация не установлена , талон прилагаю
5451 | 432 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2023-02-06 10:05 | 2023-02-06 10:25 | 3.4.8.1, Отключение КЛ 6кВ № 10 РП 8 в результате короткого замыкания, возникшего при нарушении изоляции силового кабеля участка КЛ 6 кВ ТП 866 - ТП 1643 при проведении несанкционированных земельных работ сторонними лицами в охранной зоне КЛ. Работа МТЗ - правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ). АВР выведено по заявке. | 4.4.1, Нарушение изоляции силового кабеля участка КЛ 6 кВ ТП 866 - ТП 1643 при проведении несанкционированных земельных работ сторонними лицами в охранной зоне КЛ. Работа МТЗ - правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ). АВР выведено по заявке. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП 866 - ТП 1643 с целью: выявления не санкционированного проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.02.2023 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр Мероприятие: Техническое Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 6 кВ ТП 866 - ТП 1643 дефектов. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.02.2023 г. Описание проведённых работ: монтаж соединительных муфт Мероприятие: Организационное Провести претензионную работу с организацией проводившей несогласованные земляные работы в охранной зоне КЛ 6 кВ ТП 866 - ТП 1643. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.02.2023 г. Описание проведённых работ: оформление акта о повреждении электрических сетей
5452 | 343 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Сафоновский РЭС | 2023-02-06 09:45 | 2023-02-06 12:28 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП 50 произошло вследствие короткого замыкания, возникшего в результате перекрытия проводов ВЛ на участке от опоры № 1-2 упавшей веткой дерева при сильных порывах ветра. | 4.4.3, Обрыв проводов марки А-35 в пролете опор №1-2 на ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП-50 произошел в результате механического воздействия при падении ветки дерева с последующим возникновением КЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв проводов марки А-35 на ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП-50 ВЛ-609С VN004-96709692 | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП-50 с целью выявления деревьев и веток, угрожающих падением на провода ВЛ и находящихся за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 10.03.2023 г. Ответственное лицо: Барбасов С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2023 г. Описание проведённых работ: Внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП-50 с целью выявления деревьев и веток, угрожающих падением на провода ВЛ и находящихся за пределами охранной зоны ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам проведенного осмотра ВЛ-0,4 кВ Л-2 ТП -50 разработать план мероприятий по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения Срок исполнения: 10.03.2023 г. Ответственное лицо: Латышев П.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2023 г. Описание проведённых работ: План мероприятий по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц не требуется
5453 | 342 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2023-02-06 09:27 | 2023-02-06 10:34 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения Л-604 ПС Диффузион явилось повреждение КЛ-6кВ ТП 829-ТП 1074 в связи с пробоем междуфазной изоляции кабеля из-за старения изоляции (изменение диэлектрических свойств изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1992 года). | 4.12, Причиной отключения Л-604 ПС Диффузион явилось повреждение КЛ-6кВ ТП 829-ТП 1074 в связи с пробоем междуфазной изоляции кабеля из-за её старения (изменение диэлектрических свойств изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1992 года). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение диэлектрических свойств изоляции в целой части кабеля ААБл-3х70 КЛ-6кВ ТП 829-ТП 1074 в процессе длительной эксплуатации с 1992 года (30 лет эксплуатации). Несвоевременная замена оборудования с истекшим сроком эксплуатации. на Уч КЛ-6кВ ТП 829(яч.2) - ТП 1074(яч.4) KS006-0000425 | Мероприятие: Организационное .Провести анализ отключений КЛ 6 кВ ТП 829 – ТП 1074за последние пять лет по причине повреждения кабеля и рассмотреть вопрос о необходимости замены кабеля на данной КЛ. Срок исполнения: 16.03.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Кирейков В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен анализ отключений КЛ 6 кВ ТП 829 – ТП 1074за последние пять лет по причине повреждения кабеля. По результату анализа замены кабеля на данной КЛ не предусматривается.
5454 | 311 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Грибановский РЭС | 2023-02-06 09:10 | 2023-02-06 10:18 | 3.4.8.5.3.1, Отключение ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП 403 ПС 110 кВ В. Карачан было выполнено персоналом ОВБ по заявке МЧС России.
5455 | 868 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2023-02-06 08:10 | 2023-02-06 08:46 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-0,4кВ №1 ТП 772 Аксинькино-2 произошло по причине увеличения тока нагрузки выше номинального. | 4.13, В результате превышения тока нагрузки на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 772 Аксинькино-2 произошло отключение автомата РУ 0,4кВ ТП 772 действием защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не актуальная информация о нагрузке потребителей на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 772 Аксинькино-2 на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 772 Аксинькино-2 на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 772 Аксинькино-2 VN004-00133279 | Мероприятие: Техническое Произвести замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала защиты коммутационного аппарата ВЛ-0,4кВ №1 ТП 772 Аксинькино-2. Срок исполнения: 22.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала защиты коммутационного аппарата ВЛ-0,4кВ №1 ТП 772 Аксинькино-2. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при замере нагрузки в период наибольшего потребления на ТП 772. Срок исполнения: 27.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.02.2023 г. Описание проведённых работ: при замере нагрузки в период наибольшего потребления на ТП 772 дефектов не выявлено.
5456 | 182 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2023-02-06 08:05 | 2023-02-06 09:05 | 3.4.8.1, Отключение КЛ 10кВ № 04 РП 38 в результате короткого замыкания, возникшего при нарушении изоляции силового кабеля участка КЛ 10кВ РП 38 - ТП 1017 при проведении несанкционированных земельных работ сторонними лицами в охранной зоне КЛ. Работа МТЗ - правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ). АВР выведено по заявке. | 4.4.1, Нарушение изоляции силового кабеля участка КЛ 10 кВ РП 38 - ТП 1017 при проведении несанкционированных земельных работ сторонними лицами в охранной зоне КЛ. Работа МТЗ - правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ). АВР выведено по заявке. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ РП 38 - ТП 1017 с целью: выявления не санкционированного проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Кирсанов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.02.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый осмотр линии Мероприятие: Техническое Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 10 кВ РП 38 - ТП 1017 дефектов Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Кирсанов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.02.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнены работы по н.д. Мероприятие: Организационное Провести претензионную работу с организацией, проводившей несогласованные земляные работы в охранной зоне КЛ 10кВ РП 38 - ТП 1017. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Кирсанов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.02.2023 г. Описание проведённых работ: Организация не установлена ,талон прилагаю
5457 | 275 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Покровский РЭС | 2023-02-06 06:29 | 2023-02-06 12:04 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны на провода фазы "В и "С в пролёте опор №31-32 ВЛ-0,4кВ Ф№2 ТП 24/Д-1(а)-100д.Башкатово, произошло возникновение двухфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате нарушения электрической изоляции проводов фазы "В и "С, из за механического воздействия ветки дерева в пролете опор №31-32 ВЛ-0,4кВ Ф№2 ТП 24/Д-1(а)-100д.Башкатово, произошло возникновение двухфазного КЗ, устранённого действием защиты. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ-0,4кВ Ф№2 ТП 24/Д-1(а)-100д.Башкатово. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: начальник РЭС. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.03.2023 г. Описание проведённых работ: План работ. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ Ф№2 ТП 24/Д-1(а)-100д.Башкатово разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в план работ Покровского РЭС. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: начальник РЭС. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.03.2023 г. Описание проведённых работ: План работ.
5458 | 636 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2023-02-06 05:55 | 2023-02-06 06:01 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ 10 кВ №19(4) ПС 35 кВ РМК произошло по причине возникновения междуфазного КЗ на КТП 10 кВ №078 Бурмосово из-за перекрытия электрической дугой возникшей в момент разрушения разрядника фазы "С" токовеведущих частей соседней фазы "В". Однофазное замыкание на землю на ВЛ 10 кВ №19(4) ПС 35 кВ РМК произошло по причине повреждения разрядника фазы "С" на КТП 10 кВ №078 Бурмосово в результате старения изоляции в процессе длительной эксплуатации. | 4.12, В результате старения изоляции в процессе длительной эксплуатации произошло повреждение разрядника РВО-10 фазы "С" на КТП 10 кВ №078 Бурмосово, запитанной от ВЛ 10 кВ №19(4) ПС 35 кВ РМК. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение изоляционных свойств разрядника фазы "С" на КТП 10 кВ №078 Бурмосово на ВЛ-10кВ ф № 19 (4) ПС РМК ВЛ-10кВ ф № 19 (4) ПС РМК | Мероприятие: Техническое Произвести ревизию оборудования КТП 10 кВ №078 Бурмосово ВЛ-10кВ ф № 19 (4) ПС РМК. Срок исполнения: 10.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.03.2023 г. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении ревизии оборудования КТП 10 кВ №078 Бурмосово ВЛ-10кВ ф № 19 (4) ПС РМК. Срок исполнения: 13.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.03.2023 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастерам Ржевского участка Ржевского РЭС о необходимости своевременного выявления и устранения недостатков (дефектов) в соответствии с требованиями НТД, Срок исполнения: 06.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2023 г.
5459 | 124 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2023-02-06 05:20 | 2023-02-06 07:50 | 3.4.12.5.1, Повреждение КЛ 6кВ ТП0116 к ТП0132 произошло в результате подвижки грунтов. | 4.12, Отключение МВ Ф621 РП21 к ТП0250 произошло в результате КЗ на КЛ 6кВ ТП0116 к ТП0132 в следствии подвижки грунтов при промерзании. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования в РП21 Ф621 к ТП0250. Срок исполнения: 06.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр оборудования в РП21 Ф621 к ТП0250. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 6 кВ ТП0116 к 0132. Срок исполнения: 13.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.02.2023 г. Описание проведённых работ: КЛ 6 кВ ТП0116 к ТП0132 восстановлена.
5460 | 677 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС | 2023-02-06 04:25 | 2023-02-06 07:20 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ 10кВ №2 от ПС 110/35/10кВ Спирово произошло по причине межфазного КЗ из-за касания проводом фазы "А" соседнего провода фазы "В" в пролете опор № 27\117-27\118 в результате обрыва провода фазы "А". Обрыв провода фазы "А" № 27\117-27\118 произошел вследствие нарушения структуры материала провода (старения) в процессе длительной эксплуатации с 1977 года. | 4.1.3, Обрыв провода фазы "А" (марка провода АС-25 фазы "А") ВЛ 10 кВ №2 от ПС 110\35\10 кВ Спирово в пролете опор № 27\117-27\118 вызван усталостью металла в результате длительного срока эксплуатации с 1977 года. В течении этого времени металл провода неоднократно подвергался воздействию токов КЗ, а так же воздействию многочисленных атмосферных факторов, что привело к изменению структуры материала провода, с частичной потерей его прочности, что и послужило причиной обрыва провода в ослабленном сечении, с последующим схлестом с целым проводом фазы "В" , что явилось причиной отключения ВЛ 10 кВ №2 от ПС 110\35\10 кВ Спирово действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода (АС-25) на ВЛ 10 кВ №2 от ПС 110\35\10 кВ Спирово ВЛ 10 кВ №2 от ПС 110\35\10 кВ Спирово | Мероприятие: Организационное Включить в план работ выявленные дефекты при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №2 от ПС 110/35/10кВ Спирово Срок исполнения: 25.02.2023 г. Ответственное лицо: нач. Вышневолоцкого РЭС Васильев В.Г. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.02.2023 г. Описание проведённых работ: При внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №2 от ПС 110/35/10кВ Спирово дефекты, требующие устранения, не выявлены Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №2 от ПС 110/35/10кВ Спирово для выявления возможных дефектов. Срок исполнения: 24.02.2023 г. Ответственное лицо: нач. Вышневолоцкого РЭС Васильев В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.02.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №2 от ПС 110/35/10кВ Спирово для выявления возможных дефектов
5461 | 286 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Причиной отключения КЛ-10кВ 10.4 Коммунар ПС Соловьиная явилось повреждение оборудования потребителя |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо собственнику участка КЛ-10кВ 10.4 Коммунар ПС Соловьиная,предписание с требованием выполнить ремонт принадлежащей ему электроустановки Срок исполнения: 28.03.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.03.2023 г.
5462 | 287 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Причиной отключения КЛ-10кВ 10.17 ТТУ ПС Соловьиная явилось повреждение оборудования потребителя. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо собственнику участка КЛ-10кВ 10.17 ТТУ ПС Соловьиная ,предписание с требованием выполнить ремонт принадлежащей ему электроустановки Срок исполнения: 28.03.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.02.2023 г.
5463 | 254 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Кологривский РЭС | 2023-02-06 00:44 | 2023-02-06 01:14 | 3.4.12.1.2, При аварийном осмотре ВЛ-10 кВ Ф 10-04 ПС Черменино обнаружен обрыв вязки на опоре № 216. Провод лег на траверсу, что стало причиной замыкания на землю через тело опоры. Обрыв вязки провода произошел в результате тяжеления провода при налипании снега. Вязка была выполнена без нарушений технологии монтажа проводом А-16. Состояние заземляющих спусков ВЛ соответствует норме. Причиной обрыва вязки стало её ослабление под тяжестью налипшего снега на провода ВЛ во время прохождения атмосферного фронта, сопровождающегося выпадением осадков в виде мокрого снега. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. | 4.12, Обрыв вязки провода фазы "А" на опоре № 216 ВЛ-10 кВ Ф 10-04 ПС Черменино при прохождении атмосферного фронта, сопровождающегося выпадением осадков в виде мокрого снега. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной обход ВЛ-10 кВ Ф 10-04 ПС Черменино с целью выявления налипания снега на провода ВЛ. Срок исполнения: 17.02.2023 г. Ответственное лицо: Мастер РС Водов М.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.02.2023 г. Описание проведённых работ: Распоряжение Мероприятие: Техническое Провести комплексное обследование опоры № 216 ВЛ-10 кВ Ф 10-04 ПС Черменино, подвергшейся однофазному замыканию на землю. Срок исполнения: 21.02.2023 г. Ответственное лицо: Мастер БДЭО Ершов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.02.2023 г. Описание проведённых работ: Акт №05 Мероприятие: Техническое Выявленные замечания по результате обследование опоры № 216, и верхового осмотра ВЛ-10 кВ Ф 10-04 ПС Черменино устранить. Срок исполнения: 10.03.2023 г. Ответственное лицо: Мастер РС Водов М.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.02.2023 г. Описание проведённых работ: Замечаний нет.
5464 | 268 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2023-02-05 22:37 | 2023-02-05 22:59 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия ветровой нагрузки произошло падение ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 2/1-2/2 ВЛ-0,4кВ №3 СтКол-5-16 на провода фаз "В" и "С", что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 2/1-2/2 ВЛ-0,4кВ №3 СтКол-5-16 на провода фаз "В" и "С", произошло нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №3 от ТП-СтКол-5-16 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 08.03.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Земских А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.02.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №3 от ТП-СтКол-5-16 нарушений и включены в план работ Орловского РЭС. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №3 от ТП-СтКол-5-16 по всей длине Срок исполнения: 08.03.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Земских А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.02.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №3 от ТП-СтКол-5-16 по всей длине
5465 | 689 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС | 2023-02-05 21:34 | 2023-02-05 21:40 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ-10кВ Ф.2 ПС Дорохово произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов двух фаз на опоре №152 крыльями птицы. | 4.12, В результате перекрытия проводов на опоре №152 ВЛ-10кВ Ф.2 ПС Дорохово крыльями птицы, произошло нарушение электрической изоляции двух фаз на опоре №152, что явилось причиной возникновения междуфазного КЗ, и привело к отключению ВЛ-10кВ Ф.2 ПС Дорохово действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ Ф.2 Дорохово в пролете опор №147-157 на предмет скопления птиц. Срок исполнения: 24.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.02.2023 г. Описание проведённых работ: Проведён внеплановый осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное Включить в план работ выявленные при внеплановом осмотре ВЛ-10кВ Ф.2 Дорохово в пролете опор №147-157 дефекты. Срок исполнения: 25.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.02.2023 г. Описание проведённых работ: Проведён внеплановый осмотр ВЛ
5466 | 301 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Павловский РЭС | 2023-02-05 20:15 | 2023-02-05 21:29 | 3.4.12.2.3, Двухфазное короткое замыкание и последующее отключение ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП-306 ПС А.Донская произошло по причине кратковременного схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор № 16-17, вызванного механическим воздействием на провода упавшей ветки дерева, занесённой на провода из вне охранной зоны ВЛ, сильным порывом ветра. | 4.4.3, Кратковременный схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №16-17 ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП-306 ПС А.Донская произошел в результате механического воздействия на провода упавшей веткой дерева, занесённой на провода из вне охранной зоны ВЛ, сильным порывом ветра. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП-306 ПС А.Донская, на предмет выявления деревьев и веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, как из охранной зоны ВЛ, так и из вне охранной зоны. Срок исполнения: 07.03.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инж. Волков С.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведён внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП-306 ПС А.Донская, на предмет выявления деревьев и веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, как из охранной зоны ВЛ, так и из вне охранной зоны. Мероприятие: Организационное По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП-306 ПС А.Донская, выявленные замечания и дефекты включить в план ремонта и ТО. Срок исполнения: 07.03.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инж. Волков С.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.03.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП-306 ПС А.Донская, замечаний не выявлено.
5467 | 326 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Руднянский РЭС | 2023-02-05 19:30 | 2023-02-05 21:46 | 3.4.12.2.1, Причиной отключения ВЛ-1002 ПС Никонцы, явилось междуфазное КЗ в результате схлестывания проводов в пролёте опор №56/1 - №56/2, в результате длительного воздействия сильных порывов ветра. | 4.4.4, Причиной отключений ВЛ-1002 ПС Никонцы, явилось междуфазное КЗ в пролёте опор №56/1 - №56/2, вследствие схлеста проводов в результате механического при длительном воздействии сильных порывов ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-1002 ПС Никонцы. Срок исполнения: 17.03.2023 г. Ответственное лицо: мастер Руднянского РЭС Бахнов С.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен осмотр. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1002 ПС Никонцы разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Срок исполнения: 24.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Руднянского РЭС Цветков А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.03.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия.
5468 | 85 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-02-05 19:12 | 2023-02-05 20:12 | 3.4.7.3.5, Причиной ТН явилось неудовлетворительное техническое состояние участка кабельной линии вследствие длительного эксплуатационного срока. | 4.12, Причиной отключения явился пробой между фазами А и С. | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт поврежденного участка кабельной линии КЛ-6кВ Ф.1 ПС-30--РП-32. Выполнить высоковольтные испытания и измерения Срок исполнения: 09.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен ремонт поврежденного участка кабельной линии КЛ-6кВ Ф.1 ПС-30--РП-32. Выполнить высоковольтные испытания и измерения
5469 | 275 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС | 2023-02-05 19:00 | 2023-02-05 19:12 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ0.4кВ №1 от КТП-024 Цветово ул. Мирная явилось короткое замыкание в пролете опор №3-4, вызванное перекрытием проводов упавшей веткой с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием ветра | 4.4.3, Причиной перекрытия проводов в пролете опор №3-4 по ВЛ0.4кВ №1 от КТП-024 Цветово ул. Мирная явилось упавшая ветка с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием ветра. | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ0.4кВ №1 от КТП-024 Цветово ул. Мирная разработать мероприятия и составить график их выполнения. Срок исполнения: 08.03.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.02.2023 г. Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ0.4кВ №1 от КТП-024 Цветово ул. Мирная Срок исполнения: 08.03.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.02.2023 г.
5470 | 341 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Угранский РЭС | 2023-02-05 18:36 | 2023-02-05 19:01 | 3.4.12.2.3, Причиной аварийного отключения ВЛ 10кВ №1001 ПС 110кВ Угра явилось устойчивое междуфазное К.З. при падении под действием сильных порывов ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ ветки на провода в пролёте опор №В10 - №В11. При подаче напряжения в линию в цикле АПВ и при РПВ ветка находилась на проводах ВЛ, затем, под действием сильных порывов ветра упала на землю. | 4.4.3, Причиной возникновения устойчивого междуфазного К.З. на ВЛ 10кВ №1001 ПС 110кВ Угра явилось внешнее механическое воздействиепри падении под действием сильных порывов ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ ветки на провода в пролёте опор №В10 - №В11. | Мероприятие: Организационное Направить по факту аварийного отключения ВЛ 10кВ №1001 ПС 110кВ Угра письмо-претензию в адрес администрации с. Угра с предложением выполнить обрезку крон деревьев, угрожающих падением веток на провода ВЛ. Срок исполнения: 15.03.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Кузьмин И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.03.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено по факту аварийного отключения ВЛ 10кВ №1001 ПС 110кВ Угра письмо-претензию в адрес администрации с. Угра с предложением выполнить обрезку крон деревьев, угрожающих падением веток на провода ВЛ.
5471 | 310 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Лискинский РЭС | 2023-02-05 18:21 | 2023-02-05 19:02 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-5-4 ПС Давыдовка послужило двухфазное КЗ из-за кратковременного схлеста проводов фаз «А», «В» в пролете опор №6-7, вызванного падением ветки, сломленной и занесенной на провода с дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, сильными порывами ветра до 11 м/с. | 4.4.3, Кратковременный схлест проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-5-4 ПС Давыдовка произошел вследствие механического воздействия на них ветки от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, сломленной и занесенной на провода ВЛ, сильными порывами ветра до 11 м/с. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-5-4 ПС Давыдовка по всей длине, с целью выявления деревьев, веток деревьев расположенных как в охранной, так и вне охранной зоны ВЛ, угрожающих падением на провода при сильных порывах ветра. Срок исполнения: 07.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Мосин А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-5-4 ПС Давыдовка по всей длине, с целью выявления деревьев, веток деревьев расположенных как в охранной, так и вне охранной зоны ВЛ, угрожающих падением на провода при сильных порывах ветра. Мероприятие: Организационное По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-5-4 ПС Давыдовка, выявленные дефекты и замечания включить в план ремонта и ТО. Срок исполнения: 07.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Мосин А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.03.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-5-4 ПС Давыдовка дефекты и замечания не выявлены.
5472 | 53 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2023-02-05 18:07 | 2023-02-05 18:37 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации произошло снижение эксплуатационных свойств материала изоляции на КЛ 10 кВ ТП 517 - ТП 695 , что привело в электропробою и межфазному замыканию. | 4.12, Межфазное короткое замыкание из-за пробоя изоляции на кабельном участке Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электропробой изоляции на КЛ 10 кВ РП 65 - ТП 695 КЛ 10 кВ ТП 517 - ТП 695 | Мероприятие: Организационное Провести испытание повышенным напряжением КЛ 10 кВ ТП 517 - ТП 695 Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник службы кабельных линий электропередачи Ковалевский С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.03.2023 г. Описание проведённых работ: Проведено испытание повышенным напряжением КЛ 10 кВ ТП 517 - ТП 695
5473 | 305 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Грибановский РЭС | 2023-02-05 18:05 | 2023-02-05 19:59 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №112 ПС 110 кВ Грибановка явилось однофазное короткое замыкание, в результате схлёста неизолированного фазного и нулевого проводов потребительского ответвления от опоры №9 к жилому дому, при сильных порывах ветра до 9 м/с в результате провиса фазного провода. | 4.12, Схлёст неизолированного фазного и нулевого проводов потребительского ответвления от опоры №9 к жилому дому от ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №112 ПС 110 кВ Грибановка, произошло при сильных порывах ветра до 9 м/с в результате провиса фазного провода. | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу жилого дома, подключенного от опоры №9 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 10/0,4 кВ №112 ПС 110 кВ Грибановка с предложением замены ответвления, выполненного голым проводом на СИП и выносом приборов учета на границу балансовой принадлежности. Срок исполнения: 06.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Грибановского РЭС Дзюбин А.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.02.2023 г. Описание проведённых работ: Направили письмо владельцу жилого дома, подключенного от опоры №9 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 10/0,4 кВ №112 ПС 110 кВ Грибановка с предложением замены ответвления, выполненного голым проводом на СИП и выносом приборов учета на границу балансовой принадлежности.
5474 | 52 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» |  |  | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации произошло снижение эксплуатационных свойств материала изоляции на КЛ 10 кВ РП 5 - РП 83 , что привело к ее отключению. | 4.12, Не известно Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет данных на КЛ 10 кВ РП 5 - РП 83 | Мероприятие: Организационное Провести испытание повышенным напряжением КЛ 10 кВ РП 5 - РП 83 Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник службы кабельных линий электропередачи Ковалевский С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.03.2023 г. Описание проведённых работ: Проведено испытание повышенным напряжением КЛ 10 кВ РП 5 - РП 83
5475 | 274 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Советский РЭС | 2023-02-05 17:19 | 2023-02-05 17:35 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения явилось межфазное короткое замыкание в сети 0,4кВ по ВЛ 0,4 №1 от ТП 462 10/63 , возникшее вследствие падения ветки, с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 11-12, под воздействием порывистого ветра | 4.4.3, Причиной схлеста проводов в пролете опор № 11-12 по ВЛ 0,4 №1 от ТП462 10/63 , явилось падение ветки, с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ, на провода по воздействием ветра | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ 0,4 №1 от ТП 462 10/63 Срок исполнения: 07.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СоРЭС Селищев В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.03.2023 г. Мероприятие: Организационное На основании замечаний выявленных при осмотре ВЛ 0,4 №1 от ТП 462 10/63, разработать мероприятия и составить график их выполнения. Срок исполнения: 07.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СоРЭС Селищев В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.03.2023 г.
5476 | 279 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Суджанский РЭС | 2023-02-05 17:03 | 2023-02-05 18:55 | 3.4.8.5.1, В результате обстрела территории РФ вооружёнными силами Украины, был перебит провод ВЛ-10кВ №05 ПС "Гуево" в пролёте опор № 183-184, вследствие чего произошло короткое замыкание, и отключение ВЛ действиями защит. | 4.4.1, Из-за разрыва снаряда, в результате обстрела территории РФ вооружёнными силами Украины, был перебит провод ВЛ-10кВ №05 ПС "Гуево" в пролёте опор №183-184, вследствие чего произошёл обрыв провода, короткое замыкание, и отключение ВЛ действиями защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №05 ПС "Гуево" Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Скоркин А.П. Завод-изготовитель: Прочие заводы Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №05 ПС "Гуево" Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №05 ПС "Гуево" составить график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Скоркин А.П. Завод-изготовитель: Прочие заводы Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.03.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №05 ПС "Гуево" составлен график устранения выявленных замечаний.
5477 | 99 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дятьковский РЭС | 2023-02-05 16:50 | 2023-02-05 18:40 | 3.4.7.3.5, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №25 ул. Крупской с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ-0,4 кВ ф.12 ТП-10 Ф-609 ПС Любохонская произошло выгорание контактного соединения прокалывающего зажима. | 4.3.3, Выгорание контактного соединения прокалывающего зажима провода А-16 от опоры ВЛ-0,4 кВ ф.12 ТП-10 Ф-609 ПС Любохонская с медным проводом потребителя на доме №25 ул. Крупской. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 07.03.2023 г. Ответственное лицо: Марин И.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.12 ТП-10 Ф-609 ПС Любохонская. Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом. Срок исполнения: 07.03.2023 г. Ответственное лицо: Марин И.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведена перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом.
5478 | 99 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Северный РЭС | 2023-02-05 16:14 | 2023-02-05 16:21 | 3.4.9.3, В результате КЗ на потребительском оборудовании произошло срабатывание ПН-0,4 кВ № 2 в РУ 0,4кВ КТП № 1222. |  | Мероприятие: Организационное Направить потребителю дома № 15 ул. Коммунальная, предупреждение с требованием привести электрооборудование в соответствие с нормативными документами. Срок исполнения: 10.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер СевРЭС Копылов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выдано уведомление
5479 | 257 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС | 2023-02-05 16:00 | 2023-02-05 18:35 | 3.4.9.3, В результате повреждения на оборудовании, находящегося на балансе потребителя: ТП 182 АЗС, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. |  | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ф№11 ПС 110/35/10кВ Болхов по всей длине. Срок исполнения: 07.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Сергеев М.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2023 г. Описание проведённых работ: Проведён внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ф№11 ПС 110/35/10кВ Болхов по всей длине. Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу ТП 182, подключенной от ВЛ-10кВ Ф№11 ПС 110/35/10кВ Болхов, о выполнении требований Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, исключающие возникновение ТН. Срок исполнения: 07.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Сергеев М.Г. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.03.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо владельцу ТП 182, подключенной от ВЛ-10кВ Ф№11 ПС 110/35/10кВ Болхов, о выполнении требований Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, исключающие возникновение ТН. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ Ф№11 ПС 110/35/10кВ Болхов разработать мероприятия и внести их в план работ Болховского РЭС. Срок исполнения: 07.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Сергеев М.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ Ф№11 ПС 110/35/10кВ Болхов разработаны мероприятия и внесены в план работ Болховского РЭС.
5480 | 659 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС |  |  | 3.4.12.1.1, Отключение ВЛ-10кВ № 01 ПС Лисицкий Бор произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №26-№ 27 из-за схлеста проводов вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения габарита с приближением к соседнему проводу. | 4.4.4, В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения их габарита с приближением к соседнему проводу при прохождении атмосферного фронта, произошел схлест проводов в пролете опор №№26-№27 , что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ № 01 ПС Лисицкий Бор действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 01 ПС Лисицкий Бор в пролете опор № 23 - №30 с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 20.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 01 ПС Лисицкий Бор в пролете опор № 23 - №30 с целью выявления дефектов. Мероприятие: Организационное Включить в план работ на 2023 год устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 01 ПС Лисицкий Бор в пролете опор № 23 - №30. Срок исполнения: 20.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.02.2023 г. Описание проведённых работ: При проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 01 ПС Лисицкий Бор в пролете опор № 23 - №30 дефектов не выявлено.
5481 | 79 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Новозыбковский РЭС | 2023-02-05 15:34 | 2023-02-05 22:41 | 3.4.12.2.3, Воздействие порывистого ветра привело к падению ветви с дерева, растущего за пределами охранной зоны, на провода, механическому воздействию и нарушению изоляции ВЛ-10кВ ф.105 ПС Щербиничи в пролёте опор №34-35 и ВЛ-10кВ ф.104 ПС Вышков в пролёте опор №63-64. | 4.4.3, Механическое воздействие и нарушение изоляции ВЛ-10кВ ф.105 ПС Щербиничи в пролёте опор №34-35 и ВЛ-10кВ ф.104 ПС Вышков в пролёте опор №63-64, привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ (МТЗ) В-10кВ ф.105 ПС Щербиничи и В-10кВ ф.104 ПС Вышков. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.105 ПС Щербиничи в пролете опор №34-35 и ВЛ-10кВ ф.104 ПС Вышков в пролете опор №63-64. Срок исполнения: 13.03.2023 г. Ответственное лицо: Новиков С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведена обрезка крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.105 ПС Щербиничи в пролете опор №34-35 и ВЛ-10кВ ф.104 ПС Вышков в пролете опор №63-64.
5482 | 273 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Медвенский РЭС | 2023-02-05 15:20 | 2023-02-05 15:50 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 179 послужило возникшее межфазное КЗ на неизолированном проводе в пролётах опор № 10-11 , вызванное схлёстом проводов в результате падения ветки с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Из-за механического воздействия, от падения ветки с дерева растущего вне охранной зоне ВЛ-0,4кВ, на провода ВЛ в пролёта опор № 10-11 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 179, произошёл схлест проводов. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ0,4кВ №1 от ТП 179 Срок исполнения: 22.03.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Сергеев А.Ю Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.03.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 179 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений. Срок исполнения: 22.03.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Сергеев А.Ю Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.03.2023 г. Описание проведённых работ: График устранения замечаний
5483 | 123 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2023-02-05 14:02 | 2023-02-05 16:00 | 3.4.7.3.1, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дома №49 ул. Кавказская с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.4 ТП2277 ф.611 РП35. | 4.13, Нарушение (окисление) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.4 ТП2277 ф.611 РП35 с медным проводом потребителя на доме №49 ул. Кавказская привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф.4 ТП2277 ф.611 РП35 в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 13.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф.4 ТП2277 ф.611 РП35 в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро".
5484 | 263 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС | 2023-02-05 14:00 | 2023-02-05 14:37 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия длительных ветровых нагрузок произошло падение ветви дерева из-за пределов охранной зоны на провода в пролете опор №3-9-№3-10 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП А-15-6, что привело к нарушению электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.12, В результате механического воздействия при падении ветви дерева из-за пределов охранной зоны на провода в пролете опор №3-9-№3-10 ВЛ-0,4 кВ №3 КТП А-15-6 произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №3 от КТП А-15-6 по всей длине. Срок исполнения: 13.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Лежепеков Д.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №3 от КТП А-15-6 по всей длине. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №3 КТП А-15-6 нарушений и включить их в план работ Кромского РЭС. Срок исполнения: 13.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Лежепеков Д.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.02.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №3 КТП А-15-6 нарушений.
5485 | 262 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, В результате длительных ветровых нагрузок произошло падение ветви дерева из вне охранной зоны на провода в пролете опор №150-№151 ВЛ-10кВ №15 ПС 35/10кВ Атяевская, что привело к перекрытию воздушного промежутка фаз , с последующим возникновением межфазного короткого замыкания, устранённого действием защит. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции проводов в пролёте опор №150-№151 ВЛ 10кВ ПС 35/10кВ Атяевская, вследствие падения ветви дерева из вне охранной зоны из-за ветровой нагрузки, произошло возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №15 ПС 35/10кВ Атяевcкая по всей длине. Срок исполнения: 13.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Лежепеков Д.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №15 ПС 35/10кВ Атяевcкая по всей длине. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний по результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №15 ПС 35/10кВ Атяевcкая и включить их в план работ РЭС. Срок исполнения: 13.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Лежепеков Д.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.03.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных замечаний по результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №15 ПС 35/10кВ Атяевcкая.
5486 | 428 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Угличский РЭС | 2023-02-05 13:27 | 2023-02-05 14:50 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 153 (Никольское село) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №5-№6 в результате падения ветки дерева, произрастающего вне охранной зоны ВЛ, принесенной на провода порывами сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №5-№6 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 153 (Никольское село) в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 153 (Никольское село) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Васкан М.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 153 (Никольское село) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 153 (Никольское село) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Васкан М.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.03.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 153 (Никольское село) недостатки, угрожающие нормальной работе линии не выявлены.
5487 | 50 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2023-02-05 13:24 | 2023-02-05 14:14 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации произошло снижение эксплуатационных свойств материала изоляции на КЛ 6 кВ ПС 202 ф.8 - РП 65, что привело в электропробою и межфазному замыканию. | 4.12, Межфазное короткое замыкание из-за пробоя изоляции на кабельном участке Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Межфазное короткое замыкание из-за пробоя изоляции на кабельном участке на КЛ 6 кВ ПС 202 ф.8 - РП 65/РП 34 КЛ 6 кВ ПС 202 ф.8 - РП 65 | Мероприятие: Организационное Провести испытание повышенным напряжением КЛ 6 кВ ПС 202 ф.8 - РП 65 Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник службы кабельных линий электропередачи Ковалевский С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.03.2023 г. Описание проведённых работ: Проведено испытание повышенным напряжением КЛ 6 кВ ПС 202 ф.8 - РП 65
5488 | 51 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2023-02-05 13:24 | 2023-02-05 16:34 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации произошло снижение эксплуатационных свойств материала изоляции на КЛ 6 кВ ТП 198 - ТП 302, КЛ 6 КВ ТП 244 - ТП 574, КЛ 6 кВ ПС 202 ф.6 - РП 40 , что привело в электропробою и межфазному замыканию. | 4.12, Межфазное короткое замыкание из-за пробоя изоляции на кабельном участке Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электропробой изоляции на КЛ 6 кВ ПС 202 ф.6 - РП 40/РП 46 КЛ 6 кВ ТП 198 - ТП 302, КЛ 6 КВ ТП 244 - ТП 574, КЛ 6 кВ ПС 202 ф.6 - РП 40 | Мероприятие: Организационное Провести испытание повышенным напряжением КЛ 6 кВ ТП 198 - ТП 302, КЛ 6 КВ ТП 244 - ТП 574, КЛ 6 кВ ПС 202 ф.6 - РП 40 Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник службы кабельных линий электропередачи Ковалевский С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.03.2023 г. Описание проведённых работ: Проведено испытание повышенным напряжением КЛ 6 кВ ТП 198 - ТП 302, КЛ 6 КВ ТП 244 - ТП 574, КЛ 6 кВ ПС 202 ф.6 - РП 40
5489 | 77 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Клинцовский РЭС | 2023-02-05 13:20 | 2023-02-05 14:47 | 3.4.12.2.3, Воздействие порывистого ветра привело к падению ветви с дерева, растущего за пределами охранной зоны, на провода, механическому воздействию и нарушению изоляции ВЛ-10кВ ф.130 ПС Залинейная в пролёте опор №33-34. | 4.4.3, Механическое воздействие и нарушение изоляции ВЛ-10кВ ф.130 ПС Залинейная в пролёте опор №33-34, привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ (МТЗ) В-10кВ ф.130 ПС Залинейная. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.130 ПС Залинейная в пролете опор №33-34. Срок исполнения: 13.03.2023 г. Ответственное лицо: Герасименко М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр, замечания устранены.
5490 | 431 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2023-02-05 13:15 | 2023-02-05 14:27 | 3.4.7.3.1, Отключение РУ 0,4кВ ТП 621 вследствие повреждения контактов держателей предохранителей фаз "А" и "В" вводного рубильника 0,4кВ Т-1 из-за слабого контактного соединения. | 4.13, Повреждение контактов держателей предохранителей фаз "А" и "В" вводного рубильника 0,4кВ Т-1 из-за слабого контактного соединения. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нагрев контактных соединений на ТП 621 ТП 621 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ТП 621 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ТП. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.02.2023 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ТП 621 устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ТП, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.02.2023 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру о необходимости эксплуатации ТП 621 в соответствии с НТД. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Багров Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.03.2023 г. Описание проведённых работ: внеплановый инструктаж
5491 | 111 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дятьковский РЭС | 2023-02-05 13:11 | 2023-02-05 15:45 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ-6 кВ ТП-59 к ТП-52 Ф-625 ПС Дятьковская произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Отключение МВ-567 в ТП-59 Ф-625 ПС Дятьковская произошло в результате МТЗ на КЛ-6 кВ ТП-59 к ТП-52 Ф-625 ПС Дятьковская вследствие длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования ТП-59. Срок исполнения: 10.03.2023 г. Ответственное лицо: Марин И.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр оборудования ТП-59. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ-6 кВ ТП-59 к ТП-52 Ф-625 ПС Дятьковская. Срок исполнения: 10.03.2023 г. Ответственное лицо: Марин И.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.02.2023 г. Описание проведённых работ: КЛ-6 кВ ТП-59 к ТП-52 Ф-625 ПС Дятьковская восстановлена.
5492 | 434 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2023-02-05 13:00 | 2023-02-05 15:09 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4 кВ №5 ТП 039 Григорьевское -2 ВЛ 10 кВ №3 Зерноток ПС 35/10 кВ "Григорьевское" по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №15 - №16 веткой дерева, принесенной на провода порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №15 - №16 ВЛ 0,4 кВ №5 ТП 039 Григорьевское -2 ВЛ 10 кВ №3 Зерноток ПС 35/10 кВ "Григорьевское" веткой дерева, принесенной на провода порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ №5 ТП 039 Григорьевское -2 ВЛ 10 кВ №3 Зерноток ПС 35/10 кВ "Григорьевское" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Сторонняя организация: Ярославский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №5 ТП 039 Григорьевское -2 ВЛ 10 кВ №3 Зерноток ПС 35/10 кВ "Григорьевское" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Сторонняя организация: Ярославский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр