5493 | 134 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Новозыбковский РЭС | 2023-02-05 12:14 | 2023-02-05 14:10 | 3.4.12.2.3, При сильном ветре произошло падение ветви, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ 0,4кВ ф2 ГКТП-24 ф129 ПС Индуктор в пролете опор №1-2. | 4.4.3, Падение ветви, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ 0,4кВ ф2 ГКТП-24 ф129 ПС Индуктор в пролете опор №1-2 , привело к кратковременному схлесту проводов, короткому замыканию ВЛ, перегоранию ПН-2 и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ ф2 ГКТП-24 ф129 ПС Индуктор. Срок исполнения: 05.03.2023 г. Ответственное лицо: зам. начальника по эксплуатации Самусенко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ ф2 ГКТП-24 ф129 ПС Индуктор. Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ 0,4кВ ф2 ГКТП-24 ф129 ПС Индуктор, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 05.03.2023 г. Ответственное лицо: зам. начальника по эксплуатации Самусенко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.02.2023 г. Описание проведённых работ: Лист обхода ВЛ 0,4кВ ф2 ГКТП-24 ф129 ПС Индуктор без замечаний.
5494 | 98 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дятьковский РЭС | 2023-02-05 12:08 | 2023-02-05 14:35 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ-6кВ ТП-26 к ТП-22 Ф-631 произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Отключение МВ-276 в ЦРП-2 Ф-631 ПС Цементная произошло в результате ТО на КЛ-6кВ ТП-26 к ТП-22 вследствие длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования ЦРП-2. Срок исполнения: 07.03.2023 г. Ответственное лицо: Марин И.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр оборудования ЦРП-2. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ-6кВ ТП-26 к ТП-22. Срок исполнения: 07.03.2023 г. Ответственное лицо: Марин И.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.02.2023 г. Описание проведённых работ: КЛ-6кВ ТП-26 к ТП-22 восстановлена.
5495 | 661 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Весьегонский РЭС | 2023-02-05 12:45 | 2023-02-05 14:56 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ 10кВ №15 ПС Сандово произошло по причине междуфазное КЗ из-за пробоя изоляторов подвесных ПФ-70 фазы "А" и "С" на приемном портале ТП №128 д.Пнёво, при их электрическом пробое в следствии утраты фарфора в течении длительного срока эксплуатации диэлектрических свойств (1983 г.) в следствии чего появилась эл. дуга, что явилось причиной перекрытия изоляции фаз "А" и "С". | 4.12, Пробой подвесных фарфоровых изоляторов ПФ-70 фазы "А" и "С" на приемном портале ТП №128 д.Пнёво запитанной от ВЛ 10кВ №15 ПС Сандово, произошел из-за старения фарфора в процессе длительной эксплуатации (1983 г.). В процессе эксплуатации в теле фарфора возникли микротрещины которые с течением времени заполнялись влагой, что привело к ослаблению диэлектрических свойств и последующему их пробою с междуфазным КЗ фаз "А" и "С" и отключением ВЛ 10кВ №15 ПС Сандово действие МТЗ. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ТП №128 д.Пнёво запитанной от ВЛ 10кВ №15 ПС Сандово. Срок исполнения: 17.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Весьегонского РЭС Мингалеев С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.02.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ТП №128 д.Пнёво запитанной от ВЛ 10кВ №15 ПС Сандово. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ТП №128 д.Пнёво запитанной от ВЛ 10кВ №15 ПС Сандово. Срок исполнения: 18.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Весьегонского РЭС Мингалеев С.А. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.02.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ТП №128 д.Пнёво запитанной от ВЛ 10кВ №15 ПС Сандово. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастерам Весьегонского РЭС о необходимости своевременного выявления и устранения недостатков (дефектов) в соответствии с требованиями НТД. Срок исполнения: 17.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Весьегонского РЭС Мингалеев С.А. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.02.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый инструктаж мастерам Весьегонского РЭС.
5496 | 122 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2023-02-05 11:47 | 2023-02-05 13:40 | 3.4.12.1.2, Обрыв провода на ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП2144 Ф605 РП35 от опоры к дому ул. Кольцевая д. 55., вследствие схода снега с крыши дома. | 4.13, Прекращение передачи электрической энергии потребителю произошло в результате повреждения ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП2144 Ф605 РП35 от опоры к дому ул. Кольцевая д. 55., в следствии схода снега с крыши дома. | Мероприятие: Техническое Выполнить мероприятий по устранению повреждения на ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП2144 Ф605 РП35 от опоры к дому ул. Кольцевая д. 55. Срок исполнения: 06.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС «БЭС» Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.02.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнены мероприятия по устранению повреждения на ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП2144 Ф605 РП35 от опоры к дому ул. Кольцевая д. 55.
5497 | 285 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго |  |  | 3.4.9.2, Причиной аварийного отключения В 110 кВ Т3 на ПС 110 кВ Котельная явилось действие защит ТЭЦ СЗР (филиал "Курская генерация") из-за нарушения нормального режима работы оборудования ТЭЦ СЗР. |  | Мероприятие: Организационное Принять участие в работе комиссии филиала ПАО «Квадра» - «Курская генерация» по расследованию данной аварии с составлением итогового акта. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СПК Локтионов М.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено.
5498 | 340 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Вяземский РЭС | 2023-02-05 11:27 | 2023-02-05 13:02 | 3.4.9.3, Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4кВ л.3903 ТП39 Л-1041 ПС 110кВ Вязьма-1 явилось междуфазное К.З. при повреждении принадлежащего потребителю вводного кабеля к жилому дому от опоры № 11. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо-претензию в адрес абонента, запитанного от опоры №11 (Холодов Р.Д.), по факту аварийного отключения ВЛ-0,4кВ л.3903 ТП39 Л-1041 ПС 110кВ Вязьма-1. Срок исполнения: 08.03.2023 г. Ответственное лицо: гл. инженер Степанов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо-претензия в адрес абонента, запитанного от опоры №11 (Холодов Р.Д.), по факту аварийного отключения ВЛ-0,4кВ л.3903 ТП39 Л-1041 ПС 110кВ Вязьма-1.
5499 | 309 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Богучарский РЭС | 2023-02-05 11:25 | 2023-02-05 13:21 | 3.4.7.3.1, Причиной отсутствия напряжения явилось отгорание ошиновки фазы "В" от трансформатора в сторону главного рубильника 0,4 кВ на КТП 625 ПС Богучар вследствие нагрева контактного соединения шпильки трансформатора с ошиновкой. | 4.13, Отгорание ошиновки фазы "В" от трансформатора в сторону главного рубильника 0,4кВ на КТП 625 ПС Богучар произошло из-за нагрева контактного соединения шпильки трансформатора с ошиновкой вследствие ослабления контактного соединения . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ослабление контактного соединения ошиновки фазы "В" от трансформатора в сторону главного рубильника 0,4кВ КТП 625 ПС Богучар на КТП 625 ПС Богучар | Мероприятие: Техническое Произвести тепловизионный контроль контактных соединений всех КТП-10/0,4 кВ запитанных от ВЛ-10 кВ №6 ПС Богучар со сроком эксплуатации более 15 лет. Срок исполнения: 09.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Беленко Д.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен тепловизионный контроль контактных соединений всех КТП-10/0,4 кВ запитанных от ВЛ-10 кВ №6 ПС Богучар со сроком эксплуатации более 15 лет. Замечаний нет. Мероприятие: Организационное По результатам проведения тепловизионного контроля контактных соединений всех КТП-10/0,4 кВ запитанных от ВЛ-10 кВ №6 ПС Богучар, со сроком эксплуатации более 15 лет, в случае выявления их нагрева выше нормы, разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний и определить объем и срок устранения (ТО, КР) выявленных недостатков, угрожающих нормальной работе электрооборудования. Срок исполнения: 09.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Беленко Д.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен тепловизионный контроль контактных соединений всех КТП-10/0,4 кВ запитанных от ВЛ-10 кВ №6 ПС Богучар со сроком эксплуатации более 15 лет. Замечаний нет.
5500 | 284 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Медвенский РЭС | 2023-02-05 11:20 | 2023-02-05 12:05 | 3.4.12.2.3, В результате падения на ВЛ-10кВ № 243.16 ПС 110/35/10 кВ Медвенка ветки от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-10кВ , под воздействием гололёда-образования и порыва ветра, произошло межфазное, короткое замыкание в пролёте опор № 277-278 и отключение ВЛ действиями защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия на ВЛ-10кВ упавшей веткок от деревьев растущих вне охранной зоне ВЛ, в пролёте опор № 277-278 ВЛ-10кВ №243.16 ПС 110/35/10 кВ Медвенка, произошло короткое замыкание и отключение ВЛ действиями защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-10 кВ 243.16 Срок исполнения: 20.03.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Сергеев А.Ю Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.03.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное По результатам осмотра составить график устранения выявленных замечаний по ВЛ-10 кВ 243.16 Срок исполнения: 20.03.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Сергеев А.Ю Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.03.2023 г. Описание проведённых работ: График устранения замечаний
5501 | 83 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Трубчевский РЭС | 2023-02-05 11:20 | 2023-02-05 12:50 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре произошло падение ветви дерева, растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-10кВ ф.1004 ПС Трубчевская в пролете опор №60-61. | 4.4.3, Падение ветви дерева, растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-10кВ ф.1004 ПС Трубчевская в пролете опор №60-61, привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев ВЛ-10кВ ф.1004 ПС Трубчевская в пролете опор №60-61, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 15.03.2023 г. Ответственное лицо: Вишняков Д.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.03.2023 г.
5502 | 105 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Навлинский РЭС | 2023-02-05 11:15 | 2023-02-05 13:05 | 3.4.7.3, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дом № 89 ул. 3-го Интернационала, п. Алтухово с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.1 КТП3 ф.1004 ПС Алтуховская. | 4.13, Нарушение (окисление) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.1 КТП3 ф.1004 ПС Алтуховская с медным проводом потребителя на доме№ 89 ул. 3-го Интернационала, п. Алтухово привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом № 89 ул. 3-го Интернационала, п. Алтухово от ВЛ 0,4 кВ ф.1 КТП3 ф.1004 ПС Алтуховская в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 08.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Горбачев И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр контактных соединений на вводе в дом № 89 ул. 3-го Интернационала, п. Алтухово от ВЛ 0,4 кВ ф.1 КТП3 ф.1004 ПС Алтуховская в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Мероприятие: Техническое По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. Срок исполнения: 08.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Горбачев И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.02.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ.
5503 | 325 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2023-02-05 11:10 | 2023-02-05 12:13 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №1 ТП-130 явилось падение ветки дерева на провода в пролете опор №1А - №2 в результате воздействия сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ-0,4кВ №1 ТП 130 явилось междуфазное короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор №!А - №2 в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветви дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить кронирование деревьев угрожающих падением веток на провода ВЛ в пролёте опор №1А-№2 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 130. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Нуфриченков А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено кронирование деревьев угрожающих падением веток на провода ВЛ в пролёте опор №1А-№2 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 130.
5504 | 308 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Эртильский РЭС | 2023-02-05 10:37 | 2023-02-05 11:34 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 10 кВ № 5 от ПС 35 кВ Эртиль-город явилось двухфазное короткое замыкание, вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз «В» и «С» в пролёте опор №4-5 отпайка на КТП V-66 ПС 35 кВ Эртиль-город веткой дерева, сорванной порывом ветра до 16 м/с с дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролете опор №4-5 отпайка на КТП V-66 ПС 35 кВ Эртиль-город, произошло при падении ветки от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ сорванной порывом ветра до 16 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ 10 кВ № 5 от ПС 35 кВ Эртиль-город. Срок исполнения: 08.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Эртильского РЭС Завьялов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.02.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ 10 кВ № 5 от ПС 35 кВ Эртиль-город. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 5 от ПС 35 кВ Эртиль-город разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 09.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Эртильского РЭС Завьялов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.02.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 5 от ПС 35 кВ Эртиль-город разрабатывать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ не требуется.
5505 | 91 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Стародубский РЭС | 2023-02-05 10:32 | 2023-02-05 12:25 | 3.4.7.3.5, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дома 37 ул. Строителей с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4кВ ф.1 КТП 76 ф.107 ПС Стародуб. | 4.13, Нарушение (окисление) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4кВ ф.1 КТП 76 ф.107 ПС Стародуб с медным проводом потребителя на доме 37 ул. Строителей привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4кВ ф. 1 КТП 76 ф.107 ПС Стародуб в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро" Срок исполнения: 05.03.2023 г. Ответственное лицо: начальник Стародубского РЭС Черковец А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4кВ ф. 1 КТП 76 ф.107 ПС Стародуб в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро" Мероприятие: Техническое По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ Срок исполнения: 05.03.2023 г. Ответственное лицо: начальник Стародубского РЭС Черковец А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.02.2023 г. Описание проведённых работ: Листок осмотра без замечаний.
5506 | 429 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2023-02-05 10:31 | 2023-02-05 11:52 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ 0,4кВ №6 ТП480 по причине перегорания н/в предохранителя фазы "А" на РБ №6 ТП480 при токах нагрузки, превышающих номинальный ток н/в предохранителя. Н/в предохранитель в руб.-0,4кВ №6 не соответствует расчетным нагрузкам. Работа н/в правильно. | 4.13, Перегорание н/в предохранителя фазы "А" на РБ №6 ТП 480 при токах нагрузки, превышающих номинальный ток н/в предохранителя. Н/в предохранитель в руб.-0,4кВ №6 не соответствует расчетным нагрузкам. Работа н/в правильно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: несоответствие предохранителя расчетным нагрузкам на ВЛ-0,4кВ №6 ТП480 ВЛ-0,4кВ №6 ТП480 | Мероприятие: Техническое Провести расчет нагрузки ВЛ 0.4 кВ №6 ТП480 с целью выявления соответствия установленных н/в предохранителей. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Монахов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.02.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен расчет нагрузки ВЛ 0.4 кВ №6 ТП480 Мероприятие: Техническое После проведения расчета нагрузки ВЛ 0.4 кВ №6 ТП480 при выявлении нарушения несоответствия установленных предохранителей, принять меры по устранению. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Монахов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.02.2023 г. Описание проведённых работ: Провести расчет нагрузки ВЛ 0.4 кВ №6 ТП480 Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру бригады по эксплуатации ТП и РП Хусейнову Д.Н. о необходимости эксплуатации электроустановок в соответствии с НТД. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Монахов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый инструктаж мастерам
5507 | 267 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курчатовский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Причиной отключения КЛ-10кВ 81405 явилось нарушение в работе потребительского оборудования. |  | Мероприятие: Организационное Направить владельцу потребительской электроустановки (АО "Курские электрические сети") письмо с требованием поддерживать КЛ-10кВ 81405 в технически исправном состоянии. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Курчатовского РЭС Панищев С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо
5508 | 49 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2023-02-05 10:08 | 2023-02-05 13:33 | 3.4.8.5.2, Отключение произошло по причине повреждения ВРУ на гаражи "Прометей" | 4.12, Нет данных Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не известно на ВЛ 0,4 кВ Сеть 3 ГСК 31 ТП 816 | Мероприятие: Организационное Направить письмо абонентам ГСК 31 с просьбой устранить неисправность, повлекшую отключение ВЛ 0,4 кВ Сеть 3 ГСК 31 ТП 816 Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Первый заместитель главного инженера по оперативной работе Груздов Д.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.03.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо абонентам ГСК 31 с просьбой устранить неисправность, повлекшую отключение ВЛ 0,4 кВ Сеть 3 ГСК 31 ТП 816
5509 | 339 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Вяземский РЭС | 2023-02-05 10:00 | 2023-02-05 11:58 | 3.4.9.3, Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4кВ №3 КТП-Покров ВЛ1014 ПС 35/10кВ Кайдаково явилось междуфазное К.З., возникшее при повреждении принадлежащего потребителю вводного кабеля в дом на опоре №1-5. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо-претензию в адрес абонента, запитанного от опоры №1-5 (Самсоновой Е.Ю.), по факту аварийного отключения ВЛ-0,4кВ №3 КТП-Покров ВЛ1014 ПС 35/10кВ Кайдаково. Срок исполнения: 03.03.2023 г. Ответственное лицо: гл. инженер Степанов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.02.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо-претензия в адрес абонента, запитанного от опоры №1-5 (Самсоновой Е.Ю.), по факту аварийного отключения ВЛ-0,4кВ №3 КТП-Покров ВЛ1014 ПС 35/10кВ Кайдаково.
5510 | 78 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Трубчевский РЭС | 2023-02-05 09:25 | 2023-02-05 11:15 | 3.4.7.3.5, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома 10 ул.Урицкого с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ-0,4кВ. ф12 ЗТП-8 ф.1016 ПС Погарская произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ-0,4кВ. ф12 ЗТП-8 ф.1016 ПС Погарская с медным проводом потребителя на доме ул. Урицкого 10 | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4кВ. ф12 ул. Урицкого ЗТП-8 ф.1016 ПС Погарская в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 06.03.2023 г. Ответственное лицо: Трубчевский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ-0,4кВ. ф12 ул. Урицкого ЗТП-8 ф.1016 ПС Погарская в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро Мероприятие: Техническое Выполнить перезаделку контактного соединения на вводе от опоры ул. Урицкого 10, ВЛ-0,4кВ. ф12 ЗТП-8 ф.1016 ПС Погарская Срок исполнения: 06.03.2023 г. Ответственное лицо: Трубчевский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.02.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнена перезаделка контактного соединения на вводе от опоры ул. Урицкого 10, ВЛ-0,4кВ. ф12 ЗТП-8 ф.1016 ПС Погарская
5511 | 90 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Унечский РЭС | 2023-02-05 08:05 | 2023-02-05 10:00 | 3.4.12.2.3, Из-за порывов ветра произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-0,4 ф.1 ТП-47 Ф.124 ПС Луговая в пролете опор №№4-5. | 4.4.3, Падение ветви, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-0,4 ф.1 ТП-47 Ф.124 ПС Луговая в пролете опор №№4-5, привело к кратковременному схлесту проводов, короткому замыканию ВЛ, перегоранию ПН-2-250 и обесточиванию потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-0,4 ф.1 ТП-47 Ф.124 ПС Луговая в пролете опор №№4-5, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 05.03.2023 г. Ответственное лицо: начальник Унечского РЭС Дюба Ю.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведена обрезка веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-0,4 ф.1 ТП-47 Ф.124 ПС Луговая в пролете опор №№4-5, угрожающих падением на провода.
5512 | 340 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Осташковский РЭС |  |  | 3.4.12.1.1, Отключение ВЛ-10кВ №19 ПС 110/10 кВ Пено произошло по причине междуфазного КЗ между проводами фаз "А" и "В" в результате схлеста проводов из-за уменьшения минимально-допустимого расстояния вследствие налипания с последующим обледенение большого количества снега на провод ф. "В" и изменения его габарита с приближением к проводу ф. "А" в пролете опор №149-№150, при прохождения атмосферного фронта по территории Пеновского района Тверской области, без обрыва проводов. | 4.4.4, В результате механического воздействия в следствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провод ф. "В" и изменения его габарита с приближением к проводу ф. "А" в пролете опор №149-№150 ВЛ-10кВ №19 ПС 110/10 кВ Пено при прохождении атмосферного фронта по территории Пеновского района Тверской области, произошел схлест проводов фаз "А" и "В", в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №19 ПС 110/10 кВ Пено действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №19 ПС 110/10 кВ Пено в пролетах опор №144-№154 с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 17.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чижов С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №19 ПС 110/10 кВ Пено в пролетах опор №144-№154 с целью выявления наличия дефектов. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №19 ПС 110/10 кВ Пено в пролетах опор №144-№154. Срок исполнения: 18.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чижов С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.02.2023 г. Описание проведённых работ: Включено в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №19 ПС 110/10 кВ Пено в пролетах опор №144-№154.
5513 | 642 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС | 2023-02-05 07:49 | 2023-02-05 07:51 | 3.4.12.1.1, Отключение ВЛ 10 кВ № 06 ПС 110кВ Андреаполь произошло по причине междуфазного КЗ между проводами фаз «А» и «В» в результате схлеста проводов из-за уменьшения минимально-допустимого расстояния вследствие налипания с последующим обледенение большого количества снега на провод ф. «В» и изменения его габарита с приближением к проводу ф. «А» в пролете опор №46-47, при прохождения атмосферного фронта по территории Андреапольского района Тверской области, без обрыва проводов. | 4.4.4, В результате механического воздействия в следствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провод ф. «В» и изменения его габарита с приближением к проводу ф. «А» в пролете опор 46-47 ВЛ 10 кВ № 06 ПС 110кВ Андреаполь при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области, произошел схлест проводов фаз "А" и "В", в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 10 кВ № 06 ПС 110кВ Андреаполь действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр в пролете опор №40-50 ВЛ 10кВ №06 ПС Андреаполь с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 20.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.02.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №06 ПС Андреаполь произведен. Мероприятие: Организационное Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра в пролете опор №40-50 ВЛ 10кВ №06 ПС Андреаполь дефекты. Срок исполнения: 24.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.02.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №06 ПС Андреаполь произведен.
5514 | 641 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС | 2023-02-05 06:53 | 2023-02-05 06:55 | 3.4.12.1.1, Отключение ВЛ 10 кВ № 06 ПС 35кВ Воскресенское произошло по причине междуфазного КЗ между проводами фаз «В» и «С» в результате схлеста проводов из-за уменьшения минимально-допустимого расстояния вследствие налипания с последующим обледенение большого количества снега на провод ф. «В» и изменения его габарита с приближением к проводу ф. «С» в пролете опор №36-37, при прохождения атмосферного фронта по территории Андреапольского района Тверской области, без обрыва проводов. | 4.4.4, В результате механического воздействия в следствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провод ф. «В» и изменения его габарита с приближением к проводу ф. «С» в пролете опор №36-37 ВЛ 10 кВ № 06 ПС 35кВ Воскресенское при прохождении атмосферного фронта по территории Андреапольского района Тверской области, произошел схлест проводов фаз "В" и "С", в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 10 кВ № 06 ПС 35кВ Воскресенское действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр в пролете опор №30-40 ВЛ 10кВ №06 ПС Воскресенское с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 20.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.02.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №06 ПС Воскресенское произведен. Мероприятие: Организационное Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра в пролете опор №30-40 ВЛ 10кВ №06 ПС Воскресенское дефекты. Срок исполнения: 24.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.02.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №06 ПС Воскресенское произведен.
5515 | 336 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Ельнинский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10 кВ №02 ПС Зубово произошло вследствие междуфазного КЗ, возникшего в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор №4 - №5 упавшей веткой дерева из-за границ охранной зоны ВЛ во время сильных порывов ветра. | 4.4.3, Отключение ВЛ 10 кВ №02 ПС Зубово произошло вследствие механического воздействия при падении ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №4 - №5 с последующим возникновением междуфазного КЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №02 ПС Зубово, проходящих по лесистой местности с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев. Срок исполнения: 01.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Запольский С. Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №02 ПС Зубово разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения. Срок исполнения: 02.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Запольский С. Н. Состояние: Не выполнено
5516 | 317 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2023-02-05 05:31 | 2023-02-05 06:12 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 201 ПС 110 кВ Донец произошло из-за превышения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал (на 3А), вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание цепи 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал на ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 201 ПС 110 кВ Донец из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальным данным автомата на ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 201 ПС 110 кВ Донец ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 201 ПС 110 кВ Донец | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 201 ПС 110 кВ Донец. Срок исполнения: 24.02.2023 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Ващекин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.02.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 201 ПС 110 кВ Донец. Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 201 ПС 110 кВ Донец. Срок исполнения: 24.02.2023 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Ващекин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.02.2023 г. Описание проведённых работ: Проверка равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 201 ПС 110 кВ Донец. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 10.03.2023 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Ващекин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.02.2023 г. Описание проведённых работ: Мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
5517 | 97 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2023-02-05 05:21 | 2023-02-05 06:49 | 3.4.9.3, Повреждение на ТП № П-1631 принадлежащие АО "ОРЭС Тамбов" привело к аварийному отключению В 10кВ №35 ПС 110кВ Тамбовская №6. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу ТП №П-1631 АО «ОРЭС Тамбов», с требованием проведения качественного ТО ВЛ с целью недопущения аварийного отключения воздушной линии. Срок исполнения: 30.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.03.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов.
5518 | 835 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС |  |  | 3.4.10.2, Отключение ВЛ 10кВ №06 от ПС 35/10 Сеглино произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов крыльями птицы при посадке на провода ВЛ-10кВ на опоре №3. | 4.12, В результате перекрытия проводов ВЛ-10кВ №06 от ПС 35/10 Сеглино на опоре №3 крыльями птицы, произошло нарушение электрической изоляции двух фаз, что явилось причиной возникновения междуфазного КЗ, и привело к отключению ВЛ 10кВ №06 от ПС 35/10 Сеглино действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №06 от ПС 35/10 Сеглино с целью выявления дефектов, влияющих на аварийность. Срок исполнения: 15.02.2023 г. Ответственное лицо: и.о.начальника Удомельского РЭС Алчеев Д.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.02.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №06 от ПС 35/10 Сеглино Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №06 от ПС 35/10 Сеглино Срок исполнения: 20.02.2023 г. Ответственное лицо: и.о.начальника Удомельского РЭС Алчеев Д.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.02.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №06 от ПС 35/10 Сеглино
5519 | 640 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС | 2023-02-05 01:41 | 2023-02-05 08:08 | 3.4.12.1.1, 1) Отключение ВЛ 10 кВ № 13 ПС 35кВ Пожня произошло по причине междуфазного КЗ между проводами фаз «В» и «С» в результате схлеста проводов из-за уменьшения минимально-допустимого расстояния вследствие налипания с последующим обледенение большого количества снега на провод ф. «В» и изменения его габарита с приближением к проводу ф. «С» в пролете опор №47-48, при прохождения атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области, без обрыва проводов. 2) Отключение ВЛ-10кВ №13 ПС 35 кВ Пожня произошло по причине обрыва провода ф.А из-за налипания большого количества мокрого снега в пролете опор №61-62 под воздействием атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области. | 4.4.4, 1) В результате механического воздействия в следствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провод ф. «В» и изменения его габарита с приближением к проводу ф. «С» в пролете опор 47-48 ВЛ 10 кВ № 13 ПС 35кВ Пожня при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области, произошел схлест проводов фаз "В" и "С", в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 10 кВ № 13 ПС 35кВ Пожня действием МТЗ. 2) В результате механического воздействия из-за налипания на провода большого количества снега в пролете опор №61-62 ВЛ-10кВ №13 ПС 35 кВ Пожня при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области, произошел обрыв 1-го провода в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ 07 ПС 35 кВ Пожня действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр в пролете опор №40-50, №60-70 ВЛ 10кВ №13 ПС 35кВ Пожня с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 20.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.02.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №13 ПС 35кВ Пожня произведен. Мероприятие: Организационное Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра в пролете опор №40-50, №60-70 ВЛ 10кВ №13 ПС 35кВ Пожня дефекты. Срок исполнения: 24.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.02.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №13 ПС 35кВ Пожня произведен.
5520 | 335 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Ельнинский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 1001 ПС Павлово произошло вследствие междуфазного КЗ, возникшего в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор №И15 - №№16 упавшей веткой дерева из-за границ охранной зоны ВЛ во время сильных порывов ветра. | 4.4.3, Отключение ВЛ 1001 ПС Павлово произошло вследствие механического воздействия при падении ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №И15 - №И16 с последующим возникновением междуфазного КЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 1001 ПС Павлово, проходящих по лесистой местности с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев. Срок исполнения: 05.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Запольский С. Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 1001 ПС Павлово разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения. Срок исполнения: 08.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Запольский С. Н. Состояние: Не выполнено
5521 | 324 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС | 2023-02-05 01:02 | 2023-02-05 01:38 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4 №1 ТП-200 ВЛ-1001 ПС Заводская явилось падение ветки дерева на провода в пролете опор №18-2-№18-3 в результате воздействия сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ-0,4 №1 ТП-200 ВЛ-1001 ПС Заводская явилось междуфазное короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор №18-2-№18-3 в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветви дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением веток на провода ВЛ в пролёте опор №18-2-№18-3 ВЛ-0,4 №1 ТП-200 ВЛ-1001 ПС Заводская. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Смоленского РЭС Данилов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнена вырубка деревьев угрожающих падением веток на провода ВЛ в пролёте опор №18-2-№18-3 ВЛ-0,4 №1 ТП-200 ВЛ-1001 ПС Заводская.
5522 | 315 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2023-02-05 00:38 | 2023-02-05 02:25 | 3.4.7.3.5, Отключение на РП 21 действием МТЗ МВ 6 кВ КЛ 6 кВ ТП 480 ПС 110 кВ Донец произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 6 кВ РП 21-ТП 480 ПС 110 кВ Донец в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции КЛ 6 кВ РП 21-ТП 480 ПС 110 кВ Донец произошло при пробое изоляции в целом месте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции на КЛ 6 кВ РП 21-ТП 480 ПС 110 кВ Донец КЛ 6 кВ РП 21-ТП 480 ПС 110 кВ Донец | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ РП 21-ТП 480 ПС 110 кВ Донец. Срок исполнения: 24.02.2023 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Ващекин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.02.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ РП 21-ТП 480 ПС 110 кВ Донец. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 10.03.2023 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Ващекин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.02.2023 г. Описание проведённых работ: Мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
5523 | 316 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2023-02-05 00:38 | 2023-02-05 01:22 | 3.4.7.3.5, Отключение на РП 21 действием МТЗ МВ 6 кВ КЛ 6 кВ ТП 181 каб.А ПС 110 кВ Донец произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 6 кВ ТП 181-ТП 381 ПС 110 кВ Донец в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции КЛ 6 кВ ТП 181-ТП 381 ПС 110 кВ Донец произошло при пробое изоляции в целом месте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции на КЛ 6 кВ ТП 181-ТП 381 ПС 110 кВ Донец КЛ 6 кВ ТП 181-ТП 381 ПС 110 кВ Донец | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП 181-ТП 381 ПС 110 кВ Донец. Срок исполнения: 24.02.2023 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Ващекин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.02.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП 181-ТП 381 ПС 110 кВ Донец. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 10.03.2023 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Ващекин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.02.2023 г. Описание проведённых работ: Мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
5524 | 338 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Угранский РЭС | 2023-02-04 23:30 | 2023-02-05 00:30 | 3.4.12.1.1, Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4кВ Л4 ЗТП-36 Угра от Л 1001 ПС 110кВ Угра явилось неустойчивое К.З. при кратковременном схлесте проводов ввода в дом от опоры №20-/1, вызванный сходом снега с крыши дома на провода. | 4.4.4, Причиной возникновения неустойчивого К.З. при кратковременном схлесте проводов ВЛ-0,4кВ Л4 ЗТП-36 Угра от Л 1001 ПС 110кВ Угра явилось внешнее механическое воздействие при сходе снега с крыши на провода ввода в дом. | Мероприятие: Организационное Направить по факту аварийного отключения ВЛ-0,4кВ Л4 ЗТП-36 Угра от Л 1001 ПС 110кВ Угра письмо в адрес владельца дома № 25, запитанного от опоры №20-/1, с предложением установить защиту от схода снега на провода ввода в дом. Срок исполнения: 14.03.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Кузьмин И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.02.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено по факту аварийного отключения ВЛ-0,4кВ Л4 ЗТП-36 Угра от Л 1001 ПС 110кВ Угра письмо в адрес владельца дома № 25, запитанного от опоры №20-/1, с предложением установить защиту от схода снега на провода ввода в дом.
5525 | 663 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2023-02-04 22:46 | 2023-02-04 22:54 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-0,4кВ №1 ТП 772 Аксинькино-2 произошло по причине увеличения тока нагрузки выше номинального. | 4.13, В результате превышения тока нагрузки на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 772 Аксинькино-2 произошло отключение автомата РУ 0,4кВ ТП 772 действием защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не актуальная информация о нагрузке потребителей на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 772 Аксинькино-2 на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 772 Аксинькино-2 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 772 Аксинькино-2 | Мероприятие: Техническое Произвести замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала защиты коммутационного аппарата ВЛ-0,4кВ №1 ТП 772 Аксинькино-2. Срок исполнения: 20.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала защиты коммутационного аппарата ВЛ-0,4кВ №1 ТП 772 Аксинькино-2. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при замере нагрузки в период наибольшего потребления на ТП 772. Срок исполнения: 20.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.02.2023 г. Описание проведённых работ: При замере нагрузки в период наибольшего потребления на ТП 772 дефектов не выявлено
5526 | 191 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС | 2023-02-04 20:30 | 2023-02-04 21:45 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ-0,4 кВ Ф2 от ТП 881 произошло по причине короткого замыкания на учаске ВЛ-0,4 кВ от опоры № 3-5 до ВРУ-0,4 кВ д. 44 , находящемся в эксплуатационной ответственности потребителя. |  | Мероприятие: Организационное Направить в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД Срок исполнения: 17.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Радионов Андрей Тихонович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.03.2023 г.
5527 | 334 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Дорогобужский РЭС | 2023-02-04 20:30 | 2023-02-04 22:28 | 3.4.12.2.3, ВЛ-1006 ПС Ушаково оперативно отключена вследствие однофазного КЗ на "землю" возникшего в результате перекрытия провода ВЛ упавшим деревом в пролете опор №32- №33 во время сильных порывов ветра. | 4.4.3, ВЛ-1006 ПС Ушаково оперативно отключена вследствие механического воздействия при падении дерева на провод ВЛ в пролете опор №32- №33 с последующим возникновением однофазного КЗ на "землю". | Мероприятие: Организационное По результатам проведенного осмотра ВЛ-1006 ПС Ушаково разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Гафуров А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.03.2023 г. Описание проведённых работ: разработан план мероприятий Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-1006 ПС Ушаково. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Гафуров А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр
5528 | 98 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Северный РЭС | 2023-02-04 20:28 | 2023-02-04 20:50 | 3.4.9.3, В результате КЗ на потребительском оборудовании произошло отключение АВ-0,4 кВ № 3 в РУ 0,4кВ КТП № 897. |  | Мероприятие: Организационное Направить потребителю предупреждение с требованием привести электрооборудование в соответствие с нормативными документами. Срок исполнения: 10.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер СевРЭС Копылов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выдано уведомление
5529 | 834 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС | 2023-02-04 20:19 | 2023-02-04 20:27 | 3.4.12.1.1, Отключение ВЛ 10кВ №15 от ПС 35/10 Ряд произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №35-36 из-за кратковременного схлеста проводов вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания, с последующим обледенением, большого количества снега на провода и изменения габарита с приближением к соседнему проводу, при прохождении циклона по территории Удомельского района Тверской области, без обрыва проводов. | 4.4.4, В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на проводах и изменения их габарита с приближением к соседнему проводу в пролёте опор №35 - №36 ВЛ 10кВ №15 от ПС 35/10 Ряд при прохождении атмосферного фронта, произошел схлёст проводов, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №15 от ПС 35/10 Ряд действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр в пролётах опор №37 - №50 ВЛ 10кВ №15 от ПС 35/10 Ряд с целью выявления дефектов, влияющих на аварийность. Срок исполнения: 12.02.2023 г. Ответственное лицо: и.о.начальника Удомельского РЭС Алчеев Д.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.02.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр в пролётах опор №37 - №50 ВЛ 10кВ №15 от ПС 35/10 Ряд Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре в пролётах опор №37 - №50 ВЛ 10кВ №15 от ПС 35/10 Ряд Срок исполнения: 18.02.2023 г. Ответственное лицо: и.о.начальника Удомельского РЭС Алчеев Д.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.02.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр в пролётах опор №37 - №50 ВЛ 10кВ №15 от ПС 35/10 Ряд
5530 | 300 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Ольховатский РЭС | 2023-02-04 19:55 | 2023-02-04 20:42 | 3.4.12.2.1, Срыв изолятора фазы "А" на опоре №34 ВЛ 10 кВ №11 ЦРП 10 кВ Гвоздовка произошел из-за длительного воздействия ветровой нагрузки на провода ВЛ при сильных порывах ветра. | 4.12, Нарушение искрового промежутка между проводом фазы "А" и траверсой на опоре №34 произошло из-за срыва со штыря траверсы изолятора фазы "А" при длительной ветровой нагрузке при сильных порывах ветра до 12 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременное выявление дефекта колпачка изолятора фазы "А" на опоре №34 на ВЛ-10-11 ЦРП Гвоздовка VS010-0003693 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр (с применением бинокля) ВЛ 10 кВ №11 ЦРП 10 кВ Гвоздовка по всей длине с целью выявления ненадежного крепления изоляторов к траверсам опор. Срок исполнения: 20.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Ольховатского РЭС Быкадоров А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.03.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр (с применением бинокля) ВЛ 10 кВ №11 ЦРП 10 кВ Гвоздовка по всей длине с целью выявления ненадежного крепления изоляторов к траверсам опор. Мероприятие: Организационное По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №11 ЦРП 10 кВ Гвоздовка выявленные дефекты внести в план-график технического обслуживания и ремонтов оборудования. Срок исполнения: 20.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Ольховатского РЭС Быкадоров А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.03.2023 г. Описание проведённых работ: Замечаний не выявлено.
5531 | 433 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2023-02-04 19:48 | 2023-02-04 20:35 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 10 кВ №3 Меленки ПС 35/10 кВ "Курба" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "С" ветками ДКР в пролете опор №183 - №184, произрастающей в охранной зоне ВЛ 10 кВ №3 Меленки ПС 35/10 кВ "Курба". На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.12, Перекрытие проводов фаз "А" и "С" ветками ДКР в пролете опор №183 - №184, произрастающей в охранной зоне ВЛ 10 кВ №3 Меленки ПС 35/10 кВ "Курба". На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ 10 кВ №3 Меленки ПС 35/10 кВ "Курба" Пролет опор №183-№184 | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №183 - №184 ВЛ 10кВ №3 Меленки ПС 35/10кВ "Курба". Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.В. Сторонняя организация: Ярославский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведена вырубка Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Сторонняя организация: Ярославский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.03.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен инструктаж
5532 | 314 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Алексеевский РЭС | 2023-02-04 19:43 | 2023-02-05 01:06 | 3.4.7.3.5, Отсутствие напряжения у потребителей, запитанных от КТП 109 ЦРП 1 ЛЭП 10 кВ №1 ПС 110 кВ Алексеевка, произошло из-за пережога кабельного соединительного алюминиевого наконечника жилы фазы "А" участка КЛ 0,4 кВ от силового трансформатора до РБ 0,4 кВ вследствие изменения структуры материала контактного соединения в месте опрессовки. | 4.13, Пережог кабельного соединительного алюминиевого наконечника жилы фазы "А" участка КЛ 0,4 кВ от силового трансформатора до РБ 0,4 кВ КТП 109 ЦРП 1 ЛЭП 10 кВ №1 ПС 110 кВ Алексеевка произошёл вследствие изменения структуры материала контактного соединения в месте опрессовки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пережог кабельного соединительного алюминиевого наконечника жилы фазы "А" участка КЛ 0,4 кВ от силового трансформатора до РБ 0,4 кВ на КТП 109 ЦРП 1 ЛЭП 10 кВ №1 ПС 110 кВ Алексеевка КТП 109 ЦРП 1 ЛЭП 10 кВ №1 ПС 110 кВ Алексеевка | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр КТП 109 ЦРП 1 ЛЭП 10 кВ №1 ПС 110 кВ Алексеевка. Срок исполнения: 24.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Дудка А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.02.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр КТП Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 10.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Дудка А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.02.2023 г. Описание проведённых работ: Наряд-допуск
5533 | 337 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Вяземский РЭС | 2023-02-04 19:04 | 2023-02-04 20:37 | 3.4.12.2.3, Причиной аварийного отключения ВЛ-10кВ Л-1014 ПС 35/10кВ Кайдаково явилось междуфазное К.З. при падении ветки дерева на провода в пролёте №137 - №138. | 4.4.3, Причиной возникновения междуфазного К.З. на ВЛ-10кВ Л-1014 ПС 35/10кВ Кайдаково явилось внешнее механическое воздействие при падении ветки дерева на провода в пролёте №137 - №138. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ Л-1014 ПС 35/10кВ Кайдаково силами ИТР. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: мастер Артюхов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-10кВ Л-1014 ПС 35/10кВ Кайдаково силами ИТР. Мероприятие: Организационное Составить план мероприятий по устранению выявленных в ходе осмотра ВЛ-10кВ Л-1014 ПС 35/10кВ Кайдаково дефектов с назначением сроков их устранения и ответственных лиц. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: мастер Артюхов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.03.2023 г. Описание проведённых работ: Составлен план мероприятий по устранению выявленных в ходе осмотра ВЛ-10кВ Л-1014 ПС 35/10кВ Кайдаково дефектов с назначением сроков их устранения и ответственных лиц. Мероприятие: Техническое Произвести вырубку деревьев за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ Л-1014 ПС 35/10кВ Кайдаково в пролете опор №№137-138 Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: мастер Артюхов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведена вырубка деревьев за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ Л-1014 ПС 35/10кВ Кайдаково в пролете опор №№137-138.
5534 | 249 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Буйский РЭС | 2023-02-04 19:00 | 2023-02-04 21:36 | 3.4.12.1.2, При аварийном обходе ВЛ 10 кВ Ф10-04 ПС 35/10 кВ Дор обнаружен обрыв провода фазы "С" в пролете опор №84-85. При падении провод лег на землю, что привело к возникновению однофазного замыкания на землю. Изоляторы не повреждены. Обрыв провода произошел по причине сильного налипания снега на проводах, а также сильного раскачивания провода от действия сильных порывов ветра 12-17 м/с. Оборудование РЗА работало правильно. | 4.4.4, Однофазное замыкание на землю из-за обрыва провода фазы "С" в пролете опор №84-85 ВЛ 10 кВ Ф10-04 ПС 35/10 кВ Дор. | Мероприятие: Техническое Провести осмотр ВЛ фидера 10-04 ПС 35/10 кВ Дор с целью выявления налипания снега на проводах после прохождения атмосферного фронта. Срок исполнения: 03.03.2023 г. Ответственное лицо: Маслов Алексей Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.03.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ фидера 10-04 ПС 35/10 кВ Дор. Мероприятие: Техническое Устранить выявленные замечания по результатам осмотра фидера 10-04 ПС 35/10 кВ Дор. Срок исполнения: 10.03.2023 г. Ответственное лицо: Маслов Алексей Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.03.2023 г. Описание проведённых работ: Замечаний нет, устранение не требуется.
5535 | 253 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Шарьинский РЭС | 2023-02-04 18:50 | 2023-02-04 20:50 | 3.4.8.5.2, При аварийном осмотре ВЛ 0,4 кВ №1 КТП № 146, установлено, что при проведении несанкционированных разгрузочных работ в охранной зоне перекидки ввода в дом от опоры № 4 были оборваны 2 проводов разгружаемым пиломатериалом, что привело к возникновению межфазного К.З. в РУ 0,4 кВ КТП № 146 отключился АВ ВЛ 0,4 кВ №1. Водитель лесовоза вину признал, составлен акт. | 4.4.1, Обрыв 2 проводов перекидки ввода в дом с опоры № 4 ВЛ 0,4 кВ КТП 146 разгружаемым пиломатериалом с лесовоза. | Мероприятие: Организационное Выполнить мероприятия по взысканию с виновника материального ущерба. Срок исполнения: 03.03.2023 г. Ответственное лицо: Кучин Андрей Евгеньевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.02.2023 г. Описание проведённых работ: Работа по взысканию ведется. Мероприятие: Техническое Выполнить верховой осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП 146 в пролете опор № 3-5, с целью обнаружения недостатков вызванных действием динамической нагрузки. Срок исполнения: 03.03.2023 г. Ответственное лицо: Кучин Андрей Евгеньевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2023 г. Описание проведённых работ: осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП 146 в пролете опор № 3-5 Мероприятие: Техническое По результатам верхового осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП 146 в пролете опор № 3-5 устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 10.03.2023 г. Ответственное лицо: Кучин Андрей Евгеньевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2023 г. Описание проведённых работ: осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП 146 в пролете опор № 3-5
5536 | 319 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2023-02-04 17:56 | 2023-02-04 18:33 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0,4кВ ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 815 ПС 35 кВ Таврово произошло из-за превышения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал (на 10А), вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание цепи 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал на ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 815 ПС 35 кВ Таврово из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неравномерное распределение нагрузки на ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 815 ПС 35 кВ Таврово ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 815 ПС 35 кВ Таврово | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 815 ПС 35 кВ Таврово. Срок исполнения: 14.02.2023 г. Ответственное лицо: Ст.мастер РЭС Бурыка О.Л Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.02.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 815 ПС 35 кВ Таврово Срок исполнения: 14.02.2023 г. Ответственное лицо: Ст.мастер РЭС Бурыка О.Л Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.02.2023 г. Описание проведённых работ: Замер нагрузок Мероприятие: Организационное По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 13.03.2023 г. Ответственное лицо: Ст.мастер РЭС Бурыка О.Л Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.02.2023 г. Описание проведённых работ: Разработка плана мероприятий.
5537 | 243 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2023-02-04 17:46 | 2023-02-04 19:45 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 548 Пашино ВЛ 10кВ №10 Сеславино ПС 110/35/10кВ "Лютово" по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №5 - №6 веткой дерева, принесенной на провода порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №5 - №6 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 548 Пашино ВЛ 10кВ №10 Сеславино ПС 110/35/10кВ "Лютово" веткой дерева, принесенной на провода порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 548 Пашино ВЛ 10кВ №10 Сеславино ПС 110/35/10кВ "Лютово" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Сторонняя организация: Ярослаский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 548 Пашино ВЛ 10кВ №10 Сеславино ПС 110/35/10кВ "Лютово" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Сторонняя организация: Ярославский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр
5538 | 190 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Грязинский РЭС | 2023-02-04 17:36 | 2023-02-04 18:12 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0.4 кВ №1 ТП 181 с.Синявка произошло по причине межфазного К.З. проводов в пролёте опор 4-5 при падении ветки дерева, росшего во вне охранной зоне ВЛ, при воздействии сильных порывов ветра до 17 м/с. | 4.4.3, Схлёст проводов в пролете опор 4-5 на ВЛ 0.4 кВ №1 ТП 181 с.Синявка произошёл вследствие механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ при сильных порывах ветра до 17 м/с. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0.4 кВ №1 ТП 181 с. Синявка по всей длине, на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры. Срок исполнения: 17.03.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Торгашов Сергей Анатольевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.03.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП 181 с. Синявка произведен: деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры ВЛ не выявлено. Ответственный мастер РЭС Торгашов С.А. Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев (веток), угрожающих падением на провода ВЛ 0.4 кВ №1 ТП 181 с. Синявка произвести вырубку (обрезку крон). Срок исполнения: 17.03.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Торгашов Сергей Анатольевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.03.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП 181 с. Синявка произведен: деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры ВЛ не выявлено. Ответственный мастер РЭС Торгашов С.А.
5539 | 320 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2023-02-04 17:35 | 2023-02-04 20:33 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0.4 кВ ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 314 ПС 35 кВ Шишино произошло из-за превышения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал (на 7А), вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание цепи 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал на ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 314 ПС 35 кВ Шишино из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неравномерное распределение нагрузки на ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 314 ПС 35 кВ Шишино VN004-00023112 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 314 ПС 35 кВ Шишино. Срок исполнения: 14.02.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.02.2023 г. Описание проведённых работ: лист осмотра Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 314 ПС 35 кВ Шишино . Срок исполнения: 14.02.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.02.2023 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 03.03.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.03.2023 г. Описание проведённых работ: Мероприятия
5540 | 252 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Шарьинский РЭС | 2023-02-04 17:33 | 2023-02-04 18:23 | 3.4.12.2.3, При внеплановом обходе ВЛ 10 кВ Ф10-32 ПС Одоевское в пролете опор № 11-12 на земле, под проводами ВЛ, было обнаружено дерево выпавшее из-за приделов охранной зоны ВЛ от действий сильных порывов ветра скоростью до 18м/с. При падении, дерево вершиной зацепилось за провода ВЛ перекрыв соседние фазы, что привело к возникновению межфазного К.З. и отключению ВЛ действием защиты, далее дерево раскачиваемое порывами ветра, под собственным весом упало под провода ВЛ, где и было обнаружено бригадой РЭС. Оборудование РЗА работало правильно. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. | 4.4.3, Перекрытие проводов соседних фаз в пролете опор №11-12 ВЛ 10 кВ Ф10-32 ПС Одоевское упавшим деревом. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ 10 кВ Ф10-32 ПС Одоевское, с целью обнаружения деревьев и ветвей деревьев угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за приделами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 03.03.2023 г. Ответственное лицо: мастер Разумов В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2023 г. Описание проведённых работ: внеплановый обход ВЛ 10 кВ Ф10-32 ПС Одоевское Мероприятие: Техническое По итогам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ Ф10-32 ПС Одоевское устранить выявленные замечания Срок исполнения: 10.03.2023 г. Ответственное лицо: мастер Разумов В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2023 г. Описание проведённых работ: внепланового осмотра ВЛ 10 кВ Ф10-32 ПС Одоевское
5541 | 189 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС | 2023-02-04 17:30 | 2023-02-04 19:20 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств изоляционного материала обмоток ВН силового трансформатора ТМГ-100 кВА ТП 619/100 кВА в процессе длительного срока эксплуатации. | 4.12, Межвитковое замыкание обмоток ВН фаз "А", "В" силового трансформатора ТМГ-100 кВА ТП 619/100 кВА. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередные испытания силовых трансформаторов ТП 10/0,4 кВ ВЛ-10кВ Подгорное со сроком эксплуатации более 25 лет. Срок исполнения: 15.03.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Мирохин Иван Владимирович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.03.2023 г. Мероприятие: Техническое По результатам испытаний силовых трансформаторов ТП 10/0,4 кВ ВЛ-10кВ Подгорное устранить выявленные недостатки Срок исполнения: 15.03.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Мирохин Иван Владимирович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.03.2023 г.
5542 | 89 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2023-02-04 17:15 | 2023-02-04 19:05 | 3.4.7.3.1, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дома №101 А ул. Тельмана с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.4 ТП1154 ф.605 РП36. | 4.13, Нарушение (окисление) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.4 ТП1154 ф.605 РП36 с медным проводом потребителя на доме №101 А ул. Тельмана привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф.4 ТП1154 ф.605 РП36 в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 04.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф.4 ТП1154 ф.605 РП36 в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро".
5543 | 658 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2023-02-04 17:09 | 2023-02-04 17:17 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-0,4кВ №5 ТП 108 Шаблино произошло по причине увеличения тока нагрузки выше номинального. | 4.13, В результате превышения тока нагрузки на ВЛ-0,4кВ №5 ТП 108 Шаблино произошло перегорание ПН-2 РУ 0,4кВ ТП 108 действием защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не актуальная информация о нагрузке потребителей на ВЛ-0,4кВ №5 ТП 108 Шаблино на ВЛ-0,4кВ №5 ТП 108 Шаблино ВЛ-0,4кВ №5 ТП 108 Шаблино | Мероприятие: Техническое Произвести замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала защиты коммутационного аппарата ВЛ-0,4кВ №5 ТП 108 Шаблино. Срок исполнения: 20.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала защиты коммутационного аппарата ВЛ-0,4кВ №5 ТП 108 Шаблино. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при замере нагрузки в период наибольшего потребления на ТП 108. Срок исполнения: 20.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.02.2023 г. Описание проведённых работ: При замере нагрузки в период наибольшего потребления на ТП 108 дефектов не выявлено.
5544 | 248 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Буйский РЭС | 2023-02-04 17:03 | 2023-02-04 19:23 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ЗТП-10кВ №726 Новый ДКЖ стало повреждение двух опорных изоляторов 10 кВ в ячейке ввода с ЗТП №714 вследствие естественного старения изоляции в течение длительной эксплуатации (27 лет). Оборудование РЗА работало правильно. Последние испытания изоляции ТП №726 были проведены бригадой диагностики Буйского РЭС (электромонтером Молчановым М.В. и мастером Константиновым И.А.) 10.08.2020, по результатам испытаний изоляция была признана годной к эксплуатации. | 4.12, Межфазное К.З., возникшее вследствие повреждения двух опорных изоляторов 10 кВ на ТП №726 в ячейке ввода с ЗТП №714. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение изоляционных свойств опорного изолятора на ЗТП-10кВ №726 Новый ДКЖ ф10-09 ПС Буй-С Изолятор ИОР-10-7,5-III УХЛ2 | Мероприятие: Техническое Запланировать внеплановую выборочную диагностику изоляции 10 кВ на ТП фидера 10-09 ПС 110/10 кВ Буй (с) со сроком службы более 25 лет. Срок исполнения: 03.03.2023 г. Ответственное лицо: Медведев Сергей Владимирович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.03.2023 г. Описание проведённых работ: Диагностика изоляции 10 кВ на ТП №727 фидера 10-09 ПС 110/10 кВ Буй (с). Мероприятие: Техническое При выявлении замечаний по результатам внеплановой диагностики изоляции 10 кВ на ТП фидера 10-09 ПС 110/10 кВ Буй (с) запланировать их замену. Срок исполнения: 10.03.2023 г. Ответственное лицо: Медведев Сергей Владимирович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.03.2023 г. Описание проведённых работ: Замечаний нет, устранение не требуется.
5545 | 317 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС | 2023-02-04 16:48 | 2023-02-04 19:59 | 3.4.8.5.2, Аварийное отключение АВ 0,4кВ №2 ВЛ 0,4кВ №2 КТП 7-10 ПС 110кВ Радуга произошло в результате повреждения потребительского электрооборудования за ГЛ.РБ 0,4кВ в ВРУ-0,4 от оп. №13 ВЛ 0,4кВ №2 КТП 7-10 ПС 110кВ Радуга, находящемся на балансе и обслуживании потребителя Носкова А.Е. | 4.12, Короткое замыкание на потребительском электрооборудовании за ВРУ-0,4 от оп. №13 ВЛ 0,4кВ №2 КТП 7-10 ПС 110кВ Радуга, находящемся на балансе и обслуживании потребителя Носкова А.Е. в результате которого произошло аварийное отключение ВРУ-0,4 от оп. №13 ВЛ 0,4кВ №2 КТП 7-10 ПС 110кВ Радуга стало нарушение электрической изоляции | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю Носкова А.Е. о необходимости приведения ВРУ-0,4 от оп. №13 ВЛ 0,4кВ №2 КТП 7-10 ПС 110кВ Радуга в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ, и предложением воспользоваться услугой «Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования», затребовать копии протоколов об испытании оборудования Срок исполнения: 07.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2023 г.
5546 | 188 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Долгоруковский РЭС | 2023-02-04 16:33 | 2023-02-04 18:29 | 3.4.8.5.2, ВЛ 0,4кВ №2 ТП 124 в пролете опор №11-12 обрыв проводов ВЛ в результате падения спиленного дерева сторонними лицами из не охранной зоны ВЛ | 4.4.3, В пролете опор №11-12 обрыв проводов ВЛ в результате падения спиленного дерева сторонними лицами из не охранной зоны ВЛ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода на ВЛ 0,4кВ №2 ТП 124 VN004-00087711 | Мероприятие: Организационное Подать служебную записку на размещение статьи в СМИ о требованиях «Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон». Срок исполнения: 17.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Резник Д.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.03.2023 г. Описание проведённых работ: Подана служебная записка на размещение статьи в СМИ о требованиях «Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон».
5547 | 426 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2023-02-04 16:10 | 2023-02-04 19:10 | 3.4.7.3.4, Отключение ВЛ 10 кВ №32 Хабарово ПС 110/10 кВ Дружба по причине КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз ВЛ 10 кВ №32 Хабарово ПС 110/10 кВ Дружба в пролете опор №85-№86 в результате падения дерева с ослабленной корневой системой из-за пределов охраной зоны ВЛ. Без обрыва проводов. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов всех фаз ВЛ 10 кВ №32 Хабарово ПС 110/10 кВ Дружба в пролете опор №85-№86 в результате падения дерева с ослабленной корневой системой из-за пределов охраной зоны ВЛ. Без обрыва проводов. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: древесно-кустарниковая растительность на ВЛ 10 кВ №32 Хабарово ПС 110/10 кВ Дружба ВЛ 10 кВ №32 Хабарово ПС 110/10 кВ Дружба | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку деревьев, угрожающих падением на ВЛ 10 кВ №32 Хабарово ПС 110/10 кВ Дружба в пролете опор №85-№86. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Тихомиров С.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.03.2023 г. Описание проведённых работ: вырубка ДКР Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастерскому составу о неукоснительном соблюдении требований НТД по эксплуатации электроустановок. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Силуянов М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.02.2023 г. Описание проведённых работ: внеплановый инструктаж
5548 | 86 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2023-02-04 15:48 | 2023-02-04 18:22 | 3.4.12.2.3, В результате падения дерева из-за ветровых нагрузок произошел, обрыв ВЛ на КВЛ 6кВ ф604 от РП47 к КРУН1 к ТП0328 в пролетах опор №4-5-6. | 4.13, Отключение ВВ ф604 РП47 к КРУН1 произошло в результате обрыва ВЛ и КЗ на КВЛ 6кВ КРУН1 к ТП0328 в пролетах опор №4-5-6. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования в Ф604 РП47 к КРУН1 . Срок исполнения: 15.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр оборудования в Ф604 в РП47 к КРУН1 . Мероприятие: Техническое Произвести восстановление ВЛ 6 кВ ф.605 КРУН1 к ТП0328. Срок исполнения: 15.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведено восстановление ВЛ 6 кВ ф.605 КРУН1 к ТП0328.
5549 | 83 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2023-02-04 15:21 | 2023-02-04 17:15 | 3.4.7.3.1, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дома №14 ул. Лазо с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.4 ТП0369 ф.606 РП21. | 4.13, Нарушение (окисление) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.4 ТП0369 ф.606 РП21 с медным проводом потребителя на доме №14 ул. Лазо привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ-0,4 кВ ТП0369 ф.606 РП21 в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 06.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ-0,4 кВ ТП0369 ф.606 РП21 в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро".
5550 | 660 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Весьегонский РЭС | 2023-02-04 15:18 | 2023-02-04 20:56 | 3.4.12.1.2, Отключение ВЛ-10кВ №01 ПС Иваново произошло по причине междуфазного КЗ из-за обрыва провода фазы "В" и падение его на провод фазы "С" в пролете опор №49-50 в результате налипания мокрого снега, образование гололеда и сложных отложений на проводах. | 4.4.4, В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на проводе фазы "В и изменения его габарита при прохождении атмосферного фронта, произошел обрыв провода фазы "В" в пролете опор №49-50 ВЛ-10кВ №01 ПС Иваново и падение его на провод фазы "С", в данном пролете опор, что послужило причиной возникновения междуфазного КЗ и отключения ВЛ-10кВ №01 ПС Иваново действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №01 ПС Иваново в пролётах опор №45-55 для выявления возможных дефектов. Срок исполнения: 17.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Весьегонского РЭС Мингалеев С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.02.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №01 ПС Иваново в пролётах опор №45-55 для выявления возможных дефектов. Мероприятие: Организационное Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №01 ПС Иваново в пролётах опор №45-55 дефекты. Срок исполнения: 18.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Весьегонского РЭС Мингалеев С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.02.2023 г. Описание проведённых работ: Дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ-10кВ №01 ПС Иваново в пролётах опор №45-55, включены в план работ 2023 г.
5551 | 87 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Унечский РЭС | 2023-02-04 15:05 | 2023-02-04 17:00 | 3.4.7.3.5, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дома 4 ул. Ленина с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4кВ ф.3 ТП 12 ф.608 ПС Сураж. | 4.13, Нарушение (окисление) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4кВ ф.3 ТП 12 ф.608 ПС Сураж с медным проводом потребителя на доме 4 ул. Ленина привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4кВ ф. 3 ТП 12 ф.608 ПС Сураж в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро" Срок исполнения: 04.03.2023 г. Ответственное лицо: начальник Унечского РЭС Дюба Ю.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4кВ ф. 3 ТП 12 ф.608 ПС Сураж в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро" Мероприятие: Техническое По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ Срок исполнения: 04.03.2023 г. Ответственное лицо: начальник Унечского РЭС Дюба Ю.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.02.2023 г. Описание проведённых работ: Листок осмотра без замечаний.
5552 | 318 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС | 2023-02-04 15:01 | 2023-02-04 18:40 | 3.4.8.5.1, Вывод в ремонт по неотложной заявке ВЛ 0,4 №1 КТП №303 ПС 35 кВ Ржевка произошло для производства работ по восстановлению обрыва провода фазы "А" в пролете опор №18-19, обрыва провода фазы "С" в пролетах опор №21-24 вследствие их повреждения неизвестным предметом в приграничной зоне (огневое воздействие при проведении СВО). | 4.4.5, Механический обрыв провода фазы "А" в пролете опор №18-19, обрыв провода фазы "С" в пролетах опор №21-24 ВЛ 0,4 №1 КТП №303 ПС 35 кВ Ржевка произошел по причине огневого воздействия при проведении СВО. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 №1 КТП №303 ПС 35 кВ Ржевка. Срок исполнения: 14.02.2023 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 №1 КТП №303 ПС 35 кВ Ржевка Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4 №1 КТП №303 ПС 35 кВ Ржевка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 04.03.2023 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.02.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 0,4 №1 КТП №303 ПС 35 кВ Ржевка разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ
5553 | 316 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС | 2023-02-04 15:01 | 2023-02-04 15:58 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ 10кВ №4 ПС 35кВ Рогачевка действием защит произошло из-за повреждений на потребительском оборудовании ТП-4-22 ВЛ-10кВ №4 ПС 35кВ Рогачевка, находящемся на балансе и обслуживании ООО «Мускат». | 4.12, Короткое замыкание на оборудовании потребительской ТП-4-22 ВЛ-10кВ №4 ПС 35кВ Рогачевка находящейся на балансе и обслуживании потребителя ООО «Мускат» послужившей причиной аварийного отключения ВЛ 10кВ №4 ПС 35кВ Рогачевка, стало нарушение электрической изоляции. | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю ООО «Мускат» о приведении потребительского оборудования ТП-4-22 ВЛ-10кВ №4 ПС 35кВ Рогачевка в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования Срок исполнения: 07.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2023 г.
5554 | 272 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Горшеченский РЭС | 2023-02-04 15:00 | 2023-02-04 15:10 | 3.4.12.2.3, В результате обломившейся ветки дерева растущего вне охранной зоне ВЛ-0,4кВ, и динамического воздействия на провода ВЛ, в пролёте опор №9-№10 ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 103, произошло перекрытие проводов и отключение ВЛ-0,4кВ действием защит. | 4.4.3, Из-за механического воздействия, обломившейся ветки от дерева растущего вне охранной зоне ВЛ-0,4кВ, в пролёте опор №9-№10 ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 103, произошло перекрытие проводов, однофазное короткое замыкание и отключение ВЛ действиями защит. | Мероприятие: Техническое Организовать проведение внеочередного инженерного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 103 Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Жиленков Б.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.03.2023 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра ф.1 ТП 103 Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного инженерного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 103 определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их выполнения. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Жиленков Б.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.03.2023 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра ф.1 ТП 103
5555 | 81 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Унечский РЭС | 2023-02-04 15:00 | 2023-02-04 17:00 | 3.4.7.3.5, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дома 15 ул. Калинина с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4кВ ф.4 ТП 51 ф.603 ПС Тембр. | 4.13, Нарушение (окисление) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4кВ ф.4 ТП 51 ф.603 ПС Тембр с медным проводом потребителя на доме 15 ул. Калинина привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4кВ ф. 4 ТП 51 ф.603 ПС Тембр в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро" Срок исполнения: 04.03.2023 г. Ответственное лицо: начальник Унечского РЭС Дюба Ю.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4кВ ф. 4 ТП 51 ф.603 ПС Тембр в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро" Мероприятие: Техническое По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ Срок исполнения: 04.03.2023 г. Ответственное лицо: начальник Унечского РЭС Дюба Ю.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.02.2023 г. Описание проведённых работ: Листок осмотра без замечаний.
5556 | 103 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Навлинский РЭС | 2023-02-04 14:53 | 2023-02-04 16:45 | 3.4.7.3, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дом № 3 пр-д Первомайский, г. Карачев с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП4513 ф.607 РП41. | 4.13, Нарушение (окисление) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП4513 ф.607 РП41 с медным проводом потребителя на доме № 3 пр-д Первомайский, г. Карачев привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом № 3 пр-д Первомайский, г. Карачев от ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП4513 ф.607 РП41 в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 08.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Горбачев И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр контактных соединений на вводе в дом № 3 пр-д Первомайский, г. Карачев от ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП4513 ф.607 РП41 в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Мероприятие: Техническое По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. Срок исполнения: 08.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Горбачев И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.02.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ.
5557 | 77 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Трубчевский РЭС | 2023-02-04 14:50 | 2023-02-04 16:40 | 3.4.7.3.5, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома 12 ул. Советская с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ-0,4кВ ф5 ТП-44 РП1 Ф-1015 ПС Трубчевская произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ-0,4кВ ф5 ТП-44 РП1 Ф-1015 ПС Трубчевская с медным проводом потребителя на доме ул. Советская12. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4кВ ф5 ул. Советская ТП-44 РП1 Ф-1015 ПС Трубчевская в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 06.03.2023 г. Ответственное лицо: Трубчевский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ-0,4кВ ф5 ул. Советская ТП-44 РП1 Ф-1015 ПС Трубчевская в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Мероприятие: Техническое Выполнить перезаделку контактного соединения на вводе от опоры в дом по ул. Советская 12, ВЛ-0,4кВ ф5 ТП-44 РП1 Ф-1015 ПС Трубчевская Срок исполнения: 06.03.2023 г. Ответственное лицо: Трубчевский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.02.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнена перезаделка контактного соединения на вводе от опоры в дом по ул. Советская 12, ВЛ-0,4кВ ф5 ТП-44 РП1 Ф-1015 ПС Трубчевская
5558 | 302 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2023-02-04 14:32 | 2023-02-04 17:31 | 3.4.8.5.2, Вывод в ремонт по неотложной заявке ВЛ 0,4кВ №1 ТП 748 ПС 35кВ №4 для замены поврежденной опоры №10 и ремонта провода фазы «А» в пролёте опор 10-11. | 4.4.1, Повреждение опоры №10 и обрыв провода фазы «А» в пролёте опор 10-11 на ВЛ 0,4кВ №1 ТП 748 ПС 35кВ №4 произошло в результате наезда на опору сторонней техники. | Мероприятие: Техническое Провести обследование стоек опор №8, 9, 11, 12 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 748 ПС №4 с откапыванием их до 0,6 м. и выборочный верховой осмотр опор №9, 11 с оценкой состояния проводов, арматуры и изоляции. Срок исполнения: 06.03.2023 г. Ответственное лицо: Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2023 г. Описание проведённых работ: Замеры выполнены Мероприятие: Организационное Через средства массовой информации довести до населения района Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» и ответственность за их нарушения. Срок исполнения: 06.03.2023 г. Ответственное лицо: Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2023 г. Описание проведённых работ: Информация до населения доведена
5559 | 187 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС | 2023-02-04 14:25 | 2023-02-04 15:22 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ-10 кВ "Подгорное" произошло по причине межфазного К.З. при повреждении оборудования на ТП 924П, находящейся в эксплуатационной ответственности И.П. Григорян А.Е. |  | Мероприятие: Организационное Направить в адрес ИП Григорян А.Е. претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД. Срок исполнения: 17.03.2023 г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.03.2023 г.
5560 | 283 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Фатежский РЭС | 2023-02-04 14:25 | 2023-02-04 17:52 | 3.4.12.1.1, Земля в сети 10кВ возникла в результате касания веток от дерева растущего в не охранной зоне ВЛ-10кВ, в пролёте опор №№1-32-1-33 ВЛ-10кВ 3.5.4 ПС Шуклино В районе сильный мокрый снег ,налипание. | 4.12, Касание проводов веткой от дерева растущего в охранной зоне ВЛ-10кВ, в пролёте опор №№1-32-1-33 ВЛ-10кВ 3.5.4 ПС Шуклино . В районе сильный мокрый снег ,налипание. | Мероприятие: Техническое Произвести инженерный осмотр по всей длине ВЛ-10кВ 3.5.4 ПС Шуклино , с составлением листка осмотра. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Гл.инженер ФРЭС Чевычелов Г.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2023 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра с назначенными мероприями по ВЛ 10кВ 3.5.4 Мероприятие: Организационное По результатам инженерного осмотра длине ВЛ-10кВ 3.5.4 ПС Шуклино, назначить ответственных лиц и сроки устранения выявленных замечаний Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Гл.инженер ФРЭС Чевычелов Г.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2023 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра с назначенными мероприями по ВЛ 10кВ 3.5.4
5561 | 115 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Новозыбковский РЭС | 2023-02-04 14:20 | 2023-02-04 16:15 | 3.4.7.3.5, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дома №69 по пер. Светлому с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.2 КТП-173 ф.612 ПС Новозыбков. | 4.13, Нарушение (окисление) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.2 КТП-173 ф.612 ПС Новозыбков с медным проводом потребителя на доме №69 по пер. Светлому привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф.2 КТП-173 ф.612 ПС Новозыбков в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 04.03.2023 г. Ответственное лицо: зам. начальника по эксплуатации Самусенко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф.2 КТП-173 ф.612 ПС Новозыбков в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Мероприятие: Техническое По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. Срок исполнения: 04.03.2023 г. Ответственное лицо: зам. начальника по эксплуатации Самусенко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.02.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ.
5562 | 639 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС | 2023-02-04 14:16 | 2023-02-04 14:20 | 3.4.12.1.1, Отключение ВЛ 10 кВ № 13 ПС 35кВ Пожня произошло по причине междуфазного КЗ между проводами фаз «А» и «СВ» в результате схлеста проводов из-за уменьшения минимально-допустимого расстояния вследствие налипания с последующим обледенение большого количества снега на провод ф. «В» и изменения его габарита с приближением к проводу ф. «А» в пролете опор №97-98, при прохождения атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области, без обрыва проводов. | 4.4.4, В результате механического воздействия в следствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провод ф. «В» и изменения его габарита с приближением к проводу ф. «А» в пролете опор №97-98 ВЛ 10 кВ № 13 ПС 35кВ Пожня при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области, произошел схлест проводов фаз "А" и "В", в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 10 кВ № 13 ПС 35кВ Пожня действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр в пролете опор 90-100 ВЛ 10кВ №13 ПС Пожня с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 20.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.02.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №13 ПС Пожня произведен. Мероприятие: Организационное Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра в пролете опор 90-100 ВЛ 10кВ №13 ПС Пожня дефекты. Срок исполнения: 24.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.02.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №13 ПС Пожня произведен.
5563 | 425 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2023-02-04 14:15 | 2023-02-04 17:15 | 3.4.10.1, Отключение ВЛ-10кВ №1 "Маяк" ПС 35кВ "Коза" в результате короткого замыкания, возникшего из-за обрыва проводов всех деревом, упавшим из внеохранной зоны ВЛ в пролете опор №64-№65 в результате подгрызания ствола дерева бобрами. Работа МТЗ – правильно. Работа АПВ – правильно, неуспешно. | 4.4.3, Обрыв проводов всех фаз деревом, упавшим из внеохранной зоны ВЛ-10кВ №1 "Маяк" ПС 35кВ "Коза" в пролете опор №64-№65 в результате подгрызания ствола дерева бобрами. Работа МТЗ – правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №1 "Маяк" ПС 35кВ "Коза" с целью выявления причин, влияющих на работу ВЛ. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Стригалев А.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №1 "Маяк" ПС 35кВ "Коза". Мероприятие: Техническое Произвести устранение дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ-10кВ №1 "Маяк" ПС 35кВ "Коза". Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Стригалев А.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.02.2023 г. Описание проведённых работ: дДфектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ-10кВ №1 "Маяк" ПС 35кВ "Коза", нет.
5564 | 193 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС | 2023-02-04 14:00 | 2023-02-04 14:40 |  | 4.4.3, Междуфазное перекрытие проводов в пролете опор № 16-17 КЛ-10кВ ПС "Правобережная" яч.17 -ТП-620 яч.1 произошло по причине механического воздействия при падении ветки дерева, принесенной порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ ПС "Правобережная" яч.17 -ТП-620 яч.1, на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры. Срок исполнения: 06.03.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Фурсов Сергей Юрьевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.02.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр КВЛ-10кВ ПС "Правобережная" яч.17 -ТП-620 яч.1, на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры. Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры КВЛ-10кВ ПС "Правобережная" яч.17 -ТП-620 яч.1, произвести вырубку (обрезку крон). Срок исполнения: 06.03.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Фурсов Сергей Юрьевич Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.02.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр КВЛ-10кВ ПС "Правобережная" яч.17 -ТП-620 яч.1, на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры. Дефектов не выявлено.
5565 | 267 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2023-02-04 13:52 | 2023-02-04 16:36 | 3.4.7.3.5, В результате изменения свойств материалов при длительной эксплуатации проходных изоляторов фаз "А" и "В" произошёл пробой воздушного промежутка между фазами "А" и "В" в ТП Пищ-922-8 с возникновением межфазного короткого замыкания, устранённого действием защит | 4.12, В результате нарушения структуры материала проходного изоляторов фаз "А" и "В" КТП Пищ-922-8 при длительной эксплуатации, произошёл пробой воздушного промежутка между фазами "А" и "В" с возникновением межфазного короткого замыкания, устранённого действием защит Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой воздушного промежутка в результате старения изоляции проходного изоляторов фаз "А" и "В" в РУ-10кВ КТП Пищ-922-8 от КВЛ-10кВ №922 ПС 110/10кВ Пищевая, привело к нарушению надежной работы ТП и электроснабжения потребителей на КТП-10кВ Пищ-922-8 КТП-10кВ Пищ-922-8 | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре КТП-10/0,4кВ от КВЛ-10кВ №922 ПС 110/10кВ Пищевая нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 08.03.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Лютиков Н.Н. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.02.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре КТП-10/0,4кВ от КВЛ-10кВ №922 ПС 110/10кВ Пищевая нарушений и включены в план работ Орловского РЭС. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр КТП-10/0,4кВ от КВЛ-10кВ №922 ПС 110/10кВ Пищевая в части их технического состояния. Срок исполнения: 08.03.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр КТП-10/0,4кВ от КВЛ-10кВ №922 ПС 110/10кВ Пищевая в части их технического состояния.
5566 | 251 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Пыщугский РЭС | 2023-02-04 13:44 | 2023-02-04 13:49 | 3.4.12.1.1, При аварийном обходе ВЛ 10 кВ Ф10-04 ПС Пыщуг в пролетах опор №39-40 обнаружены следы схода снега с проводов. В результате чрезмерного налипания снега на провода ВЛ и увеличения стрелы провеса, произошел схлест проводов соседних фаз, от возникшего межфазного К.З. ВЛ отключилась действием защиты. После падения снега с проводов стрела провеса вернулась в норму, что позволило выполнить РПВ успешно. Оборудование РЗА работало правильно. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. | 4.4.4, Схлест проводов соседних фаз в пролете опор № 39-40 ВЛ 10 кВ Ф10-04 ПС 110/35/10 кВ Пыщуг под тяжестью налипшего снега. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-10 кВ Ф10-04 ПС 110/35/10 кВ Пыщуг с целью обнаружения дефектов вызванных налипанием снега. Срок исполнения: 03.03.2023 г. Ответственное лицо: Гапонюк А.С. Мастер БД Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.03.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый инженерный осмотр ВЛ-10 кВ Ф10-04 ПС 110/35/10 кВ Пыщуг с целью обнаружения дефектов вызванных налипанием снега. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф10-04 ПС 110/35/10 кВ Пыщуг устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 13.03.2023 г. Ответственное лицо: Кузнецов С.И. мастер РС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.03.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф10-04 ПС 110/35/10 кВ Пыщуг замечаний не выявлено.
5567 | 74 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Стародубский РЭС | 2023-02-04 13:30 | 2023-02-04 15:20 | 3.4.7.3.5, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дома 5 ул. Матросова с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4кВ ф.1 КТП 41 ф.107 ПС Путевая. | 4.13, Нарушение (окисление) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4кВ ф.1 КТП 41 ф.107 ПС Путевая с медным проводом потребителя на доме 5 ул. Матросова привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4кВ ф. 1 КТП 41 ф.107 ПС Путевая в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро" Срок исполнения: 04.03.2023 г. Ответственное лицо: начальник Стародубского РЭС Черковец А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4кВ ф. 1 КТП 41 ф.107 ПС Путевая в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро" Мероприятие: Техническое По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ Срок исполнения: 04.03.2023 г. Ответственное лицо: начальник Стародубского РЭС Черковец А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.02.2023 г. Описание проведённых работ: Листок осмотра без замечаний.
5568 | 156 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Гаврилов- Ямский РЭС | 2023-02-04 13:15 | 2023-02-04 14:00 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №6 Милочево ПС 35/10кВ Ставотино произошло вследствие КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №32-№33 через ветку дерева, принесенную порывом ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №32-№33 через ветку дерева, принесенную порывом ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №6 Милочево ПС 35/10кВ Ставотино с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Борисов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №6 Милочево ПС 35/10кВ Ставотино устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Борисов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ
5569 | 326 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Борисовский РЭС | 2023-02-04 13:14 | 2023-02-04 16:54 | 3.4.8.5.1, Появление сигнала «земля» на I секции шин 10 кВ ПС 35 кВ Грузское произошло из-за обрыва и падения на землю провода фазы "А" ВЛ 10 кВ №2 в пролете опор №№9/27-9/28 в результате его повреждения остатками неизвестного предмета в приграничной зоне (огневое воздействие при проведении СВО). | 4.4.5, Обрыв провода фазы «А» в пролете опор №9/27-9/28 ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Грузское произошел вследствие механического воздействия на провод остатками неизвестного предмета в приграничной зоне. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Грузское. Срок исполнения: 15.02.2023 г. Ответственное лицо: Слубских И.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.02.2023 г. Описание проведённых работ: выполнен внеочередной осмотр Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 03.03.2023 г. Ответственное лицо: Слубских И.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.02.2023 г. Описание проведённых работ: мероприятия включены в план на март месяц
5570 | 315 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Нижнедевицкий РЭС | 2023-02-04 12:45 | 2023-02-04 14:10 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП-1-6 ВЛ-10-1 ПС 35 кВ Вязноватовка от действия защит произошло в результате короткого замыкания, возникшего из-за кратковременного схлестывания проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №7-8 сломанной веткой дерева, занесённой из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах ветра 13 м/с. | 4.4.3, Кратковременный схлест проводов фаз "А" и "В" ВЛ 0,4кВ №2 ТП-1-6 ВЛ-10-1 ПС 35 кВ Вязноватовка в пролёте опор № 7-8 произошел из-за ветки дерева занесённой из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах ветра 13 м/с | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ№2 ТП-1-6 ВЛ-10-1 ПС 35 кВ Вязноватовка на предмет наличия веток и деревьев, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 14.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нижнедевицкого РЭС Кирюшин С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.02.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ№2 ТП-1-6 ВЛ-10-1 ПС 35 кВ Вязноватовка на предмет наличия веток и деревьев, угрожающих падением на провода. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ№2 ТП-1-6 ВЛ-10-1 ПС 35 кВ Вязноватовка , выявленные дефекты и нарушения включить в план ремонта и ТО в 2023г. Срок исполнения: 14.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нижнедевицкого РЭС Кирюшин С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.02.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ№2 ТП-1-6 ВЛ-10-1 ПС 35 кВ Вязноватовка дефектов не обнаружено, мероприятия не требуются.
5571 | 82 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Навлинский РЭС | 2023-02-04 12:29 | 2023-02-04 21:04 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре произошло падение ветви дерева, растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-10кВ ф.1029 ПС Центральная в пролете опор №37-38, ВЛ-10кВ ф.1005 ПС Центральная в пролете опор №43-44. | 4.4.3, Падение ветви дерева, растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-10кВ ф.1029 ПС Центральная в пролете опор №37-38, ВЛ-10кВ ф.1005 ПС Центральная в пролете опор №43-44, привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев ВЛ-10кВ ф.1029 ПС Центральная в пролете опор №37-38, ВЛ-10кВ ф.1005 ПС Центральная в пролете опор №43-44, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 14.03.2023 г. Ответственное лицо: Скобляков Г.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.03.2023 г.
5572 | 85 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дятьковский РЭС | 2023-02-04 12:20 | 2023-02-04 14:16 | 3.4.7.3.5, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №3 ул. Свердлова с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ-0,4 кВ ф.1 КТП-18 Ф-606 ПС-4 ОАО МПЦ произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ-0,4 кВ ф.1 КТП-18 Ф-606 ПС-4 ОАО МПЦ с медным проводом потребителя на доме №3 ул. Свердлова. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 06.03.2023 г. Ответственное лицо: Марин И.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 КТП-18 Ф-606 ПС-4 ОАО МПЦ. Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом. Срок исполнения: 06.03.2023 г. Ответственное лицо: Марин И.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведена перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом.
5573 | 449 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Некрасовский РЭС | 2023-02-04 12:12 | 2023-02-04 13:32 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ 10кВ № 2 ПС 35/10 кВ Бурмакино результате короткого замыкания, возникшего при схлесте проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №3-4-№3-5 в результате пробоя и разрушения изолятора фазы "В" на опоре №3-4. Разрушение изолятора произошло в результате естественного старения изолятора. В эксплуатации с 1967г. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.12, Пробой и разрушение изолятора фазы "В" на опоре №3-4 ВЛ 10кВ № 2 ПС 35/10 кВ Бурмакино в результате естественного старения изоляции в результате длительной эксплуатации. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: старение изоляции на ВЛ 10кВ № 2 ПС 35/10 кВ Бурмакино ВЛ 10кВ № 2 ПС 35/10 кВ Бурмакино | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ 10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Бурмакино с целью выявления дефектов изоляции Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: мастер Масликов А.Э. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведён осмотр ВЛ 10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Бурмакино с целью выявления дефектов изоляции Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Бурмакино устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: мастер Масликов А.Э. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.02.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен осмотр ВЛ 10 кВ №2 ПС 35/10 кВ Бурмакино Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Борисов П.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.02.2023 г. Описание проведённых работ: Проведён внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.
5574 | 328 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Хиславичский РЭС | 2023-02-04 12:10 | 2023-02-04 14:05 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ТП 019 Кобылкино послужило однофазное КЗ, произошедшее в результате падения сломанной под действием порывистого ветра ветки дерева из-за границ охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор №37 - №38. | 4.4.3, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП 019 Кобылкино послужило схлестывание фазного и нулевого проводов из-за механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №37 - №38 с возникновением однофазного КЗ и последующим падением ветки на землю. | Мероприятие: Техническое Выполнить обрезку крон деревьев, угрожающих возможным падением веток на провода и расположенных за границей охранной зоны ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП 019 Кобылкино в пролете опор №37 - №38. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Кочубаев Г.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.02.2023 г. Описание проведённых работ: Вырубка ДКР
5575 | 228 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2023-02-04 12:09 | 2023-02-04 13:06 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №7 Черелисино ПС 35/10кВ "Дубки" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №15-4 - №15-5 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №15-4 - №15-5 ВЛ 10кВ №7 Черелисино ПС 35/10кВ "Дубки" веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №7 Черелисино ПС 35/10кВ "Дубки" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №7 Черелисино ПС 35/10кВ "Дубки" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр
5576 | 247 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Буйский РЭС | 2023-02-04 11:23 | 2023-02-04 14:59 | 3.4.10.2, При внеплановом осмотре ВЛ 10 кВ Ф10-08 ПС 110/10 кВ Буй (с) установлено, что причиной отключения ВЛ действием защиты явилось межфазное К.З., возникшее вследствие перекрытия проводов соседних фаз на ЛР-10 кВ опора №34 крыльями птицы при посадке на траверсу. Оборудование РЗА работало правильно. | 4.4.5, Перекрытие проводов соседних фаз на ЛР-10 кВ опора №34 ВЛ 10 кВ Ф10-08 ПС 110/10 кВ Буй (с) птицей. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной верховой осмотр опоры №34 ВЛ 10 кВ Ф10-08 ПС 110/10 кВ Буй (с) с целью обнаружения дефектов изоляции ВЛ. Срок исполнения: 03.03.2023 г. Ответственное лицо: Медведев Сергей Владимирович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.03.2023 г. Описание проведённых работ: Верховой осмотр опоры №34 ВЛ 10 кВ Ф10-08 ПС 110/10 кВ Буй (с). Мероприятие: Техническое По итогам верхового осмотра опоры №34 ВЛ 10 кВ Ф10-08 ПС 110/10 кВ Буй (с) устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 10.03.2023 г. Ответственное лицо: Медведев Сергей Владимирович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.03.2023 г. Описание проведённых работ: Замечаний нет, устранение не требуется.
5577 | 424 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2023-02-04 11:04 | 2023-02-04 12:55 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 10 кВ №28 Овцекомплекс ПС 110/35/10 кВ ПС 110/35/10кВ Данилов в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №214-№215 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 10 кВ №28 Овцекомплекс ПС 110/35/10 кВ ПС 110/35/10кВ Данилов. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. УРЗА в ведении филиала ОАО «РЖД» Трансэнерго СДЭ | 4.12, Перекрытие проводов всех фаз в пролете опор №214-№215 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 10 кВ №28 Овцекомплекс ПС 110/35/10 кВ ПС 110/35/10кВ Данилов. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. УРЗА в ведении филиала ОАО «РЖД» Трансэнерго СДЭ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ 10 кВ №28 Овцекомплекс ПС 110/35/10 кВ ПС 110/35/10кВ Данилов ВЛ 10 кВ №28 Овцекомплекс ПС 110/35/10 кВ ПС 110/35/10кВ Данилов | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку ДКР пролете опор №214-№215 ВЛ 10 кВ №28 Овцекомплекс ПС 110/35/10 кВ ПС 110/35/10кВ Данилов Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Тихомиров С.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.03.2023 г. Описание проведённых работ: вырубка ДКР Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастерскому составу о неукоснительном соблюдении требований НТД по эксплуатации электроустановок. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Силуянов М.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.02.2023 г. Описание проведённых работ: внеплановый инструктаж
5578 | 282 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Причиной оперативного отключения КЛ-10кВ 9.04 КГЭС явилось необходимость устранения повреждение на потребительском оборудовании. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо собственнику КЛ-10кВ 9.04 КГЭС с требованием выполнить ремонт принадлежащего ему оборудования электрической сети и соблюдения правил эксплуатации электрооборудования Срок исполнения: 28.03.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.03.2023 г.
5579 | 638 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС | 2023-02-04 10:46 | 2023-02-04 13:45 | 3.4.12.1.2, Отключение ВЛ-10кВ №03 ПС 35 кВ Синьково произошло по причине обрыва провода ф.А из-за налипания большого количества мокрого снега в пролете опор №199-200 под воздействием атмосферного фронта по территории Андреапольского района Тверской области. | 4.4.4, В результате механического воздействия из-за налипания на провода большого количества снега в пролете опор №199-200 ВЛ-10кВ №03 ПС 35 кВ Синьково при прохождении атмосферного фронта по территории Андреапольского района Тверской области, произошел обрыв 1-го провода в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ 03 ПС35 кВ Синьково действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №03 ПС 35 Синьково в пролетах опор №192-222 с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 20.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.02.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №03 ПС 35 Синьково произведен. Мероприятие: Организационное Устранить дефекты выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №03 ПС 35 Синьково в пролетах опор №192-222. Срок исполнения: 24.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.02.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №03 ПС 35 Синьково произведен.
5580 | 313 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Валуйский РЭС | 2023-02-04 10:20 | 2023-02-04 12:32 | 3.4.8.5.1, Появление сигнала "земля" на I секции шин 10 кВ ПС 35 кВ Уразово произошло в результате обрыва провода фазы "А" в пролёте опор №314-315 ВЛ 10 кВ №1 неизвестными летающими предметами (осколками) в результате обстрела со стороны ВСУ (огневое воздействие при проведении СВО). | 4.4.5, Обрыв провода фазы "А" в пролёте опор №314-315 ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Уразово произошёл вследствие механического воздействия неизвестными летающими предметами (осколками) в результате обстрела со стороны ВСУ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей протяжённости ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Уразово. Срок исполнения: 14.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Севостьянов А.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.02.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ Срок исполнения: 24.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Севостьянов А.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.02.2023 г. Описание проведённых работ: Устранение замечаний включено в недельный план работ.
5581 | 281 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Железногорский РЭС | 2023-02-04 10:00 | 2023-02-04 13:11 | 3.4.8.5.1, Нарушение электроснабжения потребителей СТП-341 произошло в результате повреждения высоковольтного предохранителя из-за наброса сука дерева сторонними лицами на электрооборудование СТП. | 4.4.1, Повреждение высоковольтного предохранителя фазы "А" СТП-341 из-за наброса сука дерева сторонними лицами на электрооборудование СТП. | Мероприятие: Организационное Провести работу с населением через администрацию Михайловского сельского совета о соблюдении охранных зон ВЛ, опасности поражения эл. током. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Железногорвского РЭС Саенко А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.03.2023 г. Описание проведённых работ: работа с населением через администрацию Михайловского сельского совета о соблюдении охранных зон ВЛ, опасности поражения эл. током.
5582 | 48 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2023-02-04 09:59 | 2023-02-04 10:00 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации произошло снижение эксплуатационных свойств материала изоляции на КЛ 10 кВ ПС 243 ф.27 - РП 27 , что привело в электропробою и межфазному замыканию. | 4.12, Межфазное короткое замыкание из-за пробоя изоляции на кабельном участке Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электропробой изоляции на КЛ 10 кВ ПС 243 ф.27 - РП 27 | Мероприятие: Организационное Провести испытание повышенным напряжением КЛ 10 кВ ПС 243 ф.27 - РП 27 Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник службы кабельных линий электропередачи Ковалевский С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2023 г. Описание проведённых работ: Проведено испытание повышенным напряжением КЛ 10 кВ ПС 243 ф.27 - РП 27
5583 | 102 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Севский РЭС | 2023-02-04 09:40 | 2023-02-04 11:30 | 3.4.7.3, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дом №38 ул. Тургенева, г. Севск с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП7 ф.1005 ПС Марицкая . | 4.13, Нарушение (окисление) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП7 ф.1005 ПС Марицкая с медным проводом потребителя на доме №38 ул. Тургенева, г. Севск привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом №38 ул. Тургенева, г. Севск от ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП7 ф.1005 ПС Марицкая в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 08.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Драгунов Д.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр контактных соединений на вводе в дом №38 ул. Тургенева, г. Севск от ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП7 ф.1005 ПС Марицкая в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Мероприятие: Техническое По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. Срок исполнения: 08.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Драгунов Д.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.02.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ.
5584 | 306 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Рамонский РЭС | 2023-02-04 09:30 | 2023-02-04 11:09 | 3.4.8.5.2, Причиной аварийного отключения ВЛ 0,4кВ от КТП 908 ВЛ-10-5 ПС Землянск явилось повреждение вводного автоматического выключателя, находящегося на обслуживании потребителя (с. Сомово, ул. Кооперативная, жилой дом № 14, трехфазный спуск от оп. 8), с замыканием на землю. | 4.12, Причиной аварийного отключения ВЛ 0,4кВ от КТП 908 ВЛ-10-5 ПС Землянск явилось замыкание на землю при повреждении вводного автоматического выключателя в зоне обслуживания потребителя. | Мероприятие: Организационное Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ от КТП 908 ВЛ-10-5 ПС Землянск на предмет состояния спусков провода к вводным автоматам потребителей. При обнаружении дефектов – инициировать его устранение потребителем. Срок исполнения: 07.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Маковкин С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.03.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр выполнен
5585 | 82 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2023-02-04 09:07 | 2023-02-04 11:37 | 3.4.12.2.3, При сильном ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны на КВЛ 6кВ Ф612 РП27 к ТП2006 в пролете опор №77-78. | 4.4.3, Падение ветки с дерева, растущего вне охранной зоны на КВЛ 6кВ Ф612 РП27 к ТП2006 в пролете опор №77-78 привело к короткому замыканию на КВЛ и отключению МВ Ф612 РП27 к ТП2006. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр КВЛ 6кВ РП27 Ф612 к ТП2006 с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением веток на провода. Срок исполнения: 06.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр КВЛ 6кВ РП27 Ф612 к ТП2006 с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением веток на провода.
5586 | 321 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2023-02-04 07:58 | 2023-02-04 13:00 | 3.4.9.3, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4кВ №3 КТП 121 ПС 110 кВ Стрелецкое произошло из-за КЗ, в результате повреждения ПУ жилого дома №28 по ул. Шоссейная, запитанного от опоры №8 и отказа в отключении вводного автомата потребителя. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю с требованием о приведении электроустановок в соответствие с требованиями НТД. Срок исполнения: 14.02.2023 г. Ответственное лицо: Ст. мастер РЭС Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.02.2023 г.
5587 | 657 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Рамешковский РЭС |  |  | 3.4.12.1.1, Отключение ВЛ 10 кВ №06 ПС 110/35/10 кВ Рамешки произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №63 - №64 из-за кратковременного схлеста проводов вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания снега на проводах и изменения габарита с приближением к соседнему проводу. | 4.4.4, В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения их габарита с приближением к соседнему проводу при прохождении атмосферного фронта, произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор №63 - №64 ВЛ 10 кВ №06 ПС 110/35/10 кВ Рамешки, что послужило причиной отключения ВЛ 10 кВ № 06 ПС 110/35/10 кВ Рамешки действием МТЗ, с последующим успешным АПВ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №06 ПС 110/35/10 кВ Рамешки в пролетах опор №49 -№72, с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Смирнов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №06 ПС 110/35/10 кВ Рамешки в пролетах опор №49 -№72, с целью выявления наличия дефектов. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №10 ПС 110/35/10 кВ Рамешки в пролетах опор №49 - №72. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Смирнов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2023 г. Описание проведённых работ: Включено в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №06 ПС 110/35/10 кВ Рамешки в пролетах опор №49 - №72.
5588 | 656 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2023-02-04 05:12 | 2023-02-04 05:23 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-0,4кВ №2 ТП 770 Гудово-2 произошло по причине увеличения тока нагрузки выше номинального. | 4.13, В результате превышения тока нагрузки на ВЛ-0,4кВ №2 ТП 770 Гудово-2 произошло перегорание ПН-2 РУ 0,4кВ ТП 770 действием защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не актуальная информация о нагрузке потребителей на ВЛ-0,4кВ №2 ТП 770 Гудово-2 на ВЛ-0,4кВ №2 ТП 770 Гудово-2 ВЛ-0,4кВ №2 ТП 770 Гудово-2 | Мероприятие: Техническое Произвести замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала защиты коммутационного аппарата ВЛ-0,4кВ №2 ТП 770 Гудово-2. Срок исполнения: 20.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала защиты коммутационного аппарата ВЛ-0,4кВ №2 ТП 770 Гудово-2. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при замере нагрузки в период наибольшего потребления на ТП 770. Срок исполнения: 20.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.02.2023 г. Описание проведённых работ: При замере нагрузки в период наибольшего потребления на ТП 770 дефектов не выявлено.
5589 | 299 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Панинский РЭС | 2023-02-04 03:06 | 2023-02-04 04:02 | 3.4.8.5.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №1 КТП 11-10 по ВЛ-10-11 ПС 110кВ Панино оперативным персоналом послужила заявка МЧС.
5590 | 645 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Осташковский РЭС |  |  | 3.4.12.1.1, Отключение ВЛ-10кВ №17 ПС 110/10 кВ Пено произошло по причине междуфазного КЗ между проводами фаз "А" и "В" в результате схлеста проводов из-за уменьшения минимально-допустимого расстояния вследствие налипания с последующим обледенение большого количества снега на провод ф. "В" и изменения его габарита с приближением к проводу ф. "А" в пролете опор №152-№153, при прохождения атмосферного фронта по территории Пеновского района Тверской области, без обрыва проводов. | 4.4.4, В результате механического воздействия в следствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провод ф. "В" и изменения его габарита с приближением к проводу ф. "А" в пролете опор №152-№153 ВЛ-10кВ №17 ПС 110/10 кВ Пено при прохождении атмосферного фронта по территории Пеновского района Тверской области, произошел схлест проводов фаз "А" и "В", в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №17 ПС 110/10 кВ Пено действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №17 ПС 110/10 кВ Пено в пролетах опор №147-№157 с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 17.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чижов С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №17 ПС 110/10 кВ Пено в пролетах опор №147-№157 с целью выявления наличия дефектов. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №17 ПС 110/10 кВ Пено в пролетах опор №147-№157. Срок исполнения: 18.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чижов С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.02.2023 г. Описание проведённых работ: Включtyj в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №17 ПС 110/10 кВ Пено в пролетах опор №147-№157.
5591 | 266 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС | 2023-02-04 01:56 | 2023-02-04 05:14 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки с дерева из вне охранной зоны ВЛ под воздействием ветровой нагрузки на траверсу опоры №209 с касанием провода фазы "А" ВЛ 10кВ № 07 ПС 35/10кВ Лыково, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением однофазного короткого замыкания , устраненного оперативным отключением. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ под воздействием ветровой нагрузки на траверсу опоры №209 с касанием провода фазы "А" ВЛ 10кВ № 07 ПС 35/10кВ Лыково, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением однофазного короткого замыкания , устраненного оперативным отключением. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 07 ПС 35/10кВ Лыково по всей длине. Срок исполнения: 06.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.02.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ № 07 ПС 35/10кВ Лыково разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС. Срок исполнения: 06.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2023 г. Описание проведённых работ: разработать мероприятия
5592 | 688 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС | 2023-02-04 01:51 | 2023-02-04 01:57 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10кВ Ф.05 Сулежский Борок произошло по причине междуфазного КЗ при перекрытии проводов в пролете опор №40-№41 в результате изменения стрелы провеса провода из за ослабления вязки провода на опоре №40 в процессе длительной эксплуатации с 1986 года. | 4.12, В результате ослабления вязки верхнего провода на опоре №40 в процессе длительной эксплуатации, произошло провисание верхнего провода и при порывах ветра происходил захлест провода на соседнюю фазу в пролете опор №40-№41 произошло междуфазное короткое замыкание и отключение ВЛ-10кВ Ф.05 Сулежский Борок действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не своевременное выявление разрегулировки стрелы провиса провода в пролете опор №40-№41 ВЛ-10кВ Ф.05 Сулежский Борок. на ВЛ-10кВ Ф.05 Сулежский Борок VS010-0006872 | Мероприятие: Техническое Произвести перетяжку провода в пролете опор №40- №41 ВЛ-10кВ Ф.05 ПС Сулежский Борок. Срок исполнения: 24.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведена регулировка стрелы провеса провода. внеплановый осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное Всему ремонтному и оперативно-ремонтному персоналу Бежецкого РЭС провести внеочередной инструктаж по вопросам качества проведения плановых осмотров ВЛ. Срок исполнения: 21.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.02.2023 г. Описание проведённых работ: Проведён внеплановый инструктаж
5593 | 312 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2023-02-04 01:45 | 2023-02-04 02:05 | 3.4.7.3.5, Отключение действием ТО ВВ 10 кВ КЛ 10 кВ Город 20 ПС 110 кВ Дубовое произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 10 кВ РП 76-Город 20 ПС 110 кВ Дубовое в соединительной муфте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 76-Город 20 ПС 110 кВ Дубовое произошло при пробое изоляции в соединительной муфте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции соединительной муфты на КЛ 10 кВ РП 76-Город 20 ПС 110 кВ Дубовое КЛ 10 кВ РП 76-Город 20 ПС 110 кВ Дубовое | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ РП 76-Город 20 ПС 110 кВ Дубовое. Срок исполнения: 24.02.2023 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.02.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ РП 76-Город 20 ПС 110 кВ Дубовое. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 10.03.2023 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.02.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
5594 | 311 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2023-02-04 01:34 | 2023-02-04 03:29 | 3.4.7.3.5, Отключение действием ТО ВВ 10 кВ КЛ 10 кВ Город 21 ПС 110 кВ Дубовое произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 10 кВ ТП 1224-Город 949 каб.Б ПС 110 кВ Дубовое в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции КЛ 10 кВ ТП 1224-Город 949 каб.Б ПС 110 кВ Дубовое произошло при пробое изоляции в целом месте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции на КЛ 10 кВ ТП 1224-Город 949 каб.Б ПС 110 кВ Дубовое КЛ 10 кВ ТП 1224-Город 949 каб.Б ПС 110 кВ Дубовое | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ ТП 1224-Город 949 каб.Б ПС 110 кВ Дубовое. Срок исполнения: 24.02.2023 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.02.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ ТП 1224-Город 949 каб.Б ПС 110 кВ Дубовое. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 10.03.2023 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.02.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
5595 | 333 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Сафоновский РЭС | 2023-02-04 01:19 | 2023-02-04 01:46 | 3.4.9.3, Причиной аварийного отключения ВЛ-676 ПС Пластмасс явилось КЗ в РУ-6кВ ПС Пластмасс |  | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый осмотр ВЛ-676 ПС Пластмасс с целью выявления дефектов Срок исполнения: 07.03.2023 г. Ответственное лицо: Барбасов С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2023 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр ВЛ-676 ПС Пластмасс с целью выявления дефектов Мероприятие: Организационное В результатам внепланового осмотра ВЛ-676 ПС Пластмасс, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения Срок исполнения: 07.03.2023 г. Ответственное лицо: Латышев П.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2023 г. Описание проведённых работ: мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения ВЛ-676 ПС Пластмасс
5596 | 186 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС | 2023-02-04 00:04 | 2023-02-04 01:53 | 3.4.8.5.2, Неумышленное повреждение ж/б опоры № 18 на ВЛ 0,4 кВ ф1 от ТП 198 неизвестным транспортным средством | 4.4.1, Механическое воздействие на ж/б опору № 18 на ВЛ 0,4 кВ ф1 от ТП 198 сторонних лиц, при столкновении неизвестным транспортным средством с опорой. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Механическое повреждение опоры на ВЛ 0,4кВ Ф1 КТП №198 с.Сырское VN004-00104697 | Мероприятие: Организационное Направить письмо в ОМВД по Липецкому району, для принятия мер по розыску лиц, совершивших противоправные действия и обеспечению возмещения причинного материального ущерба Срок исполнения: 17.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Радионов Андрей Тихонович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.03.2023 г.
5597 | 47 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2023-02-03 23:48 | 2023-02-04 00:35 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации произошло снижение эксплуатационных свойств материала изоляции на трансформаторе Т-1, что привело в электропробою и межфазному замыканию. | 4.12, Межфазное короткое замыкание из-за пробоя изоляции Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электропробой изоляции на КЛ 6 кВ ПС 24 ф.32 - ТП 607 Трансформатор Т-1 в ТП 624 | Мероприятие: Организационное Провести в ТП 624 замену поврежденного оборудования ячейки Т-1 Срок исполнения: 06.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник службы трансформаторных подстанций и распределительных пунктов Иванов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.02.2023 г. Описание проведённых работ: Проведена в ТП 624 замена поврежденного оборудования ячейки Т-1
5598 | 655 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2023-02-03 23:25 | 2023-02-03 23:30 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-0,4кВ №1 ТП 511 произошло по причине увеличения тока нагрузки выше номинального. | 4.13, В результате превышения тока нагрузки на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 511 произошло перегорание ПН-2 РУ 0,4кВ ТП 511 действием защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не актуальная информация о нагрузке потребителей на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 511 на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 511 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 511 | Мероприятие: Техническое Произвести замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала защиты коммутационного аппарата ВЛ-0,4кВ №1 ТП 511. Срок исполнения: 17.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала защиты коммутационного аппарата ВЛ-0,4кВ №1 ТП 511. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при замере нагрузки в период наибольшего потребления на ТП 511. Срок исполнения: 17.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.02.2023 г. Описание проведённых работ: при замере нагрузки в период наибольшего потребления на ТП 511 дефектов не выявлено.
5599 | 280 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Железногорский РЭС | 2023-02-03 23:02 | 2023-02-03 23:52 | 3.4.12.2.3, Земля в сети 10кВ по ВЛ 10 кВ №15 ПС Рышково возникала в результате перекрытия проходного изолятора фазы "С" на крыше ТП-481 упавшей веткой с дерева расположенного за пределами охранной зоны ВЛ под воздействием порывов ветра. | 4.4.3, Ветка дерева упала на проходной изолятор крыши ТП-481 по ВЛ 10 кВ №15 ПС Рышково с дерева расположенного за пределами охранной зоны ВЛ под воздействием порывов ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести инженерный осмотр всех ТП по ВЛ 10 кВ №15 ПС Рышково с составлением листа осмотра. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Железногорвского РЭС Саенко А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.03.2023 г. Описание проведённых работ: инженерный осмотр всех ТП по ВЛ 10 кВ №15 ПС Рышково с составлением листа осмотра. Мероприятие: Организационное По результатам инженерного осмотра всех ТП по ВЛ 10 кВ №15 ПС Рышково назначить ответственных лиц и сроки устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Железногорвского РЭС Саенко А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.03.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам инженерного осмотра всех ТП по ВЛ 10 кВ №15 ПС Рышково назначение ответственных лиц и сроков устранения выявленных замечаний.
5600 | 264 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС | 2023-02-03 23:00 | 2023-02-04 01:02 | 3.4.9.3, В результате повреждения на оборудовании, находящегося на балансе потребителя: ТП потр. "Билайн Садовая", произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. АПВ неуспешно, по причине не устранившегося КЗ в период работы АПВ. |  | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 01 ПС 35/10кВ Лыково по всей длине. Срок исполнения: 06.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.02.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ № 01 ПС 35/10кВ Лыково разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС. Срок исполнения: 06.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.02.2023 г. Описание проведённых работ: разработаны мероприятия Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу ТП "Билайн Садовая" подключенной от ВЛ 10 кВ №01 ПС 35/10кВ Лыково, о выполнении требований Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, исключающие возникновение ТН. Срок исполнения: 06.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.02.2023 г. Описание проведённых работ: направлено письмо
5601 | 635 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Весьегонский РЭС | 2023-02-03 22:55 | 2023-02-03 23:00 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10кВ №01 ПС Любегощи произошло в результате междуфазного КЗ из-за кратковременного схлеста проводов в пролете опор №123-124 по причине разрегулировки стрелы провеса провода в данном пролете опор. Разрегулировка стрелы провеса провода произошла в результате продольного наклона опоры №123. | 4.12, В результате продольного наклона опоры №123 ВЛ-10кВ №01 ПС Любегощи произошла разрегулировка стрелы провеса провода в пролёте опор №123-124 и при порывах ветра два провода захлестнулись, произошло междуфазное КЗ и отключение ВЛ-10кВ №01 ПС Любегощи действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременное выявление разрегулировки стрелы провиса провода в пролете опор №123-124 ВЛ-10кВ №01 ПС Любегощи на ВЛ-10кВ №01 ПС Любегощи ВЛ-10кВ №01 ПС Любегощи | Мероприятие: Техническое Произвести выправку опоры №123 и перетяжку провода в пролете опор №123-124 ВЛ-10кВ №01 ПС Любегощи. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Актуальный срок исполнения: 03.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Весьегонского РЭС Мингалеев С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведены выправка опоры №123 и перетяжка провода в пролете опор №123-124 ВЛ-10кВ №01 ПС Любегощи. Мероприятие: Организационное Всему ремонтному и оперативно-ремонтному персоналу Весьегонского РЭС провести внеплановый инструктаж по вопросам качества проведения плановых осмотров ВЛ. Срок исполнения: 17.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Весьегонского РЭС Мингалеев С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.02.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый инструктаж всему ремонтному и оперативно-ремонтному персоналу Весьегонского РЭС.
5602 | 84 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-02-03 22:36 | 2023-02-04 00:22 | 3.4.7.3.1, Причиной ТН явилось несвоевременное выявление дефектов вследствие отсутствие визуальной возможности осмотра. | 4.12, Причиной отключения явилось нарушение электрической изоляции и пробой между фазами А и С. | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт поврежденного участка кабельной линии КЛ-0,4. Выполнить измерение. Срок исполнения: 08.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен ремонт поврежденного участка кабельной линии КЛ-0,4. Выполнены измерение.
5603 | 654 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Конаковский РЭС | 2023-02-03 21:28 | 2023-02-03 21:32 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-0,4кВ №2 КТП 6/0,4кВ Кошелево произошло по причине увеличения тока нагрузки выше номинального. | 4.13, В результате превышения тока нагрузки на ВЛ-0,4кВ №2 КТП 6/0,4кВ Кошелево произошло перегорание калиброванного низковольтного предохранителя на РБ-0,4кВ №2 КТП 6/0,4кВ Кошелево действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не актуальная информация о нагрузке потребителей на ВЛ-0,4кВ №2 КТП 6/0,4кВ Кошелево. на ВЛ-0,4кВ ф.2 ТП Кошелево ф.04 ПС Кр.Луч VN004-00064970 | Мероприятие: Техническое Произвести замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала ПН на РБ-0,4кВ №2 КТП 6/0,4кВ Кошелево ВЛ-6кВ №04 ПС Красный луч. Срок исполнения: 24.02.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Соколов М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.02.2023 г. Описание проведённых работ: Замер нагрузки в период наибольшего потребления на ВЛ-0,4кВ №2 КТП 6/0,4кВ Кошелево ВЛ-6кВ №04 ПС Красный луч. Мероприятие: Техническое Произвести замер сопротивления петли фаза-ноль на ВЛ-0,4кВ №2 КТП 6/0,4кВ Кошелево ВЛ-6кВ №04 ПС Красный луч. Срок исполнения: 24.02.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Соколов М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.02.2023 г. Описание проведённых работ: Замер сопротивления петли фаза-ноль на ВЛ-0,4кВ №2 КТП 6/0,4кВ Кошелево ВЛ-6кВ №04 ПС Красный луч. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при замере нагрузки в период наибольшего потребления на КТП 6/0,4кВ Кошелево ВЛ-6кВ №04 ПС Красный луч. Срок исполнения: 25.02.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Соколов М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.02.2023 г. Описание проведённых работ: Замер нагрузки в период наибольшего потребления на ВЛ-0,4кВ №2 КТП 6/0,4кВ Кошелево ВЛ-6кВ №04 ПС Красный луч.
5604 | 633 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Весьегонский РЭС | 2023-02-03 21:20 | 2023-02-04 00:10 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ Ф №01 ПС Топалки произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролёте опор №20-21 деревом, растущим за пределами охранной зоны ВЛ 10кВ, и упавшим на провода, в результате сильного порывистого ветра, без повреждения проводов, при прохождении циклона по территории Весьегонского района Тверской области. | 4.4.3, В результате механического воздействия, при падении дерева на провода в пролете опор №20-21 ВЛ-10кВ Ф №01 ПС Топалки в результате сильного порывистого ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ Ф №01 ПС Топалки действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №01 ПС Топалки в пролётах опор №15-25 для выявления возможных дефектов. Срок исполнения: 17.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Весьегонского РЭС Мингалеев С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.02.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №01 ПС Топалки в пролётах опор №15-25 для выявления возможных дефектов. Мероприятие: Организационное Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №01 ПС Топалки в пролётах опор №15-25 дефекты. Срок исполнения: 18.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Весьегонского РЭС Мингалеев С.А. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.02.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №01 ПС Топалки в пролётах опор №15-25 для выявления возможных дефектов.
5605 | 314 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС | 2023-02-03 20:27 | 2023-02-03 21:20 | 3.4.8.5.2, Причиной вывода в ремонт ТП 1-26 ВЛ-10 кВ №1 ПС 110 кВ Воля по неотложной заявке связана с необходимостью проведения неотложных работ потребителем СНТ Тюльпан в связи с повреждением ВЛ 0,4кВ №1 ТП 1-26 ВЛ-10 кВ №1 ПС 110 кВ Воля находящейся на балансе и обслуживании СНТ Тюльпан. | 4.12, Повреждение на оборудовании потребительской ВЛ 0,4кВ №1 ТП 1-26 ВЛ-10 кВ №1 ПС 110 кВ Воля, находящейся на балансе и обслуживании потребителя СНТ Тюльпан, послужившей причиной вывода ТП 1-26 ВЛ-10 кВ №1 ПС 110 кВ Воля в ремонт по неотложной заявке, произошло из-за нарушения электрической изоляции. | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю СНТ Тюльпан о приведении потребительских ТП 1-26 ВЛ-10 кВ №1 ПС 110 кВ Воля в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования Срок исполнения: 07.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2023 г.
5606 | 245 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2023-02-03 20:20 | 2023-02-03 21:13 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре (до 17 м/с) произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ, на провода ВЛ-0,4 кВ "район ул. Карьерной" от ТП-266 в пролете опор №1-2, веткой были перекрыты провода соседних фаз, что привело в межфазному К.З. и перегоранию ПН-2 ф.С "район ул. Карьерной" на ТП-266 . В дальнейшем ветка слетела с проводов ВЛ и упала на землю. | 4.4.3, Перекрытие проводов соседних фаз в пролете опор №1 -2 ВЛ-0,4 кВ "район ул. Карьерной" от ТП-266 упавшей веткой дерева. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4кВ от ТП-266 на ул.Карьерной , осмотр на предмет выявления деревьев и веток, угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ. Срок исполнения: 08.03.2023 г. Ответственное лицо: Воронин О.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.02.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнили внеплановый обход ВЛ-0,4кВ от ТП-266 на ул.Карьерной , осмотр на предмет выявления деревьев и веток, угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ "район ул. Карьерной " от ТП-266 устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 10.03.2023 г. Ответственное лицо: Воронин О.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.03.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ "район ул. Карьерной " от ТП-266 устранилт выявленные замечания (при их наличии).
5607 | 687 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС | 2023-02-03 19:30 | 2023-02-03 20:50 | 3.4.7.3.5, Перегорание ПН-2 в РУ-0,4 кВ руб.0,4 кВ №1 ТП 314 д. Преображение произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за схлеста проводов из-за обрыва вязки провода фазы "В" на опоре №9 и изменения габарита с приближением к соседнему проводу в пролете опор №9-10 ВЛ 0,4кВ фид. №1 ТП 314 д. Преображение вследствие нарушения структуры материала вязки провода (старения) в процессе длительной эксплуатации с 1967 года. | 4.1.3, В результате нарушения структуры материала вязки провода фазы "В" в процессе длительной эксплуатации с 1967 года на опоре №9 ВЛ 0,4кВ фид. №1 ТП 314 д. Преображение, произошел обрыв вязки провода фазы "В" и изменение габарита проводов с приближением к соседнему проводу в пролете опор №9-10 ВЛ 0,4кВ фид. №1 ТП 314 д. Преображение, произошел схлест проводов в данном пролете опор, что послужило причиной перегорания ПН-2 в РУ-0,4 кВ руб.0,4 кВ №1 ТП 314 д. Преображение. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная замена вязки провода ф. "В" на опоре №9 ВЛ 0,4кВ фид. №1 ТП 314 д. Преображение. на ВЛ 0,4кВ фид. №1 ТП 314 д. Преображение VN004-69003702 | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ фид. №1 ТП 314 д. Преображение. Срок исполнения: 24.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.02.2023 г. Описание проведённых работ: Проведён внеплановый осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное Включить в план мероприятий на 2023 год устранение дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ 0,4кВ фид. №1 ТП 314 д. Преображение. Срок исполнения: 25.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.02.2023 г. Описание проведённых работ: Проведён внеплановый осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное Провести мастерам Бежецкого РЭС внеплановый инструктаж по требованиям НТД в части контроля состояния обслуживаемого оборудования. Срок исполнения: 17.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Выполнено с опозданием Фактический срок исполнения: 01.03.2023 г. Описание проведённых работ: Проведён внеплановый инструктаж
5608 | 307 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Поворинский РЭС | 2023-02-03 19:15 | 2023-02-03 20:35 | 3.4.12.2.3, Двухфазное короткое замыкание на ВЛ-0,4кВ №5 от ТП 9-4 ПС 110кВ Поворино-тяговая произошло в результате перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор № 36-37 веткой дерева, сорванной порывом ветра до 15 м/с с дерева растущего вне охранной зоне ВЛ. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор № 36-37 на ВЛ-0,4кВ №5 от ТП 9-4 ПС 110кВ Поворино-тяговая, произошло при падении ветки дерева, сорванной порывом ветка до 15 м/с, с дерева растущего вне охранной зоне ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №5 от ТП 9-4 ПС 110кВ Поворино-тяговая по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ, ветви которых угрожают падением на провода. Срок исполнения: 17.03.2023 г. Ответственное лицо: Афанасьев Д.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №5 от ТП 9-4 ПС 110кВ Поворино-тяговая замечаний нет Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №5 от ТП 9-4 ПС 110кВ Поворино-тяговая разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 17.03.2023 г. Ответственное лицо: Афанасьев Д.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.03.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №5 от ТП 9-4 ПС 110кВ Поворино-тяговая мероприятия не требуются
5609 | 653 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2023-02-03 19:01 | 2023-02-03 19:02 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ № 10 ПС Красногорская произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №12-33-№12-34 в результате падении дерева из за пределов охранной зоны под воздействием порывов ветра. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №12-33-№12-34 под воздействием порывов ветра, произошел схлест проводов в пролете опор №12-33-№12-34 , что послужило причиной возникновения междуфазного КЗ и отключения ВЛ-10кВ № 10 ПС Красногорская действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 10 ПС Красногорская в пролете опор №12-30-№12-37 с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 20.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 10 ПС Красногорская в пролете опор №12-30-№12-37 с целью выявления дефектов. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 10 ПС Красногорская в пролете опор №12-30-№12-37. Срок исполнения: 20.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.02.2023 г. Описание проведённых работ: при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 10 ПС Красногорская в пролете опор №12-30-№12-37 дефектов не выявлено.
5610 | 304 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Грибановский РЭС | 2023-02-03 18:54 | 2023-02-03 19:26 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 10/0,4 кВ №177 ПС 110 кВ Грибановка явилось однофазное короткое замыкание, в результате схлёста неизолированного фазного и нулевого проводов потребительского ответвления от опоры №11 к жилому дому, при сильных порывах ветра до 8 м/с в результате провиса фазного провода. | 4.12, Схлёст неизолированного фазного и нулевого проводов потребительского ответвления от опоры №11 к жилому дому от ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 10/0,4 кВ №177 ПС 110 кВ Грибановка, произошло при сильных порывах ветра до 8 м/с в результате провиса фазного провода. | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу жилого дома, подключенного от опоры №11 ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 10/0,4 кВ №177 ПС 110 кВ Грибановка с предложением замены ответвления, выполненного голым проводом на СИП и выносом приборов учета на границу балансовой принадлежности. Срок исполнения: 06.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Грибановского РЭС Дзюбин А.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.02.2023 г. Описание проведённых работ: Направили письмо владельцу жилого дома, подключенного от опоры №11 ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 10/0,4 кВ №177 ПС 110 кВ Грибановка с предложением замены ответвления, выполненного голым проводом на СИП и выносом приборов учета на границу балансовой принадлежности.
5611 | 96 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС |  |  | 3.4.9.3, В следствии расследования технологического нарушения произошло повреждение на потребительском оборудовании которое вызвало аварийное отключение действием МТЗ КЛ 6кВ № 37 ПС №8 |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов. Срок исполнения: 30.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.03.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов.
5612 | 322 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Прохоровский РЭС | 2023-02-03 17:12 | 2023-02-03 18:23 | 3.4.12.2.3, Отключение АВ 0,4 кВ №3 ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 524 ПС 35 кВ Радьковка произошло из-за возникновения КЗ в результате схлёста проводов фаз «В» и «С» в пролёте опор №13-14 упавшей веткой дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, при усилении ветра. | 4.4.3, Схлёст проводов фаз "В" и "С" в пролёте опор №13-14 ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 524 ПС 35 кВ Радьковка произошёл из-за механического воздействия при падении ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, на провода при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 524 ПС 35 кВ Радьковка. Срок исполнения: 13.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Балабанов А.Д. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.02.2023 г. Описание проведённых работ: осмотр Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 03.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Балабанов А.Д. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.02.2023 г. Описание проведённых работ: анализ
5613 | 313 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС | 2023-02-03 16:49 | 2023-02-03 18:38 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ 10кВ №8 ПС 110кВ Новоусманская действием защит произошло из-за повреждений на потребительском оборудовании ТП-005 ВЛ 10кВ №8 ПС 110кВ Новоусманская, находящемся на балансе и обслуживании ЗАО Агросвет. | 4.12, Короткое замыкание на оборудовании потребительской ТП-005 ВЛ 10кВ №8 ПС 110кВ Новоусманская находящейся на балансе и обслуживании потребителя ЗАО Агросвет послужившей причиной аварийного отключения ВЛ 10кВ №8 ПС 110кВ Новоусманская, стало нарушение электрической изоляции. | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю ЗАО Агросвет приведении потребительского оборудования ТП-005 ВЛ 10кВ №8 ПС 110кВ Новоусманская в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 07.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2023 г.
5614 | 101 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Севский РЭС | 2023-02-03 16:15 | 2023-02-03 18:05 | 3.4.7.3, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дом №61 ул. Розы Люксембург, г. Севск с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП15 ф.1004 ПС Севская. | 4.13, Нарушение (окисление) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП15 ф.1004 ПС Севская с медным проводом потребителя на доме №61 ул. Розы Люксембург, г. Севск привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом №61 ул. Розы Люксембург, г. Севск от ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП15 ф.1004 ПС Севская в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 08.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Драгунов Д.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр контактных соединений на вводе в дом №61 ул. Розы Люксембург, г. Севск от ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП15 ф.1004 ПС Севская в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Мероприятие: Техническое По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. Срок исполнения: 08.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Драгунов Д.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.02.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ.
5615 | 261 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС | 2023-02-03 16:00 | 2023-02-03 16:12 | 3.4.9.3, В результате воздействия оборудования потребителя на ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 074 произошло возникновение короткого замыкания, устраненного действием защит. |  | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 074 по всей длине Срок исполнения: 17.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Лежепеков Д.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 074 по всей длине Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 ТП 074 нарушений и включить их в план работ Кромского РЭС. Срок исполнения: 17.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Лежепеков Д.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.02.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 ТП 074 нарушений. Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю Пентюхову А.А. о соблюдении требований Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей на ВЛ 0,4кВ ТП 074, исключающие нарушение электроснабжения потребителей филиала Орелэнерго. Срок исполнения: 17.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Лежепеков Д.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.03.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо потребителю Пентюхову А.А. о соблюдении требований Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей на ВЛ 0,4кВ ТП 074, исключающие нарушение электроснабжения потребителей филиала Орелэнерго.
5616 | 80 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2023-02-03 15:50 | 2023-02-03 17:40 | 3.4.7.3.1, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дома №51 кв.2 ул. Полоцкой с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП3213 ф.607 РП15. | 4.13, Нарушение (окисление) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП3213 ф.607 РП15 с медным проводом потребителя на доме №51 кв.2 ул. Полоцкой привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ-0,4 кВ ТП3213 ф.607 РП15 в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 06.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ-0,4 кВ ТП3213 ф.607 РП15 в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро".
5617 | 278 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Суджанский РЭС | 2023-02-03 15:12 | 2023-02-03 17:45 | 3.4.8.5.1, В результате обстрела территории РФ вооружёнными силами Украины, был перебит провод ВЛ-10кВ №05 ПС "Дарьино" в пролёте опор № (10-9)-(10-10), вследствие чего произошло короткое замыкание, и отключение ВЛ действиями защит. | 4.4.1, Из-за разрыва снаряда, в результате обстрела территории РФ вооружёнными силами Украины, был перебит провод ВЛ-10кВ №05 ПС "Дарьино" в пролёте опор №(10-9)-(10-10), вследствие чего произошёл обрыв провода, короткое замыкание, и отключение ВЛ действиями защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №05 ПС "Дарьино" Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Скоркин А.П. Завод-изготовитель: Прочие заводы Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №05 ПС "Дарьино" Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №05 ПС "Дарьино" составить график устранения выявленных замечаний Срок исполнения: 08.03.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Скоркин А.П. Завод-изготовитель: Прочие заводы Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.03.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №05 ПС "Дарьино" составлен график устранения выявленных замечаний
5618 | 185 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Грязинский РЭС | 2023-02-03 15:10 | 2023-02-03 17:00 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ 10 кВ № 08 ПС Двуречки произошло по причине межфазного К.З. при повреждении оборудования ТП 427П, находящейся в эксплуатационной ответственности Южной УТ ОП ПАО "ВымпелКом" г. Липецк |  | Мероприятие: Организационное Направить в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД. Срок исполнения: 17.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Полухин А.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2023 г. Описание проведённых работ: В адрес потребителя г. Липецк Южная УТ ОП ПАО "ВымпелКом" направлено письмо о приведении электроустановки в исправное состояние и не допуска инцидента впредь. Ответственный: Гл. инженер РЭС Полухин А.П.
5619 | 327 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Темкинский РЭС | 2023-02-03 14:40 | 2023-02-03 18:08 | 3.4.12.2.3, Причиной неотложного вывода из работы участка ВЛ 10кВ №1012 ПС 35/10кВ Бекрино за Р-В1 явилось однофазное замыкание на землю при падении под действием сильных порывов ветра ветки дерева на провод ВЛ и траверсу опоры В-64. | 4.4.3, Причиной возникновения однофазного замыкания на землю на ВЛ 10кВ №1012 ПС 35/10кВ Бекрино явилось внешнее механическое воздействие при падении под действием сильных порывов ветра ветки дерева на провод ВЛ и траверсу опоры В-64. | Мероприятие: Техническое Выполнить обследование опоры В-64 ВЛ 10кВ №1012 ПС 35/10кВ Бекрино, подвергшейся воздействию протекания тока однофазного замыкания на землю с выдачей заключения о возможности ее дальнейшей эксплуатации и доступных способах подъема на опору.. Срок исполнения: 13.03.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Горбенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.03.2023 г. Описание проведённых работ: Обследование выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №1012 ПС 35/10кВ Бекрино с целью выявления угрожающих деревьев за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 13.03.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Горбенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное Составить план мероприятий по устранению выявленных в ходе внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №1012 ПС 35/10кВ Бекрино дефектов, с назначением сроков их устранения и ответственных лиц. Срок исполнения: 13.03.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Горбенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.03.2023 г. Описание проведённых работ: Составлен план мероприятий
5620 | 323 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2023-02-03 14:34 | 2023-02-03 16:34 | 3.4.8.5.2, Вывод в ремонт по неотложной заявке ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 501 ПС 35 кВ Шишино произошел из-за провиса провода СИП в следствии срыва скобы анкерного зажима при наезде на опору №1 стороннего автотранспорта. | 4.4.1, Срыв скобы анкерного зажима провода СИП на опоре №1 ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 501 ПС 35 кВ Шишино произошел из-за механического воздействия при наезде на опору стороннего автотранспорта. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр по всей протяжённости ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 501 ПС 35 кВ Шишино. Срок исполнения: 13.02.2023 г. Ответственное лицо: Ст.мастер РЭС Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.02.2023 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 13.03.2023 г. Ответственное лицо: Ст.мастер РЭС Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.03.2023 г. Описание проведённых работ: Мероприятия Мероприятие: Организационное Обеспечить информирование населения (организаций) через СМИ об опасности приближения и нахождения в электроустановках, недопустимости нарушений требований Правил охраны электрических сетей. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник отдела Удовиченко А.В. Состояние: Не выполнено
5621 | 271 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Беловский РЭС | 2023-02-03 13:52 | 2023-02-03 15:50 | 3.4.8.5.2, В результате проезда строительной, крупногабаритной техники в пролёте опор № 2-3 ВЛ-0,4кВ №2 от ТП 246 , произошёл обрыв, схлёст проводов и отключение ВЛ-0,4 кВ действием защит. | 4.4.1, Из-за механического воздействия крупногабаритной, строительной техники , в пролёте опор №2-3 ВЛ-0,4кВ №2 от ТП 246 , произошёл обрыв, схлёст проводов, короткое замыкание между проводом и отключение ВЛ-0,4 кВ действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 от ТП 246 Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: гл.инженер Раздольев А.А. Завод-изготовитель: Прочие заводы Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведён внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 от ТП 246 Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 от ТП 246, составить график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: гл.инженер Раздольев А.А. Завод-изготовитель: Прочие заводы Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.03.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 от ТП 246, составлен график устранения выявленных замечаний.
5622 | 194 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго | 2023-02-03 13:50 | 2023-02-03 14:40 | 3.4.9.3,
5623 | 95 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Навлинский РЭС | 2023-02-03 13:47 | 2023-02-03 15:37 | 3.4.7.3, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дом №7/2 ул. Строителей, п. Локоть с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.21,3 ТП42 ф.1007 ПС Брасовская . | 4.13, Нарушение (окисление) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.21,3 ТП42 ф.1007 ПС Брасовская с медным проводом потребителя на доме №7/2 ул. Строителей, п. Локоть, п. Комаричи привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом №7/2 ул. Строителей, п. Локоть от ВЛ 0,4 кВ ф.21,3 ТП42 ф.1007 ПС Брасовская в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 07.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Горбачев И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр контактных соединений на вводе в дом №7/2 ул. Строителей, п. Локоть от ВЛ 0,4 кВ ф.21,3 ТП42 ф.1007 ПС Брасовская в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Мероприятие: Техническое По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. Срок исполнения: 07.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Горбачев И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.02.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ.
5624 | 270 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Фатежский РЭС | 2023-02-03 13:16 | 2023-02-03 15:51 | 3.4.8.2, Отключение ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 402 Фатежского РЭС произошло в результате Короткого замыкания вызванного падением опоры №17 ,сбитой сторонним транспортом | 4.4.1, Падением опоры №17 ВЛ-0,4кВ №1 от КТП 402 Фатежского РЭС ,сбитой сторонним транспортом | Мероприятие: Техническое Произвести инженерный осмотр по всей длине ВЛ- №1 от ТП 402 , с составлением листка осмотра Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер ФРЭС Чевычелов Г.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.03.2023 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра с назначенными мероприятиями По ВЛ-0,4кв ТП №402 Мероприятие: Организационное По результатам инженерного осмотра ВЛ- №1 от ТП402, назначить ответственных лиц и сроки устранения выявленных замечаний Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер ФРЭС Чевычелов Г.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.03.2023 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра с назначенными мероприятиями По ВЛ-0,4кв ТП №402 Мероприятие: Организационное Отправить заявление в полицию .для отыскания виновного сбившего опору. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер ФРЭС Чевычелов Г.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.02.2023 г. Описание проведённых работ: Заявление в полицию
5625 | 631 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2023-02-03 12:50 | 2023-02-03 12:55 | 3.4.7.3.5, Отключение КЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ ЦДТ произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за поверхностного перекрытия опорных изоляторов двух фаз в РУ 10 кВ ТП 10 кВ №32 вследствие снижения электрической изоляции опорных изоляторов в результате старения в процессе длительной эксплуатации. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции опорных изоляторов в РУ 10 кВ ТП 10 кВ №32 в результате старения в процессе длительной эксплуатации, произошло поверхностного перекрытия опорных изоляторов двух фаз в РУ 10 кВ ТП 10 кВ №32 явилось причиной возникновения междуфазного КЗ в РУ 10 кВ ТП 10 кВ №32 и привело к отключению КЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ ЦДТ действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременное проведение мероприятий по замене изоляции в РУ 10 кВ ТП №32 на КЛ-10кВ ф.№ 2 ПС ЦДТ КЛ-10кВ ф.№ 2 ПС ЦДТ | Мероприятие: Техническое Произвести замену изоляции в РУ 10 кВ ТП 10 кВ №32 КЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ ЦДТ. Срок исполнения: 09.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.03.2023 г. Мероприятие: Организационное Всему ремонтному и оперативно-ремонтному персоналу Ржевского РЭС провести внеплановый инструктаж о необходимости своевременного выявления и устранения дефектов в соответствии с требованиями НДТ. Срок исполнения: 01.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2023 г.
5626 | 332 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Духовщинский РЭС | 2023-02-03 12:46 | 2023-02-03 15:09 | 3.4.12.2.3, ВЛ 10кВ №02 ПС Спас-Углы отключена оперативно вследствие однофазного замыкания на "землю" возникшего в результате перекрытия провода ВЛ и траверсы на опоре №27 упавшей веткой дерева из-за границ охранной зоны ВЛ во время сильных порывов ветра. | 4.4.3, ВЛ 10кВ №02 ПС Спас-Углы отключена оперативно вследствие механического воздействия при падении ветки дерева на опору №27 с последующим перекрытием траверсы и одного провода и возникновением однофазного замыкания на "землю". | Мероприятие: Организационное Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ 10кВ №02 ПС 35/10кВ Спас-Углы проходящих по лесной местности с целью выявления угрожающих деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением на провода. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Прохоров Владислав Викторович Сторонняя организация: Духовщинский РЭС Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №02 ПС 35/10кВ Спас-Углы разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Борисов Александр Иванович Сторонняя организация: Духовщинский РЭС Состояние: Не выполнено
5627 | 331 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Ярцевский РЭС | 2023-02-03 12:45 | 2023-02-03 14:30 | 3.4.7.3.5, Пробой междуфазной изоляции ВЛ 10кВ №26 ПС Ярцево-1, на участке от ПС Ярцево-1 до опоры №1 в целом месте горизонтальной прокладки в земле в следствие изменения диэлектрических свойств в процессе длительной эксплуатации, в эксплуатации более 30 лет с 1967 года. | 4.12, Повреждение кабельного участка от ПС Ярцево-1 до опоры №1 ВЛ 10кВ№26 силового кабеля ААШв 3*95 послужило старение изоляции в процессе длительной эксплуатации, с последующим пробоем междуфазной изоляции и возникновением междуфазного КЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение силового кабеля ААШв 3*95 на ВЛ 10кВ №26 ПС Ярцево-1 VS010-0011962 | Мероприятие: Техническое Провести анализ аварийных отключений ВЛ 10кВ №26 ПС 110/10кВ Ярцево-1 при повреждении на участке КЛ-10кВ от ПС Ярцево-1 до опоры №1 ВЛ 10кВ №26 с учетом установленных муфт и рассмотреть вопрос о необходимости замены кабеля на данном участке. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: мастер Мусатов Д.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.02.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен анализ аварийных отключений ВЛ 10кВ №26 ПС 110/10кВ Ярцево-1 при повреждении на участке КЛ-10кВ от ПС Ярцево-1 до опоры №1 ВЛ 10кВ №26 с учетом установленных муфт и рассмотрен вопрос о необходимости замены кабеля на данном участке.
5628 | 46 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2023-02-03 12:30 | 2023-02-03 13:22 | 3.4.8.5.2, В процессе длительной эксплуатации произошло снижение эксплуатационных свойств материала изоляции на КЛ 6 кВ ПС 392 ф.12 -РП 52, что привело в электропробою и межфазному замыканию. | 4.12, Межфазное короткое замыкание из-за пробоя изоляции на кабельном участке Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электропробой изоляции на КЛ 6 кВ ПС 392 ф.12 -РП 52 | Мероприятие: Организационное Провести испытание повышенным напряжением КЛ 6 кВ ПС 392 ф.12 -РП 52 Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник службы кабельных линий электропередачи Ковалевский С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.02.2023 г. Описание проведённых работ: Проведено испытание повышенным напряжением КЛ 6 кВ ПС 392 ф.12 -РП 52
5629 | 330 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Ярцевский РЭС | 2023-02-03 12:30 | 2023-02-03 14:15 | 3.4.7.3.4, ВЛ 10кВ №08 ПС 35/10кВ Мирополье оперативно отключена вследствие возникновения однофазного замыкания на "землю" в результате перекрытия провода в пролёте опор №295-№№296 упавшей веткой дерева с границ охранной зоны ВЛ вследствие несвоевременной вырубки угрожающего падением на провода ВЛ дерева. | 4.4.3, Оперативное отключение ВЛ 10кВ №08 ПС 35/10кВ Мирополье произошло вследствие механического воздействия при падении ветки дерева в пролёте №295-№296 с последующим возникновением однофазного замыкания на "землю". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная вырубка угрожающего падением на провода ВЛ 10кВ №08 ПС 35/10 Мирополье дерева в пролете опор №№295-296. на ВЛ 10кВ №08 ПС 35/10кВ Мирополье ВЛ 10кВ №08 ПС 35/10кВ Мирополье | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ 10кВ №08 ПС Мирополье, проходящих по лесной местности на предмет выявления угрожающих падением на провода деревьев. Срок исполнения: 12.03.2023 г. Ответственное лицо: мастер Раев А.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.02.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр участков ВЛ 10кВ №08 ПС Мирополье Мероприятие: Организационное По результатам проведенного внепланового осмотра разработать план мероприятий по устранению выявленных недостатков с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Срок исполнения: 12.03.2023 г. Ответственное лицо: мастер Раев А.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.02.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр участков ВЛ 10кВ №08 ПС Мирополье, разработан план мероприятий Мероприятие: Техническое Произвести вырубку деревьев в пролете опор №№295-296 ВЛ 10кВ №08 ПС Мирополье Срок исполнения: 24.03.2023 г. Ответственное лицо: мастер Раев А.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведена вырубка деревьев в пролете опор №№295-296 ВЛ 10кВ №08 ПС Мирополье
5630 | 637 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС | 2023-02-03 12:28 | 2023-02-03 21:12 | 3.4.12.1.1, 1) Отключение ВЛ 10 кВ № 13 ПС 35кВ Пожня произошло по причине междуфазного КЗ между проводами фаз «А» и «В» в результате схлеста проводов из-за уменьшения минимально-допустимого расстояния вследствие налипания с последующим обледенение большого количества снега на провод ф. «В» и изменения его габарита с приближением к проводу ф. «А» в пролете опор №25-26, при прохождения атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области, без обрыва проводов. 2) Отключение ВЛ 10 кВ № 13 ПС 35кВ Пожня произошло по причине междуфазного КЗ между проводами фаз «В» и «С» в результате схлеста проводов из-за уменьшения минимально-допустимого расстояния вследствие налипания с последующим обледенение большого количества снега на провод ф. «В» и изменения его габарита с приближением к проводу ф. «С» в пролете опор №36-37, при прохождения атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области, без обрыва проводов. | 4.4.4, 1) В результате механического воздействия в следствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провод ф. «В» и изменения его габарита с приближением к проводу ф. «А» в пролете опор №25-26 ВЛ 10 кВ № 13 ПС 35кВ Пожня при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области, произошел схлест проводов фаз "А" и "В", в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 10 кВ № 13 ПС 35кВ Пожня действием МТЗ. 2) В результате механического воздействия в следствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провод ф. «В» и изменения его габарита с приближением к проводу ф. «С» в пролете опор №36-37 ВЛ 10 кВ № 13 ПС 35кВ Пожня при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области, произошел схлест проводов фаз "В" и "С", в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 10 кВ № 13 ПС 35кВ Пожня действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр в пролете опор №20-30, №30-40 ВЛ 10кВ №13 ПС Пожня с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 17.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.02.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №13 ПС Пожня произведен. Мероприятие: Организационное Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра в пролете опор №20-30, №30-40 ВЛ 10кВ №13 ПС Пожня дефекты. Срок исполнения: 22.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №13 ПС Пожня произведен.
5631 | 303 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС | 2023-02-03 12:27 | 2023-02-03 13:55 | 3.4.7.3.1, Причиной отключения ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 6/0,4 кВ №7-4 ПС 35 кВ Хохол-1 послужило двухфазное короткое замыкание из-за схлёста проводов фазы «А» и нулевого провода в результате вытягивания провода фазы «А» в пролёте опор №2-3, из-за изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации в сочетании с сильными порывами ветра до 8 м/с. | 4.1.3, Разрегулировка стрелы провеса провода фазы «А» в пролёте опор №2-3 на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 6/0,4 кВ №7-4 ПС 35 кВ Хохол-1 произошло в результате вытягивания провода фазы «А» в пролёте опор №2-3, произошло из-за изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации в сочетании с сильными порывами ветра до 8 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала провода фазы «А» в пролете опор №2-3 в процессе длительной эксплуатации на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 6/0,4 кВ №7-4 ПС 35 кВ Хохол-1 VN004-00078142 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 6/0,4 кВ №7-4 ПС 35 кВ Хохол-1 на предмет выявления дефектов. Срок исполнения: 13.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Дорохов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 6/0,4 кВ №7-4 ПС 35 кВ Хохол-1 на предмет выявления дефектов. Мероприятие: Техническое Произвести перетяжку провода фазы «А» в пролете опор №2-3 на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 6/0,4 кВ №7-4 ПС 35 кВ Хохол-1. Срок исполнения: 15.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Дорохов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произвести перетяжку провода фазы «А» в пролете опор №2-3 на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 6/0,4 кВ №7-4 ПС 35 кВ Хохол-1. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 6/0,4 кВ №7-4 ПС 35 кВ Хохол-1 наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 14.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Дорохов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.03.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 6/0,4 кВ №7-4 ПС 35 кВ Хохол-1 наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний.
5632 | 277 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Черемисиновский РЭС | 2023-02-03 12:04 | 2023-02-03 14:50 | 3.4.12.2.3, Оперативным отключением ВЛ 10кВ № 03 ПС Черемисиново явилось "земля" в сети 10кВ в результате перектытия провода фазы "В" с траверсой опоры №99 из-за упавшей ветки с дерева растущего в вне охранной зоны ВЛ под воздействием ветра. | 4.4.3, Перекрытие провода фазы "В" с траверсой опоры №99 по ВЛ 10кВ №03 ПС Черемисиново произошло из-за упавшей ветки с дерева растущего в вне охранной зоны ВЛ, под воздействием ветра | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 10кВ №03 ПС Черемисиново Срок исполнения: 13.04.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Черемисиновского РЭС Павлов А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.02.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый инженерный осмотр ВЛ 10кВ №03 ПС Черемисиново Мероприятие: Организационное По результату осмотра ВЛ 10кВ №03 ПС Черемисиново наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 13.04.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Черемисиновского РЭС Павлов А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.02.2023 г. Описание проведённых работ: По результату осмотра ВЛ 10кВ №03 ПС Черемисиново намечены мероприятия по устранению выявленных замечаний.
5633 | 192 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС | 2023-02-03 11:50 | 2023-02-03 12:15 | 3.4.7.3.5, Отключение КЛ-6кВ Св.Сокол РП-36 яч.7-РП-25 яч.1 произошло по причине межфазного К.З. в результате электрического пробоя силового кабеля 6 кВ на участке, от РП-36 "Свободный Сокол" яч.2 до РП-25 яч.1 каб "Б". в следствие изменения свойств материала в процессе старения, срок службы кабеля составляет 45 лет. Последние испытания проведены 06.12.2014г. | 4.12, Причина пробоя силового кабеля КЛ-6кВ Св.Сокол РП-36 яч.7-РП-25 яч.1 на участке от РП-36 "Свободный Сокол" яч.2 до РП-25 яч.1 каб "Б" произошло из-за нарушения электрической изоляции в результате старения. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Межфазный пробой силового кабеля на КЛ-6кВ Св.Сокол РП-36 яч.7-РП-25 яч.1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой силового кабеля на КЛ-6кВ Св.Сокол РП-36 яч.7-РП-25 яч.1 КЛ-6кВ Св.Сокол РП-36 яч.7-РП-25 яч.1 | Мероприятие: Техническое Выполнить испытание повышенным напряжением силовых кабелей на КЛ-6кВ Св.Сокол РП-36 яч.7-РП-25 яч.1, со сроком эксплуатации до 15 лет. Срок исполнения: 06.03.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Демин Александр Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.02.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено испытания силовых кабелей повышенным напряжением. Мероприятие: Техническое По результатам измерения устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе электрооборудования, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 06.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Фисюк И.Ю. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.02.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам испытаний недостатков не выявлено.
5634 | 276 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Черемисиновский РЭС | 2023-02-03 11:27 | 2023-02-03 12:02 | 3.4.12.2.3, Причиной аварийного отключения ВЛ 10кВ № 11 от ПС Черемисиново действием МТЗ с успешным РПВ явилось неустойчивое межфазное КЗ, возникшее на ВЛ при перекрытии изоляции проводов ВЛ в пролете №62-№63 упавшей веткой дерева растущей в охранной зоне ВЛ. | 4.4.3, Возникновение междуфазного короткого замыкания произошло в результате перекрытия изоляции проводов ВЛ упавшей веткой дерева растущего вне охранной зоне ВЛ в пролетах опор № 62-№63. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 10кВ №11 ПС Черемисиново. Срок исполнения: 13.04.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Черемисиновского РЭС Павлов А.С Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.04.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый инженерный осмотр ВЛ 10кВ №11 ПС Черемисиново. Мероприятие: Организационное По результату осмотра ВЛ 10кВ №11 ПС Черемисиново наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 13.04.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Черемисиновского РЭС Павлов А.С Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.04.2023 г. Описание проведённых работ: По результату осмотра ВЛ 10кВ №11 ПС Черемисиново намечены мероприятия по устранению выявленных замечаний
5635 | 686 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС | 2023-02-03 11:26 | 2023-02-03 11:31 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10кВ №2 ПС Максатиха произошло по причине междуфазного КЗ в результате повреждения опорного изолятора фазы "А", вследствие чего шлейф опорного изолятора фазы "А" касался провода соседней фазы "В" на ВР 10 кВ на ТП №029 в результате снижения диэлектрических свойств (старения изоляции) в процессе длительной эксплуатации с 1964. | 4.12, В результате старения изоляции в процессе длительной эксплуатации произошло снижение диэлектрических свойств изоляции с повреждением опорного изолятора фазы "А" и касание шлейфа опорного изолятора фазы "А" провода соседней фазы "В" на ВР 10 кВ на ТП №029, что послужило причиной возникновения междуфазного КЗ и отключения ВЛ-10кВ №2 ПС Максатиха действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение изоляционных свойств опорного изолятора фазы "А" на ВР 10 кВ на ТП №029. на ВЛ-10кВ №2 ПС Максатиха VS010-0003331 | Мероприятие: Техническое Произвести ревизию оборудования ТП №029 ВЛ-10кВ №2 ПС Максатиха. Срок исполнения: 24.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.02.2023 г. Описание проведённых работ: Проведена ревизия ТП. осмотр отходящей ВЛ Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении ревизии оборудования ТП №029 ВЛ-10кВ №2 ПС Максатиха. Срок исполнения: 25.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.02.2023 г. Описание проведённых работ: Проведена ревизия ТП и осмотр отходящей ВЛ Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастерам Бежецкого РЭС о необходимости своевременного выявления и устранения недостатков (дефектов) в соответствии с требованиями НТД. Срок исполнения: 17.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Выполнено с опозданием Фактический срок исполнения: 01.03.2023 г. Описание проведённых работ: Проведён внеплановый инструктаж
5636 | 269 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС | 2023-02-03 11:20 | 2023-02-03 11:21 | 3.4.7.3.3, В результате не своевременной вырубки ДКР при ветровой нагрузке в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4кВ №1 ТП№060 "Ждимир ц/у" произошло нарушение электрической изоляции провода фазы "А" и нулевого провода через ДКР, что привело к возникновению однофазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции проводов фазы "А" и нулевого провода через ДКР в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4кВ №1 ТП№060 "Ждимир ц/у", произошло возникновение однофазного КЗ, устраненного действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: несвоевременная вырубка ДКР в пролете опор №3-4 на ВЛ-0,4кВ №1 ТП№060 "Ждимир ц/у" пролет опор №3-4 ВЛ-0,4кВ №1 ТП№060 "Ждимир ц/у" | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП№060 "Ждимир ц/у" по всей длине Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Сергеев М.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП№060 "Ждимир ц/у" по всей длине Мероприятие: Техническое Произвести вырубку ДКР в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4кВ №1 ТП№060 "Ждимир ц/у" Срок исполнения: 08.03.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Сергеев М.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведена вырубка ДКР в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4кВ №1 ТП№060 "Ждимир ц/у" Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП№060 "Ждимир ц/у" и включить их в план работ РЭС. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Сергеев М.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.03.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП№060 "Ждимир ц/у", занесены в журнал дефектов для включения их в план работ РЭС.
5637 | 79 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дятьковский РЭС | 2023-02-03 10:45 | 2023-02-03 12:35 | 3.4.7.3.5, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №11 ул. Луговая с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ-0,4 кВ ф.2 ТП-10 Ф-645 ПС Цементная произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ-0,4 кВ ф.2 ТП-10 Ф-645 ПС Цементная с медным проводом потребителя на доме №11 ул. Луговая. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 06.03.2023 г. Ответственное лицо: Марин И.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 ТП-10 Ф-645 ПС Цементная. Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом. Срок исполнения: 06.03.2023 г. Ответственное лицо: Марин И.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведена перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом.
5638 | 76 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2023-02-03 10:20 | 2023-02-03 12:10 | 3.4.7.3.1, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дома №125 ул. Флотской с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.4 ТП3320 ф.619 РП51. | 4.13, Нарушение (окисление) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.4 ТП3320 ф.619 РП51 с медным проводом потребителя на доме №125 ул. Флотская привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ-0,4 кВ ТП3320 ф.619 РП51 в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 03.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ-0,4 кВ ТП3320 ф.619 РП51 в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро".
5639 | 644 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Западнодвинский РЭС | 2023-02-03 10:15 | 2023-02-03 10:40 | 3.4.12.1.2, Отключение ВЛ-0,4кВ фид. №1 ТП 10/0,4кВ №253 (Шетнево) произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов ввода с опоры №17 вследствие сошествия с крыши дома большого количества снега на провода из-за его таяния, при прохождения атмосферного фронта по территории Западнодвинского района Тверской области, с обрывом проводов ввода в дом. | 4.12, В результате механического воздействия большого количества мокрого снега на провода ввода с опоры №17 ВЛ-0,4кВ фид. №1 ТП 10/0,4кВ №253 (Шетнево) сошедшего с крыши дома из-за его таяния, под воздействием атмосферных явлений, произошло перекрытие проводов с обрывом ввода, что послужило причиной отключения ВЛ-0,4кВ фид. №1 ТП 10/0,4кВ №253 (Шетнево) действием защиты. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ фид. №1 ТП 10/0,4кВ №253 (Шетнево), с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 17.02.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Западнодвинского РЭС Годухин О.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ фид. №1 ТП 10/0,4кВ №253 (Шетнево), с целью выявления наличия дефектов. Мероприятие: Организационное Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ фид. №1 ТП 10/0,4кВ №253 (Шетнево) дефекты. Срок исполнения: 22.02.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Западнодвинского РЭС Годухин О.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2023 г. Описание проведённых работ: Включены в план работ выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ фид. №1 ТП 10/0,4кВ №253 (Шетнево) дефекты.
5640 | 96 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Клинцовский РЭС | 2023-02-03 10:11 | 2023-02-03 12:05 | 3.4.7.3.5, В результате длительной эксплуатации контактного соединения на вводе в дом, медного провода потребителя дома 1Б ул. Ленинградская с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ ф1 ТП175 ф605 ПС Западная произошло изменение свойств металла (окисление). | 4.13, В результате нарушения (окисления) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ ф1 ТП175 ф605 ПС Западная с медным проводом потребителя на доме 1Б ул. Ленинградская произошло обесточение потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ ф1 ТП175 ф605 ПС Западна в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 07.03.2023 г. Ответственное лицо: Красовский В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ ф1 ТП175 ф605 ПС Западна в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Мероприятие: Техническое По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. Срок исполнения: 07.03.2023 г. Ответственное лицо: Красовский В.В. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.02.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений и включены в месячные планы работ.
5641 | 329 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Дорогобужский РЭС | 2023-02-03 10:00 | 2023-02-03 11:20 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-1007 ПС Ушаково произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате перекрытия проводов ВЛ упавшей веткой дерева в пролете опор №24 - №25 во время сильных порывов ветра. | 4.4.3, Отключение ВЛ-1007 ПС Ушаково произошло вследствие механического воздействия при падении ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №24 - №25 с последующим возникновением междуфазного КЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-1007 ПС Ушаково. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Гафуров А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр Мероприятие: Организационное По результатам проведенного осмотра ВЛ-1007 ПС Ушаково разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Гафуров А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.03.2023 г. Описание проведённых работ: разработан план мероприятий
5642 | 269 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС | 2023-02-03 09:50 | 2023-02-03 11:51 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ТП 528 (ф.487.8 1/100) явилось короткое замыкание в РУ-0,4 кВ потребителя подключенного от опоры №13 |  | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-0,4кВ ТП 528 (ф.487.8 1/100) разработать мероприятия и составить график их выполнения. Срок исполнения: 08.03.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.02.2023 г. Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ ТП 528 (ф.487.8 1/100) Срок исполнения: 08.03.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.02.2023 г.
5643 | 81 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Севский РЭС | 2023-02-03 09:43 | 2023-02-03 11:10 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре произошло падение ветви дерева, растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-10кВ ф.1008 ПС Хвощевская в пролете опор №219-220. | 4.4.3, Падение ветви дерева, растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-10кВ ф.1008 ПС Хвощевская в пролете опор №219-220, привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев ВЛ-10кВ ф.1008 ПС Хвощевская в пролете опор №219-220, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 07.03.2023 г. Ответственное лицо: Мосин И.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведена обрезка
5644 | 268 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Горшеченский РЭС | 2023-02-03 09:37 | 2023-02-03 09:48 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ №1 ТП 261 послужило возникшее межфазное КЗ в пролете опор №5-№6, вызванное схлёстом проводов в результате падения веткой сломанной и принесённой сильным порывом ветра, с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Из-за механического воздействия, принесенной ветки от дерева растущего вне охранной зоне ВЛ-0,4кВ, в пролёте опор №5-№6 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 261, произошёл схлёст проводов. | Мероприятие: Техническое Организовать проведение внеочередного инженерного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 261 Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Жиленков Б.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.03.2023 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра ф.1 ТП 261 Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного инженерного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 261 определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их выполнения. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Жиленков Б.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.03.2023 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра ф.1 ТП 261
5645 | 629 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС | 2023-02-03 09:00 | 2023-02-03 10:32 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ деревня от КТП 10/0,4кВ Архангельское вызвано однофазным к.з. из-за схлёста проводов наклоненным деревом, из вне охранной зоны ВЛ, при сильном порыве ветра, в пролёте опора №17 - №18, без повреждения проводов. | 4.4.3, В результате механического воздействия при наклоне дерева, из вне охранной зоны ВЛ, при сильном порыве ветра, на провода ВЛ-0,4кВ деревня от КТП-10/0,4кВ Архангельское в пролете опора №17- №18, произошел схлёст проводов в данном пролете, что послужило причиной отключения ВЛ-0,4кВ деревня от КТП-10/0,4кВ Архангельское. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ деревня от КТП 10/0,4 Архангельское с целью выявления дефектов, влияющих на аварийность Срок исполнения: 12.02.2023 г. Ответственное лицо: и.о.начальника Удомельского РЭС Алчеев Д.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.02.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ деревня от КТП 10/0,4 Архангельское Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ деревня от КТП 10/0,4 Архангельское Срок исполнения: 18.02.2023 г. Ответственное лицо: и.о.начальника Удомельского РЭС Алчеев Д.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.02.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ деревня от КТП 10/0,4 Архангельское
5646 | 634 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Весьегонский РЭС | 2023-02-03 08:59 | 2023-02-03 15:06 | 3.4.7.3.5, Отключение в ручную ВЛ-10кВ №23 ПС Кесьма произошло по причине однофазного замыкания на землю из-за обрыва провода (ПС) фазы "А" и падение его на землю в пролете опор №10/12 - 10/13. Обрыв провода фазы "А" в пролете опор №10/12 - 10/13 ВЛ-10кВ №23 ПС Кесьма произошел вследствие нарушения структуры материала из-за сплошной коррозии провода в результате старения в процессе длительной эксплуатации с 1989 года. | 4.6, В результате нарушения структуры материала из-за сплошной коррозии провода фазы "А" в пролете опор №10/12 - 10/13 ВЛ-10кВ №23 ПС Кесьма в процессе длительной эксплуатации, произошел обрыв провода фазы "А" в пролете опор №10/12 - 10/13 с падением на землю, что привело к однофазному замыканию на землю и послужило отключением ВЛ-10кВ №23 ПС Кесьма вручную. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременное выявление дефекта провода в пролете опор №10/12 - 10/13 ВЛ-10кВ №23 ПС Кесьма. на ВЛ-10кВ №23 ПС Кесьма ВЛ-10кВ №23 ПС Кесьма | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №23 ПС Кесьма с целью выявления дефектов провода в пролетах опор № 10/5 - 10/15. Срок исполнения: 17.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Весьегонского РЭС Мингалеев С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.02.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №23 ПС Кесьма с целью выявления дефектов провода в пролетах опор № 10/5 - 10/15 Мероприятие: Организационное Включить в план мероприятий дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ-10кВ №23 ПС Кесьма с целью выявления дефектов провода в пролетах опор № 10/5 - 10/15 . Срок исполнения: 18.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Весьегонского РЭС Мингалеев С.А. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.02.2023 г. Описание проведённых работ: Дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ-10кВ №23 ПС Кесьма в пролетах опор № 10/5 - 10/15 включены в план работ 2023 г.
5647 | 92 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Комаричский РЭС | 2023-02-03 08:52 | 2023-02-03 10:45 | 3.4.12.2, При сильном ветре произошло падение веток с дерева, растущего вне охранной зоны на ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП13 ф.1004 ПС Комаричская. | 4.13, Падение веток с дерева, растущего вне охранной зоны на ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП13 ф.1004 ПС Комаричская привело к короткому замыканию на ВЛ и перегоранию ПН-2 (100А) ф.А ф.1 ТП13 ф.1004 ПС Комаричская . | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП13 ф.1004 ПС Комаричская с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением веток на провода. Срок исполнения: 07.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Погорельцев С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП13 ф.1004 ПС Комаричская с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением веток на провода. Мероприятие: Техническое Падение веток с дерева, растущего вне охранной зоны на ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП13 ф.1004 ПС Комаричская привело к короткому замыканию на ВЛ и перегоранию ПН-2 (100А) ф.А ф.1 ТП23 ф.1005 ПС Севская. Срок исполнения: 07.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Погорельцев С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведена обрезка ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП13 ф.1004 ПС Комаричская.
5648 | 265 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2023-02-03 08:38 | 2023-02-03 14:49 | 3.4.9.3, В результате повреждения в РУ-0,4кВ на потребительском оборудовании от ЗТП 6кВ №2 ПС Химмаш, находящейся на балансе потребителя "ИП Аксенов" произошло междуфазное короткое замыкание, устраненного действием защит. |  | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ЗТП-6/0,4кВ от РП-6кВ Химмаш нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС Срок исполнения: 06.03.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Лёвичев С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.02.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ЗТП-6/0,4кВ от РП-6кВ Химмаш нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ЗТП-6/0,4кВ от РП-6кВ Химмаш в части их технического состояния. Срок исполнения: 06.03.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Лёвичев С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ЗТП-6/0,4кВ от РП-6кВ Химмаш в части их технического состояния. Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу потребительского оборудования на ЗТП-6/0,4кВ №2 от РП-6кВ Химмаш с требованием содержания электрооборудования, находящееся на балансе потребителя в соответствии с требованием нормативных документов по эксплуатации электрооборудования. Срок исполнения: 06.03.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Лёвичев С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.02.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо владельцу потребительского оборудования на ЗТП-6/0,4кВ №2 от РП-6кВ Химмаш с требованием содержания электрооборудования, находящееся на балансе потребителя в соответствии с требованием нормативных документов по эксплуатации электрооборудования.
5649 | 262 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Железногорский РЭС | 2023-02-03 07:30 | 2023-02-03 12:23 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ-10кВ №03 ПС Рышково произошло в результате междуфазного КЗ из-за излома шлейфа на крыше КРУН-10кВ в месте крепления в аппаратном зажиме на проходном изоляторе фазы "С" и перекрытия на фазу "В" под воздействием длительных знакопеременных ветровых нагрузок. | 4.3.4, Обрыв шлейфа на крыше КРУН-10кВ фазы "С" по ВЛ-10кВ №03 ПС Рышково произошел в следствии излома провода в месте крепления в аппаратном зажиме на проходном изоляторе под воздействием длительных знакопеременных ветровых нагрузок. | Мероприятие: Техническое Произвести инженерный осмотр состояния креплений проводов к проходным изоляторам на крыше КРУН-10кВ ПС Рышково с составлением листа осмотра Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Железногорвского РЭС Саенко А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.03.2023 г. Описание проведённых работ: инженерный осмотр состояния креплений проводов к проходным изоляторам на крыше КРУН-10кВ ПС Рышково с составлением листа осмотра Мероприятие: Организационное По результатам инженерного осмотра состояния креплений проводов к проходным изоляторам на крыше КРУН-10кВ ПС Рышково назначить ответственных лиц и сроки устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Железногорвского РЭС Саенко А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.03.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам инженерного осмотра состояния креплений проводов к проходным изоляторам на крыше КРУН-10кВ ПС Рышково назначение ответственных лиц и сроков устранения выявленных замечаний.
5650 | 260 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Обоянский РЭС | 2023-02-03 07:29 | 2023-02-03 07:33 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 165 послужило короткое замыкание во внутридомовой сети у потребителя подключенного от опоры №10. |  | Мероприятие: Организационное Направить собственнику прибора учета подключенного от опоры №10 ВЛ 0,4кВ №2 ТП №165 письмо, о необходимости эксплуатации электрооборудования подключенного к электроустановке филиала "Курскэнерго" в соответствии с требованиями ПТЭ, ПУЭ. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Шикарев В.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Не выполнено
5651 | 416 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС | 2023-02-03 05:05 | 2023-02-03 09:43 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №6 ПС 35/10кВ Нагорье в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 1-1 - № 1-2 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 1-1 - № 1-2 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №6 ПС 35/10кВ Нагорье , с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Семиченко Д.И. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.02.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №6 ПС 35/10кВ Нагорье , с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №6 ПС 35/10кВ Нагорье устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Семиченко Д.И. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.02.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №6 ПС 35/10кВ Нагорье, с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.
5652 | 320 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Монастырщинский РЭС | 2023-02-03 04:59 | 2023-02-03 06:21 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВВ-10кВ ВЛ-1009 ПС 35/10кВ Татарск послужило падение сломанной под действием порывистого ветра ветки дерева, расположенного за границей охранной зоны, на провода в пролете опор №34 - №35. | 4.4.3, ВВ-10кВ ВЛ-1009 ПС 35/10кВ Татарск отключился в результате нарушения изоляции между проводами, из-за механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №34 - №35 с возникновением междуфазного КЗ с последующим падением ветки дерева на землю, при работе АПВ ветка дерева находилась на проводах. | Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1009 ПС 35/10кВ Татарск разработать мероприятия по предотвращению подобных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Тесленко В.Г. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-1009 ПС 35/10кВ Татарск с целью выявления деревьев, угрожающих возможным падением веток, на провода ВЛ под воздействием неблагоприятных погодных условий. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Кривчиков Ю.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением веток на провода в пролете опор №34 - №35 ВЛ-1009 ПС 35/10кВ Татарск. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Кривчиков Ю.В. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Не выполнено
5653 | 319 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Монастырщинский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВВ-10кВ ВЛ-1007 ПС 35/10кВ Татарск послужило междуфазное КЗ, произошедшее в результате падения сломанной под действием порывистого ветра ветки дерева, расположенного за границей охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №40 - №41. | 4.4.3, Причиной отключения ВВ-10кВ ВЛ-1007 ПС 35/10кВ Татарск послужило межфазное КЗ, возникшее в результате механического воздействия с нарушением изоляции между проводами при падении ветки дерева на провода в пролете опор №40 - №41 с последующим падением ветки дерева на землю. | Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1007 ПС 35/10кВ Татарск разработать мероприятия по предотвращению подобных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Тесленко В.Г. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-1007 ПС 35/10кВ Татарск с целью выявления деревьев, угрожающих возможным падением веток на провода ВЛ под воздействием неблагоприятных погодных условий. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Кривчиков Ю.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением веток на провода в пролете опор №40 - №41 ВЛ-1007 ПС 35/10кВ Татарск. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Кривчиков Ю.В. Состояние: Не выполнено
5654 | 298 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Павловский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Причиной отключения В ВЛ-10-1 ПС Павловск-2 послужило короткое замыкание на ВЛ, находящейся в собственности и на балансе АО "Павловскагропродукт". |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю АО "Павловскагропродукт" о приведении потребительской ВЛ-10-1 ПС Павловск-2 в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 06.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Волков С.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.02.2023 г. Описание проведённых работ: Письмо направлено потребителю АО "Павловскагропродукт" о приведении потребительской ВЛ-10-1 ПС Павловск-2 в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
5655 | 265 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Обоянский РЭС | 2023-02-03 03:46 | 2023-02-03 08:10 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения участка КЛ-10 кВ № 419 от ТП 025 до ТП 021, а также необходимость вывода в ремонт ТП 025 , ТП 021 стало межфазное короткое замыкание, в результате пробоя изоляции концевой кабельной муфты 10кВ в ячейке "Заход КЛ 10 419 от ТП 025" , вследствие изменения изоляционных свойств КЛ в процессе длительной эксплуатации. | 4.12, Повреждение концевой кабельной муфты 10кВ в ячейке "Заход КЛ 10 419 от ТП 025", произошло вследствии изменения изоляционных свойств концевой кабельной муфты в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение концевой кабельной муфты 10кВ в ячейке "Заход КЛ 10 419 от ТП 025", произошло вследствии изменения изоляционных свойств концевой кабельной муфты в процессе длительной эксплуатации. на КвЛ-10 кВ № 419 от ТП 025 до ТП 021 участка КЛ-10 кВ № 419 от ТП 025 до ТП 021 | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр концевых кабельных муфт 10кВ в ТП по ВЛ 10 №419. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Шикарев В.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра концевых кабельных муфт 10кВ в ТП по ВЛ 10 №419 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Шикарев В.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Не выполнено
5656 | 322 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Духовщинский РЭС | 2023-02-03 03:45 | 2023-02-03 03:47 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №02 ПС 35/10кВ Булгаково произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате перекрытия проводов в пролете опор №106 - №107 упавшей веткой дерева из-за границ охранной зоны ВЛ во время сильных порывов ветра. | 4.4.3, Отключение ВЛ 10кВ №02 ПС 35/10кВ Булгаково произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №106 - №107. | Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №02 ПС 35/10кВ Булгаково разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Прохоров Владислав Викторович Сторонняя организация: Духовщинский РЭС Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ 10кВ №02 ПС 35/10кВ Булгаково проходящих по лесной местности с целью выявления угрожающих деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением на провода Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Борисов Александр Иванович Сторонняя организация: Духовщинский РЭС Состояние: Не выполнено
5657 | 264 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Обоянский РЭС | 2023-02-03 03:30 | 2023-02-03 04:21 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ №411 ПС 110кВ Обоянь произошло в результате междуфазного к.з. из-за перекрытия проводов в пролете опор №28-29 упавшей веткой, с высокорослого дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ под воздействием ветра. | 4.4.3, Причиной короткого замыкания на ВЛ-10кВ №411 ПС 110кВ Обоянь в пролете опор №28-29 явилось ветка, упавшая с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №411 ПС 110кВ Обоянь. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Шикарев В.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-10кВ №411 ПС 110кВ Обоянь разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Шикарев В.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Не выполнено
5658 | 263 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Обоянский РЭС | 2023-02-03 03:17 | 2023-02-03 03:27 | 3.4.12.2.3, Причиной нарушения электроснабжения ВЛ 10кВ №4113 ПС 110кВ Обоянь явилось неустойчивое, короткое замыкание через тело обломившейся, от дерева растущего вне охранной зоне ВЛ, ветки в пролёте опор №(6-2)-(6-3) . | 4.4.3, Короткое замыкание на ВЛ 10кВ №4113 ПС 110кВ "Обоянь" произошло в результате падения на провода ВЛ в пролёте опор №(6-2)- (6-3), падения ветки от дерева , под воздействием ветровой нагрузки. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №4113 ПС 110кВ Обоянь Срок исполнения: 10.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Шикарев В.А. Завод-изготовитель: Прочие заводы Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.02.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-10кВ №4113 ПС 110кВ Обоянь разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений. Срок исполнения: 10.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Шикарев В.А. Завод-изготовитель: Прочие заводы Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.02.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено
5659 | 244 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2023-02-03 01:28 | 2023-02-03 02:55 | 3.4.9.1, Не своевременное выполнение потребителем ул. Московская, 26, ревизии оборудования находящегося на своем балансе. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю ул. Московская, 26, о необходимости своевременно выполнять ревизию оборудования находящегося на своем балансе. Срок исполнения: 05.03.2023 г. Ответственное лицо: Тарасов Д.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.03.2023 г.
5660 | 45 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» |  |  | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации произошло снижение эксплуатационных свойств материала изоляции на КЛ КЛ 10 кВ ПС 370 Ф.34 - РП 7 и КЛ ПС 370 Ф.34 - ТП 1378, что привело в электропробою и межфазному замыканию | 4.12, Межфазное короткое замыкание из-за пробоя изоляции на кабельном участке Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электропробой изоляции на КЛ 10 кВ ПС 370 Ф.34 - РП 7 и КЛ ПС 370 Ф.34 - ТП 1378 | Мероприятие: Организационное Провести испытание повышенным напряжением КЛ 10 кВ ПС 370 Ф.34 - РП 7 и КЛ ПС 370 Ф.34 - ТП 1378 Срок исполнения: 03.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник службы кабельных линий электропередачи Ковалевский С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.03.2023 г. Описание проведённых работ: Провести испытание повышенным напряжением КЛ 10 кВ ПС 370 Ф.34 - РП 7 и КЛ ПС 370 Ф.34 - ТП 1378
5661 | 643 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Западнодвинский РЭС | 2023-02-03 00:20 | 2023-02-03 00:27 | 3.4.12.1.1, Отключение ВЛ-10кВ фид. №17 ПС 35кВ Старая Торопа произошло по причине междуфазного КЗ между проводами фаз «А» и «В» в результате схлеста проводов из-за уменьшения минимально-допустимого расстояния вследствие налипания с последующим обледенение большого количества снега на провод ф. «В» и изменения его габарита с приближением к проводу ф. «А» в пролете опор №(1-9) – (1-10) отп. на ТП-244 (Комлово), при прохождения атмосферного фронта по территории Западнодвинского района Тверской области, без обрыва проводов. | 4.4.4, В результате механического воздействия в следствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провод ф. «В» и изменения его габарита с приближением к проводу ф. «А» в пролете опор №(1-9) – (1-10) отп. на ТП-244 (Комлово) ВЛ-10кВ фид. №17 ПС 35кВ Старая Торопа при прохождении атмосферного фронта по территории Западнодвинского района Тверской области, произошел схлест проводов фаз «А» и «В», в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ фид. №17 ПС 35кВ Старая Торопа действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр в пролетах опор №(1-1)-(1-20) отп. ТП-244 (Комлово) ВЛ 10кВ №17 ПС 35кВ Старая Торопа с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 17.02.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Западнодвинского РЭС Годухин О.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр в пролетах опор №(1-1)-(1-20) отп. ТП-244 (Комлово) ВЛ 10кВ №17 ПС 35кВ Старая Торопа с целью выявления наличия дефектов. Мероприятие: Организационное Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре в пролетах опор №(1-1)-(1-20) отп. ТП-244 (Комлово) ВЛ 10кВ №17 ПС 35кВ Старая Торопа дефекты. Срок исполнения: 22.02.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Западнодвинского РЭС Годухин О.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2023 г. Описание проведённых работ: Включены в план работ выявленные при внеочередном осмотре в пролетах опор №(1-1)-(1-20) отп. ТП-244 (Комлово) ВЛ 10кВ №17 ПС 35кВ Старая Торопа дефекты.
5662 | 243 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Кадыйский РЭС | 2023-02-02 22:05 | 2023-02-02 23:50 | 3.4.7.3.5, При аварийном осмотре ВЛ-10 кВ Ф 10-03 ПС Чернышево 35/10 кВ установлено, что причиной КЗ стал схлест проводов в результате срыва изолятора с крюка подставной траверсы опора №7. Разрушение изолятора произошло по причине его пробоя в результате нарушения изоляционных свойств материала изолятора в процессе эксплуатации. Оборудование РЗА работало правильно. | 4.12, Срыв изолятора с подставной траверсы верхнего провода на опоре №7 в результате его пробоя и разрушения. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение изоляционных свойств материала изолятора на опоре №7 в результате длительной эксплуатации. на ВЛ-10 кВ Ф10-03 ПС Чернышево VS010-9440123 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф 10-03 ПС Чернышево 35/10 кВ, с целью выявления дефектных штыревых и подвесных изоляторов с применением бинокля. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Кадыйского РЭС Тарасов С.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.02.2023 г. Описание проведённых работ: Обход проведен. Мероприятие: Техническое Выявленные при проведении внепланового осмотра ВЛ-10 кВ Ф 10-03 ПС Чернышево 35/10 кВ замечания, влияющие на надежную эксплуатацию ВЛ устранить при их наличии. Срок исполнения: 17.03.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Кадыйского РЭС Тарасов С.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.03.2023 г. Описание проведённых работ: При выполнении внепланового осмотра ВЛ-10 кВ Ф10-03 ПС Чернышево замечаний, влияющих на эксплуатацию ВЛ не выяв-лено.
5663 | 650 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС |  |  | 3.4.9.3, отключение ВЛ 10кВ 13 от ПС 35/10кВ Есеновичи вызвано междуфазным КЗ из-за неисправности на абонентской отпайке на ТП-10/0,4кВ Карьер, принадлежит ООО "Старатель и Ко. |  | Мероприятие: Организационное направить письмо в ООО "Старатель и Ко", владельцу абонентской отпайки на ТП-10/0,4кВ Карьер, с предложением по приведению в исправное состояние принадлежащего оборудования. Срок исполнения: 17.02.2023 г. Ответственное лицо: Нач. Вышневолоцкого РЭС Васильев В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.02.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо в ООО "Старатель и Ко", владельцу абонентской отпайки на ТП-10/0,4кВ Карьер, с предложением по приведению в исправное состояние принадлежащего оборудования.
5664 | 297 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго |  |  | 3.4.7.3.5, Причиной излома и падения опорного изолятора явилось старение и изменение физических свойств материала в процессе длительной эксплуатации, приведшее к появлению микротрещин, излому и падению изолятора, что привело к аварийному отключению ВЛ 110кВ Бобров-Бутурлиновка-2 №2 с отпайками. | 4.14, Причиной аварийного отключения ВЛ 110кВ Бобров-Бутурлиновка-2 №2 с отпайками явился излом опорного изолятора фазы «А» в сторону ВЛ-110 Бобров-Бутурлиновка-2 №2 на ПС 110 кВ Азовка, приведший к его падению и однофазному замыканию фазы «А» на землю. | Мероприятие: Организационное При выполнении ТО разъединителей, подставных изоляторов, проверять целостность армировочных швов. При наличии в армировке дефектов, выразившихся в виде тонких (волосяных) трещин, произвести заделку указанных дефектов герметиком, с последующим нанесением водостойкого покрытия (покраской). Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СПС УВС Юрьев С.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить неплановое ТО опорно-стержневой изоляции ПС 110 кВ Азовка для выявления скрытых механических дефектов Срок исполнения: 31.08.2023 г. Ответственное лицо: Начальник ЛУ СПС УВС Кучин П.И. Состояние: Не выполнено
5665 | 177 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС | 2023-02-02 21:20 | 2023-02-02 22:40 | 3.4.7.3.5, Отключение КЛ 10кВ ПС Манежная яч.202-РП-51яч.6 произошло по причине межфазного К.З. в результате электрического пробоя силового кабеля 10 кВ на участке, от ТП-289 яч.8 до ТП-898 яч.8 в следствие изменения свойств материала в процессе старения, срок службы кабеля составляет 22 года. Последние испытания проведены 15.11.2021г. | 4.12, Причина пробоя силового кабеля КЛ-10 кВ ТП-289 яч.8 до ТП-898 яч.8 на участке от ТП-289 яч.8 до ТП-898 яч.8 произошло из-за нарушения электрической изоляции в результате старения. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Межфазный пробой силового кабеля на КЛ-10 кВ ТП-289 яч.8 до ТП-898 яч.8. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой силового кабеля на КЛ-10 кВ ТП-289 яч.8 до ТП-898 яч.8 КЛ-10 кВ ТП-289 яч.8 до ТП-898 яч.8 | Мероприятие: Техническое Выполнить испытание повышенным напряжением силовых кабелей на КЛ-10 кВ ТП-289 яч.8 до ТП-898 яч.8 , со сроком эксплуатации до 15 лет. Срок исполнения: 04.03.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Косарев Сергей Анатольевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено испытание кабеля повышенным напряжением. Мероприятие: Техническое По результатам измерения устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе электрооборудования, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 04.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Фисюк И.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.03.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам измерения дефектов не обнаружено.
5666 | 652 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2023-02-02 20:45 | 2023-02-02 20:47 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10кВ № 13 ПС Кулицкая произошло в результате междуфазного КЗ из за перекрытия проходных изоляторов 10 кВ фаз "В" и "С" в ТП № 659 по причине снижения диэлектрических свойств изоляции (повреждение армировочного шва изолятора фазы "С") из-за старения в связи с длительным сроком эксплуатации с 1978 года. | 4.12, В результате снижения диэлектрических свойств изоляции проходных изоляторов фаз "В", "С" в ТП 10/0,4 кВ №659 находящихся в эксплуатации с 1978 года произошло перекрытие электрической изоляции, что послужило причиной возникновения междуфазного КЗ и отключение ВЛ-10кВ № 13 ПС Кулицкая действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ТП 659 ВЛ-10кВ № 13 ПС Кулицкая с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 20.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ТП 659 ВЛ-10кВ № 13 ПС Кулицкая с целью выявления дефектов. Мероприятие: Организационное Включить в план устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра ТП 659 ВЛ-10кВ № 13 ПС Кулицкая . Срок исполнения: 20.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.02.2023 г. Описание проведённых работ: При проведении внеочередного осмотра ТП 659 ВЛ-10кВ № 13 ПС Кулицкая дефектов не выявлено. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастерам Калининского РЭС о соблюдении требований НТД. Срок исполнения: 22.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2023 г.
5667 | 626 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Нелидовский РЭС | 2023-02-02 20:33 | 2023-02-02 23:28 | 3.4.12.2.3, Отключение КВЛ 10кВ №07 ПС 110кВ Оленино, произошло по причине возникновения межфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №5-39-5-40 деревом, упавшим на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ под воздействием сильных порывов ветра, без обрыва проводов. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №5-39-5-40 КВЛ 10кВ №07 ПС 110кВ Оленино из-за пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов, без обрыва проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения КВЛ 10кВ №07 ПС 110кВ Оленино действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр в пролетах опор №5-35-5-45 КВЛ 10кВ №07 ПС 110кВ Оленино с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 16.02.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Нелидовского РЭС Матвеев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр в пролетах опор №5-35-5-45 КВЛ 10кВ №07 ПС 110кВ Оленино с целью выявления наличия дефектов. Мероприятие: Организационное Устранить дефекты выявленные при внеочередном осмотре в пролетах опор №5-35-5-45 КВЛ 10кВ №07 ПС 110кВ Оленино. Срок исполнения: 20.02.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Нелидовского РЭС Матвеев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.02.2023 г. Описание проведённых работ: Включен в план работ выявленные при внеочередном осмотре в пролетах опор №5-35-5-45 КВЛ 10кВ №07 ПС 110кВ Оленино дефекты
5668 | 259 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2023-02-02 18:59 | 2023-02-02 19:42 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия ветровой нагрузки произошло падение ветки дерева на провода ВЛ-0,4кВ №2 ТП-Вол-28-20 от оп.17/3 к жилому дому, с его последующим падением на землю и однофазным замыканием, устранённого оперативным отключением. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева при ветровой нагрузки на провода ВЛ 0,4кВ №2 ТП-Вол-28-20 от оп.17/3 к жилому дому, произошел обрыв провода с его последующим падением на землю и однофазным замыканием, устранённого оперативным отключением. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП-Вол-28-20 и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 06.03.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.02.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП-Вол-28-20 и включены в план работ Орловского РЭС. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП-Вол-28-20 по всей длине. Срок исполнения: 06.03.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.02.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП-Вол-28-20 по всей длине.
5669 | 73 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Навлинский РЭС | 2023-02-02 18:12 | 2023-02-02 19:26 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре произошло падение ветви дерева, растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ Ф-3 КТП-27 Ф-1003 ПС Ружное в пролете опор №6-7. | 4.4.3, Падение ветви дерева, растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ Ф-3 КТП-27 Ф-1003 ПС Ружное в пролете опор №6-7, привело к кратковременному схлесту проводов, короткому замыканию ВЛ, перегоранию ПН-2 и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев ВЛ Ф-3 КТП-27 Ф-1003 ПС Ружное в пролете опор №6-7, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 10.03.2023 г. Ответственное лицо: Скобляков Г.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.03.2023 г.
5670 | 109 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Навлинский РЭС | 2023-02-02 17:50 | 2023-02-02 20:21 | 3.4.12.5, При сильном ветре произошло падение ветви, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-10кВ КТП-29 ф.1032 ПС Центральная опора № 1142. | 4.13, Падение ветви, с дерева растущего вне охранной зоны, ВЛ-10кВ КТП-29 ф.1032 ПС Центральная опора № 1142, привело к короткому замыканию ВЛ, перегоранию ПК-10-40А к тр-ру КТП-29и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-10кВ КТП-29 ф.1032 ПС Центральная, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 09.03.2023 г. Ответственное лицо: : Начальник РЭС Горбачев И.В Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведена обрезка веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-10кВ КТП-29 ф.1032 ПС Центральная, угрожающих падением на провода.
5671 | 95 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2023-02-02 17:44 | 2023-02-02 18:02 | 3.4.9.3, В результате КЗ в вводном РУ потребителя дома №159 по ул. Центральная (повреждение устранено потребителем) произошло отключение ВЛ 0,4кВ №2 КТП 412 ВЛ №5 ПС Черняновская |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов. Срок исполнения: 08.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов.
5672 | 255 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Ливенский РЭС | 2023-02-02 17:00 | 2023-02-02 19:30 | 3.4.7.3.5, В результате старения изоляции изменения свойств материала изолятора при длительной эксплуатации произошел излом шлейфа фазы "В", что привело к неполнофазному режиму работы ВЛ-10кВ №2 ПС В.Ольшаное. | 4.2.1, В результате старение изоляции, потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов при длительной эксплуатации произошел излом шлейфа фазы "В", что привело к неполнофазному режиму работы ВЛ-10кВ №2 ПС В.Ольшаное. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №2 ПС 35/10 кВ Вышне-Ольшаное и включить их в планы работ Ливенского РЭС. Срок исполнения: 03.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Коломыцев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.02.2023 г. Описание проведённых работ: Мероприятия разработаны Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №2 ПС 35/10 кВ Вышне-Ольшаное по всей длине. Срок исполнения: 03.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Коломыцев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №2 ПС 35/10 кВ Вышне-Ольшаное по всей длине.
5673 | 651 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Конаковский РЭС | 2023-02-02 16:40 | 2023-02-02 17:05 | 3.4.7.3.5, Отключение КЛ-6 кВ №21 ПС 35/6кВ Редкино произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия с последующим отгоранием жил кабеля на участке КЛ-6 кВ №21 из-за снижения диэлектрических свойств изоляции жил кабеля в результате старения изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1990 года. | 4.12, Перекрытие жил кабеля КЛ-6 кВ №21 ПС Редкино произошло из-за снижения диэлектрических свойств изоляции жил кабеля в результате естественного износа изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1990 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременное проведение мероприятий по замене изношенного оборудования КЛ-6 кВ №21 ПС Редкино. на КЛ-6кВ №21 ПС Редкино KS006-0008169 | Мероприятие: Техническое Провести внеочередные испытания повышенным напряжением постоянного тока в соответствии с "Объемом и нормами испытаний электрооборудования " КЛ-6 кВ №21 ПС Редкино электротехнической лабораторией службы диагностики УСД РПБ. Срок исполнения: 10.03.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Соколов М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.02.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередные испытания повышенным напряжением постоянного тока в соответствии с "Объемом и нормами испытаний электрооборудования " КЛ-6 кВ №21 ПС Редкино электротехнической лабораторией службы диагностики УСД РПБ. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередных испытаний КЛ-6 кВ №21 ПС Редкино. Срок исполнения: 13.03.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Соколов М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.02.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередные испытания повышенным напряжением постоянного тока в соответствии с "Объемом и нормами испытаний электрооборудования " КЛ-6 кВ №21 ПС Редкино электротехнической лабораторией службы диагностики УСД РПБ. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастерам Конаковского РЭС по эксплуатации кабельных линий в соответствии с требованиями НТД. Главы 5.8. ПТЭиЭС "Силовые кабельные линии". Срок исполнения: 10.03.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Соколов М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.03.2023 г. Описание проведённых работ: Внеплановый инструктаж мастерам Конаковского РЭС по эксплуатации кабельных линий в соответствии с требованиями НТД. Главы 5.8. ПТЭиЭС "Силовые кабельные линии".
5674 | 341 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Конаковский РЭС | 2023-02-02 16:30 | 2023-02-02 17:05 | 3.4.9.3, Отключение КЛ-6кВ №05 ПС Редкино произошло по причине междуфазного КЗ из-за повреждения КЛ 6 кВ принадлежащей АО «Тверьгорэлектро». |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо в АО "Тверьгорэлектро" о привидении оборудования в соответствие с НТД. Срок исполнения: 10.03.2023 г. Ответственное лицо: И.о. начальника РЭС Соколов М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.03.2023 г. Описание проведённых работ: Письмо в АО "Тверьгорэлектро" о привидении оборудования в соответствие с НТД.
5675 | 309 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Губкинский РЭС | 2023-02-02 15:42 | 2023-02-02 17:28 | 3.4.9.3, Отключение действием защит АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4кВ №2 КТП 3-03 ПС 35 кВ Б.Дворы произошло из-за КЗ, в результате повреждения ПУ потребителя жилого дома №42 по ул. Овражная от опоры №7 и отказа в отключении вводного автомата потребителя. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю о приведении электроустановки в соответствии с требованиями НТД. Срок исполнения: 12.02.2023 г. Ответственное лицо: Гречухин В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.02.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено уведомление.
5676 | 427 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Угличский РЭС | 2023-02-02 15:40 | 2023-02-02 17:09 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 168 (Манушкино) в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №7-№8 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 0,4кВ №1 ТП 168 (Манушкино). На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. | 4.12, Схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №7-№8 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 0,4кВ №1 ТП 168 (Манушкино). На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Древнсно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ 0,4кВ №1 ТП 168 (Манушкино) VN004-00078192 | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №7 - №8 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 168 (Манушкино) Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Васкан М.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведена вырубка древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №7 - №8 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 168 (Манушкино) Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Васкан М.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.03.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый инструктаж мастеру о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.
5677 | 296 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго В.Мамонский РЭС | 2023-02-02 15:38 | 2023-02-02 16:04 | 3.4.8.5.3, ВЛ-10кВ №4 ПС 35кВ Гороховка отключена по ТУ ДУ РС ДС ЦУС по В.Мамонскому РЭС, по заявке МЧС России.
5678 | 257 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Горшеченский РЭС | 2023-02-02 15:26 | 2023-02-02 18:25 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ №2 ТП 1123 4/100 послужило возникшее межфазное КЗ в пролете опор №8-№9, вызванное схлёстом проводов в результате падения веткой сломанной и принесённой сильным порывом ветра, с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Из-за механического воздействия, принесенной ветки от дерева растущего вне охранной зоне ВЛ-0,4кВ, в пролёте опор №8-№9 ВЛ 0,4кВ №2 ТП 1123 4/100, произошёл схлёст проводов. | Мероприятие: Техническое Организовать проведение внеочередного инженерного осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 1123 4/100 Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Жиленков Б.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.03.2023 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра ф.2 ТП 1123 4/100 Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного инженерного осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 1123 4/100 определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их выполнения. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Жиленков Б.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.03.2023 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра ф.2 ТП 1123 4/100
5679 | 258 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Хомутовский РЭС | 2023-02-02 15:05 | 2023-02-02 15:14 | 3.4.9.3, Аварийное отключение ВЛ 10 кВ ПС Переступлино нов. №16 произошло в результате междуфазного КЗ из-за неиправности на ТП 293 потребителя Мироторг. |  | Мероприятие: Техническое Направить письмо собственнику ТП 293 по ВЛ 10 кВ №16 ПС Переступлино нов. ОАО ""Мироторг-Курск"" с требованием о необходимости содержания принадлежащего ему оборудования электрической сети в соответствии с требованиями ПТЭ потребителей. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хомутовского РЭС Чуйченко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.03.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо собственнику ТП 293 по ВЛ 10 кВ №16 ПС Переступлино нов. ОАО ""Мироторг-Курск"" с требованием о необходимости содержания принадлежащего ему оборудования электрической сети в соответствии с требованиями ПТЭ потребителей.
5680 | 70 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Унечский РЭС | 2023-02-02 15:04 | 2023-02-02 17:28 | 3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление окисления нижнего контакта привело к перегоранию ПТ 1.1-10-16 фазы "В" ТП-20 ф.112 ПС Мглин и отсутствию напряжения у потребителя. | 4.10, Причиной перегорания ПТ 1.1-10-16 фазы "В" в ТП-20 ф.112 ПС Мглин явилось несвоевременное выявление окисления нижнего контакта предохранителя. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ИТР всех ТП по ВЛ-10кВ ф.112 ПС Мглин. Срок исполнения: 02.03.2023 г. Ответственное лицо: начальник Унечского РЭС Дюба Ю.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ИТР всех ТП по ВЛ-10кВ ф.112 ПС Мглин. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. Срок исполнения: 02.03.2023 г. Ответственное лицо: начальник Унечского РЭС Дюба Ю.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.02.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ.
5681 | 624 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС | 2023-02-02 14:40 | 2023-02-02 21:33 | 3.4.12.1.3, 1) Отключение ВЛ-10кВ №04 ПС 35кВ Бологово произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №49-50 деревом, упавшим на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ под тяжестью налипшего снега при прохождении атмосферного фронта по территории Андреапольского района Тверской области, без обрыва проводов. 2) Отключение ВЛ 10кВ №04 ПС 35кВ Бологово оперативным персоналом Торопецкого РЭС в ручную произошло по причине однофазного замыкания на "землю" фазы "А" в пролете опор №57-58 в результате обрыва провода ф.А, в следствии падения дерева на провод ВЛ из-за налипания большого количества мокрого снега под воздействием атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области. | 4.4.3, 1) В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №49-50 ВЛ-10кВ №04 ПС 35кВ Бологово из-за пределов охранной зоны под тяжестью налипшего снега при прохождении атмосферного фронта по территории Андреапольского района Тверской области, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №04 ПС 35 кВ Бологово действием МТЗ. 2) В результате механического воздействия при падении дерева на провод фазы "А" в пролете опор №49-50 ВЛ-10кВ №04 ПС 35кВ Бологово из-за пределов охранной зоны под тяжестью налипшего снега при прохождении атмосферного фронта по территории Андреапольского района Тверской области, с обрывом 1-го провода в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №04 ПС 35 кВ Бологово вручную. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр в пролетах опор №40-50, №50-60 ВЛ 10кВ № 04 ПС 35кВ Бологово с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 16.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 04 ПС 35кВ Бологово произведен. Мероприятие: Организационное Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра в пролетах опор №40-50, №50-60 ВЛ 10кВ № 04 ПС 35кВ Бологово. Срок исполнения: 20.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.02.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 04 ПС 35кВ Бологово произведен.
5682 | 323 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС | 2023-02-02 14:35 | 2023-02-02 15:51 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №3 ТП-903 ВЛ-1008 ПС Заводская явилось падение ветки дерева на провода в пролете опор №№ 11-12 в результате воздействия сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ-0,4кВ №3 ТП-903 ВЛ-1008 ПС Заводская явилось междуфазное короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор №№ 11-12 в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветви дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Организовать (при необходимости) вырубку деревьев, угрожающих падением веток на провода ВЛ в пролете опор №11 - №12 ВЛ-0,4кВ №3 ТП-903 ВЛ-1008 ПС Заводская. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Смоленского РЭС Данилов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.03.2023 г. Описание проведённых работ: Организована вырубка деревьев, угрожающих падением веток на провода ВЛ в пролете опор №11 - №12 ВЛ-0,4кВ №3 ТП-903 ВЛ-1008 ПС Заводская.
5683 | 176 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Лебедянский РЭС | 2023-02-02 14:20 | 2023-02-02 15:25 | 3.4.12.2.3, Падение ветки от дерева из вне охранной зоны ВЛ при воздействии порывистого ветра. | 4.4.3, Схлест провода результате в пролете опор №22-23 в результате падения ветки от дерева растущего вне установленной просеки | Мероприятие: Техническое Произвести верховой осмотр ВЛ0,4 от ТП 160 с.Топки произвести осмотр на наличие деревьев угрожающих падением на провода ВЛ Срок исполнения: 17.03.2023 г. Ответственное лицо: мастер Харламов Е.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.03.2023 г. Описание проведённых работ: . Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев угрожающих падением на провода ВЛ произвести их вырубку Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: мастер Харламов Е.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.03.2023 г. Описание проведённых работ: .
5684 | 430 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Некрасовский РЭС | 2023-02-02 14:09 | 2023-02-02 14:36 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ № 02 ПС Бурмакино-1 в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №60-№61 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №60-№61 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №2 Саблуково ПС 35/10кВ Бурмакино1 с целью выявления дефектов,мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: мастер Бокало Г.Г. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: мастер Бокало Г.Г. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Не выполнено
5685 | 310 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Валуйский РЭС | 2023-02-02 14:04 | 2023-02-02 16:24 | 3.4.8.5.2, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №6 ЗТП 2 ПС 330 кВ Валуйки произошло из-за возникновения КЗ при обрыве проводов фаз "А" и "С" в пролёте опор №29-30, при проезде негабаритной специальной техники, направляющейся в зону действия СВО. | 4.4.5, Обрыв проводов фаз "А" и "С" в пролёте опор №29-30 ВЛ 0,4 кВ №6 ЗТП 2 ПС 330 кВ Валуйки произошел в результате механического воздействия на провода при проезде негабаритной специальной техники, направляющейся в зону действия СВО. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №6 ЗТП 2 ПС 330 кВ Валуйки. Срок исполнения: 17.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Севостьянов А.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.02.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 03.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Севостьянов А.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.02.2023 г. Описание проведённых работ: Устранение замечаний включено в недельный план работ.
5686 | 321 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Духовщинский РЭС | 2023-02-02 13:45 | 2023-02-02 14:15 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения КЛ 0,4кВ №2 от ТП 569 явилось междуфазное КЗ возникшее вследствие повреждения кабеля КЛ 0,4кВ №2 из-за изменения свойств материала изоляции кабеля в процессе длительной эксплуатации. | 4.12, Повреждение кабеля марки ААШВ 3х70-1 КЛ №2 от ТП 569 произошло в результате нарушения электрической изоляции с последующим возникновением междуфазного КЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение кабеля марки ААШВ 3х70-1 на КЛ 0,4кВ Л-2 от ТП-569 KN004-96703420 | Мероприятие: Техническое Провести эксплуатационные испытания КЛ 0,4кВ №2 ТП 569. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Духовщинский РЭС Сторонняя организация: Прохоров Владислав Викторович Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Составить план мероприятий по устранению выявленных в ходе испытаний КЛ 0,4кВ №2 ТП 569 дефектов с назначением сроков их устранения и ответственных лиц. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Борисов Александр Иванович Сторонняя организация: Духовщинский РЭС Состояние: Не выполнено
5687 | 260 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС | 2023-02-02 13:33 | 2023-02-02 13:38 | 3.4.7.3.1, В результате несвоевременного выявления дефектов при воздействии ветровых нагрузок произошел схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №1-1-№1-2 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП Ку-6-48, что привело к нарушению электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции фаз "В" и "С" в пролёте опор №1-1-№1-2 ВЛ 0,4кВ №1 КТП Ку-6-48, вследствие воздействия ветровой нагрузки, произошло возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис провода в пролете опор №1-1-№1-2 ВЛ 0,4кВ №1 КТП Ку-6-48 на ВЛ 0,4кВ №1 КТП Ку-6-48 ВЛ 0,4кВ №1 КТП Ку-6-48 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП Ку-6-48 по всей длине. Срок исполнения: 08.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Лежепеков Д.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП Ку-6-48 по всей длине. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного обхода ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП Ку-6-48 и включить их в план работ Кромского РЭС. Срок исполнения: 08.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Лежепеков Д.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.02.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению нарушений выявленных в ходе внеочередного обхода ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП Ку-6-48.
5688 | 254 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Ливенский РЭС | 2023-02-02 13:15 | 2023-02-02 13:35 | 3.4.12.2.3, В результате падения сломанного сука дерева из внеохранной зоны ВЛ-0,4кВ, под воздействием сильных порывов ветра, на провод фазы "А" и нулевого ВЛ-0,4кВ Ф №2 от КТП-9/Ник-11-250 в пролете опор №6-7, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева при ветровой нагрузке из вне охранной зоны ВЛ-0,4кВ Ф №2 от КТП-9/Ник-11-250 в пролете опор №6-7 на провод фазы "А" и нулевого, произошло возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ Ф №2 от КТП-9/Ник-11-250 и включить их в планы работ Ливенского РЭС. Срок исполнения: 03.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Коломыцев В.А. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.02.2023 г. Описание проведённых работ: Мероприятия разработаны Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Ф №2 от КТП-9/Ник-11-250 по всей длине. Срок исполнения: 03.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Коломыцев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Ф №2 от КТП-9/Ник-11-250 по всей длине.
5689 | 261 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Железногорский РЭС | 2023-02-02 12:57 | 2023-02-03 12:30 | 3.4.12.5.2, Однофазное замыкание на землю по ВЛ 10 кВ №15 ПС Рышково возникало при поочередном пробое изоляторов фаз "А", "С" в результате образования микротрещин фарфора в следствии резких колебаний температуры с проникновением влаги и последующим перекрытием изоляции. | 4.12, Нарушение электрической изоляции по ВЛ 10 кВ №15 ПС Рышково возникало при поочередном пробое изоляторов фаз "А", "С" в результате образования микротрещин фарфора в следствии резких колебаний температуры с проникновением влаги и последующим перекрытием изоляции. | Мероприятие: Техническое Произвести инженерный осмотр состояния разъединителей по ВЛ 10 кВ №15 ПС Рышково с составлением листа осмотра. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Железногорвского РЭС Саенко А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.03.2023 г. Описание проведённых работ: инженерный осмотр состояния разъединителей по ВЛ 10 кВ №15 ПС Рышково с составлением листа осмотра. Мероприятие: Организационное По результатам инженерного осмотра состояния разъединителей по ВЛ 10 кВ №15 ПС Рышково назначить ответственных лиц и сроки устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Железногорвского РЭС Саенко А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.03.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам инженерного осмотра состояния разъединителей по ВЛ 10 кВ №15 ПС Рышково назначение ответственных лиц и сроков устранения выявленных замечаний.
5690 | 73 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2023-02-02 12:47 | 2023-02-02 14:40 | 3.4.12.2, Ослабление прокалывающего зажима нулевого провода на вводе в дом г. Брянск пер. Менжинского 20 на ВЛ 0.4 кВ ТП2102 ф.613 РП33. | 4.13, Прекращение передачи электрической энергии потребителю по адресу г. Брянск пер.Менжинского 20 произошло в результате ослабления прокалывающего зажима нулевого провода на вводе в дом пер.Менжинского 20, вследствие длительной эксплуатации и воздействия атмосферных явлений. | Мероприятие: Техническое Произвести замену прокалывающего зажима нулевого провода на вводе в дом г. Брянск пер. Менжинского д. 20. Срок исполнения: 06.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведена замена прокалывающего зажима нулевого провода на вводе в дом г. Брянск пер. Менжинского д. 20.
5691 | 621 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2023-02-02 12:41 | 2023-02-02 15:39 | 3.4.7.3.5, Однофазное замыкание на землю на ВЛ 10 кВ №18(11) ПС 35 кВ Погорелое Городище произошло по причине касания провода металлической траверсы в результате срыва изолятора фазы "А" на опоре №279. | 4.1.3, Срыв изолятора фазы "А" марки Шф-10 на опоре №279 ВЛ 10 кВ №18(11) ПС 35 кВ Погорелое Городище произошел из-за нарушения крепления изолятора в результате изменения свойств материала колпачка в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нарушение крепления изолятора в результате изменения свойств материала колпачка на ВЛ-10кВ фид. № 18 (11) П. Городище ВЛ-10кВ фид. № 18 (11) П. Городище | Мероприятие: Техническое Произвести выборочно верховой осмотр изоляции на ВЛ 10 кВ № 18 (11) ПС 35 кВ Погорелое Городище в пролетах опор №270-280 Срок исполнения: 09.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.03.2023 г. Описание проведённых работ: выборочно верховой осмотр Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении выборочного верхового осмотра изоляции на ВЛ 10 кВ № 18 (11) ПС 35 кВ Погорелое Городище в пролетах опор №270-280. Срок исполнения: 13.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.03.2023 г. Описание проведённых работ: выборочный верховой осмотр Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастерам Зубцовского участка Ржевского РЭС о необходимости своевременного выявления и устранения дефектов в соответствии с требованиями НТД. Срок исполнения: 01.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.02.2023 г. Описание проведённых работ: Провести внеплановый инструктаж мастерам Зубцовского участка Ржевского РЭС о необходимости своевременного выявления и устранения дефектов в соответствии с требованиями НТД.
5692 | 242 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Нейский РЭС | 2023-02-02 12:40 | 2023-02-02 13:21 | 3.4.8.5.3.1, По заявке МЧС, для тушения возгорания жилого дома в п. Номжа на ТП №120 отключен АВ-0,4 кВ ф.1. |  | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП №120 Номжа ул. Любимова ф.1 в месте возникновения пожара. Срок исполнения: 24.02.2023 г. Ответственное лицо: Гавный инженер Нейского РЭС Большаков А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.02.2023 г. Описание проведённых работ: Обход ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ-0,4кВ от ТП №120 Номжа ул. Любимова ф.1 устранить выявленные замечания при их наличии. Срок исполнения: 03.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нейского РЭС Большаков А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.02.2023 г. Описание проведённых работ: Обход ВЛ..
5693 | 241 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Кадыйский РЭС | 2023-02-02 12:06 | 2023-02-02 12:50 | 3.4.7.3.5, При аварийном осмотре ВЛ-10 кВ Ф10-03 ПС Чернышево 35/10 кВ установлено, что причиной появления "земли" явился обрыв вязки верхнего провода фазы "В", провод лег на верх опоры с касанием на арматуру опоры, в следствии чего произошло однофазное замыкание на землю. Состояние заземляющих спусков ВЛ соответствует норме. Вязка была выполнена без нарушений технологии монтажа проводом А-50. Обрыв вязки провода произошел в результате снижения эксплуатационных свойств вязки в процессе длительной эксплуатации и при сопутствующих обстоятельствах раскачивание проводов сильными порывами ветра скоростью до 18 м/с во время прохождения атмосферного фронта. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. | 4.12, Обрыв вязки верхнего провода на опоре № 69. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение эксплуатационных свойств вязки провода в процессе эксплуатации. на ВЛ-10 кВ Ф10-03 ПС Чернышево VS010-9440123 | Мероприятие: Техническое Произвести обследование опоры № 69 ВЛ-10 кВ Ф10-03 ПС Чернышево 35/10 кВ в следствии протекания тока однофазного замыкания на «землю» через тело опоры. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Кадыйского РЭС Тарасов С.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.02.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено. Мероприятие: Техническое Выполнить выборочный, верховой осмотр ВЛ-10 кВ Ф10-03 ПС Чернышево 35/10 кВ с целью выявления дефектов крепления провода ВЛ. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Кадыйского РЭС Тарасов С.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено. Мероприятие: Техническое Выявленные замечания по результатам обследования опоры № 69 и верхового осмотра ВЛ-10 кВ Ф10-03 ПС Чернышево 35/10 кВ устранить при их наличии. Срок исполнения: 17.03.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Кадыйского РЭС Тарасов С.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено обследование опоры №69 и верховой осмотр на ВЛ-10 кВ Ф10-03 ПС Чернышево, опора пригодна к эксплуатации, при верховом осмотре замечаний не выявлено.
5694 | 623 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС | 2023-02-02 11:40 | 2023-02-02 14:15 | 3.4.12.1.1, Отключение ВЛ 10кВ №06 ПС Андреаполь произошло по причине междуфазного КЗ между проводами фаз «В» и «С» в результате схлеста проводов из-за уменьшения минимально-допустимого расстояния вследствие налипания с последующим обледенение большого количества снега на провод ф. «В» и изменения его габарита с приближением к проводу ф. «С» в пролете опор №73-74, при прохождения атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области, без обрыва проводов. | 4.4.4, В результате механического воздействия в следствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провод ф. «В» и изменения его габарита с приближением к проводу ф. «С» в пролете опор №73-74 ВЛ 10 кВ №06 ПС 110кВ Андреаполь при прохождении атмосферного фронта по территории Андреапольского района Тверской области, произошел схлест проводов фаз "В" и "С", в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 10 кВ №06 ПС 110кВ Андреаполь действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр в пролете опор №70-80 ВЛ 10кВ №06 ПС Андреаполь с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 14.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.03.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №06 ПС Андреаполь произведен. Мероприятие: Организационное Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра в пролете опор №70-80 ВЛ 10кВ №06 ПС Андреаполь дефекты. Срок исполнения: 14.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.03.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №06 ПС Андреаполь произведен.
5695 | 88 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Севский РЭС | 2023-02-02 11:35 | 2023-02-02 13:25 | 3.4.12.2.3, При сильном ветре произошло падение веток с дерева, растущего вне охранной зоны на ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП10 ф.1004 ПС Севская. | 4.13, Падение веток с дерева, растущего вне охранной зоны на ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП10 ф.1004 ПС Севская привело к короткому замыканию на ВЛ и перегоранию ПН 100А ф.1 ТП23 ф.1005 ПС Севская. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ ф.2 ТП10 ф.1004 ПС Севская с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением веток на провода. Срок исполнения: 06.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Драгунов Д.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ ф.2 ТП10 ф.1004 ПС Севская с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением веток на провода. Мероприятие: Техническое По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ ф.2 ТП10 ф.1004 ПС Севская произвести обрезку веток на выявленных деревьях. Срок исполнения: 06.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Драгунов Д.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.02.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ ф.2 ТП10 ф.1004 ПС Севская произведена обрезку веток на выявленных деревьях.
5696 | 627 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС | 2023-02-02 11:28 | 2023-02-02 14:27 | 3.4.12.2.3, ручное отключение ВЛ 10кВ Крапивно от РП10 Липны 02.02.2023 в 11:28 произошло по причине появления однофазного замыкания на "землю", при наклоне дерева на провод фазы "В" в пролёте опор №48 - №49 порывом ветра, из вне охранной зоны ВЛ-10кВ, без обрыва провода, при прохождении циклона по территории Удомельского района Тверской области. | 4.4.3, В результате механического воздействия, при наклоне дерева, из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ на провод фазы "В" в пролете опор №48 - №49, ВЛ 10кВ Крапивно от РП10 Липны под воздействием порывистого ветра, произошло касание дерева с проводом фазы "В", что послужило причиной возникновения однофазного замыкания на "землю" и ручного отключения ВЛ 10кВ Крапивно от РП10 Липны. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр в пролётах опор № 50 - №70 ВЛ 10кВ Крапивно от РП10 Липны с целью выявления дефектов, влияющих на аварийность Срок исполнения: 12.02.2023 г. Ответственное лицо: о.и.начальника Удомельского РЭС Алчеев Д.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.02.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр в пролётах опор № 50 - №70 ВЛ 10кВ Крапивно от РП10 Липны Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре в пролётах опор № 50 - №70 ВЛ 10кВ Крапивно от РП10 Липны Срок исполнения: 18.02.2023 г. Ответственное лицо: о.и.начальника Удомельского РЭС Алчеев Д.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.02.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр в пролётах опор № 50 - №70 ВЛ 10кВ Крапивно от РП10 Липны
5697 | 72 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2023-02-02 11:25 | 2023-02-02 13:15 | 3.4.7.3.1, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дома №27 ул. Кирова с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.1.7 ТП3238 ф.605 ПС Бежицкая. | 4.13, Нарушение (окисление) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.1.7 ТП3238 ф.605 ПС Бежицкая с медным проводом потребителя на доме №27 ул. Кирова привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф.1.7 ТП3238 ф.605 ПС Бежицкая в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 02.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф.1.7 ТП3238 ф.605 ПС Бежицкая в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро".
5698 | 106 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Новозыбковский РЭС | 2023-02-02 11:08 | 2023-02-02 13:00 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода на ВЛ 0,4 кВ ф.3 ЗТП-30 ф606 ПС Новозыбков на вводе в дом пер. Буденного д. 30, произошел вследствие длительных ветровых нагрузок. | 4.13, Прекращение передачи электрической энергии потребителю произошло в результате повреждения ВЛ 0,4 кВ ф.3 ЗТП-30 ф606 ПС Новозыбков на вводе в дом №30 пер. Буденного, в следствии длительных ветровых нагрузок. | Мероприятие: Техническое Выполнить комплекс мероприятий по устранению повреждения на ВЛ 0,4 кВ ф.3 ЗТП-30 ф606 ПС Новозыбков на вводе в дом №30 пер. Буденного. Срок исполнения: 02.03.2023 г. Ответственное лицо: зам. начальника по эксплуатации Самусенко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.02.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен комплекс мероприятий по устранению повреждения на ВЛ 0,4 кВ ф.3 ЗТП-30 ф606 ПС Новозыбков на вводе в дом №30 пер. Буденного.
5699 | 81 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-02-02 11:00 | 2023-02-02 12:40 | 3.4.7.3.5, Причиной ТН явилось неудовлетворительное техническое состояние участка кабельной линии вследствие длительного эксплуатационного срока. | 4.12, Причиной отключения явился пробой между фазами А и В вследствие нарушения электрической изоляции. | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт поврежденного участка кабельной линии Ф19 ПС-30--РП-72 КЛ-10кВ. Выполнить высоковольтные испытания и измрение. Срок исполнения: 08.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен ремонт поврежденного участка кабельной линии Ф19 ПС-30--РП-72 КЛ-10кВ. Выполнены высоковольтные испытания и измрение.
5700 | 82 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-02-02 11:00 | 2023-02-02 21:10 | 3.4.7.3.5, Причиной ТН явилось неудовлетворительное техническое состояние участка кабельной линии вследствие длительного эксплуатационного срока. | 4.12, Причиной отключения явился пробой между фазами А и В вследствие разрушения электрической изоляции вследствие длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт поврежденного участка кабельной линии КЛ-10кВ ТП-1004--РП-54. Выполнить высоковольтные испытания и измерения. Срок исполнения: 08.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен ремонт поврежденного участка кабельной линии КЛ-10кВ ТП-1004--РП-54. Выполнены высоковольтные испытания и измерения.
5701 | 83 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-02-02 11:00 | 2023-02-02 11:40 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения явилось неудовлетворительное техническое состояние участка кабельной линии вследствие длительного эксплуатационного срока. | 4.12, Причиной отключения явился пробой изоляции жил между фазами А и С. | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт поврежденного участка кабельной линии КЛ-10 кВ Ф7 ПС-30--РП-32. Выполнить высоковольтные испытания и измерения. Срок исполнения: 08.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен ремонт поврежденного участка кабельной линии КЛ-10 кВ Ф7 ПС-30--РП-32. Выполнены высоковольтные испытания и измерения.
5702 | 620 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2023-02-02 11:00 | 2023-02-02 13:20 | 3.4.8.5.2, При проведении работ транспортным средством управляемым посторонними лицами произошел обрыв провода СИП в пролетах опор №2-4 ВЛ-0,4кВ от ТП №28 ул. Елисеева, что явилось причиной отсутствия электроэнергии у потребителей. | 4.4.1, В результате механического воздействия транспортного средства на провод произошел обрыв провода СИП в пролетах опор №2-4 ВЛ 0,4 кВ ТП №28 ул. Елисеева | Мероприятие: Организационное Подать заявление в полицию с целью установления виновника и привлечения его к материальной ответственности. Срок исполнения: 09.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.02.2023 г.
5703 | 625 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Западнодвинский РЭС | 2023-02-02 10:57 | 2023-02-02 12:42 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ 10кВ №16 ПС 35кВ Старая Торопа произошло по причине междуфазного КЗ между проводами фаз «В» и «С» в результате схлеста проводов из-за уменьшения минимально-допустимого расстояния вследствие воздействия длительных сильных порывов ветра и изменения его габарита с приближением к проводу ф. «В» в пролете опор №56-57, в результате обрыва вязки провода на опоре №56 при прохождения атмосферного фронта по территории Западнодвинского района Тверской области, без обрыва проводов. | 4.12, В результате механического воздействия в следствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от воздействия длительной ветровой нагрузки на провод ф. «С» и изменения его габарита с приближением к проводу ф. «В» в пролете опор №56-57 ВЛ 10кВ №16 ПС 35кВ Старая Торопа, при прохождении атмосферного фронта по территории Западнодвинского района Тверской области, произошли обрыв вязки провода на опоре №56, срыв изолятора на опоре №56 и схлест проводов фаз «В» и «С» в пролете опор №56-57, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №16 ПС 35кВ Старая Торопа действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр в пролетах опор №50-70 ВЛ 10кВ №16 ПС 35кВ Старая Торопа с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 16.02.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Западнодвинского РЭС Годухин О.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр в пролетах опор №50-70 ВЛ 10кВ №16 ПС 35кВ Старая Торопа с целью выявления наличия дефектов. Мероприятие: Организационное Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре в пролетах опор №50-70 ВЛ 10кВ №16 ПС 35кВ Старая Торопа дефекты. Срок исполнения: 20.02.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Западнодвинского РЭС Годухин О.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2023 г. Описание проведённых работ: Включены в план работ выявленные при внеочередном осмотре в пролетах опор №50-70 ВЛ 10кВ №16 ПС 35кВ Старая Торопа дефекты.
5704 | 294 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Отключение КЛ-10-19 ПС№30 действием защит произошло из-за повреждения на потребительском оборудовании ТП 10/0,4 кВ №19-11 от КЛ-10-19 ПС№30 находящейся на балансе и обслуживании АО "Воронежская Горэлектросеть". |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю АО "Воронежская Горэлектросеть" о приведении потребительской ТП 10/0,4 кВ №19-11 от КЛ-10-19 ПС№30 в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 07.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Дорохов А.А. Сторонняя организация: АО "Воронежская Горэлектросеть" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.02.2023 г. Описание проведённых работ: Направить письмо потребителю АО "Воронежская Горэлектросеть" о приведении потребительской ТП 10/0,4 кВ №19-11 от КЛ-10-19 ПС№30 в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
5705 | 295 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Отключение КЛ-10-7 ПС№30 действием защит произошло из-за повреждения на потребительском оборудовании ТП 10/0,4 кВ №7-11 от КЛ-10-7 ПС№30 находящейся на балансе и обслуживании АО "Воронежская Горэлектросеть". |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю АО "Воронежская Горэлектросеть" о приведении потребительской ТП 10/0,4 кВ №7-11 от КЛ-10-7 ПС№30 в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 07.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Дорохов А.А. Сторонняя организация: АО "Воронежская Горэлектросеть" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.02.2023 г. Описание проведённых работ: Направить письмо потребителю АО "Воронежская Горэлектросеть" о приведении потребительской ТП 10/0,4 кВ №7-11 от КЛ-10-7 ПС№30 в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
5706 | 180 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Грязинский РЭС | 2023-02-02 10:51 | 2023-02-02 12:25 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ 6кВ № 05 ПС Таволжанка произошло по причине межфазного К.З. при повреждении оборудования ТП 225П, находящейся в эксплуатационной ответственности ОГУП "Липецкдоравтоцентр" |  | Мероприятие: Организационное Направить в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД. Срок исполнения: 17.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Полухин А.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2023 г. Описание проведённых работ: В адрес потребителя г. Грязи ОГУП "Липецкатодорцентр"направлено письмо о приведении электроустановки в исправное состояние и не допуска инцидента впредь. Ответственный: Гл. инженер РЭС Полухин А.П.
5707 | 179 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС | 2023-02-02 10:42 | 2023-02-02 12:50 | 3.4.13.4, Дефекты технологии монтажа концевой кабельной муфты ПКВТ-10 1Х240 в яч. 7 ТП 1015 персоналом подрядной организациеи ООО "Электромонтаж" (ныне не существующей). | 4.12, Однофазное замыкание в результате пробоя изоляции концевой кабельной муфты в яч. 17на ТП 1015. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Однофазное замыкание в результате пробоя изоляции концевой кабельной муфты на КЛ 10кВ ТП 1015 - ТП 1012 Ввод 2 KS010-0006727 | Мероприятие: Техническое Выполнить испытание повышенным напряжением силовых кабелей на КЛ 10кВ ТП 1015 - ТП 1012 со сроком эксплуатации более 15 лет Срок исполнения: 15.03.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Мирохин Иван Владимирович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.03.2023 г. Мероприятие: Техническое По результатам измерения кабелей на КЛ 10кВ ТП 1015 - ТП 1012 устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе электрооборудования, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения Срок исполнения: 15.03.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Мирохин Иван Владимирович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.03.2023 г.
5708 | 93 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Клинцовский РЭС | 2023-02-02 10:20 | 2023-02-02 12:10 | 3.4.7.3, В результате ослабления контактного соединения в приборе учета расположенного по адресу: г. Клинцы пер. Брянский д. 7 на ВЛ ф3 ТП35 ф609 ПС Западная произошло выгорание фазной колодки в ПУ. | 4.13, В результате выгорания фазной колодки в ПУ произошло обесточение потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ ф3 ТП35 ф609 ПС Западная в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 07.03.2023 г. Ответственное лицо: Красовский В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ ф3 ТП35 ф609 ПС Западная в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Мероприятие: Техническое Выполнить подтяжку контактного соединения в приборе учета по адресу: г. Клинцы пер. Брянский д. 7. Срок исполнения: 07.03.2023 г. Ответственное лицо: Красовский В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.02.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнена подтяжка контактного соединения в приборе учета по адресу: г. Клинцы пер. Брянский д. 7
5709 | 622 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС |  |  | 3.4.12.1.1, Отключение ВЛ 10 кВ № 11 ПС 110кВ Торопец произошло по причине междуфазного КЗ между проводами фаз «В» и «С» в результате схлеста проводов из-за уменьшения минимально-допустимого расстояния вследствие налипания с последующим обледенение большого количества снега на провод ф. «В» и изменения его габарита с приближением к проводу ф. «С» в пролете опор №82-83, при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области, без обрыва проводов. | 4.4.4, В результате механического воздействия в следствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провод ф. «В» и изменения его габарита с приближением к проводу ф. «С» в пролете опор №82-83 ВЛ 10 кВ № 11 ПС 110кВ Торопец при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области, произошел схлест проводов фаз "В" и "С", в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 10 кВ № 11 ПС 110кВ Торопец действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр в пролете опор 80-90 ВЛ 10кВ №11 ПС Торопец с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 16.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №11 ПС Торопец произведен. Мероприятие: Организационное Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра в пролете опор 80-90 ВЛ 10кВ №11 ПС Торопец дефекты. Срок исполнения: 20.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.02.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №11 ПС Торопец произведен.
5710 | 75 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Трубчевский РЭС | 2023-02-02 09:28 | 2023-02-02 11:20 | 3.4.12.2.1, Ослабление прокалывающего зажима нулевого провода на вводе в дом г. Трубчевск, ул. Ветеранов 8 на ВЛ-0,4кВ. ф5 ТП-50 ф-1005 ПС Трубчевская | 4.13, Прекращение передачи электрической энергии потребителей по адресу г. Трубчевск, ул. Ветеранов 8, произошло в результате ослабления прокалывающего зажима нулевого провода на вводе в дом, вследствие длительной эксплуатации и воздействия атмосферных явлений. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф5, ул. Ветеранов, ТП-50 ф-1005 ПС Трубчевская Срок исполнения: 06.03.2023 г. Ответственное лицо: Трубчевский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф5, ул. Ветеранов, ТП-50 ф-1005 ПС Трубчевская Мероприятие: Техническое Произвести замену прокалывающего зажима нулевого провода на вводе в дом ул. Ветеранов 8, ф.5 ТП-50 ф-1005 ПС Трубчевская Срок исполнения: 06.03.2023 г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведена замена прокалывающего зажима нулевого провода на вводе в дом ул. Ветеранов 8, ф.5 ТП-50 ф-1005 ПС Трубчевская
5711 | 80 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-02-02 09:24 | 2023-02-02 10:54 | 3.4.7.3.5, Причиной ТН явилось неудовлетворительное техническое состояние оборудования вследствие длительного эксплуатационного срока. | 4.13, Причиной отключения явилось срабатывания плавкой вставки (предохранителя ) и размыкание электрической цепи. | Мероприятие: Техническое Произвести ревизию в ТП. Выполнить очистку от пыли и грязи. Срок исполнения: 08.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СТП и РП Сапрыкин В.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведена ревизия в ТП. Выполнена очистка от пыли и грязи.
5712 | 256 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Рыльский РЭС | 2023-02-02 09:21 | 2023-02-02 14:54 | 3.4.7.3.5, Оперативное отключение ВЛ по причине однофазного замыкания на "землю", которое произошло в результате разрушения изолятора фазы "С" на опоре №64 вследствие естественного старения и изменения свойств материалов при колебаниях температуры через нулевую отметку. | 4.12, Нарушение электрической изоляции ВЛ-10 кВ по причине разрушения изолятора фазы "С" на опоре №64 вследствие естественного старения и изменения свойств материалов при колебаниях температуры через нулевую отметку. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора при колебаниях температуры через нулевую отметку на ВЛ-10 кВ №2121 от п/ст Луговка ВЛ-10 кВ №2121 от п/ст Луговка | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-10 кВ №2121 от п/ст Луговка Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Рыльского РЭС Щеголев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеплановый инженерный осмотр Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-10 кВ №2121 от п/ст Луговка составить график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Рыльского РЭС Щеголев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.03.2023 г. Описание проведённых работ: Составлен график устранения выявленных замечаний
5713 | 415 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС | 2023-02-02 09:15 | 2023-02-02 10:14 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №05 ПС 35/10кВ Красное в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 18 - № 19 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 18 - № 19 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №05 ПС 35/10кВ Красное, с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: мастер Соколов Р.В. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.02.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №05 ПС 35/10кВ Красное, с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №05 ПС 35/10кВ Красное устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: мастер Соколов Р.В. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.02.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №05 ПС 35/10кВ Красное, с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.
5714 | 255 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Рыльский РЭС | 2023-02-02 09:11 | 2023-02-02 09:40 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-10 кВ явилось самоустранившееся межфазное короткое замыкание, которое произошло в результате падения на провода ВЛ в пролете опор № 160-161 ветки, сломленной и наброшенной порывом ветра с дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ. | 4.4.3, Нарушение электрической изоляции ВЛ-10 кВ по причине падения на провода ВЛ в пролете опор № 160-161 ветки, сломленной и наброшенной порывом ветра с дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-10 кВ №06 от п/ст Луговка ( №2126) Срок исполнения: 10.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Рыльского РЭС Щеголев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеплановый инженерный осмотр Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-10 кВ №06 от п/ст Луговка ( №2126) составить график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 10.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Рыльского РЭС Щеголев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.02.2023 г. Описание проведённых работ: составлен график устранения выявленных замечаний.
5715 | 308 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС | 2023-02-02 09:05 | 2023-02-02 14:15 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0.4 кВ ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №703 ПС 35 кВ Б.Троица произошло из-за превышения токов нагрузки по фазе "С" превышающих номинал (на 7А), вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание АВ 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №703 ПС 35 кВ Б.Троица из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальным данным автомата. на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №703 ПС 35 кВ Б.Троица ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №703 ПС 35 кВ Б.Троица | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №703 ПС 35 кВ Б.Троица. Срок исполнения: 12.02.2023 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №703 ПС 35 кВ Б.Троица Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №703 ПС 35 кВ Б.Троица. Срок исполнения: 02.03.2023 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.02.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнена проверка равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №703 ПС 35 кВ Б.Троица Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №703 ПС 35 кВ Б.Троица, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 02.03.2023 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.02.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №703 ПС 35 кВ Б.Троица, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ
5716 | 71 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2023-02-02 09:03 | 2023-02-02 11:00 | 3.4.7.3.5, В результате длительной эксплуатации произошло старение и частичное разрушение изоляции на концевой муфте жилы фазы "А" ф 1.4 в РУ дома ул. Калинина д. 111. | 4.12, Повреждение изоляции на фазе "А" КЛ 0,4 кВ ф.1.4 в РУ дома Калинина 111 привело КЗ и срабатыванию предохранителя ПН2 250А, что послужило причиной прекращения подачи напряжения потребителям, проживающим по адресу Калинина д. 111. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования в ТП0001 РУ 0,4 кВ с целью выявления недостатков. Срок исполнения: 02.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр оборудования в ТП0001 РУ 0,4 кВ с целью выявления недостатков.
5717 | 66 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Унечский РЭС | 2023-02-02 08:46 | 2023-02-02 10:34 | 3.4.7.3.5, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом, медного провода потребителя ул. Ленина д.76 с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4кВ ф.1 ТП 59 ф. 108 ПС Мглин. | 4.13, Нарушение (окисление) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4кВ ф.1 ТП 59 ф. 108 ПС Мглин с медным проводом потребителя на доме ул. Ленина д.76 привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4кВ ф. 1 ТП 59 ф.108 ПС Мглин в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро" Срок исполнения: 02.03.2023 г. Ответственное лицо: начальник Унечского РЭС Дюба Ю.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4кВ ф. 1 ТП 59 ф.108 ПС Мглин в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро" Мероприятие: Техническое По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ Срок исполнения: 02.03.2023 г. Ответственное лицо: начальник Унечского РЭС Дюба Ю.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.02.2023 г. Описание проведённых работ: Листок осмотра без замечаний.
5718 | 183 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Чаплыгинский РЭС | 2023-02-02 08:05 | 2023-02-02 09:45 | 3.4.7.3.5, Несвоевременное выявление несоответствия выбора АВ ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 1142 ТП 1142 потребляемой мощности абонентов. | 4.13, Отключение АВ ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 1142 ТП 1142 в результате превышения потребителями расчетного тока АВ. | Мероприятие: Техническое Произвести замер максимальных нагрузок в целях расчёта АВ 0,4 кВ № 1 ТП 1142. Срок исполнения: 09.03.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Прохоров П.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен замер максимальных нагрузок в целях расчёта АВ 0,4 кВ № 1 ТП 1142. Мероприятие: Техническое Произвести замер петля фаза-нуль по ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 1142 в целях правильного расчёта тока расцепителя автоматического выключателя. Срок исполнения: 09.03.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Прохоров П.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен замер петля фаза-нуль по ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 1142 в целях правильного расчёта тока расцепителя автоматического выключателя Мероприятие: Техническое По результатам замеров, произвести расчёт и замену АВ 0,4 кВ № 1 ТП 1142. Срок исполнения: 09.03.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Прохоров П.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.03.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам замеров, произведен расчёт и замена АВ 0,4 кВ № 1 ТП 1142.
5719 | 259 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго |  |  | 3.4.12.2.1, Причиной вывода в ремонт по аварийной заявке ВЛ 110 кВ Суджа – Белая, участок ПС 110 кВ Белая - ПС 110 кВ Восход, явилась необходимость устранения неполнофазного режима работы данной ВЛ 110 кВ из-за обрыва шлейфа фазы "А" спуска от ВЧ заградителя к ТТ 110 кВ Суджа - Белая, возникшего из-за длительного знакопеременного воздействие ветровой нагрузки на материал шлейфа. | 4.3.4, Обрыв шлейфа фазы "А" спуска от ВЧ заградителя к ТТ 110 кВ Суджа - Белая на ПС 110 кВ Белая из-за длительного знакопеременного воздействие ветровой нагрузки на материал шлейфа. | Мероприятие: Техническое Силами ЮУ СПС на ПС 110 кВ Белая выполнить инженерный осмотр аппаратных зажимов с применением бинокля. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник ЮУ СПС Алешкин А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый ТВК на ПС 110 кВ Белая аппаратных зажимов и контактных соединений. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник ЮУ СД Борисов М.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам инженерного осмотра аппаратных зажимов с применением бинокля и внепланового ТВК аппаратных зажимов и контактных соединений на ПС 110 кВ Белая разработать план-график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник ЮУ СПС Алешкин А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.03.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам инженерного осмотра аппаратных зажимов с применением бинокля и внепланового ТВК аппаратных зажимов и контактных соединений на ПС 110 кВ Белая разработка дополнительных мероприятий не требуется.
5720 | 306 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС | 2023-02-02 05:01 | 2023-02-02 06:54 | 3.4.12.2.1, Появление сигнала "земля" на I секции шин 10 кВ ПС 35 кВ Городище произошло из-за срыва и разрушения штыревого изолятора с последующим падением на траверсу провода фазы "С" на опоре №11/4 ЛЭП 10 кВ №7 ПС 35 кВ Городище, вследствие длительного воздействия повторяющихся ветровых нагрузок. | 4.4.4, Срыв штыревого изолятора фазы "С" на опоре №11/4 ЛЭП 10 кВ №7 ПС 35 кВ Городище произошёл вследствие длительного механического воздействия повторяющихся ветровых нагрузок. | Мероприятие: Техническое Произведен внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №7 ПС 35 кВ Городище. Срок исполнения: 13.02.2023 г. Ответственное лицо: Данько В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.02.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Данько В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.02.2023 г. Описание проведённых работ: Мероприятия по устранению выявленных нарушений
5721 | 69 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2023-02-02 04:20 | 2023-02-02 06:50 | 3.4.12.5.1, Повреждение КЛ 6кВ Ф613 РП09 к ТП1230 произошло в результате подвижки грунтов. | 4.12, Отключение МВ Ф613 РП09 к ТП1230 произошло в результате КЗ на КЛ 6кВ Ф613 РП09 к ТП1230 в следствии подвижки грунтов при промерзании. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования в РП09 Ф613 к ТП1230. Срок исполнения: 02.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр оборудования в РП09 Ф613 к ТП1230. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 6кВ Ф613 РП09 к ТП1230 Срок исполнения: 02.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.02.2023 г. Описание проведённых работ: КЛ 6кВ Ф613 РП09 к ТП1230 восстановлена.
5722 | 318 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС | 2023-02-02 01:00 | 2023-02-02 03:15 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-1005 ПС Козино явилось межфазное КЗ в результате падения ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №51-№52 в результате воздействия сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ-1005 ПС Козино явилось межфазное короткое замыкание в пролёте опор №51-№52 вследствие нарушения изоляции между фазными проводами в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветки дерева. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной ИТР осмотр участков ВЛ-1005 ПС Козино проходящих по лесистым участкам с целью выявления угрожающих деревьев. Срок исполнения: 17.03.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Смоленского РЭС Данилов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной ИТР осмотр участков ВЛ-1005 ПС Козино проходящих по лесистым участкам с целью выявления угрожающих деревьев. Мероприятие: Техническое Организовать (при необходимости) вырубку деревьев, угрожающих падением веток на провода ВЛ в пролете опор №51-№52 ВЛ-1005 ПС Козино. Срок исполнения: 07.04.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Смоленского РЭС Данилов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.03.2023 г. Описание проведённых работ: Организована вырубка деревьев, угрожающих падением веток на провода ВЛ в пролете опор №51-№52 ВЛ-1005 ПС Козино. Мероприятие: Организационное По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-1005 ПС Козино разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний. Срок исполнения: 24.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Смоленского РЭС Суражевский С.В Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-1005 ПС Козино разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний.
5723 | 314 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2023-02-02 00:57 | 2023-02-02 01:54 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения Л-104 РП 01 явилось повреждение КЛ 10 кВ Р-162 - ТП 1082 в связи с пробоем междуфазной изоляции в концевой муфте типа 3ПКНТ-10 кабеля АПсП-10 3х95/25 из-за старения изоляции (изменение диэлектрических свойств изоляции в процессе длительной эксплуатации с 2001 года). | 4.12, Причиной отключения Л-104 РП 01 явилось междуфазное замыкание вследствие пробоя междуфазной изоляции в концевой муфте типа 3ПКНТ-10 кабеля АПсП-10 3х95/25 КЛ 10 кВ Р-162 - ТП 1082 в связи из-за старения изоляции (изменение диэлектрических свойств изоляции в процессе длительной эксплуатации с 2001 года). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение диэлектрических свойств изоляции в концевой муфте типа 3ПКНТ-10 кабеля АПсП-10 3х95/25 КЛ 10 кВ Р-162 - ТП 1082 в процессе длительной эксплуатации с 2001 года (22 года эксплуатации). Несвоевременная замена оборудования с истекшим сроком эксплуатации. на Уч КЛ-10кВ оп.8-1 РП 01-ТП 988 к ТП 1082 VS010-0014738-301 | Мероприятие: Организационное Провести анализ отключений КЛ 10 кВ Р-162 - ТП 1082 за последние пять лет по причине повреждения кабеля и рассмотреть вопрос о необходимости замены кабеля на данной КЛ. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Смоленского городского РЭС Мишин С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.02.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен анализ отключений КЛ 10 кВ Р-162 - ТП 1082 за последние пять лет по причине повреждения кабеля. По результату анализа замена кабеля на данной КЛ не предусматривается.
5724 | 632 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Весьегонский РЭС | 2023-02-02 00:47 | 2023-02-02 00:55 | 3.4.12.1.1, Отключение ВЛ 10кВ №07 ПС 35/10 Ст.Сандово произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за схлеста проводов , вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения габарита с приближением к соседнему проводу в пролете опор №2-4 №2-5. | 4.4.3, В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения их габарита с приближением к соседнему проводу в пролете опор №2-4 №2-5 ВЛ 10кВ №07 ПС 35/10 Ст.Сандово при прохождении атмосферного фронта, произошел схлест проводов, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №07 ПС 35/10 Ст. Сандово действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ф №07 ПС Ст. Сандово в пролете опор №2-1 №2-10 с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 14.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Весьегонского РЭС Мингалеев С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ф №07 ПС Ст. Сандово в пролете опор №2-1 №2-10 с целью выявления наличия дефектов. Мероприятие: Организационное Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ Ф №07 ПС Ст. Сандово в пролете опор №2-1 №2-10 дефекты. Срок исполнения: 15.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Весьегонского РЭС Мингалеев С.А. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ф №07 ПС Ст. Сандово в пролете опор №2-1 №2-10 с целью выявления наличия дефектов.
5725 | 68 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2023-02-02 00:45 | 2023-02-02 03:15 | 3.4.12.5.1, Повреждение КЛ 6кВ Ф612 РП02 к ТП3051 произошло в результате подвижки грунтов. | 4.12, Отключение ВВ Ф612 РП02 к ТП3051 произошло в результате КЗ на КЛ 6кВ Ф612 РП02 к ТП3051 в следствии подвижки грунтов при промерзании. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования в РП02 Ф612 к ТП3051. Срок исполнения: 02.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр оборудования в РП02 Ф612 к ТП3051. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 6 кВ Ф612 РП02 к ТП3051. Срок исполнения: 02.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.02.2023 г. Описание проведённых работ: КЛ 6 кВ Ф612 РП02 к ТП3051 восстановлена.
5726 | 305 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС | 2023-02-01 22:45 | 2023-02-01 23:38 | 3.4.7.3.5, Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ КЛ 10 кВ РП 3н(16) ПС 110 кВ кВ Пушкарная -ТП 301н(2) произошло из-за возникновения КЗ в результате пробоя изоляции жил фаз «А», «В», «С» участка КЛ 10 кВ РП 3н(16) ПС 110 кВ кВ Пушкарная -ТП 301н(2) в целом месте вследствие изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции жил фаз «А», «В», «С» участка КЛ 10 кВ РП 3н(16) ПС 110 кВ кВ Пушкарная -ТП 301н(2) в целом месте произошло из-за изменения структуры материала в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции жил кабеля на КЛ 10 кВ РП 3н(16) ПС 110 кВ кВ Пушкарная -ТП 301н(2) KS010-0000804 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр (обход) трассы КЛ 10 кВ РП 3н(16) ПС 110 кВ кВ Пушкарная -ТП 301н(2). Срок исполнения: 14.02.2023 г. Ответственное лицо: Неляпин Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.02.2023 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Неляпин Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.02.2023 г.
5727 | 615 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калязинский РЭС | 2023-02-01 22:17 | 2023-02-01 22:19 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ 10кВ №05 ПС 35кВ Уланово произошло по причине междуфазного КЗ из-за повреждения оборудования за ЛР №2 на абонентской отпайке филиала ОАО "РЖД" Трансэнерго. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо в Бологовской дистанции электроснабжения Октябрьской дирекции по энергообеспечению филиала ОАО "РЖД" Трансэнерго собственнику абонентской отпайки о привидении оборудования в соответствие с НТД. Срок исполнения: 17.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калязинского РЭС Землин Р.В. Состояние: Выполнено с опозданием Фактический срок исполнения: 31.03.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо в Бологовской дистанции электроснабжения Октябрьской дирекции по энергообеспечению филиала ОАО "РЖД" Трансэнерго собственнику абонентской отпайки о привидении оборудования в соответствие с НТД.
5728 | 304 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС | 2023-02-01 22:15 | 2023-02-01 23:22 | 3.4.7.3.5, Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ КЛ 10 кВ ПС 110 кВ Пушкарная(2.5) -ТП 1005н(8) произошло из-за возникновения КЗ в результате пробоя изоляции жил фаз «А», «В», «С» участка КЛ 10 кВ ПС 110 кВ Пушкарная(2.5) -ТП 1005н(8) в целом месте вследствие изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции жил фаз «А», «В», «С» участка КЛ 10 кВ ПС 110 кВ Пушкарная(2.5) -ТП 1005н(8) в целом месте произошло из-за изменения структуры материала в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции жил кабеля на КЛ 10 кВ ПС 110 кВ Пушкарная(2.5) -ТП 1005н(8) KS010-0000751 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр (обход) трассы КЛ 10 кВ ПС 110 кВ Пушкарная(2.5) -ТП 1005н(8). Срок исполнения: 10.02.2023 г. Ответственное лицо: Неляпин Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.02.2023 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Неляпин Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.02.2023 г.
5729 | 317 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Духовщинский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №08 ПС 110/35/10кВ Пречистое произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате перекрытия проводов в пролете опор №172 - №173 упавшей веткой дерева из-за границ охранной зоны ВЛ во время сильных порывов ветра. | 4.4.3, Отключение ВЛ 10кВ №08 ПС 110/35/10кВ Пречистое произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №172 - №173. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ 10кВ №08 ПС 110/35/10кВ Пречистое проходящих по лесной местности с целью выявления угрожающих деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением на провода. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Прохоров Владислав Викторович Сторонняя организация: Духовщинский РЭС Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №08 ПС 110/35/10кВ Пречистое разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Борисов Александр Иванович Сторонняя организация: Духовщинский РЭС Состояние: Не выполнено
5730 | 178 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС | 2023-02-01 22:04 | 2023-02-01 23:53 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ-0,4 кВ ф1 от ТП 628 произошло по причине однофазного К.З. вводного провода на вводном АВ дома № 10 между контактами присоединения и прибора учёта, находящихся в эксплуатационной ответственности потребителя. |  | Мероприятие: Организационное Направить в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД. Срок исполнения: 15.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Радионов Андрей Тихонович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.03.2023 г.
5731 | 184 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС | 2023-02-01 21:48 | 2023-02-01 23:40 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ 0,4кВ КТП-429 ул. Брюллова произошло по причине неисправности оборудования РУ-0,4 кВ в ТП-429 , в следствие несвоевременное выявление и устранение дефектов. | 4.12, Причина неисправности электрооборудования в РУ-0,4кВ ТП-429 произошло из за несвоевременное выявление и устранение дефектов электрооборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: неисправность электрооборудования в РУ-0,4кВ ТП-429 на ТП-429 ТП-429 | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр, ревизию электрооборудования в ТП-429 РУ-0.4кВ. Срок исполнения: 06.03.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Демин Александр Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр, ревизию электрооборудования в ТП-429 РУ-0.4кВ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе электрооборудования, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 06.03.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Демин Александр Викторович Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.03.2023 г. Описание проведённых работ: Не выявлено.
5732 | 291 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Аннинский РЭС | 2023-02-01 21:33 | 2023-02-01 22:23 | 3.4.12.2.3, Короткое замыкание и последующем срабатыванием ПН-2 на РБ0.4 №1 на ТП№8-6 П С 35кВ Садовое произошло по причине кратковременного схлёста проводов фазы "С" и "0" на ответвлении к зданию от опоры №27 при падении ветки от стоящего в палисаднике дерева при порывах ветра до 17 м\с .Ввод перекидки выполнен проводом А-16 без изоляции. | 4.4.3, Падение ветки на провода фазы "С" и "0" ответвление к зданию от опоры №27 вызвало кратковременный схлёст проводов , короткое замыкание и последующее срабатывание ПН-2 на РБ№1 ВЛ0.4кВ№1 от ТП№8-6 П С 35кВ Садовое при сильных порывах ветра до 17 м\с. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ0.4кВ№1 от ТП№8-6 П С 35кВ Садовое на предмет выявления дефектов угрожающих безаварийной работе ВЛ с целью выявления возможных дефектов проводов, после прохождения токов короткого замыкания , а так же на предмет угрозы веток деревьев на провода ответвлений. Срок исполнения: 05.04.2023 г. Ответственное лицо: Хаустов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведён внеочередной осмотр по всей длине ВЛ0.4кВ№1 от ТП№8-6 П С 35кВ Садовое на предмет выявления дефектов угрожающих безаварийной работе ВЛ с целью выявления возможных дефектов проводов , после прохождения токов короткого замыкания , а так же на предмет угрозы веток деревьев на провода ответвлений. Мероприятие: Организационное По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ0.4кВ№1 от ТП№8-6 П С 35кВ Садовое в случае выявления возможных дефектов проводов, после прохождения токов короткого замыкания по проводам ВЛ, разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний и определить объем и срок устранения (ТО, КР) выявленных недостатков угрожающих нормальной работе электрооборудования. Срок исполнения: 06.04.2023 г. Ответственное лицо: Хаустов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.02.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ0.4кВ№1 от ТП№8-6 П С 35кВ Садовое разработаны мероприятия по устранению выявленных замечаний и определить объем и срок устранения (ТО, КР).
5733 | 292 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Рамонский РЭС | 2023-02-01 20:53 | 2023-02-01 22:47 | 3.4.8.5.2, Причиной аварийного отключения ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1059 ВЛ-10-5 ПС Новоживотинное явилось повреждение вводного автоматического выключателя, находящегося на обслуживании потребителя (д. Медовка, ул. Подполковника Мыльникова, жилой дом № 3, трехфазный спуск от оп. 13), с замыканием на землю. | 4.12, Причиной аварийного отключения ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1059 ВЛ-10-5 ПС Новоживотинное явилось замыкание на землю при повреждении вводного автоматического выключателя в зоне обслуживания потребителя. | Мероприятие: Организационное Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 1059 ВЛ-10-5 ПС Новоживотинное на предмет состояния спусков провода к вводным автоматам потребителей. При обнаружении дефектов – инициировать его устранение потребителем. Срок исполнения: 06.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Маковкин С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.03.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр выполнен
5734 | 614 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2023-02-01 20:23 | 2023-02-01 21:13 | 3.4.7.3.5, Перегорание ПН-2 в РУ-0,4 кВ КТП 10 кВ д. Лежнево произошло по причине увеличения тока нагрузки выше номинального на ВЛ-0,4кВ КТП 10 кВ д. Лежнево. | 4.13, В результате превышения тока нагрузки на ВЛ-0,4кВ КТП 10 кВ д. Лежнево произошло перегорание ПН-2 в РУ-0,4 кВ КТП 10 кВ д. Лежнево. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не актуальная информация о нагрузке потребителей ВЛ-0,4кВ д.Лежнево на ВЛ-0,4кВ д.Лежнево №15 Степурино ВЛ-0,4кВ д.Лежнево №15 Степурино | Мероприятие: Техническое Произвести замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала ПН-2 в РУ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ д. Лежнево №15 Степурино. Срок исполнения: 10.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2023 г. Описание проведённых работ: . Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при замере нагрузки в период наибольшего потребления на ВЛ-0,4кВ д. Лежнево №15 Степурино. Срок исполнения: 13.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2023 г. Описание проведённых работ: . Мероприятие: Организационное Провести инструктаж персоналу Старицкого участка Ржевского РЭС по выполнению замера петли фаза-ноль для выбора тока срабатывания предохранителей в РУ-0,4кВ. Срок исполнения: 06.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2023 г.
5735 | 412 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2023-02-01 20:15 | 2023-02-01 21:10 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП-25 Глездево в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №10-№11 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 0,4кВ №1 КТП-25 Глездево. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. | 4.12, Схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №10-№11 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 0,4кВ №1 КТП-25 Глездево. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на пролет опор №10-№11 пролет опор №10-№11 | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку ДКР в пролете опор №10-№11 ВЛ 0,4кВ №1 КТП-25 Глездево. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Тихомиров С.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.03.2023 г. Описание проведённых работ: вырубка ДКР Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастерскому составу о неукоснительном соблюдении требований НТД по эксплуатации электроустановок. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Силуянов М.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.02.2023 г. Описание проведённых работ: внеплановый инструктаж
5736 | 303 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС | 2023-02-01 20:04 | 2023-02-01 20:58 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0.4 кВ ВЛ 0,4 №1 ЗТП №422 ПС 110 кВ Нежеголь произошло из-за превышения токов нагрузки по фазе "А" превышающих номинал (на 9А), вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание АВ 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал на ВЛ 0,4 №1 ЗТП №422 ПС 110 кВ Нежеголь из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальным данным автомата. на ВЛ 0,4 №1 ЗТП №422 ПС 110 кВ Нежеголь ВЛ 0,4 №1 ЗТП №422 ПС 110 кВ Нежеголь | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 №1 ЗТП №422 ПС 110 кВ Нежеголь. Срок исполнения: 10.02.2023 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 №1 ЗТП №422 ПС 110 кВ Нежеголь Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4 №1 ЗТП №422 ПС 110 кВ Нежеголь, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 01.03.2023 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.02.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 0,4 №1 ЗТП №422 ПС 110 кВ Нежеголь, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4 №1 ЗТП №422 ПС 110 кВ Нежеголь. Срок исполнения: 01.03.2023 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.02.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнена проверка равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4 №1 ЗТП №422 ПС 110 кВ Нежеголь
5737 | 307 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Губкинский РЭС | 2023-02-01 19:30 | 2023-02-01 20:20 | 3.4.8.5.2, Отключение действием МТЗ ЛЭП 6кВ №23 ПС 35 кВ Лебеди произошло в результате излома железобетонной опоры №64 с последующим схлестом проводов трех фаз в пролете опор №63-64 вследствие наезда на опору сторонней техники. | 4.4.1, Излом стойки железобетонной опоры №64 с последующим схлестом проводов трех фаз в пролете опор №63-64 ЛЭП 6кВ №23 ПС 35 кВ Лебеди произошел вследствие механического воздействия при наезде сторонней техники на опору №64. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 6кВ №23 ПС 35 кВ Лебеди. Срок исполнения: 10.02.2023 г. Ответственное лицо: Гречухин В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 01.03.2023 г. Ответственное лицо: Гречухин В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.03.2023 г. Описание проведённых работ: Устранений не требует. Мероприятие: Организационное Обеспечить информирование населения (организаций) через СМИ об опасности приближения и нахождения в электроустановках, недопустимости нарушений Правил охраны электросетей. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Удовиченко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.04.2023 г. Описание проведённых работ: Информирование населения. Мероприятие: Организационное Обратиться с письмом в УМВД России по г. Губкину для установления и привлечения к ответственности лиц, нанёсших материальный ущерб филиалу ПАО "Россети Центр"-"Белгородэнерго". Срок исполнения: 21.02.2023 г. Ответственное лицо: Гречухин В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.02.2023 г. Описание проведённых работ: Талон-уведомление.
5738 | 182 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Чаплыгинский РЭС | 2023-02-01 19:26 | 2023-02-01 20:01 | 3.4.12.2.3, Падение ветки от дерева из вне охранной зоны ВЛ при воздействии порывистого ветра в пролёте опор № 10-11 ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 19Л с. Доброе. | 4.4.3, Механическое воздействие при падении ветки дерева на провода в пролёте опор № 10-11 ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 19Л с. Доброе. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 19Л с. Доброе. Срок исполнения: 09.03.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Анохин С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.03.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 19Л с. Доброе. Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев, угрожающих падением на ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 19Л с. Доброе, произвести вырубку (обрезку крон). Срок исполнения: 09.03.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Анохин С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.03.2023 г. Описание проведённых работ: Листок внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 19Л.
5739 | 175 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Грязинский РЭС | 2023-02-01 19:25 | 2023-02-01 19:55 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 КТП 145 с. Песковатка произошло по причине схлеста вводных проводов к дому №18 по ул. Мира, в результате упавшей ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ, при воздействии сильных порывов ветра. | 4.4.3, Схлест вводных проводов к дому №18 по ул. Мира, на ВЛ-0,4 кВ ф1 от ТП 779 произошёл вследствие механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ при сильных порывах ветра до 20 м/с. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 КТП 145 с. Песковатка по всей длине, на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры. Срок исполнения: 15.03.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Стефанович Геннадий Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 КТП 145 с. Песковатка произведен: деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры ВЛ не выявлено. Ответственный мастер РЭС Стефанович Г.В. Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев (веток), угрожающих падением на провода ВЛ 0,4кВ №2 КТП 145 с. Песковатка произвести вырубку (обрезку крон). Срок исполнения: 15.03.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Стефанович Геннадий Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ № КТП 145 с. Песковатка произведен: деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры ВЛ не выявлено. Ответственный мастер РЭС Стефанович Г.В.
5740 | 209 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Солигаличский РЭС | 2023-02-01 19:19 | 2023-02-01 20:07 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом северном ветре (до 18 м/с) произошло падение дерева из-за пределов охранной зоны на провода ВЛ-10 кВ ф. 10-03 ПС Солигалич, в пролете опор № 20-21, в следствие касания деревом фазы "А" возникло замыкание на "землю". В дальнейшем дерево слетело с проводов ВЛ, что позволило включить ВЛ после обнаружения дерева успешно. Оборудования РЗА работало правильно. Повреждений ВЛ-10 кВ нет. Информация по метеоусловиям приложена к акту. | 4.4.3, Падение дерева в пролете опор №20-21 ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС Солигалич. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной обход ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС Солигалич с целью выявления деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 24.02.2023 г. Ответственное лицо: мастер Балаев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.02.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной обход ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС Солигалич Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС Солигалич устранить выявленные замечания Срок исполнения: 03.03.2023 г. Ответственное лицо: мастер Балаев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.02.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной обход ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС Солигалич
5741 | 288 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Грибановский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Отключение КЛ 10 кВ №13 ПС 110 кВ Грибановка было выполнено оперативным персоналом по заявке «Оборонэнерго» «Войсковая часть №25154». |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю «Войсковой части №25154» о приведении потребительского оборудования от КЛ 10 кВ №13 ПС 110 кВ Грибановка в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 02.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Грибановского РЭС Дзюбин А.Б Сторонняя организация: «Войсковой части №25154» Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.02.2023 г. Описание проведённых работ: Направили письмо потребителю «Войсковой части №25154» о приведении потребительского оборудования от КЛ 10 кВ №13 ПС 110 кВ Грибановка в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
5742 | 316 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Дорогобужский РЭС | 2023-02-01 18:40 | 2023-02-01 19:02 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП 318 ВЛ-1011 ПС Дорогобуж-1 произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор №4 - №5 упавшей веткой дерева из-за границ охранной зоны ВЛ во время сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП 318 ВЛ-1011 ПС Дорогобуж-1 явилось междуфазное короткое замыкание вследствие схлеста при обрыве провода в пролете опор №№ 4-5 в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветви дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв одного провода марки А-25 на ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП 318 VN004-96711318 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП 318. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Гафуров А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр Мероприятие: Организационное По результатам проведенного осмотра ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП 318 разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Гафуров А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.03.2023 г. Описание проведённых работ: разработан план мероприятий
5743 | 250 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Судиславский РЭС | 2023-02-01 18:37 | 2023-02-01 20:35 | 3.4.8.2, В ходе проведения погрузочно-разгрузочных работ крупногабаритной техникой в охранной зоне ВЛ не извесным лицом , была оборвана перекидка к д. №17 с опоры №8 на на ВЛ-0,4 кВ от ТП-216 на ул. Заречная. Замеры габаритов провиса проводов были произведены мастером РЭС Николайчуком М.В. 07.06.2021, в норме. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо в Судиславский РОВД для определения виновника повреждения на ВЛ-0,4кВ от ТП216 на ул. Заречная. Срок исполнения: 10.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Мутовин Е.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.02.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен запрос в Судиславский РОВД для определения виновника повреждения на ВЛ-0,4кВ от ТП216 на ул. Заречная.
5744 | 311 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Темкинский РЭС | 2023-02-01 18:31 | 2023-02-01 19:10 | 3.4.12.2.3, Причиной неотложного отключения ВЛ 10кВ №1009 ПС 110кВ Тёмкино явилось однофазное замыкание на землю при падении под действием порывов ветра ветки дерева на траверсу и провод на опоре № 114, в пролете опор 114 - 115. | 4.4.3, Причиной возникновения однофазного замыкания на землю на ВЛ 10кВ №1009 ПС 110кВ Тёмкино явилось внешнее механическое воздействие при падении под действием порывов ветра ветки дерева на траверсу и провод на опоре № 114, в пролете опор 114 - 115. | Мероприятие: Техническое Выполнить обследование опоры № 114 ВЛ 10кВ №1009 ПС 110кВ Тёмкино, подвергшейся протеканию тока однофазного замыкания на землю с выдачей заключения о возможности ее дальнейшей эксплуатации и доступных способах подъема на опору. Срок исполнения: 10.03.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Горбенко А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.03.2023 г. Описание проведённых работ: Обследование выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №1009 ПС 110кВ Тёмкино, с целью выявления угрожающих деревьев за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 10.03.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Горбенко А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное Составить план мероприятий по устранению выявленных в ходе внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №1009 ПС 110кВ Тёмкино дефектов с назначением сроков их устранения и ответственных лиц. Срок исполнения: 10.03.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Горбенко А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.03.2023 г. Описание проведённых работ: Составлен план мероприятий
5745 | 65 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Стародубский РЭС | 2023-02-01 18:03 | 2023-02-01 20:31 | 3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление окисления нижнего контакта привело к перегоранию ПК-10-40А фазы "А" КТП-101 ф.108 ПС Стародуб и отсутствию напряжения у потребителя. | 4.10, Причиной перегорания ПК-10-40А фазы "А" в КТП-101 ф.108 ПС Стародуб явилось несвоевременное выявление окисления нижнего контакта предохранителя. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ИТР всех ТП по ВЛ-10кВ ф.108 ПС Стародуб. Срок исполнения: 01.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Стародубского РЭС Черковец А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ИТР всех ТП по ВЛ-10кВ ф.108 ПС Стародуб. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. Срок исполнения: 01.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Стародубского РЭС Черковец А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.02.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ.
5746 | 293 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Рамонский РЭС | 2023-02-01 18:01 | 2023-02-01 19:30 | 3.4.8.5.2, Причиной аварийного отключения ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 637 ВЛ-10-2 ПС Новоживотинное явилось повреждение вводного автоматического выключателя, находящегося на обслуживании потребителя (ул. Холмистая, жилой дом № 2/1, спуск от оп. 5), с замыканием на землю. | 4.13, Причиной аварийного отключения ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 637 ВЛ-10-2 ПС Новоживотинное явилось замыкание на землю при повреждении вводного автоматического выключателя в зоне обслуживания потребителя. | Мероприятие: Организационное Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП 637 ВЛ-10-2 ПС Новоживотинное на предмет состояния спусков провода к вводным автоматам потребителей. При обнаружении дефектов – инициировать его устранение потребителем. Срок исполнения: 06.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Маковкин С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.03.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр выполнен
5747 | 411 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС | 2023-02-01 17:59 | 2023-02-01 20:40 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП Фонинское деревня по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 15 - № 16 веткой ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. | 4.12, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 15 - № 16 веткой ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ 0,4кВ №1 КТП Фонинское деревня VN004-00067131 | Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку ДКР в пролете опор № 15 - № 16 ВЛ 0,4кВ №1 КТП Фонинское деревня. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: мастер Семиченко Д.И. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.02.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнена вырубка ДКР в пролете опор № 15 - № 16 ВЛ 0,4кВ №1 КТП Фонинское деревня. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру Семиченко Д.И. о необходимости эксплуатации ВЛ в соответствии с требованиями НТД . Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Корнев А.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.03.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый инструктаж мастеру Семиченко Д.И. о необходимости эксплуатации ВЛ в соответствии с требованиями НТД
5748 | 290 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС | 2023-02-01 17:52 | 2023-02-01 20:28 | 3.4.8.5.2, Аварийное отключение АВ 0,4кВ №1 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 1-15 ПС 35кВ Рогачевка произошло в результате повреждения потребительского электрооборудования за ГЛ.РБ 0,4кВ в ВРУ-0,4 от оп. №6 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 1-15 ПС 35кВ Рогачевка, находящемся на балансе и обслуживании потребителя Туркина А.И. | 4.12, Короткое замыкание на потребительском электрооборудовании за ВРУ-0,4 от оп. №6 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 1-15 ПС 35кВ Рогачевка, находящемся на балансе и обслуживании потребителя Туркина А.И. в результате которого произошло аварийное отключение ВРУ-0,4 от оп. №6 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 1-15 ПС 35кВ Рогачевка стало нарушение электрической изоляции | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю Туркину А.И. о необходимости приведения ВРУ-0,4 от оп. №6 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 1-15 ПС 35кВ Рогачевка в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ, и предложением воспользоваться услугой «Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования», затребовать копии протоколов об испытании оборудования Срок исполнения: 02.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2023 г.
5749 | 254 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Мантуровский РЭС | 2023-02-01 17:27 | 2023-02-01 17:30 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №2 от ТП 346 6/100 явилось межфазное короткое замыкание в сети 0,4кВ, возникшее из-за хлеста проводов вследствие падения ветки, с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 10-11, под воздействием порывистого ветра. | 4.4.3, Причиной схлеста проводов в пролете опор №10-11 по ВЛ-0,4кВ №2 от ТП 346 6/100 явилось падение ветки, с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ, на провода по воздействием ветра | Мероприятие: Техническое Произвести инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ №2от ТП 346 6/100 с целью выявления замечаний. Срок исполнения: 10.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Третьяков В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ №2 от ТП 346 6/100 с целью выявления замечаний. Мероприятие: Организационное На основании замечаний выявленных при осмотре, разработать мероприятия и составить график их выполнения Срок исполнения: 17.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Третьяков В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2023 г. Описание проведённых работ: На основании замечаний выявленных при осмотре, разработаны мероприятия и составлен график их выполнения
5750 | 246 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2023-02-01 17:17 | 2023-02-01 18:32 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре (до 17 м/с) произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ, на провода ВЛ-0,4 кВ ф. № 8 на ТП-385 в пролете опор №3-4, веткой были перекрыты провода соседних фаз, что привело в межфазному К.З. которое привело к перегоранию предохранителя ПН-2 ф. № 8 на ТП-385. В дальнейшем ветка слетела с проводов ВЛ и упала на землю. | 4.4.3, Перекрытие проводов соседних фаз в пролете опор №3 -4 ВЛ-0,4 кВ ф. № 8 на ТП-385 упавшей веткой дерева. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ ф8 от ТП-385 , на предмет выявления деревьев и веток, угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ-0,4кВ от ТП-385. Срок исполнения: 05.03.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Колюжный С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.02.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнили внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ ф8 от ТП-385 , на предмет выявления деревьев и веток, угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ-0,4кВ от ТП-385. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ ф.8 от ТП-385 устранить выявленные замечания при их наличии. Срок исполнения: 07.03.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Колюжный С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.02.2023 г. Описание проведённых работ: осмотр вл
5751 | 315 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Духовщинский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №08 ПС 110/35/10кВ Пречистое произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате перекрытия проводов в пролете опор №172 - №173 упавшей веткой дерева из-за границ охранной зоны ВЛ во время сильных порывов ветра. | 4.4.3, Отключение ВЛ 10кВ №08 ПС 110/35/10кВ Пречистое произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №172 - №173. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ 10кВ №08 ПС 110/35/10кВ Пречистое проходящих по лесной местности с целью выявления угрожающих деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением на провода. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Прохоров Владислав Викторович Сторонняя организация: Духовщинский РЭС Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №08 ПС 110/35/10кВ Пречистое разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Борисов Александр Иванович Сторонняя организация: Духовщинский РЭС Состояние: Не выполнено
5752 | 409 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Пошехонский РЭС | 2023-02-01 15:45 | 2023-02-01 15:54 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №1 Тимино ПС 35/10 КВ Белое в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №29-№30 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытия обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №29-№30 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытия обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №1 Тимино ПС 35/10 кВ Белое с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: мастер Буренин Б.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.02.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №1 Тимино ПС 35/10 кВ Белое с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ №1 Тимино ПС 35/10 кВ Белое. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: мастер Буренин Б.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.02.2023 г. Описание проведённых работ: Аварийных дефектов не выявлено
5753 | 410 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС | 2023-02-01 15:22 | 2023-02-01 17:44 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 10кВ №8 ПС 35/10кВ Скоморохово в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 5 - № 6 веткой дерева, произрастающего в охранной зоне ВЛ. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.12, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №5 - № 6 веткой дерева, произрастающего в охранной зоне ВЛ. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Древесно-кустарниковаярастительность (ДКР) на ВЛ 10кВ №8 ПС 35/10кВ Скоморохов VS010-0008520 | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор № 5 - № 6 ВЛ 10кВ №8 ПС 35/10кВ Скоморохов. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Краев Д.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведена вырубка древесно-кустарниковой растительности в пролете опор № 5 - № 6 ВЛ 10кВ №8 ПС 35/10кВ Скоморохов. Мероприятие: Техническое Провести внеплановый инструктаж мастеру Краеву Д.А. о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Корнев А.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.03.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый инструктаж мастеру Краеву Д.А. о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.
5754 | 94 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Мичуринский РЭС | 2023-02-01 15:02 | 2023-02-01 15:44 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ 10 кВ № 07 ПС Коминтреновская было произведено персоналом ОТГ МРЭС из-за появившейся "Земли в сети 10 кВ", вызванная неисправностью за ЛР-10 кВ № 389 (находится на балансе потребителя). |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов. Срок исполнения: 09.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Тамалинцев П.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2023 г. Описание проведённых работ: Письмо направлено
5755 | 93 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Рассказовский РЭС | 2023-02-01 14:21 | 2023-02-01 14:28 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ № 06 ПС Саюкинская от действия МТЗ произошло в результате К.З., вызванного падением ветки дерева на провода в пролете опор № 22-23, прилетевшей из-за пределов охранной зоны ВЛ при резких порывах ветра.(скорость ветра достигала 11 м/с). | 4.4.3, При падение ветки дерева на провода ВЛ произошло межфазное К.З., что привело к срабатыванию защиты на отключение. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 06 ПС Саюкинская, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных при воздействии неблагоприятных погодных условий упасть на провода ВЛ. Срок исполнения: 30.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РРЭС Носов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 06 ПС Саюкинская Мероприятие: Техническое Выявленные насаждения при обходе ВЛ 10кВ № 06 ПС Саюкинская обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР. Срок исполнения: 30.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РРЭС Носов С.А. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 06 ПС Саюкинская Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу, обслуживающему ВЛ 10кВ № 06 ПС Саюкинская на тему своевременности выявления и устранения дефектов на ВЛ, с целью недопущения аналогичных технологических нарушений Срок исполнения: 30.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РРЭС Носов С.А. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый инструктаж персоналу, обслуживающему ВЛ 10кВ № 06 ПС Саюкинская на тему своевременности выявления и устранения дефектов на ВЛ, с целью недопущения аналогичных технологических нарушений
5756 | 64 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Унечский РЭС | 2023-02-01 14:03 | 2023-02-01 16:00 | 3.4.12.2, Из-за порывов ветра произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-0,4 ф.4 ТП-26 Ф.607 ПС Тембр в пролете опор №№4-5. | 4.4, Падение ветви, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-0,4 ф.4 ТП-26 Ф.607 ПС Тембр в пролете опор №№4-5, привело к кратковременному схлесту проводов, короткому замыканию ВЛ, перегоранию ПН-2 и обесточиванию потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 01.03.2023 г. Ответственное лицо: начальник Унечского РЭС Дюба Ю.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Мероприятие: Техническое Выполнить мероприятия по замене ПН-2 250А ВЛ 0,4 кВ ф.4 ТП-26 ф.607 ПС Тембр Срок исполнения: 02.03.2023 г. Ответственное лицо: начальник Унечского РЭС Дюба Ю.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.02.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнены мероприятия по замене ПН-2 250А ВЛ 0,4 кВ ф.4 ТП-26 ф.607 ПС Тембр
5757 | 258 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2023-02-01 13:55 | 2023-02-01 16:46 | 3.4.10.2, В результате воздействия животных (птиц) на оборудование КВЛ 10кВ № 3 Шепино, произошёл пробой воздушного пространства фаз "А" и "В" на ЛР Ш-3-4, что привело к возникновению междуфазного короткого замыкания, повлекшее за собой изменение свойств материала провода АС-35 и его повреждение, что привело к нарушению надёжной работы КВЛ 10кВ № 3 Шепино, устраненого оперативным переключением. | 4.13, В результате нарушения электрического контакта и отгорания шлейфа фазы "А" на ЛР Ш-3-4 КВЛ-10кВ №3 ПС Шепино, из-за воздействия на оборудование КВЛ 10кВ №3 Шепино животных ( птиц ), привело к нарушению надежной работы КВЛ-10кВ устраненного оперативным отключением. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №3 ПС 35/10кВ "Шепино" и включить их в план работ Орловского РЭС Срок исполнения: 06.03.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.02.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по результатам внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №3 ПС 35/10кВ "Шепино" и включены в план работ Орловского РЭС Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №3 ПС 35/10кВ "Шепино" по всей длине. Срок исполнения: 06.03.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.02.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №3 ПС 35/10кВ "Шепино" по всей длине.
5758 | 181 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Данковский РЭС | 2023-02-01 13:36 | 2023-02-01 15:24 | 3.4.9.3, Воздействие при повреждении потребительской ТП 109П (на балансе ОАО "Куриное Царство") |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю о необходимости приведения электрооборудования, находящегося в его эксплуатационной ответственности, к соответствию требований действующих нормативно-технических документов. Срок исполнения: 07.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Рязанцев И.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.03.2023 г. Описание проведённых работ: .
5759 | 248 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго | 2023-02-01 13:33 | 2023-02-01 13:45 | 3.4.9.3, В результате нарушения на потребительской ВЛ-10кВ №460 ПС Советская, находящейся на балансе потребителя: АО "Орелоблэнерго", произошло возникновение межфазного КЗ, устраненного действием защит.
5760 | 240 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Мантуровский РЭС | 2023-02-01 12:44 | 2023-02-01 13:24 | 3.4.9.3, Повреждение опорной изоляции ТП-400кВа АБЗ ДЭП-19 (вед.) №2. | 4.12, КЗ в результате повреждения опорной изоляции на ТП-400кВа АБЗ ДЭП-19 (вед.) №2. | Мероприятие: Организационное Направить письмо в Мантуровский филиал ОГБУ «Костромаавтодор» с предложением обслуживания ТП-400кВа АБЗ ДЭП-19 (вед.) №2 силами персонала Мантуровского РЭС. Срок исполнения: 08.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мантуровского РЭС Лебедев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.02.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо
5761 | 313 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2023-02-01 12:17 | 2023-02-01 13:30 | 3.4.9.3, Причиной отключения КЛ 6 кВ Л 1716 РП 17 явилось повреждение в эл. сетях потребителя (СМУП "Горводоканал"). |  | Мероприятие: Организационное Направить претензионное письмо потребителю СМУП "Горводоканал". Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Смоленского городского РЭС Мишин С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.02.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено претензионное письмо потребителю СМУП "Горводоканал".
5762 | 312 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2023-02-01 12:16 | 2023-02-01 13:30 | 3.4.9.3, Причиной приведшей к отключению МВ Л-619 ПС Смоленск-2 явилось повреждение в сетях потребителя (АО "Оборонэнерго").
5763 | 104 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Новозыбковский РЭС | 2023-02-01 11:36 | 2023-02-01 13:30 | 3.4.7.3.5, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дома №29 по улице Советская с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.7 ЗТП-12 ф.603 ПС Новозыбков. | 4.13, Нарушение (окисление) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.7 ЗТП-12 ф.603 ПС Новозыбков с медным проводом потребителя на доме №29 по улице Советская привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф.7 ЗТП-12 ф.603 ПС Новозыбков в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 01.03.2023 г. Ответственное лицо: зам. начальника по эксплуатации Самусенко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф.7 ЗТП-12 ф.603 ПС Новозыбков в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Мероприятие: Техническое По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. Срок исполнения: 01.03.2023 г. Ответственное лицо: зам. начальника по эксплуатации Самусенко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.02.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ.
5764 | 619 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2023-02-01 11:35 | 2023-02-01 12:00 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1191 произошло по причине увеличения тока нагрузки выше номинального. | 4.13, В результате превышения тока нагрузки на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1191 произошло отключение автомата РУ 0,4кВ ТП 1191 действием защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не актуальная информация о нагрузке потребителей на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1191 на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1191 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1191 | Мероприятие: Техническое Произвести замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала защиты коммутационного аппарата ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1191 . Срок исполнения: 15.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала защиты коммутационного аппарата ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1191 . Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при замере нагрузки в период наибольшего потребления на ТП 1191. Срок исполнения: 15.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.02.2023 г. Описание проведённых работ: при замере нагрузки в период наибольшего потребления на ТП 1191 дефектов не выявлено.
5765 | 613 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Рамешковский РЭС | 2023-02-01 11:30 | 2023-02-01 12:09 | 3.4.7.3.5, Перегорание ПН ф"В" в РУ-0,4кВ ТП 10/0,4 кВ Ильгощи произошло по причине однофазного короткого замыкания, в результате схлеста провода ф. "В" с нулевым проводом в пролетах опор №6-№7, вследствие уменьшения изоляционного расстояния между проводами ВЛ-0,4 кВ из-за выпадения изолятора ТФ-20 с проводом с крюка из стойки опоры №6 и провиса провода в в пролете опор №6-№7. | 4.1.2, В результате высыхания колпачка К6 и потери его механической прочности произошло выпадение изолятора ТФ-20 с проводом с крюка на опоре №6 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП10/0,4 кВ Ильгощи и уменьшением изоляционного расстояния между проводами ВЛ в пролете опор №6-№7. Под действием порывов ветра произошло касание провода ф. "В" с нулевым проводом в пролете опор №6-№7 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП10/0,4 кВ Ильгощи, что послужило причиной однофазного КЗ и перегоранию ПН в РУ-0,4 кВ, действием зашит от токов КЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не своевременное выявление дефектов на ВЛ 0,4 кВ №01 КТП 10/0,4 кВ Ильгощи на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП10/0,4 кВ Ильгощи ВЛ-0,4 кВ №1 КТП10/0,4 кВ Ильгощи | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП 10/0,4 кВ Ильгощи, с целью выявления дефектов, влияющих на надежность и безаварийную эксплуатацию электросетевого оборудования. Срок исполнения: 14.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Смирнов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП 10/0,4 кВ Ильгощи, с целью выявления дефектов, влияющих на надежность и безаварийную эксплуатацию электросетевого оборудования. Мероприятие: Организационное Включить в план работ на март 2023 года мероприятия по устранению выявленных в результате внепланового осмотра аварийных дефектов ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП 10/0,4 кВ Ильгощи. Срок исполнения: 15.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Смирнов С.А. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.02.2023 г. Описание проведённых работ: Включены в план работ на март 2023 года мероприятия по устранению выявленных в результате внепланового осмотра аварийных дефектов ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП 10/0,4 кВ Ильгощи.
5766 | 289 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Богучарский РЭС | 2023-02-01 11:01 | 2023-02-01 11:27 | 3.4.12.2.3, Двухфазное короткое замыкание и последующее отключение В Л-10 кВ №6 ПС 110 кВ Богучар произошло по причине перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролете опор №3-4, веткой от дерева растущего вне охранной зоны ВЛ, обломленной и занесенной на провода вышеуказанных фаз, порывами ветра до 15 м/сек.. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С", в пролете опор №3-4 ВЛ-10 кВ №6 ПС 110 кВ Богучар, произошло в результате механического воздействия, при падении на них ветки от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, обломленной и занесенной на провода вышеуказанных фаз, порывами ветра до 15 м/сек.. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №6 ПС 110 кВ Богучар по всей длине, на предмет выявления деревьев растущих как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ, ветви которых, как и сами деревья, угрожают падением на провода, при воздействии сильных порывов ветра. Срок исполнения: 06.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Беленко Д.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №6 ПС 110 кВ Богучар по всей длине, на предмет выявления деревьев растущих как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ, ветви которых, как и сами деревья, угрожают падением на провода, при воздействии сильных порывов ветра. Замечаний нет. Мероприятие: Организационное По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №6 Пс 110 кВ Богучар, в случае выявления деревьев растущих как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ, ветви которых, как и сами деревья, угрожают падением на провода, при воздействии сильных порывов ветра, разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний и определить объем и срок устранения (ТО, КР) выявленных недостатков, угрожающих нормальной работе электрооборудования. Срок исполнения: 06.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Беленко Д.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №6 ПС 110 кВ Богучар по всей длине, на предмет выявления деревьев растущих как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ, ветви которых, как и сами деревья, угрожают падением на провода, при воздействии сильных порывов ветра. Замечаний нет.
5767 | 67 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2023-02-01 10:54 | 2023-02-01 12:50 | 3.4.7.3.1, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дома №26 ул. Советская с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.4 ТП4115 ф.609 РП44. | 4.13, Нарушение (окисление) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.4 ТП4115 ф.609 РП44 с медным проводом потребителя на доме №26 ул. Советская привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ-0,4 кВ ТП4115 ф.609 РП44 в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 01.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ-0,4 кВ ТП4115 ф.609 РП44 в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро".
5768 | 63 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2023-02-01 10:31 | 2023-02-01 12:24 | 3.4.12.2, Ослабление прокалывающего зажима нулевого провода на вводе в дом г. Брянск ул. Чичерина 74 на ВЛ 0.4 кВ ф4 ТП1166 ф.602 ПС Мамоновская. | 4.13, Прекращение передачи электрической энергии потребителю по адресу ул. Чичерина 74 произошло в результате ослабления прокалывающего зажима нулевого провода на вводе в дом ул. Чичерина 74, вследствие длительной эксплуатации и воздействия атмосферных явлений. | Мероприятие: Техническое Произвести замену прокалывающего зажима нулевого провода на вводе в дом г. Брянск ул. Чичерина д. 74. Срок исполнения: 02.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведена замена прокалывающего зажима нулевого провода на вводе в дом г. Брянск ул. Чичерина д. 74.
5769 | 239 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2023-02-01 09:55 | 2023-02-01 12:36 | 3.4.8.1, Повреждение КЛ-0,4кВ от ТП-252 на "ул. Димитрова, 2-4" при проведении несанкционированных земельных работ в охранной зоне КЛ сторонней организацией Подрядная организация ТГК-2 - ИП Захватов. Согласование работ в охранной зоне данной кабельной линии с Костромаэнерго не выполнялось. Последние плановые испытания КЛ-0,4кВ от ТП-252 на "ул. Димитрова, 2-4" выполнялись мастером бригады по диагностике оборудования Зыриным В.В. 12.11.2021. Кабель испытания выдержал, дефектов не выявлено. | 4.4.1, В ходе проведения земляных работ сторонней организацией Подрядная организация ТГК-2 - ИП Захватов произошло повреждение КЛ-0,4кВ от ТП-252 на "ул. Димитрова, 2-4" | Мероприятие: Организационное Направить письмо в подрядную организация ТГК-2 - ИП Захватов с целью взыскания с них материального ущерба в результате повреждения КЛ-0,4кВ от ТП-252 "ул. Димитрова, 2-4" при несанкционированных земельных работах. Срок исполнения: 05.03.2023 г. Ответственное лицо: Тарасов Д.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.03.2023 г. Описание проведённых работ: письмо Мероприятие: Организационное Направить письмо о правилах проведения земляных работ (регламент) в г. Костроме в подрядную организация ТГК-2 - ИП Захватов Срок исполнения: 05.03.2023 г. Ответственное лицо: Тарасов Д.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.03.2023 г. Описание проведённых работ: письммо
5770 | 62 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2023-02-01 09:30 | 2023-02-01 11:23 | 3.4.12.2.3, Произошло падение ветви с дерева, растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-0,4 ТП1009 ф2.4 ул. Кирпичная РП102 Ф1012 в пролете опор №6-7. | 4.13, Падение ветви с дерева, растущего вне охранной зоны, ВЛ-0,4 ТП1009 ф2.4 ул. Кирпичная РП102 Ф1012 в пролете опор №6-7 что, привело к кратковременному схлёсту проводов, короткому замыканию на ВЛ 0,4 кВ и перегоранию ПН-2 в ТП1009. Что явилось причиной отсутствия эл.энергии у потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр, ВЛ-0,4 ТП1009 ф2.4 ул. Кирпичная РП102 Ф1012 . Срок исполнения: 01.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр, ВЛ-0,4 ТП1009 ф2.4 ул. Кирпичная РП102 Ф1012 .
5771 | 408 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2023-02-01 09:28 | 2023-02-01 11:33 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №20 ТП 030 (п.Варницы) произошло вследствие КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №8-№9, веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №8-№9, веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за границ охранной зоны ВЛ 0,4кВ №20 ТП 030 (п.Варницы). Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №20 ТП 030 (п.Варницы) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: мастер Евдокимов С. В Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.02.2023 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 0,4кВ №20 ТП 030 (п.Варницы) Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №20 ТП 030 (п.Варницы) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: мастер Евдокимов С. В Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.02.2023 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 0,4кВ №20 ТП 030 (п.Варницы)
5772 | 84 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дятьковский РЭС | 2023-02-01 09:20 | 2023-02-01 11:10 | 3.4.7.3.5, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №4 ул. Звездная с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ-0,4 кВ ф.6 ТП-70 Ф-603 ПС Дятьковская произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ-0,4 кВ ф.6 ТП-70 Ф-603 ПС Дятьковская с медным проводом потребителя на доме №4 ул. Звездная. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 06.03.2023 г. Ответственное лицо: Марин И.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ-0,4кВ ф.6 ТП-70 Ф-603 ПС Дятьковская. Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом. Срок исполнения: 06.03.2023 г. Ответственное лицо: Марин И.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведена перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом.
5773 | 84 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Дубровский РЭС | 2023-02-01 09:20 | 2023-02-01 10:47 | 3.4.12.2, При сильном порывистом ветре произошло схлестывание провода фаз «В» и «С» в пролете опор № 29-30 ВЛ-10 кВ Ф-1014 ПС Дубровская | 4.12, Нарушение электрической изоляции провода фаз «В» и «С» в пролете опор № 29-30 ВЛ-10 кВ Ф-1014 от ПС Дубровская, из-за их провиса, что привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия МТЗ МВ-10 кВ. | Мероприятие: Техническое Произвести регулировку провода ВЛ-10 кВ Ф-1014 от ПС Дубровская в пролете опор № 29-30, Срок исполнения: 07.03.2023 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Кротов В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.02.2023 г. Описание проведённых работ: Регулировка провода ВЛ-10 кВ Ф-1014 от ПС Дубровская в пролете опор № 29-30
5774 | 76 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Клинцовский РЭС | 2023-02-01 08:40 | 2023-02-01 09:10 | 3.4.12.2.3, Воздействие порывистого ветра привело к падению ветви с дерева, растущего за пределами охранной зоны, кратковременному схлёсту проводов ВЛ-0,4 ТП-146 Л2 Ф-106 ПС Смолевичи в пролёте опор №5-6. | 4.4.3, Кратковременный схлёст проводов ВЛ-0,4 ТП-146 Л2 Ф-106 ПС Смолевичи в пролёте опор №5-6, привело к короткому замыканию и отсутствию эл. энергии у потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-0,4 ТП-146 Л2 Ф-106 ПС Смолевичи в пролете опор №5-6. Срок исполнения: 09.03.2023 г. Ответственное лицо: Герасименко М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр, замечания устранены.
5775 | 414 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Тутаевский РЭС | 2023-02-01 06:59 | 2023-02-01 09:57 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 211 (Метенинино) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №5-№6 в результате перекрытия проводов веткой дерева, принесенной на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ, порывами сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №5-№6 в результате перекрытия проводов веткой дерева, принесенной на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ, порывами сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 211 (Метенинино) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: мастер Шилов Е.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.02.2023 г. Описание проведённых работ: Внеплановый осмотр. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 211 (Метенинино) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: мастер Шилов Е.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.02.2023 г. Описание проведённых работ: Внеплановый осмотр.
5776 | 413 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Тутаевский РЭС | 2023-02-01 06:14 | 2023-02-01 09:10 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 143 (Емишево нов. поселок) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №6-№7 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №6-№7 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 143 (Емишево нов. поселок) в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 143 (Емишево нов. поселок) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: мастер Цветков С.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.02.2023 г. Описание проведённых работ: Внеплановый осмотр. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 143 (Емишево нов. поселок) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: мастер Цветков С.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.02.2023 г. Описание проведённых работ: Внеплановый осмотр.
5777 | 287 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Кантемировский РЭС | 2023-02-01 04:49 | 2023-02-01 05:38 | 3.4.7.3.5, Причиной вывода в ремонт ВЛ-10 кВ №2 ПС 35 кВ Титаревка по неотложной заявке послужило однофазное замыкание на землю, вследствие повреждения изолятора фазы "В" на опоре №1 ОВЛ-10 кВ на КТП-209 и касания провода фазы "В" металлической части опоры, при сильных порывах ветра до 12 м/с. | 4.12, Повреждение изолятора фазы "В" на опоре №1 ОВЛ-10 кВ на КТП-209 ВЛ-10 кВ №2 ПС 35 кВ Титаревка и касание провода фазы "В" металлической части опоры,произошло в результате разрушения колпачка, из-за потери механических свойств в процессе длительной эксплуатации и при сильных порывах ветра до 12 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение изолятора фазы "В" из-за износа колпачка изолятора фазы "В" на опоре №1 ОВЛ-10 кВ на КТП-209 на ВЛ-10 кВ №2 ПС 35 кВ Титаревка VS010-9360079 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №2 ПС 35 кВ Титаревка по всей длине с применением бинокля. Особое внимание обратить на состояние изоляторов. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Горковенко Я.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №2 ПС 35 кВ Титаревка по всей длине с применением бинокля. Особое внимание обратить на состояние изоляторов. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-10кВ №2 ПС 35 кВ Титаревка и обследования опоры №1 отпайки на КТП-209 ВЛ-10кВ №2 ПС 35 кВ Титаревка разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Горковенко Я.В. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.03.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ-10кВ №2 ПС 35 кВ Титаревка и обследования опоры №1 отпайки на КТП-209 ВЛ-10кВ №2 ПС 35 кВ Титаревка мероприятия не требуются. Мероприятие: Техническое Выполнить обследование опоры №1 отпайки на КТП-209 ВЛ-10кВ №2 ПС 35 кВ Титаревка , подвергшейся прохождению тока замыкания на землю Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Горковенко Я.В. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено обследование опоры №1 отпайки на КТП-209 ВЛ-10кВ №2 ПС 35 кВ Титаревка , подвергшейся прохождению тока замыкания на землю
5778 | 237 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Галичский РЭС | 2023-02-01 04:17 | 2023-02-01 04:21 | 3.4.12.2.3, При внеплановом обходе ВЛ 10 кВ Ф10-04 ПС 35/10кВ Кабаново в пролете опор № 14-15 обнаружена ветка дерева на земле под проводами ВЛ, сломленная и принесенная на провода сильными порывами ветра скоростью до 17 м/с с дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ, при падении веткой были перекрыты провода соседних фаз, от чего произошло межфазного К.З., ВЛ 10 кВ Ф10-04 отключилась действием защиты. Далее ветка раскачиваемая порывами ветра упала на землю, что позволило выполнить РПВ успешно. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. | 4.4.3, Перекрытие проводов соседних фаз в пролете опор № 14-15 ВЛ 10 кВ Ф10-04 ПС 35/10кВ Кабаново упавшей веткой дерева. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф 10-04 ПС 35/10кВ Кабаново с целью обнаружения дефектов, вызванных прохождением атмосферного фронта. Срок исполнения: 22.02.2023 г. Ответственное лицо: М.С. Чикулаев Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.02.2023 г. Описание проведённых работ: Лист обхода Мероприятие: Техническое По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф 10-04 ПС 35/10кВ Кабаново устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 01.03.2023 г. Ответственное лицо: М.С. Чикулаев Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.02.2023 г. Описание проведённых работ: Лист обхода
5779 | 618 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС | 2023-02-01 03:57 | 2023-02-01 23:16 | 3.4.12.1.1, 1) Отключение ВЛ-10кВ №11 ПС 110 кВ Воробьи произошло по причине обрыва провода ф.А из-за налипания большого количества мокрого снега в пролете опор №53-54 под воздействием атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области. 2)Отключение ВЛ 10кВ №11 ПС 110 кВ Воробьи оперативным персоналом Торопецкого РЭС в ручную произошло по причине однофазного замыкания на "землю" фазы "А" в пролете опор №2-3/2-4 обрыва провода ф.А из-за налипания большого количества мокрого снега под воздействием атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области. 3) Отключение ВЛ-10кВ №07 ПС 35 кВ Плоскошь произошло по причине обрыва провода ф.С из-за налипания большого количества мокрого снега в пролете опор №66-67 под воздействием атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области. 4)Отключение ВЛ 10кВ №07 ПС 35 кВ Плоскошь оперативным персоналом Торопецкого РЭС в ручную произошло по причине однофазного замыкания на "землю" фазы "С" в пролете опор №56-57 обрыва провода ф.С из-за налипания большого количества мокрого снега под воздействием атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области. 5) Отключение ВЛ 10 кВ № 06 ПС 110кВ Андреаполь произошло по причине междуфазного КЗ между проводами фаз «В» и «С» в результате схлеста проводов из-за уменьшения минимально-допустимого расстояния вследствие налипания с последующим обледенение большого количества снега на провод ф. «В» и изменения его габарита с приближением к проводу ф. «С» в пролете опор №61-62, при прохождения атмосферного фронта по территории Андреапольского района Тверской области, без обрыва проводов. 6)Отключение ВЛ 10кВ №07 ПС 35 кВ Плоскошь оперативным персоналом Торопецкого РЭС в ручную произошло по причине однофазного замыкания на "землю" фазы "А" в пролете опор №83-84 обрыва провода ф.А из-за налипания большого количества мокрого снега под воздействием атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области. | 4.4.4, 1) В результате механического воздействия из-за налипания на провода большого количества снега в пролете опор №53-54 ВЛ-10кВ №11 ПС 110 кВ Воробьи при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области, произошел обрыв 1-го провода в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ 11 ПС 110 кВ Воробьи действием МТЗ. 2) В результате механического воздействия из-за налипания на провода большого количества снега в пролете опор №2-3/2-4 ВЛ-10кВ №11 ПС 110 кВ Воробьи при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области, произошел обрыв 1-го провода в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ 11 ПС 110 кВ Воробьи действием МТЗ, произошло однофазное замыкание на "землю", что послужило причиной отключения в ручную ВЛ 10кВ №11 ПС 110 Воробьи. 3) В результате механического воздействия из-за налипания на провода большого количества снега в пролете опор №66-67 ВЛ-10кВ №07 ПС 35 кВ Плоскошь при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области, произошел обрыв 1-го провода в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ 07 ПС 35 кВ Плоскошь действием МТЗ. 4) В результате механического воздействия из-за налипания на провода большого количества снега в пролете опор №56-57 ВЛ-10кВ №07 ПС 35 кВ Плоскошь при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области, произошел обрыв 1-го провода в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ 07 ПС 35 кВ Плоскошь действием МТЗ, произошло однофазное замыкание на "землю", что послужило причиной отключения в ручную ВЛ 10кВ №07 ПС 35 Плоскошь. 5) В результате механического воздействия в следствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провод ф. «В» и изменения его габарита с приближением к проводу ф. «С» в пролете опор №61-62 ВЛ 10 кВ № 06 ПС 110кВ Андреаполь при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области, произошел схлест проводов фаз "В" и "С", в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 10 кВ № 06 ПС 110кВ Андреаполь действием МТЗ. 6) В результате механического воздействия из-за налипания на провода большого количества снега в пролете опор №83-84 ВЛ-10кВ №07 ПС 35 кВ Плоскошь при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области, произошел обрыв 1-го провода в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ 07 ПС 35 кВ Плоскошь действием МТЗ, произошло однофазное замыкание на "землю", что послужило причиной отключения в ручную ВЛ 10кВ №07 ПС 35 Плоскошь. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр в пролете опор 50-60 ВЛ 10кВ №11 ПС Воробьи; в пролете опор №2-1/2-9 ВЛ 10кВ №11 ПС Воробьи; в пролете опор №60-70 ВЛ 10кВ №07 ПС Плоскошь; в пролете опор №50-60 ВЛ 10кВ №07 ПС Плоскошь; в пролете опор №60-70 ВЛ 10кВ №06 ПС Андреаполь; в пролете опор №80-90 ВЛ 10кВ №07 ПС Плоскошь с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 15.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.02.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №11 ПС Воробьи; ВЛ 10кВ №07 ПС Плоскошь; ВЛ 10кВ №06 ПС Андреаполь произведен. Мероприятие: Организационное Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра в пролете опор 50-60 ВЛ 10кВ №11 ПС Воробьи; в пролете опор №2-1/2-9 ВЛ 10кВ №11 ПС Воробьи; в пролете опор №60-70 ВЛ 10кВ №07 ПС Плоскошь; в пролете опор №50-60 ВЛ 10кВ №07 ПС Плоскошь; в пролете опор №60-70 ВЛ 10кВ №06 ПС Андреаполь; в пролете опор №80-90 ВЛ 10кВ №07 ПС Плоскошь дефекты. Срок исполнения: 20.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.02.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №11 ПС Воробьи; ВЛ 10кВ №11 ПС Воробьи; ВЛ 10кВ №07 ПС Плоскошь; ВЛ 10кВ №07 ПС Плоскошь; ВЛ 10кВ №06 ПС Андреаполь; ВЛ 10кВ №07 ПС Плоскошь произведен.
5780 | 302 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2023-02-01 02:32 | 2023-02-01 06:35 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0,4кВ ВЛ 0,4кВ № 3 КТП 604 РП 10 кВ Комсомолец произошло из-за превышения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал (на 15А), вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание цепи 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "C", превышающих номинал на ВЛ 0,4кВ № 3 КТП 604 РП 10 кВ Комсомолец из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: превышения токов нагрузи над номинальными данными автомата на ВЛ 0,4кВ № 3 КТП 604 РП 10 кВ Комсомолец VN004-00101347 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ № 3 КТП 604 РП 10 кВ Комсомолец. Срок исполнения: 10.02.2023 г. Ответственное лицо: Ст.мастер Бурыка О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.02.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4кВ № 3 КТП 604 РП 10 кВ Комсомолец. Срок исполнения: 10.02.2023 г. Ответственное лицо: Ст.мастер Бурыка О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.02.2023 г. Описание проведённых работ: Замер нагрузок Мероприятие: Организационное По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 01.03.2023 г. Ответственное лицо: Ст.мастер Бурыка О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.02.2023 г. Описание проведённых работ: Разработка плана мероприятий.
5781 | 44 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2023-02-01 02:07 | 2023-02-01 02:55 | 3.4.8.5.2, Обесточение потребителей произошло по причине неотложного отключения ВЛ 0,4 кВ Сеть 3 ТП 210 по заявке МЧС. | 4.13, Технических причин нет Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет на ВЛ 0,4 кВ Сеть 3 ТП 210 | Мероприятие: Организационное Провести верховой осмотр ВЛ 0,4 кВ Сеть 3 ТП 210. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Первый заместитель главного инженера по оперативной работе Груздов Д.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.03.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен верховой осмотр ВЛ 0,4 кВ Сеть 3 ТП 210.
5782 | 173 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Становлянский РЭС | 2023-02-01 01:20 | 2023-02-01 02:30 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ 10кВ № 19 ПС Красное (Консервный зав) произошло по причине межфазного К.З. при повреждении оборудования ТП 404П, находящейся в эксплуатационной ответственности Краснинский Хлебзавод (Райпо) |  | Мероприятие: Организационное Направить в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД. Срок исполнения: 15.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Зинченко И.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.03.2023 г. Описание проведённых работ: В адрес потребителя направлено претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД.
5783 | 286 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Кантемировский РЭС | 2023-02-01 00:04 | 2023-02-01 02:01 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-10 кВ №2 ПС 35 кВ Титаревка послужило трехфазное короткое замыкание, вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз «А», «В» и «С» в пролёте опор № 191-192 упавшим деревом, растущим вне охранной зоны ВЛ, сломленного сильными порывами ветра до 12 м/с. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А", "В", "С" в пролете опор №191-192 ВЛ-10 кВ №2 ПС 35 кВ Титаревка произошло упавшим деревом, растущим вне охранной зоны ВЛ, сломленного сильными порывами ветра до 12 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №2 ПС 35 кВ Титаревка по всей длине, с целью выявления деревьев, веток деревьев расположенных как в охранной, так и вне охранной зоны ВЛ, угрожающих падением на провода при сильных порывах ветра. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Горковенко Я.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №2 ПС 35 кВ Титаревка по всей длине, с целью выявления деревьев, веток деревьев расположенных как в охранной, так и вне охранной зоны ВЛ, угрожающих падением на провода при сильных порывах ветра. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-10кВ №2 ПС 35 кВ Титаревка, разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Горковенко Я.В. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.03.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ-10кВ №2 ПС 35 кВ Титаревка, мероприятия по устранению замечаний не требуются.
5784 | 607 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2023-01-31 23:58 | 2023-02-01 00:07 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-0,4кВ №3 ТП 209 произошло по причине увеличения тока нагрузки выше номинального. | 4.13, В результате превышения тока нагрузки на ВЛ-0,4кВ №3 ТП 209 произошло перегорание ПН-2 РУ 0,4кВ ТП 209 действием защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не актуальная информация о нагрузке потребителей на ВЛ-0,4кВ №3 ТП 209 на ВЛ-0,4кВ №3 ТП 209 ВЛ-0,4кВ №3 ТП 209 | Мероприятие: Техническое Произвести замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала защиты коммутационного аппарата ВЛ-0,4кВ №3 ТП 209 . Срок исполнения: 10.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала защиты коммутационного аппарата ВЛ-0,4кВ №3 ТП 209 Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при замере нагрузки в период наибольшего потребления на ТП 209. Срок исполнения: 10.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.02.2023 г. Описание проведённых работ: при замере нагрузки в период наибольшего потребления на ТП 209 дефектов не выявлено.
5785 | 238 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Мантуровский РЭС | 2023-01-31 23:30 | 2023-02-01 00:56 | 3.4.8.5.2, В результате перегрузки в сети произошло повреждения трансформатора тока в РУ-0,4кВ по причине неравномерной нагрузки сети потребителей. | 4.12, В результате перегрузки в сети произошло повреждения трансформатора тока в РУ-0,4кВ. | Мероприятие: Техническое Выполнить замер нагрузок в РУ-0,4кВ ТП-470 с целью выявления превышающих значений на одну фазу. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мантуровского РЭС Лебедев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.02.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен замер Мероприятие: Техническое В случае выявления устранить не симметрию нагрузок РУ-0,4кВ ТП-470 путем распределения нагрузки на ВЛ/ в ТП. Срок исполнения: 08.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мантуровского РЭС Лебедев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.02.2023 г. Описание проведённых работ: АО "Газпром газораспределение Кострома" "Облгазстрой" указано на недопустимость не симметрии нагрузок на производственном объекте
5786 | 310 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Гагаринский РЭС | 2023-01-31 22:00 | 2023-01-31 23:50 | 3.4.12.2.3, Причиной аварийного отключения ВЛ 10кВ №06 ПС 35/10кВ Дружба явилось междуфазное К.З. при падении под действием порывов ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ дерева на провода в пролете опор 97 - 98. | 4.4.3, Причиной возникновения междуфазного К.З. на ВЛ 10кВ №06 ПС 35/10кВ Дружба явилось внешнее механическое воздействие при падении под действием порывов ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ дерева на провода в пролете опор 97 - 98. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр опор 97 - 98 ВЛ 10кВ №06 ПС 35/10кВ Дружба, подвергшихся динамическому воздействию, с выдачей заключения о возможности их дальнейшей эксплуатации и доступных способов подъема на опору.. Срок исполнения: 10.03.2023 г. Ответственное лицо: гл. инженер РЭС Иванов М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.02.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр опор 97 и 98 на ВЛ 10кВ №06 ПС 35/10кВ Дружба, подвергшихся динамическому воздействию, с выдачей заключения о возможности их дальнейшей эксплуатации и доступных способов подъема на опору Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №06 ПС 35/10кВ Дружба, с целью выявления угрожающих деревьев за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 10.03.2023 г. Ответственное лицо: гл. инженер РЭС Иванов М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.02.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №06 ПС 35/10кВ Дружба, с целью выявления угрожающих деревьев за пределами охранной зоны ВЛ. Мероприятие: Организационное Составить план устранения выявленных в ходе внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №06 ПС 35/10кВ Дружба дефектов, с назначением сроков их устранения и ответственных лиц. Срок исполнения: 10.03.2023 г. Ответственное лицо: гл. инженер РЭС Иванов М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.02.2023 г. Описание проведённых работ: Составлен план устранения выявленных в ходе внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №06 ПС 35/10кВ Дружба дефектов, с назначением сроков их устранения и ответственных лиц.
5787 | 253 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2023-01-31 21:35 | 2023-01-31 22:10 | 3.4.12.2.1, В результате воздействия ветровых нагрузок на ВЛ-0,4кВ №2 ТП-10/0,4кВ Кул-2-1 произошел схлест проводов фаз "А" и "В" и межфазное короткое замыкание в пролете опор №13-14, устраненное действием защит. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции при воздействии ветровой нагрузки, произошел схлест проводов фаз "А" и "В" и межфазное короткое замыкание в пролетах опор №13-14 ВЛ-0,4кВ №2 ТП-10/0,4кВ Кул-2-1, устраненное действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП-10/0,4кВ Кул-2-1 и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 03.03.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Земских А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.02.2023 г. Описание проведённых работ: Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП-10/0,4кВ Кул-2-1 и включены в план работ Орловского РЭС. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП-10/0,4кВ Кул-2-1 по всей длине. Срок исполнения: 03.03.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Земских А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.02.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП-10/0,4кВ Кул-2-1 по всей длине.
5788 | 611 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2023-01-31 21:29 | 2023-01-31 21:32 | 3.4.12.1.1, Отключение ВЛ-10кВ № 03(9) ПС Мамулино произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №18-№19 из-за схлеста проводов вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения габарита с приближением к соседнему проводу. | 4.4.4, В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения их габарита с приближением к соседнему проводу при прохождении атмосферного фронта, произошел схлест проводов в пролете опор №18-№19, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ № 03(9) ПС Мамулино действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 03(9) ПС Мамулино в пролете опор №15-№22 с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 14.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 03(9) ПС Мамулино в пролете опор №15-№22 с целью выявления дефектов. Мероприятие: Организационное Включить в план устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 03(9) ПС Мамулино в пролете опор №15-№22. Срок исполнения: 14.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.02.2023 г. Описание проведённых работ: при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 03(9) ПС Мамулино в пролете опор №15-№22 дефектов не выявлено.
5789 | 300 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Яковлевский РЭС | 2023-01-31 21:23 | 2023-02-01 01:02 | 3.4.7.3.5, Срабатывание ПК 10 кВ фаз "В" и "С" в РУ 10 кВ КТП 47 ПС 110 кВ Строитель произошло из-за возникновения КЗ, в результате перекрытия изоляции нижних опорных изоляторов 10 кВ трех фаз в РУ 10 кВ вследствие изменения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции нижних опорных изоляторов трех фаз в РУ 10 кВ КТП 47 ПС 110 кВ Строитель произошло вследствие изменения свойств изоляции в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: снижение сопротивления опорной изоляции в РУ 10 кВ на КТП-47 ПС Строитель КТП-47 ПС Строитель | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр оборудования КТП 47 ПС 110 Строитель. Срок исполнения: 10.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Холод А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.02.2023 г. Описание проведённых работ: Внеплановый лист осмотра КТП. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 03.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Холод А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.02.2023 г. Описание проведённых работ: Мероприятия по устранению нарушений, выявленных при внеплановом осмотре КТП.
5790 | 285 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС | 2023-01-31 21:22 | 2023-01-31 23:10 | 3.4.8.5.2, Аварийное отключение АВ 0,4кВ №2 ВЛ 0,4кВ №2 КТП 062 ПС 110кВ Новоусманская произошло в результате повреждения потребительского электрооборудования за ГЛ.РБ 0,4кВ в ВРУ-0,4 от оп. №15 ВЛ 0,4кВ №2 КТП 062 ПС 110кВ Новоусманская, находящемся на балансе и обслуживании потребителя Попова Д.Е. | 4.12, Короткое замыкание на потребительском электрооборудовании за ВРУ-0,4 от оп. №15 ВЛ 0,4кВ №2 КТП 062 ПС 110кВ Новоусманская, находящемся на балансе и обслуживании потребителя Попова Д.Е. в результате которого произошло аварийное отключение ВРУ-0,4 от оп. №15 ВЛ 0,4кВ №2 КТП 062 ПС 110кВ Новоусманская стало нарушение электрической изоляции | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю Попова Д.Е. о необходимости приведения ВРУ-0,4 от оп. №15 ВЛ 0,4кВ №2 КТП 062 ПС 110кВ Новоусманская в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ, и предложением воспользоваться услугой «Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования», затребовать копии протоколов об испытании оборудования Срок исполнения: 01.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2023 г.
5791 | 612 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Конаковский РЭС | 2023-01-31 20:49 | 2023-01-31 21:17 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП 6/0,4кВ Кошелево, произошло в результате междуфазного короткого замыкания из-за перекрытия клеммной коробки выносного прибора учета вводного кабеля из-за изменения свойств материала в результате старения в процессе эксплуатации. | 4.12, В результате проникновения влаги в корпус выносного прибора учета через уплотнение вводного кабеля 0,4 кВ произошло нарушение электрической изоляции (перекрытия клеммной коробки счетчика), в связи с чем ВЛ 0,4кВ №1 КТП 6/0,4кВ Кошелево отключилась действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение герметичности корпуса прибора учета. на ВЛ-0,4кВ ф.1 ТП Кошелево ф.04 ПС Кр.Луч VN004-00095358 | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр приборов учета, установленных на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП Кошелево ВЛ 6кВ №04 ПС 35/6 кВ Красный луч с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 17.02.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Соколов М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.02.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр приборов учета, установленных на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП Кошелево ВЛ 6кВ №04 ПС 35/6 кВ Красный луч. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра приборов учета, установленных на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП Кошелево ВЛ 6кВ №04 ПС 35/6 кВ Красный луч. Срок исполнения: 20.02.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Соколов М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.02.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр приборов учета, установленных на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП Кошелево ВЛ 6кВ №04 ПС 35/6 кВ Красный луч.
5792 | 75 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Новозыбковский РЭС | 2023-01-31 20:25 | 2023-02-01 00:27 | 3.4.8.5.1, В результате огневого воздействия со стороны ВСУ произошло повреждение кабеля от ячейки фидера до первой опоры ВЛ-6кВ ф.619 ПС Новозыбков-2. | 4.4.1, Причиной отключения В-6кВ ф.619 ПС Новозыбков-2 явилось короткое замыкание из-за повреждения кабеля от ячейки фидера до первой опоры ВЛ-6кВ ф.619 ПС Новозыбков-2. Причиной отключения В-6кВ ф.608 ПС Новозыбков-2 явилось неправильная работа РЗА при повреждении кабельных линий цепей защит подстанции. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-6кВ ф.619 ПС Новозыбков-2, ВЛ-6кВ ф.608 ПС Новозыбков-2 по всей протяженности. Срок исполнения: 06.03.2023 г. Ответственное лицо: Новиков С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ-6кВ ф.619 ПС Новозыбков-2, ВЛ-6кВ ф.608 ПС Новозыбков-2 по всей протяженности.
5793 | 242 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Ливенский РЭС | 2023-01-31 20:18 | 2023-01-31 20:48 | 3.4.9.3, В результате неисправности на ВЛ-10 кВ №13 ПС 110/35/10кВ Долгое (на балансе АО "РЖД") произошло отключение ВЛ действием защит.
5794 | 172 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС | 2023-01-31 19:50 | 2023-01-31 23:10 | 3.4.8.5.2, Неумышленное повреждение ж/б опоры № 8 на ВЛ 0,4 кВ ф1 от ТП 323 неизвестным транспортным средством. | 4.4.1, Механическое воздействие на ж/б опору № 8 на ВЛ 0,4 кВ ф1 от ТП 323 сторонних лиц, при столкновении неизвестным транспортным средством с опорой. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение несущей способности опоры на ВЛ 0,4 Чириково КТП 323 Ф1 VN004-94801744 | Мероприятие: Организационное Направить письмо в ОМВД по Липецкому району для принятия мер по розыску лиц совершивших противоправные действия, и обеспечению возмещения причиненного материального ущерба. Срок исполнения: 13.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Радионов Андрей Тихонович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.02.2023 г.
5795 | 74 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Стародубский РЭС | 2023-01-31 18:30 | 2023-01-31 19:30 | 3.4.8.5.1, Повреждение ВЛ-0,4 ТП-229 Л1 Ф-104 ПС Воронок произошло в следствии обстрела со стороны ВСУ (вооруженные силы Украины), в пролетах опор №5-8 обнаружен обрыв провода. | 4.4.1, Обрыв провода ВЛ-0,4 ТП-229 Л1 Ф-104 ПС Воронок в пролетах опор №5-8 в следствии обстрела со стороны ВСУ (вооруженные силы Украины) привел к короткому замыканию и перегоранию ПН-2. | Мероприятие: Организационное Произвести осмотр ВЛ-0,4 ТП-17 Л1 Ф-103 ПС Андрейковичи, по результатам осмотра устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 08.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Трусов Д.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ-0,4 ТП-17 Л1 Ф-103 ПС Андрейковичи.
5796 | 299 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС | 2023-01-31 18:29 | 2023-01-31 21:10 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0.4 кВ ВЛ 0,4 №1 КТП №503 ПС 35 кВ Стариково произошло из-за превышения токов нагрузки по фазе "В" превышающих номинал (на 8А), вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание АВ 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "В", превышающих номинал на ВЛ 0,4 №1 КТП №503 ПС 35 кВ Стариково из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальным данным автомата. на ВЛ 0,4 №1 КТП №503 ПС 35 кВ Стариково ВЛ 0,4 №1 КТП №503 ПС 35 кВ Стариково | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 №1 КТП №503 ПС 35 кВ Стариково. Срок исполнения: 10.02.2023 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 №1 КТП №503 ПС 35 кВ Стариково Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4 №1 КТП №503 ПС 35 кВ Стариково. Срок исполнения: 02.03.2023 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.02.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнена проверка равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4 №1 КТП №503 ПС 35 кВ Стариково Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4 №1 КТП №503 ПС 35 кВ Стариково, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 02.03.2023 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.02.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 0,4 №1 КТП №503 ПС 35 кВ Стариково, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
5797 | 306 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС | 2023-01-31 17:35 | 2023-01-31 18:34 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №2 ТП-818 ВЛ-1006 ПС Мазальцево явилось повреждение в ВЩУ потребителя на опоре №3. |  | Мероприятие: Организационное Направить претензионное письмо потребителю. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Смоленского РЭС Суражевский С.В Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено претензионное письмо потребителю.
5798 | 284 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Отключение КЛ-6-30 ПС№39 действием защит произошло из-за повреждения на потребительском оборудовании ТП 6/0,4 кВ №30-15 от КЛ-6-35 ПС№43 находящейся на балансе и обслуживании АО "Воронежская Горэлектросеть". |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю АО "Воронежская Горэлектросеть" о приведении потребительской ТП 6/0,4 кВ №30-15 от КЛ-6-30 ПС№39 в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 06.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Дорохов А.А. Сторонняя организация: АО "Воронежская Горэлектросеть" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.02.2023 г. Описание проведённых работ: Направить письмо потребителю АО "Воронежская Горэлектросеть" о приведении потребительской ТП 6/0,4 кВ №30-15 от КЛ-6-30 ПС№39 в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
5799 | 610 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС | 2023-01-31 16:20 | 2023-01-31 16:24 | 3.4.12.2.3, отключение ВЛ 10кВ №157 от ПС 35/10 Ряд произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролёте опор №105 - №106 деревом, сломанным сильным порывом ветра, из вне охранной зоны ВЛ-10кВ, без обрыва провода, при прохождении циклона по территории Удомельского района Тверской области. | 4.4.3, В результате механического воздействия, при падении дерева, из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ на провода в пролете опор №105 - №106, ВЛ 10кВ №15 от ПС 35/10 Ряд под воздействием сильного порывистого ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, без обрыва проводов, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №15 от ПС 35/10 Ряд действием защит. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр в пролётах опор № 108 - № 123 ВЛ 10кВ №15 от ПС 35/10 Ряд с целью выявления дефектов, влияющих тна аварийность Срок исполнения: 06.02.2023 г. Ответственное лицо: и.о.начальника Удомельского РЭС Алчеев Д.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.02.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр в пролётах опор № 108 - № 123 ВЛ 10кВ №15 от ПС 35/10 Ряд Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре в пролётах опор № 108 - № 123 ВЛ 10кВ №15 от ПС 35/10 Ряд Срок исполнения: 10.02.2023 г. Ответственное лицо: и.о.начальника Удомельского РЭС Алчеев Д.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.02.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр в пролётах опор № 108 - № 123 ВЛ 10кВ №15 от ПС 35/10 Ряд
5800 | 174 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Елецкий РЭС | 2023-01-31 15:30 | 2023-01-31 16:35 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств изоляционного материала жил кабеля АСБ-6 3х70 фаз "А", "В","С" КЛ-6кВ от ТП-81 яч. 2 до ТП-83 яч. 1 в процессе длительного срока эксплуатации. | 4.13, Межфазное КЗ, пробой изоляции (проверено с помощью прибора УПП-10 Н) жил силового кабеля АСБ-6 3х70 фаз "А", "В","С" ТП-81 яч.2 до ТП-83 яч.1 | Мероприятие: Техническое Провести внеочередные испытания КЛ 6 кВ от ТП-81 со сроком эксплуатации более 30 лет. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Иванов В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.03.2023 г. Описание проведённых работ: Проведены внеочередные испытания КЛ 6кВ от ТП-81 со сроком эксплуатации более 30 лет. Мероприятие: Техническое По результатам испытаний КЛ 6 кВ от ТП-81 со сроком эксплуатации более 30 лет устранить выявленные недостатки. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Иванов В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.03.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам испытаний КЛ 6кВ от ТП-81 со сроком эксплуатации более 30 лет устранены выявленные недостатки.
5801 | 595 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торжокский РЭС | 2023-01-31 15:10 | 2023-01-31 15:30 | 3.4.12.1.1, Отключение ВЛ-0,4кВ №1 от КТП №285 произошло по причине междуфазного КЗ в результате схлеста проводов из-за уменьшения минимально-допустимого расстояния вследствие схода снега с крыши дома в пролете опор №6-1 к дому №66, при прохождения атмосферного фронта по территории Торжокского района Тверской области, без обрыва проводов. | 4.4.4, В результате механического воздействия в следствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от схода снега с крыши дома в пролете опор №6-1 к дому №66 и изменения его габарита ВЛ-0,4кВ №1 от КТП №285 при прохождении атмосферного фронта по территории Торжокского района Тверской области, произошел схлест проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-0,4кВ №1 от КТП №285 действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от КТП №285 с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 17.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Немиро В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.02.2023 г. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внепланового осмотра ВЛ-0,4кВ №1 от КТП №285. Срок исполнения: 17.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Немиро В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.02.2023 г.
5802 | 171 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Грязинский РЭС | 2023-01-31 15:05 | 2023-01-31 16:43 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ 10 кВ № 13 ПС Гидрооборудование произошло по причине межфазного К.З. при повреждении оборудования ТП 169П, находящейся в эксплуатационной ответственности НСУ ДО "Липецкий аэроклуб ДОСАФ России" |  | Мероприятие: Организационное Направить в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети Центра» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД. Срок исполнения: 13.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Полухин А.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2023 г. Описание проведённых работ: В адрес потребителя: НСУ ДО " Липецкий аэроклуб ДОСАФ России" направлено письмо о приведении электроустановки в исправное состояние и не допуска инцидента впредь. Ответственный: Гл. инженер РЭС Полухин А.П.
5803 | 298 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС | 2023-01-31 15:03 | 2023-01-31 18:22 | 3.4.8.5.1, Вывод в ремонт по неотложной заявке ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Муром выполнен для производства аварийно-восстановительных работ по восстановлению проводов фаз "А" и "В" в пролетах опор №6/55-6/57 поврежденных остатками неизвестных летающих предметов в приграничной зоне (проведение СВО). | 4.4.5, Обрыв проводов фаз "А" и "В" в пролетах опор №6/55-6/57 ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Муром произошел вследствие повреждения остатками неизвестных летающих предметов в приграничной зоне. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Муром. Срок исполнения: 10.02.2023 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Муром Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Муром разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 01.03.2023 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.02.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Муром разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ
5804 | 79 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-01-31 14:52 | 2023-01-31 15:58 | 3.4.9.1, Причиной ТН явилось воздействие организаций в смежной электрической сети |  | Мероприятие: Техническое Направлено письмо владельцу-потребителю потребительской ВРУ о приведении потребительского оборудования в соответствие ПУЭ и ПТЭ Срок исполнения: 07.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СТП и РП Сапрыкин В.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.02.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо владельцу-потребителю потребительской ВРУ о приведении потребительского оборудования в соответствие ПУЭ и ПТЭ
5805 | 609 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС | 2023-01-31 14:48 | 2023-01-31 14:52 | 3.4.12.2.3, отключение ВЛ 10кВ №07 от ПС 35/10 Молдино произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролёте опор №36 - №37 деревом, сломанным сильным порывом ветра, из вне охранной зоны ВЛ-10кВ, без обрыва провода, при прохождении циклона по территории Удомельского района Тверской области. | 4.4.3, В результате механического воздействия, при падении дерева, из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ на провода в пролете опор №36 - №37, ВЛ 10кВ №07 от ПС 35/10 Молдино под воздействием сильного порывистого ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, без обрыва проводов, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №07 от ПС 35/10 Молдино действием защит. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр в пролётах опор №50 - №55 ВЛ 10кВ №07 от ПС 35/10 Молдино с целью выявления дефектов, влияющих на аварийность. Срок исполнения: 06.02.2023 г. Ответственное лицо: и.о.начальника Удомельского РЭС Алчеев Д.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.02.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр в пролётах опор №50 - №55 ВЛ 10кВ №07 от ПС 35/10 Молдино Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре в пролётах опор №50 - №55 ВЛ 10кВ №07 от ПС 35/10 Молдино Срок исполнения: 10.02.2023 г. Ответственное лицо: и.о.начальника Удомельского РЭС Алчеев Д.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.02.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр в пролётах опор №50 - №55 ВЛ 10кВ №07 от ПС 35/10 Молдино
5806 | 594 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Осташковский РЭС |  |  | 3.4.12.1.1, Отключение ВЛ-10кВ №01 ПС 35 кВ Максимково произошло по причине междуфазного КЗ между проводами фаз "А" и "В" в результате схлеста проводов из-за уменьшения минимально-допустимого расстояния вследствие налипания с последующим обледенение большого количества снега на провод ф. "В" и изменения его габарита с приближением к проводу ф. "А" в пролете опор №52-№53, при прохождения атмосферного фронта по территории Селижаровского района Тверской области, без обрыва проводов. | 4.4.4, В результате механического воздействия в следствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провод ф. "В" и изменения его габарита с приближением к проводу ф. "А" в пролете опор №52-№53 ВЛ-10кВ №01 ПС 35 кВ Максимково при прохождении атмосферного фронта по территории Селижаровского района Тверской области, произошел схлест проводов фаз "А" и "В", в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №01 ПС 35 кВ Максимково действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №01 ПС 35 кВ Максимково в пролетах опор №47-№57 с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 17.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чижов С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №01 ПС 35 кВ Максимково в пролетах опор №47-№57 с целью выявления наличия дефектов. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №01 ПС 35 кВ Максимково в пролетах опор №47-№57. Срок исполнения: 17.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чижов С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.02.2023 г. Описание проведённых работ: Дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №01 ПС 35 кВ Максимково в пролетах опор №47-№57. не обнаружено.
5807 | 423 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2023-01-31 14:34 | 2023-01-31 14:49 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №4 ТП 1833 Красный волгарь ВЛ 10кВ №6 Михайловское ПС 35/10кВ "Григорьевское" по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №7 - №8 веткой дерева, принесенной на провода порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №7 - №8 ВЛ 0,4кВ №4 ТП 1833 Красный волгарь ВЛ 10кВ №6 Михайловское ПС 35/10кВ "Григорьевское" веткой дерева, принесенной на провода порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №4 ТП 1833 Красный волгарь ВЛ 10кВ №6 Михайловское ПС 35/10кВ "Григорьевское" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №4 ТП 1833 Красный волгарь ВЛ 10кВ №6 Михайловское ПС 35/10кВ "Григорьевское" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр
5808 | 71 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго |  |  | 3.4.12.5.2, Отключение действием РЗ ВЛ 110 кВ Стародуб - Десятуха произошло из-за поверхностного перекрытия изоляции на опоре № 11 (фаза "С") в период неблагоприятных погодных условий (туман). | 4.4.4, В период неблагоприятных погодных условий (туман), произошло поверхностное перекрытие изоляции на опоре № 11 (фаза "С") ВЛ 110 кВ Стародуб - Десятуха. | Мероприятие: Техническое Произвести верховой осмотр ВЛ 110 кВ Стародуб - Десятуха на опорах 10-12. Срок исполнения: 03.03.2023 г. Ответственное лицо: Василец П.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2023 г. Описание проведённых работ: Верховой осмотр ВЛ 110 кВ Стародуб - Десятуха на опорах 10-12 Мероприятие: Техническое По результатам верхового осмотра ВЛ 110 кВ Стародуб - Десятуха недостатки устранить. Срок исполнения: 03.03.2023 г. Ответственное лицо: Василец П.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2023 г. Описание проведённых работ: Недостатков нет.
5809 | 605 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС | 2023-01-31 13:37 | 2023-01-31 13:42 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ 10кВ № 13 ПС Гостиница произошло по причине междуфазного КЗ из-за схлёста проводов в пролёте опор №120-121 по причине разрегулировки стрелы провиса провода в данном пролете опор. Разрегулировка стрелы провиса провода произошла в результате наклона опоры №120. | 4.12, В результате наклона опоры №120 ВЛ 10кВ № 13 ПС Гостиница произошла разрегулировка стрелы провиса провода в пролёте опор №120-121 и при порывах ветра два провода захлестнулись, в связи с чем ВЛ 10кВ № 13 ПС Гостиница отключилась действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременное выявление дефекта разрегулировка стрелы провиса проводов в пролёте опор №120-121 ВЛ 10кВ № 13 ПС Гостиница. на ВЛ 10кВ № 13 ПС Гостиница VS010-0003396 | Мероприятие: Техническое Произвести выправку опоры №120 ВЛ 10кВ № 13 ПС Гостиница. Срок исполнения: 24.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.02.2023 г. Описание проведённых работ: Выправка опоры, внеплановый осмотр ВЛ Мероприятие: Техническое Выполнить регулировку стрелы провиса провода в пролёте опор №120-121 ВЛ 10кВ № 13 ПС Гостиница. Срок исполнения: 24.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.02.2023 г. Описание проведённых работ: Проведён внеплановый осмотр ВЛ, регулировка стрелы провеса провода Мероприятие: Организационное Всему ремонтному и оперативно-ремонтному персоналу РЭС провести внеочередной инструктаж по вопросам качества проведения плановых осмотров ВЛ. Срок исполнения: 17.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.02.2023 г. Описание проведённых работ: Проведён внеплановый инструктаж
5810 | 283 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Россошанский РЭС | 2023-01-31 13:12 | 2023-01-31 15:00 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ-10-6 ПС Н.Калитва действием защит произошло из-за повреждений на потребительском оборудовании ТП-630 ВЛ-10-6 ПС Н.Калитва, находящемся на балансе и обслуживании ООО «ЦЧ АПК». | 4.12, Короткое замыкание на оборудовании потребительской ТП-630 ВЛ-10-6 ПС Н.Калитва, находящейся на балансе и обслуживании потребителя ООО «ЦЧ АПК». послужившей причиной аварийного отключения ВЛ-10-6 ПС Н.Калитва, стало нарушение электрической изоляции. | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю ООО «ЦЧ АПК». о приведении потребительского оборудования ТП-630 ВЛ-10-6 ПС Н.Калитва в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 24.04.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Голубев А.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.02.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо потребителю ООО «ЦЧ АПК». о приведении потребительского оборудования ТП-630 ВЛ-10-6 ПС Н.Калитва в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребованы копии протоколов об испытании оборудования.
5811 | 304 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Починковский РЭС | 2023-01-31 13:11 | 2023-01-31 14:47 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП 164 послужило падение сломанной под действием порывистого ветра ветки дерева, из-за границы охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №6 - №7. | 4.4.3, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП 164 явилось схлестывание проводов из-за механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №6 - №7 с возникновением междуфазного КЗ и последующим падением ветки дерева на землю. | Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением веток на провода по ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП 164. Срок исполнения: 06.03.2023 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Семченков А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.02.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнена вырубка деревьев угрожающих падением веток на провода по ВЛ 0,4кВ Л-2 ТП 164.
5812 | 252 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Причиной отключения КЛ-6кВ 11.80 явилось повреждение оборудования потребителя |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо в КЭС с требованием выполнить ремонт принадлежащего ему оборудования электрической сети и соблюдения правил эксплуатации электрооборудования. Срок исполнения: 08.03.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.02.2023 г.
5813 | 608 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС | 2023-01-31 12:23 | 2023-01-31 15:23 | 3.4.12.2.3, отключение ВЛ 10кВ №16 от ПС 35/10 Сеглино произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролёте опор №71 - №72 деревом, сломанным сильным порывом ветра, из вне охранной зоны ВЛ-10кВ, без обрыва провода, при прохождении циклона по территории Удомельского района Тверской области. | 4.4.3, В результате механического воздействия, при падении дерева, из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ на провода в пролете опор №71 - №72, ВЛ 10кВ №16 от ПС 35/10 Сеглино под воздействием сильного порывистого ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, без обрыва проводов, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №16 от ПС 35/10 Сеглино действием ТО. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр в пролётах опор № 73 - №88 ВЛ 10кВ №16 от ПС 35/10 Сеглино с целью выявления дефектов, влияющих на аварийность Срок исполнения: 06.02.2023 г. Ответственное лицо: и.о.начальника Удомельского РЭС Алчеев Д.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.02.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр в пролётах опор № 73 - №88 ВЛ 10кВ №16 от ПС 35/10 Сеглино Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре в пролётах опор № 73 - №88 ВЛ 10кВ №16 от ПС 35/10 Сеглино Срок исполнения: 10.02.2023 г. Ответственное лицо: и.о.начальника Удомельского РЭС Алчеев Д.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.02.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр в пролётах опор № 73 - №88 ВЛ 10кВ №16 от ПС 35/10 Сеглино
5814 | 309 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Духовщинский РЭС | 2023-01-31 12:15 | 2023-01-31 14:17 | 3.4.12.2.3, ВЛ-1001 ПС 35/10кВ Береснево отключена оперативно вследствие однофазного замыкания на "землю" возникшего в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор №107 - №108 упавшей веткой дерева из-за границ охранной зоны ВЛ во время сильных порывов ветра и последующим срывом вязки на опоре №107. | 4.4.3, Повреждение вязки марки А-35 на ВЛ-1001 ПС 35/10кВ Береснево произошло вследствие механического воздействия при падении ветки дерева на провода ВЛ в пролет опор №107 - №108 с последующим возникновением однофазного замыкания на "землю". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Срыв вязки марки А-35 на ВЛ-1001 ПС Береснево VS010-0003209 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1001 35/10кВ Береснево проходящих по лесной местности с целью выявления угрожающих деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением на провода. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Прохоров Владислав Викторович Сторонняя организация: Духовщинский РЭС Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1001 35/10кВ Береснево разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Борисов Александр Иванович Сторонняя организация: Духовщинский РЭС Состояние: Не выполнено
5815 | 78 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-01-31 12:10 | 2023-01-31 12:21 | 3.4.9.1, Причиной ТН явилось воздействие организаций , участвующих в смежной электрической сети. |  | Мероприятие: Техническое Направлено письмо владельцу-потребителю потребительской ВРУ о приведении потребительского оборудования в соответствие ПУЭ и ПТЭ Срок исполнения: 07.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.02.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо владельцу-потребителю потребительской ВРУ о приведении потребительского оборудования в соответствие ПУЭ и ПТЭ
5816 | 407 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2023-01-31 11:53 | 2023-01-31 13:50 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ № 08 Шелепино ПС 35/10 кВ Красная Горка, в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №38-№39 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытия обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №38-№39 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытия обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ № 08 Шелепино ПС 35/10 кВ Красная Горка. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.02.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр выполнен. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 08 Шелепино ПС 35/10 кВ Красная Горка. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.02.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен осмотр ВЛ 10кВ № 08 Шелепино ПС 35/10 кВ Красная Горка.
5817 | 288 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго |  |  | 3.4.12.2.1, Причиной вывода в ремонт по неотложной заявке ВЛ 110 кВ Суджа – Белая (участок ПС 110 кВ Белая - ПС 110 кВ Восход) явилась необходимость устранения дефекта - нарушения крепления ВОЛС на опоре № 97/20, которое возникло из-за длительного знакопеременного воздействие ветровой нагрузки. | 4.3.4, Нарушение крепления ВОЛС на опоре № 97/20 ВЛ 110 кВ Суджа – Белая (участок ПС 110 кВ Белая - ПС 110 кВ Восход) из-за длительного знакопеременного воздействие ветровой нагрузки. | Мероприятие: Техническое Выполнить верховой осмотр опор №№ 97/1 - 97/6, 97/23 - 97/29 ВЛ 110 кВ Суджа – Белая (участок ПС 110 кВ Белая - ПС 110 кВ Восход ) с оценкой состояния узлов крепления ВОЛС на опорах ВЛ. Срок исполнения: 30.09.2023 г. Ответственное лицо: Начальник ЮУ СЛЭП Согачев В.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам верхового осмотра опор №№ 97/1 - 97/6, 97/23 - 97/29 ВЛ 110 кВ Суджа – Белая (участок ПС 110 кВ Белая - ПС 110 кВ Восход ) разработать план-график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 30.09.2023 г. Ответственное лицо: Начальник ЮУ СЛЭП Согачев В.В. Состояние: Не выполнено
5818 | 422 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Некрасовский РЭС | 2023-01-31 11:40 | 2023-01-31 11:55 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4кВ №2 ТП 045 Малинники ВЛ-10кВ № 6 Павлово ПС 110/35/10кВ Аббакумцево по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №11-№12 веткой дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "С" в пролете опор № 11-№12 ВЛ-0,4кВ №2 ТП 045 Малинники ВЛ-10кВ №6 Павлово ПС 110/35/10кВ Аббакумцево веткой дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 045 Малинники с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: мастер Масликов А.Э. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.02.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 045 Малинники с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: мастер Масликов А.Э. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выплнена обрезка сучьев дерева в неохранной зоне.
5819 | 297 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2023-01-31 11:30 | 2023-01-31 12:29 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0,4кВ ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 604 ПС 35 кВ Майская произошло из-за превышения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал (на 10А), вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание цепи 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал на ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 604 ПС 35 кВ Майская из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неравномерное распределение нагрузки на ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 604 ПС 35 кВ Майская VN004-00017634 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 604 ПС 35 кВ Майская. Срок исполнения: 10.02.2023 г. Ответственное лицо: Ст.мастер РЭС Бурыка О.Л Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.02.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 604 ПС 35 кВ Майская. Срок исполнения: 10.02.2023 г. Ответственное лицо: Ст.мастер РЭС Бурыка О.Л Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.02.2023 г. Описание проведённых работ: Замер нагрузок Мероприятие: Организационное По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 10.02.2023 г. Ответственное лицо: Ст.мастер РЭС Бурыка О.Л Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.02.2023 г. Описание проведённых работ: Многолетний график_ЛЭП 0,4 кВ
5820 | 593 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Осташковский РЭС | 2023-01-31 11:05 | 2023-01-31 11:10 | 3.4.12.1.1, Отключение ВЛ-10кВ №11 ПС 35 кВ Ворошилово произошло по причине междуфазного КЗ между проводами фаз "А" и "В" в результате схлеста проводов из-за уменьшения минимально-допустимого расстояния вследствие налипания с последующим обледенение большого количества снега на провод ф. "В" и изменения его габарита с приближением к проводу ф. "А" в пролете опор №112-№113, при прохождения атмосферного фронта по территории Пеновского района Тверской области, без обрыва проводов. | 4.4.4, В результате механического воздействия в следствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провод ф. "В" и изменения его габарита с приближением к проводу ф. "А" в пролете опор №112-№113 ВЛ-10кВ №11 ПС 35 кВ Ворошилово при прохождении атмосферного фронта по территории Пеновского района Тверской области, произошел схлест проводов фаз "А" и "В", в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №11 ПС 35 кВ Ворошилово действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №11 ПС 35 кВ Ворошилово в пролетах опор №107-№117 с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 23.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чижов С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №11 ПС 35 кВ Ворошилово в пролетах опор №107-№117 с целью выявления наличия дефектов. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №11 ПС 35 кВ Ворошилово в пролетах опор №107-№117. Срок исполнения: 24.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чижов С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.02.2023 г. Описание проведённых работ: Включены в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №11 ПС 35 кВ Ворошилово в пролетах опор №107-№117.
5821 | 252 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2023-01-31 11:00 | 2023-01-31 12:30 | 3.4.9.3, В результате повреждения АВ-0,23кВ у абонента частного сектора, произошло нарушение электрической изоляции и возникновение однофазного короткого замыкания на ВЛ 0,4кВ Л-1_Шеп-9-15,устраненного действием защит. |  | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ Л-1_Шеп-9-15 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 02.03.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.01.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ Л-1_Шеп-9-15 нарушений и включены в план работ Орловского РЭС. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-1_Шеп-9-15 по всей длине. Срок исполнения: 02.03.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.01.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-1_Шеп-9-15 по всей длине.
5822 | 72 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Карачевский РЭС | 2023-01-31 10:25 | 2023-01-31 11:27 | 3.4.12.2.3, При сильном ветре произошло падение ветки, с дерева, растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ КТП-134 Л1 Ф-602 ПС Вельяминово в пролете опор №17-18. | 4.4.3, Падение ветки дерева на провода ВЛ КТП-134 Л1 Ф-602 ПС Вельяминово в пролете опор №17-18 при сильном ветре, привело к схлесту проводов, короткому замыканию ВЛ, работе ПН-2 и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях, растущих вне охранной зоны ВЛ КТП-134 Л1 Ф-602 ПС Вельяминово в пролете опор №17-18 угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 06.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Писковитин Б.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.03.2023 г.
5823 | 77 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-01-31 10:08 | 2023-01-31 11:23 | 3.4.7.3.5, Причиной ТН явилось неудовлетворительное техническое состояние оборудования вследствие длительного эксплуатационного срока. | 4.13, Причиной отключения явился размыкание цепи вследствие срабатывание плавких вставок для защиты оборудования от недопустимых нагрузок. | Мероприятие: Техническое Произвести ревизию в ТП. Выполнить очистку от пыли и грязи. Срок исполнения: 07.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СТП и РП Сапрыкин В.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2023 г. Описание проведённых работ: Проведена ревизия в ТП. Выполнена очистка от пыли и грязи.
5824 | 236 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2023-01-31 09:38 | 2023-01-31 10:04 | 3.4.7.3.5, В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ 6 кВ на целом месте участка КЛ-6 кВ ТП-355 - ТП-217 (Кабель в эксплуатации с 1967 года). Последнее плановое испытание КЛ-6 кВ ТП-355 - ТП-217 было проведено 05.09.2021 мастером бригады по диагностике электрооборудования Костромского РЭС Гершановичем Н.В. Кабель испытания выдержал, дефектов не выявлено. | 4.12, Междуфазное замыкание жил КЛ-6 кВ ТП-355 - ТП-217 на целом месте участка КЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Из-за естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ 6 кВ на целом месте участка на КЛ-6кВ РП-18 магис. 1805 абон. | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр концевых разделок в ТП КЛ-6 кВ ТП-355 - ТП-217 Срок исполнения: 05.03.2023 г. Ответственное лицо: Смирнов Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен осмотр концевых разделок в ТП КЛ-6 кВ ТП-355 - ТП-217 Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый тепловизионный контроль концевых кабельных муфт КЛ-6 кВ ТП-355 - ТП-217 Срок исполнения: 05.03.2023 г. Ответственное лицо: Смирнов Е.А. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый тепловизионный контроль концевых кабельных муфт КЛ-6 кВ ТП-355 - ТП-217 Мероприятие: Техническое По результатам тепловизионного контроля концевых кабельных муфт КЛ-6 кВ ТП-355 - ТП-217 и осмотра концевых разделок в ТП КЛ-6 кВ ТП-355 - ТП-217 устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 07.03.2023 г. Ответственное лицо: Смирнов Е.А. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.03.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам тепловизионного контроля концевых кабельных муфт КЛ-6 кВ ТП-355 - ТП-217 и осмотра концевых разделок в ТП КЛ-6 кВ ТП-355 - ТП-217 замечаний не выявлено.
5825 | 308 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Вяземский РЭС | 2023-01-31 09:30 | 2023-01-31 10:35 | 3.4.9.3, Причиной возникновения аварийного отключения ВЛ-0,4кВ №2 КТП-Быково ВЛ-1039 ПС 110кВ Вязьма-1, установлено, что причиной аварийного отключения явилось междуфазное К.З., возникшее при повреждении принадлежащего потребителю вводного кабеля в дом от опоры №10/1. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо-претензию в адрес абонента, запитанного от опоры №10/1 (Резникова Д.А.), по факту аварийного отключения ВЛ-0,4кВ №2 КТП-Быково ВЛ-1039 ПС 110кВ Вязьма-1. Срок исполнения: 24.02.2023 г. Ответственное лицо: гл. инженер Степанов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.01.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо-претензия в адрес абонента, запитанного от опоры №10/1 (Резникова Д.А.), по факту аварийного отключения ВЛ-0,4кВ №2 КТП-Быково ВЛ-1039 ПС 110кВ Вязьма-1.
5826 | 170 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС | 2023-01-31 09:06 | 2023-01-31 09:08 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ-10 кВ "Больница" произошло по причине межфазного К.З. при повреждении оборудования на ТП 804П, находящейся в эксплуатационной ответственности ООО "Боринский хлебзавод". |  | Мероприятие: Организационное Направить в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД. Срок исполнения: 07.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Радионов Андрей Тихонович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.02.2023 г.
5827 | 604 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС | 2023-01-31 08:45 | 2023-01-31 09:32 | 3.4.8.5.3.1, Отключение вручную ВЛ 10кВ ф. №05 ПС Лощемля произведено по требованию МЧС. |  | Мероприятие: Организационное Совместно с представителями сельских поселений Бежецкого района провести разъяснительную работу среди местного населения о запрете использования неисправных электрических приборов. Срок исполнения: 17.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.02.2023 г. Описание проведённых работ: Совместно с представителями сельских поселений Бежецкого района проведена разъяснительная работа среди местного населения о запрете использования неисправных электрических приборов.
5828 | 76 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-01-31 07:47 | 2023-01-31 09:27 | 3.4.7.3.5, Причиной ТН явилось неудовлетворительное техническое состояние участка кабельной линии вследствие длительной эксплуатации | 4.12, Причиной отключения явился пробой между фазами А и С вследствие длительного эксплуатационного срока. | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт поврежденного участка кабельной линии КЛ - 6 кВ ПС 2 Ф.103---РП-3. Выполнить высоковольтные испытания и измрения. Срок исполнения: 07.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен ремонт поврежденного участка кабельной линии КЛ - 6 кВ ПС 2 Ф.103---РП-3. Выполнены высоковольтные испытания и измерения.
5829 | 253 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Рыльский РЭС | 2023-01-31 07:40 | 2023-01-31 15:38 | 3.4.8.5.1, Причиной отключения ВЛ0,4№1 от ТП2216.7 явилось межфазное короткое замыкание, которое произошло из-за обрыва проводов в пролете опор № 3-3-3-7 в результате обстрела войсками ВСУ. | 4.4.1, Нарушение электрической изоляции ВЛ0,4№1 от ТП2216.7 в результате обрыва проводов в пролете опор №3-3-3-7 в результате механического воздействия осколков во время обстрела войсками ВСУ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ0,4№1 от ТП2216.7 Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Рыльского РЭС Щеголев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеплановый осмотр Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ0,4№1 от ТП2216.7 составить график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Рыльского РЭС Щеголев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.02.2023 г. Описание проведённых работ: составлен график устранения выявленных замечаний
5830 | 406 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2023-01-31 07:20 | 2023-01-31 09:25 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10 кВ №16 Глуховки ПС 110/35/10 кВ Путятино по причине КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз ВЛ 10 кВ №16 Глуховки ПС 110/35/10 кВ Путятино в пролете опор №91-№92 в результате падения дерева из-за пределов охраной зоны ВЛ при порывах ветра. Без обрыва проводов. На проводах и дереве обнаружены следы перекрытия. УРЗА в ведении филиала ОАО «РЖД» Трансэнерго СДЭ | 4.4.3, перекрытие проводов всех фаз ВЛ 10 кВ №16 Глуховки ПС 110/35/10 кВ Путятино в пролете опор №91-№92 в результате падения дерева из-за пределов охраной зоны ВЛ при порывах ветра. Без обрыва проводов. На проводах и дереве обнаружены следы перекрытия. УРЗА в ведении филиала ОАО «РЖД» Трансэнерго СДЭ | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №16 Глуховки ПС 110/35/10 кВ Путятино с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Тихомиров С.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.02.2023 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные в ходе внепланового осмотра ВЛ Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Тихомиров С.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.03.2023 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр
5831 | 307 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Велижский РЭС | 2023-01-31 07:02 | 2023-01-31 08:55 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-1002 ПС Беляево явилось падение ветки дерева на провода в пролете опор №82 - №83 в результате воздействия сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ-1002 ПС Беляево явилось межфазное короткое замыкание в пролёте опор №№ 82-83 вследствие нарушения изоляции между проводами в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветки дерева, находящегося за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной ИТР осмотр участков ВЛ-1002 ПС Беляево проходящих по лесистым участкам с целью выявления угрожающих деревьев. Срок исполнения: 17.03.2023 г. Ответственное лицо: мастер Велижского РЭС Карповский А.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.02.2023 г. Описание проведённых работ: ИТР осмотр. Мероприятие: Техническое Организовать (при необходимости) вырубку деревьев, угрожающих падением веток на провода ВЛ в пролете опор №82 - №83 ВЛ-1002 ПС Беляево. Срок исполнения: 07.04.2023 г. Ответственное лицо: мастер Велижского РЭС Карповский А.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.02.2023 г. Описание проведённых работ: ИТР осмотр. Мероприятие: Организационное По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-1002 ПС Беляево разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний. Срок исполнения: 24.03.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Велижского РЭС Гребнев Р.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.02.2023 г. Описание проведённых работ: ИТР осмотр.
5832 | 73 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-01-31 06:17 | 2023-01-31 07:35 | 3.4.7.3.5, Причиной ТН явилось неудовлетворительное техническое состояние участка кабельной линии вследствие длительного эксплуатационного срока. | 4.12, Причиной отключения явилось нарушение электрической изоляции вследствие ее разрушения. | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт поврежденного участка кабельной линии КЛ-6кВ ТП-2049---ТП-1792. Выполнить высоковольтные испытания и измерения Срок исполнения: 02.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен ремонт поврежденного участка кабельной линии КЛ-6кВ ТП-2049---ТП-1792. Выполнены высоковольтные испытания и измерения
5833 | 74 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-01-31 06:17 | 2023-01-31 07:22 | 3.4.7.3.1, Причиной ТН явилось несвоевременное выявление дефектов вследствие отсутствие визуального повреждения | 4.12, Причиной отключения явилось нарушение электрической изоляции и пробой между фазами А и В. | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт поврежденного участка кабельной линии КЛ-6кВ ТП-917---ТП-1637(Ф.23). Выполнить высоковольтные испытания и измерения. Срок исполнения: 02.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен ремонт поврежденного участка кабельной линии КЛ-6кВ ТП-917---ТП-1637(Ф.23). Выполнены высоковольтные испытания и измерения.
5834 | 75 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-01-31 06:17 | 2023-01-31 07:12 | 3.4.7.3.1, Причиной ТН явилось несвоевременное выявление дефектов вследствие отсутствие визуального повреждения | 4.12, Причиной отключения явилось нарушение электрической изоляции и пробой между фазами А и С. | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт поврежденного участка кабельной линии КЛ-6кВ РП-43---ТП-2008(Ф.25). Выполнить высоковольтные испытания и измерения Срок исполнения: 02.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен ремонт поврежденного участка кабельной линии КЛ-6кВ РП-43---ТП-2008(Ф.25). Выполнены высоковольтные испытания и измерения
5835 | 616 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Западнодвинский РЭС | 2023-01-31 06:05 | 2023-01-31 12:58 | 3.4.12.1.1, 1) Отключение ВЛ-10кВ фид. №10 ПС 110кВ Западная Двина произошло по причине междуфазного КЗ между проводами фаз «В» и «С» в результате схлеста проводов из-за уменьшения минимально-допустимого расстояния вследствие налипания с последующим обледенение большого количества снега на провод ф. «С» и изменения его габарита с приближением к проводу ф. «В» в пролете опор №35 – 36, при прохождения атмосферного фронта по территории Западнодвинского района Тверской области, без обрыва проводов. 2) Отключение ВЛ-10кВ фид. №10 ПС 35кВ Ильино произошло по причине междуфазного КЗ между проводами фаз «А» и «В» в результате схлеста проводов из-за уменьшения минимально-допустимого расстояния вследствие налипания с последующим обледенение большого количества снега на провод ф. «В» и изменения его габарита с приближением к проводу ф. «А» в пролете опор №72 – 73, при прохождения атмосферного фронта по территории Западнодвинского района Тверской области, без обрыва проводов. 3) Отключение ВЛ-10кВ фид. №10 ПС 110кВ Западная Двина произошло по причине междуфазного КЗ между проводами фаз «В» и «С» в результате схлеста проводов из-за уменьшения минимально-допустимого расстояния вследствие налипания с последующим обледенение большого количества снега на провод ф. «С» и изменения его габарита с приближением к проводу ф. «В» в пролете опор №29 – 30, при прохождения атмосферного фронта по территории Западнодвинского района Тверской области, без обрыва проводов. 4) Отключение ВЛ-10кВ фид. №05 ПС 35кВ Ильино произошло по причине междуфазного КЗ между проводами фаз «А» и «В» в результате схлеста проводов из-за уменьшения минимально-допустимого расстояния вследствие налипания с последующим обледенение большого количества снега на провод ф. «В» и изменения его габарита с приближением к проводу ф. «А» в пролете опор №38 – 39 отп. на ТП-187 (Иван-Труд), при прохождения атмосферного фронта по территории Западнодвинского района Тверской области, без обрыва проводов. | 4.4.4, 1) В результате механического воздействия в следствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провод ф. «С» и изменения его габарита с приближением к проводу ф. «В» в пролете опор №35 – 36 ВЛ-10кВ фид. №10 ПС 110кВ Западная Двина при прохождении атмосферного фронта по территории Западнодвинского района Тверской области, произошел схлест проводов фаз "В" и "С", в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ фид. №10 ПС 110кВ Западная Двина действием МТЗ. 2) В результате механического воздействия в следствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провод ф. «В» и изменения его габарита с приближением к проводу ф. «А» в пролете опор №72 – 73 ВЛ-10кВ фид. №10 ПС 35кВ Ильино при прохождении атмосферного фронта по территории Западнодвинского района Тверской области, произошел схлест проводов фаз «А» и «В», в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ фид. №10 ПС 35кВ Ильино действием МТЗ. 1) В результате механического воздействия в следствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провод ф. «С» и изменения его габарита с приближением к проводу ф. «В» в пролете опор №29 – 30 ВЛ-10кВ фид. №10 ПС 110кВ Западная Двина при прохождении атмосферного фронта по территории Западнодвинского района Тверской области, произошел схлест проводов фаз "В" и "С", в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ фид. №10 ПС 110кВ Западная Двина действием МТЗ. 4) В результате механического воздействия в следствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провод ф. «В» и изменения его габарита с приближением к проводу ф. «А» в пролете опор №38 – 39 отп. на ТП-187 (Иван-Труд) ВЛ-10кВ фид. №05 ПС 35кВ Ильино при прохождении атмосферного фронта по территории Западнодвинского района Тверской области, произошел схлест проводов фаз «А» и «В», в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ фид. №05 ПС 35кВ Ильино действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр в пролетах опор №20 - 40 ВЛ 10кВ №10 ПС 110кВ Западная Двина, №60 - 80 ВЛ 10кВ №10 ПС 35кВ Ильино, №30 - 50 отп. на ТП-187 (Иван-Труд) ВЛ 10кВ №05 ПС 35кВ Ильино с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 13.02.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Западнодвинского РЭС Годухин О.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр в пролетах опор №20 - 40 ВЛ 10кВ №10 ПС 110кВ Западная Двина, №60 - 80 ВЛ 10кВ №10 ПС 35кВ Ильино, №30 - 50 отп. на ТП-187 (Иван-Труд) ВЛ 10кВ №05 ПС 35кВ Ильино с целью выявления наличия дефектов. Мероприятие: Организационное Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре в пролетах опор №20 - 40 ВЛ 10кВ №10 ПС 110кВ Западная Двина, №60 - 80 ВЛ 10кВ №10 ПС 35кВ Ильино, №30 - 50 отп. на ТП-187 (Иван-Труд) ВЛ 10кВ №05 ПС 35кВ Ильино дефекты. Срок исполнения: 17.02.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Западнодвинского РЭС Годухин О.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.02.2023 г. Описание проведённых работ: Включены в план работ выявленные при внеочередном осмотре в пролетах опор №20 - 40 ВЛ 10кВ №10 ПС 110кВ Западная Двина, №60 - 80 ВЛ 10кВ №10 ПС 35кВ Ильино, №30 - 50 отп. на ТП-187 (Иван-Труд) ВЛ 10кВ №05 ПС 35кВ Ильино дефекты.
5836 | 229 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Солигаличский РЭС | 2023-01-31 06:03 | 2023-01-31 08:25 | 3.4.12.1.2, При аварийном обходе ВЛ 10кВ Ф10-01 ПС Куземино в пролетах опор №13-14 обнаружен уменьшения межфазного расстояния из-за увеличения стрелы провеса проводов ВЛ под тяжестью налипшего снега. От возникшего межфазного К.З. ВЛ отключилась действием защиты. Провода ВЛ не повреждены. | 4.4.4, К.З. из-за уменьшения межфазного расстояния в пролете опор №13-14 ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС Куземино в результате неравномерного налипания снега на провода ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС 35/10 кВ Куземино. Срок исполнения: 24.02.2023 г. Ответственное лицо: мастер Федоров Е.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.02.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый обход ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС 35/10 кВ Куземино Мероприятие: Техническое По итогам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС 35/10 кВ Куземино устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 03.03.2023 г. Ответственное лицо: мастер Федоров Е.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.02.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый обход ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС 35/10 кВ Куземино
5837 | 293 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС | 2023-01-31 05:46 | 2023-01-31 06:28 | 3.4.7.3.5, Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ МВ 10 кВ КЛ 10 кВ РП 2н(12) ПС 110 кВ кВ Пушкарная -ТП 201н(5) произошло из-за возникновения КЗ в результате пробоя изоляции жил фаз «А», «В», «С» участка КЛ 10 кВ ТП 208н(6) ПС 110 кВ кВ Пушкарная -ТП 203н(1) в целом месте вследствие изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции жил фаз «А», «В», «С» участка КЛ 10 кВ ТП 208н(6) ПС 110 кВ кВ Пушкарная -ТП 203н(1) в целом месте произошло из-за изменения структуры материала в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции жил кабеля на КЛ 10 кВ ТП 208н(6) ПС 110 кВ кВ Пушкарная -ТП 203н(1) KS010-0000831 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр (обход) трассы МВ 10 кВ КЛ 10 кВ РП 2н(12) ПС 110 кВ кВ Пушкарная -ТП 201н(5). Срок исполнения: 09.02.2023 г. Ответственное лицо: Неляпин Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.01.2023 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Неляпин Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.01.2023 г.
5838 | 232 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Нейский РЭС | 2023-01-31 05:44 | 2023-01-31 06:49 | 3.4.12.2.1, При проведении аварийного обхода ВЛ-0,4кВ от ТП №170 "Нельша" ф.2 установлено, что причиной перегорания ПН-2 0,4 кВ ф.2 в ТП №170 стало К.З. возникшее в результате обрыва провода в пролете опор №18 – 19 и его схлеста с проводом соседней фазы. Обрыв провода произошел под действием порывов ветра при прохождении атмосферного фронта. Информация по метеоусловиям приложена к документам. | 4.4.4, Обрыв провода в пролете опор № 18 –19 и его схлест с проводом соседней фазы при порывах ветра. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ВЛ-0,4кВ от ТП №170 Нельша ф.2 с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нейского РЭС Большаков А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.02.2023 г. Описание проведённых работ: Обход ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам выполнения внепланового обхода ВЛ-0,4кВ от ТП №170 Нельша ф.2 при выявлении дефектов устранить. Срок исполнения: 10.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нейского РЭС Большаков А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.02.2023 г. Описание проведённых работ: Обход ВЛ.
5839 | 236 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Ливенский РЭС | 2023-01-31 05:18 | 2023-01-31 05:33 | 3.4.12.2.3, В результате падения сломанного сука дерева из внеохранной зоны ВЛ-0,4кВ, под воздействием сильных порывов ветра, на провод фазы "А" и "В" ВЛ-0,4кВ Ф №2 от КТП-9/Ник-11-250 в пролете опор №14-15, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева при ветровой нагрузке из вне охранной зоны ВЛ-0,4кВ Ф №2 от КТП-9/Ник-11-250 в пролете опор №14-15 на провод фазы "А" и "В", произошло возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ Ф №2 от КТП-9/Ник-11-250 и включить их в планы работ Ливенского РЭС. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Коломыцев В.А. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.01.2023 г. Описание проведённых работ: Мероприятия разработаны Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Ф №2 от КТП-9/Ник-11-250 по всей длине. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Коломыцев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Ф №2 от КТП-9/Ник-11-250 по всей длине.
5840 | 228 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Буйский РЭС | 2023-01-31 05:12 | 2023-01-31 05:17 | 3.4.12.1.2, При аварийном обходе ВЛ 10 кВ Ф10-02 РП 10 кВ Бараново в пролёте опор №44-45 обнаружены следы падения снега под проводами ВЛ, налипание снега на провода после прохождения обильного снегопада. Вследствие увеличения стрелы провеса проводов ВЛ под тяжестью налипшего снега произошло уменьшение межфазного расстояния, межфазное К.З. и отключение ВЛ действием защит. Далее после освобождения проводов ВЛ от налипшего снега стрела провеса пришла в норму. РПВ успешно. Провода ВЛ не повреждены. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. | 4.4.4, Налипание снега на провода при прохождении атмосферного фронта. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ 10 кВ Ф10-02 РП 10 кВ Бараново с целью обнаружения дефектов, вызванных сильным налипанием снега на провода ВЛ. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Успенский Николай Анатольевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.02.2023 г. Описание проведённых работ: Внеплановый обход ВЛ 10 кВ Ф10-02 РП 10 кВ Бараново. Мероприятие: Техническое По итогам обхода ВЛ 10 кВ Ф10-02 РП 10 кВ Бараново устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 07.03.2023 г. Ответственное лицо: Успенский Николай Анатольевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.02.2023 г. Описание проведённых работ: Замечаний нет, устранение не требуется.
5841 | 588 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кимрский РЭС | 2023-01-31 03:55 | 2023-01-31 05:00 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №18 ПС 110кВ Зарница в ручную произошло по причине возникновения однофазного замыкания на "Землю" в пролете опор №230 - №231 из-за обрыва провода деревом, выпавшим из-за предела охранной зоны вод воздействием порывистого ветра. Оборванный провод в пролете опор №230 - №231 упал за землю, чем был создан режим однофазного замыкания на "Землю". | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева на провод в пролете опор №230 - №231 ВЛ 10кВ №18 ПС 110кВ Зарница из за пределов охранной зоны, произошел обрыв провода и падение его на землю в пролете опор №230 - №231, что послужило причиной возникновения однофазного замыкания на "Землю" и отключению ВЛ 10кВ №18 ПС 110кВ Зарница в ручную. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №18 ПС 110кВ Зарница в пролете опор №225 - №235 с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 24.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Кимрского РЭС Сухарьков В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произвели внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №18 ПС 110кВ Зарница в пролете опор №225 - №235 с целью выявления дефектов. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №18 ПС 110кВ Зарница в пролете опор №225 - №235. Срок исполнения: 25.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Кимрского РЭС Сухарьков В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2023 г. Описание проведённых работ: При проведении внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №18 ПС 110кВ Зарница в пролете опор №225 - №235 дефектов не выявлено.
5842 | 233 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Судиславский РЭС | 2023-01-31 03:04 | 2023-01-31 04:28 | 3.4.9.3, Аварийное отключение ВЛ-10 кВ ф. 10-13 ПС Столбово произошло в результате повреждения на ведомственном оборудовании электроустановки ИП "Оганисян".Повреждений оборудования Костромаэнерго нет. Оборудование РЗА работало правильно. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо собственнику электроустановки ИП "Оганисян" о надлежащем содержании подведомственных сетей и надлежащей организации работ в принадлежащим ему электроустановках. Срок исполнения: 09.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Мутовин Е.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.03.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо собственнику электроустановки ИП "Оганисян" о надлежащем содержании подведомственных сетей и надлежащей организации работ в принадлежащим ему электроустановках.
5843 | 601 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС | 2023-01-31 01:59 | 2023-01-31 02:09 | 3.4.12.2.3, отключение ВЛ 10кВ №14 от ПС 35/10 Н.Кузьминская произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролёте опор №69 - №70 упавшим деревом, с последующим падением дерева на землю, сломанным сильным порывом ветра, из вне охранной зоны ВЛ-10кВ, без обрыва провода, при прохождении циклона по территории Удомельского района Тверской области. | 4.4.3, В результате механического воздействия, при падении дерева, из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ на провода в пролете опор №69 - №70, ВЛ 10кВ №14 от ПС 35/10 Н.Кузьминская под воздействием сильного порывистого ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, без обрыва проводов, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №14 от ПС 35/10 Н.Кузьминская действием защит. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр в пролёте опор №70 - №87 ВЛ 10кВ №14 от ПС 35/10 Н.Кузьминская с целью выявления дефектов, влияющих на аварийность Срок исполнения: 06.02.2023 г. Ответственное лицо: и.о.начальника Удомедбского РЭС Алчеев Д.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.02.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр в пролёте опор №70 - №87 ВЛ 10кВ №14 от ПС 35/10 Н.Кузьминская Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре в пролёте опор №70 - №87 ВЛ 10кВ №14 от ПС 35/10 Н.Кузьминская Срок исполнения: 10.02.2023 г. Ответственное лицо: и.о.начальника Удомедбского РЭС Алчеев Д.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.02.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр в пролёте опор №70 - №87 ВЛ 10кВ №14 от ПС 35/10 Н.Кузьминская
5844 | 603 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС | 2023-01-31 01:59 | 2023-01-31 02:09 | 3.4.12.2.3, отключение ВЛ 10кВ №08 от ПС 35/10 Н.Кузьминская произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролёте опор №63 - №64 упавшим деревом, с последующим падением дерева на землю, сломанным сильным порывом ветра, из вне охранной зоны ВЛ-10кВ, без обрыва провода, при прохождении циклона по территории Удомельского района Тверской области. | 4.4.3, В результате механического воздействия, при падении дерева, из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ на провода в пролете опор №63 - №64, ВЛ 10кВ №08 от ПС 35/10 Н.Кузьминская под воздействием сильного порывистого ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, без обрыва проводов, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №08 от ПС 35/10 Н.Кузьминская действием защит. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр в пролётах опор №65 - 80 ВЛ 10кВ №08 от ПС 35/10 Н.Кузьминская с целью выявления дефектов, влияющих на аварийность. Срок исполнения: 06.02.2023 г. Ответственное лицо: и.о.начальника Удомельского РЭС Алчеев Д.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.02.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр в пролётах опор №65 - 80 ВЛ 10кВ №08 от ПС 35/10 Н.Кузьминская Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре в пролётах опор №65 - 80 ВЛ 10кВ №08 от ПС 35/10 Н.Кузьминская Срок исполнения: 10.02.2023 г. Ответственное лицо: и.о.начальника Удомельского РЭС Алчеев Д.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.02.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр в пролётах опор №65 - 80 ВЛ 10кВ №08 от ПС 35/10 Н.Кузьминская
5845 | 606 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС | 2023-01-31 01:59 | 2023-01-31 06:33 | 3.4.12.1.3, 1).отключение ВЛ 10кВ №04 от ПС 35/10 Н.Кузьминская в 1-59 произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролёте опор №123 - №124 деревом, наклоненным снегом и сильным порывом ветра, из вне охранной зоны ВЛ-10кВ, без обрыва провода, при прохождении циклона по территории Удомельского района Тверской области. После схода снега с дерева, оно приподнялось над проводами , и стало возможным успешное РПВ. 2).отключение вручную ВЛ 10кВ №04 от ПС 35/10 Н.Кузьминская в 5-00 произошло по причине появления однофазного замыкания на землю на фазе "В" из-за касания провода фазы "В" в пролёте опор №123 - №124 деревом, вновь наклонившимся под тяжестью снега из вне охранной зоны ВЛ-10кВ, без обрыва провода, при прохождении циклона по территории Удомельского района Тверской области. | 4.4.3, 1). В результате механического воздействия в 1-59, при наклоне дерева, из-за пределов охранной зоны ВЛ 10кВ №04 от ПС 35/10 Н.Кузьминская на провода в пролете опор №123 - №124, под тяжестью налипшего снега и сильного порывистого ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, без обрыва проводов, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №04 от ПС 35/10 Н.Кузьминская действием МТЗ. После схода снега с дерева, дерево приподнялось над проводами, что обеспечило успешное РПВ 2). С течением времени в результате механического воздействия в 5-00, при повторном наклоне дерева под тяжестью налипшего снега, из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ на провод ф."В" в пролете опор №123 - №124, ВЛ 10кВ №04 от ПС 35/10 Н.Кузьминская произошло перекрытие этого провода на ветки дерева с возникновением однофазного замыкания на "землю", что явилось причиной ручного отключения ВЛ 10кВ №04 от ПС 35/10 Н.Кузьминская | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр в пролётах опор №125 - №140 ВЛ 10кВ №04 от ПС 35/10 Н.Кузьминская с целью выявления дефектов, влияющих на аварийность. Срок исполнения: 06.02.2023 г. Ответственное лицо: и.о.начальника Удомельского РЭС Алчеев Д.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.02.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр в пролётах опор №125 - №140 ВЛ 10кВ №04 от ПС 35/10 Н.Кузьминская Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре в пролётах опор №125 - №140 ВЛ 10кВ №04 от ПС 35/10 Н.Кузьминская Срок исполнения: 10.02.2023 г. Ответственное лицо: и.о.начальника Удомельского РЭС Алчеев Д.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.02.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр в пролётах опор №125 - №140 ВЛ 10кВ №04 от ПС 35/10 Н.Кузьминская
5846 | 600 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС | 2023-01-31 01:34 | 2023-01-31 03:00 | 3.4.12.2.3, ручное отключение ВЛ 10кВ №04 от ПС 35/10 Сеглино 31.01.2023 в 01:34 произошло по причине появления однофазного замыкания на "землю", при наклоне дерева на провод фазы "В" в пролёте опор №57 - №58 порывом ветра, из вне охранной зоны ВЛ-10кВ, без обрыва провода, при прохождении циклона по территории Удомельского района Тверской области. | 4.4.3, В результате механического воздействия, при наклоне дерева, из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ на провод фазы "В" в пролете опор №57 - №58, ВЛ 10кВ №04 от ПС 35/10 Сеглино под воздействием порывистого ветра, произошло касание дерева с проводом фазы "В", что послужило причиной возникновения однофазного замыкания на "землю" и ручного отключения ВЛ 10кВ №04 от ПС 35/10 Сеглино. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр в пролётах опор №60 -№77 ВЛ 10кВ №04 от ПС 35/10 Сеглино с целью выявления дефектов, влияющих на аварийность Срок исполнения: 06.02.2023 г. Ответственное лицо: и.о.начальника Удомельского РЭС Алчеев Д.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.02.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр в пролётах опор №60 -№77 ВЛ 10кВ №04 от ПС 35/10 Сеглино Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре в пролётах опор №60 -№77 ВЛ 10кВ №04 от ПС 35/10 Сеглино Срок исполнения: 10.02.2023 г. Ответственное лицо: и.о.начальника Удомельского РЭС Алчеев Д.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.02.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр в пролётах опор №60 -№77 ВЛ 10кВ №04 от ПС 35/10 Сеглино
5847 | 305 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Демидовский РЭС | 2023-01-31 01:10 | 2023-01-31 03:00 | 3.4.7.3.3, Причиной оперативного отключения ВЛ-0,4кВ №2 КТП-172 ВЛ-1003 ПС Михайловская явилось несвоевременная вырубка ДКР в охранной зоне ВЛ в пролете опор №1-6 - №1-9 и №1-6 - №2-1. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ-0,4кВ №2 КТП-172 ВЛ-1003 ПС Михайловская явилось междуфазное короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор ВЛ-0,4кВ №2 КТП-172 ВЛ-1003 ПС Михайловская в результате механического воздействия на провода ВЛ ветвей ДКР, расположенного в охранной зоны ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная вырубка ДКР находящейся в охранной зоне ВЛ 0,4кВ №2 КТП-172 ВЛ-1003 ПС Михайловская в пролете опор № №1-6 - №1-9 и №1-6 - №2-1. на ВЛ 0,4кВ №2 КТП-172 ВЛ-1003 ПСМихайловск VN004-96705508 | Мероприятие: Техническое Выполнить кронирование деревьев угрожающих падением веток на провода ВЛ 0,4кВ №2 КТП-172 ВЛ-1003 ПС Михайловская в пролете опор №1-6 - №1-9 и №1-6 - №2-1. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: мастер Демидовского РЭС Жагурин Ю.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено
5848 | 617 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС | 2023-01-31 00:20 | 2023-01-31 22:18 | 3.4.12.1.1, 1) Отключение ВЛ 10кВ №05 ПС Озерец произошло по причине обрыва провода ф.С из-за налипания большого количества мокрого снега в пролете опор №42-43 под воздействием атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области. 2) Отключение ВЛ 10кВ №13 ПС Плоскошь произошло по причине обрыва провода ф.А из-за налипания большого количества мокрого снега в пролете опор №52-53 под воздействием атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области. 3) Отключение ВЛ 10кВ №07 ПС Понизовье произошло по причине междуфазного КЗ между проводами фаз «В» и «С» в результате схлеста проводов из-за уменьшения минимально-допустимого расстояния вследствие налипания с последующим обледенение большого количества снега на провод ф. «В» и изменения его габарита с приближением к проводу ф. «С» в пролете опор №34-35, при прохождения атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области, без обрыва проводов. 4) Отключение ВЛ 10кВ №05 ПС Озерец произошло по причине обрыва провода ф.С из-за налипания большого количества мокрого снега в пролете опор №52-53 под воздействием атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области. 5) Отключение ВЛ-10кВ № 03 ПС Синьково произошло по причине междуфазного КЗ между проводами фаз «В» и «С» в результате схлеста проводов из-за уменьшения минимально-допустимого расстояния вследствие налипания с последующим обледенение большого количества снега на провод ф. «В» и изменения его габарита с приближением к проводу ф. «С» в пролете опор №164-165 , при прохождения атмосферного фронта по территории Андреапольского района Тверской области, без обрыва проводов. 6) Отключение ВЛ 10кВ №13 ПС Пожня произошло по причине междуфазного КЗ между проводами фаз «В» и «А» в результате схлеста проводов из-за уменьшения минимально-допустимого расстояния вследствие налипания с последующим обледенение большого количества снега на провод ф. «В» и изменения его габарита с приближением к проводу ф. «А» в пролете опор №13-14 , при прохождения атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области, без обрыва проводов. 7) Отключение ВЛ 10кВ №14 ПС Дашково произошло по причине междуфазного КЗ между проводами фаз «В» и «С» в результате схлеста проводов из-за уменьшения минимально-допустимого расстояния вследствие налипания с последующим обледенение большого количества снега на провод ф. «В» и изменения его габарита с приближением к проводу ф. «С» в пролете опор №23-24 , при прохождения атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области, без обрыва проводов. 8) Отключение ВЛ 10кВ №09 ПС Синьково произошло по причине междуфазного КЗ между проводами фаз «В» и «С» в результате схлеста проводов из-за уменьшения минимально-допустимого расстояния вследствие налипания с последующим обледенением большого количества снега на провод ф. «В» и изменения его габарита с приближением к проводу ф. «С» в пролете опор №48-49 , при прохождения атмосферного фронта по территории Андреапольского района Тверской области, без обрыва проводов. 9) Отключение ВЛ-10кВ № 09 ПС Синьково произошло по причине обрыва вязки провода ф.С из-за налипания большого количества мокрого снега на опоре 58 под воздействием атмосферного фронта по территории Андреапольского района Тверской области. 10) Отключение ВЛ 10кВ №07 ПС Плоскошь произошло по причине обрыва провода ф.С из-за налипания большого количества мокрого снега в пролете опор №32-33 под воздействием атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области. | 4.4.4, 1) В результате механического воздействия из-за налипания на провода большого количества снега в пролете опор №42-43 ВЛ 10кВ №05 ПС Озерец при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области, произошел обрыв 1-го провода в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №05 ПС Озерец действием МТЗ. 2) В результате механического воздействия из-за налипания на провода большого количества снега в пролете опор №52-53 ВЛ ВЛ 10кВ №13 ПС Плоскошь при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области, произошел обрыв 1-го провода в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №13 ПС Плоскошь действием МТЗ. 3) В результате механического воздействия в следствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провод ф. «В» и изменения его габарита с приближением к проводу ф. «С» в пролете опор №34-35 ВЛ 10 кВ №07 ПС 110кВ Понизовье при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области, произошел схлест проводов фаз "В" и "С", в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 10 кВ №07 ПС 110кВ Понизовье действием МТЗ. 4) В результате механического воздействия из-за налипания на провода большого количества снега в пролете опор №52-53 ВЛ 10кВ №05 ПС Озерец при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области, произошел обрыв 1-го провода в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №05 ПС Озерец действием МТЗ. 5) В результате механического воздействия в следствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провод ф. «В» и изменения его габарита с приближением к проводу ф. «С» в пролете опор №164-165 ВЛ-10кВ № 03 ПС Синьково при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области, произошел схлест проводов фаз "В" и "С", в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ № 03 ПС Синьково действием МТЗ. 6) В результате механического воздействия в следствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провод ф. «В» и изменения его габарита с приближением к проводу ф. «С» в пролете опор №13-14 ВЛ-10кВ № ВЛ 10кВ №13 ПС Пожня при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области, произошел схлест проводов фаз "В" и "С", в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №13 ПС Пожня действием МТЗ. 7) В результате механического воздействия в следствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провод ф. «В» и изменения его габарита с приближением к проводу ф. «С» в пролете опор №23-24 ВЛ 10кВ №14 ПС Дашково при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области, произошел схлест проводов фаз "В" и "С", в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №14 ПС Дашково действием МТЗ. 8) В результате механического воздействия в следствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провод ф. «В» и изменения его габарита с приближением к проводу ф. «С» в пролете опор №48-49 ВЛ-10кВ № 04 ПС Бологово при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области, произошел схлест проводов фаз "В" и "С", в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ № 04 ПС Бологово действием МТЗ. 9) В результате механического воздействия из-за налипания на провода большого количества снега на опоре №58 ВЛ-10кВ № 09 ПС Синьково при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области, произошел обрыв вязки провода ф.С , что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ № 09 ПС Синьково действием МТЗ. 10) В результате механического воздействия из-за налипания на провода большого количества снега в пролете опор №32-33 ВЛ ВЛ 10кВ №07 ПС Плоскошь при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области, произошел обрыв 1-го провода в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №07 ПС Плоскошь действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр в пролете опор №35-60 ВЛ 10кВ №05 ПС Озерец; в пролете опор №45-55 Л 10кВ №13 ПС Плоскошь; в пролете опор №30-40 ВЛ 10кВ №07 ПС Понизовье; в пролете опор №160-170 ВЛ-10кВ № 03 ПС Синьково; в пролете опор №10-20 ВЛ 10кВ №13 ПС Пожня; в пролете опор №20-30 ВЛ 10кВ №14 ПС Дашково; в пролете опор №40-50 ВЛ-10кВ № 04 ПС Бологово; в пролете опор №55-65 ВЛ-10кВ № 09 ПС Синьково; в пролете опор №25-35 ВЛ 10кВ №07 ПС Плоскошь с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 14.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.02.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №05 ПС Озерец; Л 10кВ №13 ПС Плоскошь; ВЛ 10кВ №07 ПС Понизовье; ВЛ-10кВ № 03 ПС Синьково; ВЛ 10кВ №13 ПС Пожня; ВЛ 10кВ №14 ПС Дашково; ВЛ-10кВ № 04 ПС Бологово; ВЛ-10кВ № 09 ПС Синьково; ВЛ 10кВ №07 ПС Плоскошь произведен. Мероприятие: Организационное Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра в пролете опор №35-60 ВЛ 10кВ №05 ПС Озерец; в пролете опор №45-55 Л 10кВ №13 ПС Плоскошь; в пролете опор №30-40 ВЛ 10кВ №07 ПС Понизовье; в пролете опор №160-170 ВЛ-10кВ № 03 ПС Синьково; в пролете опор №10-20 ВЛ 10кВ №13 ПС Пожня; в пролете опор №20-30 ВЛ 10кВ №14 ПС Дашково; в пролете опор №40-50 ВЛ-10кВ № 04 ПС Бологово; в пролете опор №55-65 ВЛ-10кВ № 09 ПС Синьково; в пролете опор №25-35 ВЛ 10кВ №07 ПС Плоскошь дефекты. Срок исполнения: 17.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.02.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №05 ПС Озерец; ВЛ 10кВ №13 ПС Плоскошь; ВЛ 10кВ №07 ПС Понизовье; ВЛ-10кВ № 03 ПС Синьково; ВЛ 10кВ №13 ПС Пожня; ВЛ 10кВ №14 ПС Дашково; ВЛ-10кВ № 04 ПС Бологово; ВЛ-10кВ № 09 ПС Синьково; ВЛ 10кВ №07 ПС Плоскошь произведен.
5849 | 168 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС | 2023-01-31 00:10 | 2023-01-31 01:15 | 3.4.7.3.5, Отключение КЛ-10кВ ПС"Юго- Западная" яч.35 - РП-34 яч10 произошло по причине межфазного К.З. в результате электрического пробоя силового кабеля 10 кВ на участке от ПС"Юго- Западная" яч.35 до РП-34 яч.10 в следствие изменения свойств материала в процессе старения, срок службы кабеля составляет 37 лет. Последние испытания проведены 15.12.2021г. | 4.12, Причина пробоя силового кабеля КЛ-10кВ ПС"Юго- Западная" яч.35 - РП-34 яч10 на участке от ПС"Юго- Западная" яч.35 - РП-34 яч.10 произошло из-за нарушения электрической изоляции в результате старения. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Межфазный пробой силового кабеля на КЛ-10кВ ПС"Юго- Западная" яч.35 - РП-34 яч10 . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой силового кабеля на КЛ-10кВ ПС"Юго- Западная" яч.35 - РП-34 яч10 КЛ-10кВ ПС"Юго- Западная" яч.35 - РП-34 яч10 | Мероприятие: Техническое Выполнить испытание повышенным напряжением силовых кабелей на КЛ-10кВ ПС"Юго- Западная" яч.35 - РП-34 яч10 , со сроком эксплуатации до 15 лет. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Косарев Сергей Анатольевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.02.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено испытание повышенным напряжением силовых кабелей. Мероприятие: Техническое По результатам измерения устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе электрооборудования, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Фисюк И.Ю. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.02.2023 г. Описание проведённых работ: ВПо результатам измерения недостатки не выявлены.
5850 | 169 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС | 2023-01-31 00:10 | 2023-01-31 01:00 | 3.4.7.3.5, Отключение КЛ-10кВ от ПС " Юго-Западная" яч.28 до РП-46 яч.22 произошло по причине межфазного К.З. в результате электрического пробоя силового кабеля 10 кВ на участке, от ПС " Юго-Западная" яч.28 до РП-46 яч.22 в следствие изменения свойств материала в процессе старения, срок службы кабеля составляет 27 лет. Последние испытания проведены 10.01.2022г. | 4.12, Причина пробоя силового кабеля КЛ-10кВ от ПС " Юго-Западная" яч.28 до РП-46 яч.22 на участке от ПС " Юго-Западная" яч.28 до РП-46 яч.22 произошло из-за нарушения электрической изоляции в результате старения. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Межфазный пробой силового кабеля КЛ-10кВ от ПС " Юго-Западная" яч.28 до РП-46 яч.22 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой силового кабеля на КЛ-10кВ от ПС " Юго-Западная" яч.28 до РП-46 яч.22 КЛ-10кВ от ПС " Юго-Западная" яч.28 до РП-46 яч.22 | Мероприятие: Техническое Выполнить испытание повышенным напряжением силовых кабелей на КЛ-10кВ от ПС " Юго-Западная" яч.28 до РП-46 яч.22 , со сроком эксплуатации до 15 лет. Срок исполнения: 04.03.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Косарев Сергей Анатольевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено испытание повышенным напряжением кабельной линии. Мероприятие: Техническое По результатам измерения устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе электрооборудования, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 04.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Фисюк И.Ю. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам измерений дефектов не обнаружено.
5851 | 578 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС | 2023-01-30 23:55 | 2023-01-31 00:04 | 3.4.12.2.3, отключение ВЛ 10кВ №04 от ПС 35/10 Н.Кузьминская произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролёте опор №27 - №28 деревом, сломанным сильным порывом ветра, из вне охранной зоны ВЛ-10кВ, без обрыва провода, при прохождении циклона по территории Удомельского района Тверской области. | 4.4.3, В результате механического воздействия, при падении дерева, из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ на провода в пролете опор №27 - №28, ВЛ 10кВ №04 от ПС 35/10 Н.Кузьминская под воздействием сильного порывистого ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, без обрыва проводов, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №04 от ПС 35/10 Н.Кузьминская действием защит. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр в пролётах опор №30 -№ 45 ВЛ 10кВ №04 от ПС 35/10 Н.Кузьминская с целью выявления дефектов, влияющих на аварийность Срок исполнения: 06.02.2023 г. Ответственное лицо: и.о.начальника Удомельского РЭС Алчеев Д.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.02.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр в пролётах опор №30 -№ 45 ВЛ 10кВ №04 от ПС 35/10 Н.Кузьминская Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленные при внеочередном осмотре в пролётах опор №30 -№ 45 ВЛ 10кВ №04 от ПС 35/10 Н.Кузьминская Срок исполнения: 10.02.2023 г. Ответственное лицо: и.о.начальника Удомельского РЭС Алчеев Д.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.02.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр в пролётах опор №30 -№ 45 ВЛ 10кВ №04 от ПС 35/10 Н.Кузьминская
5852 | 282 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго |  |  | 3.4.10.2, Причиной перекрытия изоляции по гирлянде явились следы жизнедеятельности птиц. При перекрытии произошло однофазное замыкание фазы «А» на траверсу опоры № 522, приведшее к аварийному отключению ВЛ-110 кВ Придонская-Журавка тяговая. | 4.4.5, Причиной аварийного отключения ВЛ-110 кВ Придонская-Журавка тяговая явилось механическое загрязнение гирлянды следами жизнедеятельности птиц, приведшее к перекрытию изоляции и однофазному замыканию фазы «А» на траверсу опоры № 522. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Придонская - Журавка-тяговая по всей протяженности на предмет выявления мест скопления птиц, а также прочих дефектов. Срок исполнения: 12.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник ЛУ сл. ЛЭП - Блинов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведён внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Придонская-Журавка тяговая по всей протяженности Мероприятие: Техническое Произвести установку птицезащитных устройств (ПЗУ) на опорах № 515-525 на ВЛ 110 кВ Придонская - Журавка-тяговая Срок исполнения: 12.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник ЛУ сл. ЛЭП - Блинов С.А. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.04.2023 г. Описание проведённых работ: Установка птицезащитных устройств (ПЗУ) на опорах № 515-525 на ВЛ 110 кВ Придонская - Журавка-тяговая Мероприятие: Техническое Произвести замену загрязненных изоляторов фазы "А" на опоре № 522 ВЛ 110 кВ Придонская - Журавка-тяговая. Срок исполнения: 02.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник ЛУ сл. ЛЭП - Блинов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.03.2023 г. Описание проведённых работ: При плановых работах Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ Придонская - Журавка-тяговая, в случае выявления дефектов, включить мероприятия по их устранению в планы технического обслуживания и ремонта ЛУ сл. ЛЭП. Срок исполнения: 02.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник ЛУ сл. ЛЭП - Блинов С.А. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.03.2023 г. Описание проведённых работ: Запланированные мероприятия по ВЛ 110 кВ Придонская-Журавка тяговая
5853 | 167 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Усманский РЭС | 2023-01-30 22:55 | 2023-01-30 23:33 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ Аксай ПС Аксай произошло по причине межфазного К.З. в пролете опор № 45-46 при перекрытии проводов покрытой наледью веткой дерева принесенной порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Междуфазное перекрытие проводов в пролете опор № 45-46 ЛЭП-10 кВ Аксай от ПС 110/35/10 кВ Аксай произошло по причине механического воздействия при падении покрытой наледью ветки дерева, принесенной порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ЛЭП-10 кВ Аксай ПС 110/35/10 кВ Аксай на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры Срок исполнения: 08.03.2023 г. Ответственное лицо: ст. мастер Колядин В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры ЛЭП-10 кВ Аксай ПС 110/35/10 кВ Аксай произвести вырубку (обрезку крон). Срок исполнения: 08.03.2023 г. Ответственное лицо: ст. мастер Колядин В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.03.2023 г. Описание проведённых работ: Не требуется
5854 | 237 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС | 2023-01-30 21:54 | 2023-01-30 23:07 | 3.4.12.2.1, В результате несвоевременного выявления дефектов при длительных воздействиях ветровых нагрузок произошел схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №5/4-№5/5 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП Д-5-34, что привело к нарушению электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции фаз "В" и "С" в пролёте опор №5/4-№5/5 ВЛ 0,4кВ №2 КТП Д-5-34, вследствие воздействия ветровой нагрузки, произошло возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП Д-5-34. Срок исполнения: 02.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Лежепеков Д.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.02.2023 г. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного обхода ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП Д-5-34 и включить их в план работ Кромского РЭС. Срок исполнения: 02.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Лежепеков Д.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.02.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия и включены в план работ Кромского РЭС
5855 | 251 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Причиной отключения КЛ-10кВ 10.15 от ПС 110/10кВ Соловьиная явилось повреждение оборудования потребителя. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо собственнику участка КЛ 10кВ 10.15 ПС 110кВ Соловьиная (ИП Бобнев) ,предписание с требованием выполнить ремонт принадлежащей ему электроустановки Срок исполнения: 08.03.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.02.2023 г.
5856 | 231 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Мантуровский РЭС | 2023-01-30 21:10 | 2023-01-30 23:05 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации (более 30 лет) произошло загнивание верхней части опоры № 23 ВЛ-0,4 кВ от ТП № 065 ф.1, что привело к ослаблению крепления крюка в теле опоры и его выпадению. При выпадении крюка произошло К.З. возникшее в результате перекрытия проводов, что явилось причиной перегорания предохранителя ф.1 в РУ-0,4кВ ТП№ 065. Провода ВЛ не повреждены. | 4.1.1, Перекрытие проводов ВЛ-0,4 кВ от ТП № 065 ф.1 на опоре №23 по причине выпадения крюка из тела опоры. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загнивание деталей деревянной опоры на ВЛ-0,4 кВ от ТП № 065 ф.1 ВЛ-0,4 кВ от ТП № 065 ф.1 | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ-0,4кВ ф№1 от ТП-065 "Алешково" на предмет загнивания опор выше нормы. Срок исполнения: 01.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мантуровского РЭС Лебедев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.01.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-0,4кВ ф№1 от ТП-065 "Алешково" определить источники затрат для выполнения ремонта в 2023 году, либо включить объем работ в многолетнюю программу замены опор. Срок исполнения: 09.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мантуровского РЭС Лебедев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.02.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено предложение в УРС
5857 | 294 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Корочанский РЭС | 2023-01-30 19:42 | 2023-01-30 21:51 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 №2 КТП 212 ПС 110кВ Шеино произошло из-за возникновения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал на 15 А, вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание АВ 0,4 кВ №2 произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал, на ВЛ 0,4 №2 КТП 212 ПС 110 кВ Шеино из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несоответствие номинальным данным автомата на ВЛ 0,4 №2 КТП 212 ПС Шеино VN004-00009139 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 212 ПС 110 кВ Шеино. Срок исполнения: 08.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Корочанского РЭС Белозерских В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.02.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 212 ПС 110 кВ Шеино. Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 212 ПС 110 кВ Шеино. Срок исполнения: 08.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Корочанского РЭС Белозерских В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.02.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнена проверка равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 212 ПС 110 кВ Шеино. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Корочанского РЭС Белозерских В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.02.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 212 ПС Шеино разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в многолетний план-график работ.
5858 | 295 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Алексеевский РЭС | 2023-01-30 19:39 | 2023-01-30 21:26 | 3.4.9.3, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛИ 0,4 кВ №1 ЗТП 210 РП 2 ПС 110 кВ Алексеевка произошло из-за КЗ, в результате возникновения повреждения в РУ 0,4 кВ магазина ИП Сапронова А.Ю., подключенного от опоры №1/1. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю с требованием о приведении электроустановок в соответствие с требованиями НТД. Срок исполнения: 24.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Дудка А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.02.2023 г. Описание проведённых работ: Письмо потребителю
5859 | 247 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Новосильский РЭС | 2023-01-30 18:59 | 2023-01-30 19:03 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия ветровой нагрузки, произошло падение ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №14-15 ВЛ-0,4кВ №1 КТП№37 д. Кочеты на провода фаз "В" и "С", что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода фаз "В" и "С" из вне охранной зоны ВЛ при сильной ветровой нагрузке в пролете опор №14-15 ВЛ-0,4кВ №1 КТП№37 д. Кочеты, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 КТП№37 д.Кочеты-1 и включить их в план работ РЭС. Срок исполнения: 07.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Зубарев А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.03.2023 г. Описание проведённых работ: Включены мероприятия в план работ Новосильского РЭС на 2023 год Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП№37 д.Кочеты-1 по всей длине. Срок исполнения: 07.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Зубарев А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП№37 д.Кочеты-1 по всей длине.
5860 | 250 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Касторенский РЭС | 2023-01-30 18:52 | 2023-01-30 19:00 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 10кВ № 224 ПС Лачиново действием МТЗ явилось междуфазное КЗ из-за падения ветка с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-10кВ в пролетах опор № 43-44,под действием порывов ветра. | 4.4.3, Причиной перекрытия проводов в опор №43-44 по ВЛ 10кВ №244 ПС Лачиново явилось падение ветки с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-10кВ, под действием порывов ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый инженерный ВЛ 10кВ № 224 ПС Лачиново Срок исполнения: 09.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Виниченко Д.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.03.2023 г. Мероприятие: Организационное По факту выявленных замечаний составить график их устранения. Срок исполнения: 09.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Виниченко Д.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.03.2023 г.
5861 | 576 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Рамешковский РЭС |  |  | 3.4.12.1.1, Отключение ВЛ 10 кВ №04 ПС 110/35/10 кВ Рамешки произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №81 - №82 из-за кратковременного схлеста проводов вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания снега на проводах и изменения габарита с приближением к соседнему проводу. | 4.4.4, В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения их габарита с приближением к соседнему проводу при прохождении атмосферного фронта, произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор №81 - №82 ВЛ 10 кВ №04 ПС 110/35/10 кВ Рамешки, что послужило причиной отключения ВЛ 10 кВ № 04 ПС 110/35/10 кВ Рамешки действием МТЗ, с последующим успешным АПВ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №04 ПС 110/35/10 кВ Рамешки в пролетах опор №70 -№96, с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 08.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Смирнов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №04 ПС 110/35/10 кВ Рамешки в пролетах опор №70 -№96, с целью выявления наличия дефектов. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №10 ПС 110/35/10 кВ Рамешки в пролетах опор №70 - №96. Срок исполнения: 09.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Смирнов С.А. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.02.2023 г. Описание проведённых работ: Включено в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №10 ПС 110/35/10 кВ Рамешки в пролетах опор №70 - №96.
5862 | 573 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2023-01-30 18:03 | 2023-01-30 18:10 | 3.4.12.1.1, Отключение ВЛ 10 кВ №13 ПС 35 кВ Родня произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №50-51 из-за кратковременного схлеста проводов вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения габарита с приближением к соседнему проводу. | 4.4.4, В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения их габарита с приближением к соседнему проводу при прохождении атмосферного фронта по территории Старицкого района Тверской области, произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор №50-51 ВЛ 10 кВ №13 ПС 35 кВ Родня, что послужило причиной отключения ВЛ 10 кВ №13 ПС 35 кВ Родня действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ 10 кВ №13 ПС 35 кВ Родня в пролетах опор №45-55 Срок исполнения: 24.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2023 г. Описание проведённых работ: . Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №13 ПС 35 кВ Родня в пролетах опор №45-55. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.02.2023 г. Описание проведённых работ: .
5863 | 291 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС | 2023-01-30 17:50 | 2023-01-30 20:37 | 3.4.8.5.1, Вывод в ремонт по неотложной заявке ВЛ 0,4 №2 КТП №111 ПС 35 кВ Белянка произошло для производства работ по восстановлению обрыва проводов трех фаз в пролете опор №7-9 вследствие их повреждения неизвестным предметом в приграничной зоне (огневое воздействие при проведении СВО). | 4.4.5, Механический обрыв проводов трех фаз в пролете опор №7-9 ВЛ 0,4 №2 КТП №111 ПС 35 кВ Белянка произошел по причине огневого воздействия при проведении СВО. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 №2 КТП №111 ПС 35 кВ Белянка. Срок исполнения: 10.02.2023 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 №2 КТП №111 ПС 35 кВ Белянка Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4 №2 КТП №111 ПС 35 кВ Белянка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 01.03.2023 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.02.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 0,4 №2 КТП №111 ПС 35 кВ Белянка разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ
5864 | 279 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Репьевский РЭС | 2023-01-30 17:36 | 2023-01-30 18:02 | 3.4.7.3.5, Причиной вывода в ремонт по неотложной заявке СТП 322 от ПС 110 кВ Ульяновка явился неполнофазный режим вследствие срабатывания ПК 10 кВ Ф "В". | 4.12, Срабатывание ПК 10 кВ Ф "В"СТП-322 ПС 110кВ Ульяновка произошло по причине повреждения резиновых уплотнений проходных изоляторов и попадания влаги на опорный изолятор. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение резинового уплотнения проходного изолятора фазы "В" на СТП 322 ПС Ульяновка TP010-0149480 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр СТП 10/04 кВ от ВЛ 10 кВ №3 от ПС 110 кВ Ульяновка на предмет выявления дефектных резиновых уплотнений проходных изоляторов. Срок исполнения: 10.03.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Репьевского РЭС Агафонов В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.03.2023 г. Описание проведённых работ: не требуется Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра СТП 10/04 кВ от ВЛ 10 кВ № 3 от ПС 110 кВ Ульяновка наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов. Срок исполнения: 10.03.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Репьевского РЭС Агафонов В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.03.2023 г. Описание проведённых работ: не требуется
5865 | 275 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2023-01-30 17:28 | 2023-01-30 18:25 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ 0,4 кВ № 01 ТП 803 ПС 35кВ № 34 Девица произошло из-за кратковременного превышения величины тока нагрузки у потребителя электрической энергии, над номинальным током АВ № 1 0,4кВ (I ном = 63А). | 4.13, Отключение ВЛ 0,4 кВ № 01 ТП 803 ПС 35кВ № 34 Девица произошло из-за кратковременного превышение величины тока нагрузки у потребителя электрической энергии, над номинальным током АВ № 1 0,4кВ (I ном = 63 А), что привело к срабатыванию теплового расцепителя. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 803 ПС Девица по всей длине с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.02.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр выполнен Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 803 ПС Девица разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.02.2023 г. Описание проведённых работ: Замечаний не выявлено
5866 | 251 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2023-01-30 17:09 | 2023-01-30 18:03 | 3.4.12.2.1, В результате воздействия ветровых нагрузок на ВЛ-0,4кВ №1 ТП-10/0,4кВ Кул-3-11 произошел схлест проводов фаз "В" и "С" и межфазное короткое замыкание в пролете опор №14-15, устраненное действием защит. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции при воздействии ветровой нагрузки, произошел схлест проводов фаз "В" и "С" и межфазное короткое замыкание в пролетах опор №14-15 ВЛ-0,4кВ №1 ТП-10/0,4кВ Кул-3-11, устраненное действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП-10/0,4кВ Кул-3-11 и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 02.03.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Земских А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.01.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП-10/0,4кВ Кул-3-11 и включены в план работ Орловского РЭС. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП-10/0,4кВ Кул-3-11 по всей длине. Срок исполнения: 02.03.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Земских А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.01.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП-10/0,4кВ Кул-3-11 по всей длине.
5867 | 299 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Монастырщинский РЭС | 2023-01-30 16:41 | 2023-01-30 18:32 | 3.4.12.2.3, Причиной оперативного отключения ВВ-10кВ ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Татарск послужило однофазное замыкание на "Землю", произошедшее в результате падения сломанной под действием порывистого ветра ветки дерева, расположенного за границей охранной зоны ВЛ, на провод фазы "С" опоры №194 в сторону опоры №193. | 4.4.3, Причиной оперативного отключения ВВ-10кВ ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Татарск послужило однофазное замыкание на "Землю", возникшее в результате механического воздействия с нарушением изоляции между проводом фазы "С" и заземлённой металлической траверсой опоры №194 при падении ветки дерева на провод фазы "С" траверсы опоры №194 в сторону опоры №193 с последующим падением под действием ветра ветки дерева на землю. | Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Татарск разработать мероприятия по предотвращению подобных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Тесленко В.Г. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Татарск с целью выявления деревьев, угрожающих возможным падением веток на провода ВЛ под воздействием неблагоприятных погодных условий. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Кривчиков Ю.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением веток на провода в пролете опор №193 - №194 ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Татарск. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Кривчиков Ю.В. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Не выполнено
5868 | 577 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС | 2023-01-30 16:40 | 2023-01-30 19:40 | 3.4.12.2.3, отключение ВЛ 10кВ №15 от ПС 35/10 Н.Кузьминская произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролёте опор №197 - №198 деревом, сломанным сильным порывом ветра, из вне охранной зоны ВЛ-10кВ, без обрыва провода, при прохождении циклона по территории Удомельского района Тверской области. | 4.4.3, В результате механического воздействия, при падении дерева, из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ на провода в пролете опор №197 - №198, ВЛ 10кВ №15 от ПС 35/10 Н.Кузьминская под воздействием сильного порывистого ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, без обрыва проводов, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №15 от ПС 35/10 Н.Кузьминская действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр в пролёте опор №200 - №220 ВЛ 10кВ №15 от ПС 35/10 Н.Кузьминская с целью выявления дефектов, влияющих на аварийность. Срок исполнения: 06.02.2023 г. Ответственное лицо: и.о.начальника Удомельского РЭС Алчеев Д.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.02.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр в пролёте опор №200 - №220 ВЛ 10кВ №15 от ПС 35/10 Н.Кузьминская Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре в пролёте опор №200 - №220 ВЛ 10кВ №15 от ПС 35/10 Н.Кузьминская Срок исполнения: 10.02.2023 г. Ответственное лицо: и.о.начальника Удомельского РЭС Алчеев Д.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.02.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр в пролёте опор №200 - №220 ВЛ 10кВ №15 от ПС 35/10 Н.Кузьминская
5869 | 649 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС | 2023-01-30 16:18 | 2023-01-30 19:12 | 3.4.12.1.3, Отключение ВЛ 10кВ №03 от ПС Жилотково вызвано воздействием междуфазного к.з. при касании проводов ВЛ 10кВ деревом наклонившемся из вне охранной зоны ВЛ, под тяжестью снежных отложений, в пролете опор №1-11-1-12. | 4.4.3, В результате механического воздействия при касании проводов ВЛ 10кВ №03 от ПС 35/10кВ Жилотково деревом наклонившемся из вне охранной зоны ВЛ, под тяжестью снежных отложений, в пролете опор №1-11-1-12, произошло перекрытие проводов ВЛ 10кВ в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №03 от ПС 35/10кВ Жилотково действием ТО. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №03 ПС Жилотково для выявления возможных дефектов. Срок исполнения: 10.02.2023 г. Ответственное лицо: нач. Вышневолоцкого РЭС Васильев В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.01.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №03 ПС Жилотково для выявления возможных дефектов Мероприятие: Организационное Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №03 ПС Жилотково дефекты Срок исполнения: 17.02.2023 г. Ответственное лицо: нач. Вышневолоцкого РЭС Васильев В.Г. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.01.2023 г. Описание проведённых работ: При внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №03 ПС Жилотково дефекты, требующие устранения, не выявлены Мероприятие: Техническое выполнить вырубку угрожающих деревьев на ВЛ 10кВ №03 от ПС 35/10кВ Жилотково в пр. оп. №1-11-1-12 Срок исполнения: 15.03.2023 г. Ответственное лицо: нач. Вышневолоцкого РЭС Васильев В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.03.2023 г. Описание проведённых работ: 13.03.2023г выполнена вырубка угрожающих деревьев на ВЛ 10кВ №03 от ПС 35/10кВ Жилотково в пр. оп. №1-11-1-12
5870 | 86 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-01-30 15:44 | 2023-01-30 16:13 | 3.4.8.5.2, Причиной ТН послужило К.З. | 4.12, Причиной появления К.З. на линии стало схлестывание проводов ВЛ-0,4 кВ | Мероприятие: Техническое Произвести перетяжку проводов поврежденного участка ВЛ-0,4 кВ. Перед включением заменить ПН-2/250. Срок исполнения: 07.02.2023 г. Ответственное лицо: нач. СВЛ Сапрыкин В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведена перетяжка проводов поврежденного участка ВЛ-0,4 кВ. Перед включением заменен ПН-2/250.
5871 | 230 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Нейский РЭС | 2023-01-30 15:29 | 2023-01-30 15:59 | 3.4.8.5.2, При проведении аварийного обхода ВЛ-0,4кВ от ТП №162 ул. Мичурина ф.2 установлено, что причиной перегорания ПН-2 0,4 кВ стало К.З. возникшее в результате схлеста проводов в пролете опор № (1-3) - (1-4) при падении на ВЛ опоры связи (опора принадлежит сторонней организации). Падение опоры произошло в следствии механического воздействия на провода связи при проезде крупногабаритной техники управляемой не установленным лицом. Провода ВЛ не повреждены. Габарит до провода в месте пересечения с автодорогой соответствует НТД. | 4.4.1, КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор № (1-3) - (1-4) в результате падения на ВЛ опоры связи (опора принадлежит сторонней организации). | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4кВ от ТП №162 ул.Мичурина ф.2 с целью определения последствий динамического воздействия на оборудование ВЛ. Срок исполнения: 27.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нейского РЭС Большаков А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.02.2023 г. Описание проведённых работ: Обход ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам внепланового обхода ВЛ-0,4 от ТП №162 ул.Мичурина ф.2 выявленные замечания устранить при их наличии. Срок исполнения: 03.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нейского РЭС Большаков А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.02.2023 г. Описание проведённых работ: Обход ВЛ.
5872 | 292 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС | 2023-01-30 15:25 | 2023-01-30 22:08 | 3.4.8.5.2, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №2 ЗТП 29 ПС 35 кВ Привокзальная произошло в результате излома железобетонной опоры №1/1 с последующим схлестом проводов трех фаз в пролете опор №1/1-1/2 вследствие наезда на опору сторонней неустановленной техники. | 4.4.1, Излом стойки железобетонной опоры №1/1 с последующим схлестом проводов трех фаз в пролете опор №1/1-1/2 ВЛ 0,4 кВ №2 ЗТП 29 ПС 35 кВ Привокзальная произошел вследствие механического воздействия при наезде сторонней неустановленной техники на опору №1/1. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №2 ЗТП 29 ПС 35 кВ Привокзальная. Срок исполнения: 08.02.2023 г. Ответственное лицо: Неляпин Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.02.2023 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Неляпин Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2023 г. Мероприятие: Организационное Обеспечить информирование населения (организаций) через СМИ об опасности приближения и нахождения в электроустановках, недопустимости нарушений Правил охраны электросетей. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Удовиченко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.02.2023 г. Мероприятие: Организационное Обратиться с письмом в УМВД России по г. Старый Оскол для установления и привлечения к ответственности лиц, нанёсших материальный ущерб филиалу ПАО "Россети Центр"-"Белгородэнерго". Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Неляпин Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.02.2023 г.
5873 | 298 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Вяземский РЭС | 2023-01-30 15:16 | 2023-01-30 17:15 | 3.4.9.3, Причиной аварийного отключения ВЛ-10кВ Л-1010 ПС 35/10кВ Семлево явилось междуфазное К.З. при повреждении оборудования потребителя электрической энергии - ведомственной ТП414 (КТП-Райпо). |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо-претензию по факту отключения ВЛ-1010 ПС 35/10кВ Семлево в адрес владельца ведомственной ТП 414 (КТП-Райпо). Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: гл. инженер Степанов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.02.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо-претензия по факту отключения ВЛ-1010 ПС 35/10кВ Семлево в адрес владельца ведомственной ТП 414 (КТП-Райпо).
5874 | 429 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кимрский РЭС | 2023-01-30 15:05 | 2023-01-30 18:00 | 3.4.10.1, Отключение КВЛ 10кВ №14 ПС 35кВ Микрорайонная произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №213 - №214 деревом, упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ, в следствии подгрызания ствола дерева бобром, без обрыва проводов. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №211 - №212 КВЛ 10кВ №14 ПС 35кВ Микрорайонная из-за пределов охранной зоны ВЛ, по причине подгрызания ствола дерева бобром, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения КВЛ 10кВ №14 ПС 35кВ Микрорайонная действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр КВЛ 10кВ №14 ПС 35кВ Микрорайонная в пролетах опор №210 - №220 на предмет наличия угрожающих падением деревьев за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ. Срок исполнения: 17.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Кимрского РЭС Сухарьков В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.02.2023 г. Описание проведённых работ: Провели внеочередной осмотр КВЛ 10кВ №14 ПС 35кВ Микрорайонная в пролетах опор №210 - №220 на предмет наличия угрожающих падением деревьев за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ Мероприятие: Организационное Включить в план работ дефекты, выявленные при внеплановом осмотре КВЛ 10кВ №14 ПС 35кВ Микрорайонная в пролётах опор №210 - №220. Срок исполнения: 18.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Кимрского РЭС Сухарьков В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.02.2023 г. Описание проведённых работ: При внеплановом осмотре КВЛ 10кВ №14 ПС 35кВ Микрорайонная в пролётах опор №210 - №220 дефекты не выявленны.
5875 | 301 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Грайворонский РЭС | 2023-01-30 15:03 | 2023-01-31 15:15 | 3.4.8.5.1, Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №8 ПС 110 кВ Грайворон произошло из-за возникновения КЗ в результате обрыва провода фазы «А» и схлеста с проводом фазы «С» в пролете опор №№224-225, поврежденного остатками летающих предметов во время обстрела в приграничной зоне (огневое воздействие при СВО). | 4.4.5, Обрыв провода фазы «А» в пролете опор №№224-225 ЛЭП 10 кВ №8 ПС 110 кВ Грайворон с последующими его схлёстом с проводом фазы «С», повреждение бака силового трансформатора КТП 803 ЛЭП 10 кВ №8 ПС 110 кВ Грайворон с выбросом масла и внутренним повреждением обмоток произошли вследствие механического воздействия на них остатков летающих предметов во время обстрела в приграничной зоне. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр КТП 803 и по всей длине ЛЭП 10 кВ №8 ПС 110 кВ Грайворон. Срок исполнения: 10.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Синица Е.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.02.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнены внеочередные осмотры КТП 803 и ЛЭП 10 кВ №8 ПС 110 кВ Грайворон. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 03.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Синица Е.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.02.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений и включены в план работ.
5876 | 592 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Осташковский РЭС |  |  | 3.4.12.1.1, Отключение ВЛ-10кВ №09 ПС 35 кВ Селище произошло по причине междуфазного КЗ между проводами фаз "А" и "В" в результате схлеста проводов из-за уменьшения минимально-допустимого расстояния вследствие налипания с последующим обледенение большого количества снега на провод ф. "В" и изменения его габарита с приближением к проводу ф. "А" в пролете опор №22-№23, при прохождения атмосферного фронта по территории Селижаровского района Тверской области, без обрыва проводов. | 4.4.4, В результате механического воздействия в следствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провод ф. "В" и изменения его габарита с приближением к проводу ф. "А" в пролете опор №22-№23 ВЛ-10кВ №09 ПС 35 кВ Селище при прохождении атмосферного фронта по территории Селижаровского района Тверской области, произошел схлест проводов фаз "А" и "В", в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №09 ПС 35 кВ Селище действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №09 ПС 35 кВ Селище в пролетах опор №17-№27 с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 16.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чижов С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведён внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №09 ПС 35 кВ Селище в пролетах опор №17-№27 с целью выявления наличия дефектов. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №09 ПС 35 кВ Селище в пролетах опор №17-№27. Срок исполнения: 17.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чижов С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.02.2023 г. Описание проведённых работ: Дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №09 ПС 35 кВ Селище в пролетах опор №17-№27 не обнаружено.
5877 | 278 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Репьевский РЭС | 2023-01-30 14:59 | 2023-01-30 15:55 | 3.4.12.2.3, Двухфазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ №1 ПС 110 кВ Краснолипье вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете оп.№54-55, упавшей веткой дерева растущим за пределами охранной зоны ВЛ, порывом ветра до 16 м/сек. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете оп.№54-55 от ВЛ 10 кВ № 1 ПС 110 кВ Краснолипье произошло при падении ветки дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ при порывах ветра до 16 м/сек. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 1 от ПС 110 кВ Краснолипье по всей длинне на предмет наличия деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ, которые при падении угрожают повреждением ВЛ Срок исполнения: 03.03.2023 г. Ответственное лицо: Агафонов В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.02.2023 г. Описание проведённых работ: не требуется Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 1 от ПС 110 кВ Краснолипье на наметить мероприятия по выпиливанию деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ, которые при падении угрожают повреждением ВЛ Срок исполнения: 03.03.2023 г. Ответственное лицо: Агафонов В.Н. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.02.2023 г. Описание проведённых работ: не требуется
5878 | 166 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Тербунский РЭС | 2023-01-30 14:55 | 2023-01-30 15:25 | 3.4.12.2.3, Падение ветки от дерева из вне охранной зоны ВЛ при воздействии порывистого ветра | 4.4.3, междуфазное короткое замыкание в пролете опор №232-233 в результате перекрытия проводов ФФ. "В","С" веткой от дерева принесенной порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ 10кВ № 22 ПС Тербуны на наличие деревьев угрожающих падением на провода ВЛ Срок исполнения: 07.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Соцков Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.03.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев угрожающих падением на провода ВЛ произвести их вырубку Срок исполнения: 07.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Соцков Е.А. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.03.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр
5879 | 227 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Мантуровский РЭС | 2023-01-30 14:33 | 2023-01-30 17:16 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ-10 кВ Ф 10-21 ПС Мантурово стало короткое замыкание в результате повреждения концевой заделки КЛ-10кВ ввода Ф10-21 ПС Мантурово на ЗТП-11 "Русь" (вед.). | 4.12, КЗ в результате повреждения концевой заделки КЛ-10кВ ввода Ф 10-21 ПС Мантурово на ЗТП-11 "Русь" (вед.). | Мероприятие: Организационное Направить письмо ООО "Паритет" с предложением обслуживания ЗТП-11 Русь Ф 10-21 ПС Мантурово силами персонала Мантуровского РЭС. Срок исполнения: 08.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мантуровского РЭС Лебедев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.02.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо
5880 | 165 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС | 2023-01-30 14:30 | 2023-01-30 15:00 | 3.4.7.3.5, Причиной перерыва в электроснабжении от ТП-953 послужило повреждение силового трансформатора ТМГ-250, вследствие старение изоляции, вызванное длительным сроком эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции силового трансформатора ТП-953 вызвано пробой изоляции с витковым замыканием обмотки высокого напряжения фаз "А", "В". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение силового трансформатора на ТП-953. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение силового трансформатора на ТП-953 ТП-953 | Мероприятие: Техническое Произвести профилактические испытания трансформаторов со сроком эксплуатации более 15 лет. Срок исполнения: 02.03.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Демин Александр Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.02.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено испытание трансформаторов. Мероприятие: Техническое Дефекты выявленные при профилактических испытаниях трансформаторов со сроком эксплуатации более 15 лет , устранить в кротчайший срок. Срок исполнения: 02.03.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Демин Александр Викторович Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.02.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам измерения недостатки не выявлены.
5881 | 574 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2023-01-30 14:30 | 2023-01-30 15:25 | 3.4.12.1.1, Перегорание ПН-2 в РУ-0,4 кВ КТП Сельхозтехника-2 произошло по причине междуфазного КЗ в результате схлеста проводов на вводе к жилому дому от опоры №12 из-за уменьшения минимально-допустимого расстояния вследствие схода снега с крыши дома при прохождения атмосферного фронта по территории Старицкого района Тверской области, без обрыва проводов. | 4.4.4, В результате механического воздействия в следствие уменьшения минимально-допустимого расстояния между проводами на вводе в жилой дом от опоры №12 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП Сельхозтехника-2 из-за схода снега с крыши дома и изменения его габарита при прохождении атмосферного фронта по территории Старицкого района Тверской области, произошел схлест проводов, что послужило причиной перегорания ПН-2 в РУ 0,4 кВ КТП Сельхозтехника-2. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от КТП Сельхозтехника-2 целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 24.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2023 г. Описание проведённых работ: . Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внепланового осмотра ВЛ-0,4кВ №1 от КТП Сельхозтехника-2 Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2023 г. Описание проведённых работ: .
5882 | 303 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Руднянский РЭС | 2023-01-30 13:56 | 2023-01-30 15:57 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №1 ТП-220 ВЛ-1008 ПС Жичицы, явилось падение ветки дерева, из-за пределов охранной зоны ВЛ, на провода, в пролёте опор №18 - №19, в результате воздействия сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ-0,4кВ №1 ТП-220 ВЛ-1008 ПС Жичицы, явилось короткое замыкание, вследствие схлестывания проводов в пролёте опор №18 - №19, в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветки дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Организовать (при необходимости) вырубку деревьев, угрожающих падением веток на провода ВЛ в пролете опор №18 - №19 ВЛ-0,4кВ №1 ТП-220 ВЛ-1008 ПС Жичицы. Срок исполнения: 24.03.2023 г. Ответственное лицо: мастер Руднянского РЭС Сазонов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнена вырубка.
5883 | 290 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Губкинский РЭС | 2023-01-30 13:27 | 2023-01-30 13:29 | 3.4.12.2.3, Отключение действием МТЗ МВ 6 кВ ВЛ 6кВ №20 ПС 35 кВ 24 КМАруда произошло из-за возникновения КЗ в результате перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №23-24 веткой дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, при усилении ветра. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №23-24 ВЛ 6кВ №20 ПС 35 кВ 24 КМАруда произошло из-за механического воздействия при падении ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, на провода при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 6кВ №20 ПС 35 кВ 24 КМАруда. Срок исполнения: 08.02.2023 г. Ответственное лицо: Гречухин В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Гречухин В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.02.2023 г. Описание проведённых работ: Устранений не требует.
5884 | 276 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Бутурлиновский РЭС | 2023-01-30 12:54 | 2023-01-30 14:38 | 3.4.7.3.5, Причиной вывода в ремонт ВЛ-10кВ №5 ПС Бутурлиновка-2, по неотложной заявке, послужило однофазное замыкание на "землю", произошедшее вследствие обрыва вязки провода фазы "В" на опоре №2 ОВЛ-10 кВ на КТП-502, с последующим падением провода на заземленную часть опоры, при сильных порывах ветра до 13 м/сек.. | 4.1.3, Обрыв вязки провода изолятора фазы «В» на опоре №2 ОВЛ-10 кВ на КТП-502 по ВЛ-10кВ №5 ПС Бутурлиновка-2 произошёл вследствие перетирания вязки об шейку изолятора в процессе длительного срока эксплуатации, в сочетании с воздействием сильных порывов ветра, до 13 м/сек.. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Износ вязки провода изолятора фазы «В» на опоре №2 ОВЛ-10 кВ на КТП-502 на ВЛ-10-5 ПС Бутурлиновка 2 VS010-0003826 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №5 ПС Бутурлиновка-2 по всей длине с применением бинокля. Особое внимание обратить на состояние креплений проводов к изоляторам. Срок исполнения: 01.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Ракитянский А.В. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.02.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №5 ПС Бутурлиновка-2 по всей длине с применением бинокля. Особое внимание обратить на состояние креплений проводов к изоляторам. Мероприятие: Организационное По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №5 ПС Бутурлиновка-2 и обследования стойки опоры №2 ОВЛ-10 кВ на КТП-502 ПС Бутурлиновка-2, подвергшейся прохождению тока замыкания на землю, разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний и определить объем и срок устранения (ТО, КР) выявленных недостатков, угрожающих нормальной работе электрооборудования. Срок исполнения: 01.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Ракитянский А.В. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.02.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №5 ПС Бутурлиновка-2 и обследования стойки опоры №2 ОВЛ-10 кВ на КТП-502 ПС Бутурлиновка-2, подвергшейся прохождению тока замыкания на землю, выявленных недостатков, угрожающих нормальной работе электрооборудования не обнаружено. Мероприятие: Техническое Выполнить обследование стойки опоры №2 ОВЛ-10 кВ на КТП-502 от ВЛ-10кВ №5 ПС Бутурлиновка-2, подвергшейся прохождению тока замыкания на землю, с откапыванием на глубину 0,6 метра. Срок исполнения: 01.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Ракитянский А.В. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.02.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено обследование стойки опоры №2 ОВЛ-10 кВ на КТП-502 от ВЛ-10кВ №5 ПС Бутурлиновка-2, подвергшейся прохождению тока замыкания на землю, с откапыванием на глубину 0,6 метра.
5885 | 235 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2023-01-30 12:52 | 2023-01-30 15:33 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре (до 17 м/с) произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ, на провода ВЛ-0,4 кВ "район ул. Галичской" от ТП-266 в пролете опор №20-21, веткой были перекрыты провода соседних фаз, что привело в межфазному К.З. и перегоранию ПН-2 ф.С "район ул. Галичской" на ТП-266 . В дальнейшем ветка слетела с проводов ВЛ и упала на землю. | 4.4.3, Перекрытие проводов соседних фаз в пролете опор №20 -21 ВЛ-0,4 кВ "район ул. Галичской" от ТП-266 упавшей веткой дерева. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ "район ул. Галичской" от ТП-266, осмотр на предмет выявления деревьев и веток, угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ. Срок исполнения: 05.03.2023 г. Ответственное лицо: Воронин О.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.02.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнили внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ "район ул. Галичской" от ТП-266, осмотр на предмет выявления деревьев и веток, угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ "район ул. Галичской" от ТП-266 устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 07.03.2023 г. Ответственное лицо: Воронин О.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.02.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен осмотр ВЛ-0,4 кВ "район ул. Галичской" от ТП-266. замечаний нет
5886 | 60 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дятьковский РЭС | 2023-01-30 12:52 | 2023-01-30 14:44 | 3.4.12.2, В результате порывистого ветра произошел обрыв вводного провода потребителя от опоры в дом №22В ул. Киевская ВЛ-0,4 кВ ф.2 КТП-9 Ф-612 ПС Дятьковская. | 4.4.4, Обрыв вводного провода потребителя дома №22В ул. Киевская от опоры ВЛ-0,4 кВ ф.2 КТП-9 Ф-612 ПС Дятьковская в результате порывистого ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Марин И.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 КТП-9 Ф-612 ПС Дятьковская. Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Марин И.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведена перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом.
5887 | 296 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС | 2023-01-30 12:23 | 2023-01-30 12:48 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №1 ТП-229 ВЛ-1012 ПС Катынь-2 явилось повреждение ВЩУ потребителя на опоре №1-3. |  | Мероприятие: Организационное Направить претензионное письмо потребителю. Срок исполнения: 22.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Смоленского РЭС Суражевский С.В Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено претензионное письмо потребителю.
5888 | 568 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2023-01-30 11:58 | 2023-01-30 12:55 | 3.4.12.2.1, Перегорание ПН-2 в РУ-0,4 кВ на КТП 10 кВ Никольское-3 произошло по причине возникновения КЗ из-за схлеста проводов в пролете опор №12-13 образовавшегося под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Зубцовского района Тверской области. | 4.4.4, В результате воздействия сильных порывов ветра на провода ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10 кВ Никольское-3 при прохождении атмосферного фронта по территории Зубцовского района Тверской области произошел схлест проводов в пролете опор №12-13 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10 кВ Никольское-3, что явилось причиной перегорания ПН-2 в РУ-0,4 кВ на КТП 10 кВ Никольское-3. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП Никольское-3 с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 24.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено с опозданием Фактический срок исполнения: 27.02.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр Мероприятие: Организационное Включить в план работ на 2023 год устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 КТП Никольское-3 Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.02.2023 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра
5889 | 43 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» |  |  | 3.4.8.5.2, В процессе проведения земляных работ произошло механическое повреждение КЛ 6 КВ ПС 243 ф.12 - РП 52/44 , что привело в электропробою и межфазному замыканию. | 4.12, Межфазное короткое замыкание из-за пробоя изоляции на кабельном участке Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электропробой изоляции на КЛ 6 КВ ПС 243 ф.12 - РП 52/44 | Мероприятие: Организационное Провести испытание повышенным напряжением КЛ 6 КВ ПС 243 ф.12 - РП 52/44 Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник службы кабельных линий электропередачи Ковалевский С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.02.2023 г. Описание проведённых работ: Провести испытание повышенным напряжением КЛ 6 КВ ПС 243 ф.12 - РП 52/44
5890 | 399 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2023-01-30 11:54 | 2023-01-30 14:10 | 3.4.8.1, Отключение КЛ 6кВ № 09 ПС Тормозная в результате короткого замыкания, возникшего при нарушении изоляции силового кабеля участка КЛ 6 кВ ТП 874 - ТП 1874 при проведении несанкционированных земельных работ сторонними лицами в охранной зоне КЛ. Работа МТЗ - правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ). | 4.4.1, Нарушение изоляции силового кабеля участка КЛ 6 кВ ТП 874 - ТП 1874 при проведении несанкционированных земельных работ сторонними лицами в охранной зоне КЛ. Работа МТЗ - правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ). | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП 874 - ТП 1874 с целью: выявления не санкционированного проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.01.2023 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр Мероприятие: Техническое Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 6 кВ ТП 874 - ТП 1874 дефектов. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.02.2023 г. Описание проведённых работ: монтаж соединительных муфт Мероприятие: Организационное Провести претензионную работу с организацией проводившей несогласованные земляные работы в охранной зоне КЛ 6 кВ ТП 874 - ТП 1874. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.01.2023 г. Описание проведённых работ: обращение в полицию
5891 | 302 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Руднянский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-1006 ПС Любавичи, явилось межфазное КЗ, в результате падения ветки дерева на провода ВЛ, без их обрыва, в пролете опор №26 - №27, в результате воздействия сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ-1006 ПС Любавичи, явилось межфазное короткое замыкание, в пролёте опор №26 - №27, вследствие нарушения изоляции между фазными проводами, в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветки дерева. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной ИТР осмотр участков ВЛ-1006 ПС Любавичи проходящих по лесистым участкам с целью выявления угрожающих деревьев. Срок исполнения: 10.03.2023 г. Ответственное лицо: мастер Руднянского РЭС Терешков М.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен осмотр. Мероприятие: Техническое Организовать (при необходимости) вырубку деревьев, угрожающих падением веток на провода ВЛ в пролете опор №26 - №27 ВЛ-1006 ПС Любавичи. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: мастер Руднянского РЭС Терешков М.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведена вырубка. Мероприятие: Организационное По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-1006 ПС Любавичи разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний. Срок исполнения: 17.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Руднянского РЭС Цветков А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.02.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия.
5892 | 300 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Дорогобужский РЭС | 2023-01-30 11:45 | 2023-01-30 12:25 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 1005 ПС Усвятье произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате перекрытия проводов ВЛ на участке от опоры №12 до ТП 118 упавшей веткой дерева из-за границ охранной зоны ВЛ во время сильных порывов ветра. | 4.4.3, Отключение ВЛ 1005 ПС Усвятье произошло вследствие механического воздействия при падении дерева на участке от опоры №12 до ТП 118 с последующим возникновением междуфазного КЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 1005 ПС Усвятье. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Гафуров А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.02.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр Мероприятие: Организационное По результатам проведенного осмотра ВЛ 1005 ПС Усвятье разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Гафуров А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.02.2023 г. Описание проведённых работ: разработан план мероприятий
5893 | 249 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Золотухинский РЭС | 2023-01-30 11:39 | 2023-01-30 14:45 | 3.4.12.2.1, Причиной оперативного отключения ВЛ-10 кВ 332.16 от ПС Свобода сельская, явилось необходимость устранения однофазного замыкания на земля из-за срыва изолятора ф "А" на опоре 6-2, вызванное длительным воздействием порывистого ветра. | 4.12, Причиной срыва изолятора ф "А" на опоре 6-2 по ВЛ-10 кВ 332.16 от ПС Свобода сельская, явилось длительным воздействием порывистого ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести инженерный осмотр ВЛ 10кВ 332.16 от ПС Свобода -сельска, с составлением листа осмотра, особое внимание обратить на вязки, состояние изоляторов. Срок исполнения: 09.03.2023 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Поветкин А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.02.2023 г. Описание проведённых работ: осмотр проведен Мероприятие: Организационное По результатам инженерного осмотра ВЛ 10кВ 332.16 от ПС Свобода-сельская, в случае выявления замечаний, назначить сроки устранения выявленных замечаний Срок исполнения: 09.03.2023 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Поветкин А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.02.2023 г. Описание проведённых работ: сроки назначены
5894 | 296 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Борисовский РЭС | 2023-01-30 11:33 | 2023-01-30 13:47 | 3.4.12.2.3, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ № №1 КТП 312 ПС 110 кВ Борисовка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, при кратковременном схлесте проводов фаз "А", "В" в пролёте опор №4-5 упавшей веткой дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, вследствие усиления ветра. | 4.4.3, Кратковременный схлест проводов фаз «А», «В» в пролете опор №4-5 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 312 ПС 110 кВ Борисовка произошел из-за механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ №1 КТП 312 ПС 110 кВ Борисовка. Срок исполнения: 10.02.2023 г. Ответственное лицо: Слубских И.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.02.2023 г. Описание проведённых работ: произведён осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 20.02.2023 г. Ответственное лицо: Слубских И.С. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.02.2023 г. Описание проведённых работ: мероприятия включены в план на март месяц
5895 | 256 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2023-01-30 11:15 | 2023-01-30 11:34 | 3.4.10.1, В результате проникновения кота на шинный мост тр-ра фаз "А" и "В" в РУ-6кВ ЗТП №2, произошло нарушение электрической изоляции и возникновение межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции между в/в шинами 6кВ фаз "А" и "В" ЗТП №2 при проникновении кота в РУ-6кВ, произошло возникновение межфазного к.з. , устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ЗТП-6/0,4кВ от РП-6кВ Химмаш нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС Срок исполнения: 03.03.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Левичев С.И. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.02.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ЗТП-6/0,4кВ от РП-6кВ Химмаш нарушений и включены в план работ Орловского РЭС Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ЗТП-6/0,4кВ от РП-6кВ Химмаш в части их технического состояния. Срок исполнения: 03.03.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Левичев С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ЗТП-6/0,4кВ от РП-6кВ Химмаш в части их технического состояния.
5896 | 421 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Некрасовский РЭС | 2023-01-30 11:15 | 2023-01-30 11:31 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ №7 Красное ПС 35/10кВ Некрасово в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №21-8-№21-9 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №21-8-№21-9 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №7 Красное ПС 35/10кВ Некрасово с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: мастер Блохин А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.02.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №7 Красное ПС 35/10кВ Некрасово с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №7 Красное ПС 35/10кВ Некрасово устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: мастер Блохин А.Е. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнена обрезка сучьев дерева в неохранной зоне.
5897 | 92 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2023-01-30 10:53 | 2023-01-30 11:46 | 3.4.9.3, В результате КЗ в вводном РУ потребителя дома №44 по ул.Нарышкина, мкр Майский (повреждение устранено потребителем) произошло отключение ВЛИ 0,4кВ № 2 СТП 777 ВЛ 14 ПС №6 |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу ЭУ дома с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов Срок исполнения: 30.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.03.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов.
5898 | 271 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС | 2023-01-30 10:46 | 2023-01-30 14:41 | 3.4.8.5.1, Отключение действием защит АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 №1 КТП №311 ПС 35 кВ Водохранилище произошло из-за КЗ в результате обрыва провода фазы "А" в пролете опор №8-9 и обрыва провода фазы "С" в пролете опор №15-16, вследствие их повреждения неизвестными предметами в приграничной зоне (огневое воздействие при проведении СВО). | 4.4.5, Механический обрыв провода фазы "А" в пролете опор №8-9 и обрыв провода фазы "С" в пролете опор №15-16 ВЛ 0,4 №1 КТП №311 ПС 35 кВ Водохранилище произошел по причине огневого воздействия при проведении СВО. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 №1 КТП №311 ПС 35 кВ Водохранилище. Срок исполнения: 10.02.2023 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.01.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 №1 КТП №311 ПС 35 кВ Водохранилище Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4 №1 КТП №311 ПС 35 кВ Водохранилище разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 02.03.2023 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.02.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 0,4 №1 КТП №311 ПС 35 кВ Водохранилище разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ
5899 | 234 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Судиславский РЭС | 2023-01-30 10:43 | 2023-01-30 10:48 | 3.4.8.1, Аварийное отключение ВЛ-10 кВ ф. 10-01 ПСКалинки произошло в результате перекрытия проводов в пролете опор №235-236 при погрузочно-разгрузочных работах в охранной зоне ВЛ сторонних лиц. Повреждение оборудования Костромаэнерго нет. Оборудование РЗА работало правильно. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо в Судиславский лесхоз для выявления бригад, работающих по выпилке и вывозу леса в районе д. Кобякино. Срок исполнения: 08.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Мутовин Е.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.03.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо в Судиславский лесхоз для выявления бригад, работающих по выпилке и вывозу леса в районе д. Кобякино.
5900 | 281 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Лискинский РЭС | 2023-01-30 10:17 | 2023-01-30 11:13 | 3.4.7.3.5, Причиной вывода в ремонт по неотложной заявке ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-4-12 ПС Залужное послужил обрыв провода фазы «В» и его падение на землю в пролете опор №13-14 при сильных порывах ветра до 13 м/с. | 4.1.3, Обрыв провода фаза "В" в пролёте опор №13-14 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-4-12 ПС Залужное произошел вследствие нарушения структуры материала провода, в процессе длительного срока эксплуатации и при сильных порывах ветра до 13 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нарушения структуры материала провода фазы "В" в пролёте опор №13-14 на ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-4-12 ПС Залужное VN004-93603560 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-4-12 ПС Залужное по всей длине, с целью выявления возможных дефектов провода. Срок исполнения: 03.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Мосин А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.04.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-4-12 ПС Залужное по всей длине, с целью выявления возможных дефектов провода. Мероприятие: Организационное По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ -0,4 кВ №1 ТП-4-12 ПС Залужное разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов. Срок исполнения: 03.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Мосин А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.04.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ -0,4 кВ №1 ТП-4-12 ПС Залужное дефектов не выявлено.
5901 | 567 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2023-01-30 10:00 | 2023-01-30 10:59 | 3.4.12.2.1, Перегорание ПН-2 в РУ-0,4 кВ на КТП 10 кВ Брычево-4 произошло по причине возникновения КЗ из-за схлеста проводов в пролете опор №15-16, образовавшегося под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Зубцовского района Тверской области. | 4.4.4, В результате воздействия сильных порывов ветра на провода ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10 кВ Брычево-4 при прохождении атмосферного фронта по территории Зубцовского района Тверской области произошел схлест проводов в пролете опор №15-16 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10 кВ Брычево-4, что явилось причиной перегорания ПН-2 в РУ-0,4 кВ на КТП 10 кВ Брычево-4. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП Брычево-4 целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 24.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.02.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр Мероприятие: Организационное Включить в план работ на 2023 год устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 КТП Брычево-4. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.02.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотра
5902 | 566 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2023-01-30 09:52 | 2023-01-30 10:48 | 3.4.12.2.1, Перегорание ПН-2 в РУ-0,4 кВ на КТП 10 кВ ЗРЭС произошло по причине возникновения КЗ из-за перекрытия проводов на опоре №2 ВЛ 0,4 кВ №1 в результате обрыва шлейфа под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Зубцовского района Тверской области. | 4.4.4, В результате воздействия сильных порывов ветра на провода ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10 кВ ЗРЭС при прохождении атмосферного фронта по территории Зубцовского района Тверской области произошел обрыв шлейфа на опоре №2 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП ЗРЭС и перекрытие им соседнего фазного провода, что явилось причиной перегорания ПН-2 в РУ-0,4 кВ на КТП 10 кВ ЗРЭС. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП ЗРЭС ВЛ 10 №17 Зубцов с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 24.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр Мероприятие: Организационное Включить в план работ на 2023 год устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 КТП ЗРЭС ВЛ 10 №17 Зубцов. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр
5903 | 250 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2023-01-30 09:44 | 2023-01-30 10:20 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №13-14 ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-Вол-37-13 на провода фаз "А" и В" из-за воздействия ветровой нагрузки, произошел схлест и нарушение электрической изоляции, с возникновением межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №13-14 ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-Вол-37-13 на провода фаз "А" и "В" произошел их схлест и нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ№2 ТП Вол-37-13 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 02.03.2023 г. Ответственное лицо: ст.мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.01.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ№2 ТП Вол-37-13 нарушений и включены в план работ Орловского РЭС. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП Вол-37-13 от по всей длине. Срок исполнения: 02.03.2023 г. Ответственное лицо: ст.мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.01.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП Вол-37-13 от по всей длине.
5904 | 581 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Западнодвинский РЭС | 2023-01-30 09:26 | 2023-01-30 22:38 | 3.4.12.2.3, Отключения ВЛ 10кВ №10 ПС 35кВ Ильино произошли по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №69-70, №21-22 деревом и веткой дерева, упавшими на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ под воздействием сильных порывов ветра, без обрыва проводов. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева и ветки дерева на провода в пролетах опор №69-70, №21-22 ВЛ 10кВ №10 ПС 35кВ Ильино из-за пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данных пролетах опор, что послужило причиной отключений ВЛ-10кВ №10 ПС 35кВ Ильино действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр в пролетах опор в пролете опор №10-30, №60-80 ВЛ 10кВ №10 ПС 35кВ Ильино с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 13.02.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Западнодвинского РЭС Годухин О.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр в пролетах опор в пролете опор №10-30, №60-80 ВЛ 10кВ №10 ПС 35кВ Ильино с целью выявления наличия дефектов. Мероприятие: Организационное Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре в пролетах опор №10-30, №60-80 ВЛ 10кВ №10 ПС 35кВ Ильино дефекты. Срок исполнения: 17.02.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Западнодвинского РЭС Годухин О.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.02.2023 г. Описание проведённых работ: Включены в план работ выявленные при внеочередном осмотре в пролетах опор №10-30, №60-80 ВЛ 10кВ №10 ПС 35кВ Ильино дефекты.
5905 | 289 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2023-01-30 08:46 | 2023-01-30 10:24 | 3.4.7.3.5, Срабатывание ПН-2 фазы "А" КЛ 0,4 кВ ул.Королева 18 ввод 2 РП 11 ПС 110 кВ Южная произошло из-за превышения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал (на 3А), вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание цепи 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал на КЛ 0,4 кВ ул.Королева 18 ввод 2 РП 11 ПС 110 кВ Южная из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальным данным плавкой вставки ПН-2 фазы "А" на КЛ 0,4 кВ ул.Королева 18 ввод 2 РП 11 ПС 110 кВ Южная КЛ 0,4 кВ ул.Королева 18 ввод 2 РП 11 ПС 110 кВ Южная | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине трассы КЛ 0,4 кВ ул.Королева 18 ввод 2 РП 11 ПС 110 кВ Южная. Срок исполнения: 10.02.2023 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Ващекин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.01.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр по всей длине трассы КЛ 0,4 кВ ул.Королева 18 ввод 2 РП 11 ПС 110 кВ Южная. Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на КЛ 0,4 кВ ул.Королева 18 ввод 2 РП 11 ПС 110 кВ Южная. Срок исполнения: 10.02.2023 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Ващекин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.01.2023 г. Описание проведённых работ: Проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на КЛ 0,4 кВ ул.Королева 18 ввод 2 РП 11 ПС 110 кВ Южная. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 24.02.2023 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Ващекин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.01.2023 г. Описание проведённых работ: Проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
5906 | 301 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Руднянский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-601 ПС Голынки, явилось межфазное КЗ, в результате падения ветки дерева на провода ВЛ, без их обрыва, в пролете опор №14 - №15, в результате воздействия сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ-601 ПС Голынки, явилось межфазное короткое замыкание, в пролёте опор №14 - №15, вследствие нарушения изоляции между фазными проводами, в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветки дерева. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной ИТР осмотр участков ВЛ-601 ПС Голынки проходящих по лесистым участкам с целью выявления угрожающих деревьев. Срок исполнения: 10.03.2023 г. Ответственное лицо: мастер Руднянского РЭС Сазонов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен осмотр. Мероприятие: Техническое Организовать (при необходимости) вырубку деревьев, угрожающих падением веток на провода ВЛ в пролете опор №14 - №15 ВЛ-601 ПС Голынки. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: мастер Руднянского РЭС Сазонов А.В. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнена валка. Мероприятие: Организационное По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-601 ПС Голынки разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний. Срок исполнения: 17.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Руднянского РЭС Цветков А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.02.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия.
5907 | 164 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Усманский РЭС | 2023-01-30 08:18 | 2023-01-30 09:14 | 3.4.12.2.3, Отключение ЛЭП-10 кВ Мещерка от ПС 35/10 кВ Куликово произошло по причине межфазного К.З. в пролете опор № 6/1-6/2 при перекрытии проводов покрытой наледью веткой дерева принесенной порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Междуфазное перекрытие проводов в пролете опор № 6/1-6/2 ЛЭП-10 кВ Мещерка от ПС 35/10 кВ Куликово произошло по причине механического воздействия при падении покрытой наледью ветки дерева, принесенной порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ЛЭП-10 кВ Мещерка ПС 35/10 кВ Куликово на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры Срок исполнения: 08.03.2023 г. Ответственное лицо: ст. мастер Колядин В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры ЛЭП-10 кВ Мещерка ПС 35/10 кВ Куликово произвести вырубку (обрезку крон). Срок исполнения: 08.03.2023 г. Ответственное лицо: ст. мастер Колядин В.В. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.03.2023 г. Описание проведённых работ: Не требуется
5908 | 226 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Буйский РЭС | 2023-01-30 08:15 | 2023-01-30 09:35 | 3.4.7.3.5, В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой концевой кабельной муфты 10 кВ на опоре №1 КЛ-10 кВ "ячейка Ф10-11 - опора №1" КВЛ 10 кВ Ф10-11 ПС 110/35/10 кВ Буй (р), что привело к возникновению межфазного К.З. и отключению КВЛ действием защиты. Оборудование РЗА работало правильно. Последние испытания КЛ были проведены бригадой Галичского участка Службы диагностики (электромонтером Шуваловым Е.В. и инженером Кудрявцевым Е.Н.) 17.08.2021, по результатам испытаний КЛ была признана годной к эксплуатации. | 4.12, Пробой концевой кабельной муфты 10 кВ на опоре №1 КЛ-10 кВ "ячейка Ф10-11 - опора №1" КВЛ 10 кВ Ф10-11 ПС 110/35/10 кВ Буй (р). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение изоляционных свойств концевой кабельной муфты 10 кВ на КВЛ 10 кВ ПС Буй (Р) Ф 10-11 Опора №1 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый тепловизионный контроль концевых кабельных муфт 10 кВ на ТП фидера 10-11 ПС 110/35/10 кВ Буй (р). Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Маслов Алексей Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.02.2023 г. Описание проведённых работ: ТВК ТП №112 фидера 10-11 ПС 110/35/10 кВ Буй (р). Мероприятие: Техническое По результатам внепланового тепловизионного контроля концевых кабельных муфт 10 кВ на ТП фидера 10-11 ПС 110/35/10 кВ Буй (р) устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 07.03.2023 г. Ответственное лицо: Маслов Алексей Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.02.2023 г. Описание проведённых работ: Замечаний нет, устранение не требуется.
5909 | 398 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2023-01-30 08:00 | 2023-01-30 11:00 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП 404 (Воронино ферма) произошло вследствие КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №5-№6, веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №5-№6, веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за границ охранной зоны ВЛ 0,4кВ №2 ТП 404 (Воронино ферма). Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 404 (Воронино ферма) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: мастер Бураков А. А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.01.2023 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 0,4кВ №2 ТП 404 (Воронино ферма) Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 404 (Воронино ферма) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: мастер Бураков А. А. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.01.2023 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 0,4кВ №2 ТП 404 (Воронино ферма)
5910 | 225 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Солигаличский РЭС | 2023-01-30 07:47 | 2023-01-30 09:38 | 3.4.12.1.2, При аварийном обходе ВЛ 10кВ Ф10-03 ПС Куземино в пролетах опор №35-36 обнаружен уменьшения межфазного расстояния из-за увеличения стрелы провеса проводов ВЛ под тяжестью налипшего снега. От возникшего межфазного К.З. ВЛ отключилась действием защиты. Провода ВЛ не повреждены. | 4.4.4, К.З. из=за уменьшения межфазного расстояния в пролете опор №35-36 ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС Куземино в результате налипания снега на провода ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС 35/10 кВ Куземино. Срок исполнения: 24.02.2023 г. Ответственное лицо: мастер Федоров Е.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.02.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной обход ВЛ 10 кВ Ф10-03 Куземино Мероприятие: Техническое По итогам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС 35/10 кВ Куземино устранить выявленные замечания Срок исполнения: 03.03.2023 г. Ответственное лицо: мастер Федоров Е.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.02.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внепланового осмотра ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС 35/10 кВ Куземино
5911 | 602 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС | 2023-01-30 07:45 | 2023-01-30 21:55 | 3.4.12.1.1, Первое и второе отключение ВЛ 10кВ № 01 ПС Гостиница произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за схлеста проводов в пролете опор №130-131 фаз "В", "С", вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения габарита с приближением к соседнему проводу в пролете опор №130-131. Отключение ВЛ 10кВ №13 ПС Лощемля произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за схлеста проводов в пролете опор №111-112 фаз "В", "С", вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения габарита с приближением к соседнему проводу в пролете опор №111-112. | 4.4.4, В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения их габарита с приближением к соседнему проводу в пролете опор №130-131 ВЛ 10кВ № 01 ПС Гостиница при прохождении атмосферного фронта, произошел схлест проводов фаз "В", "С", что послужило причиной первого и второго отключения ВЛ 10кВ № 01 ПС Гостиница действием МТЗ. В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения их габарита с приближением к соседнему проводу в пролете опор №111-112 ВЛ 10кВ №13 ПС Лощемля при прохождении атмосферного фронта, произошел схлест проводов фаз "В", "С", что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №13 ПС Лощемля действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 01 ПС Гостиница в пролетах опор №125-135, ВЛ 10кВ №13 ПС Лощемля в пролетах опор №105-115 с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 17.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.02.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной обход ВЛ Мероприятие: Организационное Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ № 01 ПС Гостиница в пролетах опор №125-135, ВЛ 10кВ №13 ПС Лощемля в пролетах опор №105-115 дефекты. Срок исполнения: 18.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.02.2023 г. Описание проведённых работ: Проведён внеплановый осмотр ВЛ
5912 | 548 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2023-01-30 07:24 | 2023-01-30 07:25 | 3.4.12.1.1, Отключение КЛ 10 кВ №25(9) ПС 110 кВ Зубцов произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №159-160 из-за кратковременного схлеста проводов вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения габарита с приближением к соседнему проводу. | 4.4.4, В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения их габарита с приближением к соседнему проводу при прохождении атмосферного фронта по территории Зубцовского района Тверской области, произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор №159-160 КЛ 10 кВ №25(9) ПС 110 кВ Зубцов, что послужило причиной отключения КЛ 10 кВ №25(9) ПС 110 кВ Зубцов действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов КЛ 10 кВ №25(9) ПС 110 кВ Зубцов в пролетах опор №155-165 Срок исполнения: 24.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра КЛ 10 кВ №25(9) ПС 110 кВ Зубцов в пролетах опор №155-165. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр
5913 | 550 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2023-01-30 07:24 | 2023-01-30 07:27 | 3.4.12.1.1, Отключение КЛ 10 кВ №17(15) ПС 110 кВ Зубцов произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №82-83 из-за кратковременного схлеста проводов вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения габарита с приближением к соседнему проводу. | 4.4.4, В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения их габарита с приближением к соседнему проводу при прохождении атмосферного фронта по территории Зубцовского района Тверской области, произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор №82-83 КЛ 10 кВ №17(15) ПС 110 кВ Зубцов, что послужило причиной отключения КЛ 10 кВ №17(15) ПС 110 кВ Зубцов действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов КЛ 10 кВ №17(15) ПС 110 кВ Зубцов в пролетах опор №80-90 Срок исполнения: 24.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра КЛ 10 кВ №17(15) ПС 110 кВ Зубцов в пролетах опор №80-90 Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр
5914 | 579 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС | 2023-01-30 07:19 | 2023-01-30 23:40 | 3.4.12.1.1, 1) Отключение ВЛ 10 кВ № 02 ПС 35кВ Бор произошло по причине междуфазного КЗ между проводами фаз «В» и «С» в результате схлеста проводов из-за уменьшения минимально-допустимого расстояния вследствие налипания с последующим обледенение большого количества снега на провод ф. «В» и изменения его габарита с приближением к проводу ф. «С» в пролете опор №41-42, при прохождения атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области, без обрыва проводов. 2) Отключение ВЛ 10 кВ № 07 ПС 35кВ Плоскошь произошло по причине междуфазного КЗ между проводами фаз «В» и «С» в результате схлеста проводов из-за уменьшения минимально-допустимого расстояния вследствие налипания с последующим обледенение большого количества снега на провод ф. «В» и изменения его габарита с приближением к проводу ф. «С» в пролете опор №46-47, при прохождения атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области, без обрыва проводов. 3) Отключение ВЛ 10 кВ № 03 ПС 35кВ Плоскошь произошло по причине междуфазного КЗ между проводами фаз «В» и «С» в результате схлеста проводов из-за уменьшения минимально-допустимого расстояния вследствие налипания с последующим обледенение большого количества снега на провод ф. «В» и изменения его габарита с приближением к проводу ф. «С» в пролете опор №57-58, при прохождения атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области, без обрыва проводов. 4) Отключение ВЛ 10кВ №07 ПС 35 Плоскошь оперативным персоналом Торопецкого РЭС в ручную произошло по причине однофазного замыкания на "землю" фазы "А" в пролете опор №77-78 обрыва провода ф.А из-за налипания большого количества мокрого снега под воздействием атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области. 5) Отключение ВЛ-10кВ №04 ПС 35 кВ Плоскошь произошло по причине обрыва провода ф.В из-за налипания большого количества мокрого снега в пролете опор №65-66 под воздействием атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области. 6) Отключение ВЛ 10 кВ № 01 ПС 35кВ Бор произошло по причине междуфазного КЗ между проводами фаз «В» и «С» в результате схлеста проводов из-за уменьшения минимально-допустимого расстояния вследствие налипания с последующим обледенение большого количества снега на провод ф. «В» и изменения его габарита с приближением к проводу ф. «С» в пролете опор №64-65, при прохождения атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области, без обрыва проводов. 7) Отключение ВЛ 10 кВ № 02 ПС 35кВ Бор произошло по причине междуфазного КЗ между проводами фаз «В» и «С» в результате схлеста проводов из-за уменьшения минимально-допустимого расстояния вследствие налипания с последующим обледенение большого количества снега на провод ф. «В» и изменения его габарита с приближением к проводу ф. «С» в пролете опор №46-47, при прохождения атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области, без обрыва проводов. 8) Отключение ВЛ 10 кВ № 11 ПС 110кВ Торопец произошло по причине междуфазного КЗ между проводами фаз «В» и «С» в результате схлеста проводов из-за уменьшения минимально-допустимого расстояния вследствие налипания с последующим обледенение большого количества снега на провод ф. «В» и изменения его габарита с приближением к проводу ф. «С» в пролете опор №24-25, при прохождения атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области, без обрыва проводов. 9) Отключение ВЛ 10 кВ № 15 ПС 35кВ Плоскошь произошло по причине междуфазного КЗ между проводами фаз «В» и «С» в результате схлеста проводов из-за уменьшения минимально-допустимого расстояния вследствие налипания с последующим обледенение большого количества снега на провод ф. «В» и изменения его габарита с приближением к проводу ф. «С» в пролете опор №2-2/2-3, при прохождения атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области, без обрыва проводов. 10) Отключение ВЛ 10 кВ № 02 ПС 35кВ Бор произошло по причине междуфазного КЗ между проводами фаз «В» и «С» в результате схлеста проводов из-за уменьшения минимально-допустимого расстояния вследствие налипания с последующим обледенение большого количества снега на провод ф. «В» и изменения его габарита с приближением к проводу ф. «С» в пролете опор №24-25, при прохождения атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области, без обрыва проводов. | 4.4.4, 1) В результате механического воздействия в следствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провод ф. «В» и изменения его габарита с приближением к проводу ф. «С» в пролете опор №41-42 ВЛ 10 кВ № 02 ПС 35кВ Бор при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области, произошел схлест проводов фаз "В" и "С", в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 10 кВ № 02 ПС 35кВ Бор действием МТЗ. 2) В результате механического воздействия в следствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провод ф. «В» и изменения его габарита с приближением к проводу ф. «С» в пролете опор №46-47 ВЛ 10 кВ № 07 ПС 35кВ Плоскошь при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области, произошел схлест проводов фаз "В" и "С", в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 10 кВ № 07 ПС 35кВ Плоскошь действием МТЗ. 3) В результате механического воздействия в следствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провод ф. «В» и изменения его габарита с приближением к проводу ф. «С» в пролете опор №57-58 ВЛ 10 кВ № 03 ПС 35кВ Плоскошь при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области, произошел схлест проводов фаз "В" и "С", в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 10 кВ № 03 ПС 35кВ Плоскошь действием МТЗ. 4) В результате механического воздействия из-за налипания на провода большого количества снега в пролете опор №77-78 ВЛ-10кВ №07 ПС 35 кВ Плоскошь при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области, произошел обрыв 1-го провода в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ 07 ПС 35 кВ Плоскошь действием МТЗ, произошло однофазное замыкание на "землю", что послужило причиной отключения в ручную ВЛ 10кВ №07 ПС 35 Плоскошь. 5) В результате механического воздействия из-за налипания на провода большого количества снега в пролете опор №65-66 ВЛ-10кВ №04 ПС 35 кВ Плоскошь при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области, произошел обрыв 1-го провода в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ 04 ПС 35 кВ Плоскошь действием МТЗ. 6) В результате механического воздействия в следствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провод ф. «В» и изменения его габарита с приближением к проводу ф. «С» в пролете опор №64-65 ВЛ 10 кВ № 01 ПС 35кВ Бор при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области, произошел схлест проводов фаз "В" и "С", в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 10 кВ № 01 ПС 35кВ Бор действием МТЗ. 7) В результате механического воздействия в следствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провод ф. «В» и изменения его габарита с приближением к проводу ф. «С» в пролете опор №46-47 ВЛ 10 кВ № 02 ПС 35кВ Бор при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области, произошел схлест проводов фаз "В" и "С", в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 10 кВ № 02 ПС 35кВ Бор действием МТЗ. 8) В результате механического воздействия в следствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провод ф. «В» и изменения его габарита с приближением к проводу ф. «С» в пролете опор №24-25 ВЛ 10 кВ № 11 ПС 110кВ Торопец при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области, произошел схлест проводов фаз "В" и "С", в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 10 кВ № 11 ПС 110кВ Торопец действием МТЗ. 9) В результате механического воздействия в следствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провод ф. «В» и изменения его габарита с приближением к проводу ф. «С» в пролете опор №2-2/2-3 ВЛ 10 кВ № 15 ПС 35кВ Плоскошь при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области, произошел схлест проводов фаз "В" и "С", в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 10 кВ № 15 ПС 35кВ Плоскошь действием МТЗ. 10) В результате механического воздействия в следствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провод ф. «В» и изменения его габарита с приближением к проводу ф. «С» в пролете опор №24-25 ВЛ 10 кВ № 02 ПС 35кВ Бор при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области, произошел схлест проводов фаз "В" и "С", в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 10 кВ № 02 ПС 35кВ Бор действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр в пролете опор №40-50 ВЛ 10кВ №02 ПС Бор; в пролете опор №40-50 ВЛ 10кВ №07 ПС Плоскошь; в пролете опор №50-60 ВЛ 10кВ №03 ПС Плоскошь; в пролете опор №70-80 ВЛ 10кВ №07 ПС Плоскошь; в пролете опор №60-70 ВЛ 10кВ №04 ПС Плоскошь; в пролете опор №60-70 ВЛ 10кВ №01 ПС Бор; в пролете опор №40-50 ВЛ 10кВ №02 ПС Бор; в пролете опор №20-30 ВЛ 10кВ №11 ПС Торопец; в пролете опор №2-2/2-3 ВЛ 10кВ №15 ПС Плоскошь; в пролете опор №20-30 ВЛ 10кВ №02 ПС Бор с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 13.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.02.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №02 ПС Бор; ВЛ 10кВ №07 ПС Плоскошь; ВЛ 10кВ №03 ПС Плоскошь; ВЛ 10кВ №04 ПС Плоскошь; ВЛ 10кВ №01 ПС Бор; ВЛ 10кВ №11 ПС Торопец; ВЛ 10кВ №15 ПС Плоскошь произведен. Мероприятие: Организационное Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра в пролете опор №40-50 ВЛ 10кВ №02 ПС Бор; в пролете опор №40-50 ВЛ 10кВ №07 ПС Плоскошь; в пролете опор №50-60 ВЛ 10кВ №03 ПС Плоскошь; в пролете опор №70-80 ВЛ 10кВ №07 ПС Плоскошь; в пролете опор №60-70 ВЛ 10кВ №04 ПС Плоскошь; в пролете опор №60-70 ВЛ 10кВ №01 ПС Бор; в пролете опор №40-50 ВЛ 10кВ №02 ПС Бор; в пролете опор №20-30 ВЛ 10кВ №11 ПС Торопец; в пролете опор №2-2/2-3 ВЛ 10кВ №15 ПС Плоскошь; в пролете опор №20-30 ВЛ 10кВ №02 ПС Бор дефекты. Срок исполнения: 17.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.02.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №07 ПС Плоскошь; ВЛ 10кВ №03 ПС Плоскошь; ВЛ 10кВ №07 ПС Плоскошь; ВЛ 10кВ №04 ПС Плоскошь; ВЛ 10кВ №01 ПС Бор; ВЛ 10кВ №02 ПС Бор; ВЛ 10кВ №11 ПС Торопец; ВЛ 10кВ №15 ПС Плоскошь произведен.
5915 | 280 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Лискинский РЭС | 2023-01-30 07:15 | 2023-01-30 08:13 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-4-12 ПС Залужное послужило трехфазное КЗ из-за кратковременного схлеста проводов фаз «А», «В», «С» в пролете опор №5-6, вызванного падением ветки, сломленной и занесенной на провода с дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, сильными порывами ветра до 13 м/с. | 4.4.3, Кратковременный схлест проводов фаз «А», «В», «С» в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-4-12 ПС Залужное произошел вследствие механического воздействия на них ветки от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, сломленной и занесенной на провода ВЛ, сильными порывами ветра до 13 м/с. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-4-12 ПС Залужное по всей длине, с целью выявления деревьев, веток деревьев расположенных как в охранной, так и вне охранной зоны ВЛ, угрожающих падением на провода при сильных порывах ветра. Срок исполнения: 03.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Мосин А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-4-12 ПС Залужное по всей длине, с целью выявления деревьев, веток деревьев расположенных как в охранной, так и вне охранной зоны ВЛ, угрожающих падением на провода при сильных порывах ветра. Мероприятие: Организационное По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-4-12 ПС Залужное, выявленные дефекты и замечания включить в план ремонта и ТО. Срок исполнения: 03.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Мосин А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.04.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-4-12 ПС Залужное дефекты и замечания не выявлены.
5916 | 580 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Западнодвинский РЭС | 2023-01-30 07:14 | 2023-01-30 10:05 | 3.4.12.1.3, Отключение ВЛ-10кВ №01 ПС 35кВ Коротыши произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №78 – 79 отп. на СТП-321 (Романово-Озеро) деревом, упавшим на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ под тяжестью налипшего снега, без обрыва проводов. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №78 – 79 отп. на СТП-321 (Романово-Озеро) ВЛ-10кВ №01 ПС 35кВ Коротыши из-за пределов охранной зоны под тяжестью налипшего снега, произошло перекрытие проводов, с обрывом одного провода в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №01 ПС 35кВ Коротыши действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр в пролетах опор №70 – 90 отп. на СТП-321 (Романово-Озеро) ВЛ-10кВ №01 ПС 35кВ Коротыши с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 13.02.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Западнодвинского РЭС Годухин О.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр в пролетах опор №70 – 90 отп. на СТП-321 (Романово-Озеро) ВЛ-10кВ №01 ПС 35кВ Коротыши с целью выявления наличия дефектов. Мероприятие: Организационное Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре в пролетах опор №70 – 90 отп. на СТП-321 (Романово-Озеро) ВЛ-10кВ №01 ПС 35кВ Коротыши дефекты. Срок исполнения: 17.02.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Западнодвинского РЭС Годухин О.В. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.02.2023 г. Описание проведённых работ: Включение в план работ выявленных при внеочередном осмотре в пролетах опор №70 – 90 отп. на СТП-321 (Романово-Озеро) ВЛ-10кВ №01 ПС 35кВ Коротыши дефектов, не требуется.
5917 | 57 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Клинцовский РЭС | 2023-01-30 06:40 | 2023-01-30 09:08 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ от РП1 к ТП103 произошло в результате изменения структуры материала изоляции, в процессе длительной эксплуатации, что привело к КЗ. | 4.13, Отключение КЛ РП1 к ТП103 произошло в результате КЗ КЛ от РП1 к ТП103. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования в КЛ РП1 к ТП103. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Красовский В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр оборудования в КЛ РП1 к ТП103. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ РП1 к ТП103. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведено восстановление КЛ РП1 к ТП103.
5918 | 215 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2023-01-30 06:27 | 2023-01-30 07:35 | 3.4.7.3.5, В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ 6 кВ на целом месте участка КЛ-6 кВ ТП-97 2сек.ш. - ТП-372 (Кабель в эксплуатации с 1967 года). Последнее плановое испытание КЛ-6 кВ ТП-97 2сек.ш. - ТП-372 было проведено 08.08.2021 мастером бригады по диагностике электрооборудования Костромского РЭС Зыриным В.В. Кабель испытания выдержал, дефектов не выявлено. | 4.12, Междуфазное замыкание жил КЛ-6 кВ ТП-97 2сек.ш. - ТП-372 на целом месте участка КЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Из-за естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ 6 кВ на целом месте участка на КЛ-6кВ РП-10 магис.1015 | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр концевых разделок в ТП КЛ-6 кВ ТП-97 2сек.ш. - ТП-372 Срок исполнения: 04.03.2023 г. Ответственное лицо: Смирнов Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен осмотр концевых разделок в ТП КЛ-6 кВ ТП-97 2сек.ш. - ТП-372 Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый тепловизионный контроль концевых кабельных муфт КЛ-6 кВ ТП-97 2сек.ш. - ТП-372 Срок исполнения: 04.03.2023 г. Ответственное лицо: Смирнов Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый тепловизионный контроль концевых кабельных муфт КЛ-6 кВ ТП-97 2сек.ш. - ТП-372 Мероприятие: Техническое По результатам тепловизионного контроля концевых кабельных муфт КЛ-6 кВ ТП-97 2сек.ш. - ТП-372 и осмотра концевых разделок в ТП КЛ-6 кВ ТП-97 2сек.ш. - ТП-372 устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 07.03.2023 г. Ответственное лицо: Смирнов Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.03.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам тепловизионного контроля концевых кабельных муфт КЛ-6 кВ ТП-97 2сек.ш. - ТП-372 и осмотра концевых разделок в ТП КЛ-6 кВ ТП-97 2сек.ш. - ТП-372 замечаний не выявлено.
5919 | 248 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Рыльский РЭС | 2023-01-30 06:21 | 2023-01-30 09:53 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №19 от КТПН 10кВ №86 явилось нарушение в работе потребительского оборудования. |  | Мероприятие: Организационное Направить владельцу потребительской электроустановки (И.П. Грибов Игорь Алексеевич) письмо с требованием поддерживать КТПН 10кВ №86 в технически исправном состоянии. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Рыльского РЭС Пискурев О.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.02.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо владельцу потребительской электроустановки
5920 | 91 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС |  |  | 3.4.9.3, В следствии расследования технологического нарушения произошло повреждение на потребительском оборудовании которое вызвало аварийное отключение действием МТЗ КЛ 6кВ № 05 ПС №2 |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов. Срок исполнения: 01.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов.
5921 | 42 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2023-01-30 04:57 | 2023-01-30 06:06 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации произошло снижение эксплуатационных свойств материала изоляции на КЛ 6 кВ ПС 24 ф 8 - ТП 629 , что привело в электропробою и межфазному замыканию. | 4.12, Межфазное короткое замыкание из-за пробоя изоляции на кабельном участке Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электропробой изоляции на КЛ 6 кВ ПС 24 ф 8 - ТП 629. | Мероприятие: Организационное Провести испытание повышенным напряжением КЛ 6 кВ ПС 24 ф 8 - ТП 629. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Актуальный срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник службы кабельных линий электропередачи Ковалевский С.В. Состояние: Не выполнено
5922 | 261 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Бобровский РЭС | 2023-01-30 04:19 | 2023-01-30 06:12 | 3.4.7.3.1, Причиной вывода в ремонт ВЛ 10кВ №4 ПС 35кВ Юдановка послужило однофазное замыкание на землю провода фазы «В» вследствии обрыва вязки провода и опускание его на траверсу на опоре №3 ВЛ 10кВ №4 ПС 35кВ Юдановка, из-за ослабления материала провода в процессе длительной эксплуатации под воздействием порывов ветра до 11 м/с. | 4.1.3, Обрыв вязки провода фазы «В» с последующим опусканием его на траверсу на опоре №3 ВЛ 10кВ №4 ПС 35кВ Юдановка, из-за ослабления материала провода в процессе длительной эксплуатации под воздействием порывов ветра до 11 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ослабление вязки провода, марки А-50 фазы "В" на опоре №3 ВЛ 10кВ №4 ПС 35кВ Юдановка. на ВЛ 10кВ №4 ПС 35кВ Юдановка VS010-0003816 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №4 ПС 35кВ Юдановка по всей длине с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инденер Бобровского РЭС Киктев И.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №4 ПС 35кВ Юдановка по всей длине с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ. Мероприятие: Организационное Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №4 ПС 35кВ Юдановка по всей длине с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инденер Бобровского РЭС Киктев И.Ю. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.03.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №4 ПС 35кВ Юдановка запланированы мероприятия по устранению выявленных замечаний.
5923 | 575 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС | 2023-01-30 03:25 | 2023-01-30 05:53 | 3.4.12.2.3, отключение ВЛ 10кВ №10 от ПС 35/10 Тимково произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролёте опор №29 - №30 деревом, сломанным сильным порывом ветра, из вне охранной зоны ВЛ-10кВ, без обрыва провода, при прохождении циклона по территории Удомельского района Тверской области. | 4.4.3, В результате механического воздействия, при падении дерева, из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ на провода в пролете опор №29 - №30, ВЛ 10кВ №10 от ПС 35/10 Тимково под воздействием сильного порывистого ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, без обрыва проводов, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №10 от ПС 35/10 Тимково действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр в пролётах опор № 30 -№45 ВЛ 10кВ №10 от ПС 35/10 Тимково с целью выявления дефектов, влияющих на аварийность. Срок исполнения: 06.02.2023 г. Ответственное лицо: и.о.начальника Удомельского РЭС Алчеев Д.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.02.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр в пролётах опор № 30 -№45 ВЛ 10кВ №10 от ПС 35/10 Тимково Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре в пролётах опор № 30 -№45 ВЛ 10кВ №10 от ПС 35/10 Тимково Срок исполнения: 10.02.2023 г. Ответственное лицо: и.о.начальника Удомельского РЭС Алчеев Д.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.02.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр в пролётах опор № 30 -№45 ВЛ 10кВ №10 от ПС 35/10 Тимково
5924 | 648 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС | 2023-01-30 02:36 | 2023-01-30 05:30 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ 10кВ №05 РП 10кВ Дуброво произошло по причине возникновения междуфазного КЗ, из-за схлеста проводов в результате падения провода ф. "С" на провод ф. "В" в пролете опор №105-106, из-за срыва изолятора фазы "С" на опоре №106 вследствие нарушения крепления изолятора фазы "С" из-за высыхания колпачка изолятора в процессе длительной эксплуатации. Высыхания уплотнительного колпачка и его растрескивания изолятора на опоре №106 ВЛ 10кВ №05 РП 10кВ Дуброво произошел вследствие нарушения структуры материала колпачка (старения) в процессе эксплуатации с 2002 года. | 4.1.2, Срыв изолятора ф.С с крюка на опоре №106 вызван высыханием уплотнительного колпачка в процессе длительной эксплуатации и его растрескиванием, что привело к ослаблению посадки изолятора на крюке с его срывом и увеличением стрелы провиса провода ф. "С" в пролете опор №105-106, с последующим схлестом проводов ф. "С" и ф. "В" в пролете опор №105-106 в данном пролете опор, и послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №05 РП 10кВ Дуброво действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: высыхание уплотнительного колпачка изолятора ф.С на опоре №106 на ВЛ 10кВ №05 РП 10кВ Дуброво | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №05 от РП 10кВ Дуброво для выявления возможных дефектов Срок исполнения: 10.02.2023 г. Ответственное лицо: нач. Вышневолоцкого РЭС Васильев В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.01.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №05 от РП 10кВ Дуброво для выявления возможных дефектов Мероприятие: Техническое При выявлении дефектов по результатам осмотра ВЛ 10кВ №05 от РП 10кВ Дуброво - устранить эти дефекты Срок исполнения: 11.02.2023 г. Ответственное лицо: нач. Вышневолоцкого РЭС Васильев В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.01.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 10кВ №05 от РП 10кВ Дуброво дефекты, требующие устранения, не выявлены Мероприятие: Организационное провести мастерам Вышневолоцкого РЭС внеплановый инструктаж по требованиям НТД в части контроля состояния обслуживаемого оборудования. Срок исполнения: 10.02.2023 г. Ответственное лицо: нач. Вышневолоцкого РЭС Васильев В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.02.2023 г. Описание проведённых работ: Мастерам Вышневолоцкого РЭС проведен внеплановый инструктаж по требованиям НТД в части контроля состояния обслуживаемого оборудования.
5925 | 260 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Бобровский РЭС | 2023-01-30 01:35 | 2023-01-30 02:33 | 3.4.8.5.2, Аварийное отключение ВЛ 10кВ №1 ПС 35кВ Юдановка произошло по причине повреждения на потребительской ОВЛ от ВЛ 10кВ №1 ПС 35кВ Юдановка, находящаяся на балансе ООО «Специализированное хозяйство Московское». | 4.12, Междуфазное замыкание по ВЛ 10кВ №1 ПС 35кВ Юдановка произошло по причине повреждения на потребительской ОВЛ от ВЛ 10кВ №1 ПС 35кВ Юдановка, находящаяся на балансе ООО «Специализированное хозяйство Московское». | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю ООО «Специализированное хозяйство Московское» о приведении ОВЛ 10кВ за ЛР-1-3 ВЛ 10кВ №1 ПС 35кВ Юдановка в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Бобровского РЭС Киктев И.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.02.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо потребителю ООО «Специализированное хозяйство Московское» о приведении ОВЛ 10кВ за ЛР-1-3 ВЛ 10кВ №1 ПС 35кВ Юдановка в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ.
5926 | 587 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Весьегонский РЭС | 2023-01-30 01:19 | 2023-01-30 01:27 | 3.4.12.1.1, Отключение ВЛ 10 кВ №13 ПС Ахматово произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за схлеста проводов фаз "В", "С", вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения габарита с приближением к соседнему проводу в пролете опор №178-179. | 4.4.4, В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения их габарита с приближением к соседнему проводу в пролете опор №178-179 ВЛ 10 кВ №13 ПС Ахматово при прохождении атмосферного фронта, произошел схлест проводов фаз "В", "С" в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 10 кВ №13 ПС Ахматово действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №13 ПС Ахматово в пролётах опор №175-185 для выявления возможных дефектов. Срок исполнения: 17.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Весьегонского РЭС Мингалеев С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.02.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №13 ПС Ахматово в пролётах опор №175-185. Мероприятие: Организационное Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №13 ПС Любегощи в пролётах опор №175-185 дефекты. Срок исполнения: 18.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Весьегонского РЭС Мингалеев С.А. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.02.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №13 ПС Ахматово в пролётах опор №175-185.
5927 | 564 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Рамешковский РЭС | 2023-01-30 01:00 | 2023-01-30 01:53 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-0,4кВ №1 КТП 10/0,4 кВ Иванцево - Старово произошло по причине увеличения тока нагрузки выше номинального. | 4.13, В результате превышения тока нагрузки на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ Иванцево - Старово произошло отключение АВ-0,4 кВ №1 в РУ-0,4 кВ, действием теплового расцепителя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не актуальная информация о нагрузке потребителей ВЛ-0,4кВ №1 КТП 10/0,4 кВ Иванцево - Старово на ВЛ-0,4кВ №1 КТП 10/0,4 кВ Иванцево - Старово VN004-00046825 | Мероприятие: Техническое Произвести замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала АВ-0,4 кВ, произвести замер сопротивления петли фаза-ноль на ВЛ-0,4кВ №1 КТП 10/0,4 кВ Иванцево - Старово. Срок исполнения: 08.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Смирнов С.А Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала АВ-0,4 кВ, произвести замер сопротивления петли фаза-ноль на ВЛ-0,4кВ №1 КТП 10/0,4 кВ Иванцево - Старово. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при замере нагрузки в период наибольшего потребления на КТП 10/0,4 кВ Иванцево - Старово. Срок исполнения: 09.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Смирнов С.А Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.02.2023 г. Описание проведённых работ: Включено в план работ устранение дефектов, выявленных при замере нагрузки в период наибольшего потребления на КТП 10/0,4 кВ Иванцево - Старово.
5928 | 244 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2023-01-29 23:42 | 2023-01-29 23:47 | 3.4.9.3, В результате неисправности на КВЛ-10 кВ ПС Пищевая 914 потребительская (на балансе ООО "Кондитерская фабрика" )произошло отключение КВЛ действием защит.
5929 | 160 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Лебедянский РЭС | 2023-01-29 23:07 | 2023-01-30 01:06 | 3.4.7.3.5, Обрыв провода обмотки фазы "С" из-за изменения свойств материала в процессе длительного срока эксплуатации с 1969г. | 4.12, Обрыв провода обмотки фазы "С" из-за изменения свойств материала Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода обмотки фазы "С" на ТП 129(831) ТП 129(831) | Мероприятие: Техническое Провести испытания обмоток трансформаторов повышенным напряжением на ВЛ-10кВ Сельэлектро со сроком эксплуатации более 25 лет. Срок исполнения: 10.03.2023 г. Ответственное лицо: мастер Воронов Д.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2023 г. Описание проведённых работ: . Мероприятие: Техническое По результатам испытаний назначить мероприятия по их устарнению. Срок исполнения: 24.03.2023 г. Ответственное лицо: мастер Воронов Д.А. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2023 г. Описание проведённых работ: .
5930 | 159 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС | 2023-01-29 22:50 | 2023-01-30 00:30 | 3.4.7.3.5, Причиной перерыва в электроснабжении от ТП-953 послужило повреждение силового трансформатора ТМГ-250, вследствие старение изоляции, вызванное длительным сроком эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции силового трансформатора ТП-953 вызвано пробой изоляции с витковым замыканием обмотки высокого напряжения фаз "А", "В". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение силового трансформатора на ТП-953. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изоляции с витковым замыканием на ТП-953 ТП-953 | Мероприятие: Техническое Произвести профилактические испытания трансформаторов со сроком эксплуатации более 15 лет. Срок исполнения: 02.03.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Демин Александр Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведены испытания трансформаторов. Мероприятие: Техническое Дефекты выявленные при профилактических испытаниях трансформаторов со сроком эксплуатации более 15 лет , устранить в кротчайший срок. Срок исполнения: 02.03.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Демин Александр Викторович Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.02.2023 г. Описание проведённых работ: Дефекты при испытании не выявлено.
5931 | 249 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2023-01-29 22:47 | 2023-01-30 00:17 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия ветровой нагрузки произошло падение ветки дерева на провода ВЛ-0,4кВ №1 ТП-Кул-2-17 в пролете оп.3-1/1, с его последующим падением на землю и однофазным замыканием, устранённого оперативным отключением. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева при ветровой нагрузки на провода ВЛ 0,4кВ №1 ТП-Кул-2-17 в пролете оп.3-1/1, произошел обрыв провода с его последующим падением на землю и однофазным замыканием, устранённого оперативным отключением. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП-Кул-2-17 и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 02.03.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Левичев С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.01.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП-Кул-2-17 и включены в план работ Орловского РЭС. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП-Кул-2-17 по всей длине. Срок исполнения: 02.03.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Левичев С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.01.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП-Кул-2-17 по всей длине.
5932 | 256 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС | 2023-01-29 21:54 | 2023-01-29 22:57 | 3.4.7.3.3, Однофазное короткое замыкание на ВЛ 0,4кВ №3 ТП 1-6 ПС Яблочное произошло из-за кратковременного схлёста фазного и нулевого проводов в пролете опор №6-7, вызванного касанием веток дерева из охранной зоны ВЛ при порывах ветра до 11 м/с. | 4.12, Кратковременный схлёст фазного и нулевого проводов в пролете опор №6-7 на ВЛ 0,4кВ №3 ТП 1-6 ПС Яблочное, произошло вследствие касания ветками проводов, дерева растущего в охранной зоне ВЛ при порывах ветра до 11 м/с. | Мероприятие: Техническое Произвести расчистку трассы ВЛ 0,4кВ №3 ТП 1-6 ПС Яблочное от поросли и обрезку крон деревьев в пролёте опор №6-7. Срок исполнения: 13.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Дорохов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произвести расчистку трассы ВЛ 0,4кВ №3 ТП 1-6 ПС Яблочное от поросли и обрезку крон деревьев в пролёте опор №6-7. Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №3 ТП 1-6 ПС Яблочное на предмет наличия деревьев которые в случае падения угрожают повреждению ВЛ. Срок исполнения: 14.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Дорохов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №3 ТП 1-6 ПС Яблочное на предмет наличия деревьев которые в случае падения угрожают повреждению ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №3 ТП 1-6 ПС Яблочное разработать мероприятия по расчистке трассы ВЛ от деревьев и кустарника. Срок исполнения: 15.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Дорохов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.03.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №3 ТП 1-6 ПС Яблочное разработать мероприятия по расчистке трассы ВЛ от деревьев и кустарника.
5933 | 242 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Щигровский РЭС | 2023-01-29 21:49 | 2023-01-29 22:05 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ явилось межфазное короткое замыкание, которое произошло в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор № 5-6, веткой с дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ при боковых порывах ветра, видны следы КЗ. | 4.4.3, Нарушение электрической изоляции ВЛ-0,4 кВ по причине перекрытии проводов ВЛ в пролете опор № 5-6, веткой с дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ при боковых порывах ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести инженерный осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 233, с целью выявления замечаний Срок исполнения: 02.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Шлянин С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.03.2023 г. Мероприятие: Организационное На основании замечаний выявленных при осмотре, разработать мероприятия и составить график их выполнения. Срок исполнения: 02.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Шлянин С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.03.2023 г.
5934 | 295 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2023-01-29 21:12 | 2023-01-29 22:30 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №1 ТП-191 явилось падение ветки дерева на провода в пролете опор №9-2 - №9-3 в результате воздействия сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению(секц. АВ на оп.№9) участка ВЛ-0,4кВ №1 ТП 191 явилось междуфазное короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор №9-2 - №9-3 в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветви дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить кронирование деревьев угрожающих падением веток на провода ВЛ в пролёте опор №9-2-№ 9-3 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 191. Срок исполнения: 17.03.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Нуфриченков А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено кронирование деревьев угрожающих падением веток на провода ВЛ в пролёте опор №9-2-№ 9-3 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 191
5935 | 274 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Нижнедевицкий РЭС | 2023-01-29 21:09 | 2023-01-29 22:36 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4кВ №3 ТП-4-4 ВЛ-10-4 ПС 35 кВ Н.Ольшанка от действия защит произошло в результате короткого замыкания, возникшего из-за кратковременного схлестывания проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №5-6 сломанной веткой дерева, занесённой из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах ветра 13 м/с. | 4.4.3, Кратковременный схлест проводов фаз "А" и "В" ВЛ 0,4кВ №3 ТП-4-4 ВЛ-10-4 ПС 35кВ Н.Ольшанка в пролёте опор № 5-6 произошел из-за ветки дерева занесённой из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах ветра 13 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ№3 ТП-4-4 ВЛ-10-4 ПС 35 кВ Н.Ольшанка на предмет наличия веток и деревьев, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 08.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нижнедевицкого РЭС Кирюшин С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.02.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ№3 ТП-4-4 ВЛ-10-4 ПС 35 кВ Н.Ольшанка на предмет наличия веток и деревьев, угрожающих падением на провода. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ№3 ТП-4-4 ВЛ-10-4 ПС 35 кВ Н.Ольшанка , выявленные дефекты и нарушения включить в план ремонта и ТО в 2023г. Срок исполнения: 08.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нижнедевицкого РЭС Кирюшин С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.02.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ№3 ТП-4-4 ВЛ-10-4 ПС 35 кВ Н.Ольшанка дефектов не обнаружено, мероприятия не требуются
5936 | 277 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Кр.Гвардейский РЭС | 2023-01-29 20:31 | 2023-01-30 00:02 | 3.4.8.5.2, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 521 ПС 35 кВ Н.Хуторное произошло из-за возникновения КЗ при обрыве провода фазы "В" в пролете опор №16-16/1, в результате наезда на опору №16 военной техники, направляющейся к месту проведения СВО. | 4.4.5, Обрыв провода фазы "В" в пролете опор №16-16/1 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 521 ПС 35 кВ Н.Хуторное произошел вследствие механического воздействия в результате наезда на опору №16 военной техники, направляющейся к месту проведения СВО. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 521 ПС 35 кВ Н.Хуторное. Срок исполнения: 10.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Лисавцов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.02.2023 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 24.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Лисавцов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.02.2023 г.
5937 | 163 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Грязинский РЭС | 2023-01-29 20:19 | 2023-01-29 21:05 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 28П(636) с Казинка произошло по причине однофазного К.З. вводного провода на вводном АВ дома №9 между контактами присоединения и прибора учёта, находящихся в эксплуатационной ответственности потребителя. |  | Мероприятие: Организационное Направить в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД. Срок исполнения: 07.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Полухин А.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2023 г. Описание проведённых работ: В адрес потребителя Грязинский район с.Казинка ул. Российская д.№9 направлено письмо о приведении электроустановки в исправное состояние и не допуска инцидента впредь. Ответственный: Гл. инженер РЭС Полухин А.П.
5938 | 158 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Лебедянский РЭС | 2023-01-29 20:00 | 2023-01-29 21:52 | 3.4.9.3, замыкание вводного кабеля дома запитанного от опоры №7. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо на имя главы сельского поселения с просьбой провести беседу с местным населением о необходимости своевременной замены внутридомового эл.оборудования Срок исполнения: 17.03.2023 г. Ответственное лицо: Ст.мастер Зайцев П.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.02.2023 г. Описание проведённых работ: .
5939 | 555 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Западнодвинский РЭС | 2023-01-29 19:55 | 2023-01-29 20:34 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ-0,4кВ фид. №1 ТП 10/0,4кВ №197 (Дет. сад) произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №6-7 из-за схлеста двух проводов, произошедшего под воздействием сильных порывов ветра, без обрыва проводов. | 4.4.4, В результате механического воздействия при схлёсте двух проводов в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4кВ фид. №1 ТП 10/0,4кВ №197 (Дет. сад) под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-0,4кВ фид. №1 ТП 10/0,4кВ №197 (Дет. сад) действием защиты. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 10/0,4кВ №197 (Дет. сад), с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 13.02.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Западнодвинского РЭС Годухин О.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 10/0,4кВ №197 (Дет. сад), с целью выявления наличия дефектов. Мероприятие: Организационное Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ фид. №1 ТП 10/0,4кВ №197 (Дет. сад) дефекты. Срок исполнения: 17.02.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Западнодвинского РЭС Годухин О.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.02.2023 г. Описание проведённых работ: Включены в план работ выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ фид. №1 ТП 10/0,4кВ №197 (Дет. сад) дефекты.
5940 | 276 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС | 2023-01-29 19:55 | 2023-01-29 20:55 | 3.4.7.3.5, Отключение вводного АВ 0,4 кВ произошло из-за превышение токов нагрузки над номинальными данными автомата АВ 0,4 кВ 2 секции шин РУ 0,4 кВ ЗТП 1307н ПС 110 кВ Центральная. | 4.13, Размыкание вводного АВ 0,4 кВ произошло из-за превышение токов нагрузки над номинальными данными автомата АВ 0,4 кВ 2 секции шин РУ 0,4 кВ ЗТП 1307н ПС 110 кВ Центральная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: превышение нагрузки над номинальными данными автомата на TP010-0017131 ЗТП 1307н ПС 110 кВ Центральная | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ЗТП 1307н ПС 110 кВ Центральная. Срок исполнения: 08.02.2023 г. Ответственное лицо: Неляпин Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.02.2023 г. Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на отходящих КЛ 0,4 кВ 2 секции шин РУ 0,4 кВ ЗТП 1307н ПС 110 кВ Центральная. Срок исполнения: 08.02.2023 г. Ответственное лицо: Неляпин Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.02.2023 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Неляпин Н.Н. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.02.2023 г.
5941 | 294 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС | 2023-01-29 19:09 | 2023-01-29 19:35 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №1 ТП-934 ВЛ-1003 ПС Лубня явилось повреждение в ВЩУ потребителя на опоре №5-5. |  | Мероприятие: Организационное Направить претензионное письмо потребителю. Срок исполнения: 22.02.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Смоленского РЭС Данилов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено претензионное письмо потребителю.
5942 | 241 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС | 2023-01-29 19:03 | 2023-01-29 19:19 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №1 415.3 12/160 Баня явилось короткое замыкание в пролете опор № 2-2 - 2-3, вызванное перекрытием проводов упавшей веткой с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием ветра | 4.4.3, Причиной перекрытия проводов в пролете опор №2-2 - 2-3 по ВЛ-0,4кВ №1 415.3 12/160 Баня явилось упавшая ветка с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием ветра. | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-0,4кВ №1 415.3 12/160 Баня разработать мероприятия и составить график их выполнения. Срок исполнения: 01.03.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.02.2023 г. Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №1 415.3 12/160 Баня Срок исполнения: 01.03.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.02.2023 г.
5943 | 157 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС | 2023-01-29 18:03 | 2023-01-29 19:30 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия порыва ветра, произошло падение ветки дерева, находящегося в не охранной зоне ВЛ на провода ВЛ-0,4 кВ ТП-266 до снт Тракторостроитель-2. | 4.4.3, В результате падения ветки дерева на провода ВЛ произошел схлест проводов, который привел к возникновению токов короткого замыкания и выходу из строя ПН-250А 0,4 кВ на ТП-266. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ТП-266 до снт Тракторостроитель-2, на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры Срок исполнения: 01.03.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Демин Александр Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.02.2023 г. Описание проведённых работ: Провели внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ТП-266 до снт Тракторостроитель-2, на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры ВЛ-0,4 кВ ТП-266 до снт Тракторостроитель-2 произвести вырубку (обрезку крон) Срок исполнения: 01.03.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Демин Александр Викторович Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.02.2023 г. Описание проведённых работ: Не выявлено.
5944 | 54 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Клинцовский РЭС | 2023-01-29 17:40 | 2023-01-29 19:33 | 3.4.12.2.3, В результате ветровых нагрузок произошло падение ветви, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ ф1 ТП15 ф620 ПС Западная в пролете опор № 5-6. | 4.4.3, В результате КЗ ВЛ ф1 ТП15 ф620 ПС Западная в пролете опор № 5-6, привело к перегоранию ПН2 и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ ф1 ТП15 ф620 ПС Западная в пролете опор № 5-6, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Красовский В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведена обрезка веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ ф1 ТП15 ф620 ПС Западная в пролете опор № 5-6, угрожающих падением на провода
5945 | 278 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2023-01-29 17:33 | 2023-01-29 20:55 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0,4кВ ВЛ 0,4кВ № 3 КТП 604 РП 10 кВ Комсомолец произошло из-за превышения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал (на 15А), вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание цепи 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "C", превышающих номинал на ВЛ 0,4кВ № 3 КТП 604 РП 10 кВ Комсомолец из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: превышения токов нагрузи над номинальными данными автомата на ВЛ 0,4кВ № 3 КТП 604 РП 10 кВ Комсомолец VN004-00101347 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ № 3 КТП 604 РП 10 кВ Комсомолец. Срок исполнения: 08.02.2023 г. Ответственное лицо: Ст.мастер Бурыка О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.02.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4кВ № 3 КТП 604 РП 10 кВ Комсомолец. Срок исполнения: 08.02.2023 г. Ответственное лицо: Ст.мастер Бурыка О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.02.2023 г. Описание проведённых работ: Замер нагрузок Мероприятие: Организационное По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Ст.мастер Бурыка О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.02.2023 г. Описание проведённых работ: Разработка плана мероприятий.
5946 | 156 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС | 2023-01-29 17:10 | 2023-01-29 18:50 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ 0,4кВ КТП-483 ул. Молодежная Ситовка произошло по причине неисправности оборудования РУ-0,4 кВ в ТП-483 , в следствие несвоевременное выявление и устранение дефектов . | 4.12, Причина неисправности электрооборудования в РУ-0,4кВ ТП-483 произошло из за несвоевременного выявления и устранения дефектов электрооборудования Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: неисправность электрооборудования в РУ-0,4кВ на РУ-0,4кВ ТП-483 РУ-0,4кВ ТП-483 | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр, ревизию электрооборудования в ТП-483 РУ-0.4кВ. Срок исполнения: 01.03.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Демин Александр Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произвели осмотр, ревизию электрооборудования в ТП-483 РУ-0.4кВ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе электрооборудования, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения Срок исполнения: 01.03.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Демин Александр Викторович Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.02.2023 г. Описание проведённых работ: Не выявлено.
5947 | 218 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Пыщугский РЭС | 2023-01-29 16:50 | 2023-01-29 18:42 | 3.4.12.1.2, При аварийном обходе ВЛ 10 кВ ф10-08 ПС Кривячка обнаружена лопнувшая вязка на опоре № 37, в результате произошло опускание верхнего провода на нижний что привело к возникновению межфазного К.З. и отключению ВЛ действием защиты. Обрыв вязки произошел из за ослабления крепления при чрезмерном налипании снега на провод и как следствие увеличения тяжения провода. Вязка выполнена без нарушения технологии проводом А16. Оборудование РЗА работало правильно. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. | 4.4.4, Обрыв вязки провода на опоре №37 ВЛ 10 кВ ф10-08 ПС 35/10 кВ Кривячка из-за увеличения тяжения провода при налипании на него чрезмерного количества снега. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода на опоре №37 на ВЛ 10 кВ ф10-08 ПС 35/10 кВ Кривячка VS010-9440039 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый инженерный обход ВЛ 10 кВ ф 10-08 от ПС 35/10 кВ Кривячка на предмет наличия повреждений, влияющих на безаварийную работу электросетевого оборудования, вызванных понижением температуры окружающего воздуха. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Гапонюк А.С. мастер БД Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.02.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый инженерный обход ВЛ 10 кВ ф 10-08 от ПС 35/10 кВ Кривячка на предмет наличия повреждений, влияющих на безаварийную работу электросетевого оборудования, вызванных понижением температуры окружающего воздуха. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф10-08 ПС 35/10 кВ Кривячка устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 10.03.2023 г. Ответственное лицо: Кузнецов С.И. мастер РС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.02.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф10-08 ПС 35/10 кВ Кривячка замечаний не выявлено.
5948 | 89 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2023-01-29 16:48 | 2023-01-29 21:13 | 3.4.9.3, В результате КЗ в вводном РУ потребителя дома №34 по ул.Теплый проезд , мкр Майский (повреждение устранено потребителем) произошло отключение ВЛИ 0,4кВ № 1 СТП 777 ВЛ 14 ПС №6 |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу ЭУ дома с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов. Срок исполнения: 30.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.03.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов.
5949 | 247 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Горшеченский РЭС | 2023-01-29 15:00 | 2023-01-29 17:58 | 3.4.7.3.1, Вывод из работы ВЛ 10кВ №09 ПС 35/10кВ Ровенка произвели для проведения неотложных ремонтных работ по замене неподвижного ножа на Р-10 ТП 339. | 4.13, Нарушение контакта между подвижным и не неподвижным ножом фазы «В» Р-10 ТП 339 ВЛ-10кВ №09 ПС 35/10кВ Ровенка произошло по причине разрегулировки механических соединений приводной части Р-10 в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение контактного соединения подвижного и не подвижного ножа Р-10 на ТП 339 Залесье TP010-0066006 | Мероприятие: Техническое Произвести инженерный осмотр всех ТП по ВЛ 10кВ №09 ПС 35/10кВ Ровенка на предмет состояния контактных соединений с составлением листа осмотра. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Жиленков Б.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.02.2023 г. Описание проведённых работ: Наряд-допуск №514 ф.09 ПС Ровенка Мероприятие: Организационное По результатам инженерного осмотра всех ТП по ВЛ 10кВ №09 ПС 35/10кВ Ровенка на предмет состояния контактных соединений назначить ответственных лиц и сроки устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Жиленков Б.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.02.2023 г. Описание проведённых работ: Наряд-допуск №514 ф.09 ПС Ровенка
5950 | 275 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2023-01-29 14:51 | 2023-01-29 15:51 | 3.4.7.3.5, Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ Город 2 ПС 110 кВ Стрелецкая произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 10 кВ ТП 577-Р 202 ПС 110 кВ Стрелецкая в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции КЛ 10 кВ ТП 577-Р 202 ПС 110 кВ Стрелецкая произошло при пробое изоляции в целом месте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции на КЛ 10 кВ ТП 577-Р 202 ПС 110 кВ Стрелецкая КЛ 10 кВ ТП 577-Р 202 ПС 110 кВ Стрелецкая | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ ТП 577-Р 202 ПС 110 кВ Стрелецкая. Срок исполнения: 10.02.2023 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.01.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ ТП 577-Р 202 ПС 110 кВ Стрелецкая. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 24.02.2023 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.01.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
5951 | 246 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Глушковский РЭС | 2023-01-29 14:10 | 2023-01-29 19:15 | 3.4.8.5.1, Причиной отключения ВЛ 10 кВ №3143 ЦРП Краснооктябрьское явилось короткое замыкание, которое возникло в результате схлеста оборванных проводов в пролетах опор №19-№20 вследствие обстрела со стороны ВСУ. | 4.4.1, Обрыв 2-х проводов в пролетах опор №19-№20 ВЛ-10 кВ №3143 ЦРП Краснооктябрьское из-за обстрела вооруженными силами Украины. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №3143 ЦРП Краснооктябрьское. Срок исполнения: 03.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Кириченко Н.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.03.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №3143 ЦРП Краснооктябрьское Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №3143 ЦРП Краснооктябрьское наметить мероприятия и сроки их устранения. Срок исполнения: 03.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Кириченко Н.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.03.2023 г. Описание проведённых работ: Провели осмотр ВЛ 10 кВ №3143 ЦРП Краснооктябрьское наметили мероприятия и сроки их устранения
5952 | 385 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2023-01-29 13:51 | 2023-01-29 14:50 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП 224 (Осиновицы дачи) произошло вследствие КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №3-№4, веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №3-№4, веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за границ охранной зоны ВЛ 0,4кВ №2 ТП 224 (Осиновицы дачи). Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 224 (Осиновицы дачи) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: мастер Коптелов С. Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.01.2023 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 0,4кВ №2 ТП 224 (Осиновицы дачи) 29,01,23 Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 224 (Осиновицы дачи) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: мастер Коптелов С. Н. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.01.2023 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 0,4кВ №2 ТП 224 (Осиновицы дачи) 29,01,23
5953 | 565 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Конаковский РЭС | 2023-01-29 13:40 | 2023-01-29 14:06 | 3.4.12.1.1, Отключение ВЛ-0,4кВ №1 КТП 10/0,4кВ Марьино произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №13 - №14 из-за кратковременного схлеста проводов вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения габарита с приближением к соседнему проводу. | 4.4.4, В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения их габарита с приближением к соседнему проводу при прохождении атмосферного фронта, произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор №13 - №14 ВЛ-0,4кВ №1 КТП 10/0,4кВ Марьино, что привело к отключению АВ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ КТП 10/0,4кВ Марьино. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП Марьино ВЛ 10кВ №02 ПС 35/10 кВ Селихово в пролете опор №10 - №15 с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 17.02.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Соколов М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеплановый обход осмотр ВЛ-0.4 кВ от ТП Марьино ВЛ-10 кВ № 02 ПС Селихово ПР.ОП.№10-15. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТП Марьино ВЛ 10кВ №02 ПС 35/10 кВ Селихово в пролете опор №10 - №15. Срок исполнения: 20.02.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Соколов М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеплановый обход осмотр ВЛ-0.4 кВ № 1 от ТП Марьино ВЛ-10 кВ № 02 ПС Селихово с целью выявления дефектов. ПР.ОП № 10-15.
5954 | 563 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Рамешковский РЭС | 2023-01-29 13:28 | 2023-01-29 13:43 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ - 0,4 кВ в ВШУ-0,4 кВ жилого дома №19 д. Алхимково, запитанного от ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП 10/0,4 кВ Алхимково, произошло по причине превышения тока нагрузки выше номинального тока теплового расцепителя автоматического выключателя. | 4.13, В результате превышения тока нагрузки выше номинального тока теплового расцепителя автоматического выключателя в ВШУ-0,4 кВ жилого дома №19 д. Алхимково, запитанного от ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП 10/0,4 кВ Алхимково., произошло отключение АВ-0,4 кВ в ВШУ -0,4 кВ на ГБП с потребителем, действием тепловой защиты. | Мероприятие: Техническое Произвести замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала плавкой вставки ПП-0,4 кВ, произвести замер сопротивления петли фаза-ноль на ВЛ-0,4кВ №1 КТП 10/0,4 кВ Алхимково. Срок исполнения: 09.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Смирнов С.А Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала плавкой вставки ПП-0,4 кВ, произвести замер сопротивления петли фаза-ноль на ВЛ-0,4кВ №1 КТП 10/0,4 кВ Алхимково. Мероприятие: Организационное Произвести работу совместно с АО "ТверьАтомЭнергоСбыт" по информированию населения в зоне обслуживания Рамешковского РЭС о недопустимости превышения максимальной разрешенной мощности, установленной договором энергоснабжения, а также соблюдения правил пользования бытовыми электроприборами. Срок исполнения: 10.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Смирнов С.А Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.02.2023 г.
5955 | 263 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Каширский РЭС | 2023-01-29 13:27 | 2023-01-29 14:35 | 3.4.8.5.2, Аварийное отключение ВЛ-0,4кВ №2 от ТП 5-27 ПС Л. Россошь произошло в результате повреждения за ГЛ.РБ 0,4кВ в ВРУ 0,4кВ от оп. № 20 ВЛ-0,4кВ №2 от ТП 5-27 ПС Л. Россошь, находящемся на балансе и обслуживании потребителя ИП "Воронков" | 4.12, Повреждение за ГЛ.РБ 0,4кВ в ВРУ 0,4кВ от оп. № 20 ВЛ-0,4кВ №2 от ТП 5-27 ПС Л. Россошь, находящемся на балансе и обслуживании потребителя ИП "Воронков" произошло из-за пробоя изоляции. | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю ИП "Воронков" о приведении потребительского оборудования ВЛ-0,4кВ №2 от ТП 5-27 ПС Л. Россошь в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования Срок исполнения: 01.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Седых А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.01.2023 г.
5956 | 90 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС |  |  | 3.4.9.3, В следствии расследования технологического нарушения произошло повреждение на потребительском оборудовании которое вызвало аварийное отключение действием МТЗ ВЛ 10кВ № 8 ПС Промышленная |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов. Срок исполнения: 30.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.03.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов.
5957 | 420 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2023-01-29 13:06 | 2023-01-29 13:26 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 518 Климовское ВЛ 10кВ №2 Подолино ПС 35/10кВ "Ананьино" в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов всех фаз в пролете опор №10 - №11, веткой дерева, принесенной на провода ВЛ из-за пределов охранной зоны ВЛ порывами ветра. На проводах и ветке видны следы перекрытия. | 4.4.3, Схлест проводов всех фаз в пролете опор №10 - №11, веткой дерева, принесенной на провода ВЛ из-за пределов охранной зоны ВЛ порывами ветра. На проводах и ветке видны следы перекрытия. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные в ходе внеочередного осмотра ВЛ Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр
5958 | 224 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Мантуровский РЭС | 2023-01-29 13:01 | 2023-01-29 13:06 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-10 кВ Ф 10-02 ПС Филино стало короткое замыкание в результате обрыва трех жил провода в пролете опор № 213-214 и схлеста поврежденных жил с проводом соседней фазы. Обрыв жил провода произошел по причине снижения механических свойств провода в течении длительной эксплуатации (с 1985 г.). Оборудование РЗА работало правильно. | 4.12, КЗ в результате обрыва трех жил провода в пролете опор № 213-214 и схлеста поврежденных жил с проводом соседней фазы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение механических свойств провода в течении эксплуатации (с 1985 г.). на ВЛ-10 кВ Ф 10-02 ПС Филино ВЛ-10 кВ Ф 10-02 ПС Филино | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ Ф 10-02 ПС Филино на предмет выявления дефектов проводов. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мантуровского РЭС Лебедев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.01.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ-10кВ Ф 10-02 ПС Филино выявленные замечания устранить при их наличии. Срок исполнения: 07.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мантуровского РЭС Лебедев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.01.2023 г. Описание проведённых работ: Ремонт провода в пролете оп.213-214
5959 | 274 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2023-01-29 12:18 | 2023-01-29 13:10 | 3.4.7.3.5, Появление сигнала "земля" на II секции шин 6 кВ РП 73 ПС 110 кВ Витаминный комбинат произошло в результате пробоя изоляции на фазе "С" КЛ 6 кВ ТП 1303-ТП 1201 каб.Б ПС 110 кВ Витаминный комбинат в целом месте вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции на фазе "С" КЛ 6 кВ ТП 1303-ТП 1201 каб.Б ПС 110 кВ Витаминный комбинат произошло при пробое изоляции в целом месте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции на фазе "С" на КЛ 6 кВ ТП 1303-ТП 1201 каб.Б ПС 110 кВ Витаминный комбинат КЛ 6 кВ ТП 1303-ТП 1201 каб.Б ПС 110 кВ Витаминный комбинат | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП 1303-ТП 1201 каб.Б ПС 110 кВ Витаминный комбинат. Срок исполнения: 10.02.2023 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Ващекин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.01.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП 1303-ТП 1201 каб.Б ПС 110 кВ Витаминный комбинат. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 24.02.2023 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Ващекин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.01.2023 г. Описание проведённых работ: Мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
5960 | 88 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Моршанский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Из-за повреждения оборудования находящегося на балансе потребителя, произошло отключение ВЛ 6кВ № 22 ПС Моршанская |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов. Срок исполнения: 06.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.02.2023 г. Описание проведённых работ: письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО
5961 | 279 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2023-01-29 11:24 | 2023-01-29 14:15 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 101 ПС 35 кВ Новая Деревня произошло из-за превышения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал (на 10А), вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание цепи 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал на ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 101 ПС 35 кВ Новая Деревня из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неравномерное распределение нагрузки на ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 101 ПС 35 кВ Новая Деревня VN004-00018171 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 101 ПС 35 кВ Новая Деревня. Срок исполнения: 08.02.2023 г. Ответственное лицо: Ст.мастер РЭС Бурыка О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.02.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 101 ПС 35 кВ Новая Деревня. Срок исполнения: 08.02.2023 г. Ответственное лицо: Ст.мастер РЭС Бурыка О.Л Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.02.2023 г. Описание проведённых работ: Замер нагрузок Мероприятие: Организационное По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 01.03.2023 г. Ответственное лицо: Ст.мастер РЭС Бурыка О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.02.2023 г. Описание проведённых работ: Разработка плана мероприятий.
5962 | 58 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дятьковский РЭС | 2023-01-29 11:01 | 2023-01-29 13:30 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ-6кВ ГКТП-13 к ТП-14 Ф-603 произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Отключение ВВ-519 в ТП-26 Ф-603 ПС Дятьковская произошло в результате МТЗ на КЛ-6кВ ГКТП-13 к ТП-14 вследствие длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования ТП-26. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Марин И.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр оборудования ТП-26. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ-6кВ ГКТП-13 к ТП-14 Ф-603 ПС Дятьковская. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Марин И.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.01.2023 г. Описание проведённых работ: КЛ-6кВ ГКТП-13 к ТП-14 Ф-603 ПС Дятьковская восстановлена.
5963 | 571 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2023-01-29 09:44 | 2023-01-29 09:56 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-0,4кВ №1 ТП 619 произошло по причине увеличения тока нагрузки выше номинального. | 4.13, В результате превышения тока нагрузки на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 619 произошло отключение автомата РУ 0,4кВ ТП 619 действием защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не актуальная информация о нагрузке потребителей на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 619 на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 619 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 619 | Мероприятие: Техническое Произвести замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала защиты коммутационного аппарата ВЛ-0,4кВ №1 ТП 619. Срок исполнения: 13.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала защиты коммутационного аппарата ВЛ-0,4кВ №1 ТП 619. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при замере нагрузки в период наибольшего потребления на ТП 619. Срок исполнения: 13.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.02.2023 г. Описание проведённых работ: при замере нагрузки в период наибольшего потребления на ТП 619 дефектов не выявлено.
5964 | 264 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Рамонский РЭС | 2023-01-29 07:22 | 2023-01-29 09:10 | 3.4.8.5.2, Причиной аварийного отключения ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 543 ВЛ-10-1 ПС Новоживотинное явилось повреждение вводного автоматического выключателя, находящегося на обслуживании потребителя (ЗАО «Вотек Мобайл), с замыканием на землю. | 4.12, Причиной аварийного отключения ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 543 ВЛ-10-1 ПС Новоживотинное явилось замыкание на землю при повреждении вводного автоматического выключателя в зоне обслуживания потребителя. | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю ЗАО Вотек Мобайл о приведении ВРУ в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой «Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования», затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 01.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Маковкин С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.02.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо потребителю
5965 | 599 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС | 2023-01-29 06:44 | 2023-01-29 06:55 | 3.4.12.1.1, Отключение ВЛ 10кВ № 01 ПС Гостиница произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за схлеста проводов в пролете опор №124-125 фаз "В", "С", вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения габарита с приближением к соседнему проводу в пролете опор №124-125. | 4.4.4, В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения их габарита с приближением к соседнему проводу в пролете опор №124-125 ВЛ 10кВ № 01 ПС Гостиница при прохождении атмосферного фронта, произошел схлест проводов фаз "В", "С", что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ № 01 ПС Гостиница действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 01 ПС Гостиница в пролетах опор №120-130 с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 17.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.02.2023 г. Описание проведённых работ: Проведён внеплановый осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ № 01 ПС Гостиница в пролетах опор №120-130 дефекты. Срок исполнения: 18.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.02.2023 г. Описание проведённых работ: Проведён внеплановый осмотр ВЛ
5966 | 255 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Отключение КЛ-6-35 ПС№43 действием защит произошло из-за повреждения на потребительском оборудовании ТП 6/0,4 кВ №35-10 от КЛ-6-35 ПС№43 находящейся на балансе и обслуживании АО "Воронежская Горэлектросеть". |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю АО "Воронежская Горэлектросеть" о приведении потребительской ТП 6/0,4 кВ №35-10 от КЛ-6-35 ПС№43 в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 06.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Дорохов А.А. Сторонняя организация: АО "Воронежская Горэлектросеть" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.02.2023 г. Описание проведённых работ: Направить письмо потребителю АО "Воронежская Горэлектросеть" о приведении потребительской ТП 6/0,4 кВ №35-10 от КЛ-6-35 ПС№43 в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
5967 | 338 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2023-01-29 06:05 | 2023-01-29 06:46 | 3.4.8.1, Отключение КЛ-6кВ РП 6 - ТП 1643 в результате короткого замыкания, возникшего при нарушении изоляции силового кабеля участка КЛ 6 кВ РП 6 - ТП 1643 при проведении несанкционированных земельных работ сторонними лицами в охранной зоне КЛ. Работа МТЗ - правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ). АВР выведено по заявке. | 4.4.1, Нарушение изоляции силового кабеля участка КЛ 6 кВ РП 6 - ТП 1643 при проведении несанкционированных земельных работ сторонними лицами в охранной зоне КЛ. Работа МТЗ - правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ). АВР выведено по заявке. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ РП 6 - ТП 1643 с целью: выявления не санкционированного проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.01.2023 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр Мероприятие: Техническое Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 6 кВ РП 6 - ТП 1643 дефектов. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.02.2023 г. Описание проведённых работ: монтаж соединительных муфт Мероприятие: Организационное Провести претензионную работу с организацией, проводившей несогласованные земляные работы в охранной зоне КЛ 6 кВ РП 6 - ТП 1643. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.01.2023 г. Описание проведённых работ: обращение в полицию
5968 | 153 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Елецкий РЭС | 2023-01-29 01:08 | 2023-01-29 02:15 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств изоляционного материала жил кабеля ААБ-10 3х120 фаз "А", "В","С" КЛ РП-11 яч.4 до ТП-210 яч.4 в процессе длительного срока эксплуатации. | 4.12, Межфазное КЗ, пробой изоляции (проверено с помощью прибора УПП-10 Н) жил силового ААБ-10 3х120 фаз "А", "В","С" РП-11 яч.4 до ТП-210 яч.4 | Мероприятие: Техническое Провести внеочередные испытания КЛ 6 кВ от ТП 210 со сроком эксплуатации более 30 лет. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Иванов В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.03.2023 г. Описание проведённых работ: Проведены внеочередные испытания КЛ 6кВ от ТП 210 со сроком эксплуатации более 30 лет. Мероприятие: Техническое По результатам испытаний КЛ 6 кВ от ТП 210 со сроком эксплуатации более 30 лет устранить выявленные недостатки. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Иванов В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.03.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам испытаний КЛ 6кВ от ТП 210 со сроком эксплуатации более 30 лет устранены выявленные недостатки.
5969 | 280 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2023-01-29 00:58 | 2023-01-29 06:11 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0,4кВ ВЛ 0,4кВ № 1 СТП 729 ПС 110 кВ Северная произошло из-за превышения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал (на 10А), вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание цепи 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал на ВЛ 0,4кВ № 1 СТП 729 ПС 110 кВ Северная из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальными данными автомата на ВЛ 0,4кВ № 1 СТП 729 ПС 110 кВ Северная VN004-00152226 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ № 1 СТП 729 ПС 110 кВ Северная. Срок исполнения: 08.02.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.02.2023 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4кВ № 1 СТП 729 ПС 110 кВ Северная. Срок исполнения: 08.02.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.02.2023 г. Описание проведённых работ: Акт замера нагрузок Мероприятие: Организационное По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 01.03.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.02.2023 г. Описание проведённых работ: Мероприятия
5970 | 281 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Корочанский РЭС | 2023-01-28 21:19 | 2023-01-28 23:18 | 3.4.12.2.3, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 202 ПС 110 кВ Шеино произошло из-за возникновения КЗ при схлёсте провода фазы "А" и "N" в пролёте опор №7 - 8 упавшей веткой дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ) при усилении ветра. | 4.4.3, Схлёст провода фазы "А" и "N" в пролёте опор №7-8 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 202 ПС 110 кВ Шеино произошел из-за механического воздействия при падении ветки дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ), на провода при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 202 ПС 110 кВ Шеино. Срок исполнения: 06.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Корочанского РЭС Белозерских В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.01.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 202 ПС 110 кВ Шеино. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Корочанского РЭС Белозерских В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.02.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 202 ПС Шеино разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в многолетний план-график работ.
5971 | 419 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Большесельский РЭС | 2023-01-28 20:45 | 2023-01-28 23:20 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ 10 кВ №134 Высоковский ПС 35/10кВ Новое Село произошло в результате КЗ в пролете опор №388-№389 , возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в результате выпадения крюка штыревого изолятора на опоре №389 фазы "А". Загнивание опоры произошло вследствие длительной эксплуатации с 1961 года. На проводах видны следы перекрытий. Без повреждения проводов. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, не успешно. | 4.12, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №388-№389 в результате выпадения крюка штыревого изолятора на опоре №389 фазы "А". Загнивание опоры произошло вследствие длительной эксплуатации с 1961 года. На проводах видны следы перекрытий. Без повреждения проводов. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, не успешно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загнивание деревянной опоры на ВЛ 10кВ №134 Высоковский ПС Новое Село VS010-0003672 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №134 Высоковский ПС 35/10кВ Новое Село для выявления недопустимого загнивания стоек деревянных опор. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Гусляев Р.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.03.2023 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №134 Высоковский ПС 35/10кВ Новое Село для выявления недопустимого загнивания стоек деревянных опор Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ №134 Высоковский ПС Новое Село. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Гусляев Р.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.03.2023 г. Описание проведённых работ: при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ №134 Высоковский ПС Новое Село дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ не выявлено Мероприятие: Организационное Провести инструктаж бригаде о соблюдении правил эксплуатации ВЛ 10кВ №134 Высоковский ПС Новое Село. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Гусляев Р.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.02.2023 г. Описание проведённых работ: инструктаж бригаде о соблюдении правил эксплуатации ВЛ 10кВ №134 Высоковский ПС Новое Село
5972 | 273 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Нижнедевицкий РЭС | 2023-01-28 19:38 | 2023-01-28 20:11 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4кВ№3 ТП-4-4 ВЛ-10-4 ПС 35 кВ Н.Ольшанка от действия защит произошло в результате короткого замыкания, возникшего из-за кратковременного схлестывания проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №5-6 сломанной веткой дерева, занесённой из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах ветра 13 м/с. | 4.4.3, Кратковременный схлест проводов фаз "А" и "В" ВЛ-0,4кВ№3 ТП-4-4 ВЛ-10-4 ПС 35 кВ Н.Ольшанка в пролёте опор № 5-6 произошел из-за ветки дерева занесённой из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах ветра 13 м/с | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ№3 ТП-4-4 ВЛ-10-4 ПС 35 кВ Н.Ольшанка на предмет наличия веток и деревьев, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 07.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нижнедевицкого РЭС Кирюшин С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.02.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ№3 ТП-4-4 ВЛ-10-4 ПС 35 кВ Н.Ольшанка на предмет наличия веток и деревьев, угрожающих падением на провода. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ№3 ТП-4-4 ВЛ-10-4 ПС 35 кВ Н.Ольшанка , выявленные дефекты и нарушения включить в план ремонта и ТО в 2023г. Срок исполнения: 07.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нижнедевицкого РЭС Кирюшин С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.02.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ№3 ТП-4-4 ВЛ-10-4 ПС 35 кВ Н.Ольшанка дефектов не обнаружено, мероприятия не требуются.
5973 | 51 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2023-01-28 17:22 | 2023-01-28 19:51 | 3.4.12.5.1, Повреждение КЛ 6кВ ТП3049 к ТП3226 произошло в результате подвижки грунтов. | 4.12, Отключение ВВ 6 кВ КЛ17 от ПС Городищенская к ТП3049 произошло в результате КЗ на КЛ 6кВ ТП3049 к ТП3226 в следствии подвижки грунтов при промерзании. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования в ТП3049 КЛ17 к ПС Городищенская. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр оборудования в ТП3049 КЛ17 к ПС Городищенская. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 6 кВ ТП3049 к ТП3226 . Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.01.2023 г. Описание проведённых работ: КЛ 6 кВ ТП3049 к ТП3226 восстановлена
5974 | 259 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Лискинский РЭС | 2023-01-28 17:11 | 2023-01-28 18:46 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ №3 ТП-1-1 ПС Добрино послужило однофазное короткое замыкание, вызванное кратковременным схлестыванием провода фазы «С» и нулевого провода потребительского ответвления от опоры №7 к жилому дому ветками дерева, растущего под проводами ответвления на территории домовладения. | 4.12, Кратковременное схлестывание провода фазы «С» и нулевого провода потребительского ответвления от опоры №7 ВЛ-0,4 кВ №3 ТП-1-1 ПС Добрино к жилому дому произошло в результате воздействия на провода веток дерева (ДКР), растущего под проводами ответвления на территории домовладения. | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю, запитанному от опоры № 7 ВЛ-0,4 кВ № 3 ТП-1-1 ПС Добрино о необходимости замены потребительского ответвления выполненного неизолированным проводом на СИП и своевременной обрезке кроны дерева. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Мосин А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.02.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо потребителю, запитанному от опоры № 7 ВЛ-0,4 кВ № 3 ТП-1-1 ПС Добрино о необходимости замены потребительского ответвления выполненного неизолированным проводом на СИП и своевременной обрезке кроны дерева.
5975 | 41 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2023-01-28 16:50 | 2023-01-28 18:10 | 3.4.7.3.5, Обесточение КЛ 10 кВ ПС 218 ф.26 - ТП 638 произошло по причине выгорания вакуумного выключателя на КТП "Благоустройство" | 4.12, Выгорание вакуумного выключателя произошло по причине длительной эксплуатации Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: выгорание на КЛ 10 кВ ПС 218 ф. 26 - ТП 638 | Мероприятие: Организационное Провести замену вакуумного выключателя в ТП 638 ячейке на ТП 638. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.02.2023 г. Описание проведённых работ: Проведена замена вакуумного выключателя в ТП 638 ячейке на КТП "Благоустройство"
5976 | 282 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2023-01-28 16:41 | 2023-01-28 17:43 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0,4кВ ВЛ 0,4кВ № 3 КТП 604 РП 10 кВ Комсомолец произошло из-за превышения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал (на 15А), вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание цепи 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "C", превышающих номинал на ВЛ 0,4кВ № 3 КТП 604 РП 10 кВ Комсомолец из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: превышения токов нагрузи над номинальными данными автомата на ВЛ 0,4кВ № 3 КТП 604 РП 10 кВ Комсомолец VN004-00101347 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ № 3 КТП 604 РП 10 кВ Комсомолец. Срок исполнения: 07.02.2023 г. Ответственное лицо: Ст.мастер Бурыка О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.02.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4кВ № 3 КТП 604 РП 10 кВ Комсомолец. Срок исполнения: 07.02.2023 г. Ответственное лицо: Ст.мастер Бурыка О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.02.2023 г. Описание проведённых работ: Замер нагрузок Мероприятие: Организационное По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 28.03.2023 г. Ответственное лицо: Ст.мастер Бурыка О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.02.2023 г. Описание проведённых работ: Разработка плана мероприятий.
5977 | 240 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курчатовский РЭС | 2023-01-28 16:40 | 2023-01-28 18:05 | 3.4.12.2.3, Оперативное отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 197 в результате обрыва проводов в пролете опор № 1-2-1-3 по причине падения на провода ВЛ ветки, сломленной и наброшенной порывом ветра с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Обрыв проводов ВЛ 0,4кВ №1 ТП 197 в пролете опор № 1-2-1-3 по причине падения на провода ВЛ ветки, сломленной и наброшенной порывом ветра с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести верховой осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 197 (8514-02/160 с. Мак) в пролете опор 1-2-1-3 Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Курчатовского РЭС Панищев С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен верховой осмотр Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 197 (8514-02/160 с. Мак) составить график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Курчатовского РЭС Панищев С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.03.2023 г. Описание проведённых работ: Составлен график устранения выявленных замечаний
5978 | 570 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2023-01-28 16:32 | 2023-01-28 16:58 | 3.4.10.1, Перегорание ПКТ 10 в РУ-10 кВ ТП 918 Цветково произошло по причине междуфазного КЗ в результате перекрытия изоляции фаз "В" и "С" на силовом трансформаторе ТП 918 Цветково электрической дугой, возникшей при попадании на токоведущие части 10 кВ кошки. | 4.12, В результате попадания кошки на ошиновку 10 кВ КТП 10/0,4 кВ № 918 Цветково возникла электрическая дуга, воздействие которой привело к перекрытию изоляции фаз "В" и "С" на силовом трансформаторе и перегоранию ПКТ 10. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования ТП 918, с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 13.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр оборудования ТП 918, с целью выявления дефектов. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра ТП 918. Срок исполнения: 13.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.02.2023 г. Описание проведённых работ: при проведении внеочередного осмотра ТП 918 дефектов не выявлено.
5979 | 217 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Вохомский РЭС | 2023-01-28 16:29 | 2023-01-28 18:27 | 3.4.7.3.5, При аварийном обходе ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС 35/10 кВ Талица установлено, что причиной отключения ВЛ действием защиты явился срыв изолятора фазы "А" на опоре №38/41 в следствие ослабления крепления изолятора к арматуре ВЛ из-за разрушения полимерного колпачка и как сопутствующего обстоятельства раскачивания провода порывами ветра. При падении провод фазы "А" лег на провод фазы "В", что привело к возникновению межфазного К.З. и отключению ВЛ действием защиты. Причиной разрушения полимерного колпачка стало изменение свойств материала колпачка при длительном воздействии различных атмосферных явлений (тяжения провода при перепадах температур, ветровой нагрузке, налипании снега). Оборудование РЗА работало правильно. Последний плановый осмотр ВЛ-10кВ Ф10-03 ПС Талица был проведен 27.01.2022 г. электромонтером РС Вохомского РЭС Дроздовым С.А., по результатам осмотра не было выявлено ослабление крепления изолятора и разрушение полимерного колпачка на опоре №38/41, данный дефект в листе осмотра не зафиксирован. | 4.12, Срыв изолятора фазы "А" на опоре №38/41 ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС 35/10 кВ Талица в результате разрушения полимерного колпачка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение полимерного колпачка фазы "А" на опоре № 38/41 на ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС 35/10 кВ Талица VS010-0013624 | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый, выборочный, верховой осмотр ВЛ 10 кВ Ф 10-03 ПС 35/10 кВ Талица с целью выявления дефектов опорно-штыревой изоляции на опорах ВЛ. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Скрябин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый, выборочный, верховой осмотр ВЛ 10 кВ Ф 10-03 ПС 35/10 кВ Талица с целью выявления дефектов опорно-штыревой изоляции на опорах ВЛ. Мероприятие: Техническое Устранить замечания выявленные по итогам верхового осмотра ВЛ 10 кВ Ф 10-06 ПС 35/10 кВ Талица. Срок исполнения: 17.03.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Скрябин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый, выборочный, верховой осмотр ВЛ 10 кВ Ф 10-03 ПС 35/10 кВ Талица с целью выявления дефектов опорно-штыревой изоляции на опорах ВЛ.
5980 | 246 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2023-01-28 15:45 | 2023-01-28 17:07 | 3.4.8.5.3.1, По заявки МЧС для тушения пожара отключена ВЛ 0,4кВ №1 ТП-Альш-25-1 оперативным персоналом. |  | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ Л-1_Альш-25-1 и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 02.03.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Левичев С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.01.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ Л-1_Альш-25-1 и включены в план работ Орловского РЭС. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-1_Альш-25-1 по всей длине. Срок исполнения: 02.03.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Левичев С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.01.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-1_Альш-25-1 по всей длине.
5981 | 391 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2023-01-28 15:32 | 2023-01-28 17:24 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 652 (Почесновики) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №7.1-№7.2 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №7.1-№7.2 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 652 (Почесновики) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.02.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 652 (Почесновики) Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 652 (Почесновики) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.02.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 652 (Почесновики)
5982 | 272 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2023-01-28 15:02 | 2023-01-28 15:57 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 757 ПС №4 произошло из-за кратковременного превышения величины тока нагрузки у потребителя электрической энергии, над номинальным током АВ № 2 0,4кВ (I ном = 63А). | 4.13, Отключение ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 757 ПС №4 произошло из-за кратковременного превышение величины тока нагрузки у потребителя электрической энергии, над номинальным током АВ № 2 0,4кВ (I ном = 63 А), что привело к срабатыванию теплового расцепителя. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 757 ПС №4 по всей длине с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.02.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр выполнен Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 757 ПС №4 разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.02.2023 г. Описание проведённых работ: Замечаний не выявлено
5983 | 210 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2023-01-28 14:15 | 2023-01-28 15:25 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре (до 17 м/с) произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ, на провода ВЛ-0,4 кВ "район" от ТП-36 в пролете опор №18-19, веткой были перекрыты провода соседних фаз, что привело в межфазному К.З. и перегоранию ПН-2 ф.С "район ул. Шагова" на ТП-36 . В дальнейшем ветка слетела с проводов ВЛ и упала на землю. | 4.4.3, Перекрытие проводов соседних фаз в пролете опор №18 -19 ВЛ-0,4 кВ "район ул. Шагова" от ТП-36 упавшей веткой дерева. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ "район ул. Шагова" от ТП-36, осмотр на предмет выявления деревьев и веток, угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Воронин О.М. Сторонняя организация: Костромской РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.02.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнили внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ "район ул. Шагова" от ТП-36, осмотр на предмет выявления деревьев и веток, угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ "район ул. Шагова" от ТП-36 устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 02.03.2023 г. Ответственное лицо: Воронин О.М. Сторонняя организация: Костромской РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.02.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен осмотр ВЛ-0,4 кВ "район ул. Шагова" от ТП-36. Замечаний нет
5984 | 293 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Краснинский РЭС | 2023-01-28 14:15 | 2023-01-28 16:00 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №2 ТП-513 ВЛ-1013 ПС Красный явился наезд на опору №13 стороннего транспортного средства. | 4.4.1, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №2 ТП-513 ВЛ-1013 ПС Красный явился схлест проводов в результате наезда на опору №13 стороннего транспортного средства. | Мероприятие: Организационное Подготовить документы на возмещение ущерба. Срок исполнения: 06.03.2023 г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен расчет материального ущерба и предъявлен нарушителю для оплаты.
5985 | 245 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Рыльский РЭС | 2023-01-28 14:06 | 2023-01-28 16:41 | 3.4.7.3.5, Оперативное отключение КТПН-10кВ №64 для замены силового трансформатора по причине отсутствия напряжения на шпильках выводов 0.4кВ фазы "В" и "С" с силового трансформатора вследствие естественного старения и изменения свойств материалов в процессе длительной эксплуатации. | 4.13, Обрыв цепи выводов 0.4кВ фазы "В" и "С" силового трансформатора КТПН-10кВ №64 | Мероприятие: Организационное Провести дополнительное обучение соответствующему персоналу по качеству проведения и оформлению осмотров ТП Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Рыльского РЭС Щеголев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.02.2023 г. Описание проведённых работ: Проведено дополнительное обучение соответствующему персоналу
5986 | 155 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС | 2023-01-28 13:50 | 2023-01-28 15:05 | 3.4.7.3.5, Отключение КЛ-6кВ ПС Южная яч.28 - РП-19 яч.9 произошло по причине межфазного К.З. в результате электрического пробоя силового кабеля 6 кВ на участке, от РП-19 яч.3 до ТП-809 яч.2 в следствие изменения свойств материала в процессе старения, срок службы кабеля составляет 25 лет. Последние испытания проведены 12.11.2021г. | 4.12, Причина пробоя силового кабеля КЛ-6кВ от РП-19 яч.3 до ТП-809 яч.2 на участке от РП-19 яч.3 до ТП-809 яч.2 произошло из-за нарушения электрической изоляции в результате старения Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Межфазный пробой силового кабеля на КЛ-6кВ от РП-19 яч.3 до ТП-809 яч.2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой силового кабеля на КЛ-6кВ от РП-19 яч.3 до ТП-809 яч.2 КЛ-6кВ от РП-19 яч.3 до ТП-809 яч.2 | Мероприятие: Техническое Выполнить испытание повышенным напряжением силовых кабелей на КЛ-6кВ от РП-19 яч.3 до ТП-809 яч.2, со сроком эксплуатации до 15 лет Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Косарев Сергей Анатольевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.01.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено испытание повышенным напряжением силовых кабелей. Мероприятие: Техническое По результатам измерения устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе электрооборудования, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Фисюк И.Ю. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.01.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам измерения недостатки не выявлены.
5987 | 384 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2023-01-28 13:40 | 2023-01-28 14:15 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №3 ТП 124 (ул. Юбилейная) произошло вследствие КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №6-№7, веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №6-№7, веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за границ охранной зоны ВЛ 0,4кВ №3 ТП 124 (ул. Юбилейная). Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №3 ТП 124 (ул. Юбилейная) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: мастер Евдокимов С. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.01.2023 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 0,4кВ №3 ТП 124 (ул. Юбилейная) Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №3 ТП 124 (ул. Юбилейная) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: мастер Евдокимов С. В. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.01.2023 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 0,4кВ №3 ТП 124 (ул. Юбилейная)
5988 | 154 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС | 2023-01-28 13:37 | 2023-01-28 16:20 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия порыва ветра, произошло падение ветки дерева, находящегося в не охранной зоне ВЛ на провода ВЛ 0,4кВ ТП 677 СНТ Монтажник. | 4.4.3, В результате падения ветки дерева на провода ВЛ произошел схлест проводов, который привел к возникновению токов короткого замыкания и отключению ВА-250А на ВЛ 0,4кВ ТП 677 СНТ Монтажник . | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ ТП 677 СНТ Монтажник , на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Фурсов Сергей Юрьевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.02.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ ТП 677 СНТ Монтажник , на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры ВЛ 0,4кВ ТП 677 СНТ Монтажник произвести вырубку (обрезку крон). Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Фурсов Сергей Юрьевич Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.02.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ ТП 677 СНТ Монтажник , на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры. Дефектов не выявлено.
5989 | 70 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-01-28 13:35 | 2023-01-28 14:30 | 3.4.7.3.5, Причиной ТН явилось неудовлетворительное техническое состояние участка кабельной линии вследствие длительного эксплуатационного срока. | 4.12, Причиной отключения явилось нарушение электрической изоляции вследствие разрушения изоляции и пробой между фазами В и С. | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт поврежденного участка кабельной линии Ф28 ТЭЦ-2--РП-4. Выполнить высоковольтные испытания и измерения. Срок исполнения: 02.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен ремонт поврежденного участка кабельной линии Ф28 ТЭЦ-2--РП-4. Выполнены высоковольтные испытания и измерения.
5990 | 598 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС | 2023-01-28 13:27 | 2023-01-28 13:40 | 3.4.12.1.1, Отключение ВЛ-10кВ фид. 592 РП 10 кВ Березовка произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за схлеста проводов фаз "В", "С", вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения габарита с приближением к соседнему проводу в пролете опор №101-102. | 4.4.4, В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения их габарита с приближением к соседнему проводу в пролете опор №101-102 ВЛ-10кВ фид. 592 РП 10 кВ Березовка при прохождении атмосферного фронта, произошел схлест проводов фаз "В", "С", что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ фид. 592 РП 10 кВ Березовка действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ фид. 592 РП 10 кВ Березовка в пролетах опор №96-106 с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 17.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.02.2023 г. Описание проведённых работ: Проведён внеплановый осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ фид. 592 РП 10 кВ Березовка в пролетах опор №96-106 дефекты. Срок исполнения: 18.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.02.2023 г. Описание проведённых работ: Проведён внеплановый осмотр ВЛ
5991 | 69 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-01-28 13:24 | 2023-01-28 14:37 | 3.4.8.1, Причиной ТН явилось воздействие сторонних организаций, выполняющие несогласованные земляные работы без согласования с АО ВГЭС. | 4.13, Причиной отключения явилось механическое повреждение кабельной линии АО ВГЭС сторонней организацией. | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт поврежденного участка кабельной линии КЛ-0,4кВ ТП-1248-ж/д 31 ул.Майская. Выполнить измерения. Срок исполнения: 02.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен ремонт поврежденного участка кабельной линии КЛ-0,4кВ ТП-1248-ж/д 31 ул.Майская. Выполнены измерения.
5992 | 265 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Рамонский РЭС | 2023-01-28 13:22 | 2023-01-28 15:16 | 3.4.8.5.2, Причиной аварийного отключения ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 452 ВЛ-10-1 ПС Рамонь-2 явилось отсоединение питающего провода вводного автоматического выключателя, находящегося на обслуживании потребителя, с замыканием на землю. | 4.13, Причиной аварийного отключения ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 452 ВЛ-10-1 ПС Рамонь-2 явилось замыкание на землю провода к вводному автоматическому выключателю в зоне обслуживания потребителя. | Мероприятие: Организационное Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 452 ВЛ-10-1 ПС Рамонь-2 на предмет состояния спусков провода к вводным автоматам потребителей. При обнаружении дефектов – инициировать его устранение потребителем. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Маковкин С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.02.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр
5993 | 283 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Прохоровский РЭС | 2023-01-28 12:54 | 2023-01-28 17:48 | 3.4.12.2.3, Отключение АВ 0,4 кВ №1 ВЛ 0,4 кВ №1 ЗТП 1408 РП 10 кВ Прохоровка произошло из-за возникновения КЗ в результате схлёста проводов фаз «А» и «В» в пролёте опор №13-14 упавшей веткой дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, при усилении ветра. | 4.4.3, Схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №13-14 ВЛ 0,4 кВ №1 ЗТП 1408 РП 10 кВ Прохоровка произошёл из-за механического воздействия при падении ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, на провода при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 ЗТП 1408 РП 10 кВ Прохоровка. Срок исполнения: 07.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Балабанов А.Д. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.01.2023 г. Описание проведённых работ: осмотр Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Балабанов А.Д. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.02.2023 г. Описание проведённых работ: анализ
5994 | 68 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-01-28 12:15 | 2023-01-28 13:00 | 3.4.7.3.1, Причиной ТН явилось несвоевременное выявление дефектов вследствие отсутствия визуальной возможности осмотра | 4.12, Причиной отключения явился пробой между фазами А и С. | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт поврежденного участка кабельной линии КЛ-6кВ Ф205 ПС-2--РП-91. Выполнить высоковольтные испытания и измерение Срок исполнения: 02.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен ремонт поврежденного участка кабельной линии КЛ-6кВ Ф205 ПС-2--РП-91. Выполнены высоковольтные испытания и измерение
5995 | 271 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2023-01-28 12:10 | 2023-01-28 13:40 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 465 ПС Комплекс произошло из-за кратковременного превышения величины тока нагрузки у потребителя электрической энергии, над номинальным током АВ № 1 0,4кВ (I ном = 63А). | 4.13, Отключение ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 465 ПС Комплекс произошло из-за кратковременного превышение величины тока нагрузки у потребителя электрической энергии, над номинальным током АВ № 1 0,4кВ (I ном = 63 А), что привело к срабатыванию теплового расцепителя. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 465 ПС Комплекс по всей длине с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.02.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр выполнен Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 465 ПС Комплекс разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.02.2023 г. Описание проведённых работ: Замечаний не выявлено
5996 | 220 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Шарьинский РЭС | 2023-01-28 12:05 | 2023-01-28 14:00 | 3.4.10.2, Причиной появления земли на фазе "В" ВЛ 6 кВ Ф629 ПС 110/6 кВ Промузел явилась птица которая при посадке на траверсу опоры №88/6 перекрыла своими крыльями провод фазы "В", что привело к однофазному замыканию на землю через стойку опоры. Оборудование РЗА работало правильно. | 4.12, Перекрытие с фазы "В" на траверсу опоры №88/6 ВЛ 6 кВ Ф629 ПС Промузел, через тело птицы. | Мероприятие: Техническое Выполнить комиссионное обследование опоры №88/6 ВЛ 6 кВ Ф629 ПС Промузел подвергшейся протеканию тока замыкания на землю. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Кучин Андрей Евгеньевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.02.2023 г. Описание проведённых работ: обследование опоры №88/6 ВЛ 6 кВ Ф629 ПС Промузел подвергшейся протеканию тока замыкания на землю. Мероприятие: Техническое По итогам обследования опоры №74/1 ВЛ 6 кВ Ф629 ПС Промузел выполнить необходимые мероприятия по устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 10.03.2023 г. Ответственное лицо: Кучин Андрей Евгеньевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.02.2023 г. Описание проведённых работ: Акт
5997 | 549 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2023-01-28 11:58 | 2023-01-28 14:58 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10 кВ №12(2) ПС 35 кВ Мин. Дворы произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролёте опор №111/157-111/158 веткой дерева, упавшей на провода из вне пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Ржевского района Тверской области. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ на провода в пролете опор №111/157-111/158 ВЛ 10 кВ №12(2) ПС 35 кВ Мин. Дворы под воздействием сильного порывистого ветра произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 10 кВ №12(2) ПС 35 кВ Мин. Дворы действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ 10 кВ №12(2) ПС 35 кВ Мин. Дворы в пролетах опор №111/155-111/158 Срок исполнения: 24.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.02.2023 г. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №12(2) ПС 35 кВ Мин. Дворы в пролетах опор №111/155-111/158. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.02.2023 г.
5998 | 258 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго В.Мамонский РЭС | 2023-01-28 11:55 | 2023-01-28 12:50 | 3.4.8.5.3, ВЛ-10кВ №3 ПС 35кВ Р.Журавка отключена по ТУ ДУ РС ДС ЦУС по Верхнемамонскому РЭС, по заявке МЧС России.
5999 | 394 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2023-01-28 11:50 | 2023-01-28 13:20 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10 кВ №6 Усово ПС 35/10 кВ Горинская по причине КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз ВЛ 10 кВ №6 Усово ПС 35/10 кВ Горинская в пролете опор №45-№46 в результате падения дерева из-за пределов охраной зоны ВЛ при порывах ветра. Без обрыва проводов. На проводах и дереве обнаружены следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, перекрытие проводов всех фаз ВЛ 10 кВ №6 Усово ПС 35/10 кВ Горинская в пролете опор №45-№46 в результате падения дерева из-за пределов охраной зоны ВЛ при порывах ветра. Без обрыва проводов. На проводах и дереве обнаружены следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №6 Усово ПС 35/10 кВ Горинская с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Козлов А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.02.2023 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр Мероприятие: Техническое Выполнить устранение дефектов, выявленных в ходе внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №6 Усово ПС 35/10 кВ Горинская Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Козлов А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.02.2023 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр
6000 | 418 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Большесельский РЭС | 2023-01-28 11:45 | 2023-01-28 13:40 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 045 Молодежная по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №5-3-№5-4 в результате падения ветки дерева, на провода при порывах сильного ветра, из вне охранной зоны. Ветка дерева обнаружена на проводах. Без повреждения проводов | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №5-3-№5-4 в результате падения ветки дерева, на провода при порывах сильного ветра, из вне охранной зоны. Ветка дерева обнаружено на проводах. Без повреждения проводов | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 045 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Гусляев Р.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.03.2023 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 045 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 045 устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Гусляев Р.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.03.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 045 дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ не выявлено
6001 | 284 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2023-01-28 11:31 | 2023-01-28 14:27 | 3.4.7.3.5, Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ КЛ 10кВ №17 ПС 110 кВ Северная произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции на КЛ-10 кВ КТП 1604-КТП 1702 ПС 110 кВ Северная в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции КЛ-10 кВ КТП 1604-КТП 1702 ПС 110 кВ Северная произошло при пробое изоляции в целом месте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции КТП 1604-КТП 1702 на КЛ 10кВ яч.2.10 - КТП 1702 ПС Северная KS010-0003869 | Мероприятие: Организационное Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ-10 кВ КТП 1604-КТП 1702 ПС 110 кВ Северная. Срок исполнения: 09.02.2023 г. Ответственное лицо: Ст.мастер РЭС Вициенко Н.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.02.2023 г. Описание проведённых работ: Лист внеочередного осмотра Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Ст.мастер РЭС Вициенко Н.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2023 г. Описание проведённых работ: Мероприятия
6002 | 67 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-01-28 11:30 | 2023-01-28 12:30 | 3.4.9.1, Причиной ТН явилось воздействие организации , участвующей в технологическом процессе. |  | Мероприятие: Организационное Направлено письмо владельцу-потребителю потребительской ВРУ о приведении потребительского оборудования в соответствие ПУЭ и ПТЭ Срок исполнения: 02.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.02.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо владельцу-потребителю потребительской ВРУ о приведении потребительского оборудования в соответствие ПУЭ и ПТЭ
6003 | 270 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2023-01-28 11:00 | 2023-01-28 11:24 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 802 ПС Девица произошло из-за кратковременного превышения величины тока нагрузки у потребителя электрической энергии, над номинальным током АВ № 2 0,4кВ (I ном = 63А). | 4.13, Отключение ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 802 ПС Девица произошло из-за кратковременного превышение величины тока нагрузки у потребителя электрической энергии, над номинальным током АВ № 2 0,4кВ (I ном = 63 А), что привело к срабатыванию теплового расцепителя. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 802 ПС Девица по всей длине с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.02.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр выполнен Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 802 ПС Девица разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.02.2023 г. Описание проведённых работ: Замечаний не выявлено
6004 | 65 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-01-28 10:39 | 2023-01-28 12:10 | 3.4.7.3.5, Причиной ТН явилось неудовлетворительное техническое состояние участка кабельной линии вследствие длительного эксплуатационного срока. | 4.12, Причиной отключения явилось разрушение изоляции жил и пробой между фазами А и В. | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт поврежденного участка кабельной линии КЛ-6кВ ТП-489--ТП-941. Выполнить высоковольтные испытания и измерения. Срок исполнения: 02.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен ремонт поврежденного участка кабельной линии КЛ-6кВ ТП-489--ТП-941. Выполнены высоковольтные испытания и измерения.
6005 | 64 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-01-28 10:20 | 2023-01-28 11:06 | 3.4.7.3.5, Причиной ТН явилось неудовлетворительное техническое состояние участка кабельной линии вследствие длительного эксплуатционного срока. | 4.12, Причиной отключения явился пробой между фазами А и С вследствие ее разрушения в процессе длительного эксплуатирования. | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт поврежденного участка кабельной линии КЛ-6кВ ПС-16--РП-27 Ф.7. Выполнить высоковольтные испытания и измерения. Срок исполнения: 01.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен ремонт поврежденного участка кабельной линии КЛ-6кВ ПС-16--РП-27 Ф.7. Выполнены высоковольтные испытания и измерения.
6006 | 212 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2023-01-28 10:04 | 2023-01-28 10:53 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре (до 17 м/с) произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ, на провода ВЛ-0,4 кВ ф. №2 на ТП-298 в пролете опор №7-8, веткой были перекрыты провода соседних фаз, что привело в межфазному К.З. которое привело к отключению автоматического выключателя ф. №4 на ТП-298. В дальнейшем ветка слетела с проводов ВЛ и упала на землю. | 4.4.3, Перекрытие проводов соседних фаз в пролете опор №7 - 8 ВЛ-0,4 кВ ф. №2 на ТП-298 упавшей веткой дерева. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-298 , на предмет выявления деревьев и веток, угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ-0,4кВ от ТП-298. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: мастер Алексеев С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.02.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнили внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-298 , на предмет выявления деревьев и веток, угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ-0,4кВ от ТП-298. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-298 устранить выявленные замечания при их наличии. Срок исполнения: 02.03.2023 г. Ответственное лицо: мастер Алексеев С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.02.2023 г. Описание проведённых работ: осмотр вл
6007 | 262 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Россошанский РЭС | 2023-01-28 09:52 | 2023-01-28 11:00 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ-10-4 ПС Никоноровка действием защит произошло из-за повреждений на потребительском оборудовании ТП-426 ВЛ-10-4 ПС Никоноровка , находящемся на балансе и обслуживании ФХ Скорик А.В.. | 4.12, Короткое замыкание на оборудовании потребительской ТП-426 ВЛ-10-4 ПС Никоноровка , находящейся на балансе и обслуживании потребителя ФХ Скорик А.В. послужившей причиной аварийного отключения ВЛ-10-4 ПС Никоноровка , стало нарушение электрической изоляции. | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю ФХ Скорик А.В. о приведении потребительского оборудования ТП-426 ВЛ-10-4 ПС Никоноровка в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 24.04.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Голубев А.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.02.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо потребителю ФХ Скорик А.В. о приведении потребительского оборудования ТП-426 ВЛ-10-4 ПС Никоноровка в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребованы копии протоколов об испытании оборудования.
6008 | 223 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Парфеньевский РЭС | 2023-01-28 09:48 | 2023-01-28 11:38 | 3.4.7.3.5, При аварийном обходе ВЛ-10 кВ Ф 10-03 ПС 35/10 кВ Парфеньево установлено, что причиной появления замыкания на землю стал обрыв провода фазы "А" в пролете опор № 27-28. Обрыв произошел по причине снижения механических свойств провода в течении длительной эксплуатации (57 лет) и воздействия различных атмосферных явлений (перепады температуры окружающего воздуха, тяжение провода) и как сопутствующее обстоятельство налипание снега на провода. Оборудование РЗА работало правильно. Информация по метеоусловиям приложена к документам. | 4.4.4, Обрыв провода фазы "А" в пролете опор № 27-28 под тяжестью налипшего снега при прохождении атмосферного фронта. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение механических свойств провода в процессе эксплуатации (с 1966 г.) на ВЛ-10 кВ Ф 10-03 ПС 35/10 кВ Парфеньево | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф 10-03 ПС 35/10 Парфеньево с целью выявления дефектов, возникших после прохождения природных явлений, связанных с налипанием снега на провода и деревья Срок исполнения: 24.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Парфеньевского РЭС Соколов А.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.03.2023 г. Описание проведённых работ: Внеплановый осмотр проведен. Мероприятие: Техническое Выявленные при проведении внепланового осмотра ВЛ-10 кВ Ф 10-03 ПС 35/10 Парфеньево замечания устранить. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Парфеньевского РЭС Соколов А.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено.
6009 | 277 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Аннинский РЭС | 2023-01-28 09:35 | 2023-01-28 11:30 | 3.4.7.3.5, При выполнении аварийного осмотра КТП 10/0,4 кВ № 3-9 П С 110 кВ В.Тойда установлено, что в результате естественного старения высоковольтных обмоток трансформатора произошел пробой изоляции и межвитковое К.З. Трансформатор в эксплуатации с 1966 года. Оборудование РЗА работало правильно. | 4.12, Неотложное отключение для производства работ по замене силового трансформатора на КТП 10/0,4 кВ № 3-9 П С 110 кВ В.Тойда в следствии пробоя изоляции и межвитковое К.З. высоковольтных обмоток трансформатора в течение его длительной эксплуатации . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции высоковольтных обмоток трансформатора на КТП-10/0,4-3-9 ПС В.Тойда TP010-0056817 | Мероприятие: Техническое Проведена диагностика силового трансформатора ТМ 63/10 демонтированного с КТП 10/0,4 кВ № 3-9 П С 110 кВ В.Тойда с целью определения возможности его дальнейшей эксплуатации. Срок исполнения: 04.04.2023 г. Ответственное лицо: Хаустов А.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.02.2023 г. Описание проведённых работ: Проведена диагностика силового трансформатора ТМ 63/10 демонтированного с КТП 10/0,4 кВ № 3-9 П С 110 кВ В.Тойда с целью определения возможности его дальнейшей эксплуатации. Мероприятие: Организационное По результатам диагностики обмоток силовых трансформатора демонтированного с КТП 10/0,4 кВ № 3-9 П С 110 кВ В.Тойда наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов. Срок исполнения: 05.04.2023 г. Ответственное лицо: Хаустов А.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.02.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам диагностики обмоток силовых трансформатора демонтированного с КТП 10/0,4 кВ № 3-9 П С 110 кВ В.Тойда намечены мероприятия по устранению выявленных дефектов.
6010 | 53 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Клинцовский РЭС | 2023-01-28 08:42 | 2023-01-28 10:37 | 3.4.7.3.5, В результате длительной эксплуатации контактного соединения на вводе в дом, медного провода потребителя дома № 10 ул. Брянская с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ ф1ТП7 ф108 ПС Красная Гора произошло изменение свойств металла (окисление). | 4.13, В результате нарушения (окисления) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ ф1 ТП7 ф108 ПС Красная Гора с медным проводом потребителя на доме № 10 ул. Брянская произошло обесточение потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ ф1 ТП7 ф108 ПС Красная Гора в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Красовский В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ ф1 ТП7 ф108 ПС Красная Гора в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Мероприятие: Техническое По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Красовский В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.01.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений и включены в месячные планы работ.
6011 | 285 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Н.Оскольский РЭС | 2023-01-28 08:39 | 2023-01-28 14:25 | 3.4.9.3, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №2 ЗТП 15-39-21 ПС 110 кВ Новый Оскол произошло в результате возникновения КЗ при повреждении в потребительской электроустановке (ВРУ 0,4 кВ ул. Студенческая). |  | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №2 ЗТП 15-39-21 ПС 110 кВ Новый Оскол. Срок исполнения: 07.02.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Димитриев В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ Мероприятие: Техническое Направить потребителю письмо о приведении электроустановки в соответствии с требованиями НТД. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Димитриев В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.02.2023 г.
6012 | 266 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Рамонский РЭС | 2023-01-28 08:30 | 2023-01-28 10:13 | 3.4.12.2.1, Причиной неотложного отключения В ВЛ 10кВ №18 ПС Рамонь-1 28.01.2023 явилась необходимость регулировки разъединителя РТП-092 ТП-902 из-за нарушения соосности контактов, возникшей из-за знакопеременной ветровой нагрузки. | 4.14, Причиной неотложного отключения В ВЛ 10кВ №18 ПС Рамонь-1 28.01.2023 явился перекос главных ножей разъединителя РТП-092, приведший к ослаблению контакта и нагреву. | Мероприятие: Организационное Выполнить внеочередной осмотр РТП ВЛ 10кВ №18 ПС Рамонь-1 на предмет соосности контактов и отсутствия нагрева. Срок исполнения: 01.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Маковкин С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.02.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр Мероприятие: Техническое При выявлении дефектов РТП ВЛ 10кВ №18 ПС Рамонь-1 выполнить регулировку контактов. Срок исполнения: 01.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Маковкин С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.02.2023 г. Описание проведённых работ: Дефекты устранены
6013 | 244 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Медвенский РЭС | 2023-01-28 08:05 | 2023-01-28 10:25 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-10 кВ № 268.02 ПС 35/10 кВ Гастомля явилось короткое замыкание, вызванное схлестом проводов в пролете опор № 24-25, вследствие падения ветки с дерева, стоящего вне охранной зоны ВЛ, на провода под воздействием ветра. | 4.4.3, Причиной схлеста проводов в пролете опор № 24-25 по ВЛ-10 кВ № 268.02 ПС 35/10 кВ Гастомля, явилось падение ветки с дерева, стоящего вне охранной зоны ВЛ, на провода под воздействием ветра | Мероприятие: Организационное Составить график устранения замечаний, выявленных при осмотре ВЛ. Срок исполнения: 09.03.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Сергеев А.Ю Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2023 г. Описание проведённых работ: График устранения замечаний Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 10кВ № 268.02 от ПС 35/10 кВ Гастомля с составлением листа осмотра Срок исполнения: 09.03.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Сергеев А.Ю Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ
6014 | 151 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Елецкий РЭС | 2023-01-28 07:51 | 2023-01-28 09:47 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств изоляционного материала жил кабеля АСБ-6 3х95 фаз "А", "В","С" КЛ-6 кВ ТП 121 яч.4 до КТП-222 яч.3 в процессе длительного срока эксплуатации. | 4.13, Межфазное КЗ, пробой изоляции (проверено с помощью прибора УПП-10 Н) жил силового кабеля АСБ-6 3х95 фаз "А", "В","С" КЛ-6 кВ ТП 121 яч.4 до КТП-222 яч.3 | Мероприятие: Техническое Провести внеочередные испытания КЛ-6 кВ от ТП 121 со сроком эксплуатации более 30 лет. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Иванов В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.03.2023 г. Описание проведённых работ: Проведены внеочередные испытания КЛ-6 кВ от ТП 121 со сроком эксплуатации более 30 лет. Мероприятие: Техническое По результатам испытаний КЛ-6 кВ от ТП 121 со сроком эксплуатации более 30 лет устранить выявленные недостатки. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Иванов В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.03.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам испытаний КЛ-6 кВ от ТП 121 со сроком эксплуатации более 30 лет устранены выявленные недостатки.
6015 | 50 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2023-01-28 07:44 | 2023-01-28 10:15 | 3.4.12.5.1, Повреждение КЛ 6 кВ ф623 ПС Карачижская к пр. оп. №6/1 РП20, произошло в результате подвижки грунтов. | 4.12, Отключение ВВ ф623 ПС Карачижская к РП20 к РП46 произошло в результате КЗ на КЛ 6 кВ ф623 ПС Карачижская к пр. оп. №6/1 РП20, в следствии подвижки грунтов при промерзании. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования в РП20 Ф623 к ПС Карачижская. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр оборудования в РП20 Ф623 к ПС Карачижская. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 6 кВ ф623 ПС Карачижская к пр. оп. №6/1 РП20. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.01.2023 г. Описание проведённых работ: КЛ 6 кВ ф623 ПС Карачижская к пр. оп. №6/1 РП20 восстановлена.
6016 | 219 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Шарьинский РЭС | 2023-01-28 07:23 | 2023-01-28 07:25 | 3.4.12.2.3, При обходе ВЛ 6 кВ ф.3 ПС Центральная в пролете опор №74-75 на земле, под проводами ВЛ, было обнаружено дерево выпавшее из за приделов охранной зоны ВЛ от действий сильных порывов ветра скоростью до 18м/с. Деревом были перехлестнуты провода соседних фаз, что привело к возникновению межфазного К.З. и отключению ВЛ действием защиты, далее дерево раскачиваемое порывами ветра, под собственным весом упало под провода ВЛ освободив их, что позволило выполнить РПВ успешно. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. | 4.4.3, Перекрытие проводов соседних фаз в пролете опор №74-75 ВЛ 6 кВ ф.3 ПС Центральная упавшим деревом. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ 6 кВ ф.3 ПС Центральная, с целью обнаружения деревьев и ветвей деревьев угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за приделами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Кучин Андрей Евгеньевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.02.2023 г. Описание проведённых работ: внеплановый обход ВЛ 6 кВ ф.3 ПС Центральная Мероприятие: Техническое По итогам внепланового обхода ВЛ 6 кВ ф.3 ПС Центральная устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 10.03.2023 г. Ответственное лицо: Кучин Андрей Евгеньевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.02.2023 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра
6017 | 267 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Рамонский РЭС | 2023-01-28 07:23 | 2023-01-28 08:26 | 3.4.8.5.2, Причиной аварийного отключения В ВЛ 10кВ №18 ПС Рамонь-1 явилось повреждение разъединителя РТП-104 ТП-104 (обрыв спуска) в зоне обслуживания потребителя (ООО «Рамонский сахар»). | 4.13, Причиной аварийного отключения ВЛ 10кВ №18 ПС Рамонь-1 явился обрыв спуска разъединителя, приведший к междуфазному замыканию. | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю (ООО «Рамонский сахар) о необходимости приведения оборудования ТП-104 в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой «Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования», затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Маковкин С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.02.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо потребителю
6018 | 40 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2023-01-28 06:30 | 2023-01-28 07:50 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации произошло снижение эксплуатационных свойств материала изоляции на КЛ 6 кВ ТП 45 -ТП 1263, что привело в электропробою и межфазному замыканию. | 4.12, Межфазное короткое замыкание из-за пробоя изоляции на кабельном участке Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электропробой изоляции на КЛ 6 кВ РП 58 - ТП 245 КЛ 6 кВ ТП 45 -ТП 1263 | Мероприятие: Организационное Провести испытание повышенным напряжением КЛ 6 кВ ТП 45 -ТП 1263 Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник службы кабельных линий электропередачи Ковалевский С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.03.2023 г. Описание проведённых работ: Проведено испытание повышенным напряжением КЛ 6 кВ ТП 45 -ТП 1263
6019 | 62 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-01-28 05:00 | 2023-01-28 06:00 | 3.4.7.3.5, Причиной ТН явилось неудовлетворительное техническое состояние участка кабельной линии вследствие длительного эксплуатационного срока. | 4.12, Причиной отключения явилось нарушение электрической изоляции вследствие ее разрушения на участках кабельных линий и пробой между фазами | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт поврежденного участка кабельной линии КЛ-6кВ ТП-1050-ТП-975 и ТП-975-РП-50. Выполнить измерения. Срок исполнения: 01.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен ремонт поврежденного участка кабельной линии КЛ-6кВ ТП-1050-ТП-975 и ТП-975-РП-50. Выполнены измерения.
6020 | 60 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-01-28 03:25 | 2023-01-28 05:35 | 3.4.7.3.5, Причиной ТН явилось неудовлетворительное техническое состояние участка кабельной линии вследствие длительного эксплуатационного срока. | 4.12, Причиной отключения явился пробой между фазами В и С. | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт поврежденного участка кабельной линии КЛ-6кВ ТП-1923-ТП-1816. Выполнить высоковольтные испытания и измерения. Срок исполнения: 01.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен ремонт поврежденного участка кабельной линии КЛ-6кВ ТП-1923-ТП-1816. Выполнены высоковольтные испытания и измерения.
6021 | 61 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-01-28 03:25 | 2023-01-28 04:00 | 3.4.7.3.5, Причиной ТН неудовлетворительное техническое состояние участка кабельной линии вследствие длительного эксплуатационного срока . | 4.12, Причиной отключения явилось нарушение электрической изоляции вследствие ее разрушения под действием длительного эксплуатационного срока. | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт поврежденного участка кабельной линии КЛ-10кВ ТП-1005-ТП-1004. Выполнить высоковольтные испытания и измрения Срок исполнения: 01.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальни СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен ремонт поврежденного участка кабельной линии КЛ-10кВ ТП-1005-ТП-1004. Выполнены высоковольтные испытания и измерения
6022 | 417 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2023-01-28 02:00 | 2023-01-28 03:00 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №113 Бекренево ПС 110/10кВ "Брагино" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №31 - №32 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №31 - №32 ВЛ 10кВ №113 Бекренево ПС 110/10кВ "Брагино" веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №113 Бекренево ПС 110/10кВ "Брагино" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №113 Бекренево ПС 110/10кВ "Брагино" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр
6023 | 288 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС | 2023-01-28 01:58 | 2023-01-28 03:37 | 3.4.8.5.1, Вывод в ремонт по неотложной заявке ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Стариково выполнен для производства аварийно-восстановительных работ по замене провода фазы "С" в пролете опор №3/5-3/6 поврежденных остатками неизвестных летающих предметов в приграничной зоне (проведение СВО). | 4.4.5, Обрыв провода фазы "С" в пролете опор №3/5-3/6 ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Стариково произошел по причине огневого воздействия при проведении СВО. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Стариково. Срок исполнения: 08.02.2023 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.01.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Стариково Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Стариково разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.02.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Стариково разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ
6024 | 162 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Усманский РЭС | 2023-01-28 01:40 | 2023-01-28 02:53 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ Сельхозхимия ПС Усмань произошло по причине межфазного К.З. при перекрытии проводов веткой дерева принесенной порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Междуфазное перекрытие проводов в пролете опор № 30-31 на ВЛ 10кВ Сельхозхимия ПС Усмань произошло по причине механического воздействия при падении ветки дерева, принесенной порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ Сельхозхимия ПС Усмань на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры Срок исполнения: 05.03.2023 г. Ответственное лицо: ст. мастер Колядин В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.02.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен осмотр Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры ВЛ 10 кВ Сельхозхимия ПС Усмань произвести вырубку (обрезку крон). Срок исполнения: 05.03.2023 г. Ответственное лицо: ст. мастер Колядин В.В. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.02.2023 г. Описание проведённых работ: Не требуется
6025 | 292 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2023-01-28 01:27 | 2023-01-28 02:42 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 972 явилось повреждение в эл. сетях потребителя (повреждена проводка в д. 58 ул. Подлесная) |  | Мероприятие: Организационное Направить претензионное письмо потребителю. Срок исполнения: 27.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Смоленского городского РЭС Мишин С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.02.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено претензионное письмо потребителю.
6026 | 49 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2023-01-28 01:20 | 2023-01-28 03:55 | 3.4.12.5.1, Повреждение КЛ 6кВ ТП1253 к ТП1230 произошло в результате подвижки грунтов. | 4.12, Отключение ВВ Ф622 РП52 к ТП1253 произошло в результате КЗ на КЛ 6кВ ТП1253 к ТП1230 в следствии подвижки грунтов при промерзании. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования в РП52 Ф622 к ТП1253. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр оборудования в РП52 Ф622 к ТП1253. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 6 кВ ТП1253 к ТП1230. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.01.2023 г. Описание проведённых работ: КЛ 6 кВ ТП1253 к ТП1230 восстановлена.
6027 | 257 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новохоперский РЭС | 2023-01-28 00:36 | 2023-01-28 01:32 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения КТП 10/0,4 кВ № 8-16 ПС 110 кВ Новохоперск явилось межвитковое замыкание в.в обмоток силового трансформатора | 4.12, Пробой изоляции высоковольтной обмотки трансформатора КТП 10/0,4 кВ № 8-16 ПС 110 кВ Новохоперск в следствии старения изоляции в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции высоковольтных обмоток трансформатора на КТП 10/0,4 кВ № 8-16 ПС 110 кВ Новохоперск на КТП-10/0,4 8-16 ПС Новохоперск TP010-0078640 | Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу Новохопёрского РЭС, выполняющему техническое обслуживание ТП, на тему «Диагностика, техническое обслуживание ТП 10/0,4кВ». Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Синельников Е.В. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.02.2023 г. Описание проведённых работ: Провести внеплановый инструктаж персоналу Новохопёрского РЭС, выполняющему техническое обслуживание ТП, на тему «Диагностика, техническое обслуживание ТП 10/0,4кВ». Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра и измерения силовых трансформаторов на КТП 10/0,4 кВ по ВЛ 10 кВ № 8 от ПС 110 кВ Новохоперск наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Синельников Е.В. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.02.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра и измерения силовых трансформаторов на КТП 10/0,4 кВ по ВЛ 10 кВ № 8 от ПС 110 кВ Новохоперск наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр и электрические измерения силовых трансформаторов с длительным сроком эксплуатации более 25 лет по ВЛ 10 кВ № 8 от ПС 110 кВ Новохоперск с целью выявления снижения сопротивления изоляции обмоток трансформаторов. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Синельников Е.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произвести внеочередной осмотр и электрические измерения силовых трансформаторов с длительным сроком эксплуатации более 25 лет по ВЛ 10 кВ № 8 от ПС 110 кВ Новохоперск с целью выявления снижения сопротивления изоляции обмоток трансформаторов.
6028 | 39 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2023-01-27 23:25 | 2023-01-28 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации произошло снижение эксплуатационных свойств материала изоляции на КЛ 10 кВ ТП 889 - ТП 75 , что привело в электропробою и межфазному замыканию. | 4.12, Межфазное короткое замыкание из-за пробоя изоляции на кабельном участке Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электропробой изоляции на КЛ 10 кВ РП 68 - ТП 889 КЛ 10 кВ ТП 889 - ТП 75 | Мероприятие: Организационное Провести испытание повышенным напряжением КЛ 10 кВ ТП 889 - ТП 75 Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник службы кабельных линий электропередачи Ковалевский С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.02.2023 г. Описание проведённых работ: Проведено испытание повышенным напряжением КЛ 10 кВ ТП 889 - ТП 75
6029 | 569 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2023-01-27 22:50 | 2023-01-27 22:54 | 3.4.12.2.3, Перегорание ПН-2 в РУ-0,4 кВ ТП 233 произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов деревом в пролете опор №4-№5 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 233 Старый погост , упавшим из вне охранной зоны, под воздействием сильных порывов ветра при прохождения атмосферного фронта по территории Калининского района Тверской области. | 4.4.4, В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор в пролете опор №4-№5 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 233 Старый погост из вне охранной зоны под воздействием сильного порывистого ветра, при прохождении атмосферного фронта по территории Калининского района Тверской области, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной перегорания ПН-2 в РУ-0,4 кВ КТП 10/0,4 кВ №233. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 233 Старый погост в пролете опор №1-№8 с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 10.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 233 Старый погост в пролете опор №1-№8 с целью выявления дефектов. Мероприятие: Организационное Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП 233 Старый погост . Срок исполнения: 10.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.02.2023 г. Описание проведённых работ: при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП 233 Старый погост дефектов не выявлено.
6030 | 152 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС | 2023-01-27 22:50 | 2023-01-27 23:20 | 3.4.7.3.5, Отключение КЛ-10кВ от РП-32 яч.18 - ТП-289 яч.2 произошло по причине межфазного К.З. в результате электрического пробоя силового кабеля 10 кВ на участке, от РП-32 яч.18 до ТП-289 яч.2 в следствие изменения свойств материала в процессе старения, срок службы кабеля составляет 36 лет. Последние испытания проведены 10.12.2021г. | 4.12, Причина пробоя силового кабеля КЛ-10кВ от РП-32 яч.18 - ТП-289 яч.2 на участке от РП-32 яч.18 - ТП-289 яч.2 произошло из-за нарушения электрической изоляции в результате старения. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Межфазный пробой силового кабеля на КЛ-10кВ от РП-32 яч.18 - ТП-289 яч.2 . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой силового кабеля на КЛ-10кВ от РП-32 яч.18 - ТП-289 яч.2 КЛ-10кВ от РП-32 яч.18 - ТП-289 яч.2 | Мероприятие: Техническое Выполнить испытание повышенным напряжением силовых кабелей на КЛ-10кВ от РП-32 яч.18 - ТП-289 яч.2 , со сроком эксплуатации до 15 лет. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Косарев Сергей Анатольевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.01.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено испытание повышенным напряжением силовых кабелей. Мероприятие: Техническое По результатам измерения устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе электрооборудования, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Фисюк И.Ю. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.01.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам измерения недостатки не выявлены.
6031 | 222 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Нейский РЭС | 2023-01-27 22:39 | 2023-01-27 22:44 | 3.4.12.1.1, При осмотре ВЛ-10 кВ Ф10-05 ПС Кужбал обнаружено налипание снега на проводах ВЛ в пролете опор №295 - №296, следы падения снега с проводов ВЛ в пролете опор № 294 - 295. Из за чрезмерного налипания снега на провода в пролете опор № 294 - 295 произошло касание проводов соседних фаз, что привело к возникновению межфазного К.З. и отключению ВЛ действием защиты. Далее под действием сильных порывов ветра снег облетел с проводов, межфазное расстояние пришло в норму, что позволило выполнить РПВ успешно. Оборудование РЗА работало правильно. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. | 4.4.4, Касание проводов соседних фаз в пролете опор № 294 - 295 ВЛ 10 кВ Ф10-05 ПС Кужбал под тяжестью налипшего снега. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф 10-05 ПС Кужбал с целью выявления пролетов с налипанием снега на провода. Срок исполнения: 24.02.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Нейского РЭС Большаков А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.02.2023 г. Описание проведённых работ: Обход ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам внепланового обхода ВЛ-10 кВ Ф 10-05 ПС Кужбал устранить налипание на проводах. Срок исполнения: 27.02.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Нейского РЭС Большаков А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.02.2023 г. Описание проведённых работ: Обход ВЛ.
6032 | 390 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2023-01-27 22:27 | 2023-01-28 00:14 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ № 03 Коприно ПС 110/35/10 кВ Глебово в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №45 - №46 веткой дерева, принесенной порывистым ветром из-за пределов охранной зоны ВЛ. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №45 - №46 веткой дерева, принесенной порывистым ветром из-за пределов охранной зоны ВЛ. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 03 Коприно ПС 110/35/10кВ Глебово , с целью выявления дефектов влияющих на нормальную работу ВЛ. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.02.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен осмотр ВЛ 10кВ № 03 Коприно ПС 110/35/10кВ Глебово Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные по результатам осмотра ВЛ 10кВ № 03 Коприно ПС 110/35/10кВ Глебово. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.02.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен осмотр ВЛ 10кВ № 03 Коприно ПС 110/35/10кВ Глебово
6033 | 585 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торжокский РЭС | 2023-01-27 22:17 | 2023-01-27 22:42 | 3.4.7.3.5, Перегорание ПН-2 ф. В руб. 0,4 кВ №1 ТП №193 произошло по причине увеличения тока нагрузки выше номинального. | 4.13, В результате превышения тока нагрузки на ВЛ-0,4кВ №1 ТП №193 произошло перегорание ПН-2 ф. В руб. 0,4 кВ №1 ТП №193. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не актуальная информация о нагрузке потребителей ВЛ-0,4кВ №1 ТП №193. на ВЛ-0,4кВ №1 ТП №193 VN004-00048170 | Мероприятие: Техническое Произвести замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала ПН-2 руб. 0,4 кВ №1 ТП №193. Срок исполнения: 20.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Немиро В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.02.2023 г. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при замере нагрузки в период наибольшего потребления на ТП №193. Срок исполнения: 23.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Немиро В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.02.2023 г. Мероприятие: Организационное Провести инструктаж персоналу Торжокского РЭС по выполнению замера петли фаза-ноль для выбора тока срабатывания ПН-2 0,4кВ. Срок исполнения: 10.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Немиро В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.02.2023 г.
6034 | 216 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Шарьинский РЭС | 2023-01-27 21:54 | 2023-01-27 23:29 | 3.4.12.2.3, При обходе ВЛ-10 кВ Ф10-03 ПС Головино в пролете опор №16-17 обнаружено дерево висящее на проводах ВЛ выпавшее из-за приделов охранной зоны ВЛ от действий сильных порывов ветра скоростью до 18м/с. Упавшим деревом были перекрыты провода соседних фаз, что привело к возникновению межфазного К.З. и отключению ВЛ действием защиты. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. | 4.4.3, Схлест проводов соседних фаз в пролете опор №16-17 ВЛ-10 кВ Ф10-03 ПС Головино упавшим деревом. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф. 10-03 ПС Головино, с целью обнаружения деревьев и ветвей деревьев угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за приделами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 24.02.2023 г. Ответственное лицо: Кучин Андрей Евгеньевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.02.2023 г. Описание проведённых работ: обход ВЛ-10 кВ ф. 10-03 ПС Головино Мероприятие: Техническое По итогам внепланового обхода ВЛ-10 кВ ф. 10-03 ПС Головино устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 10.03.2023 г. Ответственное лицо: Кучин Андрей Евгеньевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.02.2023 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра
6035 | 239 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Касторенский РЭС | 2023-01-27 21:41 | 2023-01-27 23:10 | 3.4.12.2.3, ВЛ 0,4 № 1 от ТП 177 аварийно отключилась при неустойчивом межфазном КЗ, возникшем на ВЛ при подхлесте проводов в пролетах опор № 22 – №23 из-за падения на провода сломанной порывистым ветром ветки с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Технической причиной отключения ВЛ 0,4 № 1 от ТП 177 явилось неустойчивое межфазное КЗ возникшее на ВЛ при подхлесте проводов в пролетах опор № 22 – №23 из-за падения на провода сломанной порывистым ветром ветки с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 177 Срок исполнения: 08.04.2023 г. Ответственное лицо: Гл.инженер КаРЭС Дойчев М.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.03.2023 г. Мероприятие: Организационное По факту выявленных замечаний составить план-график устранения выявленных дефектов Срок исполнения: 08.04.2023 г. Ответственное лицо: Гл.инженер КаРЭС Дойчев М.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.03.2023 г.
6036 | 72 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-01-27 21:40 | 2023-01-27 22:03 | 3.4.8.5.2, Причиной ТН послужило аварийное отключение вследствие снижения изоляции. | 4.12, Причиной отключения стало снижение сопротивления изоляции на вводе в дом № 2Б и № 2 в пер. Скорняжный в зоне ответственности домовладельцев. | Мероприятие: Техническое Заменить ПН-2/400 в РУ-0,4 кВ ТП-1962. Перед включением произвести измерение сопротивления изоляции участка ВЛ-0,4 кВ. Срок исполнения: 31.01.2023 г. Ответственное лицо: начальник СВЛ Сапрыкин В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.01.2023 г. Описание проведённых работ: Заменен ПН-2/400 в РУ-0,4 кВ ТП-1962. Перед включением произведено измерение сопротивления изоляции участка ВЛ-0,4 кВ.
6037 | 584 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Осташковский РЭС | 2023-01-27 21:20 | 2023-01-27 23:03 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10кВ №03 ПС 35 кВ Святое в ручную произошло по причине возникновения однофазного замыкания на "землю" в пролете опор №476-№477 из-за обрыва провода фазы "А" и падением его на землю. Обрыв провода фазы "А" в пролете опор №466-№467 ВЛ-10кВ №03 ПС 35 кВ произошел вследствие нарушения структуры материала провода (старения) в процессе длительной эксплуатации с 1968 года. | 4.1.3, В результате нарушения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации с 1968 года в пролете опор №466-№467 ВЛ-10кВ №03 ПС 35 кВ Святое, произошел обрыв провода фазы "А" и падение его на землю, что привело к однофазному замыканию на "землю", что и послужило отключению ВЛ-10кВ №03 ПС 35 кВ Святое вручную. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная замена провода в пролете опор №466-№467 ВЛ-10кВ №03 ПС 35 кВ Святое на ВЛ-10кВ №03 ПС 35 кВ Святое VS010-0005894 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №03 ПС 35 кВ Святое с целью выявления дефектов провода в пролетах опор №461-№471. Срок исполнения: 20.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чижов С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.02.2023 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №03 ПС 35 кВ Святое с целью выявления дефектов провода в пролетах опор №461-№471. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внепланового осмотра ВЛ-10кВ №03 ПС 35 кВ Святое в пролетах опор №461-№471. Срок исполнения: 23.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чижов С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.02.2023 г. Описание проведённых работ: дефектов, выявленных при проведении внепланового осмотра ВЛ-10кВ №03 ПС 35 кВ Святое в пролетах опор №461-№471 не выявлено Мероприятие: Организационное Провести мастерам Осташковского РЭС внеплановый инструктаж по требованиям НТД в части контроля состояния обслуживаемого оборудования. Срок исполнения: 15.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чижов С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.02.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен мастерам Осташковского РЭС внеплановый инструктаж по требованиям НТД в части контроля состояния обслуживаемого оборудования.
6038 | 583 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торжокский РЭС | 2023-01-27 19:57 | 2023-01-27 19:59 | 3.4.12.1.1, Отключение ВЛ-10кВ №09 ПС Первитино произошло по причине междуфазного КЗ между проводами фаз "А" и "В" в результате схлеста проводов из-за уменьшения минимально-допустимого расстояния вследствие налипания с последующим обледенение большого количества снега на провод ф. "В" и изменения его габарита с приближением к проводу ф. "А" в пролете опор №1-15-№1-16, при прохождения атмосферного фронта по территории Лихославльского района Тверской области, без обрыва проводов. | 4.4.4, В результате механического воздействия в следствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провод ф. "В" и изменения его габарита с приближением к проводу ф. "А" в пролете опор №1-15-№1-16 ВЛ-10кВ №09 ПС Первитино при прохождении атмосферного фронта по территории Лихославльского района Тверской области, произошел схлест проводов фаз "А" и "В", в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №09 ПС Первитино действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №09 ПС Первитино в пролетах опор №1-10-№1-20 с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 17.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Немиро В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.02.2023 г. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №09 ПС Первитино в пролетах опор №1-10-№1-20. Срок исполнения: 18.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Немиро В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.02.2023 г.
6039 | 392 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2023-01-27 19:51 | 2023-01-27 22:50 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №8 "Чёрново" ПС 35/10 кВ "Дыбино" по причине КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №48-№49 в результате падения дерева из пределов охраной зоны ВЛ при порывах ветра. Без обрыва проводов. На проводах и дереве обнаружены следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, перекрытие проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №48-№49 в результате падения дерева из пределов охраной зоны ВЛ при порывах ветра. Без обрыва проводов. На проводах и дереве обнаружены следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Сачков О.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.02.2023 г. Описание проведённых работ: осмотр внеплановый Мероприятие: Техническое Выполнить устранение дефектов, выявленных в ходе осмотра ВЛ Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Сачков О.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.02.2023 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр
6040 | 557 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кимрский РЭС | 2023-01-27 19:48 | 2023-01-27 22:05 | 3.4.10.1, Отключение КВЛ 10кВ №14 ПС 35кВ Микрорайонная произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №211 - №212 деревом, упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ, в следствии подгрызания ствола дерева бобром, без обрыва проводов. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №211 - №212 КВЛ 10кВ №14 ПС 35кВ Микрорайонная из-за пределов охранной зоны ВЛ, по причине подгрызания ствола дерева бобром, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения КВЛ 10кВ №14 ПС 35кВ Микрорайонная действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр КВЛ 10кВ №14 ПС 35кВ Микрорайонная в пролетах опор №210 - №220 на предмет наличия угрожающих падением деревьев за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ. Срок исполнения: 17.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Кимрского РЭС Сухарьков В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.02.2023 г. Описание проведённых работ: Провели внеочередной осмотр КВЛ 10кВ №14 ПС 35кВ Микрорайонная в пролетах опор №210 - №220 на предмет наличия угрожающих падением деревьев за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ. Мероприятие: Организационное Включить в план работ дефекты, выявленные при внеплановом осмотре КВЛ 10кВ №14 ПС 35кВ Микрорайонная в пролётах опор №210 - №220. Срок исполнения: 18.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Кимрского РЭС Сухарьков В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.02.2023 г. Описание проведённых работ: При внеплановом осмотре КВЛ 10кВ №14 ПС 35кВ Микрорайонная в пролётах опор №210 - №220 дефектов не выявлено.
6041 | 561 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС | 2023-01-27 19:12 | 2023-01-27 21:00 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ Сигово от ЗТП 10/0,4кВ Касково школа вызвано однофазным к.з. из-за схлёста проводов деревом наклоненным, из вне охранной зоны ВЛ, при сильном порыве ветра, в пролёте опора №5 - №6, без повреждения проводов. | 4.4.3, В результате механического воздействия при наклоне дерева, из вне охранной зоны ВЛ, при сильном порыве ветра, на провода ВЛ-0,4кВ Сигово от ЗТП-10/0,4кВ Касково школа в пролете опора №5- №6, произошел схлёст проводов в данном пролете, что послужило причиной отключения ВЛ-0,4кВ Сигово от ЗТП-10/0,4кВ Касково школа. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Сигово от ЗТП 10/0,4 Касково школа с целью выявления дефектов, влияющих на аварийность Срок исполнения: 06.02.2023 г. Ответственное лицо: и.о.начальника Удомельского РЭС Алчеев Д.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.01.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Сигово от ЗТП 10/0,4 Касково школа Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ Сигово от ЗТП 10/0,4 Касково школа Срок исполнения: 10.02.2023 г. Ответственное лицо: и.о.начальника Удомельского РЭС Алчеев Д.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.01.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Сигово от ЗТП 10/0,4 Касково школа
6042 | 273 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ровенской РЭС | 2023-01-27 19:12 | 2023-01-27 20:47 | 3.4.9.3, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 134 ПС 35 кВ Харьковское произошло из-за КЗ в результате повреждения у потребителя, запитанного по адресу с.Ладомировка ул. Новая №3 от опоры №1/7. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю с требованием о приведении электроустановок в соответствие с требованиями НТД. Срок исполнения: 24.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Пилипенко С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.01.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо потребителю с требованием о приведении электроустановок в соответствие с требованиями НТД.
6043 | 243 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Медвенский РЭС | 2023-01-27 18:30 | 2023-01-27 20:03 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-10 кВ № 243.02 ПС 110/35/10 кВ Медвенка явилось короткое замыкание, вызванное схлестом проводов в пролете опор № 42-43, вследствие падения ветки с дерева, стоящего вне охранной зоны ВЛ, на провода под воздействием ветра. | 4.4.3, Причиной схлеста проводов в пролете опор № 42-43 по ВЛ-10 кВ № 243.02 ПС 110/35/10 кВ Медвенка, явилось падение ветки с дерева, стоящего вне охранной зоны ВЛ, на провода под воздействием ветра | Мероприятие: Организационное Составить график устранения замечаний, выявленных при осмотре ВЛ. Срок исполнения: 08.03.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Огнещиков А.В Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2023 г. Описание проведённых работ: График устранения замечаний Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 10кВ № 243.02 от ПС110/ 35/10 кВ Медвенка с составлением листа осмотра Срок исполнения: 08.03.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Огнещиков А.В Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ
6044 | 232 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго | 2023-01-27 18:25 | 2023-01-27 19:29 | 3.4.7.3.5, В результате длительной эксплуатации (с 1979г.) произошло изменение свойств материала зубьев вала привода КЗ 110 кВ Т2, что привело к самопроизвольному включению КЗ и отключению ВЛ 110 кВ Ливны - Долгое с отпайкой на ПС Речица. В результате разрегулировки блок-контактов привода ОД 110 кВ, (не было обеспечено переключение контакта в замкнутое состояние в цепи электромагнита отключения ОД и готовность привода к отключению), что привело к неуспешной работе ТАПВ. | 4.2.1, В результате изменение свойств материала зубьев вала привода КЗ 110 кВ Т2 произошло самопроизвольное включение КЗ 110 кВ Т2 и отключению ВЛ 110 кВ Ливны - Долгое с отпайкой на ПС Речица. В результате разрегулировки блок-контактов привода ОД 110 кВ Т2, (не было обеспечено переключение контакта в замкнутое состояние в цепи электромагнита отключения ОД и готовность привода к отключению), что привело к неуспешной работе ТАПВ. | Мероприятие: Техническое Произвести замену привода КЗ Т2 на ПС 110/35/10 кВ Долгое. Срок исполнения: 30.05.2023 г. Ответственное лицо: Юрагин В.Б. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Произвести инструктаж персоналу восточного участка СПС УВС на тему "Проверка износа зубьев вала приводов КЗ и ОД 110 кВ на ПС 110 кВ при проведение текущих и капитальных ремонтов оборудования". Срок исполнения: 08.03.2023 г. Ответственное лицо: Юрагин В.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.03.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен инструктаж персоналу восточного участка СПС УВС
6045 | 245 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2023-01-27 17:54 | 2023-01-27 19:00 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия ветровой нагрузки произошло падение ветки дерева на провода ВЛ-0,4кВ №4 ТП-Жел-544-1 в пролете оп.10-1-10-2, с его последующим падением на землю и однофазным замыканием, устранённого оперативным отключением. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева при ветровой нагрузки на провода ВЛ 0,4кВ №4 ТП-Жел-544-1 в пролете оп.10-1-10-2, произошел обрыв провода СИП с его последующим падением на землю и однофазным замыканием, устранённого оперативным отключением. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №4 ТП-Жел-544-1 и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 01.03.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Левичев С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.01.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №4 ТП-Жел-544-1 и включены в план работ Орловского РЭС. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №4 ТП-Жел-544-1 по всей длине. Срок исполнения: 01.03.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Левичев С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.01.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №4 ТП-Жел-544-1 по всей длине.
6046 | 55 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Навлинский РЭС | 2023-01-27 17:50 | 2023-01-27 20:30 | 3.4.12.2, При сильном ветре произошло падение ветви, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-10кВ ТП4513 РП41 ф.607 в пролете опор №13-14. | 4.4, Падение ветви, с дерева растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-10кВ ТП4513 РП41 ф.607 в пролете опор №13-14, привело к кратковременному схлесту проводов, короткому замыканию ВЛ, перегоранию ПК-6/40 и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-10кВ ТП4513 РП41 ф.607 в пролете опор №13-14, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Горбачев И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведена обрезка веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-10кВ ТП4513 РП41 ф.607 в пролете опор №13-14, угрожающих падением на провода.
6047 | 269 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2023-01-27 17:42 | 2023-01-27 18:15 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 146 ПС 35кВ Медвежье произошло из-за кратковременного превышения величины тока нагрузки у потребителя электрической энергии, над номинальным током АВ № 2 0,4кВ (I ном = 63А). | 4.13, Отключение ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 146 ПС 35кВ Медвежье произошло из-за кратковременного превышение величины тока нагрузки у потребителя электрической энергии, над номинальным током АВ № 2 0,4кВ (I ном = 63 А), что привело к срабатыванию теплового расцепителя. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 146 ПС Медвежье по всей длине с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.02.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр выполнен Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 146 ПС Медвежье разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.02.2023 г. Описание проведённых работ: Замечаний не выявлено
6048 | 286 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2023-01-27 16:49 | 2023-01-27 17:58 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0,4кВ ВЛ 0,4кВ № 3 КТП 201 ПС 110 кВ Вит.комбинат произошло из-за превышения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал (на 10А), вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание цепи 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал на ВЛ 0,4кВ № 3 КТП 201 ПС 110 кВ Вит.комбинат из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальными данными автомата на ВЛ 0,4кВ № 3 КТП 201 ПС 110 кВ Витаминный к-т VN004-00073886 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ № 3 КТП 201 ПС 110 кВ Вит.комбинат. Срок исполнения: 06.02.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.02.2023 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4кВ № 3 КТП 201 ПС 110 кВ Вит.комбинат. Срок исполнения: 06.02.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.02.2023 г. Описание проведённых работ: Акт замера нагрузок Мероприятие: Организационное По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 27.02.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.02.2023 г. Описание проведённых работ: Мероприятия
6049 | 291 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС | 2023-01-27 16:40 | 2023-01-27 18:05 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №1 ТП-1099 ВЛ1006 ПС Каспля явилось повреждение в ВЩУ потребителя на опоре №20. |  | Мероприятие: Организационное Направить претензионное письмо владельцу ВЩУ на опоре №20 ВЛ-0,4кВ №1 ТП-1099 ВЛ-1006 ПС Каспля.. Срок исполнения: 22.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Смоленского РЭС Суражевский С.В Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено претензионное письмо владельцу ВЩУ на опоре №20 ВЛ-0,4кВ №1 ТП-1099 ВЛ-1006 ПС Каспля
6050 | 71 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-01-27 16:26 | 2023-01-27 20:49 | 3.4.8.5.2, Причиной ТН послужило К.З. | 4.12, Причиной появления К.З. на линии стало схлестывание проводов ВЛ-0,4 кВ. | Мероприятие: Техническое Произвести перетяжку проводов поврежденного участка ВЛ-0,4 кВ. Перед включением заменить ПН-2/250. Срок исполнения: 31.01.2023 г. Ответственное лицо: начальник СВЛ Сапрыкин В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведена перетяжка проводов поврежденного участка ВЛ-0,4 кВ. Перед включением заменить ПН-2/250.
6051 | 238 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Черемисиновский РЭС | 2023-01-27 16:25 | 2023-01-27 16:31 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 0,4 №3 от ТП 091 явилось самоустранившееся двухфазное короткое замыкание, которое произошло в результате подхлеста проводов в пролете опор №6-2-№6-3 по причине падения на провода ВЛ ветки, сломленной с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Самоустранившееся нарушение электрической изоляции ВЛ 0,4 №3 от ТП 091 по причине подхлеста проводов в пролете опор №6-2-№6-3 в результате падения на провода ВЛ ветки, сломленной с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 0,4кВ №3 ТП 091. Срок исполнения: 04.04.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Черемисиновского РЭС Павлов А.С Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.04.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый инженерный осмотр ВЛ 0,4кВ №3 ТП 091. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №3 ТП 091 наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний Срок исполнения: 04.04.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Черемисиновского РЭС Павлов А.С Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.04.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №3 ТП 091 намечены мероприятия по устранению выявленных замечаний
6052 | 237 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Черемисиновский РЭС | 2023-01-27 16:05 | 2023-01-27 16:11 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 0,4 №2 от ТП 048 явилось самоустранившееся однофазное короткое замыкание, которое произошло в результате подхлеста проводов в пролете опор №3-3-№3-4 по причине падения на провода ВЛ ветки, сломленной с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Самоустранившееся нарушение электрической изоляции ВЛ 0,4 №2 от ТП 048 по причине подхлеста проводов в пролете опор №3-3-№3-4 в результате падения на провода ВЛ ветки, сломленной с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 048. Срок исполнения: 06.03.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Черемисиновского РЭС Павлов А.С Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.03.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый инженерный осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 048. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 048 наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 06.03.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Черемисиновского РЭС Павлов А.С Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.03.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 048 намечены мероприятия по устранению выявленных замечаний
6053 | 405 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2023-01-27 15:02 | 2023-01-27 21:42 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 1836 Межколхозстрой ВЛ 10кВ №202 Горплодовощторг ПС 110/10кВ "Брагино" в результате КЗ, возникшего по причине схлеста проводов всех фаз в пролетах опор №11 - №13 и разрушения опоры №12. Разрушение опоры №12 произошло из-за наезда автомобиля в результате дорожно-транспортного происшествия. | 4.4.1, Схлест проводов всех фаз в пролетах опор №11 - №13 и разрушение опоры №12. Разрушение опоры №12 произошло из-за наезда автомобиля в результате дорожно-транспортного происшествия. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 1836 Межколхозстрой ВЛ 10кВ №202 Горплодовощторг ПС 110/10кВ "Брагино" с целью выявления дефектов мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр Мероприятие: Техническое Устранить выявленные в результате осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 1836 Межколхозстрой ВЛ 10кВ №202 Горплодовощторг ПС 110/10кВ "Брагино" нарушения. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр Мероприятие: Организационное Провести претензионную работу с участниками дорожно-транспортного происшествия. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр
6054 | 560 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС | 2023-01-27 15:00 | 2023-01-27 15:08 | 3.4.12.2.3, отключение ВЛ 10кВ №04 от ПС 35/10 Сеглино произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролёте опор №4-5 - №4-6 деревом, нагнутым сильным порывом ветра, из вне охранной зоны ВЛ-10кВ, без обрыва провода, при прохождении циклона по территории Удомельского района Тверской области. | 4.4.3, В результате механического воздействия, при наклоне дерева, из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ на провода в пролете опор №4-5 - №4-6, ВЛ 10кВ №04 от ПС 35/10 Сеглино под воздействием сильного порывистого ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, без обрыва проводов, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №04 от ПС 35/10 Сеглино действием защит. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр в пролётах опор №4-7 - №4-22 ВЛ 10кВ №04 от ПС 35/10 Сеглино с целью выявления дефектов, влияющих на аварийность Срок исполнения: 06.02.2023 г. Ответственное лицо: и.о.начальника Удомельского РЭС Алчеев Д.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.02.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр в пролётах опор №4-7 - №4-22 ВЛ 10кВ №04 от ПС 35/10 Сеглино Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре в пролётах опор №4-7 - №4-22 ВЛ 10кВ №04 от ПС 35/10 Сеглино Срок исполнения: 10.02.2023 г. Ответственное лицо: и.о.начальника Удомельского РЭС Алчеев Д.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.02.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр в пролётах опор №4-7 - №4-22 ВЛ 10кВ №04 от ПС 35/10 Сеглино
6055 | 393 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2023-01-27 14:31 | 2023-01-27 17:07 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10 кВ №5 Антоново ПС 110/10 кВ Покров в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №31-№32 веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах и ветке видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, перекрытие проводов всех фаз в пролете опор №31-№32 веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах и ветке видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Тихомиров С.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.02.2023 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр Мероприятие: Техническое Выполнить устранение дефектов, выявленных в ходе внеочередного осмотра Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Тихомиров С.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.02.2023 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр
6056 | 582 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Осташковский РЭС | 2023-01-27 14:25 | 2023-01-27 17:17 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10кВ №26 ПС 110 кВ Осташков в ручную произошло по причине возникновения однофазного замыкания на "землю" на опоре №272 из-за повреждения изолятора ф. "А" и падением провода на траверсу. Повреждение изолятора ф. "А" на опоре №272 ВЛ-10кВ №26 ПС 110 кВ Осташков произошло вследствие нарушения утраты фарфора в течении длительного срока эксплуатации с 1964 года, диэлектрических свойств. | 4.12, В результате ослабления диэлектрических свойств изолятора фазы "А" из-за старения фарфора в процессе длительной эксплуатации с 1964 года на опоре №272 ВЛ-10кВ №26 ПС 110 кВ Осташков, произошло повреждение изолятора фазы "А" и падение провода на траверсу, что привело к однофазному замыканию на "землю", что и послужило отключению ВЛ-10кВ №26 ПС 110 кВ Осташков вручную. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная замена изношенного оборудования на опоре №272 ВЛ-10кВ №26 ПС 110 кВ Осташков. на ВЛ-10кВ №26 ПС 110 кВ Осташков VS010-0005830 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №26 ПС 110 кВ Осташков с целью выявления дефектов изоляторов в пролетах опор №265-№275. Срок исполнения: 20.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чижов С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.02.2023 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №26 ПС 110 кВ Осташков с целью выявления дефектов изоляторов в пролетах опор №265-№275. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №26 ПС 110 кВ Осташков в пролетах опор №265-№275. Срок исполнения: 22.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чижов С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.02.2023 г. Описание проведённых работ: дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №26 ПС 110 кВ Осташков в пролетах опор №265-№275 не обнаружено Мероприятие: Организационное Провести мастерам Осташковского РЭС внеплановый инструктаж по требованиям НТД в части контроля состояния обслуживаемого оборудования. Срок исполнения: 15.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чижов С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.02.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен мастерам Осташковского РЭС внеплановый инструктаж по требованиям НТД в части контроля состояния обслуживаемого оборудования.
6057 | 211 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2023-01-27 13:57 | 2023-01-27 14:14 | 3.4.12.2.3, При осмотре ВЛ-10 кВ ф. 10-01 ПС Горьковская установлено, что при сильном порывистом ветре (до 17 м/с) произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны на провода ВЛ в пролете опор № 30 - 31, в следствие перекрытия веткой проводов соседних фаз возникло межфазное К.З., которое привело к отключению МВ-10 кВ ф.10-01 ПС Горьковская действием защиты. В дальнейшем ветка упала с проводов ВЛ на землю, освободив их, что позволило выполнить РПВ успешно. Оборудования РЗА работало правильно. Информация по метеоусловиям приложена к акту. | 4.4.3, Перекрытие проводов соседних фаз в пролете опор № 30- 31 ВЛ-10 кВ ф.10-01 ПС Горьковская упавшей веткой дерева. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф.10-01 ПС Горьковская с целью выявления деревьев угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за приделами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Логинов Н.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.02.2023 г. Описание проведённых работ: обход вл Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф.10-01 ПС Горьковская устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 02.03.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Логинов Н.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.02.2023 г. Описание проведённых работ: осмотр вл
6058 | 221 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Кологривский РЭС | 2023-01-27 13:46 | 2023-01-27 15:12 | 3.4.12.1.2, При проведении аварийного обхода ВЛ-10 кВ Ф 10-07 ПС Яковлево обнаружен обрыв вязки на опоре № 87. Провод при падении схлестнулся с проводом соседней фазы, от возникшего межфазного К.З. ВЛ отключилась действием защиты. Причиной обрыва вязки стало её ослабление в результате натяжения провода под воздействием налипшего снега. Вязка была выполнена без нарушений технологии монтажа проводом А-16. Оборудование РЗА работало правильно. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. | 4.12, Обрыв вязки провода на опоре № 87 ВЛ-10 кВ Ф 10-07 ПС Яковлево в результате натяжения провода под воздействием налипшего снега. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки на опоре № 87 из за налипания снега на провод на ВЛ-10 кВ Ф 10-07 ПС Яковлево VS010-9440157 | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной обход ВЛ-10 кВ Ф 10-07 ПС Яковлево с целью выявления дефектов крепления провода ВЛ. Срок исполнения: 27.02.2023 г. Ответственное лицо: Мастер РС Водов М.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2023 г. Описание проведённых работ: Распоряжение Мероприятие: Техническое Выявленные замечания по результате осмотра ВЛ-10 кВ Ф 10-07 ПС Яковлево устранить. Срок исполнения: 10.03.2023 г. Ответственное лицо: Мастер РС Водов М.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2023 г. Описание проведённых работ: Замечаний нет.
6059 | 254 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС | 2023-01-27 13:12 | 2023-01-27 13:39 | 3.4.8.5.2, Междуфазное короткое замыкание на ВЛ 6кВ №01 ПС 35кВ №8 из-за повреждения на потребительском оборудовании за Р-1-5 от ВЛ 6кВ №01 ПС 35кВ №8, находящейся на балансе и обслуживании ООО «Донречфлот». | 4.12, Отключение ВЛ 6кВ №01 ПС 35кВ №8 произошло из-за повреждения на потребительском оборудовании за Р-1-5 от ВЛ 6кВ №01 ПС 35кВ №8, находящейся на балансе и обслуживании ООО «Донречфлот». | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю ООО «Донречфлот» о приведении потребительской за Р-1-5 от ВЛ 6кВ №01 ПС 35кВ №8 в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 24.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Дорохов А.А. Сторонняя организация: ООО «Донречфлот» Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.02.2023 г. Описание проведённых работ: Направить письмо потребителю ООО «Донречфлот» о приведении потребительской за Р-1-5 от ВЛ 6кВ №01 ПС 35кВ №8 в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
6060 | 395 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Пошехонский РЭС | 2023-01-27 13:08 | 2023-01-27 13:12 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10 кВ "Ветхи" ПС 220/35/10 кВ Пошехонье, в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №29-№30 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытия обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Устройства РЗА находятся на балансе Валдайского ПМЭС. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №29-№30 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытия обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Устройства РЗА находятся на балансе Валдайского ПМЭС. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №6 Ветхи ПС 220/35/10 кВ Пошехонье с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: мастер Буренин Б.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.02.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №6 Ветхи ПС 220/35/10 кВ Пошехонье с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ №6 Ветхи ПС 220/35/10 кВ Пошехонье. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: мастер Буренин Б.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.02.2023 г. Описание проведённых работ: Аварийных дефектов не выявлено
6061 | 396 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Пошехонский РЭС | 2023-01-27 13:08 | 2023-01-27 16:18 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10кВ №2 "АБЗ" ПС 220/35/10кВ Пошехонье ДЭМ для отыскания замыкания на землю, возникшего при пробое и разрушении подвесного изолятора фазы "В" на опоре №15. Пробой и повреждение изолятора произошел в результате естественного старения изолятора, в эксплуатации с 1978 года. Оценка УРЗА не требуется. | 4.12, Пробой и разрушение подвесного изолятора фазы "В" на опоре №15 ВЛ-10кВ №2 "АБЗ" ПС 220/35/10 кВ Пошехонье . Пробой и повреждение изолятора произошел в результате естественного старения изолятора. Оценка УРЗА не требуется. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой подвесного изолятора на ВЛ 10кВ №2 АБЗ ПС Пошехонье VS010-0013824 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №2 АБЗ ПС Пошехонье с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: мастер Федоров А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №2 АБЗ ПС Пошехонье с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ №2 АБЗ ПС Пошехонье Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: мастер Федоров А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2023 г. Описание проведённых работ: Аварийных дефектов не выявлено Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж бригаде о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: мастер Федоров А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.02.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый инструктаж бригаде о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.
6062 | 559 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС | 2023-01-27 12:49 | 2023-01-27 12:55 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №15 от ПС 35/10 Ряд произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролёте опор №70 - №71 деревом нагнутым сильным порывом ветра, из вне охранной зоны ВЛ-10кВ, без обрыва проводов, при прохождении циклона по территории Удомельского района Тверской области. | 4.4.3, В результате механического воздействия, при наклоне дерева, из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ на провода в пролете опор №70 - №71, ВЛ 10кВ №15 от ПС 35/10 Ряд, под воздействием сильного порывистого ветра, произошло междуфазное КЗ в данном пролете опор, без обрыва проводов, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №15 от ПС 35/10 Ряд действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр в пролётах опор №70 - №71 ВЛ 10кВ №15 от ПС 35/10 Ряд с целью выявления дефектов, влияющих на аварийность. Срок исполнения: 06.02.2023 г. Ответственное лицо: и.о. начальника Удомельского РЭС Алчеев Д.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.02.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр в пролётах опор №70 - №71 ВЛ 10кВ №15 от ПС 35/10 Ряд Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре в пролётах опор №70 - №71 ВЛ 10кВ №15 от ПС 35/10 Ряд Срок исполнения: 10.02.2023 г. Ответственное лицо: и.о. начальника Удомельского РЭС Алчеев Д.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.02.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр в пролётах опор №70 - №71 ВЛ 10кВ №15 от ПС 35/10 Ряд
6063 | 290 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Починковский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, Причиной отключения В ВЛ-1013 ПС 110/35/10кВ Починок послужило междуфазное КЗ, произошедшее в результате падения сломанной под действием порывистого ветра ветки дерева, расположенного за границей охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №5 - №6. | 4.4.3, В ВЛ-1013 ПС 110/35/10кВ Починок отключился в результате нарушения изоляции между проводами из-за механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №5 - №6 с возникновением междуфазного КЗ и последующим падением ветки дерева на землю. | Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку деревьев в пролете опор №5 - №6 ВЛ-1013 ПС 110/35/10кВ Починок расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением деревьев и веток на провода. Срок исполнения: 29.04.2023 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Васильков И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнена вырубка деревьев в пролете опор №5 - №6 ВЛ-1013 ПС 110/35/10кВ Починок расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением деревьев и веток на провода. Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1013 ПС 110/35/10кВ Починок проходящих по лесной местности, с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев и веток деревьев. Срок исполнения: 20.04.2023 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Васильков И.В. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр участков ВЛ-1013 ПС 110/35/10кВ Починок проходящих по лесной местности, с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев и веток деревьев. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1013 ПС 110/35/10кВ Починок разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Срок исполнения: 21.04.2023 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Васильков И.В. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.03.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1013 ПС 110/35/10кВ Починок разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения.
6064 | 161 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС | 2023-01-27 12:42 | 2023-01-27 15:06 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ-0,4 кВ ф1 от ТП 961 произошло по причине однофазного К.З. вводного провода на вводном АВ дома № 16а между контактами присоединения и прибора учёта, находящихся в эксплуатационной ответственности потребителя. |  | Мероприятие: Организационное Направить в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД. Срок исполнения: 03.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Радионов Андрей Тихонович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.02.2023 г.
6065 | 534 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2023-01-27 12:39 | 2023-01-27 12:49 | 3.4.12.1.1, Отключение ВЛ-10кВ № 7 РП Дмитровское произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №44-№ 45 из-за схлеста проводов вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения габарита с приближением к соседнему проводу. | 4.4.4, В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения их габарита с приближением к соседнему проводу при прохождении атмосферного фронта, произошел схлест проводов в пролете опор №№44-№45 , что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ № 7 РП Дмитровское действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ № 7 РП Дмитровское в пролетах опор № 41 - № 48 с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 10.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеплановый осмотр ВЛ-10кВ № 7 РП Дмитровское в пролетах опор № 41 - № 48 с целью выявления дефектов. Мероприятие: Организационное Включить в план работ на 2023 год устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 7 РП Дмитровское в пролетах опор № 41 - № 48. Срок исполнения: 10.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.02.2023 г. Описание проведённых работ: при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 7 РП Дмитровское в пролетах опор № 41 - № 48 дефектов не выявлено.
6066 | 150 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Чаплыгинский РЭС | 2023-01-27 12:08 | 2023-01-27 13:11 | 3.4.12.2.3, Падение ветки дерева на провода опоры № 15, растущего вне охранной зоны ВЛ 10 кВ М. Хомутец, сорванной сильным порывистым ветром. | 4.4.3, Механическое воздействие, вызванное падением на провода опоры № 15 ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ 10 кВ М. Хомутец, в результате воздействия сильного порывистого ветра. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ 10 кВ М. Хомутец. Срок исполнения: 03.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Киреев С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.03.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ 10 кВ М. Хомутец. Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев, угрожающих падением на ВЛ 10 кВ М. Хомутец, произвести вырубку (обрезку крон). Срок исполнения: 03.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Киреев С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.03.2023 г. Описание проведённых работ: Листок внеочередного осмотра ВЛ-10кВ М.Хомутец.
6067 | 243 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2023-01-27 11:52 | 2023-01-27 13:00 | 3.4.9.3, В результате неисправности на ВЛ-6кВ ПС 110/6 кВ Железн. Ф530 потр (на балансе АО "Орелоблэнерго") произошло отключение ВЛ действием защит.
6068 | 287 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2023-01-27 11:50 | 2023-01-27 14:27 | 3.4.9.3, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4кВ № 3 КТП 604 РП 10 кВ Комсомолец произошло из-за КЗ, в результате повреждения ПУ жилого дома №36 по ул.Ягодная, запитанного от опоры №2/5 и отказа в отключении вводного автомата потребителя. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю с требованием о приведении электроустановок в соответствие с требованиями НТД. Срок исполнения: 06.02.2023 г. Ответственное лицо: Ст.мастер РЭС Бурыка О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.02.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо потребителю
6069 | 535 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2023-01-27 11:39 | 2023-01-27 11:42 | 3.4.12.1.1, Отключение ВЛ-10кВ № 1 РП Тутань произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №53-№54 из-за схлеста проводов вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения габарита с приближением к соседнему проводу. | 4.4.4, В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения их габарита с приближением к соседнему проводу при прохождении атмосферного фронта, произошел схлест проводов в пролете опор №53-№54 , что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ № 1 РП Тутань действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 1 РП Тутань в пролете опор №50-№57 с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 10.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 1 РП Тутань в пролете опор №50-№57 с целью выявления дефектов. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 1 РП Тутань в пролете опор №50-№57. Срок исполнения: 10.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.02.2023 г. Описание проведённых работ: при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 1 РП Тутань в пролете опор №50-№57 дефектов не выявлено.
6070 | 214 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Судиславский РЭС | 2023-01-27 11:35 | 2023-01-27 13:32 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-10кВ ф. 10-02 Судиславль действием защиты явилось междуфазное К.З., возникшее вследствие перекрытия проводов соседних фаз в пролете опор № 10-17 - № 10-18 упавшим деревом из-за пределов охранной зоны ВЛ. Ширина просеки на данном участке ВЛ соответствует НТД. Оборудование не повреждено. Метеосправка приложена к акту. Оборудование РЗА работало правильно. | 4.4.3, Перекрытие проводов соседних фаз в пролете опор № 10-17 - № 10-18 ВЛ-10 кВ ф. 10-02 ПС Судиславль упавшим деревом. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф. 10-02 ПС Судиславль на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на провода (в том числе из-за пределов охранной зоны ВЛ). Срок исполнения: 03.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Мутовин Е.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.03.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф. 10-02 ПС Судиславль на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на провода (в том числе из-за пределов охранной зоны ВЛ). Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ-10 кВ ф. 10-02 ПС Судиславль устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 15.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Мутовин Е.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.03.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен обход ВЛ-10 кВ ф. 10-02 ПС Судиславль . Замечаний нет.
6071 | 536 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2023-01-27 11:23 | 2023-01-27 11:29 | 3.4.12.1.1, Отключение ВЛ-10кВ № 15 ПС Головино произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №46-№47 из-за схлеста проводов вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения габарита с приближением к соседнему проводу. | 4.4.4, В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения их габарита с приближением к соседнему проводу при прохождении атмосферного фронта, произошел схлест проводов в пролете опор №46-№47, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ № 15 ПС Головино действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 15 ПС Головино в пролете опор №43-№50 с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 10.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 15 ПС Головино в пролете опор №43-№50 с целью выявления дефектов. Мероприятие: Организационное Включить в план устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 15 ПС Головино в пролете опор №43-№50. Срок исполнения: 10.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.02.2023 г. Описание проведённых работ: при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 15 ПС Головино в пролете опор №43-№50 дефектов не выявлено.
6072 | 59 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-01-27 11:13 | 2023-01-27 12:27 | 3.4.7.3.5, Причиной ТН явилось неудовлетворительное техническое состояние оборудования вследствие длительного эксплуатационного срока. | 4.13, Причиной ТН явился обрыв цепи вследствие срабатывание плавкой вставки для защиты оборудования от недопустимых нагрузок | Мероприятие: Техническое Произвести ревизию в ТП. Выполнить очистку от пыли и грязи. Срок исполнения: 01.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СТП и РП Сапрыкин В.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведена ревизия в ТП. Выполнена очистка от пыли и грязи.
6073 | 383 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2023-01-27 11:10 | 2023-01-27 11:35 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 143 произошло вследствие КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №9-№10, веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №9-№10, веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за границ охранной зоны ВЛ 0,4кВ №1 ТП 143. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 143 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: мастер Коптелов С. Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.01.2023 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 0,4кВ №1 ТП 143 Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 143 устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: мастер Коптелов С. Н. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.01.2023 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 0,4кВ №1 ТП 143
6074 | 537 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Рамешковский РЭС | 2023-01-27 11:07 | 2023-01-27 11:08 | 3.4.12.1.1, Отключение ВЛ 10 кВ №03 ПС 110/10 кВ Медведиха произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №13-№14 из-за кратковременного схлеста проводов вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания снега на проводах и изменения габарита с приближением к соседнему проводу. | 4.4.4, В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения их габарита с приближением к соседнему проводу при прохождении атмосферного фронта, произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор №13 - №14 ВЛ 10 кВ №03 ПС 110/10 кВ Медведиха, что послужило причиной отключения ВЛ 10 кВ № 03 ПС 110/10 кВ Медведиха действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №03 ПС 110/10 кВ Медведиха в пролетах опор №7 -№24, с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 09.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Смирнов С.А. Состояние: Выполнено с опозданием Фактический срок исполнения: 10.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №03 ПС 110/10 кВ Медведиха в пролетах опор №7 -№24, с целью выявления наличия дефектов. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №03 ПС 110/10 кВ Медведиха в пролетах опор №7 -№24. Срок исполнения: 10.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Смирнов С.А. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.02.2023 г. Описание проведённых работ: Включено в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №03 ПС 110/10 кВ Медведиха в пролетах опор №7 -№24.
6075 | 253 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Павловский РЭС | 2023-01-27 11:04 | 2023-01-27 13:15 | 3.4.7.3.5, Двухфазное короткое замыкание на ВЛ-10-1 ПС Р.Буйловка произошло из-за перекрытия воздушного промежутка между шлейфов фаз "А" и "В" на опоре №3 вследствие обрыва шлейфа фазы "В" между РТП-10 КТП 101 ПС 35 кВ Р.Буйловка и ВЛ в процессе длительной эксплуатации и под воздействием ветра до 7 м/сек. | 4.1.3, Обрыв шлейфа фазы "В" между РТП-10 КТП №101 и ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Р.Буйловка, произошёл из-за изменения структуры материала провода в процессе длительного срока эксплуатации и воздействием ветра до 7 м/сек. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов в процессе длительной эксплуатации на ВЛ-10-1 ПС Р.Буйловка VS010-0003910 | Мероприятие: Техническое Провести визуальный осмотр РТП-10 КТП находящихся на балансе РЭС от ВЛ-10-1 ПС Р.Буйловка с оценкой состояния шлейфов на предмет крепления и необходимости установки дополнительных подставных изоляторов. Срок исполнения: 01.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Волков С.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведён визуальный осмотр РТП-10 КТП находящихся на балансе РЭС от ВЛ-10-1 ПС Р.Буйловка с оценкой состояния шлейфов на предмет крепления и необходимости установки дополнительных подставных изоляторов. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра запланировать монтаж дополнительных подставных изоляторов шлейфов к РТП-10 КТП на ВЛ-10-1 ПС Р.Буйловка. Срок исполнения: 01.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Волков С.П. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.02.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра РТП-10 КТП на ВЛ-10-1 ПС Р.Буйловка замечаний не выявлено.
6076 | 545 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Весьегонский РЭС | 2023-01-27 11:00 | 2023-01-27 13:40 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ 10 кВ №09 ПС Молоково произошло по причине возникновения междуфазного КЗ, из-за схлеста проводов в результате падения провода ф. "С" на провод ф. "В" в пролете опор №82-83, из-за срыва изолятора фазы "С" на опоре №83 вследствие нарушения крепления изолятора фазы "С" из-за высыхания колпачка изолятора в процессе длительной эксплуатации. Высыхания уплотнительного колпачка и его растрескивания изолятора на опоре №83 ВЛ 10 кВ №09 ПС Молоково произошел вследствие нарушения структуры материала колпачка (старения) в процессе длительной эксплуатации с 1987 года. | 4.1.2, Срыв изолятора ф.С с крюка на опоре №83 ВЛ 10 кВ №09 ПС Молоково вызван высыханием уплотнительного колпачка в процессе длительной эксплуатации и его растрескиванием, что привело к ослаблению посадки изолятора на крюке с его срывом и падением провода ф. "С" на проводы фазы "В" к схлесту проводов в пролете опор №82-83, возникновением междуфазного КЗ и отключению ВЛ 10 кВ №09 ПС Молоково действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести выборочно осмотр изоляции на ВЛ 10 кВ №09 ПС Молоково в пролетах опор №81-91 с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 17.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Весьегонского РЭС Мингалеев С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.02.2023 г. Описание проведённых работ: Выборочный осмотр изоляции на ВЛ 10 кВ №09 ПС Молоково в пролетах опор №81-91. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении выборочного верхового осмотра изоляции на ВЛ 10 кВ №09 ПС Молоково в пролетах опор №81-91. Срок исполнения: 18.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Весьегонского РЭС Мингалеев С.А. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.02.2023 г. Описание проведённых работ: Выборочный осмотр изоляции на ВЛ 10 кВ №09 ПС Молоково в пролетах опор №81-91.
6077 | 297 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Дорогобужский РЭС | 2023-01-27 10:56 | 2023-01-27 12:51 | 3.4.12.2.3, ВЛ-1003 ПС Шаломино отключена оперативно вследствие однофазного замыкания на "землю" возникшего в результате перекрытия проводов упавшей веткой дерева в пролете опор №33 - №34 из-за границ охранной зоны ВЛ во время сильных порывов ветра. | 4.4.3, Обрыв одного провода ВЛ марки АС-35 на ВЛ-1003 ПС Шаломино произошел вследствие механического воздействия при падении ветки дерева в пролете опор №33 - №34 с последующим возникновением однофазного замыкания на "землю". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв одного провода ВЛ марки АС-35 на ВЛ-1003 ПС Шаломино VS010-0009967 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 1003 ПС Шаломино. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Гафуров А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.02.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр Мероприятие: Организационное По результатам проведенного осмотра ВЛ 1003 ПС Шаломино разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Гафуров А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.02.2023 г. Описание проведённых работ: разработан план мероприятий
6078 | 596 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС | 2023-01-27 10:53 | 2023-01-27 11:54 | 3.4.12.1.1, Отключения ВЛ 10кВ № 13 ПС Гостиница, ВЛ-10кВ №09 ПС Гостиница, ВЛ-10кВ №07 ПС Зараменье, ВЛ-10кВ №13 ПС Зараменье, ВЛ-10кВ №4 ПС Максатиха произошли по причине возникновения междуфазных КЗ из-за схлеста проводов, вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения габарита с приближением к соседнему проводу. | 4.4.4, В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения их габарита с приближением к соседнему проводу ВЛ 10кВ № 13 ПС Гостиница, ВЛ-10кВ №09 ПС Гостиница, ВЛ-10кВ №07 ПС Зараменье, ВЛ-10кВ №13 ПС Зараменье, ВЛ-10кВ №4 ПС Максатиха при прохождении атмосферного фронта, произошлил схлестф проводов, что послужило причинами отключений ВЛ 10кВ № 13 ПС Гостиница, ВЛ-10кВ №09 ПС Гостиница, ВЛ-10кВ №07 ПС Зараменье, ВЛ-10кВ №13 ПС Зараменье, ВЛ-10кВ №4 ПС Максатиха действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 13 ПС Гостиница в пролетах опор №106-116, ВЛ-10кВ №09 ПС Гостиница в пролетах опор №120-130, ВЛ-10кВ №07 ПС Зараменье в пролетах опор №110-120, ВЛ-10кВ №13 ПС Зараменье в пролетах опор №195-205, ВЛ-10кВ №4 ПС Максатиха в пролетах опор №125-135 с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 17.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.02.2023 г. Описание проведённых работ: Проведён внеплановый осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ № 13 ПС Гостиница в пролетах опор №106-116, ВЛ-10кВ №09 ПС Гостиница в пролетах опор №120-130, ВЛ-10кВ №07 ПС Зараменье в пролетах опор №110-120, ВЛ-10кВ №13 ПС Зараменье в пролетах опор №195-205, ВЛ-10кВ №4 ПС Максатиха в пролетах опор №125-135 дефекты. Срок исполнения: 18.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.02.2023 г. Описание проведённых работ: Проведён внеплановый осмотр ВЛ
6079 | 539 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2023-01-27 10:43 | 2023-01-27 10:51 | 3.4.12.1.1, Отключение ВЛ-10кВ № 05 ПС Медное произошло по причине возникновения междуфазного КЗ за ЛР№9 отпайка к ТП Порожки-2 из-за схлеста проводов вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения габарита с приближением к соседнему проводу. | 4.4.4, В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения их габарита с приближением к соседнему проводу при прохождении атмосферного фронта, произошел схлест проводов за ЛР №9 , что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ № 05 ПС Медное действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 05 ПС Медное в пролетах опор за ЛР№9 с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 10.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 05 ПС Медное в пролетах опор за ЛР№9 с целью выявления дефектов. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 05 ПС Медное в пролетах опор за ЛР№9. Срок исполнения: 14.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.02.2023 г. Описание проведённых работ: при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 05 ПС Медное в пролетах опор за ЛР№9 дефектов не выявлено
6080 | 208 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Буйский РЭС | 2023-01-27 10:24 | 2023-01-27 12:22 | 3.4.12.1.2, При аварийном обходе ВЛ 10 кВ Ф10-04 ПС 35/10 кВ Дор обнаружен обрыв провода фазы "С" в пролете опор №77-78. При падении провод лег на землю, что привело к возникновению однофазного замыкания на землю. Изоляторы не повреждены. Обрыв провода произошел по причине сильного налипания снега на проводах, а также сильного раскачивания провода от действия сильных порывов ветра 12-17 м/с. Оборудование РЗА работало правильно. | 4.4.4, Однофазное замыкание на землю из-за обрыва провода фазы "С" в пролете опор №77-78 ВЛ 10 кВ Ф10-04 ПС 35/10 кВ Дор. | Мероприятие: Техническое Провести осмотр ВЛ фидера 10-04 ПС 35/10 кВ Дор с целью выявления налипания снега на проводах после прохождения атмосферного фронта. Срок исполнения: 27.02.2023 г. Ответственное лицо: Маслов Алексей Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.02.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ фидера 10-04 ПС 35/10 кВ Дор. Мероприятие: Техническое Устранить выявленные замечания по результатам осмотра фидера 10-04 ПС 35/10 кВ Дор. Срок исполнения: 06.03.2023 г. Ответственное лицо: Маслов Алексей Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.02.2023 г. Описание проведённых работ: Замечаний нет, устранение не требуется.
6081 | 213 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Кологривский РЭС | 2023-01-27 10:16 | 2023-01-27 10:55 | 3.4.9.3, При проведении обхода ВЛ 10 кВ Ф10-02 ПС Яковлево обнаружен срыв изолятора на опоре №4/6 ведомственной отпайки ВЛ 10 кВ из-за чрезмерного налипания снега на провода ВЛ. При падении изолятора провод лег на траверсу, что привело к замыканию на землю через тело опоры. Оборудование РЗА работало правильно. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. |  | Мероприятие: Организационное Написать письмо собственнику о необходимости своевременного обслуживания ведомственной ВЛ-10 кВ с проведением устранения выявленных недостатков влияющих на безаварийную работу оборудования Костромаэнерго. Срок исполнения: 13.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Кологривского РЭС Сорокин А.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.02.2023 г. Описание проведённых работ: Письмо
6082 | 554 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Западнодвинский РЭС | 2023-01-27 10:10 | 2023-01-27 10:12 | 3.4.12.1.3, Отключение ВЛ-10кВ фид. №10 ПС 110кВ Западная Двина произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №10 – 11 отп. на ТП-040 (Ботино) ветками дерева, упавшими на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ под тяжестью налипшего снега, без обрыва проводов. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении веток дерева на провода в пролете опор №10 – 11 отп. на ТП-040 (Ботино) ВЛ-10кВ фид. №10 ПС 110кВ Западная Двина из-за пределов охранной зоны под тяжестью налипшего снега, произошло перекрытие проводов, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ фид. №10 ПС 110кВ Западная Двина действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр в пролетах опор №1-19 отп. на ТП-040 (Ботино) ВЛ 10кВ №10 ПС 110кВ Западная Двина с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 10.02.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Западнодвинского РЭС Годухин О.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр в пролетах опор №1-19 отп. на ТП-040 (Ботино) ВЛ 10кВ №10 ПС 110кВ Западная Двина с целью выявления наличия дефектов. Мероприятие: Организационное Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре в пролетах опор №1-19 отп. на ТП-040 (Ботино) ВЛ 10кВ №10 ПС 110кВ Западная Двина дефекты. Срок исполнения: 15.02.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Западнодвинского РЭС Годухин О.В. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.02.2023 г. Описание проведённых работ: Включены в план работ выявленные при внеочередном осмотре в пролетах опор №1-19 отп. на ТП-040 (Ботино) ВЛ 10кВ №10 ПС 110кВ Западная Двина дефекты.
6083 | 558 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС | 2023-01-27 09:59 | 2023-01-27 19:05 | 3.4.12.2.3, Первое и второе отключение ВЛ 10кВ №08 от ПС 110/10 Манихино произошли по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролёте опор №8 - №9 деревом, сломанным сильным порывом ветра, из вне охранной зоны ВЛ-10кВ, без обрыва провода, при прохождении циклона по территории Удомельского района Тверской области. | 4.4.3, В результате механического воздействия, при падении дерева, из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ на провода в пролете опор №8 - №9, ВЛ 10кВ №08 от ПС 110/10 Манихино под воздействием сильного порывистого ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, без обрыва проводов, что послужило причиной первого и второго отключения ВЛ 10кВ №08 от ПС 110/10 Манихино действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр в пролётах опор № 10 - №30 ВЛ 10кВ №08 от ПС 110/10 Манихино с целью выявления дефектов, влияющих на аварийность Срок исполнения: 06.02.2023 г. Ответственное лицо: и.о. начальника Удомельского РЭС Алчеев Д.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.02.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр в пролётах опор № 10 - №30 ВЛ 10кВ №08 от ПС 110/10 Манихино Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре в пролётах опор № 10 - №30 ВЛ 10кВ №08 от ПС 110/10 Манихино. Срок исполнения: 10.02.2023 г. Ответственное лицо: и.о. начальника Удомельского РЭС Алчеев Д.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.02.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр в пролётах опор № 10 - №30 ВЛ 10кВ №08 от ПС 110/10 Манихино
6084 | 556 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС | 2023-01-27 09:20 | 2023-01-27 18:21 | 3.4.12.2.3, отключение ВЛ 10кВ №11 от ПС 35/10 Копачево 27.01.2023 в 09:20 произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролёте опор №9 - №10 деревом, нагнутым снегом и сильным порывом ветра, из вне охранной зоны ВЛ-10кВ, без обрыва провода, при прохождении циклона по территории Удомельского района Тверской области. Далее, после падения снега с дерева, оно поднялось, и ВЛ 10кВ №11 от ПС 35/10 Копачево включена по РПВ. ручное отключение ВЛ 10кВ №11 от ПС 35/10 Копачево 27.01.2023 в 11:47 произошло по причине появления однофазного замыкания на "землю", при наклоне дерева на провод фазы "В" в пролёте опор №9 - №10 порывом ветра, из вне охранной зоны ВЛ-10кВ, без обрыва провода, при прохождении циклона по территории Удомельского района Тверской области. | 4.4.3, В результате механического воздействия, при наклоне дерева, из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ на провода в пролете опор №9 - №10, ВЛ 10кВ №11 от ПС 35/10 Копачево под воздействием снега и сильного порывистого ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, без обрыва проводов, что послужило причиной отключений ВЛ 10кВ №11 от ПС 35/10 Копачево действием МТЗ. В результате механического воздействия, при наклоне дерева, из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ на провод фазы "В" в пролете опор №9 - №10, ВЛ 10кВ №11 от ПС 35/10 Копачево под воздействием порывистого ветра, произошло касание дерева с проводом фазы "В", что послужило причиной возникновения однофазного замыкания на "землю" и ручного отключения ВЛ 10кВ №11 от ПС 35/10 Копачево. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр в пролётах опор № 10 - №30 ВЛ 10кВ №11 от ПС 35/10 Копачево с целью выявления дефектов, влияющих на аварийность Срок исполнения: 06.02.2023 г. Ответственное лицо: и.о. начальника Удомельского РЭС Алчеев Д.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.01.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр в пролётах опор № 10 - №30 ВЛ 10кВ №11 от ПС 35/10 Копачево Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре в пролётах опор № 10 - №30 ВЛ 10кВ №11 от ПС 35/10 Копачево Срок исполнения: 10.02.2023 г. Ответственное лицо: и.о. начальника Удомельского РЭС Алчеев Д.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.01.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр в пролётах опор № 10 - №30 ВЛ 10кВ №11 от ПС 35/10 Копачево
6085 | 382 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2023-01-27 08:55 | 2023-01-27 10:15 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 216 (Гаврилково) произошло вследствие КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №13-№14, веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №13-№14, веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за границ охранной зоны ВЛ 0,4кВ №1 ТП 216 (Гаврилково). Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 216 (Гаврилково) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: мастер Прыгин А. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.01.2023 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 0,4кВ №1 ТП 216 (Гаврилково) Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 216 (Гаврилково) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: мастер Прыгин А. В. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.01.2023 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 0,4кВ №1 ТП 216 (Гаврилково)
6086 | 540 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2023-01-27 08:45 | 2023-01-27 10:59 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ 10кВ №12 ПС 110/10кВ Кулицкая вручную произошло по причине однофазного замыкания на землю на фазе "С" из-за обрыва вязки провода фазы "С" на опоре №11 отпайки на ТП №20 Теребино и падение провода на траверсу, что явилось причиной возникновения однофазного замыкания на землю на фазе "С". Обрыв вязки провода фазы "С" произошел вследствие нарушения структуры материала вязки (старения) в процессе длительной эксплуатации с 1980 года. | 4.1.3, В результате нарушения структуры материала проволочной вязки в процессе длительной эксплуатации на опоре №11 ВЛ 10кВ №12 ПС 110/10кВ Кулицкая отпайки на ТП№20 Теребино, произошел обрыв проволочной вязки фазы "С" и падение провода на траверсу, что послужило причиной возникновения однофазного замыкания на "Землю" и отключения ВЛ 10кВ №12 ПС 110/10кВ Кулицкая вручную. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременное выявление и устранение дефекта - обрыв вязки на опоре №11 отпайки на Теребино ВЛ-10кВ № 12 ПС Кулицкая. на ВЛ 10кВ №12 ПС 110/10кВ Кулицкая VS010-0007787 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 12 ПС Кулицкая в пролете опор №8-№15 с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 10.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 12 ПС Кулицкая в пролете опор №8-№15 с целью выявления дефектов. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 12 ПС Кулицкая в пролете опор №8-№15. Срок исполнения: 10.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.02.2023 г. Описание проведённых работ: при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 12 ПС Кулицкая в пролете опор №8-№15 дефектов не выявлено.
6087 | 647 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС |  |  | 3.4.12.1.1, Отключение ВЛ-10кВ №09 от ПС 35/10кВ Боровно произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за схлеста проводов фаз "В", "С", вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения габарита с приближением к соседнему проводу в пролете опор №58-59. | 4.4.4, В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения их габарита с приближением к соседнему проводу в пролете опор №58-59 ВЛ 10кВ №09 от ПС 35/10кВ Боровно при прохождении атмосферного фронта, произошел схлест проводов фаз "В", "С", что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №09 от ПС 35/10кВ Боровно действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №09 ПС 35/10кВ Боровно для выявления возможных дефектов. Срок исполнения: 10.02.2023 г. Ответственное лицо: нач. Вышневолоцкого РЭС Васильев В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.01.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №09 ПС 35/10кВ Боровно для выявления возможных дефектов. Мероприятие: Организационное Включить в план работ выявленные дефекты при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №09 ПС 35/10кВ Боровно Срок исполнения: 11.02.2023 г. Ответственное лицо: нач. Вышневолоцкого РЭС Васильев В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.01.2023 г. Описание проведённых работ: При внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №09 ПС 35/10кВ Боровно дефекты, требующие устранения, не выявлены
6088 | 544 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Весьегонский РЭС | 2023-01-27 08:16 | 2023-01-27 08:26 | 3.4.12.1.1, Отключение ВЛ 10 кВ №15 ПС 35/10 Новокотово произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за схлеста проводов фаз "В", "С", вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения габарита с приближением к соседнему проводу в пролете опор №157-158. | 4.4.4, В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения их габарита с приближением к соседнему проводу в пролете опор №157-158 ВЛ 10 кВ №15 ПС 35/10 Новокотово при прохождении атмосферного фронта, произошел схлест проводов фаз "В", "С" в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 10 кВ №15 ПС 35/10 Новокотово действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №15 ПС 35/10 Новокотово в пролетах опор №153-163 с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 17.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Весьегонского РЭС Мингалеев С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.02.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №15 ПС 35/10 Новокотово в пролетах опор №153-163. Мероприятие: Организационное Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре ВЛ 10 кВ №15 ПС 35/10 Новокотово в пролетах опор №153-163 дефекты. Срок исполнения: 18.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Весьегонского РЭС Мингалеев С.А. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.02.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №15 ПС 35/10 Новокотово в пролетах опор №153-163.
6089 | 551 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС | 2023-01-27 08:09 | 2023-01-27 11:00 | 3.4.12.2.3, отключение ВЛ 10кВ №05 от ПС 35/10 Порожки произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролёте опор №38 - №39 деревом, сломанным сильным порывом ветра, из вне охранной зоны ВЛ-10кВ, без обрыва провода, при прохождении циклона по территории Удомельского района Тверской области. | 4.4.3, В результате механического воздействия, при падении дерева, из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ на провода в пролете опор №38 - №39, ВЛ 10кВ №05 от ПС 35/10 Порожки под воздействием сильного порывистого ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, без обрыва проводов, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №05 от ПС 35/10 Порожки действием защит. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр в пролётах опор №39 - №52 ВЛ 10кВ №05 от ПС 35/10 Порожки с целью выявления дефектов, влияющих на аварийность Срок исполнения: 06.02.2023 г. Ответственное лицо: и.о. начальника Удомельского РЭС Алчеев Д.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.01.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр в пролётах опор №39 - №52 ВЛ 10кВ №05 от ПС 35/10 Порожки Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре в пролётах опор №39 - №52 ВЛ 10кВ №05 от ПС 35/10 Порожки Срок исполнения: 10.02.2023 г. Ответственное лицо: и.о. начальника Удомельского РЭС Алчеев Д.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.01.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр в пролётах опор №39 - №52 ВЛ 10кВ №05 от ПС 35/10 Порожки
6090 | 207 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Чухломский РЭС | 2023-01-27 08:03 | 2023-01-27 13:54 | 3.4.12.1.2, При аварийном осмотре ВЛ-10 кВ Ф10-05 ПС Судай обнаружен обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №80, при падении провод лег на траверсу опоры, что привело к возникновению замыкания на землю через тело опоры. Обрыв вязки произошел по причине чрезмерного налипания снега на провод фазы "В" при прохождении мокрого снега и как сопутствующее обстоятельство действий сильных порывов юго-западного ветра скоростью до 15м/с. Вязка провода выполнена без нарушения технологии проводом А-25. Оборудование РЗА работало правильно. При аварийном осмотре ВЛ-10 кВ Ф10-03 ПС Судай обнаружен обрыв вязки провода фазы "С" на опоре №108, при падении провод лег на траверсу опоры, что привело к возникновению замыкания на землю через тело опоры. Обрыв вязки произошел по причине чрезмерного налипания снега на провод фазы "С" при прохождении мокрого снега и как сопутствующее обстоятельство действий сильных порывов юго-западного ветра скоростью до 15м/с. Вязка провода выполнена без нарушения технологии проводом А-25. Оборудование РЗА работало правильно. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. | 4.12, Касание проводом траверсы опоры №80, привело к однофазному замыканию на землю через тело опоры. Касание проводом траверсы опоры №108, привело к однофазному замыканию на землю через тело опоры. | Мероприятие: Техническое Провести обход ВЛ 10 кВ Ф10-05 ПС Судай с целью выявления участков ВЛ с налипанием снега на проводах и дефектов, возникших по причине атмосферного воздействия. Срок исполнения: 17.02.2023 г. Ответственное лицо: Самодуров А. И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.01.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен обход ВЛ 10 кВ Ф10-05 ПС Судай. Мероприятие: Техническое Провести обход ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС Судай с целью выявления участков ВЛ с налипанием снега на проводах и дефектов, возникших по причине атмосферного воздействия. Срок исполнения: 17.02.2023 г. Ответственное лицо: Самодуров А. И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.01.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен обход ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС Судай Мероприятие: Техническое Провести комплексное обследование опоры №80 ВЛ-10 кВ ПС Судай Ф10-05, подвергшейся воздействию однофазного замыкания на землю. Срок исполнения: 17.02.2023 г. Ответственное лицо: Самодуров А. И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.02.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено комплексное обследование опоры №80 ВЛ-10 кВ ПС Судай Ф10-05, подвергшейся воздействию однофазного замыкания на землю. Мероприятие: Техническое Провести комплексное обследование опоры №108 ВЛ-10 кВ ПС Судай Ф10-03, подвергшейся воздействию однофазного замыкания на землю. Срок исполнения: 17.02.2023 г. Ответственное лицо: Самодуров А. И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.02.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено комплексное обследование опоры №108 ВЛ-10 кВ ПС Судай Ф10-03, подвергшейся воздействию однофазного замыкания на землю. Мероприятие: Техническое По итогам обхода ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС Судай, ВЛ 10 кВ Ф10-05 ПС Судай и комплексного обследования опор №80 ВЛ-10 кВ ПС Судай Ф10-05, №108 ВЛ-10 кВ ПС Судай Ф10-03 устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 24.02.2023 г. Ответственное лицо: Самодуров А. И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.02.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено комплексное обследование опор №80 ВЛ-10 кВ ПС Судай Ф10-05, №108 ВЛ-10 кВ ПС Судай Ф10-03. Произведена обивка снега ВЛ-10 кВ ПС Судай Ф10-05 пролеты опор №46-136, ВЛ-10 кВ ПС Судай Ф10-03 пролеты опор №67-168.
6091 | 206 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Буйский РЭС | 2023-01-27 07:51 | 2023-01-27 07:58 | 3.4.12.1.2, При аварийном обходе ВЛ 10 кВ Ф10-47 ПС 110/35/10 кВ Буй (р) в пролёте опор №58-59 обнаружены следы падения снега под проводами ВЛ, налипание снега на провода после прохождения обильного снегопада. Вследствие увеличения стрелы провеса проводов ВЛ под тяжестью налипшего снега произошло уменьшение межфазного расстояния, межфазное К.З. и отключение ВЛ действием защит. Далее после освобождения проводов ВЛ от налипшего снега стрела провеса пришла в норму. РПВ успешно. Провода ВЛ не повреждены. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. | 4.4.4, Налипание снега на провода при прохождении атмосферного фронта. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ 10 кВ Ф10-47 ПС 110/35/10 кВ Буй (р) с целью обнаружения дефектов, вызванных сильным налипанием снега на провода ВЛ. Срок исполнения: 27.02.2023 г. Ответственное лицо: Маслов Алексей Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.02.2023 г. Описание проведённых работ: Внеплановый обход ВЛ 10 кВ Ф10-47 ПС 110/35/10 кВ Буй (р). Мероприятие: Техническое По итогам обхода ВЛ 10 кВ Ф10-47 ПС 110/35/10 кВ Буй (р) устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 06.03.2023 г. Ответственное лицо: Маслов Алексей Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.02.2023 г. Описание проведённых работ: Замечаний нет, устранение не требуется.
6092 | 205 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Солигаличский РЭС | 2023-01-27 07:25 | 2023-01-27 09:20 | 3.4.12.1.3, При аварийном обходе ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС 110/35/10 ПС Солигалич в пролете опор №109-110 обнаружено дерево на проводах, наклонившееся из-за сильного налипания снега, дерево своей вершиной перекрыло провода соседних фаз, что привело к возникновению межфазного К.З. и отключению ВЛ действием защиты. Оборудование РЗА работало правильно. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. | 4.4.3, Перекрытие проводов в пролете опор №109-110 ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС 110/35/10 Солигалич упавшими ветвями дерева. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной обход ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС Солигалич, целью выявления деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 24.02.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Федоров Е.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.02.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной обход ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС Солигалич Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС Солигалич, устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 03.03.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Федоров Е.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.02.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной обход ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС Солигалич
6093 | 646 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС | 2023-01-27 07:05 | 2023-01-27 10:02 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ 10кВ №01 РП 10кВ Дуброво произошло по причине междуфазного КЗ в результате схлеста проводов фаз "А", "В" в пролете опор №17-18 из-за падения деревянной стойки опоры №17, по причине предельного загнивания древесины в результате изменения структуры материала древесины в результате старения в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.1, В результате предельного загнивания древесины из-за изменения структуры материала древесины в процессе длительной эксплуатации опоры №17 ВЛ 10кВ №01 РП 10кВ Дуброво произошло падение деревянной стойки опоры №17 и схлест проводов фаз "А", "В" в пролете опор №17-18, в результате возникло междуфазное КЗ и произошло отключение ВЛ 10кВ №01 РП 10кВ Дуброво действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная замена изношенного оборудования, деревянной стойки опоры №17 ВЛ 10кВ №01 РП 10кВ Дуброво на ВЛ 10кВ №01 РП 10кВ Дуброво | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №01 РП 10кВ Дуброво, с целью выявления дефектов на опорах. Срок исполнения: 10.02.2023 г. Ответственное лицо: нач. Вышневолоцкого РЭС Васильев В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.01.2023 г. Описание проведённых работ: При внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №01 РП 10кВ Дуброво дефекты на опорах, требующие устранения, не выявлены Мероприятие: Организационное Включить в план работ дефекты, выявленные при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №01 РП 10кВ Дуброво Срок исполнения: 10.02.2023 г. Ответственное лицо: нач. Вышневолоцкого РЭС Васильев В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.01.2023 г. Описание проведённых работ: При внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №01 РП 10кВ Дуброво дефекты, требующие устранения, не выявлены Мероприятие: Организационное Мастерам Вышневолоцкого РЭС провести внеплановый инструктаж по вопросам соблюдения требований НТД. Срок исполнения: 10.02.2023 г. Ответственное лицо: нач. Вышневолоцкого РЭС Васильев В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.02.2023 г. Описание проведённых работ: Мастерам Вышневолоцкого РЭС проведен внеплановый инструктаж по вопросам соблюдения требований НТД
6094 | 543 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Весьегонский РЭС | 2023-01-27 06:40 | 2023-01-27 14:36 | 3.4.12.2.3, Первое отключение ВЛ-10кВ №01 ПС Любегощи произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролёте опор №70-71 в результате наклона дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ 10кВ, под воздействием сильного порывистого ветра, без повреждения проводов, при прохождении циклона по территории Весьегонского района Тверской области. Второе отключение ВЛ-10кВ №01 ПС Любегощи произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролёте опор №70-71 деревом, растущего за пределами охранной зоны ВЛ 10кВ, и упавшим на провода, под воздействием сильного порывистого ветра, без повреждения проводов, при прохождении циклона по территории Весьегонского района Тверской области. | 4.4.3, В результате механического воздействия, при наклоне дерева к проводам в пролете опор №70-71 ВЛ-10кВ №01 ПС Любегощи под воздействием сильного порывистого ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной первого отключения ВЛ-10кВ №01 ПС Любегощи действием МТЗ. В результате механического воздействия, при падении дерева на провода в пролете опор №70-71 ВЛ-10кВ №01 ПС Любегощи под воздействием сильного порывистого ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной второго отключения ВЛ-10кВ №01 ПС Любегощи действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №01 ПС Любегощи в пролётах опор №65-75 для выявления возможных дефектов. Срок исполнения: 09.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Весьегонского РЭС Мингалеев С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.02.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №01 ПС Любегощи в пролётах опор №65-75 для выявления возможных дефектов. Мероприятие: Организационное Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №01 ПС Любегощи в пролётах опор №65-75 дефекты. Срок исполнения: 10.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Весьегонского РЭС Мингалеев С.А. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.02.2023 г. Описание проведённых работ: Дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ-10кВ №01 ПС Любегощи в пролётах опор №65-75, включены в план работ на 2023 г.
6095 | 552 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Западнодвинский РЭС | 2023-01-27 06:20 | 2023-01-27 06:24 | 3.4.12.1.1, Отключение ВЛ-10кВ фид. №19 ПС 35кВ Старая Торопа произошло по причине междуфазного КЗ между проводами фаз «А» и «В» в результате схлеста проводов из-за уменьшения минимально-допустимого расстояния вследствие налипания с последующим обледенение большого количества снега на провод ф. «В» и изменения его габарита с приближением к проводу ф. «А» в пролете опор №4 – 5, при прохождения атмосферного фронта по территории Западнодвинского района Тверской области, без обрыва проводов. | 4.4.4, В результате механического воздействия в следствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провод ф. «В» и изменения его габарита с приближением к проводу ф. «А» в пролете опор №4 – 5 ВЛ-10кВ фид. №19 ПС 35кВ Старая Торопа при прохождении атмосферного фронта по территории Западнодвинского района Тверской области, произошел схлест проводов фаз «А» и «В», в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ фид. №19 ПС 35кВ Старая Торопа действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №19 ПС 35кВ Старая Торопа с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 10.02.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Западнодвинского РЭС Годухин О.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №19 ПС 35кВ Старая Торопа с целью выявления наличия дефектов. Мероприятие: Организационное Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №19 ПС 35кВ Старая Торопа дефекты. Срок исполнения: 15.02.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Западнодвинского РЭС Годухин О.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.02.2023 г. Описание проведённых работ: Включены в план работ выявленные при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №19 ПС 35кВ Старая Торопа дефекты.
6096 | 553 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Западнодвинский РЭС | 2023-01-27 06:20 | 2023-01-27 14:02 | 3.4.12.1.2, Отключение ВЛ-10кВ фид. №17 ПС 35кВ Старая Торопа произошло по причине междуфазного КЗ между проводами фаз «А» и «В» в результате схлеста проводов из-за уменьшения минимально-допустимого расстояния вследствие налипания с последующим обледенение большого количества снега на провод ф. «В» и изменения его габарита с приближением к проводу ф. «А» в пролетах опор №(1-5)-(1-6), №(1-11)-(1-12) отп. на ТП-244 (Комлово), при прохождения атмосферного фронта по территории Западнодвинского района Тверской области, с обрывом двух проводов в пролете опор №(1-5)-(1-6) отп. на ТП-244 (Комлово). | 4.4.4, В результате механического воздействия в следствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провод ф. «В» и изменения его габарита с приближением к проводу ф. «А» в пролетах опор №(1-5)-(1-6), №(1-11)-(1-12) отп. на ТП-244 (Комлово) ВЛ-10кВ фид. №17 ПС 35кВ Старая Торопа при прохождении атмосферного фронта по территории Западнодвинского района Тверской области, произошел схлест проводов фаз «А» и «В», в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ фид. №17 ПС 35кВ Старая Торопа действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр в пролетах опор №(1-1)-(1-20) отп. на ТП-244 (Комлово) ВЛ-10кВ фид. №17 ПС 35кВ Старая Торопа с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 10.02.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Западнодвинского РЭС Годухин О.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр в пролетах опор №(1-1)-(1-20) отп. на ТП-244 (Комлово) ВЛ-10кВ фид. №17 ПС 35кВ Старая Торопа с целью выявления наличия дефектов. Мероприятие: Организационное Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре в пролетах опор №(1-1)-(1-20) отп. на ТП-244 (Комлово) ВЛ-10кВ фид. №17 ПС 35кВ Старая Торопа дефекты. Срок исполнения: 13.03.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Западнодвинского РЭС Годухин О.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.02.2023 г. Описание проведённых работ: Включены в план работ выявленные при внеочередном осмотре в пролетах опор №(1-1)-(1-20) отп. на ТП-244 (Комлово) ВЛ-10кВ фид. №17 ПС 35кВ Старая Торопа дефекты.
6097 | 404 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2023-01-27 05:33 | 2023-01-27 08:50 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №3 ТП 856 Бечевино ВЛ 10кВ №307 Орлово ПС 110/10/6кВ "Ярцево" по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №5 - №6 веткой дерева, принесенной на провода порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №5 - №6 ВЛ 0,4кВ №3 ТП 856 Бечевино ВЛ 10кВ №307 Орлово ПС 110/10/6кВ "Ярцево" веткой дерева, принесенной на провода порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №3 ТП 856 Бечевино ВЛ 10кВ №307 Орлово ПС 110/10/6кВ "Ярцево" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №3 ТП 856 Бечевино ВЛ 10кВ №307 Орлово ПС 110/10/6кВ "Ярцево" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр
6098 | 57 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-01-27 03:00 | 2023-01-27 05:34 | 3.4.7.3.1, Причиной ТН явилось несвоевременное выявление дефектов вследствие отсутствие визуального определение повреждение кабельной линии | 4.13, Причиной отключения явился пробой между фазами В и С вследствие разрушение участка изоляции кабельной линии. | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт поврежденного участка кабельной линии КЛ-6кВ РП66--ТП1786(ф85). Выполнить высоковольтные испытания и измерения. Срок исполнения: 01.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен ремонт поврежденного участка кабельной линии КЛ-6кВ РП66--ТП1786(ф85). Выполнены высоковольтные испытания и измерения.
6099 | 526 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Весьегонский РЭС | 2023-01-27 03:00 | 2023-01-27 04:50 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ 10кВ №19 ПС Сандово в ручную произошло по причине возникновения однофазного замыкания на "землю" на опоре №11 из-за обрыва вязки провода фазы "В" и падением провода фазы "В" на траверсу. Обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №11 ВЛ 10кВ №19 ПС Сандово произошел вследствие нарушения структуры материала провода (старения) в процессе длительной эксплуатации с 1978 года. | 4.1.3, В результате нарушения структуры материала вязки провода фазы "В" в процессе длительной эксплуатации с 1978 года на опоре №11 ВЛ 10кВ №19 ПС Сандово, произошел обрыв вязки провода фазы "В" и падение провода фазы "В" на траверсу, что привело к однофазному замыканию на "землю", и послужило отключению ВЛ 10кВ №19 ПС Сандово вручную. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная замена вязки провода на опоре №11 ВЛ 10кВ №19 ПС Сандово. на ВЛ 10кВ №19 ПС Сандово ВЛ 10кВ №19 ПС Сандово | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №19 ПС Сандово с целью выявления дефектов провода в пролетах опор №5-15. Срок исполнения: 03.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Весьегонского РЭС Мингалеев С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.01.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №19 ПС Сандово с целью выявления дефектов провода в пролетах опор №5-15. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №19 ПС Сандово в пролетах опор №5-15. Срок исполнения: 04.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Весьегонского РЭС Мингалеев С.А. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.01.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №19 ПС Сандово в пролетах опор №5-15. Мероприятие: Организационное Провести мастерам Весьегонского РЭС внеплановый инструктаж по требованиям НТД в части контроля состояния обслуживаемого оборудования. Срок исполнения: 03.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Весьегонского РЭС Мингалеев С.А. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.02.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый инструктаж мастерам Весьегонского РЭС по требованиям НТД в части контроля состояния обслуживаемого оборудования.
6100 | 397 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Брейтовский РЭС | 2023-01-27 02:57 | 2023-01-27 04:47 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №3 Прозорово ПС 35/10 кВ Сутка в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №(7-4)-№(7-5) вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка со следами перекрытий обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №(7-4)-№(7-5) в результате падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытий обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ № 3 ПС 35/10кВ Сутка Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Федотов С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.01.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ № 3 ПС 35/10кВ Сутка Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 3 ПС 35/10кВ Сутка Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Федотов С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.01.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ № 3 ПС 35/10кВ Сутка
6101 | 262 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС | 2023-01-27 02:45 | 2023-01-27 08:08 | 3.4.7.3.5, Отключение действием МТЗ и неуспешное включение по ТУ МВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №5 ПС 110 кВ Голофеевка произошло из-за возникновения КЗ в результате пробоя изоляции жил трех фаз в корешке концевой муфты КЛ 10 кВ на опоре №174 ЛЭП 10 кВ №5 ПС 110 кВ Голофеевка вследствие изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции жил трех фаз в корешке концевой муфты КЛ 10 кВ на опоре №174 ЛЭП 10 кВ №5 ПС 110 кВ Голофеевка произошло из-за изменения структуры материала в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции в корешке концевой муфты на опоре №174 на ЛЭП 10 кВ №5 ПС 110 кВ Голофеевка VS010-0001266 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр (обход) трассы ЛЭП 10 кВ №5 ПС 110 кВ Голофеевка. Срок исполнения: 05.02.2023 г. Ответственное лицо: Данько В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.02.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 26.02.2023 г. Ответственное лицо: Данько В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.02.2023 г. Описание проведённых работ: Мероприятия по устранению выявленных нарушений
6102 | 295 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС | 2023-01-27 01:43 | 2023-01-27 17:21 | 3.4.12.2.3, отключение ВЛ 10кВ №03 от ПС 110/35/10 Удомля произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролёте опор №161 - №162 деревом, сломанным сильным порывом ветра, из вне охранной зоны ВЛ-10кВ, без обрыва провода, при прохождении циклона по территории Удомельского района Тверской области. | 4.4.3, В результате механического воздействия, при падении дерева, из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ на провода в пролете опор №161 - №162, ВЛ 10кВ №03 от ПС 110/35/10 Удомля под воздействием сильного порывистого ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, без обрыва проводов, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №03 от ПС 110/35/10 Удомля действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр в пролётах опор № 163 - № 182 ВЛ 10кВ №03 от ПС 110/35/10 Удомля с целью выявления дефектов, влияющих на аварийность. Срок исполнения: 06.02.2023 г. Ответственное лицо: и.о. начальника Удомельского РЭС Алчеев Д.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.01.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр в пролётах опор № 163 - № 182 ВЛ 10кВ №03 от ПС 110/35/10 Удомля Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре в пролётах опор № 163 - № 182 ВЛ 10кВ №03 от ПС 110/35/10 Удомля Срок исполнения: 10.02.2023 г. Ответственное лицо: и.о. начальника Удомельского РЭС Алчеев Д.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.01.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр в пролётах опор № 163 - № 182 ВЛ 10кВ №03 от ПС 110/35/10 Удомля
6103 | 597 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС | 2023-01-27 01:03 | 2023-01-27 01:21 | 3.4.12.1.2, Отключение ВЛ 10кВ ф. №05 ПС Лощемля в ручную произошло по причине однофазного замыкания на "землю" из-за налипание мокрого снега, образование гололеда и сложных отложений на проводах в результате чего произошел обрыв провода в пролете опор №4-5 вследствие тяжести мокрого снега и падение его на землю. | 4.4.4, В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на проводе и изменения его габарита при прохождении атмосферного фронта, произошел обрыв провода в пролете опор №4-5 и падение его на землю, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ ф. №05 ПС Лощемля в ручную. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф. №05 ПС Лощемля в пролетах опор №1-№10. Срок исполнения: 17.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.02.2023 г. Описание проведённых работ: Проведён внеплановый осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ ф. №05 ПС Лощемля в пролетах опор №1-№10 дефекты. Срок исполнения: 18.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.02.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ
6104 | 149 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Чаплыгинский РЭС | 2023-01-27 00:45 | 2023-01-27 02:25 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств изоляционного материала жил кабеля ААБ-10 3х120 участка КЛ 10 кВ от РП 10 кВ Город до ТП 16 в процессе длительного срока эксплуатации. | 4.12, Межфазное КЗ, пробой изоляции жил силового кабеля ААБ-10 3х120 участка КЛ 10 кВ от РП 10 кВ Город до ТП 16. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная замена изношенного оборудования. на РП 10 кВ Город до ТП 16 РП 10 кВ Город до ТП 16 | Мероприятие: Техническое Провести внеочередные испытания КЛ 10 кВ от РП 10 кВ Город со сроком эксплуатации более 30 лет. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Киреев С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.03.2023 г. Описание проведённых работ: Проведены внеочередные испытания КЛ 10 кВ от РП 10 кВ Город со сроком эксплуатации более 30 лет. Мероприятие: Техническое По результатам испытаний КЛ 10 кВ от РП 10 кВ Город со сроком эксплуатации более 30 лет устранить выявленные недостатки. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Киреев С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.03.2023 г. Описание проведённых работ: Проведены внеочередные испытания КЛ 10 кВ от РП 10 кВ Город со сроком эксплуатации более 30 лет.
6105 | 525 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Весьегонский РЭС | 2023-01-27 00:27 | 2023-01-27 00:40 | 3.4.12.1.1, Отключение ВЛ 10кВ №24 ПС Сандово произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за схлеста проводов фаз "В", "С", вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения габарита с приближением к соседнему проводу в пролете опор №1-1-№1-2. | 4.4.4, В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения их габарита с приближением к соседнему проводу в пролете опор №1-1-№1-2 ВЛ 10кВ №24 ПС Сандово при прохождении атмосферного фронта, произошел схлест проводов фаз "В", "С", что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №24 ПС Сандово действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №24 ПС Сандово в пролете опор №1-1-№1-10 с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 03.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Весьегонского РЭС Мингалеев С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №24 ПС Сандово в пролете опор №1-1-№1-10 с целью выявления наличия дефектов. Мероприятие: Организационное Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №24 ПС Сандово в пролете опор №1-1-№10 дефекты. Срок исполнения: 04.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Весьегонского РЭС Мингалеев С.А. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.01.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №24 ПС Сандово в пролете опор №1-1-№10 дефекты.
6106 | 148 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Чаплыгинский РЭС | 2023-01-26 23:25 | 2023-01-27 00:34 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств изоляционного материала жил кабеля ААБ-10 3х95 участка КЛ 10 кВ от ТП44 до ТП 31 в процессе длительного срока эксплуатации | 4.12, Межфазное КЗ, пробой изоляции жил силового кабеля ААБ-10 3х95 участка КЛ 10 кВ от ТП44 до ТП 31 . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная замена изношенного оборудования. на КЛ 10кВ от ТП44 до ТП 31 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изоляции жил силового кабеля на КЛ 10 кВ ГКТП 33 участок КЛ 10 кВ от ТП44 до ТП 31 | Мероприятие: Техническое На КЛ-10кВ ГКТП-33 выполнить испытание повышенным напряжением силовых кабелей со роком в эксплуатации 25 лет и более. Срок исполнения: 13.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Киреев С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.03.2023 г. Описание проведённых работ: На КЛ-10кВ ГКТП-33 проведено испытание повышенным напряжением силовой кабельной линии со сроком в эксплуатации 25 лет и более. Мероприятие: Техническое По результатам испытаний устранить выявленные дефекты Срок исполнения: 13.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Киреев С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.03.2023 г. Описание проведённых работ: На КЛ-10кВ ГКТП-33 проведено испытание повышенным напряжением силовой кабельной линии со сроком в эксплуатации 25 лет и более.
6107 | 87 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2023-01-26 21:57 | 2023-01-26 22:04 | 3.4.9.3, В результате КЗ в вводном РУ потребителя д№14 ул. К.Гать с.Котовского (повреждение устранено потребителем) произошло отключение ВЛ 0,4кВ №2 КТП №14. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу ЭУ д.№145 ул.Котовского с.К.Гать, с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов. Срок исполнения: 06.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов.
6108 | 58 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-01-26 21:55 | 2023-01-26 23:17 | 3.4.7.3.1, Причиной ТН явилось несвоевременное выявление дефектов вследствие отсутствие визуального определение повреждение кабельной линии | 4.12, Причиной отключения явился пробой между фазами А и В вследствие разрушение участка изоляции кабельной линиии | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт поврежденного участка кабельной линии КЛ-6кВ ТП34н--ТП450. Выполнить высоковольтные испытания и измерения. Срок исполнения: 01.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен ремонт поврежденного участка кабельной линии КЛ-6кВ ТП34н--ТП450. Выполнены высоковольтные испытания и измерения.
6109 | 203 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Красносельский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, При аварийном обходе бригада ОВБ обнаружила дерево под проводами ВЛ-10 кВ в пролете опор № 107 - № 108, упавшее из-за пределов охранной зоны ВЛ, при усилении ветра до 18 м/с. Дерево при падении своей макушкой задело провода соседних фаз, в следствии возникло междуфазное КЗ и отключение МВ-10 кВ ф.10-15 на ПС Чапаево действием МТЗ. АПВ - успешно. Повреждений ВЛ нет. Оборудование РЗА работало правильно. Метеосправка приложена к акту. | 4.4.3, В результате усиления ветра (до 18 м/с) произошло падение дерева на провода ВЛ 10 кВ ф.10-15 ПС Чапаево, в следствии этого произошло междуфазное КЗ и отключение МВ-10 кВ ф.10-15 на ПС Чапаево от действия защит от МТЗ. АПВ - успешно. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф.10-15 ПС Чапаево, с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ, особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ: сухие или гнилые деревья, ветви деревьев, а также сломанные стихией деревья, лежащие на ветвях в сторону ВЛ-10 кВ. Срок исполнения: 13.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Красносельского РЭС Корнилов С.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведён внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф.10-15 ПС Чапаево, с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ, особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ: сухие или гнилые деревья, ветви деревьев, а также сломанные стихией деревья, лежащие на ветвях в сторону ВЛ-10 кВ. Мероприятие: Техническое По результатам обхода устранить выявленные замечания после обхода ВЛ-10 кВ ф.10-15 ПС Чапаево (при их наличии). Срок исполнения: 15.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Красносельского РЭС Корнилов С.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведён внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф.10-15 ПС Чапаево, с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ, особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ: сухие или гнилые деревья, ветви деревьев, а также сломанные стихией деревья, лежащие на ветвях в сторону ВЛ-10 кВ.
6110 | 270 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС | 2023-01-26 21:20 | 2023-01-26 22:36 | 3.4.8.5.1, Вывод в ремонт по неотложной заявке ЛЭП 10 кВ №9 ПС 35 кВ Ржевка выполнен для производства аварийно-восстановительных работ по восстановлению прокалывающего зажима на проводе фазы "А" на опоре №1/12 поврежденного остатками неизвестных летающих предметов в приграничной зоне (проведение СВО). | 4.4.5, Механическое повреждение прокалывающего зажима провода фазы "А" на опоре №1/12 ЛЭП 10 кВ №9 ПС 35 кВ Ржевка произошел вследствие повреждения остатками неизвестных летающих предметов в приграничной зоне. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №9 ПС 35 кВ Ржевка. Срок исполнения: 07.02.2023 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №9 ПС 35 кВ Ржевка. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №9 ПС 35 кВ Ржевка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 27.02.2023 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.02.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №9 ПС 35 кВ Ржевка разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ
6111 | 56 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-01-26 21:00 | 2023-01-26 21:55 | 3.4.7.3.1, Причиной ТН явилось несвоевременное выявление дефектов вследствие отсутствие визуального определение повреждение кабельной линии | 4.12, Причиной отключения явился пробой между фазами А и В вследствие разрушение участка изоляции кабельной линиии | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт поврежденного участка кабельной линии КЛ-6кВ ТП34н--ТП450. Выполнить высоковольтные испытания и измерения. Срок исполнения: 01.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен ремонт поврежденного участка кабельной линии КЛ-6кВ ТП34н--ТП450. Выполнены высоковольтные испытания и измерения.
6112 | 46 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2023-01-26 20:02 | 2023-01-26 22:32 | 3.4.12.5.1, Повреждение КЛ 6кВ ТП0130 к ТП0151 произошло в результате подвижки грунтов. | 4.12, Отключение ВВ Ф602 РП08 к ТП0092 произошло в результате КЗ на КЛ 6кВ ТП0130 к ТП0151 в следствии подвижки грунтов при промерзании. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования в РП08 Ф602 к ТП0092. Срок исполнения: 26.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр оборудования в РП08 Ф602 к ТП0092. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 6 кВ ТП0130 к ТП0151. Срок исполнения: 27.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.01.2023 г. Описание проведённых работ: КЛ 6 кВ ТП0130 к ТП0151 восстановлена.
6113 | 521 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Рамешковский РЭС | 2023-01-26 19:35 | 2023-01-26 20:08 | 3.4.7.3.5, Перегорание ПН ф"А" в РУ-0,4кВ ТП 10/0,4 кВ Вельшино произошло по причине однофазного короткого замыкания, в результате схлеста провода ф. "А" с нулевым проводом с опоры №10-1 в сторону жилого дома №19, вследствие уменьшения изоляционного расстояния между проводами ВЛ-0,4 кВ из-за выпадения изолятора ТФ-20 с проводом с крюка из стойки опоры №10-1 и провиса провода в сторону жилого дома №19. | 4.13, В результате высыхания колпачка К6 и потери его механической прочности произошло выпадение изолятора ТФ-20 с проводом с крюка на опоре №10-1 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП10/0,4 кВ Вельшино и уменьшением изоляционного расстояния между проводами ВЛ в сторону жилого дома №19. Под действием порывов ветра произошло касание провода ф. "А" с нулевым проводом от опоры №10-1 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП10/0,4 кВ Вельшино в сторону жилого дома №19, что послужило причиной однофазного КЗ и перегоранию ПН в РУ-0,4 кВ, действием зашит от токов КЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП 10/0,4 кВ Вельшино, с целью выявления дефектов, влияющих на надежность и безаварийную эксплуатацию электросетевого оборудования. Срок исполнения: 09.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Смирнов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП 10/0,4 кВ Вельшино, с целью выявления дефектов, влияющих на надежность и безаварийную эксплуатацию электросетевого оборудования. Мероприятие: Организационное Включить в план работ на март 2023 года мероприятия по устранению выявленных в результате внепланового осмотра аварийных дефектов ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП 10/0,4 кВ Вельшино. Срок исполнения: 10.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Смирнов С.А. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.02.2023 г. Описание проведённых работ: Включиены в план работ на март 2023 года мероприятия по устранению выявленных в результате внепланового осмотра аварийных дефектов ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП 10/0,4 кВ Вельшино.
6114 | 289 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС | 2023-01-26 19:06 | 2023-01-26 20:03 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №4 ТП-903 ВЛ-1008 Заводская явилось повреждение в ВЩУ потребителя на опоре №7-14. |  | Мероприятие: Организационное Направить претензионное письмо владельцу ВЩУ на опоре №7-14 ВЛ-0,4кВ №4 ТП-903 ВЛ-1008 Заводская. Срок исполнения: 17.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Смоленского РЭС Суражевский С.В Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено претензионное письмо владельцу ВЩУ на опоре №7-14 ВЛ-0,4кВ №4 ТП-903 ВЛ-1008 Заводская.
6115 | 346 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Западнодвинский РЭС | 2023-01-26 18:22 | 2023-01-26 18:28 | 3.4.12.1.1, Отключение ВЛ-10кВ фид. №13 ПС 35кВ Старая Торопа произошло по причине междуфазного КЗ между проводами фаз «А» и «В» в результате схлеста проводов из-за уменьшения минимально-допустимого расстояния вследствие налипания с последующим обледенение большого количества снега на провод ф. «В» и изменения его габарита с приближением к проводу ф. «А» в пролете опор №4 – 5, при прохождения атмосферного фронта по территории Западнодвинского района Тверской области, без обрыва проводов. | 4.4.4, В результате механического воздействия в следствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провод ф. «В» и изменения его габарита с приближением к проводу ф. «А» в пролете опор №4 – 5 ВЛ-10кВ фид. №13 ПС 35кВ Старая Торопа при прохождении атмосферного фронта по территории Западнодвинского района Тверской области, произошел схлест проводов фаз «А» и «В», в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ фид. №13 ПС 35кВ Старая Торопа действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №13 ПС 35кВ Старая Торопа с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 09.02.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Западнодвинского РЭС Годухин О.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №13 ПС 35кВ Старая Торопа с целью выявления наличия дефектов. Мероприятие: Организационное Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №13 ПС 35кВ Старая Торопа дефекты. Срок исполнения: 13.02.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Западнодвинского РЭС Годухин О.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.02.2023 г. Описание проведённых работ: Включены в план работ выявленные при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №13 ПС 35кВ Старая Торопа дефекты.
6116 | 348 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Западнодвинский РЭС | 2023-01-26 18:22 | 2023-01-26 18:27 | 3.4.12.1.1, Отключение ВЛ-10кВ фид. №19 ПС 35кВ Старая Торопа произошло по причине междуфазного КЗ между проводами фаз «В» и «С» в результате схлеста проводов из-за уменьшения минимально-допустимого расстояния вследствие налипания с последующим обледенение большого количества снега на провод ф. «С» и изменения его габарита с приближением к проводу ф. «В» в пролете опор №6 – 7, при прохождения атмосферного фронта по территории Западнодвинского района Тверской области, без обрыва проводов. | 4.4.4, В результате механического воздействия в следствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провод ф. «С» и изменения его габарита с приближением к проводу ф. «В» в пролете опор №6 – 7 ВЛ-10кВ фид. №19 ПС 35кВ Старая Торопа при прохождении атмосферного фронта по территории Западнодвинского района Тверской области, произошел схлест проводов фаз "В" и "С", в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ фид. №19 ПС 35кВ Старая Торопа действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №19 ПС 35кВ Старая Торопа с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 09.02.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Западнодвинского РЭС Годухин О.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №19 ПС 35кВ Старая Торопа с целью выявления наличия дефектов. Мероприятие: Организационное Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №19 ПС 35кВ Старая Торопа дефекты. Срок исполнения: 13.02.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Западнодвинского РЭС Годухин О.В. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.02.2023 г. Описание проведённых работ: Включены в план работ выявленные при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №19 ПС 35кВ Старая Торопа дефекты.
6117 | 288 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2023-01-26 16:48 | 2023-01-26 18:10 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №1 ТП-167 явилось повреждение ВЛ 0,4 кВ в связи с пробоем варистора ОПН фазы "А" установленного на опоре №3 из-за старения изоляции (изменение диэлектрических свойств в процессе длительной эксплуатации с 2002 года). | 4.16, Причиной приведшей к отключению ВЛ-0,4кВ №1 ТП 167 явилось однофазное короткое замыкание (фаза "А") вследствие увеличения тока проводимости варистора ОПН и его теплового пробоя из-за старения изоляции (изменение диэлектрических свойств в процессе длительной эксплуатации с 2002 года). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение диэлектрических свойств изоляции ОПНп-0,4/300/0,26 УХЛ1 на опоре №3 ВЛ-0,4кВ №1 ТП-167 в процессе длительной эксплуатации с 2002 года (21 год эксплуатации). Несвоевременная замена оборудования с истекшим сроком эксплуатации. на ВЛ 0,4кВ №1 ТП 167 VN004-00094253 | Мероприятие: Организационное Провести измерение сопротивления ОПН на опоре №3 ВЛ-0,4кВ №1 ТП-167. Срок исполнения: 03.03.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Панков Б.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено измерение сопротивления ОПН на опоре №3 ВЛ-0,4кВ №1 ТП-167.
6118 | 264 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2023-01-26 16:40 | 2023-01-26 19:35 | 3.4.7.3.5, Отключение на РП 43 действием МТЗ МВ 10 кВ КЛ 10 кВ ТП 314а каб.А ПС 110 кВ Майская произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 10 кВ ТП 676-Р 1601 ПС 110 кВ Майская в соединительной муфте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции КЛ 10 кВ ТП 676-Р 1601 ПС 110 кВ Майская произошло при пробое изоляции в соединительной муфте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции соединительной муфты на КЛ 10 кВ ТП 676-Р 1601 ПС 110 кВ Майская КЛ 10 кВ ТП 676-Р 1601 ПС 110 кВ Майская | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ ТП 676-Р 1601 ПС 110 кВ Майская. Срок исполнения: 10.02.2023 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.01.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ ТП 676-Р 1601 ПС 110 кВ Майская. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 24.02.2023 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.01.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
6119 | 241 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 3.4.9.3, В результате нарушения на потребительской ВЛ-6кВ Западная фид. 604 потр, находящейся на балансе потребителя АО "Орелоблэнерго", произошло возникновение двухфазного КЗ, устраненного действием защит.
6120 | 272 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ивнянский РЭС | 2023-01-26 16:10 | 2023-01-26 18:06 | 3.4.8.5.3, Отключение по ТУ ЛЭП 10 кВ №1 ПС 110 кВ Ивня выполнено по запросу дежурного МЧС для безопасного выполнения работ.
6121 | 263 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2023-01-26 15:26 | 2023-01-26 16:16 | 3.4.7.3.5, Отключение действием МТЗ и неуспешное включение по ТУ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №1 РП 10 кВ Репное произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции на КЛ-10 кВ Р 108-КТП 107 ЛЭП 10 кВ №1 РП 10 кВ Репное, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции КЛ 10 кВ Р 108-КТП 107 ЛЭП 10 кВ №1 РП 10 кВ Репное произошло при пробое изоляции в целом месте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции КЛ 10 кВ Р 108-КТП 107 на ВЛ 10кВ №1 РП Репное VS010-0010146 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №1 РП 10 кВ Репное. Срок исполнения: 06.02.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Вициенко Н.А Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.02.2023 г. Описание проведённых работ: Лист внеочередного осмотра Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Вициенко Н.А Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2023 г. Описание проведённых работ: Мероприятия
6122 | 55 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-01-26 14:32 | 2023-01-26 15:13 | 3.4.7.3.5, Причиной ТН явилось неудовлетворительное техническое состояние участка кабельной линии вследствие длительного эксплуатационного срока . | 4.12, Причиной отключения явился пробой между фазами А и С вследствие разрушения изоляции жил в процессе длительного эксплуатационного срока. | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт поврежденного участка кабельной линии КЛ - 6 кВ ТП-981---Ф.19 ПС Эл. Прибор. Выполнить высоковольтные испытания и измерения Срок исполнения: 01.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен ремонт поврежденного участка кабельной линии КЛ - 6 кВ ТП-981---Ф.19 ПС Эл. Прибор. Выполнены высоковольтные испытания и измерения
6123 | 403 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Некрасовский РЭС | 2023-01-26 13:45 | 2023-01-26 18:50 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4кВ №1 ТП 358 Лихообразово по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №7-№8 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №7-№8 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 358 Лихообразово ВЛ-10кВ №5 Песочное ПС 35/10кВ Некрасово в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 358 Лихообразово с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: мастер Блохин А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.02.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 358 Лихообразово с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 358 Лихообразово устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: мастер Блохин А.Е. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнена обрезка сучьев дерева в неохранной зоне
6124 | 269 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС | 2023-01-26 13:11 | 2023-01-26 17:59 | 3.4.8.5.1, Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ Муром произошло из-за КЗ в результате механического повреждения проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №46-47 поврежденных остатками неизвестных летающих предметов в приграничной зоне (проведение СВО). | 4.4.5, Обрыв проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №46-47 ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ Муром произошел вследствие повреждения остатками неизвестных летающих предметов в приграничной зоне. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ Муром. Срок исполнения: 07.02.2023 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ Муром Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ Муром разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 27.02.2023 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.02.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ Муром разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ
6125 | 265 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2023-01-26 13:10 | 2023-01-26 14:59 | 3.4.7.3.5, Отключение на РП 25 действием МТЗ МВ 6 кВ КЛ 6 кВ ТП 674 ПС 110 кВ Белгород произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 6 кВ ТП 207-ТП 811 ПС 110 кВ Белгород в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции КЛ 6 кВ ТП 207-ТП 811 ПС 110 кВ Белгород произошло при пробое изоляции в целом месте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции на КЛ 6 кВ ТП 207-ТП 811 ПС 110 кВ Белгород КЛ 6 кВ ТП 207-ТП 811 ПС 110 кВ Белгород | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП 207-ТП 811 ПС 110 кВ Белгород. Срок исполнения: 10.02.2023 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Ващекин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.01.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП 207-ТП 811 ПС 110 кВ Белгород. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 24.02.2023 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Ващекин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.01.2023 г. Описание проведённых работ: Мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
6126 | 146 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС | 2023-01-26 13:00 | 2023-01-26 13:05 | 3.4.7.3.5, Отключение КЛ-10кВ ПС "Южная" яч. 15-РП 32 яч.11 произошло по причине межфазного К.З. в результате электрического пробоя силового кабеля 10 кВ на участке, от ПС "Южная" яч. 15-РП 32 яч.11 в следствие изменения свойств материала в процессе старения, срок службы кабеля составляет 25 лет. Последние испытания проведены 06.06.2012г. | 4.12, Причина пробоя силового кабеля КЛ-10кВ ПС "Южная" яч. 15-РП 32 яч.11 на участке от ПС "Южная" яч. 15-РП 32 яч.11 произошло из-за нарушения электрической изоляции в результате старения Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Межфазный пробой силового кабеля на КЛ-10кВ ПС "Южная" яч. 15-РП 32 яч.11. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой силового кабеля на КЛ-10кВ ПС "Южная" яч. 15-РП 32 яч.11 КЛ-10кВ ПС "Южная" яч. 15-РП 32 яч.11 | Мероприятие: Техническое Выполнить испытание повышенным напряжением силовых кабелей на КЛ-10кВ ПС "Южная" яч. 15-РП 32 яч.11, со сроком эксплуатации до 15 лет Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Ненахов Алексей Александрович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.02.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено испытание повышенным напряжением силовых кабелей. Мероприятие: Техническое По результатам измерения устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе электрооборудования, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Фисюк И.Ю. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.02.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам измерения недостатки не выявлены.
6127 | 268 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС | 2023-01-26 12:43 | 2023-01-26 18:16 | 3.4.8.5.1, Вывод в ремонт по неотложной заявке ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Муром выполнен для производства аварийно-восстановительных работ по восстановлению проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №2/6-2/7 поврежденных остатками неизвестных летающих предметов в приграничной зоне (проведение СВО). | 4.4.5, Обрыв проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №2/6-2/7 ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Муром произошел вследствие повреждения остатками неизвестных летающих предметов в приграничной зоне. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Муром. Срок исполнения: 07.02.2023 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Муром Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Муром разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 27.02.2023 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.02.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Муром разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
6128 | 54 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-01-26 12:37 | 2023-01-26 13:14 | 3.4.7.3.5, Причиной ТН явилось неудовлетворительное техническое состояние участка кабельной линии вследствие длительного эксплуатационного срока. | 4.12, Причиной отключения явилось нарушение электрической изоляции вследствие ее разрушения участка изоляции вследствие длительной изоляции. | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт поврежденных участков кабельных линии КЛ - 6 кВ: ТП-561---ТП-861; ТП-784---ТП-861.Выполнить высоковольтные испытания и измерения Срок исполнения: 27.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен ремонт поврежденных участков кабельных линии КЛ - 6 кВ: ТП-561---ТП-861; ТП-784---ТП-861.Выполнены высоковольтные испытания и измерения
6129 | 522 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2023-01-26 12:37 | 2023-01-26 13:52 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-0,4кВ №1 ТП 952 произошло по причине увеличения тока нагрузки выше номинального. | 4.13, В результате превышения тока нагрузки на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 952 произошло отключение автомата РУ 0,4кВ ТП 952 действием защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не актуальная информация о нагрузке потребителей на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 952 на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 952 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 952 | Мероприятие: Техническое Произвести замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала защиты коммутационного аппарата ВЛ-0,4кВ №1 ТП 952 . Срок исполнения: 09.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала защиты коммутационного аппарата ВЛ-0,4кВ №1 ТП 952 . Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при замере нагрузки в период наибольшего потребления на ТП 952. Срок исполнения: 09.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.02.2023 г. Описание проведённых работ: при замере нагрузки в период наибольшего потребления на ТП 952 дефектов не выявлено.
6130 | 236 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС | 2023-01-26 12:02 | 2023-01-26 14:30 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №1 ТП 754 ф.427.16 д.Татаренков явилось короткое замыкание в пролете опор №13-14, вызванное перекрытием проводов упавшей веткой с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием ветра | 4.4.3, Причиной перекрытия проводов в пролете опор №13-14 по ВЛ-0,4кВ №1 ТП 754 ф.427.16 д.Татаренков явилось упавшая ветка с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием ветра. | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП 754 ф.427.16 д.Татаренков разработать мероприятия и составить график их выполнения. Срок исполнения: 01.03.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.02.2023 г. Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 754 ф.427.16 д.Татаренков Срок исполнения: 01.03.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.02.2023 г.
6131 | 402 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Некрасовский РЭС | 2023-01-26 12:00 | 2023-01-26 14:49 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4кВ №1 ТП 244 Свечкино ВЛ 10кВ №6 Тимохино ПС 35/10кВ Гузицино по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №6-№7 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №6-№7 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 244 Свечкино ВЛ-10кВ №6 Тимохино ПС 35/10кВ Гузицино в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 244 Свечкино с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: мастер Масликов А.Э. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.02.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 244 Свечкино с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 244 Свечкино устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: мастер Масликов А.Э, Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнена опиловка сучьев у дерева в неохранной зоне
6132 | 523 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2023-01-26 11:49 | 2023-01-26 11:55 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ № 14 ПС Юрьево-Девичье произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №114-№115 в результате падении дерева из за пределов охранной зоны под воздействием порывов ветра. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №114-№115 под воздействием порывов ветра, произошел схлест проводов в пролете опор №114-№115 , что послужило причиной возникновения междуфазного КЗ и отключения ВЛ-10кВ № 14 ПС Юрьево-Девичье действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 14 ПС Юрьево-Девичье в пролете опор №111-№118 с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 09.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 14 ПС Юрьево-Девичье в пролете опор №111-№118 с целью выявления дефектов. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 14 ПС Юрьево-Девичье в пролете опор №111-№118. Срок исполнения: 09.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.02.2023 г. Описание проведённых работ: при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 14 ПС Юрьево-Девичье в пролете опор №111-№118 дефектов не выявлено.
6133 | 547 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС | 2023-01-26 11:33 | 2023-01-26 11:40 | 3.4.12.1.1, Отключение ВЛ-10кВ №03 от ПС 35/10кВ Козлово произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за схлеста проводов фаз "В", "С", вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения габарита с приближением к соседнему проводу в пролете опор №86-87. | 4.4.4, В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения их габарита с приближением к соседнему проводу в пролете опор №86-87 ВЛ-10кВ №03 от ПС 35/10кВ Козлово при прохождении атмосферного фронта, произошел схлест проводов фаз "В", "С", что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №03 от ПС 35/10кВ Козлово действием "МТЗ". | Мероприятие: Организационное Включить в план работ выявленные дефекты при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №03 ПС 35/10кВ Козлово Срок исполнения: 15.02.2023 г. Ответственное лицо: нач. Вышневолоцкого РЭС Васильев В.Г. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.01.2023 г. Описание проведённых работ: При внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №03 ПС 35/10кВ Козлово дефекты, требующие устранения, не выявлены Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №03 ПС 35/10кВ Козлово для выявления возможных дефектов. Срок исполнения: 15.02.2023 г. Ответственное лицо: нач. Вышневолоцкого РЭС Васильев В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.01.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №03 ПС 35/10кВ Козлово для выявления возможных дефектов.
6134 | 377 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2023-01-26 11:20 | 2023-01-26 16:12 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 478 (Коленово поселок №4) произошло вследствие КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №2-№3, веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №2-№3, веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за границ охранной зоны ВЛ 0,4кВ №1 ТП 478 (Коленово поселок №4). Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 478 (Коленово поселок №4) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: мастер Бураков А. А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.01.2023 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 0,4кВ №1 ТП 478 (Коленово поселок №4) Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 478 (Коленово поселок №4) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: мастер Бураков А. А. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.01.2023 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 0,4кВ №1 ТП 478 (Коленово поселок №4)
6135 | 266 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Волоконовский РЭС | 2023-01-26 11:01 | 2023-01-26 14:30 | 3.4.7.3.5, Появление сигнала "земля" на II секции шин 10 кВ ПС 35 кВ Шаховка произошло в результате пробоя изоляции подвесного изолятора фазы "С" на опоре №10/23 ВЛ 10 кВ №3 вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, Пробой изоляции подвесного изолятора фазы "С" на опоре №10/23 ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Шаховка произошёл вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции подвесного изолятора фазы "С" на опоре №10/23 на ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Шаховка ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Шаховка | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Шаховка. Срок исполнения: 10.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Тимошевский А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.01.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 24.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Тимошевский А.И. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.01.2023 г. Описание проведённых работ: Замена изолятора.
6136 | 86 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2023-01-26 10:55 | 2023-01-26 13:43 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия порывов ветра из вне охранной зоны ВЛ 10кВ №2 ПС 35кВ Черняновская произошло падение ветки с дерева на провода ВЛ. | 4.4.3, Упавшей веткой с дерева произошло перекрытие фаз ВЛ 10кВ №2 ПС 35кВ Черняновская в пролёте опор №168-169. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 2 ПС Черняновская, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных при воздействии неблагоприятных погодных условий упасть на провода ВЛ. Срок исполнения: 30.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ Мероприятие: Техническое Выявленные насаждения при обходе ВЛ 10кВ № 2 ПС Черняновская обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР. Срок исполнения: 30.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу, обслуживающему ВЛ 10кВ № 2 ПС Черняновская на тему своевременности выявления и устранения дефектов на ВЛ, с целью недопущения аналогичных технологических нарушений Срок исполнения: 30.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.03.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый инструктаж персоналу, обслуживающему ВЛ 10кВ № 2 ПС Черняновская на тему своевременности выявления и устранения дефектов на ВЛ, с целью недопущения аналогичных технологических нарушений
6137 | 147 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Чаплыгинский РЭС | 2023-01-26 10:53 | 2023-01-26 12:38 | 3.4.12.2.3, Падение ветки от дерева из вне охранной зоны ВЛ при воздействии порывистого ветра | 4.4.3, междуфазное короткое замыкание в пролете опор №204-205 в результате перекрытия проводов веткой от дерева принесенной порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ | Мероприятие: Техническое Провести осмотр на ВЛ 10кВ ЛТЗ ПС 35/10кВ Борисовка на наличие деревьев угрожающих падением на провода ВЛ Срок исполнения: 13.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Киреев С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.03.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен осмотр на ВЛ 10кВ ЛТЗ ПС 35/10кВ Борисовка на наличие деревьев угрожающих падением на провода ВЛ. Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев угрожающих падением на провода ВЛ произвести их вырубку Срок исполнения: 13.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Киреев С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.03.2023 г. Описание проведённых работ: Листок внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ ЛТЗ.
6138 | 524 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2023-01-26 10:22 | 2023-01-26 10:37 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ № 03 ПС Тургиново произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия электрической изоляции проводов в пролете опор №76-№78 в результате падении дерева из за пределов охранной зоны вод воздействием порывов ветра. | 4.4.3, В результате механического воздействия на провода падение дерева в пролете опор №76-№78 под воздействием порывов ветра, произошел схлест проводов в пролете опор №76-№78 , что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ № 03 ПС Тургиново действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 03 ПС Тургиново в пролете опор №73-№80 с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 09.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 03 ПС Тургиново в пролете опор №73-№80 с целью выявления дефектов. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 03 ПС Тургиново в пролете опор №73-№80. Срок исполнения: 09.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.02.2023 г. Описание проведённых работ: при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 03 ПС Тургиново в пролете опор №73-№80 дефектов не выявлено.
6139 | 53 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-01-26 10:20 | 2023-01-26 11:30 | 3.4.7.3.5, Причиной ТН явилось неудовлетворительное техническое состояние участка кабельной линии | 4.12, Причиной отключения явился пробой между фазами А и С вследствие разрушения изоляции. | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт поврежденного участка кабельной линии КЛ-6кВ ТП-1702-ТП-1127. Выполнить высоковольтные испытания и измерения. Срок исполнения: 27.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен ремонт поврежденного участка кабельной линии КЛ-6кВ ТП-1702-ТП-1127. Выполнены высоковольтные испытания и измерения.
6140 | 520 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кашинский РЭС | 2023-01-26 09:46 | 2023-01-26 11:09 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ 10кВ №15 ПС 110кВ Роща вручную произошло по причине однофазного замыкания на землю на фазе "В" из-за обрыва вязки провода фазы "В" на опоре №151 и падение провода фазы "В" на траверсу, что явилось причиной возникновения однофазного замыкания на землю на фазе "В". Обрыв вязки провода фазы "В" произошел вследствие нарушения структуры материала вязки (старения) в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.3, В результате нарушения структуры материала проволочной вязки в процессе длительной эксплуатации на опоре №151 ВЛ 10кВ №15 ПС 110кВ Роща, произошел обрыв проволочной вязки фазы "В" и падение провода фазы "В" на траверсу, что послужило причиной возникновения однофазного замыкания на "Землю" и отключения ВЛ 10кВ №15 ПС 110кВ Роща вручную. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №151 на ВЛ 10кВ № 15 ПС Роща VS010-0006158 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №15 ПС 110кВ Роща в пролётах опор №145 - №155 для выявления возможных дефектов. Срок исполнения: 24.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Кашинского РЭС Воронцов В.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.02.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №15 ПС 110кВ Роща в пролётах опор №145 - №155 для выявления возможных дефектов - выполнен Мероприятие: Организационное Включить в план работ дефекты, выявленные при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №15 ПС 110кВ Роща в пролётах опор №145 - №155. Срок исполнения: 25.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Кашинского РЭС Воронцов В.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.02.2023 г. Описание проведённых работ: ри внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №15 ПС 110кВ Роща в пролётах опор №145 - №155 дефектов не выявлено
6141 | 517 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2023-01-26 09:22 | 2023-01-26 09:27 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ 10 кВ №29(4) ПС 110 кВ Старица произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №42-43 под воздействием длительной ветровой нагрузки на провода при прохождении атмосферного фронта по территории Старицкого района Тверской области, провода не повреждены. | 4.4.4, В результате механического воздействия длительной ветровой нагрузки на провода произошло перекрытие проводов (схлест) в пролете опор №42-43 ВЛ 10 кВ №29(4) ПС 110 кВ Старица, что послужило причиной отключения ВЛ 10 кВ №29(4) ПС 110 кВ Старица действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ 10 кВ №29(4) ПС 110 кВ Старица в пролетах опор №40-50 Срок исполнения: 24.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2023 г. Описание проведённых работ: . Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №29(4) ПС 110 кВ Старица в пролетах опор №40-50 Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2023 г. Описание проведённых работ: .
6142 | 401 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Некрасовский РЭС | 2023-01-26 09:13 | 2023-01-26 10:03 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ №6 Никольское ПС 35/10кВ Никольское в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №79-№80 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №79-№80 ВЛ-10кВ №6 Никольское ПС 35/10кВ Никольское веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №6 Никольское ПС 35/10кВ Никольское с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: мастер Бокало Г.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.02.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №6 Никольское ПС 35/10кВ Никольское с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: мастер Бокало Г.Г. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнена опиловка сучьев у дерева в неохранной зоне
6143 | 400 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Некрасовский РЭС | 2023-01-26 09:05 | 2023-01-26 15:00 | 3.4.7.3.1, Отключение ТП 273 Новленская ВЛ-10кВ №10 Д.Городище ПС 35/10кВ Моделово 2 в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия по поверхности опорных изоляторов фаз "А" и "В" в РУ 10 кВ ТП 273 Новленская ВЛ-10кВ №10 Д.Городище ПС 35/10кВ Моделово 2 в результате их увлажнения из-за нарушения герметичности высоковольтного отсека в результате попадания воды при прохождении дождя через спревшие уплотнительные прокладки проходных изоляторов. Без повреждения изоляторов. Работа в/в предохранителей правильно. | 4.12, Перекрытие по поверхности опорных изоляторов фаз "А" и "В" в РУ 10 кВ ТП 273 Новленская ВЛ-10кВ №10 Д.Городище ПС 35/10кВ Моделово 2 в результате их увлажнения из-за нарушения герметичности высоковольтного отсека в результате попадания воды при прохождении дождя через спревшие уплотнительные прокладки проходных изоляторов. Без повреждения изоляторов. Работа в/в предохранителей правильно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нарушение герметичности ВВ отсеки на ТП 273 Новленская ВЛ-10кВ №10 Д.Городище ПС 35/10кВ Моделово 2 ТП 273 Новленская ВЛ-10кВ №10 Д.Городище ПС 35/10кВ Моделово 2 | Мероприятие: Техническое Выполнить замену уплотнительных прокладок в РУ 10 кВ ТП 273 Новленская ВЛ-10кВ №10 Д.Городище ПС 35/10кВ Моделово 2. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: мастер Масликов А.Э. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.01.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен текущий ремонт ТП Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Борисов П.Б. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.02.2023 г. Описание проведённых работ: Проведён внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.
6144 | 267 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС | 2023-01-26 08:01 | 2023-01-26 09:38 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0.4 кВ ВЛ 0,4 №3 КТП №526 ПС 110 кВ Максимовка произошло из-за превышения токов нагрузки по фазе "А" превышающих номинал (на 9А), вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание АВ 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал на ВЛ 0,4 №3 КТП №526 ПС 110 кВ Максимовка из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальным данным автомата на ВЛ 0,4 №3 КТП №526 ПС 110 кВ Максимовка ВЛ 0,4 №3 КТП №526 ПС 110 кВ Максимовка | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 №3 КТП №526 ПС 110 кВ Максимовка. Срок исполнения: 06.02.2023 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 №3 КТП №526 ПС 110 кВ Максимовка Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4 №3 КТП №526 ПС 110 кВ Максимовка. Срок исполнения: 26.02.2023 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.01.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнена проверка равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4 №3 КТП №526 ПС 110 кВ Максимовка Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4 №3 КТП №526 ПС 110 кВ Максимовка, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 26.02.2023 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.02.2023 г. Описание проведённых работ: о результатам осмотра ВЛ 0,4 №3 КТП №526 ПС 110 кВ Максимовка, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
6145 | 59 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Новозыбковский РЭС | 2023-01-26 08:00 | 2023-01-26 10:30 | 3.4.12.2.3, При сильном ветре произошло падение веток дерева растущего вне охранной зоны на ВЛ 10кВ ф.117 ПС Климово в пролете опор №60-61. | 4.4.3, Падение веток дерева, растущего вне охранной зоны на КВЛ 10кВ ф.117 ПС Климово в пролете опор №60-61 привело к короткому замыканию на ВЛ и отключению ВВ ф.117 ПС Климово. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.117 ПС Климово с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением веток на провода. Срок исполнения: 26.02.2023 г. Ответственное лицо: зам. начальника по эксплуатации Самусенко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.117 ПС Климово с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением веток на провода. Мероприятие: Техническое По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ ф.117 ПС Климово произвести обрезку веток на выявленных деревьях. Срок исполнения: 26.02.2023 г. Ответственное лицо: зам. начальника по эксплуатации Самусенко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.01.2023 г. Описание проведённых работ: Лист обхода ВЛ 10кВ ф.117 ПС Климово без замечаний.
6146 | 61 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Новозыбковский РЭС | 2023-01-26 08:00 | 2023-01-26 10:30 | 3.4.12.2.3, При сильном ветре произошло падение веток дерева растущего вне охранной зоны на ВЛ 10кВ ф.102 ПС Климово в пролете опор №39А30-№39А31. | 4.4.3, Падение веток дерева, растущего вне охранной зоны на ВЛ 10кВ ф.102 ПС Климово в пролете опор №№39А30-№39А31 привело к короткому замыканию на ВЛ и отключению МВ КРУН-1 ф.102 ПС Климово. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.102 ПС Климово с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением веток на провода. Срок исполнения: 26.02.2023 г. Ответственное лицо: зам. начальника по эксплуатации Самусенко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.102 ПС Климово с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением веток на провода. Мероприятие: Техническое По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ ф.102 ПС Климово произвести обрезку веток на выявленных деревьях. Срок исполнения: 26.02.2023 г. Ответственное лицо: зам. начальника по эксплуатации Самусенко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.01.2023 г. Описание проведённых работ: Лист обхода ВЛ 10кВ ф.102 ПС Климово без замечаний.
6147 | 253 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2023-01-26 06:43 | 2023-01-26 07:18 | 3.4.7.3.5, Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ КЛ 10 кВ Город 17 ПС 110 кВ Дубовое произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 10 кВ РП 76-Город 17 ПС 110 кВ Дубовое в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 76-Город 17 ПС 110 кВ Дубовое произошло при пробое изоляции в целом месте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции на КЛ 10 кВ РП 76-Город 17 ПС 110 кВ Дубовое КЛ 10 кВ РП 76-Город 17 ПС 110 кВ Дубовое | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ РП 76-Город 17 ПС 110 кВ Дубовое. Срок исполнения: 10.02.2023 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.01.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ РП 76-Город 17 ПС 110 кВ Дубовое. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 24.02.2023 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.01.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ
6148 | 254 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2023-01-26 05:40 | 2023-01-26 06:38 | 3.4.7.3.5, Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ КЛ 10 кВ Город 18 ПС 110 кВ Дубовое произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 10 кВ РП 36-Город 18 ПС 110 кВ Дубовое в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 36-Город 18 ПС 110 кВ Дубовое произошло при пробое изоляции в целом месте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции на КЛ 10 кВ РП 36-Город 18 ПС 110 кВ Дубовое КЛ 10 кВ РП 36-Город 18 ПС 110 кВ Дубовое | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ РП 36-Город 18 ПС 110 кВ Дубовое. Срок исполнения: 10.02.2023 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.01.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ РП 36-Город 18 ПС 110 кВ Дубовое. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 24.02.2023 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.01.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ
6149 | 260 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Кр.Яружский РЭС | 2023-01-26 04:42 | 2023-01-26 05:42 | 3.4.9.3, Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №6 ПС 110 кВ Красная Яруга произошло из-за КЗ в результате повреждения оборудования на подстанции связи 10/6 кВ Сах/завод, находящейся на балансе потребителя ООО «Краснояружский сахарник». |  | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №6 ПС 110 кВ Красная Яруга. Срок исполнения: 30.01.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Баранов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.01.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №6 ПС 110 кВ Красная Яруга. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 10.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Баранов А.Н. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.01.2023 г. Описание проведённых работ: разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
6150 | 519 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС | 2023-01-26 04:19 | 2023-01-26 04:37 | 3.4.12.2.3, отключение ВЛ 10кВ №12 от ПС 35/10 Г.Озёра произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролёте опор №81 - №82 деревом, нагибаемым сильным порывом ветра, из вне охранной зоны ВЛ-10кВ, без обрыва провода, при прохождении циклона по территории Удомельского района Тверской области. | 4.4.3, В результате механического воздействия, при наклоне дерева, из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ на провода в пролете опор №81 - №82, ВЛ 10кВ №12 от ПС 35/10 Г.Озёра под воздействием сильного порывистого ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, без обрыва проводов, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №12 от ПС 35/10 Г.Озёра действием защит. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр в пролётах опор №2-1 - №2-23 ВЛ 10кВ №12 от ПС 35/10 Г.Озёра с целью выявления дефектов, влияющих на аварийность Срок исполнения: 03.02.2023 г. Ответственное лицо: и.о.начальника Удомельского РЭС Поздеев П.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.01.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр в пролётах опор №2-1 - №2-23 ВЛ 10кВ №12 от ПС 35/10 Г.Озёра Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре в пролётах опор №2-1 - №2-23 ВЛ 10кВ №12 от ПС 35/10 Г.Озёра Срок исполнения: 10.02.2023 г. Ответственное лицо: и.о.начальника Удомельского РЭС Поздеев П.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.01.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр в пролётах опор №2-1 - №2-23 ВЛ 10кВ №12 от ПС 35/10 Г.Озёра
6151 | 512 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2023-01-26 02:52 | 2023-01-26 03:04 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ 10 кВ №11(8) ПС 35 кВ Мин. Дворы произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №3-4 из-за перекрытия фазного провода расплетенной оборванной жилой от соседнего фазного провода фазы "А", сопутствующие обстоятельства- порывистый ветер. Обрыв и расплетение одной жилы провода произошли в результате механического износа многожильного провода в процессе длительной эксплуатации с 1961 года. | 4.2.1, В результате механического износа сталеалюминиевого провода вследствие длительного срока эксплуатации с 1961 года произошел обрыв и расплетение одной жилы многожильного провода в пролете опор №3-4 ВЛ 10 кВ №11(8) ПС 35 кВ Мин. Дворы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв и расплетение одной алюминиевой жилы провода в пролете опор №3-4 на ВЛ-10кВ ф № 11(8) ПС Мин Дворы ВЛ-10кВ ф № 11(8) ПС Мин Дворы | Мероприятие: Техническое Произвести ремонтные работы по замене провода в пролете опор №3-4 ВЛ 10 кВ №11(8) ПС 35 кВ Мин. Дворы. Срок исполнения: 24.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.02.2023 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастерам Ржевского участка Ржевского РЭС о необходимости своевременного выявления и устранения дефектов в соответствии с требованиями НДТ Срок исполнения: 13.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.01.2023 г.
6152 | 309 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2023-01-26 02:52 | 2023-01-26 05:50 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10 кВ №03(3) ПС 35 кВ Мин. Дворы произошло по причине возникновения междуфазного КЗ при повреждении двух опорных изоляторов фазы "А" и фазы "В" в РУ-10 кВ на КТП-10 кВ №446 д. Дорки в результате снижения диэлектрических свойств изоляторов в процессе длительной эксплуатации с 1976 года. | 4.1.3, Повреждение двух опорных изоляторов фазы "А" и фазы "В" в РУ-10 кВ на КТП 10/0,4 кВ №446 д. Дорки произошло по причине образования микротрещин, нарушение структуры фарфора (старение фарфора) в процессе длительной эксплуатации с 1976 года и несвоевременной замены изношенного оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение двух опорных изоляторов фазы "А" и фазы "В" в ру 10 кВ КТП 10 кВ №446 д. Дорки на ВЛ-10кВ ф № 03(3) ПС Мин Дворы ВЛ-10кВ ф № 03(3) ПС Мин Дворы | Мероприятие: Техническое Произвести ревизию оборудования КТП 10/0,4 кВ №446 д. Дорки ВЛ 10 кВ №03(3) ПС 35 кВ Мин. Дворы. Срок исполнения: 24.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.02.2023 г. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов выявленных при проведении ревизии оборудования КТП 10/0,4 кВ №446 д. Дорки ВЛ 10 кВ №03(3) ПС 35 кВ Мин. Дворы. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.02.2023 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастерам Ржевского участка Ржевского РЭС о необходимости своевременного устранения недостатков (дефектов) в соответствии с требованиями НТД. Срок исполнения: 13.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.01.2023 г.
6153 | 202 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Галичский РЭС | 2023-01-26 02:49 | 2023-01-26 02:53 | 3.4.12.2.3, При внеплановом обходе ВЛ 10 кВ Ф10-04 ПС 35/10кВ Степаново в пролете опор № 81-82 обнаружена ветка дерева на земле под проводами ВЛ, сломленная и принесенная на провода сильными порывами ветра скоростью до 15 м/с с дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ, при падении веткой были перекрыты провода соседних фаз, от чего произошло межфазного К.З., ВЛ 10 кВ Ф10-04 отключилась действием защиты. Далее ветка раскачиваемая порывами ветра упала на землю, что позволило выполнить РПВ успешно. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. | 4.4.3, Перекрытие проводов соседних фаз в пролете опор № 81-82 ВЛ 10 кВ Ф10-04 ПС 35/10кВ Степаново упавшей веткой дерева. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ ф 10-04 ПС 35/10кВ Степаново с целью обнаружения дефектов, вызванных прохождением атмосферного фронта. Срок исполнения: 17.02.2023 г. Ответственное лицо: М.С. Чикулаев Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.01.2023 г. Описание проведённых работ: лист обхода Мероприятие: Техническое По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф 10-04 ПС 35/10кВ Степаново устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 24.02.2023 г. Ответственное лицо: М.С. Чикулаев Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.01.2023 г. Описание проведённых работ: лист обхода
6154 | 204 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Солигаличский РЭС | 2023-01-26 02:20 | 2023-01-26 06:05 | 3.4.12.1.3, При аварийном обходе ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС 35/10 ПС Починок в пролете опор №73/60-73/61 обнаружено касание провода ветвями дерева, наклонившимися из-за сильного налипания снега, что привело к возникновению замыкания на землю через ствол дерева. При аварийном обходе ВЛ 10 кВ Ф10-05 ПС 35/10 ПС Починок в пролете опор №131/37-131/38 обнаружено дерево под проводами ВЛ, при сильном порывистом ветре (до 20м/с) произошло падение дерева из-за пределов ОЗ на провода ВЛ-10кВ, в следствие этого возникло междуфазное КЗ, что привело к отключению ВЛ-10к ф10-05 ПС Починок от действия защит, АПВ неуспешно. В дальнейшем дерево слетело с проводов ВЛ, что позволило выполнить РПВ успешно. Оборудование РЗА работало правильно. Повреждении ВЛ-10кВ нет. Информация по метеоусловиям приложена к акту. | 4.4.3, Касание провода фазы "С" в пролете опор №73/60-73/61 ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС Починок наклонившимися ветвями дерева из-за налипания снега. Перекрытие проводов в пролете опор №131/37-131/38 ВЛ 10 кВ Ф10-05 ПС Починок упавшими ветвями дерева. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной обход ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС Починок, ВЛ 10 кВ Ф10-05 ПС Починок, целью выявления деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 24.02.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Федоров Е.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.02.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной обход ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС Починок, ВЛ 10 кВ Ф10-05 ПС Починок Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС Починок, ВЛ 10 кВ Ф10-05 ПС Починок устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 17.03.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Федоров Е.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.02.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной обход ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС Починок, ВЛ 10 кВ Ф10-05 ПС Починок
6155 | 252 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ровенской РЭС | 2023-01-25 23:41 | 2023-01-26 04:40 | 3.4.8.5.2, Отключение действием МТЗ с неуспешным включением по ТУ МВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №6 ПС 35 кВ Ровеньки произошло из-за возникновения КЗ при изломе и падении на землю стойки ж/б опоры №7/2, с последующим обрывом и схлёстом проводов фаз "А", "В", "С" в пролётах опор №7/1-7/3, при наезде на опору транспорта, направляющегося в зону проведения СВО. | 4.4.5, Излом и падение на землю стойки ж/б опоры №7/2, с последующим обрывом и схлёстом проводов фаз "А", "В", "С" в пролётах опор №7/1-7/3 ЛЭП 10 кВ №6 ПС 35 кВ Ровеньки произошло при наезде на опору транспорта, направляющегося в зону проведения СВО. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №6 ПС 35 кВ Ровеньки. Срок исполнения: 10.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Пилипенко С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.01.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №6 ПС 35 кВ Ровеньки. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 24.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Пилипенко С.М. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.01.2023 г. Описание проведённых работ: Мероприятия по устранению выявленных нарушений согласно журнала дефектов.
6156 | 52 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-01-25 23:32 | 2023-01-26 00:21 | 3.4.7.3.5, Причиной ТН явилось неудовлетворительное техническое состояние участка кабельной линии вследствие длительного эксплуатационного срока. | 4.12, Причиной отключения явилось разрушение изоляции жил и пробой между фазами А и В. | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт поврежденного участка кабельной линии ТП-1057 КЛ-0,4кВ №1.. Выполнить измерения Срок исполнения: 27.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен ремонт поврежденного участка кабельной линии ТП-1057 КЛ-0,4кВ №1.. Выполнены измерения
6157 | 226 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Ливенский РЭС | 2023-01-25 23:30 | 2023-01-26 01:35 | 3.4.8.5.2, В результате излома и падения сбитой автотранспортом ж/б опор №17 ВЛ-0,4кВ ф-1 КТП-7/В.Д-16-100 произошёл схлёст проводов в пролёте опор №17-18, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.4.1, В результате наезда стороннего транспортного средства на ж/б опору №17 ВЛ-0,4кВ ф-1 КТП-7/В.Д-16-100 произошёл ее излом, падение с образованием межфазного короткого замыкания ,устранённого действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ ф-1 КТП-7/В.Д-16-100 и включить их в планы работ Ливенского РЭС. Срок исполнения: 26.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Коломыцев В.А. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.01.2023 г. Описание проведённых работ: Мероприятия разработаны Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф-1 КТП-7/В.Д-16-100 по всей длине. Срок исполнения: 26.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Коломыцев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф-1 КТП-7/В.Д-16-100 по всей длине.
6158 | 47 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Клинцовский РЭС | 2023-01-25 22:40 | 2023-01-26 01:10 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ от ТП173 к ТП138 произошло в результате изменения структуры материала изоляции, в процессе длительной эксплуатации, что привело к КЗ. | 4.12, Отключение КЛ от ТП121 произошло в результате КЗ КЛ от ТП173 к ТП138. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования КЛ ТП173 к ТП138. Срок исполнения: 27.02.2023 г. Ответственное лицо: Красовский В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр оборудования КЛ ТП173 к ТП138. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ ТП173 к ТП138. Срок исполнения: 27.02.2023 г. Ответственное лицо: Красовский В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведено восстановление КЛ ТП173 к ТП138.
6159 | 538 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2023-01-25 22:26 | 2023-01-25 23:46 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-0,4кВ №1 ТП 198 Лебедево произошло по причине увеличения тока нагрузки выше номинального. | 4.13, В результате превышения тока нагрузки на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 198 Лебедево произошло перегорание ПН-2 РУ 0,4кВ ТП 198 действием защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не актуальная информация о нагрузке потребителей на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 198 Лебедево на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 198 Лебедево ВЛ-0,4кВ №1 ТП 198 Лебедево | Мероприятие: Техническое Произвести замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала защиты коммутационного аппарата ВЛ-0,4кВ №1 ТП 198 Лебедево . Срок исполнения: 08.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала защиты коммутационного аппарата ВЛ-0,4кВ №1 ТП 198 Лебедево . Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при замере нагрузки в период наибольшего потребления на ТП 198. Срок исполнения: 08.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.02.2023 г. Описание проведённых работ: При замере нагрузки в период наибольшего потребления на ТП 198 дефектов не выявлено.
6160 | 516 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС | 2023-01-25 22:15 | 2023-01-25 22:36 | 3.4.12.1.2, Отключение ВЛ-0,4кВ фид. №1 от ТП 10/0,4кВ Чистое произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов ввода с опоры №18 вследствие сошествия с крыши дома большого количества снега на провода из-за его таяния, при прохождения атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области, без обрыва проводов. | 4.12, В результате механического воздействия большого количества мокрого снега на провода ввода с опоры №18 ВЛ-0,4кВ фид. №1 от ТП 10/0,4кВ Чистое сошедшего с крыши дома из-за его таяния, под воздействием атмосферных явлений, произошло перекрытие проводов, что послужило причиной отключения ВЛ-0,4кВ фид. №1 от ТП 10/0,4кВ № Чистое действием защиты. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр в пролетах опор №1-19 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Чистое с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 08.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.02.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Чистое произведен. Мероприятие: Организационное Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре в пролетах опор №1-19 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Чистое дефекты. Срок исполнения: 13.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.02.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Чистое произведен.
6161 | 235 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Щигровский РЭС | 2023-01-25 22:00 | 2023-01-25 22:10 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ явилось межфазное короткое замыкание, которое произошло в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор № 5-6, веткой с дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ при боковых порывах ветра, видны следы КЗ. | 4.4.3, Нарушение электрической изоляции ВЛ-0,4 кВ по причине перекрытии проводов ВЛ в пролете опор № 5-6, веткой с дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ при боковых порывах ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести инженерный осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 370, с целью выявления замечаний Срок исполнения: 02.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник ЩРЭС Шлянин С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.03.2023 г. Мероприятие: Организационное На основании замечаний выявленных при осмотре, разработать мероприятия и составить график их выполнения. Срок исполнения: 02.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник ЩРЭС Шлянин С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.03.2023 г.
6162 | 287 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС | 2023-01-25 21:37 | 2023-01-25 22:11 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №2 ТП-903 ВЛ-1008 Заводская явилось повреждение в ВЩУ потребителя на опоре №8-5. |  | Мероприятие: Организационное Направить претензионное письмо владельцу ВЩУ на опоре №8-5 ВЛ-0,4кВ №2 ТП-903 ВЛ-1008 Заводская. Срок исполнения: 17.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Смоленского РЭС Суражевский С.В Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено претензионное письмо владельцу ВЩУ на опоре №8-5 ВЛ-0,4кВ №2 ТП-903 ВЛ-1008 Заводская
6163 | 515 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС | 2023-01-25 21:35 | 2023-01-25 22:00 | 3.4.12.1.1, Отключение АВ №1 в РУ-0,4 кВ ТП 10кВ Лубенькино произошло в результате схлеста проводов в пролете опор №5-6 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Лубенькино из-за налипания большого количества снежных отложений на провода при прохождении атмосферного фронта по территории Андреапольского района Тверской области. | 4.4.4, В результате механического воздействия на провода в пролете опор №5-6 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Лубенькино большого количества снежных отложений при прохождении атмосферного фронта по территории Андреапольского района Тверской области произошел схлест проводов, что привело к отключению АВ №1 в РУ 0,4кВ ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Лубенькино. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр в пролетах опор №1-10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Лубенькино с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 08.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.02.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Лубенькино произведен. Мероприятие: Организационное Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре в пролетах опор №1-10 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Лубенькино дефекты. Срок исполнения: 13.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.02.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Лубенькино произведен.
6164 | 514 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС | 2023-01-25 21:00 | 2023-01-25 21:30 | 3.4.12.1.1, Отключение АВ №2 в РУ-0,4 кВ ТП 10кВ Рогово-1 произошло в результате схлеста проводов в пролете опор №6-7 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Рогово-1 из-за налипания большого количества снежных отложений на провода при прохождении атмосферного фронта по территории Андреапольского района Тверской области. | 4.4.4, В результате механического воздействия на провода в пролете опор №6-7 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Рогово-1 большого количества снежных отложений при прохождении атмосферного фронта по территории Андреапольского района Тверской области произошел схлест проводов, что привело к отключению АВ №2 в РУ 0,4кВ ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Рогово-1. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр в пролетах опор №1-10 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Рогово-1 с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 08.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.02.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Рогово-1 произведен Мероприятие: Организационное Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре в пролетах опор №1-10 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Рогово-1 дефекты. Срок исполнения: 13.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.02.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Рогово-1 произведен.
6165 | 66 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-01-25 20:50 | 2023-01-25 21:41 | 3.4.8.5.2, Причиной ТН послужило К.З. на линии. |  | Мероприятие: Техническое Перед включением заменить ПН-2/400 в РУ-0,4 кВ ТП-681. Произвести перетяжку проводов участка ВЛ-0,4 кВ. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: начальник СВЛ Сапрыкин В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.02.2023 г. Описание проведённых работ: Перед включением заменен ПН-2/400 в РУ-0,4 кВ ТП-681. Произведена перетяжку проводов участка ВЛ-0,4 кВ.
6166 | 145 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС | 2023-01-25 20:46 | 2023-01-25 21:15 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия порыва ветра, произошло падение ветки дерева, находящегося в не охранной зоне ВЛ на провода ВЛ-0,4 кВ ТП-400 до ул. Ушинского. | 4.4.3, В результате падения ветки дерева на провода ВЛ произошел схлест проводов, который привел к возникновению токов короткого замыкания и выходу из строя ПН-630А 0,4 кВ на ТП-400. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ТП-400 до ул. Ушинского, на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Демин Александр Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.02.2023 г. Описание проведённых работ: Провели внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ТП-400 до ул. Ушинского, на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры. Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры ВЛ-0,4 кВ ТП-400 до ул.Ушинского произвести вырубку (обрезку крон). Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Демин Александр Викторович Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.02.2023 г. Описание проведённых работ: Не выявлено.
6167 | 247 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС | 2023-01-25 20:39 | 2023-01-25 23:20 | 3.4.8.5.2, Аварийное отключение АВ 0,4кВ №1 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 275 ПС 110кВ Воронежская произошло в результате повреждения потребительского электрооборудования за ГЛ.РБ 0,4кВ в ВРУ-0,4 от оп. №5 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 275 ПС 110кВ Воронежская, находящемся на балансе и обслуживании потребителя Волкова О.Е. | 4.12, Короткое замыкание на потребительском электрооборудовании за ВРУ-0,4 от оп. №5 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 275 ПС 110кВ Воронежская, находящемся на балансе и обслуживании потребителя Волкова О.Е. в результате которого произошло аварийное отключение ВРУ-0,4 от оп. №5 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 275 ПС 110кВ Воронежская стало нарушение электрической изоляции. | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю Волкову О.Е. о необходимости приведения ВРУ-0,4 от оп. №5 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 275 ПС 110кВ Воронежская в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ, и предложением воспользоваться услугой «Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования», затребовать копии протоколов об испытании оборудования Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.02.2023 г.
6168 | 591 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС | 2023-01-25 20:37 | 2023-01-25 20:46 | 3.4.12.1.1, Отключение ВЛ-10кВ фид. 03 ПС Трестна произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за схлеста проводов фаз "В", "С", вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения габарита с приближением к соседнему проводу в пролете опор №57-58. | 4.4.4, В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения их габарита с приближением к соседнему проводу в пролете опор №57-58 ВЛ-10кВ фид. 03 ПС Трестна при прохождении атмосферного фронта, произошел схлест проводов фаз "В", "С", что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ фид. 03 ПС Трестна действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ фид. 03 ПС Трестна в пролетах опор №52-62 с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 17.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.02.2023 г. Мероприятие: Организационное Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ фид. 03 ПС Трестна в пролетах опор №52-62 дефекты. Срок исполнения: 18.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.02.2023 г. Описание проведённых работ: Проведён внеплановый осмотр ВЛ
6169 | 255 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2023-01-25 20:26 | 2023-01-25 21:47 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0.4 кВ ВЛ 0,4кВ № 3 КТП 504 ПС 35 кВ Шишино произошло из-за превышения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал (на 7А), вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание цепи 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал на ВЛ 0,4кВ № 3 КТП 504 ПС 35 кВ Шишино из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неравномерное распределение нагрузки на ВЛ 0,4кВ № 3 КТП 504 ПС 35 кВ Шишино VN004-00017977 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ № 3 КТП 504 ПС 35 кВ Шишино. Срок исполнения: 03.02.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.02.2023 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4кВ № 3 КТП 504 ПС 35 кВ Шишино . Срок исполнения: 03.02.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.02.2023 г. Описание проведённых работ: Акт замера нагрузок Мероприятие: Организационное По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 24.02.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.02.2023 г. Описание проведённых работ: Мероприятия
6170 | 248 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС | 2023-01-25 20:05 | 2023-01-25 20:57 | 3.4.8.5.2, Аварийное отключение АВ 0,4кВ №2 ВЛ 0,4кВ №2 КТП 6-14 ПС 110кВ Радуга произошло в результате повреждения потребительского электрооборудования за ГЛ.РБ 0,4кВ в ВРУ-0,4 от оп. №4 ВЛ 0,4кВ №2 КТП 6-14 ПС 110кВ Радуга, находящемся на балансе и обслуживании потребителя Ивлеевой Р.Е. | 4.12, Короткое замыкание на потребительском электрооборудовании за ВРУ-0,4 от оп. №4 ВЛ 0,4кВ №2 КТП 6-14 ПС 110кВ Радуга, находящемся на балансе и обслуживании потребителя Ивлеевой Р.Е. в результате которого произошло аварийное отключение ВЛ 0,4кВ №2 КТП 6-14 ПС 110кВ Радуга стало нарушение электрической изоляции | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю Ивлеевой Р.Е. о необходимости приведения ВРУ-0,4 от оп. №4 ВЛ 0,4кВ №2 КТП 6-14 ПС 110кВ Радуга в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ, и предложением воспользоваться услугой «Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования», затребовать копии протоколов об испытании оборудования Срок исполнения: 27.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.02.2023 г.
6171 | 268 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Рамонский РЭС | 2023-01-25 20:00 | 2023-01-25 20:17 | 3.4.12.2, Причиной неотложного отключения В ВЛ-10-1 ПС Бор явилась необходимость устранения дефекта тяги привода разъединителя, возникшего под воздействием знакопеременной ветровой нагрузки. | 4.14, Причиной неотложного отключения В ВЛ-10-1 ПС Бор явилась необходимость устранения механической деформации тяги разъединителя для устранения нагрева контактов | Мероприятие: Организационное Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-1 ПС Бор на предмет выявления дефектов приводов разъединителей ТП. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Маковкин С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.02.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр Мероприятие: Техническое При выявлении дефектов приводов разъединителей ТП – выполнить их устранение. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Маковкин С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.02.2023 г. Описание проведённых работ: Дефекты устранены
6172 | 201 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Буйский РЭС | 2023-01-25 19:41 | 2023-01-25 19:47 | 3.4.12.1.2, При аварийном обходе ВЛ 10 кВ Ф10-02 РП 10 кВ Бараново в пролёте опор №41-42 обнаружены следы падения снега под проводами ВЛ, налипание снега на провода после прохождения обильного снегопада. Вследствие увеличения стрелы провеса проводов ВЛ под тяжестью налипшего снега произошло уменьшение межфазного расстояния, межфазное К.З. и отключение ВЛ действием защит. Далее после освобождения проводов ВЛ от налипшего снега стрела провеса пришла в норму. РПВ успешно. Провода ВЛ не повреждены. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. | 4.4.4, Налипание снега на провода при прохождении атмосферного фронта. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ 10 кВ Ф10-02 РП 10 кВ Бараново с целью обнаружения дефектов, вызванных сильным налипанием снега на провода ВЛ. Срок исполнения: 22.02.2023 г. Ответственное лицо: Успенский Николай Анатольевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.02.2023 г. Описание проведённых работ: Внеплановый обход ВЛ 10 кВ Ф10-02 РП 10 кВ Бараново. Мероприятие: Техническое По итогам обхода ВЛ 10 кВ Ф10-02 РП 10 кВ Бараново устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 01.03.2023 г. Ответственное лицо: Успенский Николай Анатольевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.02.2023 г. Описание проведённых работ: Замечаний нет, устранение не требуется.
6173 | 245 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС | 2023-01-25 19:22 | 2023-01-25 20:45 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ №2 ТП 2-25 ПС 35 кВ Дон явилось двухфазное короткое замыкание, вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз «А» и «В» в пролёте опор №9-10 веткой дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ при порывах ветра до 17 м/с. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз «А» и «В» в пролете опор №9-10 на ВЛВЛ 0,4кВ №2 ТП 2-25 ПС 35 кВ Дон, произошло при падении ветки от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ при порывах ветра до 17 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр Л 0,4кВ №2 ТП 2-25 ПС 35 кВ Дон по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 27.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Дорохов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.02.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 2-25 ПС 35 кВ Дон по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра Л 0,4кВ №2 ТП 2-25 ПС 35 кВ Дон разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Дорохов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.02.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 2-25 ПС 35 кВ Дон разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ.
6174 | 256 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС | 2023-01-25 19:18 | 2023-01-25 19:51 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 1712н ПС 110 кВ Центральная произошло из-за возникновения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал на 18 А, вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание АВ 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал, на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 1712н ПС 110 кВ Центральная из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неравномерное распределение нагрузки на VN004-00074227 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 1712н ПС 110 кВ Центральная | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 1712н ПС 110 кВ Центральная. Срок исполнения: 03.02.2023 г. Ответственное лицо: Неляпин Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.02.2023 г. Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 1712н ПС 110 кВ Центральная. Срок исполнения: 03.02.2023 г. Ответственное лицо: Неляпин Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.02.2023 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 24.02.2023 г. Ответственное лицо: Неляпин Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2023 г.
6175 | 227 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Урицкий РЭС | 2023-01-25 18:55 | 2023-01-25 19:01 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветвей дерева в пролете опор № 3-4 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 10/0,4кВ Н-4-25 из-за порывистого ветра, произошел излом и падение ветвей, что вызвало схлёст проводов фаз "В" и "А", что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит | 4.4.3, В результате нарушения электрической изоляции при схлесте проводов в пролетах опор № 3-4 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 10/0,4кВ ТП Н-4-25 из-за порывистого ветра, произошел кратковременный схлёст проводов фаз "В" и "С", что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 от Н-4-25 по всей длине. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Власов Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 от Н-4-25 по всей длине. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №2от Н-4-25 и включить их в план работ Урицкого РЭС. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Власов Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.02.2023 г.
6176 | 70 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Новозыбковский РЭС | 2023-01-25 18:50 | 2023-01-25 19:51 | 3.4.12.2.3, Воздействие порывистого ветра привело к падению ветви с дерева, растущего за пределами охранной зоны, на провода, механическому воздействию и нарушению изоляции ВЛ-10кВ ф.107 ПС Щербиничи в пролёте опор №4/135-5/135. | 4.4.3, Механическое воздействие и нарушение изоляции ВЛ-10кВ ф.107 ПС Щербиничи в пролёте опор №4/135-5/135, привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ (МТЗ) В-10кВ ф.107 ПС Щербиничи. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.107 ПС Щербиничи в пролете опор №4/135-5/135. Срок исполнения: 01.03.2023 г. Ответственное лицо: Новиков С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.02.2023 г. Описание проведённых работ: Обрезка крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.107 ПС Щербиничи в пролете опор №4/135-5/135.
6177 | 252 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2023-01-25 18:35 | 2023-01-25 20:22 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 852 ПС Латная произошло из-за кратковременного превышения величины тока нагрузки у потребителя электрической энергии, над номинальным током АВ № 2 0,4кВ (I ном = 63А). | 4.13, Отключение ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 852 ПС Латная произошло из-за кратковременного превышение величины тока нагрузки у потребителя электрической энергии, над номинальным током АВ № 2 0,4кВ (I ном = 63 А), что привело к срабатыванию теплового расцепителя. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 852 ПС Латная по всей длине с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ. Срок исполнения: 26.02.2023 г. Ответственное лицо: Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.02.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр выполнен Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 852 ПС Латная разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 26.02.2023 г. Ответственное лицо: Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.02.2023 г. Описание проведённых работ: Замечаний не выявлено
6178 | 142 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС | 2023-01-25 18:10 | 2023-01-25 19:30 | 3.4.7.3.5, Отключение КЛ-6кВ РП-45 яч.12 до ТП-141 яч.6. произошло по причине межфазного К.З. в результате электрического пробоя силового кабеля 6 кВ на участке, от ТП-48 яч. 4 до ТП-104 яч.1 в следствие изменения свойств материала в процессе старения, срок службы кабеля составляет 58 лет. Последние испытания проведены 19.08.2021г. | 4.12, Причина пробоя силового кабеля КЛ-6кВ от ТП-48 яч. 4 до ТП-104 яч.1 на участке от ТП-48 яч. 4 до ТП-104 яч.1 произошло из-за нарушения электрической изоляции в результате старения. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Межфазный пробой силового кабеля на КЛ-6кВ от ТП-48 яч. 4 до ТП-104 яч.1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой силового кабеля на КЛ-6кВ от ТП-48 яч. 4 до ТП-104 яч.1 КЛ-6кВ от ТП-48 яч. 4 до ТП-104 яч.1 | Мероприятие: Техническое Выполнить испытание повышенным напряжением силовых кабелей на КЛ-6кВ от ТП-48 яч. 4 до ТП-104 яч.1, со сроком эксплуатации до 15 лет Срок исполнения: 27.02.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Косарев Сергей Анатольевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.02.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено испытание повышенным напряжением силовых кабелей. Мероприятие: Техническое По результатам измерения устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе электрооборудования, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 27.02.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Косарев Сергей Анатольевич Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.02.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам измерения недостатки не выявлены.
6179 | 244 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Отключение КЛ-6-111 ПС 110/6/6 Центральная действием защит произошло из-за повреждения на потребительском оборудовании ТП 6/0,4 кВ №111-22 от КЛ-6-111 ПС 110/6/6 Центральная находящейся на балансе и обслуживании АО "Воронежская Горэлектросеть". |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю АО "Воронежская Горэлектросеть" о приведении потребительской ТП 6/0,4 кВ №111-22 от КЛ-6-111 ПС 110/6/6 Центральная в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Дорохов А.А. Сторонняя организация: АО "Воронежская Горэлектросеть" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.02.2023 г. Описание проведённых работ: Направить письмо потребителю АО "Воронежская Горэлектросеть" о приведении потребительской ТП 6/0,4 кВ №111-22 от КЛ-6-111 ПС 110/6/6 Центральная в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
6180 | 257 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Корочанский РЭС | 2023-01-25 18:00 | 2023-01-25 18:42 | 3.4.7.3.5, Появление сигнала "земля" на II секции шин 10 кВ на ПС 110 кВ Короча произошло в результате пробоя изоляции жилы фазы "С" соединительной муфты на участке КЛ 10 кВ от опоры №20/31 до КТП 504 ЛЭП 10 кВ №21 ПС 110кВ Короча вследствие изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции фазы «С» соединительной муфты на участке КЛ 10 кВ от опоры №20/31 до КТП 504 ЛЭП 10 кВ №21 ПС 110кВ Короча произошло из-за изменения структуры материала в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции жилы фазы «С» соединительной муфты на участке КЛ 10 кВ от опоры №20/31 до КТП 504 на ВЛ 10кВ №21 ПС Короча VS010-0000194 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр (обход) ЛЭП 10 кВ №21 ПС 110 кВ Короча. Срок исполнения: 06.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Корочанского РЭС Белозерских В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр (обход) ЛЭП 10 кВ №21 ПС 110 кВ Короча. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 24.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Корочанского РЭС Белозерских В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.02.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №21 ПС Короча разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в многолетний план-график работ.
6181 | 141 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго |  |  | 3.4.9.3, Повреждение у потребителя
6182 | 140 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС | 2023-01-25 17:45 | 2023-01-25 22:40 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ 0,4кВ СТП-961 СТ "Сокол-3" произошло по причине неисправности оборудования в РУ-0,4 кВ в СТП-961. | 4.12, Отключение ВЛ 0,4кВ СТП-961 СТ "Сокол-3" произошло по причине неисправности оборудования в РУ-0,4 кВ в СТП-961. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: неисправность оборудования в РУ-0,4 кВ на СТП-961 СТП-961 | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр, ревизию электрооборудования в СТП-961 РУ-6/0.4кВ. Срок исполнения: 26.02.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Демин Александр Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произвели осмотр, ревизию электрооборудования в СТП-961 РУ-6/0.4кВ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе электрооборудования, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 26.02.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Демин Александр Викторович Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2023 г. Описание проведённых работ: Не выявлено.
6183 | 234 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Глушковский РЭС | 2023-01-25 17:36 | 2023-01-26 17:10 | 3.4.8.5.1, Междуфазное КЗ, возникшее в РУ-10 кВ ТП №032 в результате обстрела со стороны ВСУ. | 4.4.1, Повреждение РУ-10 кВ ТП №032 ВЛ 10 кВ №11 ПС Теткино в результате обстрела со стороны ВСУ. | Мероприятие: Техническое Мероприятия не назначаются. Срок исполнения: 03.03.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Кириченко Н.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.03.2023 г.
6184 | 51 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-01-25 17:35 | 2023-01-25 18:55 | 3.4.7.3.1, Причиной ТН явилось несвоевременность выявление дефектов вследствие отсутствия визуального повреждения | 4.12, Причиной отключения явился пробой между фазами А иС, | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт поврежденного участка кабельной линиии КЛ-6кВ Ф.111 ПС-Центр.--РП-106. Выполнить высоковольтные испытания и измерения. Срок исполнения: 27.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н, Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен ремонт поврежденного участка кабельной линиии КЛ-6кВ Ф.111 ПС-Центр.--РП-106. Выполнены высоковольтные испытания и измерения.
6185 | 258 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Корочанский РЭС | 2023-01-25 17:17 | 2023-01-25 23:12 | 3.4.8.5.2, Вывод в ремонт по неотложной заявке ЛЭП 10кВ №18 ПС Короча, произошел из-за механического повреждения (разрушения) опоры №119, вследствие наезда неизвестного транспортного средства. | 4.4.1, Механическое повреждение (разрушение) опоры №119 произошло вследствие механического воздействия неизвестного транспортного средства. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №18 ПС 110 кВ Короча. Срок исполнения: 03.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Корочанского РЭС Белозерских В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №18 ПС 110 кВ Короча. Мероприятие: Организационное Обеспечить информирование населения (организаций) через СМИ об опасности приближения и нахождения в электроустановках, недопустимости нарушений Правил охраны электросетей. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Удовиченко А В Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 24.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Корочанского РЭС Белозерских В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.01.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №18 ПС Короча разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в многолетний план-график работ. Мероприятие: Организационное Направить заявление в ОМВД России по Корочанскому району о привидении в непригодность объектов энергетики. Срок исполнения: 23.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Корочанского РЭС Белозерских В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.01.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено заявление в ОМВД России по Корочанскому району о приведении в непригодность объектов энергетики.
6186 | 251 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Алексеевский РЭС | 2023-01-25 16:43 | 2023-01-25 17:58 | 3.4.12.2.1, Появление сигнала "земля" на I секции шин 10 кВ ПС 35 кВ Варваровка произошло срыва штыревого изолятора и падения на металлоконструкцию траверсы провода фазы "С" на опоре №111 ЛЭП 10 кВ №4 Варваровка вследствие длительного воздействия повторяющихся ветровых нагрузок. | 4.4.4, Срыв штыревого изолятора провода фазы "С" на опоре №111 ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Варваровка произошёл вследствие длительного воздействия повторяющихся ветровых нагрузок. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Варваровка. Срок исполнения: 10.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Дудка А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.01.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 24.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Дудка А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.01.2023 г. Описание проведённых работ: Наряд-допуск
6187 | 233 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курчатовский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Причиной отключения КЛ-10кВ 81403 явилось нарушение в работе потребительского оборудования. |  | Мероприятие: Организационное Направить владельцу потребительской электроустановки (АО "Курские электрические сети") письмо с требованием поддерживать КЛ-10кВ 81403 в технически исправном состоянии. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Курчатовского РЭС Панищев С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо
6188 | 367 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2023-01-25 16:05 | 2023-01-25 21:28 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №02 ПС 35/10кВ Милюшино в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №35-№36 веткой дерева, принесенной порывистым ветром из-за пределов охранной зоны ВЛ. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №35-№36 веткой дерева, принесенной порывистым ветром из-за пределов охранной зоны ВЛ. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ 10кВ №02 ПС 35/10кВ Милюшино, с целью выявления дефектов влияющих на нормальную работу ВЛ. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.02.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр выполнен. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные по результатам осмотра ВЛ 10кВ №2 ПС 35/10кВ Милюшино. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.02.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен осмотр ВЛ 10кВ №2 ПС 35/10кВ Милюшино.
6189 | 261 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго |  |  | 3.4.8.5.1, Отключение действием ДЗТ выключателей ЭВ-110 2Т, ЭВ-35 2Т, ВВ-10 2Т на ПС 110 кВ Борисовка, произошло из-за возникновения КЗ при повреждении осколками взрывного устройства, установленного на БПЛА, ввода 110 кВ фазы «А» 2Т, алюминиевого повива провода фазы «В» шинного моста 110 кВ 2Т ПС 110 кВ Борисовка, защитной оболочки полимерного опорно-стержневого изолятора ЗОН-110-2Т, вследствие внешнего огневого воздействия со стороны ВСУ. 3.4.8.5.1, Причиной отключения СЭВ-110 ПС 110 кВ Борисовка явилось нарушение изоляции цепей постоянного оперативного тока и цепей переменного тока, в результате механического повреждения прибора температурного мониторинга типа «ТМТ-2-40», вследствие внешнего огневого воздействия со стороны ВСУ. | 4.4.5, Внешнее механическое воздействие на силовой трансформатор 2Т, провод фазы «В» шинного моста 110 кВ силового трансформатора 2Т, полимерный опорно-стержневой изолятор ЗОН-110-2Т, корпус шкафа обдува силового трансформатора 2Т, прибор температурного мониторинга в шкафу обдува силового трансформатора 2Т, произошло вследствие огневого воздействия со стороны ВСУ. 4.4.5, Формирование ложной команды на отключение выключателя СЭВ-110 ПС 110 кВ Борисовка по подготовленной цепи УРОВ ЭВ-110 2Т (из-за сработанного состояния газового реле РПН 2Т) при возврате реле РПО (К11) в комплекте АУВ, защит ЭВ-110 2Т из-за кратковременного снижения напряжения в цепях СОПТ вследствие нарушения изоляции до 0 кОм цепей постоянного оперативного тока с маркировкой «01» и цепей переменного тока с маркировкой «В10» относительно «земли», произошло в результате механического повреждения изоляции вторичных цепей внутри прибора температурного мониторинга типа «ТМТ-2-40», вследствие огневого воздействия со стороны ВСУ. | Мероприятие: Организационное Организовать работу по направлению информации в страховую компанию о наступлении страхового случая на ПС 110 кВ Борисовка. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СПС УВС Севостьянов В.Ф. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.01.2023 г. Описание проведённых работ: Организована работа по направлению информации в страховую компанию о наступлении страхового случая на ПС 110 кВ Борисовка.
6190 | 259 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС | 2023-01-25 15:36 | 2023-01-25 15:56 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 258 ПС 110 кВ Казацкие Бугры произошло из-за возникновения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал на 12 А, вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание АВ 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал, на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 258 ПС 110 кВ Казацкие Бугры из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неравномерное распределение нагрузки на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 258 ПС 110 кВ Казацкие Бугры VN004-00031836 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 258 ПС 110 кВ Казацкие Бугры. Срок исполнения: 03.02.2023 г. Ответственное лицо: Данько В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.02.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 258 ПС 110 кВ Казацкие Бугры. Срок исполнения: 03.02.2023 г. Ответственное лицо: Данько В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.02.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено распределение нагрузок по фазам Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 24.02.2023 г. Ответственное лицо: Данько В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.02.2023 г. Описание проведённых работ: Мероприятия по устранению выявленных дефектов
6191 | 144 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Задонский РЭС | 2023-01-25 15:31 | 2023-01-25 16:42 | 3.4.8.3, Воздействие при падении дерева на провода в пролете опор № 5-6 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП-1194 в результате несанкционированной рубки сторонним лицом. | 4.4.3, Механическое воздействие при падении дерева на провода в пролете опор № 5-6 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП-1194 в результате несанкционированной рубки дерева сторонним лицом. | Мероприятие: Организационное Направить в органы местного самоуправления памятки о требованиях "Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" с целью проработки с сотрудниками и населением. Срок исполнения: 03.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Азанов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.03.2023 г. Описание проведённых работ: Заявление
6192 | 48 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дятьковский РЭС | 2023-01-25 15:30 | 2023-01-25 17:22 | 3.4.12.2, Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ ф.2 ГКТП-44 Ф-608 ПС Дятьковская в пр. оп. №5-6 в результате ветровых нагрузок. | 4.13, В результате короткого замыкания на ВЛ-0,4кВ ф.2 ГКТП-44 Ф-608 ПС Дятьковская в пр. оп. №5-6 вследствие ветровых нагрузок, произошло срабатывание ПН-2 ВЛ-0,4кВ ф.2 ГКТП-44 Ф-608 ПС Дятьковская, что привело к прекращению подачи электрической энергии потребителям. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 ГКТП-44 Ф-608 ПС Дятьковская. Срок исполнения: 27.02.2023 г. Ответственное лицо: Марин И.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф.2 ГКТП-44 Ф-608 ПС Дятьковская. Мероприятие: Техническое Выполнить мероприятия по замене ПН-2 ВЛ-0,4кВ ф.2 ГКТП-44 Ф-608 ПС Дятьковская. Срок исполнения: 27.02.2023 г. Ответственное лицо: Марин И.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведена замена ПН-2 ВЛ-0,4кВ ф.2 ГКТП-44 Ф-608 ПС Дятьковская. Мероприятие: Техническое Перетяжка проводов в пр. оп. №5-6 на ВЛ-0,4кВ ф.2 ГКТП-44 Ф-608 ПС Дятьковская. Срок исполнения: 27.02.2023 г. Ответственное лицо: Марин И.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведена перетяжка проводов в пр. оп. №5-6 на ВЛ-0,4кВ ф.2 ГКТП-44 Ф-608 ПС Дятьковская. Мероприятие: Техническое Осмотр ГКТП-44 Ф-608 ПС Дятьковская. Срок исполнения: 27.02.2023 г. Ответственное лицо: Марин И.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ГКТП-44 Ф-608 ПС Дятьковская.
6193 | 250 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Чернянский РЭС | 2023-01-25 15:20 | 2023-01-25 16:05 | 3.4.7.3.5, Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №9 ПС 35 кВ Сахарный завод произошло из за возникновения КЗ в результате пробоя изоляции концевой кабельной муфты 10кВ на опоре №1 вследствие изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции концевой кабельной муфты 10 кВ на опоре №1 ЛЭП 10 кВ №9 ПС 35 кВ Сахарный завод произошло из-за изменения структуры материала в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: снижение сопротивления изоляции жил на КЛ 10 кВ яч. №9 - Р9-01 ЛЭП 10 кВ №9 ПС 35 кВ Сахарный завод VS010-0005680-301 | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 24.02.2023 г. Ответственное лицо: Вейс М.В. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен анализ листа осмотра, недостатков угрожающих нормальной работе электрооборудования не выявлено Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине КЛ 10 кВ яч.№9 - Р 901 ЛЭП 10 кВ №9 ПС 35 кВ Сахарный завод . Срок исполнения: 06.02.2023 г. Ответственное лицо: Вейс М.В. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр по всей длине КЛ 10 кВ яч.№9 - Р 901 ЛЭП 10 кВ №9 ПС 35 кВ Сахарный завод .
6194 | 232 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Причиной отключения КЛ 6кВ яч.34 ПС Тепличная, явилось повреждение на потребительском оборудовании. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо собственнику КЛ-6 кВ 34 ПС Тепличная предписание с требованием выполнить ремонт принадлежащей ему электроустановки Срок исполнения: 08.03.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.02.2023 г.
6195 | 373 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС | 2023-01-25 14:23 | 2023-01-25 16:38 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП Григорово село по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №7 - №8 веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №7 - №8 веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: мастер Семиченко Д.И. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.01.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнена вырубка ДКР в пролете опор №7 - №8 ВЛ 0,4кВ №1 КТП Григорово село. Мероприятие: Техническое Выполнить устранение дефектов, выявленных в ходе внеочередного осмотра Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: мастер Семиченко Д.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.01.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП Григорово село
6196 | 372 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2023-01-25 14:10 | 2023-01-25 17:25 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ ТП888 №5 в результате короткого замыкания, возникшего из-за схлеста проводов фазы "А" и фазы "В" участка воздушной линии ВЛ 0,4кВ ТП888 в пролете опор №3-№ 4 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов. На проводах имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. | 4.4.3, Схлест проводов фазы "А" и фазы "В" участка воздушной линии ВЛ 0,4кВ № 5 ТП 888 в пролете опор №3 -№ 4 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов. На проводах имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ ТП 888 № 5 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.01.2023 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.01.2023 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №5 ТП888 , по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.01.2023 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.01.2023 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр
6197 | 286 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2023-01-25 14:10 | 2023-01-25 15:07 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения Л-2321 РП-23 явилось повреждение КЛ-6кВ оп.№5 - оп.№10 ВЛ 6 кВ ТП 549-ТП 582 в связи с пробоем фазной изоляции кабеля из-за её старения (изменение диэлектрических свойств изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1990 года). | 4.12, Причиной отключения Л-2321 РП-23 явилось появление "земли" на 2 секции шин 6 кВ ПС Южная в связи с пробоем фазной изоляции кабеля КЛ-6кВ "оп.№5 - оп.№10 ВЛ 6 кВ ТП 549-ТП 582" из-за старения изоляции (изменение диэлектрических свойств изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1990 года). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение диэлектрических свойств изоляции в целой части кабеля ААБл-3х120 КЛ-6кВ оп.№5 - оп.№10 ВЛ 6 кВ ТП 549-ТП 582 в процессе длительной эксплуатации с 1990 года (32 года эксплуатации). Несвоевременная замена оборудования с истекшим сроком эксплуатации. на Уч КЛ оп.5 ТП 549 - ТП 845-ТП 582- оп.10 VS006-0000314-306 | Мероприятие: Организационное Провести анализ отключений КЛ 6 кВ "оп.№5 - оп.№10 ВЛ 6 кВ ТП 549-ТП 582" за последние пять лет по причине повреждения кабеля и рассмотреть вопрос о необходимости замены кабеля на данной КЛ. Срок исполнения: 17.03.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Кирейков В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен анализ отключений КЛ 6 кВ "оп.№5 - оп.№10 ВЛ 6 кВ ТП 549-ТП 582" за последние пять лет по причине повреждения кабеля. По результату анализа замена кабеля на данной КЛ не предусматривается..
6198 | 50 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-01-25 13:50 | 2023-01-25 15:25 | 3.4.7.3.5, Причиной ТН явилось неудовлетворительное техническое состояние участка кабельной линии вследствие длительного эксплуатационного срока. | 4.12, Причиной отключения явилось нарушение электрической изоляции вследствие ее разрушения под действием длительного эксплуатационного срока. | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт поврежденного участка кабельной линии КЛ-6кВ ТП714--ТП1952. Произвести испытания и измерения Срок исполнения: 27.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен ремонт поврежденного участка кабельной линии КЛ-6кВ ТП714--ТП1952. Произведены испытания и измерения
6199 | 376 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2023-01-25 13:30 | 2023-01-25 17:30 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП 402 (Турово) произошло вследствие КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №5-№6, веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №5-№6, веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за границ охранной зоны ВЛ 0,4кВ №2 ТП 402 (Турово). Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 402 (Турово) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: мастер Бураков А. А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.01.2023 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 0,4кВ №2 ТП 402 (Турово) Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 402 (Турово) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: мастер Бураков А. А. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.01.2023 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 0,4кВ №2 ТП 402 (Турово)
6200 | 366 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2023-01-25 13:02 | 2023-01-25 13:07 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ № 02 Ананьинский ПС 35/10 кВ Арефино в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №13-№14 веткой дерева, принесенной на провода ВЛ из-за пределов охранной зоны ВЛ порывами ветра. На проводах и ветке видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ-правильно. Работа-АПВ правильно, не успешно. | 4.4.3, перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №13-№14 веткой дерева, принесенной на провода ВЛ из-за пределов охранной зоны ВЛ порывами ветра. На проводах и ветке видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ-правильно. Работа-АПВ правильно, не успешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 02 Ананьинский ПС Арефино с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.02.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр выполнен. Мероприятие: Техническое Выполнить устранение дефектов, выявленных в ходе внеочередного осмотра ВЛ 10кВ № 02 Ананьинский ПС Арефино Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ 10кВ № 02 Ананьинский ПС Арефино
6201 | 371 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2023-01-25 12:35 | 2023-01-25 15:00 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ 10 кВ №6 Федурино ПС 35/10 кВ Середа по причине КЗ, возникшего в результате перекрытия шлейфов фаз "А" и "С" на опоре №20 через тело птицы. На проводах обнаружены следы перекрытия, тело мертвой птицы обнаружено на опоре. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.12, Перекрытие шлейфов фаз "А" и "С" на опоре №20 через тело птицы. На проводах обнаружены следы перекрытия, тело мертвой птицы обнаружено на опоре ВЛ 10 кВ №6 Федурино ПС 35/10 кВ Середа. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №6 Федурино ПС 35/10 кВ Середа с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Лыжинкин А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.02.2023 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 10 кВ №6 Федурино ПС 35/10 кВ Середа, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Лыжинкин А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.02.2023 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр
6202 | 249 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Валуйский РЭС | 2023-01-25 11:47 | 2023-01-25 15:32 | 3.4.8.5.2, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 339 ПС 35 кВ Казинка произошло из-за возникновения КЗ при изломе у основания и наклоне ж/б стойки опоры №2, с последующим схлёстом проводов фаз "А", "В", "С", "N" в пролёте опор №2-3, в результате наезда частного стороннего автомобиля КАМАЗ К 964 РМ 31 на опору №2. | 4.4.1, Излом у основания и наклон ж/б стойки опоры №2, с последующим схлёстом проводов фаз "А", "В", "С", "N" в пролёте опор №2-3 ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 339 ПС 35 кВ Казинка, произошёл в результате наезда частного стороннего автомобиля КАМАЗ К 964 РМ 31 на опору №2. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр по всей протяжённости ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП 339 ПС 35 кВ Казинка. Срок исполнения: 10.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Севостьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.01.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 24.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Севостьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.02.2023 г. Описание проведённых работ: Устранение замечаний включено в недельный план работ Мероприятие: Организационное Обеспечить информирование населения (организаций) через СМИ об опасности приближения и нахождения в электроустановках, недопустимости нарушений требований Правил охраны электрических сетей. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник отдела Удовиченко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.01.2023 г. Описание проведённых работ: Публикация в местной прессе
6203 | 38 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2023-01-25 11:05 | 2023-01-25 12:16 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации произошло снижение эксплуатационных свойств материала изоляции на КЛ 10 кВ ПС 370 ф.30 - РП 19, что привело в электропробою и межфазному замыканию. | 4.12, Межфазное короткое замыкание из-за пробоя изоляции на кабельном участке Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электропробой изоляции на КЛ 10 кВ ПС 370 ф.30 - РП 19 | Мероприятие: Организационное Провести испытание повышенным напряжением КЛ 10 кВ ПС 370 ф.30 - РП 19 Срок исполнения: 31.03.2023 г. Актуальный срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Начальник службы кабельных линий электропередачи Ковалевский С.В. Состояние: Не выполнено
6204 | 244 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго | 2023-01-25 11:00 | 2023-01-25 12:50 | 3.4.8.2, Отключение действием 2 ступени МТЗ с неуспешным АПВ ВЛ 35 кВ ПС №38 ЛебГОК - Сапрыкино произошло из-за возникновения КЗ, в результате обрыва провода фазы "С" с последующим схлестом с проводом фазы "А" в пролете опор №24-25, вследствие воздействия сторонней крупногабаритной техникой. | 4.4.1, Обрыв провода фазы "С" в пролёте опор №24-25 ВЛ 35 кВ ПС №38 ЛебГОК - Сапрыкино произошёл при механическом воздействии крупногабаритной сторонней техники. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ 35 кВ ПС №38 ЛебГОК - Сапрыкино. Срок исполнения: 03.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СУ СЛЭП Шкарупов В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.02.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 35 кВ ПС №38 ЛебГОК - Сапрыкино разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением в план работы. Срок исполнения: 06.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СУ СЛЭП Шкарупов В.А. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.02.2023 г. Описание проведённых работ: Результат осмотра Мероприятие: Организационное Обратиться с заявлением в ОМВД России по Губкинскому району для привлечения к ответственности лиц, нанесших материальный ущерб филиалу ПАО "Россети Центр"-"Белгородэнерго" Срок исполнения: 06.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СУ СЛЭП Шкарупов В.А. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.01.2023 г. Описание проведённых работ: Талон-уведомление о принятии заявления Мероприятие: Организационное Обеспечить информирование населения (организаций) через СМИ об опасности приближения и нахождения в электроустановках, недопустимости нарушения требований Правил охраны электрических сетей. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник отдела Удовиченко А.В. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Не выполнено
6205 | 370 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2023-01-25 10:43 | 2023-01-25 12:03 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП-60 Кузьмино в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №10-№11 веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах и ветке видны следы перекрытия. | 4.4.3, схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №10-№11 веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах и ветке видны следы перекрытия. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Тихомиров С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.02.2023 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр Мероприятие: Техническое Выполнить устранение дефектов, выявленных в ходе осмотра Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Тихомиров С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.02.2023 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр
6206 | 513 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2023-01-25 10:41 | 2023-01-25 12:55 | 3.4.7.3.5, Перегорание ПН-2 в РУ-0,4 кВ на КТП 10 кВ Семеновское произошло по причине схлеста проводов в пролетах опор №№41-43 из-за срыва изолятора на опоре №42 ВЛ-0,4кВ №1 Семеновское ВЛ №21 П.Городище . Срыв изолятора на опоре №42 ВЛ-0,4кВ №1 Семеновское ВЛ №21 П.Городище произошел в результате нарушения крепления изолятора. | 4.12, В результате срыва изолятора на опоре №42 ВЛ-0,4кВ №1 Семеновское ВЛ №21 П.Городище произошел схлест проводов в пролетах опор №№41-43, что послужило причиной перегорания в РУ-0,4 кВ КТП 10 кВ Семеновское. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: срыва изолятора на опоре №42 на ВЛ-0,4кВ Семеновское ВЛ №21 П.Городище ВЛ-0,4кВ Семеновское ВЛ №21 П.Городище | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ-0,4кВ Семеновское ВЛ №21 П.Городище в пролетах опор №№35-43. Срок исполнения: 24.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастерам Зубцовского участка Ржевского РЭС о необходимости проведения технического обслуживания оборудования в соответствии с требованиями НТД Срок исполнения: 13.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.02.2023 г. Описание проведённых работ: внеплановый инструктаж мастерам Зубцовского участка Ржевского РЭС о необходимости проведения технического обслуживания оборудования в соответствии с требованиями НТД Мероприятие: Организационное Внести в план работ на 2023 год устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ Семеновское ВЛ №21 П.Городище в пролетах опор №№35-43. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Семеновское ВЛ №21 П.Городище в пролетах опор №№35-43
6207 | 69 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Клинцовский РЭС | 2023-01-25 10:40 | 2023-01-25 11:59 | 3.4.12.2.3, Воздействие порывистого ветра привело к падению ветви с дерева, растущего за пределами охранной зоны, на провода, механическому воздействию и нарушению изоляции ВЛ-10кВ Ф-107 ПС Киваи в пролёте опор №22-23. | 4.4.3, Механическое воздействие и нарушение изоляции ВЛ-10кВ Ф-107 ПС Киваи в пролёте опор №22-23, привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ (МТЗ) В-10кВ ф.107 ПС Киваи. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ Ф-107 ПС Киваи в пролете опор №22-23. Срок исполнения: 01.03.2023 г. Ответственное лицо: Герасименко М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр, замечания устранены.
6208 | 143 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Чаплыгинский РЭС | 2023-01-25 10:39 | 2023-01-25 11:17 | 3.4.7.3.5, Несвоевременное выявление несоответствия выбора АВ № 2 РУ 0,4 кВ ТП 1824 потребляемой мощности абонентов. | 4.13, Отключение АВ № 2 РУ 0,4 кВ ТП 1824 в результате превышения потребителями расчетного тока АВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Недостатки технического обслуживания электрооборудования в части несвоевременном выявлении дефектов, в результате замеров максимальных нагрузок на ТП 1824 АВ № 2 в РУ 0,4 кВ ТП 1824 | Мероприятие: Техническое Произвести замер максимальных нагрузок в целях расчёта автоматического выключателя 0,4 кВ по ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 1824 с. Кореневщино. Срок исполнения: 06.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Киреев С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен замер максимальных нагрузок в целях расчёта автоматического выключателя 0,4 кВ по ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 1824 с. Кореневщино. Мероприятие: Техническое Произвести замер петля фаза-нуль по ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 1824 с. Кореневщино в целях правильного расчёта тока расцепителя автоматического выключателя. Срок исполнения: 06.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Киреев С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен замер петля фаза-нуль по ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 1824 с. Кореневщино в целях правильного расчёта тока расцепителя автоматического выключателя. Мероприятие: Техническое По результатам замеров, произвести расчёт автоматического выключателя. Срок исполнения: 06.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Киреев С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.03.2023 г. Описание проведённых работ: Акт замера АВ №2 ТП 1824.
6209 | 375 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2023-01-25 10:00 | 2023-01-25 14:20 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №4 КТПП-2*630 (Ростовские угодья) произошло вследствие КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №7-№8, веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №7-№8, веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за границ охранной зоны. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №4 КТПП-2*630 (Ростовские угодья) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: мастер Прыгин А. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.01.2023 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 0,4кВ №4 КТПП(Ростовские угодья) Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №4 КТПП-2*630 (Ростовские угодья) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: мастер Прыгин А. В. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.01.2023 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 0,4кВ №4 КТПП(Ростовские угодья)
6210 | 511 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2023-01-25 09:37 | 2023-01-25 09:48 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-0,4кВ ТП 408 произошло по причине увеличения тока нагрузки выше номинального. | 4.13, В результате превышения тока нагрузки на ВЛ-0,4кВ ТП 408 произошло перегорание ПН-2 РУ 0,4кВ ТП 408 действием защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не актуальная информация о нагрузке потребителей на ВЛ-0,4кВ ТП 408 на ВЛ-0,4кВ ТП 408 ВЛ-0,4кВ ТП 408 | Мероприятие: Техническое Произвести замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала защиты коммутационного аппарата ВЛ-0,4кВ ТП 408. Срок исполнения: 08.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала защиты коммутационного аппарата ВЛ-0,4кВ ТП 408. Тип мероприятия: Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при замере нагрузки в период наибольшего потребления на ТП 408. Срок исполнения: 08.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.02.2023 г. Описание проведённых работ: При замере нагрузки в период наибольшего потребления на ТП 408 дефектов не выявлено.
6211 | 249 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС | 2023-01-25 09:19 | 2023-01-25 10:29 | 3.4.8.5.2, Причиной вывода в ремонт ТП 180 ВЛ-10 кВ №1 ПС 110кВ Никольская по неотложной заявке связана с необходимостью проведения неотложных работ потребителем ООО Лакодей в связи с повреждением ВЛ 0,4кВ №1 ТП 180 ВЛ-10 кВ №1 ПС 110кВ Никольская находящейся на балансе и обслуживании ООО Лакодей. | 4.12, Повреждение на оборудовании потребительской ВЛ 0,4кВ №1 ТП 180 ВЛ-10 кВ №1 ПС 110кВ Никольская, находящейся на балансе и обслуживании потребителя ООО Лакодей, послужившей причиной вывода ТП 180 ВЛ-10 кВ №1 ПС 110кВ Никольская в ремонт по неотложной заявке, произошло из-за нарушения электрической изоляции. | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю ООО Лакодей о приведении потребительских ТП 180 ВЛ-10 кВ №1 ПС 110кВ Никольская в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования Срок исполнения: 27.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.02.2023 г.
6212 | 49 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-01-25 09:08 | 2023-01-25 10:34 | 3.4.7.3.5, Причиной ТН явилось неудовлетворительное техническое состояние участка кабельной линии вследствие длительного эксплуатационного срока. | 4.12, Причиной отключения явилось нарушение электрической изоляции вследствие длительного эксплуатационного срока и разрушения изоляции. | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт поврежденного участка кабельной линии КЛ-6кВ ТП318Н--ТП1152. Выполнить высоковольтные испытания и измреения Срок исполнения: 26.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен ремонт поврежденного участка кабельной линии КЛ-6кВ ТП318Н--ТП1152. Выполнены высоковольтные испытания и измерения
6213 | 374 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2023-01-25 09:00 | 2023-01-25 10:20 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП 209 (Рылово) произошло вследствие КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №10-№11, веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №10-№11, веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за границ охранной зоны ВЛ 0,4кВ №2 ТП 209 (Рылово). Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 209 (Рылово) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: мастер Прыгин А. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.01.2023 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 0,4кВ №2 ТП 209 (Рылово) Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 209 (Рылово) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: мастер Прыгин А. В. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.01.2023 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 0,4кВ №2 ТП 209 (Рылово)
6214 | 510 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2023-01-25 08:35 | 2023-01-25 10:03 | 3.4.7.3.5, Отключение вручную В 6 кВ №21 на ПС-35/6кВ Стекловолокно произошло по причине однофазного замыкания на землю из-за обрыва шлейфа фазы "А" на ЛР№6 ВЛ-6кВ ф.21 ПС-35/6кВ Стекловолокно с замыканием на металлоконструкцию РЛНД вследствие нарушения структуры материала шлейфа, из-за старения в процессе длительной эксплуатации с 1980 года. | 4.1.3, В результате нарушения структуры материала шлейфа фазы "А" в процессе длительной эксплуатации на ЛР№6 ВЛ-6кВ ф.21 ПС-35/6кВ Стекловолокно произошел обрыв шлейфа ф."А" и замыкание его на корпус рамы разъединителя, что привело к появлению однофазного замыкания на землю и отключению ВЛ-6кВ ф.21 ПС-35/6кВ Стекловолокно в ручную по неотложной заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная замена изношенного оборудования шлейфа фазы "А"на ЛР №6ВЛ-6кВ ф.21 ПС-35/6кВ Стекловолокно на ВЛ-6кВ ф.21 ПС-35/6кВ Стекловолокно VS006-0001469 | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ЛР ВЛ-6кВ № 21 (8) ПС Стекловолокно с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 09.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.02.2023 г. Описание проведённых работ: ПроизвеДЕН внеплановый осмотр ЛР ВЛ-6кВ № 21 (8) ПС Стекловолокно с целью выявления дефектов. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов выявленных при проведении внепланового осмотра ЛР ВЛ-6кВ № 21 (8) ПС Стекловолокно. Срок исполнения: 09.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.02.2023 г. Описание проведённых работ: при проведении внепланового осмотра ЛР ВЛ-6кВ № 21 (8) ПС Стекловолокно дефектов не выявлено.
6215 | 193 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Горшеченский РЭС | 2023-01-25 08:34 | 2023-01-25 10:40 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ №1 ТП 147 7/250 послужило возникшее межфазное КЗ в пролете опор №4-№5, вызванное схлёстом проводов в результате падения веткой сломанной и принесённой сильным порывом ветра, с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Из-за механического воздействия, принесенной ветки от дерева растущего вне охранной зоне ВЛ-0,4кВ, в пролёте опор №4-№5 ВЛ 0,4кВ №2 ТП 147 7/250, произошёл схлёст проводов. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 147 7/250 с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Жиленков Б.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.02.2023 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра ф.1 ТП 147 7/250 Мероприятие: Организационное По результатам внепланового инженерного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП 147 7/250, составить график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Жиленков Б.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.02.2023 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра ф.1 ТП 147 7/250
6216 | 200 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Шарьинский РЭС | 2023-01-25 06:05 | 2023-01-25 06:47 | 3.4.8.5.3.1, По заявке МЧС, для безопасного тушения возгорания в жилом доме № 6 по ул. Совхозной в РУ 0,4 кВ КТП № 3 Хмелевка отключен АВ 0,4 кВ. |  | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ 0,4 кВ КТП № 3 Хмелевка в месте возникновения пожара. Срок исполнения: 24.02.2023 г. Ответственное лицо: мастер Кочев С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.01.2023 г. Описание проведённых работ: осмотр ВЛ 0,4 кВ КТП № 3 Хмелевка в месте возникновения пожара. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ КТП № 3 Хмелевка устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 03.03.2023 г. Ответственное лицо: мастер Кочев С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.01.2023 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра
6217 | 248 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2023-01-25 05:50 | 2023-01-25 07:02 | 3.4.7.3.5, Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ КЛ 10 кВ Город 11 ПС 110 кВ Западная произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 10 кВ РП 41-Город 11 ПС 110 кВ Западная в соединительной муфте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 41-Город 11 ПС 110 кВ Западная произошло при пробое изоляции в соединительной муфте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции соединительной муфте на КЛ 10 кВ РП 41-Город 11 ПС 110 кВ Западная КЛ 10 кВ РП 41-Город 11 ПС 110 кВ Западная | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ РП 41-Город 11 ПС 110 кВ Западная. Срок исполнения: 10.02.2023 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.01.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ РП 41-Город 11 ПС 110 кВ Западная. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 24.02.2023 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.01.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
6218 | 246 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Богучарский РЭС | 2023-01-25 05:37 | 2023-01-25 06:32 | 3.4.7.3.5, Вывод в ремонт, по неотложной заявке, ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Шуриновка произведен персоналом ОВБ РЭС, по причине однофазного замыкания на "землю" произошедшего в результате обрыва провода фазы "А", в пролете опор №22-23 и его падения на землю из-за потери им механической прочности и воздействия порывов ветра до 12 м/сек.. | 4.1.3, Обрыв провода фаз "А", в пролете опор №22-23 ВЛ-10кВ №1 ПС 35кВ Шуриновка произошёл из-за изменения структуры материала провода в процессе длительного срока эксплуатации, а так же воздействия порывов ветра до 12 м/сек.. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Потеря механической прочности провода фазы "А", в результате изменения свойств материала в процессе длительного срока эксплуатации, в пролете опор №22-23 на ВЛ 10 кВ № 01 ПС Шуриновка VS010-0003961 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №1 ПС 35кВ Шуриновка по всей длине, с целью выявления дефектов проводов. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Беленко Д.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.02.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №1 ПС 35кВ Шуриновка по всей длине, с целью выявления дефектов проводов. Замечаний нет. Мероприятие: Организационное По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №1 ПС 35 кВ Шуриновка, в случае выявления дефектов проводов, разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний и определить объем и срок устранения (ТО, КР) выявленных недостатков, угрожающих нормальной работе электрооборудования. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Беленко Д.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.02.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №1 ПС 35кВ Шуриновка по всей длине, с целью выявления дефектов проводов. Замечаний нет.
6219 | 231 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Горшеченский РЭС | 2023-01-25 04:24 | 2023-01-25 10:00 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10кВ №18 ПС 110/35/10кВ Горшечное в результате межфазного КЗ при пробое изоляции между фазами на участке КЛ 10кВ у концевой муфты вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Пробой изоляции между фазами на участке КЛ 10кВ у концевой муфты ВЛ-10кВ №18 ПС 110/35/10кВ Горшечное произошел из-за ухудшения изоляционных свойств материала муфты в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ухудшения изоляционных свойств материала участка КЛ в процессе эксплуатации на ВЛ-10кВ №18 ПС 110/35/10 Горшечное VS010-0012578 | Мероприятие: Техническое Произвести инженерный осмотр кабельных участков всех ВЛ-10кВ запитанных от ПС 110/35/10кВ Горшечное с составлением листа осмотра. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Жиленков Б.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.03.2023 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра ф.18 ПС Горшечное Мероприятие: Организационное По результатам инженерного осмотра кабельных участков всех ВЛ-10кВ запитанных от ПС 110/35/10кВ Горшечное назначить сроки устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Жиленков Б.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.03.2023 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра ф.18 ПС Горшечное Мероприятие: Организационное Провести обучение оперативного, оперативно-ремонтного персонала по определению дефектов участков КЛ при осмотре, способствующих отключению ВЛ Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Жиленков Б.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.02.2023 г. Описание проведённых работ: Техническое обучение
6220 | 364 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС | 2023-01-25 02:42 | 2023-01-25 04:55 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №1 ПС 35/10кВ Красное в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №91 - №92 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №91 - №92 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №1 ПС 35/10кВ Красное, с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: мастер Соколов Р.В. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.01.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №1 ПС 35/10кВ Красное, с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №1 ПС 35/10кВ Красное устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: мастер Соколов Р.В. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.01.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №1 ПС 35/10кВ Красное, с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.
6221 | 378 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2023-01-25 02:40 | 2023-01-25 04:10 | 3.4.7.3.5, Отключение КЛ 6кВ № 01 ПС Филино в результате короткого замыкания, возникшего при пробое изоляции силового кабеля на участке КЛ 6кВ ТП1004 - ТП907 вследствие естественного старения изоляции кабеля. КЛ в эксплуатации с 1987г. УРЗА не в ведении филиала. | 4.12, Пробой изоляции силового кабеля на участке КЛ 6кВ ТП1004 - ТП907 вследствие естественного старения изоляции кабеля. КЛ в эксплуатации с 1987г. УРЗА не в ведении филиала. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: электрический пробой на КЛ 6кВ № 01 ПС Филино КЛ 6кВ № 01 ПС Филино | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6кВ ТП1004 - ТП907 с целью: выявления несанкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Кирсанов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.01.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый осмотр линии Мероприятие: Техническое Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 6кВ ТП1004 - ТП907 дефектов. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Кирсанов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.01.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнены работы по н.д Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру и членам бригады по эксплуатации КЛ 6кВ ТП1004 - ТП907 о необходимости эксплуатации КЛ в соответствии с НТД. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Кирсанов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.01.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый инструктаж Мероприятие: Организационное Направить фотографии места укладки КЛ 6кВ ТП1004 - ТП907 после вскрытия грунта и образцы поврежденных участков КЛ (поврежденных кабельных муфт) без изменения их фактического состояния на городской участок службы диагностики. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Кирсанов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.01.2023 г. Описание проведённых работ: Фотографии с места укладки Мероприятие: Организационное Направить Протокол разборки, осмотра и измерения элементов образца кабеля в Заволжский район РЭС. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Соловьев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.02.2023 г. Описание проведённых работ: Протокол разборки кабеля
6222 | 56 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Новозыбковский РЭС | 2023-01-25 02:26 | 2023-01-25 04:59 | 3.4.12.5.1, Повреждение КЛ 6 кВ РП-1 к ЗТП-48 произошло в результате подвижки грунтов. | 4.12, Отключение МВ 6кВ в РП-1 ф.613 ПС Новозыбков произошло в результате КЗ на КЛ 6 кВ РП-1 к ЗТП-48 в следствии подвижки грунтов при оттаивании. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования в РП-1 ф.613 ПС Новозыбков. Срок исполнения: 25.02.2023 г. Ответственное лицо: зам. начальник по эксплуатации Самусенко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр оборудования в РП-1 ф.613 ПС Новозыбков. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 6кВ РП-1 к ЗТП-48 ф.613 ПС Новозыбков. Срок исполнения: 25.02.2023 г. Ответственное лицо: зам. начальник по эксплуатации Самусенко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведено восстановление КЛ 6кВ РП-1 к ЗТП-48 ф.613 ПС Новозыбков.
6223 | 330 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС | 2023-01-25 01:38 | 2023-01-25 02:54 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №5 ПС 35/10кВ Красное в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 22 - № 23 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 22 - № 23 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №5 ПС 35/10кВ Красное, с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Соколов Р.В. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.01.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №5 ПС 35/10кВ Красное, с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №5 ПС 35/10кВ Красное устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Соколов Р.В. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.01.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №5 ПС 35/10кВ Красное, с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.
6224 | 289 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС | 2023-01-25 01:21 | 2023-01-25 03:50 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №6 ПС 35/10кВ Нагорье в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 30 - № 31 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 30 - № 31 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №6 ПС 35/10кВ Нагорье , с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Семиченко Д.И. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.01.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №6 ПС 35/10кВ Нагорье , с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №6 ПС 35/10кВ Нагорье устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Семиченко Д.И. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.01.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №6 ПС 35/10кВ Нагорье , с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.
6225 | 285 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Дорогобужский РЭС | 2023-01-25 00:04 | 2023-01-25 01:30 | 3.4.7.3.5, Отключение КЛ 0.4кВ № 7 ТП 440 КЛ-624,624А,626,626А ПС Егорьево произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате пробоя изоляции кабеля 0.4кВ марки АСБ-1 3х150+1х50 из-за изменения изоляционных свойств материала кабеля в процессе длительной эксплуатации, в эксплуатации более 58 лет, с 1965 года. | 4.12, Повреждение кабеля 0.4кВ марки АСБ-1 3х150+1х50 КЛ 0.4кВ № 7 ТП 440 КЛ-624,624А,626,626А ПС Егорьево произошло вследствие нарушения электрической изоляции с последующим возникновением междуфазного КЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение кабеля 0.4кВ марки АСБ-1 3х150+1х50 на КЛ-0,4кВ Л-7 от ТП 440 KN004-96703320 | Мероприятие: Организационное Проанализировать количество повреждений участка КЛ 0.4 кВ № 7 ТП 440 (соответствие параметров РД 34.45-51.300-97 «Объёмы и нормы испытаний электрооборудования») и обоснованные выводы предоставить главному инженеру РЭС для принятия решения по периодичности испытаний, испытательному напряжению или необходимости замены участка КЛ. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Тараскин Р.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.02.2023 г. Описание проведённых работ: Анализ количества повреждений участка КЛ 0.4 кВ № 7 ТП 440
6226 | 502 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2023-01-24 23:20 | 2023-01-24 23:28 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-0,4кВ №2 ТП 994 произошло по причине увеличения тока нагрузки выше номинального. | 4.13, В результате превышения тока нагрузки на ВЛ-0,4кВ №2 ТП 994 произошло перегорание ПН-2 РУ 0,4кВ ТП 994 действием защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не актуальная информация о нагрузке потребителей на ВЛ-0,4кВ №2 ТП 994 на ВЛ-0,4кВ №2 ТП 994 ВЛ-0,4кВ №2 ТП 994 | Мероприятие: Техническое Произвести замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала защиты коммутационного аппарата ВЛ-0,4кВ №2 ТП 994 . Срок исполнения: 06.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала защиты коммутационного аппарата ВЛ-0,4кВ №2 ТП 994 . Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при замере нагрузки в период наибольшего потребления на ТП 994. Срок исполнения: 06.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.02.2023 г. Описание проведённых работ: При замере нагрузки в период наибольшего потребления на ТП 994 дефектов не выявлено.
6227 | 283 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС | 2023-01-24 23:10 | 2023-01-24 23:46 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №1 ТП-10 ВЛ-1006 ПС Одинцово явилось повреждение в ВЩУ потребителя на опоре №10. |  | Мероприятие: Организационное Направить претензионное письмо владельцу ВЩУ на опоре №10 ВЛ-0,4кВ №1 ТП-10 ВЛ-1006 ПС Одинцово. Срок исполнения: 17.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Смоленского РЭС Суражевский С.В Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.02.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено претензионное письмо потребителю.
6228 | 52 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Новозыбковский РЭС | 2023-01-24 22:00 | 2023-01-25 00:30 | 3.4.12.5.1, Повреждение КЛ 6 кВ ТП-136 к ТП182 произошло в результате подвижки грунтов. | 4.12, Отключение МВ 6кВ Ф.607 ПС Новозыбков произошло в результате КЗ на КЛ 6 кВ ТП136 к ТП182 в следствии подвижки грунтов при оттаивании. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования в ЗТП-1 Ф.607 ПС Новозыбков . Срок исполнения: 24.02.2023 г. Ответственное лицо: зам. начальник по эксплуатации Самусенко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр оборудования в ЗТП-1 Ф.607 ПС Новозыбков . Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 6кВ ТП-136 к ТП-182. Срок исполнения: 24.02.2023 г. Ответственное лицо: зам. начальник по эксплуатации Самусенко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведено восстановление КЛ 6кВ ТП-136 к ТП-182.
6229 | 247 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Корочанский РЭС | 2023-01-24 21:40 | 2023-01-24 23:07 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 №2 КТП 202 ПС 110кВ Шеино произошло из-за возникновения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал на 15 А, вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание АВ 0,4 кВ №2 произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал, на ВЛ 0,4 №2 КТП 202 ПС 110 кВ Шеино из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несоответствие номинальным данным автомата на ВЛ 0,4 №2 КТП 202 ПС Шеино VN004-00009132 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 202 ПС 110 кВ Шеино. Срок исполнения: 02.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Корочанского РЭС Белозерских В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.01.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 202 ПС 110 кВ Шеино. Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 202 ПС 110 кВ Шеино. Срок исполнения: 02.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Корочанского РЭС Белозерских В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.01.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнена проверка равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 202 ПС 110 кВ Шеино. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 24.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Корочанского РЭС Белозерских В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.01.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 202 ПС Шеино разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в многолетний план-график работ.
6230 | 221 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС | 2023-01-24 21:38 | 2023-01-24 21:41 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ на провод фазы "А" и "0" под воздействием ветровой нагрузки в пролете опор №11-12 ВЛ-0,4 кВ Фатнево-1 (мех.ток) Ф1КТП№036, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением однофазного короткого замыкания, что привело к отключению ВЛ действием защит. | 4.4.4, В результате механического воздействия при падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ на провод фазы "А" и "0" под воздействием ветровой нагрузки в пролете опор №11-12 ВЛ-0,4 кВ Фатнево-1 (мех.ток) Ф1КТП№036, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением однофазного короткого замыкания, устраненное действием защит. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Фатнево-1 (мех.ток) Ф1КТП№036 по всей длине. Срок исполнения: 26.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Сергеев М.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.02.2023 г. Описание проведённых работ: Проведён внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Фатнево-1 (мех.ток) Ф1КТП№036 по всей длине. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4 кВ Фатнево-1 (мех.ток) Ф1КТП№036 замечаний и включить их в план работ Болховского РЭС. Срок исполнения: 26.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Сергеев М.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.02.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4 кВ Фатнево-1 (мех.ток) Ф1КТП№036 замечаний и включены в план работ Болховского РЭС.
6231 | 241 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС | 2023-01-24 21:25 | 2023-01-24 21:28 | 3.4.8.5.2, Аварийное отключение АВ 0,4кВ №2 ВЛ 0,4кВ №2 КТП 6-3 ПС 110кВ Радуга произошло в результате повреждения потребительского электрооборудования за ГЛ.РБ 0,4кВ в ВРУ-0,4 от оп. №6 ВЛ 0,4кВ №2 КТП 6-3 ПС 110кВ Радуга, находящемся на балансе и обслуживании потребителя Минина К.Е. | 4.12, Короткое замыкание на потребительском электрооборудовании за ВРУ-0,4 от оп. №6 ВЛ 0,4кВ №2 КТП 6-3 ПС 110кВ Радуга, находящемся на балансе и обслуживании потребителя Минина К.Е. в результате которого произошло аварийное отключение ВРУ-0,4 от оп. №6 ВЛ 0,4кВ №2 КТП 6-3 ПС 110кВ Радуга стало нарушение электрической изоляции | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю Минину К.Е. о необходимости приведения ВРУ-0,4 от оп. №6 ВЛ 0,4кВ №2 КТП 6-3 ПС 110кВ Радуга в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ, и предложением воспользоваться услугой «Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования», затребовать копии протоколов об испытании оборудования Срок исполнения: 25.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.02.2023 г.
6232 | 139 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Елецкий РЭС | 2023-01-24 21:00 | 2023-01-24 21:30 | 3.4.12.2.3, Падение на провода в пролете опор № 6-7 ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ 0,4 кВ № 2 ул.Шевченко КТП-45 в результате воздействия сильного порывистого ветра. | 4.4.3, Механическое воздействие, вызванное падением в пролете опор № 6-7 ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ 0,4 кВ № 2 ул.Шевченко КТП-45 в результате воздействия сильного порывистого ветра. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ 0,4 кВ № 2 ул. Шевченко КТП-45. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Иванов В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.02.2023 г. Описание проведённых работ: Проведён внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ 0,4 кВ № 2 ул. Шевченко КТП-45. Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев, угрожающих падением на ВЛ 0,4 кВ № 2 ул. Шевченко КТП-45, произвести вырубку (обрезку крон). Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Иванов В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.02.2023 г. Описание проведённых работ: При выявлении деревьев, угрожающих падением на ВЛ 0,4 кВ № 2 ул. Шевченко КТП-45, произведена вырубка (обрезка крон).
6233 | 251 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2023-01-24 20:47 | 2023-01-24 22:22 | 3.4.12.2.1, Причиной вывода в ремонт по неотложной заявке ВЛ 10кВ № 4 ПС 35кВ Медвежье, послужило разрушение изолятора фазы "В" на опоре №20-10, с последующим падением провода на траверсу. | 4.1.3, Разрушение изолятора фазы "В" на опоре №20-10 ВЛ 10кВ № 4 ПС 35кВ Медвежье, с последующим падением провода на траверсу, произошло в результате перекрытия изолятора из-за его загрязнения в процессе длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Выполнить верховой осмотр ВЛ 10 кВ №04 ПС 35 кВ Медвежье в пролетах опор №20-1-20-14 с целью выявления дефектов крепления изоляторов. Срок исполнения: 26.02.2023 г. Ответственное лицо: Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.02.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр выполнен Мероприятие: Организационное По результатам верхового осмотра ВЛ 10 кВ №04 ПС 35 кВ Медвежье в пролетах опор №20-1-20-14, разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов. Срок исполнения: 26.02.2023 г. Ответственное лицо: Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.02.2023 г. Описание проведённых работ: Замечаний не выявлено
6234 | 500 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2023-01-24 20:01 | 2023-01-24 20:32 | 3.4.7.3.5, Перегорание ПН-2 в РУ-0,4 кВ на РП-1ул. Кривощапова Калинина произошло по причине кратковременного схлеста проводов на вводе в жилой дом №62 от опоры №4 в результате увеличения стрелы провеса проводов в процессе длительной эксплуатации. | 4.12, В результате увеличения стрелы провеса проводов в процессе длительной эксплуатации на вводе в жилой дом №62 от опоры №4 ВЛ 0,4 кВ РП-1 ул. Кривощапова Калинина под воздействием порывов ветра произошел кратковременный схлест проводов, что послужило причиной перегорания в РУ-0,4 кВ РП-1 ул.Кривощапова Калинина. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: увеличения стрелы провеса проводов в процессе длительной эксплуатации на вводе в жилой дом №62 от опоры №4 на ВЛ 0,4 кВ от РП-1 ул. Кривощапова Калини ВЛ 0,4 кВ от РП-1 ул. Кривощапова Калини | Мероприятие: Техническое Произвести перетяжку проводов на вводе в жилой дом №62 от опоры №4 ВЛ 0,4 кВ РП-1 ул. Кривощапова Калинина Срок исполнения: 24.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.02.2023 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастерам Ржевского участка Ржевского РЭС о необходимости проведения технического обслуживания оборудования в соответствии с требованиями НТД Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.01.2023 г.
6235 | 246 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Алексеевский РЭС | 2023-01-24 19:53 | 2023-01-24 21:00 | 3.4.12.2.3, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 307 ПС 35 кВ М.Удеровка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №4-5 упавшей веткой дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ) при усилении ветра. | 4.4.3, Схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №4-5 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 307 ПС 35 кВ М.Удеровка произошел из-за механического воздействия при падении ветки дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ), на провода при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 307 ПС 35 кВ М.Удеровка. Срок исполнения: 10.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Дудка А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.01.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 24.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Дудка А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.01.2023 г. Описание проведённых работ: Наряд-допуск
6236 | 85 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2023-01-24 18:43 | 2023-01-24 19:56 | 3.4.7.3.1, на опоре №1 нарушение контактного соединения на ЛР 6кВ №22-1 фаза "А ВЛ 6кВ №22 ПС 110кВ Тамбовская №8 | 4.3.3, в результате длительного износа произошло нарушение контактного соединения на ЛР 6кВ №22-1 фаза "А ВЛ 6кВ №22 ПС 110кВ Тамбовская №8 на опоре №1 | Мероприятие: Техническое Провести обход ВЛ 6кВ № 22 ПС Тамбовская №8с выборочным верховым осмотром с целью выявления дефектных изоляторов, провода и его крепления. Срок исполнения: 30.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен обход ВЛ 6кВ № 22 ПС Тамбовская №8 с выборочным верховым осмотром с целью выявления дефектных изоляторов, провода и его крепления. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 30.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен обход ВЛ 6кВ № 22 ПС Тамбовская №8 с выборочным верховым осмотром с целью выявления дефектных изоляторов, провода и его крепления. Мероприятие: Организационное Провести разъяснительную работу с мастером. о необходимости выполнения сроков ТО и КР влияющих на безопасную и надежную работу электроустановок. Срок исполнения: 30.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Федотов А.В. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.03.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый инструктаж персоналу
6237 | 239 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2023-01-24 18:32 | 2023-01-24 18:36 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №1-2 ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-Био-4-19 на провода фаз "В" и "С" из-за воздействия ветровой нагрузки, произошел схлест и нарушение электрической изоляции, с возникновением межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №1-2 ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-Био-4-19 на провода фаз "В" и "С", произошел их схлест и нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ№2 ТП Био-4-19 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: ст.мастер Левичев С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.01.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ№2 ТП Био-4-19 нарушений и включены в план работ Орловского РЭС. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП Био-4-19 от по всей длине. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: ст.мастер Левичев С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.01.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП Био-4-19 от по всей длине.
6238 | 546 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС | 2023-01-24 18:28 | 2023-01-24 18:34 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №07 от ПС Козлово вызвано воздействием междуфазного к.з. при падении на провода ВЛ 10кВ дерева из вне охранной зоны ВЛ, сломанного сильным порывистым ветром, в пролете опор №39 - 40, с последующим падением дерева на землю. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении на провода ВЛ 10кВ №07 от ПС 35/10кВ Козлово дерева из вне охранной зоны ВЛ, сломанного сильным порывистым ветром, в пролете опор №39 - 40, произошло перекрытие проводов ВЛ 10кВ в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №07 от ПС 35/10кВ Козлово действием отсечки. | Мероприятие: Организационное Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №07 ПС Козлово дефекты Срок исполнения: 15.02.2023 г. Ответственное лицо: нач. Вышневолоцкого РЭС Васильев В.Г. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.01.2023 г. Описание проведённых работ: При внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №07 ПС Козлово дефекты, требующие устранения, не выявлены Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №07 ПС Козлово для выявления возможных дефектов. Срок исполнения: 15.02.2023 г. Ответственное лицо: нач. Вышневолоцкого РЭС Васильев В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.01.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №07 ПС Козлово для выявления возможных дефектов
6239 | 242 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС | 2023-01-24 18:18 | 2023-01-24 20:09 | 3.4.8.5.2, Аварийное отключение АВ 0,4кВ №3 ВЛ 0,4кВ №3 КТП 6-14 ПС 110кВ Радуга произошло в результате повреждения потребительского электрооборудования за ГЛ.РБ 0,4кВ в ВРУ-0,4 от оп. №15 ВЛ 0,4кВ №3 КТП 6-14 ПС 110кВ Радуга, находящемся на балансе и обслуживании потребителя Акулова И.Е. | 4.12, Короткое замыкание на потребительском электрооборудовании за ВРУ-0,4 от оп. №15 ВЛ 0,4кВ №3 КТП 6-14 ПС 110кВ Радуга, находящемся на балансе и обслуживании потребителя Акулова И.Е. в результате которого произошло аварийное отключение ВРУ-0,4 от оп. №15 ВЛ 0,4кВ №3 КТП 6-14 ПС 110кВ Радуга стало нарушение электрической изоляции | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю Акулову И.Е. о необходимости приведения ВРУ-0,4 от оп. №15 ВЛ 0,4кВ №3 КТП 6-14 ПС 110кВ Радуга в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ, и предложением воспользоваться услугой «Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования», затребовать копии протоколов об испытании оборудования Срок исполнения: 25.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.02.2023 г.
6240 | 137 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС | 2023-01-24 17:14 | 2023-01-24 18:30 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия порыва ветра, произошло падение ветки дерева, находящегося в не охранной зоне ВЛ на провода ВЛ-0,4 кВ ТП-27 до ул.Вавилова | 4.4.3, В результате падения ветки дерева на провода ВЛ произошел схлест проводов, который привел к возникновению токов короткого замыкания и выходу из строя 2 ПН-250А 0,4 кВ на ТП-27. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ТП-27 до ул.Вавилова, на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры. Срок исполнения: 25.02.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Демин Александр Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2023 г. Описание проведённых работ: не выявлено Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры ВЛ-0,4 кВ ТП-27 до ул. Вавилова произвести вырубку (обрезку крон). Срок исполнения: 25.02.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Демин Александр Викторович Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2023 г. Описание проведённых работ: не выявлено
6241 | 37 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2023-01-24 16:31 | 2023-01-24 19:24 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации произошло снижение эксплуатационных свойств материала изоляции на КЛ 6 КВ ПП8 - ТП 1420, что привело в электропробою и межфазному замыканию. | 4.12, Межфазное короткое замыкание из-за пробоя изоляции на кабельном участке Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электропробой изоляции на КЛ 6 кВ ПС 149 ф.10 - ТП 469 КЛ 6 КВ ПП8 - ТП 1420 | Мероприятие: Организационное Провести испытание повышенным напряжением КЛ 6 КВ ПП8 - ТП 1420 Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник службы кабельных линий электропередачи Ковалевский С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2023 г. Описание проведённых работ: Проведено испытание повышенным напряжением КЛ 6 КВ ПП8 - ТП 1420
6242 | 36 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2023-01-24 16:20 | 2023-01-24 16:40 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации произошло снижение эксплуатационных свойств материала изоляции на КЛ 0,4 кВ ТП 720 - д/с №37 к.2, что привело в электропробою и межфазному замыканию. | 4.12, Межфазное короткое замыкание из-за пробоя изоляции на кабельном участке Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электропробой изоляции на ТП 720 КЛ 0,4 кВ ТП 720 - д/с №37 к.2 | Мероприятие: Организационное Провести испытание повышенным напряжением КЛ 0,4 кВ ТП 720 - д/с №37 к.2 Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник службы кабельных линий электропередачи Ковалевский С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.03.2023 г. Описание проведённых работ: Проведено испытание повышенным напряжением КЛ 0,4 кВ ТП 720 - д/с №37 к.2
6243 | 281 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Гагаринский РЭС | 2023-01-24 15:50 | 2023-01-24 17:38 | 3.4.9.3, Причиной аварийного отключения ВЛ10кВ №09 ПС 110кВ Гагарин явилось междуфазное К.З. фаз В С при повреждении оборудования потребителя электрической энергии - отпайки к ТП 417П. |  | Мероприятие: Организационное ВЛ10кВ №09 ПС 110кВ Гагарин. В 17:00 по телефону диспетчеру ОТГ поступило сообщение персонала потребителя о ликвидации повреждения на отпайке к ТП 417П. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Иванов М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.02.2023 г. Описание проведённых работ: По факту аварийного отключения ВЛ 10кВ №09 ПС Гагарин направлено письмо-претензия в адрес председателя ГСК "ПОЛЕТ", владельца ведомственной ТП 417П.
6244 | 243 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС | 2023-01-24 15:17 | 2023-01-24 17:15 | 3.4.7.3.5, Причиной вывода в ремонт ВЛ 10кВ №03 РП 10кВ 1 Град послужил обнаруженный оборванный провод фазы «С» на опоре №35, в процессе длительной эксплуатации, в сочетании с сильными порывами ветра до 13 м/с. | 4.1.3, Обрыв провода фазы «С» на опоре №35 ВЛ 10кВ №03 РП 10кВ 1 Град произошло из-за изменения структуры материала провода в процессе длительного срока эксплуатации, в сочетании с сильными порывами ветра до 13 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение структуры материала провода фазы "С" на ВЛ 10кВ №03 РП 10кВ 1 Град VS010-0002020 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №03 РП 10кВ 1 Град с применением бинокля для выявления возможных дефектов провода. Срок исполнения: 25.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Дорохов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.01.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №03 РП 10кВ 1 Град с применением бинокля для выявления возможных дефектов провода. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередной осмотра ВЛ 10кВ №03 РП 10кВ 1 Град разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений. Срок исполнения: 25.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Дорохов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.01.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередной осмотра ВЛ 10кВ №03 РП 10кВ 1 Град разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений.
6245 | 389 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2023-01-24 15:13 | 2023-01-24 20:59 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 791 Белавино ВЛ 10кВ №6 Михайловское ПС 35/10кВ "Григорьевское" в результате КЗ, возникшего по причине соприкосновения проводов всех фаз провода СИП из-за повреждения изоляции провода при его обрыве в пролете опор №1-1 - №1-2 деревом, упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах сильного ветра. | 4.4.3, Соприкосновение проводов всех фаз провода СИП из-за повреждения изоляции провода при его обрыве в пролете опор №1-1 - №1-2 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 791 Белавино ВЛ 10кВ №6 Михайловское ПС 35/10кВ "Григорьевское" деревом, упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах сильного ветра. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 791 Белавино ВЛ 10кВ №6 Михайловское ПС 35/10кВ "Григорьевское" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 791 Белавино ВЛ 10кВ №6 Михайловское ПС 35/10кВ "Григорьевское" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр
6246 | 240 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Борисоглебский РЭС | 2023-01-24 15:10 | 2023-01-24 15:54 | 3.4.8.5.3.1, Отключение ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Танцырей было выполнено оперативным персоналом по заявке МЧС России.
6247 | 35 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2023-01-24 15:05 | 2023-01-24 16:00 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации произошло снижение эксплуатационных свойств материала изоляции на КЛ 0,4 кВ ТП 720 - д/с №37 к.1 , что привело в электропробою и межфазному замыканию | 4.12, Межфазное короткое замыкание из-за пробоя изоляции на кабельном участке Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электропробой изоляции на ТП 720 КЛ 0,4 кВ ТП 720 - д/с №37 к.1 | Мероприятие: Организационное Провести испытание повышенным напряжением КЛ 0,4 кВ ТП 720 - д/с №37 к.1 Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник службы кабельных линий электропередачи Ковалевский С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.03.2023 г. Описание проведённых работ: Проведено испытание повышенным напряжением КЛ 0,4 кВ ТП 720 - д/с №37 к.1
6248 | 68 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Севский РЭС | 2023-01-24 15:03 | 2023-01-24 16:21 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре произошло падение ветви дерева, растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-0,4 Ф-2 КТП-188 Ф-1003 ПС Страчёво в пролете опор №11-12. | 4.4.3, Падение ветви дерева, растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-0,4 Ф-2 КТП-188 Ф-1003 ПС Страчёво в пролете опор №11-12, привело к кратковременному схлесту проводов, короткому замыканию ВЛ, перегоранию ПН-2 и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев ВЛ-0,4 Ф-2 КТП-188 Ф-1003 ПС Страчёво в пролете опор №11-12, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 01.03.2023 г. Ответственное лицо: Мосин И.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.03.2023 г.
6249 | 501 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2023-01-24 14:58 | 2023-01-24 15:28 | 3.4.7.3.5, Перегорание ПН-2 в РУ 0,4 кВ на КТП 10 кВ Вашутино произошло по причине кратковременного схлеста проводов в пролете опор №8-9 ВЛ 0,4 кВ №1 в результате увеличения стрелы провеса проводов в процессе длительной эксплуатации. | 4.12, В результате увеличения стрелы провеса проводов в процессе длительной эксплуатации в пролете опор №8-9 ВЛ 0,4 кВ №1 под воздействием порывов ветра произошел кратковременный схлест проводов, что послужило причиной перегорания ПН-2 в РУ-0,4 кВ КТП 10 кВ Вашутино. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: увеличения стрелы провеса проводов в процессе длительной эксплуатации в пролете опор №8-9 на ВЛ-0,4кВ №1 Вашутино ВЛ №18 П.Городище ВЛ-0,4кВ №1 Вашутино ВЛ №18 П.Городище | Мероприятие: Техническое Произвести перетяжку проводов в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4кВ №1 Вашутино ВЛ №18 П.Городище. Срок исполнения: 24.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр после перетяжки проводов в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4кВ №1 Вашутино ВЛ №18 П.Городище Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастерам Зубцовского участка Ржевского РЭС о необходимости проведения технического обслуживания оборудования в соответствии с требованиями НТД Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.02.2023 г. Описание проведённых работ: внеплановый инструктаж мастерам Зубцовского участка Ржевского РЭС о необходимости проведения технического обслуживания оборудования в соответствии с требованиями НТД
6250 | 2 | ПАО «Россети Центр» АО «ЯрЭСК» | 2023-01-24 14:53 | 2023-01-24 15:50 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4кВ №1 КТП Проектировщик-2 ВЛ-10кВ №4 ПС 35/10кВ Дубки вследствие короткого замыкания, возникшего из-за схлеста проводов трех фаз в пролете опор №13-1 - №13-2 веткой дерева, принесенной порывом ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Схлест проводов трех фаз в пролете опор №13-1 - №13-2 веткой дерева, принесенной порывом ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП Проектировщик-2 ВЛ-10кВ №4 ПС 35/10кВ Дубки с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ с составлением листа осмотра Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Мастер ЯУ Белоцерковец П.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП Проектировщик-2 ВЛ-10кВ №4 ПС 35/10кВ Дубки. В ходе осмотра дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ не обнаружено Мероприятие: Техническое Устранить выявленные в ходе осмотра дефекты на ВЛ-0,4кВ №1 КТП Проектировщик-2 ВЛ-10кВ №4 ПС 35/10кВ Дубки Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Мастер ЯУ Белоцерковец П.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП Проектировщик-2 ВЛ-10кВ №4 ПС 35/10кВ Дубки. В ходе осмотра дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ не обнаружено
6251 | 238 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Ольховатский РЭС | 2023-01-24 14:43 | 2023-01-24 15:28 | 3.4.8.5.3.1, Отключение ВЛ-0,4-3 ТП-4-21 Юрасовка было выполнено оперативным персоналом ОВБ Ольховатского РЭС по заявке МЧС России.
6252 | 282 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Руднянский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-1006 ПС Рудня явилось межфазное КЗ, в результате падения ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №16 - №17, в результате воздействия сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ-1006 ПС Рудня, явилось межфазное короткое замыкание, в пролёте опор №16 - №17, вследствие нарушения изоляции между фазными проводами, в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветки дерева, находящегося за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной ИТР осмотр участков ВЛ-1006 ПС Рудня проходящих по лесистым участкам с целью выявления угрожающих деревьев. Срок исполнения: 10.03.2023 г. Ответственное лицо: мастер Руднянского РЭС Цехановский Д.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен осмотр. Мероприятие: Техническое Организовать (при необходимости) вырубку деревьев, угрожающих падением веток на провода ВЛ в пролете опор №16 - №17 ВЛ-1006 ПС Рудня. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: мастер Руднянского РЭС Цехановский Д.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнена расчистка. Мероприятие: Организационное По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-1006 ПС Рудня разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний. Срок исполнения: 17.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Руднянского РЭС Цветков А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.03.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия.
6253 | 181 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Островский РЭС | 2023-01-24 14:24 | 2023-01-24 17:07 | 3.4.8.2, В результате проезда крупногабаритной техники произошел обрыв провода в пролете опор №8-№9, в результате КЗ и как следствие отключения АВ ф.1 0,4кВ на КТП №102 "Шумково" ф. 10-07 ПС Красная Поляна. По результатам измерений габаритов и стрел провеса провода от 16.07.2022 электромонтером по испытаниям и измерениям Островского РЭС Маслаковым А.А. замечаний не выявлено. | 4.4.1, При проезде (неизвестным сторонним лицом) на крупногабаритной технике (лесовоз) были зацеплены провода ВЛ, вследствие чего произошёл обрыв провода в пролете опор №8-№9 ВЛ-0,4 кВ ф.1 от КТП №102 и отключения АВ-0,4 кВ ф.1 в КТП №102. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4кВ №1 от КТП №102 "Шумково" ф. 10-07 ПС Красная Поляна, с целью обнаружения дефектов после проезда крупногабаритной техники. Срок исполнения: 23.02.2023 г. Ответственное лицо: Лебедев Ю.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ-0,4кВ №1 от КТП №102 "Шумково" ф. 10-07 ПС Красная Поляна устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Лебедев Ю.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2023 г. Описание проведённых работ: Замечаний нет Мероприятие: Организационное Написать заявление в полицию, для установления лица виновного в повреждении ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП №102 10-07 Кр.поляна, с последующим взысканием материального ущерба. Срок исполнения: 24.02.2023 г. Ответственное лицо: Лебедев Ю.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.01.2023 г. Описание проведённых работ: Оправлено письмо
6254 | 136 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС | 2023-01-24 14:23 | 2023-01-24 23:40 | 3.4.12.2.3, Повреждение опорного изолятора фазы "С" на опоре № 31-39 на ПР-10 кВ ТП 787 произошло в результате падения дерева в пролёте опор № 31-38 - 31-39, росшего во вне охранной зоне ВЛ, при сильных порывах ветра. | 4.4.3, Повреждение опорного изолятора фазы "С" на опоре № 31-39 на ПР-10 кВ ТП 787 произошло по причине механического воздействия при падении дерева на провода в пролёте опор № 31-38 -31-39. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной инженерный по осмотр ВЛ-10кВ Кулешовка ПС 35/10кВ №3 по всей длине, на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры. Срок исполнения: 03.03.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Мирохин Иван Владимирович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.02.2023 г. Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры ВЛ-10кВ Кулешовка ПС 35/10кВ №3 произвести вырубку (обрезку крон). Срок исполнения: 03.03.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Мирохин Иван Владимирович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.02.2023 г.
6255 | 363 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго |  |  | 3.4.8.5.1, Отключение ВЛ 35кВ Климатино-Рождественно произошло из-за короткого замыкания, возникшего по причине повреждения гирлянд изоляторов фаз "В" и "С" на опоре №83 в результате расстрела посторонними лицами. На земле около опоры №83 обнаружены осколки битых стеклянных изоляторов. Работа МТЗ В 35кВ Климатино-Рождествено на ПС 110/35/10кВ Климатино правильно. Работа АПВ В 35кВ Климатино-Рождествено на ПС 110/35/10кВ Климатино правильно, неуспешно. Работа АВР 10кВ на ПС 35/10кВ Рождествено правильно, успешно. | 4.4.1, Повреждение гирлянд изоляторов фаз "В" и "С" на опоре №83 в результате расстрела посторонними лицами. На земле около опоры №83 обнаружены осколки битых стеклянных изоляторов. Работа МТЗ В 35кВ Климатино-Рождествено на ПС 110/35/10кВ Климатино правильно. Работа АПВ В 35кВ Климатино-Рождествено на ПС 110/35/10кВ Климатино правильно, неуспешно. Работа АВР 10кВ на ПС 35/10кВ Рождествено правильно, успешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 35кВ Климатино-Рождествено с целью выявления нарушений, угрожающих нормальной работе линии. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Моторин А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.02.2023 г. Описание проведённых работ: Внеплановый осмотр ВЛ 35кВ Климатино-Рождествено, с целью выявления нарушений, угрожающих нормальной работе линии, выполнен. Мероприятие: Техническое По результатам внепланового осмотра ВЛ 35кВ Климатино-Рождествено, при необходимости, разработать план-график устранения выявленных нарушений. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Моторин А.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Направить письмо в администрацию сельского поселения об опасности воздействия на действующие электроустановки и опасности нахождения в охранной зоне ВЛ 35кВ Климатино-Рождествено. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Моторин А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.02.2023 г. Описание проведённых работ: Письмо, в администрацию сельского поселения об опасности воздействия на действующие электроустановки и опасности нахождения в охранной зоне ВЛ 35кВ Климатино-Рождествено, направлено.
6256 | 240 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2023-01-24 13:36 | 2023-01-24 15:29 | 3.4.9.3, В результате повреждения в РУ-10кВ на потребительской КТП А-20-6П, находящейся на балансе потребителя:СНТ "Геолог" произошло однофазное замыкание на "землю" КВЛ-10кВ №20 ПС 110/10кВ Альшанская, устраненного действием оперативного персонала. |  | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №20 ПС Альшанская и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 01.03.2023 г. Ответственное лицо: ст.мастер Земских А.В. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.01.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по результатам внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №20 ПС Альшанская и включены в план работ Орловского РЭС. Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу ТП-10/0,4кВ А-20-6П СНТ "Геолог" с требованием содержания электрооборудования, находящееся на балансе потребителя в соответствии с требованием нормативных документов по эксплуатации электрооборудования. Срок исполнения: 01.03.2023 г. Ответственное лицо: ст.мастер Земских А.В. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.01.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо владельцу ТП-10/0,4кВ А-20-6П СНТ "Геолог" с требованием содержания электрооборудования, находящееся на балансе потребителя в соответствии с требованием нормативных документов по эксплуатации электрооборудования. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №20 ПС Альшанская по всей длине. Срок исполнения: 01.03.2023 г. Ответственное лицо: ст.мастер Земских А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.01.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №20 ПС Альшанская по всей длине.
6257 | 135 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС | 2023-01-24 13:20 | 2023-01-24 18:24 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10 кВ "Питомник" произошло по причине межфазного К.З. в пролете опор № 1-71 -1-72 при перекрытии проводов веткой от дерева, принесенной порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Междуфазное перекрытие проводов в пролете опор № 1-71 - 1-72 произошло по причине механического воздействия при падении ветки от дерева, принесенной порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Питомник ПС 220/27,5/10 Чириково по всей длине, на предмет выявления деревьев и веток деревьев угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Мирохин Иван Владимирович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.02.2023 г. Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев и веток угрожающих падением на провода ВЛ-10кВ Питомник ПС 220/27,5/10 Чириково, произвести их вырубку. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Мирохин Иван Владимирович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.02.2023 г.
6258 | 238 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2023-01-24 13:01 | 2023-01-24 15:21 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия ветровой нагрузки произошло падение ветки дерева на провода ВЛ-0,4кВ №1 ТП-Прб-6-3 в пролете оп.1/1-1/2, с его последующим падением на землю и однофазным замыканием, устранённого оперативным отключением. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева при ветровой нагрузки на провода ВЛ 0,4кВ №1 ТП-Прб-6-3 в пролете оп.1/1-1/2, произошел обрыв провода СИП с его последующим падением на землю и однофазным замыканием, устранённого оперативным отключением. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП-Прб-6-3 и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.01.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП-Прб-6-3 и включены в план работ Орловского РЭС. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП-Прб-6-3 по всей длине. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.01.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП-Прб-6-3 по всей длине.
6259 | 503 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Нелидовский РЭС | 2023-01-24 12:55 | 2023-01-24 16:26 | 3.4.12.2.1, Перегорание ПП ф"С" ВЛ 0,4кВ №4 в РУ-0,4кВ ТП 10/0,4 кВ ТП № 415 произошло по причине КЗ, в результате схлеста проводов в пролете опор №№8-9 под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Нелидовского района Тверской области. | 4.4.4, В результате механического воздействия на провода в пролете опор №№8-9 ВЛ-0,4кВ №4 ТП №415 сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Нелидовского района Тверской области произошел схлест проводов , что привело к перегоранию ПП ф"С" ВЛ 0,4кВ №4 в РУ-0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ 415. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр в пролетах опор №1-11 ВЛ 0,4кВ №4 ТП 415 с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 07.02.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Нелидовского РЭС Матвеев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр в пролетах опор №1-11 ВЛ 0,4кВ №4 ТП 415 с целью выявления наличия дефе Мероприятие: Организационное Устранить дефекты выявленные при внеочередном осмотре в пролетах опор №1-11 ВЛ 0,4кВ №4 ТП 415. Срок исполнения: 10.02.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Нелидовского РЭС Матвеев А.А. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.02.2023 г. Описание проведённых работ: Выявленные при внеочередном осмотре в пролетах опор №1-11 ВЛ 0,4кВ №4 ТП 415 дефекты устранены немедленно.
6260 | 280 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2023-01-24 12:26 | 2023-01-24 13:03 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №1 ТП-116. явилось повреждение в щите абонента ул. Кашена д. 6 магазин Автомаг №1. |  | Мероприятие: Организационное Направить претензионное письмо заявителю. Срок исполнения: 17.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Смоленского городского РЭС Мишин С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2023 г. Описание проведённых работ: Направить претензионное письмо потребителю.
6261 | 199 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Мантуровский РЭС | 2023-01-24 12:26 | 2023-01-24 14:28 | 3.4.7.3.5, При аварийном обходе ВЛ-10 кВ Ф 10-03 ПС Георгиевское на опоре № 119 обнаружен срыв двух изоляторов фазы "С", при падении провод фазы "С" схлестнулся с проводом соседней фазы, что привело к возникновению межфазное К.З. и отключению ВЛ действием защиты. Срыв изоляторов произошел по причине разрушения полимерных колпачков от длительной эксплуатации и как сопутствующее обстоятельство действий сильных порывов ветра скоростью до 19 м/с. Оборудование РЗА работало правильно. Информация по метеоусловиям приложена к документам. | 4.1.3, Схлест проводов соседних фаз в пролете опор № 118-119 ВЛ-10 кВ Ф 10-03 ПС Георгиевское в результате срыва изоляторов фазы "С" на опоре № 119. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение полимерных колпачков фазы "С" на опоре № 119 на ВЛ-10 кВ Ф 10-03 ПС Георгиевское VS010-9440165 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф 10-03 ПС Георгиевское, с целью выявления ослабления крепления штыревых изоляторов. Срок исполнения: 24.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мантуровского РЭС Лебедев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.01.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр Мероприятие: Техническое Выявленные замечания, влияющие на эксплуатацию ВЛ-10 кВ Ф 10-03 ПС Георгиевское устранить при их наличии. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мантуровского РЭС Лебедев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.01.2023 г. Описание проведённых работ: Работы в пролете оп.118-120
6262 | 499 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2023-01-24 11:44 | 2023-01-24 12:08 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-0,4кВ №1 ТП 198 Лебедево произошло по причине увеличения тока нагрузки выше номинального. | 4.13, В результате превышения тока нагрузки на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 198 Лебедево произошло перегорание ПН-2 РУ 0,4кВ ТП 198 действием защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не актуальная информация о нагрузке потребителей на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 198 Лебедево на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 198 Лебедево ВЛ-0,4кВ №1 ТП 198 Лебедево | Мероприятие: Техническое Произвести замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала защиты коммутационного аппарата ВЛ-0,4кВ №1 ТП 198 Лебедево . Срок исполнения: 06.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала защиты коммутационного аппарата ВЛ-0,4кВ №1 ТП 198 Лебедево . Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при замере нагрузки в период наибольшего потребления на ТП 198. Срок исполнения: 06.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.02.2023 г. Описание проведённых работ: При замере нагрузки в период наибольшего потребления на ТП 198 дефектов не выявлено.
6263 | 365 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2023-01-24 11:27 | 2023-01-24 14:23 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ № 05 Творчество ПС 110/10 кВ Луговая в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №10-№11 веткой дерева, принесенной порывистым ветром из-за пределов охранной зоны ВЛ. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №10-№11 веткой дерева, принесенной порывистым ветром из-за пределов охранной зоны ВЛ. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 05 Творчество ПС 110/10 кВ Луговая, с целью выявления дефектов влияющих на нормальную работу ВЛ. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.02.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр выполнен. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные по результатам осмотра ВЛ 10кВ № 05 Творчество ПС 110/10 кВ Луговая. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен осмотр ВЛ 10кВ № 05 Творчество ПС 110/10 кВ Луговая.
6264 | 245 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Яковлевский РЭС | 2023-01-24 11:19 | 2023-01-24 14:55 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 405 ПС 35 кВ Завидовка произошло из-за КЗ, в результате обрыва провода фазы "В" с последующим схлестом с проводом фазы "С" в пролете опор №4-5, вследствие изменения структуры материала провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Нарушение структуры материала провода фазы "В" в пролете опор №4-5 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 405 ПС 35 кВ Завидовка произошло из-за изменения структуры материала провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нарушение структуры материала провода фазы "В" в пролете опор №4-5 на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-405 ПС Завидовка ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-405 ПС Завидовка | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 405 ПС 35 кВ Завидовка. Срок исполнения: 03.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Холод А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.01.2023 г. Описание проведённых работ: Внеплановый лист осмотра по ВЛ-0,4 кВ. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 22.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Холод А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.01.2023 г. Описание проведённых работ: Мероприятия по устранению нарушений, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ-0,4 кВ.
6265 | 279 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Краснинский РЭС | 2023-01-24 11:00 | 2023-01-24 12:47 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения Л-1008 ПС Миганово явилось повреждение соединительной кабельной муфты до опоры №1 в связи с пробоем междуфазной из-за старения изоляции (изменение диэлектрических свойств изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1992 года). | 4.12, Причиной отключения Л-1008 ПС Миганово явилось повреждение соединительной кабельной муфты до опоры №1 в связи с пробоем междуфазной изоляции соединительной муфты кабеля из-за старения изоляции (изменение диэлектрических свойств изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1992 года) | Мероприятие: Организационное Провести анализ отключений кабельного участка КЛ-1008 ПС Миганово за последние пять лет по причине повреждения кабеля и рассмотреть вопрос о необходимости замены кабеля на данной КЛ. Срок исполнения: 24.02.2023 г. Ответственное лицо: мастер Краснинского РЭС Иванов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.02.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен анализ повреждения кабельной вставки от ЗРУ 10 кВ ПС Миганово до опоры №1 ВЛ 1008 ПС Миганово.
6266 | 250 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2023-01-24 10:21 | 2023-01-24 13:00 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 751 ПС №4 произошло из-за кратковременного превышения величины тока нагрузки у потребителя электрической энергии, над номинальным током АВ № 2 0,4кВ (I ном = 63А). | 4.13, Отключение ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 751 ПС №4 произошло из-за кратковременного превышение величины тока нагрузки у потребителя электрической энергии, над номинальным током АВ № 2 0,4кВ (I ном = 63 А), что привело к срабатыванию теплового расцепителя. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 751 ПС №4 по всей длине с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ. Срок исполнения: 26.02.2023 г. Ответственное лицо: Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.02.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр выполнен Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 751 ПС №4 разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 26.02.2023 г. Ответственное лицо: Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.02.2023 г. Описание проведённых работ: Замечаний не выявлено
6267 | 63 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-01-24 10:06 | 2023-01-24 11:10 | 3.4.8.5.2, Причиной ТН послужил обрыв СИП. | 4.13, Причиной обрыва СИП стало механическое воздействие ветвей деревьев, произрастающих поблизости за пределами охранной зоны линии. | Мероприятие: Техническое Восстановить поврежденный участок ВЛИ-0,4 кВ. После восстановления перед включением произвести измерение сопротивления петли "фаза-нуль" восстановленного участка. Срок исполнения: 31.01.2023 г. Ответственное лицо: начальник СВЛ Сапрыкин В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.01.2023 г. Описание проведённых работ: Восстановлен поврежденный участок ВЛИ-0,4 кВ. Произведено измерение сопротивления петли "фаза-нуль" восстановленного участка.
6268 | 243 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2023-01-24 09:52 | 2023-01-24 11:31 | 3.4.9.3, Появление сигнала "земля" на I секции шин 6 кВ, II секции шин 6 кВ ПС 110 кВ Крейда произошло в результате возникновения повреждения в потребительских сетях 6 кВ от РП 5 ПС 110 кВ Крейда (находяшихся на балансе ОАО "Белгородский хладокомбинат"). |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю о необходимости приведения состояния электроустановок в соответствие требованиям НТД. Срок исполнения: 17.02.2023 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Ващекин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.01.2023 г. Описание проведённых работ: Письмо потребителю о необходимости приведения состояния электроустановок в соответствие требованиям НТД.
6269 | 138 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Чаплыгинский РЭС | 2023-01-24 09:49 | 2023-01-24 11:35 | 3.4.12.2.3, Падение на провода в пролете опор № 204-205 ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ 10 кВ ЛТЗ в результате воздействия сильного порывистого ветра. | 4.4.3, Механическое воздействие, вызванное падением в пролете опор № 204-205 ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ 10 кВ ЛТЗ в результате воздействия сильного порывистого ветра. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ 10 кВ ЛТЗ. Срок исполнения: 03.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Киреев С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.03.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ 10 кВ ЛТЗ. Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев, угрожающих падением на ВЛ 10 кВ ЛТЗ, произвести вырубку (обрезку крон). Срок исполнения: 03.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Киреев С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.03.2023 г. Описание проведённых работ: Листок внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ ЛТЗ.
6270 | 278 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Причиной приведшей к отключению КЛ-6кВ ВЛ 603 ПС Пронино явилось повреждение в сетях потребителя.
6271 | 239 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Рамонский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Причиной аварийного отключения В КЛ-10-6 ПС Новоживотинное явилось повреждение в зоне обслуживания потребителя (ООО ДЭК). |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю (ООО ДЭК) о необходимости приведения КЛ-10-6 ПС Новоживотинное в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой «Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования», затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 25.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Маковкин С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.02.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо потребителю
6272 | 133 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС | 2023-01-24 08:30 | 2023-01-24 08:31 | 3.4.7.3.5, Отключение КЛ-6кВ РП-45 яч.8 до ТП-131 яч.4 произошло по причине межфазного К.З. в результате электрического пробоя силового кабеля 6 кВ на участке, от РП-45 яч.8 до ТП-131 яч.4 в следствие изменения свойств материала в процессе старения, срок службы кабеля составляет 54 года. Последние испытания проведены 17.05.2018г. | 4.12, Причина пробоя силового кабеля КЛ-6кВ РП-45 яч.8 до ТП-131 яч.4 на участке от РП-45 яч.8 до ТП-131 яч.4 произошло из-за нарушения электрической изоляции в результате старения Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Межфазный пробой силового кабеля на КЛ-6кВ РП-45 яч.8 до ТП-131 яч.4 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой силового кабеля на КЛ-6кВ РП-45 яч.8 до ТП-131 яч.4 КЛ-6кВ РП-45 яч.8 до ТП-131 яч.4 | Мероприятие: Техническое Выполнить испытание повышенным напряжением силовых кабелей на КЛ-6кВ РП-45 яч.8 до ТП-131 яч.4, со сроком эксплуатации до 15 лет Срок исполнения: 25.02.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Ненахов Алексей Александрович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.01.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено испытание повышенным напряжением силовых кабелей. Мероприятие: Техническое По результатам измерения устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе электрооборудования, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 25.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Фисюк И.Ю. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.01.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам измерения недостатки не выявлены.
6273 | 388 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2023-01-24 08:28 | 2023-01-24 09:39 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №6 Заборное ПС 35/10кВ "Урожай" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №12-14 - №12-15 деревом, упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах сильного ветра. На проводах и дереве видны следы перекрытия. Без повреждения проводов ВЛ. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов всех фаз в пролете опор №12-14 - №12-15 ВЛ 10кВ №6 Заборное ПС 35/10кВ "Урожай" деревом, упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах и дереве видны следы перекрытия. Без повреждения проводов ВЛ. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №6 Заборное ПС 35/10кВ "Урожай" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №6 Заборное ПС 35/10кВ "Урожай" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр
6274 | 168 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2023-01-24 07:38 | 2023-01-24 08:50 | 3.4.10.2, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 801 ПС 110 кВ Западная произошло из-за возникновения КЗ, в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами шлейфами фазы "С" и "N" на опоре №2/7 птицей. | 4.12, Нарушение электрической изоляции на ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 801 ПС 110 кВ Западная произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами шлейфами фазы "С" и "N" на опоре №2/7 птицей. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 801 ПС 110 кВ Западная. Срок исполнения: 03.02.2023 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.01.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 801 ПС 110 кВ Западная. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 17.02.2023 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.01.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
6275 | 358 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2023-01-24 07:10 | 2023-01-24 10:35 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 428 (ул.Строителей) произошло вследствие КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №3-№4, веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №3-№4, веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за границ охранной зоны ВЛ 0,4кВ №1 ТП 428 (ул.Строителей). Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 428 (ул.Строителей) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: мастер Евдокимов С. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.01.2023 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 0,4кВ №1 ТП 428 (ул.Строителей) Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 428 (ул.Строителей) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: мастер Евдокимов С. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.01.2023 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 0,4кВ №1 ТП 428 (ул.Строителей)
6276 | 284 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Духовщинский РЭС | 2023-01-24 07:05 | 2023-01-24 10:50 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ-1001 ПС 35/10кВ Береснево произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате перекрытия проводов ВЛ птицей в пролете опор №123 - №124. | 4.12, Отключение ВЛ-1001 ПС 35/10кВ Береснево произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате нарушения электрической изоляции при воздействии птицы на провода ВЛ в пролете опор №123- №124. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1001 35/10кВ Береснево проходящих по лесной местности с целью выявления угрожающих деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением на провода. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Прохоров Владислав Викторович Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1001 35/10кВ Береснево разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Борисов Александр Иванович Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Не выполнено
6277 | 239 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Н.Оскольский РЭС | 2023-01-24 06:25 | 2023-01-24 09:02 | 3.4.10.1, Отключение действием дуговой защиты 2 сш 10 кВ и ЛЗШ СВ-10 кВ ПС 110 кВ Н.Оскол, произошло из-за возникновения КЗ, в результате перекрытия воздушного промежутка между шинами фаз "А" и "В" выкатного элемента ТН-10-2 яч.2.2 ПС 110 кВ Н.Оскол животным (мышью). | 4.12, Нарушение электрической изоляции воздушного промежутка между шинами фаз "А" и "В" выкатного элемента ТН-10-2 яч.2.2 ПС 110 кВ Н.Оскол произошло вследствие попадания животного (мышь). | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования ПС 110 кВ Н.Оскол. Срок исполнения: 10.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СУ СПС УВС Шкарупов К.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.02.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен осмотр Мероприятие: Организационное По результатам осмотра оборудования ПС 110 кВ Н.Оскол разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением в планы работ. Срок исполнения: 24.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СУ СПС УВС Шкарупов К.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.02.2023 г. Описание проведённых работ: Составлен отчет по мероприятиям
6278 | 230 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Глушковский РЭС | 2023-01-24 06:11 | 2023-01-24 13:06 | 3.4.8.5.1, Оперативное отключение ВЛ 10 кВ №3143 ЦРП Краснооктябрьское по причине однофазного замыкания на "землю", которое произошло из-за обрыва провода в пролете опор №38-№39 в результате обстрела войсками ВСУ. | 4.4.1, Обрыв провода в пролете опор №38-№39 в результате механического воздействия осколков во время обстрела войсками ВСУ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 10 кВ №3143 ЦРП Краснооктябрьское. Срок исполнения: 03.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Кириченко Н.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый инженерный осмотр ВЛ 10 кВ №3143 ЦРП Краснооктябрьское Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №3143 ЦРП Краснооктябрьское составить график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 03.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Кириченко Н.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2023 г. Описание проведённых работ: Провели осмотр ВЛ 10 кВ №3143 ЦРП Краснооктябрьское составили график устранения выявленных замечаний
6279 | 34 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» |  |  | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации произошло снижение эксплуатационных свойств материала изоляции на КЛ 6 кВ РП 44 - РП 60 к.1, что привело в электропробою и межфазному замыканию. | 4.12, Межфазное короткое замыкание из-за пробоя изоляции на кабельном участке Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электропробой изоляции на КЛ 6 кВ РП 44 - РП 60 к.1 | Мероприятие: Организационное Провести испытание повышенным напряжением КЛ 6 кВ РП 44 - РП 60 к.1 Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник службы кабельных линий электропередачи Ковалевский С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.03.2023 г. Описание проведённых работ: Проведено испытание повышенным напряжением КЛ 6 кВ РП 44 - РП 60 к.1
6280 | 132 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Чаплыгинский РЭС | 2023-01-24 04:49 | 2023-01-24 06:47 | 3.4.9.3, Воздействие при повреждении потребительской ТП 981 П (на балансе ИП Булгаков В.В.) |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю о необходимости приведения электрооборудования, находящегося в его эксплуатационной ответственности, к соответствию требований действующих нормативно-технических документов. Срок исполнения: 27.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Киреев С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо потребителю о необходимости приведения электрооборудования, находящегося в его эксплуатационной ответственности, к соответствию требований действующих нормативно-технических документов.
6281 | 241 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2023-01-24 04:22 | 2023-01-24 05:43 | 3.4.7.3.5, Отключение на РП 35 действием МТЗ ВВ 6 кВ КЛ 6 кВ ТП 562 ПС 110 кВ Южная произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 6 кВ ТП 642-ТП 692 каб.Б ПС 110 кВ Южная в соединительной муфте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции КЛ 6 кВ ТП 642-ТП 692 каб.Б ПС 110 кВ Южная произошло при пробое изоляции в соединительной муфте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции соединительной муфты на КЛ 6 кВ ТП 642-ТП 692 каб.Б ПС 110 кВ Южная КЛ 6 кВ ТП 642-ТП 692 каб.Б ПС 110 кВ Южная | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП 642-ТП 692 каб.Б ПС 110 кВ Южная. Срок исполнения: 03.02.2023 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.01.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП 642-ТП 692 каб.Б ПС 110 кВ Южная. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 17.02.2023 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.01.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
6282 | 240 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2023-01-24 04:21 | 2023-01-24 05:24 | 3.4.7.3.5, Отключение на РП 23 действием МТЗ МВ 6 кВ КЛ 6 кВ ТП 447 ПС 110 кВ Южная произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 6 кВ РП 23-ТП 447 ПС 110 кВ Южная в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции КЛ 6 кВ РП 23-ТП 447 ПС 110 кВ Южная произошло при пробое изоляции в целом месте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции на КЛ 6 кВ РП 23-ТП 447 ПС 110 кВ Южная КЛ 6 кВ РП 23-ТП 447 ПС 110 кВ Южная | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ РП 23-ТП 447 ПС 110 кВ Южная. Срок исполнения: 03.02.2023 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Ващекин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.01.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ РП 23-ТП 447 ПС 110 кВ Южная. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 17.02.2023 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Ващекин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.01.2023 г. Описание проведённых работ: Мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
6283 | 533 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торжокский РЭС | 2023-01-24 01:53 | 2023-01-24 01:55 | 3.4.12.1.1, Отключение ВЛ-10кВ №01 ПС Прямухино произошло по причине междуфазного КЗ между проводами фаз "А" и "В" в результате схлеста проводов из-за уменьшения минимально-допустимого расстояния вследствие налипания с последующим обледенение большого количества снега на провод ф. "В" и изменения его габарита с приближением к проводу ф. "А" в пролете опор №69-№70, при прохождения атмосферного фронта по территории Кувшиновского района Тверской области, без обрыва проводов. | 4.4.4, В результате механического воздействия в следствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провод ф. "В" и изменения его габарита с приближением к проводу ф. "А" в пролете опор №69-№70 ВЛ-10кВ №01 ПС Прямухино при прохождении атмосферного фронта по территории Кувшиновского района Тверской области, произошел схлест проводов фаз "А" и "В", в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №01 ПС Прямухино действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №01 ПС Прямухино в пролетах опор №64-№74 с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 17.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Немиро В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.02.2023 г. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №01 ПС Прямухино в пролетах опор №64-№74. Срок исполнения: 18.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Немиро В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.02.2023 г.
6284 | 229 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС | 2023-01-24 00:50 | 2023-01-24 01:02 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №1от ТП414.15 №16 хоз.С/о Курск явилось короткое замыкание в пролете опор № 1-2, вызванное перекрытием проводов упавшей веткой с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием ветра | 4.4.3, Причиной перекрытия проводов в пролете опор №1-2 по ВЛ-0,4кВ №1от ТП414.15 №16 хоз.С/о Курск явилось упавшая ветка с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием ветра. | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-0,4кВ №1от ТП414.15 №16 хоз.С/о Курск разработать мероприятия и составить график их выполнения. Срок исполнения: 01.03.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Сторонняя организация: [пусто] Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.02.2023 г. Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №1от ТП414.15 №16 хоз.С/о Курск Срок исполнения: 01.03.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.02.2023 г.
6285 | 134 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС | 2023-01-23 23:56 | 2023-01-24 01:15 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств изоляционного материала обмоток ВН силового трансформатора ТМ-40 кВА ТП 638/40 кВА в процессе длительного срока эксплуатации. | 4.12, Межвитковое замыкание обмоток ВН фаз "А", "В" силового трансформатора ТМ-40 кВА ТП 638/40 кВА. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Межвитковое замыкание ВН обмотки фазы "А", "В". на СТП-10кВ №638 ВЛ-10кВ Тележенка TP010-0134699 | Мероприятие: Техническое По ВЛ-10кВ Тележенка ПС Трубетчино провести внеочередные измерения сопротивления обмоток силовых трансформаторов со сроком эксплуатации более 25 лет. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Мирохин Иван Владимирович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.02.2023 г. Мероприятие: Техническое По результатам измерения обмоток силовых трансформаторов устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе электро-оборудования. По остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения(ТО,КР) Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Мирохин Иван Владимирович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.02.2023 г.
6286 | 234 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС | 2023-01-23 22:55 | 2023-01-23 23:58 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 10 кВ № 3 ПС 35 кВ Хохол 2 явилось двухфазное короткое замыкание, вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз «А» и «В» в пролёте опор №185-186 веткой дерева занесённая порывами ветра до 10 м/с из-за пределов охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз «А» и «В» в пролете опор №185-186 на ВЛ 10 кВ № 3 ПС 35 кВ Хохол 2, произошло веткой дерева занесённая порывами ветра до 10 м/с из-за пределов охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 3 ПС 35 кВ Хохол 2 по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 27.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Дорохов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.02.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 3 ПС 35 кВ Хохол 2 по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 3 ПС 35 кВ Хохол 2 разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Дорохов А.А. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.02.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 3 ПС 35 кВ Хохол 2 разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ.
6287 | 541 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС | 2023-01-23 21:28 | 2023-01-23 21:37 | 3.4.12.1.1, Отключение ВЛ-10кВ №03 от ПС 35/10кВ Козлово произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за схлеста проводов фаз "В", "С", вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения габарита с приближением к соседнему проводу в пролете опор №82-83. | 4.4.4, В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения их габарита с приближением к соседнему проводу в пролете опор №82-83 ВЛ-10кВ №03 от ПС 35/10кВ Козлово при прохождении атмосферного фронта, произошел схлест проводов фаз "В", "С", что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №03 от ПС 35/10кВ Козлово действием "МТЗ". | Мероприятие: Организационное Включить в план работ выявленные дефекты при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №03 ПС 35/10кВ Козлово Срок исполнения: 15.02.2023 г. Ответственное лицо: нач. Вышневолоцкого РЭС Васильев В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.01.2023 г. Описание проведённых работ: При внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №03 ПС 35/10кВ Козлово дефекты, требующие устранения, не выявлены Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №03 ПС 35/10кВ Козлово для выявления возможных дефектов. Срок исполнения: 15.02.2023 г. Ответственное лицо: нач. Вышневолоцкого РЭС Васильев В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.01.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №03 ПС 35/10кВ Козлово для выявления возможных дефектов
6288 | 493 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Нелидовский РЭС | 2023-01-23 20:50 | 2023-01-23 21:47 | 3.4.12.2.1, Перегорание ПП ф"А" ВЛ №2 в РУ-0,4кВ ТП 10/0,4 кВ ТП № 209 произошло по причине КЗ, в результате схлеста проводов в пролете опор №№7-4-7-5 под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Нелидовского района Тверской области. | 4.4.4, В результате механического воздействия на провода в пролете опор №№7-4-7-5 ВЛ-0,4кВ №2 ТП №209 сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Нелидовского района Тверской области произошел схлест проводов, что привело к перегоранию ПП ф"А" в РУ-0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ 209. | Мероприятие: Организационное Устранить дефекты выявленные при внеочередном осмотре в пролетах опор №11-7-5 ВЛ 0,4кВ №2 ТП 209. Срок исполнения: 10.02.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Нелидовского РЭС Матвеев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.01.2023 г. Описание проведённых работ: Устранение дефекта выявленные при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №2 ТП 209. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр в пролетах опор №11-7-5 ВЛ 0,4кВ №2 ТП 209 с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 06.02.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Нелидовского РЭС Матвеев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр в пролетах опор №11-7-5 ВЛ 0,4кВ №2 ТП 209 с целью выявления наличия дефектов.
6289 | 233 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2023-01-23 20:48 | 2023-01-23 21:30 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 757 ПС №4 произошло из-за кратковременного превышения величины тока нагрузки у потребителя электрической энергии, над номинальным током АВ № 1 0,4кВ (I ном = 63А). | 4.13, Отключение ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 757 ПС №4 произошло из-за кратковременного превышение величины тока нагрузки у потребителя электрической энергии, над номинальным током АВ № 2 0,4кВ (I ном = 63 А), что привело к срабатыванию теплового расцепителя. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 757 ПС №4 по всей длине с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ. Срок исполнения: 24.02.2023 г. Ответственное лицо: Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.02.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр выполнен Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 757 ПС №4 разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 24.02.2023 г. Ответственное лицо: Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.02.2023 г. Описание проведённых работ: Замечаний не выявлено
6290 | 228 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Глушковский РЭС | 2023-01-23 19:32 | 2023-01-23 23:29 | 3.4.7.3.5, Однофазное КЗ, возникшее из-за поверхностного перекрытия подвесного изолятора ф.В на спуске к ТП 10/0,4кВ №372, вследствие его загрязнения и старения в процессе длительной эксплуатации (более 55 лет). | 4.12, Перекрытие подвесного изолятора ф. В с последующим его разрушением из-за загрязнения и старения в процессе длительной эксплуатации (более 55 лет). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загрязнение проходной изоляции на ТП 101 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загрязнение и старение натяжной изоляции. на ВЛ 10 кВ № 351 ПС Теткино ВЛ 10 кВ № 351 ПС Теткино | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №351 ПС Теткино, особое внимание обращая на подвесную изоляцию. Срок исполнения: 03.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Кириченко Н.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.03.2023 г. Описание проведённых работ: Провели внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №351 ПС Теткино, особое внимание обращая на подвесную изоляцию Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №351 ПС Теткино составить график устранения выявленных замечаний со сроками их устранения. Срок исполнения: 03.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Кириченко Н.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.03.2023 г. Описание проведённых работ: Провели осмотр ВЛ 10 кВ №351 ПС Теткино составить график устранения выявленных замечаний со сроками их устранения Мероприятие: Организационное Произвести дополнительное обучение соответствующего персонала по выявлению дефектов при осмотрах ВЛ 10 кВ и ТП 10/0,4 кВ. Срок исполнения: 03.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Кириченко Н.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.03.2023 г. Описание проведённых работ: Провели дополнительное обучение соответствующего персонала по выявлению дефектов при осмотрах ВЛ 10 кВ и ТП 10/0,4 кВ.
6291 | 227 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Глушковский РЭС | 2023-01-23 19:03 | 2023-01-23 22:57 | 3.4.12.2.3, Причиной оперативного отключения ВЛ 10 кВ №05 ПС Коровяковка явилось необходимость устранения однофазного замыкания на землю, вследствие перекрытия провода с траверсой в пролете опор №12-№13 веткой, сломленной и наброшенной порывом ветра с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Перекрытие провода с траверсой на опоре №12 веткой, сломленной и наброшенной порывом ветра с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №05 ПС Коровяковка. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Кириченко Н.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2023 г. Описание проведённых работ: Провели внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №05 ПС Коровяковка Мероприятие: Организационное По результатам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ №05 ПС Коровяковка определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их устранения. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Кириченко Н.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2023 г. Описание проведённых работ: Провели внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №05 ПС Коровяковка определили мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их устранения.
6292 | 238 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Валуйский РЭС | 2023-01-23 18:16 | 2023-01-23 18:55 | 3.4.7.3.5, Вывод в ремонт по неотложной заявке ВЛ 0,4 кВ №2 ЗТП 722 ПС 35 кВ Уразово произошел для ревизии контактного соединения провода ввода в жилой дом по адресу п. Уразово ул. Красная площадь д.37 фазы "А" на опоре №3 вследствие изменение структуры материала контакта в процессе эксплуатации. | 4.13, Нарушение электрического контакта провода фазы "А" ввода в жилой дом по адресу п. Уразово ул. Красная площадь д.37 на опоре №3 ВЛ 0,4 кВ №2 ЗТП 722 ПС 35 кВ Уразово произошло вследствие изменения структуры материала в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение структуры материала контактного соединения провода фазы "А" ввода в жилой дом на опоре №3 на ВЛ 0,4 кВ №2 ЗТП 722 ПС 35 кВ Уразово ВЛ 0,4 кВ №2 ЗТП 722 ПС 35 кВ Уразово | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей протяжённости ВЛ 0,4 кВ №2 ЗТП 722 ПС 35 кВ Уразово. Срок исполнения: 03.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Севостьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.01.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр по всей протяжённости ВЛ 0,4 кВ №2 ЗТП 722 ПС 35 кВ Уразово. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 17.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Севостьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.01.2023 г. Описание проведённых работ: Устранение замечаний включено в недельный план работ.
6293 | 235 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго В.Мамонский РЭС | 2023-01-23 17:57 | 2023-01-23 18:28 | 3.4.8.5.3, ВЛ-10-1 ПС Н.Мамон отключена по ТУ ДУ РС ДС ЦУС по В.Мамонскому РЭС по заявке МЧС России.
6294 | 277 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Ельнинский РЭС | 2023-01-23 17:57 | 2023-01-23 18:50 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ 1001 ПС Ельня произошло вследствие междуфазного КЗ, возникшего в результате пробоя изоляции кабеля на участке от КРУ 10кВ ПС 110кВ Ельня до опоры №1 из-за изменения диэлектрических свойств материала кабеля вследствие длительной эксплуатации. | 4.12, Отключение ВЛ 1001 ПС Ельня произошло вследствие нарушения электрической изоляции кабеля марки АСБ-10 3х70 из-за изменения диэлектрических свойств материала кабеля вследствие длительной эксплуатации с возникновением междуфазного КЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение кабеля марки АСБ-10 3х70 на ВЛ-1001 ПС Ельня VS010-0006986 | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый ТВК на ВЛ 1001 ПС Ельня кабеля. Срок исполнения: 01.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Запольский С. Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам ТВК разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний с назначением сроков и ответственных за их устранение. Срок исполнения: 01.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Запольский С. Н. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Не выполнено
6295 | 198 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2023-01-23 17:50 | 2023-01-23 18:32 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре (до 17 м/с) произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ, на провода ВЛ-0,4 кВ "район" от ТП-632 в пролете опор №19-20, веткой были перекрыты провода соседних фаз, что привело в межфазному К.З. и перегоранию ПН-2 ф.С "район ул. Свердлова" на ТП-632 . В дальнейшем ветка слетела с проводов ВЛ и упала на землю. | 4.4.3, Перекрытие проводов соседних фаз в пролете опор №19 -20 ВЛ-0,4 кВ "район ул. Свердлова" от ТП-632 упавшей веткой дерева. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ "район ул. Свердлова" от ТП-632, осмотр на предмет выявления деревьев и веток, угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Воронин О.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.02.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнили внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ "район ул. Свердлова" от ТП-632, осмотр на предмет выявления деревьев и веток, угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ "район ул. Свердлова" от ТП-632 устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 02.03.2023 г. Ответственное лицо: Воронин О.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведён осмотр ВЛ-0,4 кВ "район ул. Свердлова" от ТП-632. Замечаний нет
6296 | 357 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Угличский РЭС | 2023-01-23 17:40 | 2023-01-23 19:07 | 3.4.12.2.3, Отключение КВЛ 0,4кВ №14 ТП 031 по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №1-1-№1-2 в результате падения ветки дерева, произрастающего вне охранной зоны ВЛ, принесенной на провода порывами сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №1-1-№1-2 КВЛ 0,4кВ №14 ТП 031 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр КВЛ 0,4кВ №14 ТП 031 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Васкан М.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.02.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр КВЛ 0,4кВ №14 ТП 031 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам КВЛ 0,4кВ №14 ТП 031 осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Васкакн М.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.02.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра КВЛ 0,4кВ №14 ТП 031 недостатки, угрожающие нормальной работе линии не выявлены
6297 | 381 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Некоузский РЭС | 2023-01-23 17:33 | 2023-01-23 18:21 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №1 ПС 35/10 кВ Борок, в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №40-№41 вследствие падения дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Дерево со следами перекрытий обнаружено под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №40-№41 вследствие падения дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Дерево со следами перекрытий обнаружено под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ № 01 ПС 35/10 кВ Борок. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Алхутов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 01 ПС Борок Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 01 ПС 35/10 кВ Борок. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Алхутов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 01 ПС Борок
6298 | 350 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Некоузский РЭС | 2023-01-23 17:31 | 2023-01-23 20:04 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №5 ПС 35/10 кВ Шестихино, в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №37-№38 вследствие падения дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Дерево со следами перекрытий обнаружено под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №37-№38 вследствие падения дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Дерево со следами перекрытий обнаружено под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ № 05 ПС 35/10 кВ Шестихино. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Алхутов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 05 ПС Шестихино Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 05 ПС 35/10 кВ Шестихино. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Алхутов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 05 ПС Шестихино
6299 | 494 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кашинский РЭС | 2023-01-23 16:40 | 2023-01-23 16:42 | 3.4.7.3.5, Срабатывание предохранителя ПН-2 на руб.-0,4кВ №2 в РУ-0,4кВ ТП 499 Перетрясово-3 произошло по причине увеличения тока нагрузки выше номинального. | 4.13, В результате превышения тока нагрузки на ВЛ-0,4кВ №2 ТП 499 Перетрясово-3 произошло срабатывание предохранителя ПН-2 на руб.-0,4кВ №2 ТП 499 Перетрясово-3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не актуальная информация о нагрузке потребителей на ВЛ0,4кВ №2 ТП 499 Перетрясово-3 VN004-00141967 | Мероприятие: Техническое Произвести замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала вставки ПН-2 руб.-0,4кВ №2 ТП 499 Перетрясово-3. Срок исполнения: 17.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Кашинского РЭС Воронцов В.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен замер нагрузки на ТП 499 Перетрясово-3. Мероприятие: Техническое Произвести замер сопротивления петли фаза-ноль на ВЛ-0,4кВ №2 ТП 499 Перетрясово-3. Срок исполнения: 17.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Кашинского РЭС Воронцов В.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен замер сопротивления петли фаза-ноль на ВЛ0,4кВ №2 ТП 499 Перетрясово-3. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при замере нагрузки в период наибольшего потребления на ТП 499 Перетрясово-3. Срок исполнения: 18.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Кашинского РЭС Воронцов В.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.02.2023 г. Описание проведённых работ: При замере нагрузки на ТП 499 Перетрясово-3 дефектов не выявлено.
6300 | 236 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Рамонский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Причиной аварийного отключения РМИ-34 ВЛ-10-3 ПС Берёзовка 23.01.2023 явилось повреждение в зоне обслуживания потребителя (СНТ «Салют»). | 4.4.1, Причиной аварийного отключения РМИ-34 ВЛ-10-3 ПС Берёзовка 23.01.2023 явилось механическое воздействие на провод в зоне обслуживания потребителя. | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю (СНТ «Салют») о необходимости приведения отпайки от оп.144 ВЛ-10-3 ПС Берёзовка в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой «Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования», затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 24.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Маковкин С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.02.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо потребителю
6301 | 226 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Щигровский РЭС | 2023-01-23 16:26 | 2023-01-23 18:58 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ №762ПС 35кВ "Н.Теребуж " произошло в результате междуфазного к.з. из-за перекрытия проводов в пролете опор № 40-41 упавшей веткой, с высокорослого дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ под воздействием ветра. | 4.4.3, Причиной короткого замыкания на ВЛ-10кВ №762 ПС 35кВ "Н.Теребуж" в пролете опор № 40-41 явилось ветка, упавшая с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №762 ПС Н.Теребуж Срок исполнения: 02.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник ЩРЭС Шлянин С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.02.2023 г. Мероприятие: Организационное На основании замечаний выявленных при осмотре ВЛ 10кВ №762 ПС Н.Теребуж , разработать мероприятия и составить график их устранения. Срок исполнения: 02.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник ЩРЭС Шлянин С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2023 г.
6302 | 237 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Валуйский РЭС | 2023-01-23 16:04 | 2023-01-23 17:38 | 3.4.8.5.2, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 162 ПС 330 кВ Валуйки произошло из-за возникновения КЗ при перекрытии воздушного промежутка между проводами фазы "А", "С" и провода "N" в пролёте опор №11-12, вследствие касания проводов при проезде негабаритной специальной техники, направляющейся в зону действия СВО. | 4.4.5, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фазы "А", "С" и провода "N" в пролёте опор №11-12 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 162 ПС 330 кВ Валуйки произошло в результате механического воздействия на провода при проезде негабаритной специальной техники, направляющейся в зону действия СВО. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей протяжённости ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 162 ПС 330 кВ Валуйки. Срок исполнения: 03.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Севостьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.01.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр по всей протяжённости ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 162 ПС 330 кВ Валуйки. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 17.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Севостьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.01.2023 г. Описание проведённых работ: Устранение замечаний включено в недельный план работ.
6303 | 130 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС | 2023-01-23 15:50 | 2023-01-23 16:50 | 3.4.7.3.5, Отключение КЛ-6кВ ПС Бугор яч.24 - ТП-352 яч.5 произошло по причине межфазного К.З. в результате электрического пробоя силового кабеля 6 кВ на участке, от ПС Бугор яч.24 - ТП-352 яч.5 в следствие изменения свойств материала в процессе старения, срок службы кабеля составляет 25 лет. Последние испытания проведены 10.12.2015г. | 4.12, Причина пробоя силового кабеля КЛ-6кВ ПС Бугор яч.24 - ТП-352 яч.5 на участке от ПС Бугор яч.24 - ТП-352 яч.5 произошло из-за нарушения электрической изоляции в результате старения Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Межфазный пробой силового кабеля на КЛ-6кВ ПС Бугор яч.24 - ТП-352 яч.5. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой силового кабеля на КЛ-6кВ ПС Бугор яч.24 - ТП-352 яч.5 КЛ-6кВ ПС Бугор яч.24 - ТП-352 яч.5 | Мероприятие: Техническое Выполнить испытание повышенным напряжением силовых кабелей на КЛ-6кВ ПС Бугор яч.24 - ТП-352 яч.5, со сроком эксплуатации до 15 лет Срок исполнения: 25.02.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Ненахов Алексей Александрович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.02.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено испытание повышенным напряжением силовых кабелей. Мероприятие: Техническое По результатам измерения устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе электрооборудования, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 25.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Фисюк И.Ю. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.02.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам измерения недостатки не выявлены.
6304 | 129 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС | 2023-01-23 15:30 | 2023-01-23 15:50 | 3.4.7.3.5, Отключение КЛ-6кВ от РП-12 яч.18 до ТП-117 яч.1 произошло по причине межфазного К.З. в результате электрического пробоя силового кабеля 6 кВ на участке, от РП-12 яч.18 до ТП-117 яч.1 в следствие изменения свойств материала в процессе старения, срок службы кабеля составляет 34 года. Последние испытания проведены 24.03.2017г. | 4.12, Причина пробоя силового кабеля КЛ-6кВ от РП-12 яч.18 до ТП-117 яч.1 на участке от РП-12 яч.18 до ТП-117 яч.1 произошло из-за нарушения электрической изоляции в результате старения Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Межфазный пробой силового кабеля на КЛ-6кВ от РП-12 яч.18 до ТП-117 яч.1 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой силового кабеля на КЛ-6кВ от РП-12 яч.18 КЛ-6кВ от РП-12 яч.18 | Мероприятие: Техническое Выполнить испытание повышенным напряжением силовых кабелей на КЛ-6кВ от РП-12 яч.18 до ТП-117 яч.1, со сроком эксплуатации до 15 лет. Срок исполнения: 24.02.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Демин Александр Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.02.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено испытание повышенным напряжением силовых кабелей. Мероприятие: Техническое По результатам измерения устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе электрооборудования, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 24.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Фисюк И.Ю. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.02.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам измерения недостатки не выявлены.
6305 | 33 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2023-01-23 15:30 | 2023-01-23 16:10 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации произошло снижение эксплуатационных свойств материала изоляции на КЛ 0.4 кВ ТП 63 - Демонстрации д.3 , что привело в электропробою и межфазному замыканию. | 4.12, Межфазное короткое замыкание из-за пробоя изоляции на кабельном участке Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электропробой изоляции на КЛ 0.4 кВ ТП 63 - Демонстрации д.3 | Мероприятие: Организационное Провести испытание повышенным напряжением КЛ 0.4 кВ ТП 63 - Демонстрации д.3 Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник службы кабельных линий электропередачи Ковалевский С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.03.2023 г. Описание проведённых работ: Проведено испытание повышенным напряжением КЛ 0.4 кВ ТП 63 - Демонстрации д.3
6306 | 237 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Павловский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Причиной отключения В ВЛ-10-1 ПС Павловск-2 послужило короткое замыкание на ВЛ, находящейся в собственности и на балансе АО "Павловскагропродукт". |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю АО "Павловскагропродукт" о приведении потребительской ВЛ-10-1 ПС Павловск-2 в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 24.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Волков С.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.01.2023 г. Описание проведённых работ: Письмо направлено потребителю АО "Павловскагропродукт" о приведении потребительской ВЛ-10-1 ПС Павловск-2 в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
6307 | 127 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС | 2023-01-23 14:00 | 2023-01-23 14:50 | 3.4.10.1, Перегорание предохранителей 6 кВ фаз "В" и "С" в РУ-6 кВ ТП 69 произошло по причине межфазного К.З, в результате воздействия животного (кота) на ошиновку 6 кВ между шинами. | 4.12, Нарушение электрической изоляции в РУ-6 кВ ТП-69 произошло из-за перекрытия фаз В" и "С", в результате воздействия животного. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие ошиновки 6 кВ через тело животного на ТП-69. | Мероприятие: Техническое Провести инженерный обход и осмотр ТП-69 РУ-10/0,4 , на предмет выявления мест возможных проникновения животных и птиц в электрооборудования во избежание возможности перекрытий. Срок исполнения: 24.02.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Демин Александр Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произвели инженерный обход и осмотр ТП-69 РУ-10/0,4 , на предмет выявления мест возможных проникновения животных и птиц в электрооборудования во избежание возможности перекрытий. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ТП-69 РУ-10/0,4 , принять меры по устранению выявленных мест возможных проникновения животных и птиц в электрооборудование, в кротчайший срок. Срок исполнения: 24.02.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Демин Александр Викторович Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2023 г. Описание проведённых работ: не выявлено
6308 | 128 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Чаплыгинский РЭС | 2023-01-23 14:00 | 2023-01-23 17:33 | 3.4.7.3.5, Потеря механической прочности провода шлейфа фазы "С" ЛР-10 кВ № 178 ВЛ 10 кВ ЛТЗ. | 4.1.3, Обрыва шлейфа фазы "С" ЛР 10 кВ № 178 ВЛ 10 кВ ЛТЗ из-за нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Провести осмотр ИТР ВЛ 10 кВ ЛТЗ. Срок исполнения: 10.03.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Прохоров П.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.03.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен осмотр ИТР ВЛ 10 кВ ЛТЗ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ИТР ВЛ 10 кВ ЛТЗ устранить выявленные недостатки. Срок исполнения: 10.03.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Прохоров П.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.03.2023 г. Описание проведённых работ: Листок внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ ЛТЗ.
6309 | 131 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Елецкий РЭС | 2023-01-23 14:00 | 2023-01-23 16:30 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств изоляционного материала жил кабеля АСБ-6 3х150 фаз "А", "В","С" КЛ-6 кВ ПС Агрегатная яч.7 - РП-12 яч.10 в процессе длительного срока эксплуатации. | 4.12, Межфазное КЗ, пробой изоляции (проверено с помощью прибора УПП-10 Н) жил силового кабеля АСБ-6 3х150 фаз "А", "В","С" КЛ-6 кВ ПС Агрегатная яч. 7 - РП-12 яч. 1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная замена изношенного оборудования. на КЛ-6 кВ ПС Агрегатная яч. 7 - РП-12 яч. 1 КЛ-6 кВ ПС Агрегатная яч. 7 - РП-12 яч. 1 | Мероприятие: Техническое Провести внеочередные испытания КЛ-6 кВ от РП-12 со сроком эксплуатации более 30 лет. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Иванов В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.03.2023 г. Описание проведённых работ: Проведены внеочередные испытания КЛ-6 кВ от РП-12 со сроком эксплуатации более 30 лет. Мероприятие: Техническое По результатам испытаний КЛ-6 кВ от РП-12 со сроком эксплуатации более 30 лет устранить выявленные недостатки. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Иванов В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.03.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам испытаний КЛ-6 кВ от РП-12 со сроком эксплуатации более 30 лет устранены выявленные недостатки.
6310 | 72 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС |  |  | 3.4.9.3, В следствии расследования технологического нарушения произошло повреждение на потребительском оборудовании которое вызвало аварийное отключение действием МТЗ КЛ 6кВ № 29 ПС №2 |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов. Срок исполнения: 25.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.02.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов.
6311 | 47 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-01-23 12:05 | 2023-01-23 13:20 | 3.4.7.3.1, Причиной ТН явилось несвоевременное выявление дефектов вследствие отсутствия визуальных повреждений | 4.12, Причиной отключения явилось нарушение электрической изоляции вследствие пробоя между фазами А и С | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт поврежденного участка кабельной линии КЛ-6кВ Ф71 ПС-45--РП-102. Выполнить высоковольтные испытания и измерения. Срок исполнения: 26.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен ремонт поврежденного участка кабельной линии КЛ-6кВ Ф71 ПС-45--РП-102. Выполнены высоковольтные испытания и измерения.
6312 | 48 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-01-23 12:05 | 2023-01-23 12:55 | 3.4.7.3.1, Причиной ТН явилось несвоевременное выявление дефектов вследствие отсутствия визуального повреждения | 4.12, Причиной отключения явилось нарушения электрической изоляции и пробой между фазами А и С. | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт поврежденного участка кабельной линии КЛ-6кВ РП-66--ТП-1781. Выполнить высоковольтные испытания и измерения. Срок исполнения: 26.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведены ремонт поврежденного участка кабельной линии КЛ-6кВ РП-66--ТП-1781. Выполнены высоковольтные испытания и измерения.
6313 | 230 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС | 2023-01-23 11:51 | 2023-01-23 13:25 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Масловская действием защит произошло из-за повреждений на потребительском оборудовании ТП-4-19 ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Масловская, находящемся на балансе и обслуживании ООО Крокос. | 4.12, Короткое замыкание на оборудовании потребительской ТП-4-19 ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Масловская находящейся на балансе и обслуживании потребителя ООО Крокос послужившей причиной аварийного отключения ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Масловская, стало нарушение электрической изоляции. | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю ООО Крокос о приведении потребительского оборудования ТП-4-19 ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Масловская в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 24.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.02.2023 г.
6314 | 518 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС | 2023-01-23 10:57 | 2023-01-23 13:17 | 3.4.12.2.3, Отключение вручную ВЛ 0,4кВ деревня от КТП 10/0,4кВ Стан для вырубки дерева из-за его наклона из вне охранной зоны ВЛ, при сильном порыве ветра, в пролёте опора №7 - №8, без повреждения проводов. | 4.4.3, В результате механического воздействия при наклоне дерева, из вне охранной зоны ВЛ, при сильном порыве ветра, на провода ВЛ-0,4кВ деревня от КТП-10/0,4кВ Стан в пролете опора №7- №8, произошло перекрытие проводов в данном пролете, что послужило причиной отключения ВЛ-0,4кВ деревня от КТП-10/0,4кВ Стан. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ деревня от КТП-10/0,4кВ Стан с целью выявления дефектов, влияющих на аварийность Срок исполнения: 28.01.2023 г. Ответственное лицо: и.о.начальника Удомельского РЭС Поздеев П.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.01.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ деревня от КТП 10/0,4 Стан Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ деревня от КТП-10/0,4кВ Стан Срок исполнения: 31.01.2023 г. Ответственное лицо: и.о.начальника Удомельского РЭС Поздеев П.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.01.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ деревня от КТП 10/0,4 Стан
6315 | 229 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Россошанский РЭС | 2023-01-23 09:48 | 2023-01-23 13:16 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ-10-5 ПС Россошь действием защит произошло из-за повреждений на потребительском оборудовании ТП-508 ВЛ-10-5 ПС Россошь, находящемся на балансе и обслуживании ООО «Блиц». | 4.12, Короткое замыкание на оборудовании потребительской ТП-508 ВЛ-10-5 ПС Россошь, находящейся на балансе и обслуживании потребителя ООО «Блиц» послужившей причиной аварийного отключения ВЛ-10-5 ПС Россошь, стало нарушение электрической изоляции. | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю ООО «Блиц» о приведении потребительского оборудования ТП-508 ВЛ-10-5 ПС Россошь в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Голубев А.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.02.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо потребителю ООО «Блиц» о приведении потребительского оборудования ТП-508 ВЛ-10-5 ПС Россошь в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребованы копии протоколов об испытании оборудования.
6316 | 498 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго | 2023-01-23 09:29 | 2023-01-23 12:44 | 3.4.7.3.5, Отключение В 10 кВ Т1 действием ЛЗШ 10 кВ с погашением 1 секции шин 10 кВ на ПС 35 кВ РМК произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в результате повреждения нижнего опорного изолятора фазы "С" с перекрытием на соседний опорный изолятор фазы "В" в ячейке СР 10 кВ из-за снижения диэлектрических свойств изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1971 года. | 4.12, Повреждение нижнего опорного изолятора фазы "С" ИО-10 в ячейке СР 10 кВ произошло в результате снижения диэлектрических свойств изоляции из-за старения изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1971 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение нижнего опорного изолятора фазы "С" с перекрытием фазы "В" в ячейке СР 10 кВ на 1 сек 10кВ ПС 35/10кВ РМК 1 сек 10кВ ПС 35/10кВ РМК | Мероприятие: Техническое В ячейках 10 кВ 1 секции шин 10 кВ на ПС 35 кВ РМК, где позволяет конструктивное исполнение, установить стекла для осмотра нижней контактной части. Срок исполнения: 20.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник УСПС РПБ Цветков О.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.02.2023 г. Описание проведённых работ: . Мероприятие: Техническое Провести внеплановое высоковольтное испытание изоляции 1 секции шин 10 кВ на ПC 35 кВ РМК. Срок исполнения: 20.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник УСПС РПБ Цветков О.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.03.2023 г. Описание проведённых работ: . Мероприятие: Техническое При выявление дефектов по результатам высоковольтного испытания изоляции, устранить выявленные дефекты. Срок исполнения: 24.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник УСПС РПБ Цветков О.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.03.2023 г. Описание проведённых работ: . Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу УСПС Ржевской ПБ о необходимости выполнения ТО оборудования ПС 35-110 кВ в соответствии с требованиями НТД Срок исполнения: 10.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник УСПС РПБ Цветков О.В. Состояние: Выполнено с опозданием Фактический срок исполнения: 15.02.2023 г.
6317 | 387 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2023-01-23 08:15 | 2023-01-23 09:41 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 091 Никульское ВЛ 10кВ №4 Насосная ПС 35/10кВ "Дубки" по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №11 - №12 веткой дерева, принесенной на провода порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №11 - №12 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 091 Никульское ВЛ 10кВ №4 Насосная ПС 35/10кВ "Дубки" веткой дерева, принесенной на провода порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 091 Никульское ВЛ 10кВ №4 Насосная ПС 35/10кВ "Дубки" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 091 Никульское ВЛ 10кВ №4 Насосная ПС 35/10кВ "Дубки" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр
6318 | 227 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Россошанский РЭС | 2023-01-23 06:32 | 2023-01-23 10:22 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ-10-4 ПС Никоноровка действием защит произошло из-за повреждений на потребительском оборудовании ТП-426 ВЛ-10-4 ПС Никоноровка , находящемся на балансе и обслуживании ФХ Скорик А.В.. | 4.12, Короткое замыкание на оборудовании потребительской ТП-426 ВЛ-10-4 ПС Никоноровка , находящейся на балансе и обслуживании потребителя ФХ Скорик А.В. послужившей причиной аварийного отключения ВЛ-10-4 ПС Никоноровка , стало нарушение электрической изоляции. | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю ФХ Скорик А.В. о приведении потребительского оборудования ТП-426 ВЛ-10-4 ПС Никоноровка в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Голубев А.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.02.2023 г.
6319 | 272 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Духовщинский РЭС | 2023-01-23 04:42 | 2023-01-23 04:44 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Петрищево произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор №29 - №30 упавшей веткой дерева из-за границ охранной зоны ВЛ во время сильных порывов ветра. | 4.4.3, Отключение ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Петрищево произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №29- №30. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1002 35/10кВ Петрищево проходящих по лесной местности с целью выявления угрожающих деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением на провода. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Прохоров Владислав Викторович Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1002 35/10кВ Петрищево разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Борисов Александр Иванович Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Не выполнено
6320 | 497 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2023-01-23 00:24 | 2023-01-23 00:30 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-0,4кВ №4 ТП 233 Старый погост произошло по причине увеличения тока нагрузки выше номинального. | 4.13, В результате превышения тока нагрузки на ВЛ-0,4кВ №4 ТП 233 Старый погост произошло перегорание ПН-2 РУ 0,4кВ ТП 233 действием защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не актуальная информация о нагрузке потребителей на ВЛ-0,4кВ №4 ТП 233 Старый погост на ВЛ-0,4кВ №4 ТП 233 Старый погост ВЛ-0,4кВ №4 ТП 233 Старый погост | Мероприятие: Техническое Произвести замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала защиты коммутационного аппарата ВЛ-0,4кВ №4 ТП 233 Старый погост . Срок исполнения: 07.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала защиты коммутационного аппарата ВЛ-0,4кВ №4 ТП 233 Старый погост . Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при замере нагрузки в период наибольшего потребления на ТП 233. Срок исполнения: 07.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.02.2023 г. Описание проведённых работ: При замере нагрузки в период наибольшего потребления на ТП 233 дефектов не выявлено.
6321 | 356 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Угличский РЭС | 2023-01-22 23:12 | 2023-01-23 01:45 | 3.4.10.1, Отключение ВЛ 10кВ №122 ПС 110/35/10кВ Углич в результате короткого замыкания, возникшего в результате перекрытия проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №84-№85 в результате падения дерева из-за пределов охранной зоны, поврежденного бобрами. Работа МТЗ правильно, работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №84-№85 в результате падения дерева из-за пределов охранной зоны, поврежденного бобрами. Работа МТЗ правильно, работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №122 ПС 110/35/10кВ Углич с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Васкан М.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.02.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №122 ПС 110/35/10кВ Углич с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №122 ПС 110/35/10кВ Углич устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Васкан М.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.02.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 10кВ №122 ПС 110/35/10кВ Углич недостатки, угрожающие нормальной работе линии не выявлены
6322 | 67 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Суражский РЭС | 2023-01-22 23:00 | 2023-01-23 00:28 | 3.4.12.2.3, При сильном ветре произошло падение ветки, с дерева, растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-0,4 ТП-288 Л2 Ф-106 ПС Н.Дроков в пролете опор №1-2 | 4.4.3, Падение ветки дерева на провода ВЛ-0,4 ТП-288 Л2 Ф-106 ПС Н.Дроков в пролете опор №1-2 при сильном ветре, привело к схлесту проводов, короткому замыканию ВЛ, работе ПН-2 и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях, растущих вне охранной зоны ВЛ-0,4 ТП-288 Л2 Ф-106 ПС Н.Дроков в пролете опор №1-2 угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 27.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Прохоренко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведена расчистка трассы ВЛ-0,4 кВ.
6323 | 208 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Калачеевский РЭС | 2023-01-22 22:53 | 2023-01-22 23:23 | 3.4.8.5.3.1, Отключение ВЛ 0,4 кВ №2 КТП-№108 ПС 110 кВ Калач-2 было выполнено оперативным персоналом по заявке МЧС России.
6324 | 496 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2023-01-22 22:00 | 2023-01-22 22:09 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-0,4кВ №1 ТП 107 Дубровка произошло по причине увеличения тока нагрузки выше номинального. | 4.13, В результате превышения тока нагрузки на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 107 Дубровка произошло перегорание ПН-2 РУ 0,4кВ ТП 107 действием защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не актуальная информация о нагрузке потребителей на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 107 Дубровка на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 107 Дубровка ВЛ-0,4кВ №1 ТП 107 Дубровка | Мероприятие: Техническое Произвести замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала защиты коммутационного аппарата ВЛ-0,4кВ №1 ТП 107 Дубровка . Срок исполнения: 06.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала защиты коммутационного аппарата ВЛ-0,4кВ №1 ТП 107 Дубровка . Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при замере нагрузки в период наибольшего потребления на ТП 107. Срок исполнения: 06.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.02.2023 г. Описание проведённых работ: При замере нагрузки в период наибольшего потребления на ТП 107 дефектов не выявлено.
6325 | 231 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС | 2023-01-22 21:56 | 2023-01-23 01:51 | 3.4.8.5.2, Аварийное отключение АВ 0,4кВ №3 ВЛ 0,4кВ №3 КТП 6-8 ПС 110кВ Радуга произошло в результате повреждения потребительского электрооборудования за ГЛ.РБ 0,4кВ в ВРУ-0,4 от оп. №7 ВЛ 0,4кВ №3 КТП 6-8 ПС 110кВ Радуга, находящемся на балансе и обслуживании потребителя Уварова К.И. | 4.12, Короткое замыкание на потребительском электрооборудовании за ВРУ-0,4 от оп. №7 ВЛ 0,4кВ №3 КТП 6-8 ПС 110кВ Радуга, находящемся на балансе и обслуживании потребителя Уварова К.И. в результате которого произошло аварийное отключение ВЛ 0,4кВ №3 КТП 6-8 ПС 110кВ Радуга стало нарушение электрической изоляции | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю Уварова К.И. о необходимости приведения ВРУ-0,4 от оп. №7 ВЛ 0,4кВ №3 КТП 6-8 ПС 110кВ Радуга в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ, и предложением воспользоваться услугой «Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования», затребовать копии протоколов об испытании оборудования Срок исполнения: 24.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.02.2023 г.
6326 | 495 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2023-01-22 20:30 | 2023-01-22 20:36 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-0,4кВ ТП 464 произошло по причине увеличения тока нагрузки выше номинального. | 4.13, В результате превышения тока нагрузки на ВЛ-0,4кВ ТП 464 произошло отключение автомата РУ 0,4кВ ТП 464 действием защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не актуальная информация о нагрузке потребителей на ВЛ-0,4кВ ТП 464 на ВЛ-0,4кВ ТП 464 ВЛ-0,4кВ ТП 464 | Мероприятие: Техническое Произвести замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала защиты коммутационного аппарата ВЛ-0,4кВ ТП 464 . Срок исполнения: 06.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала защиты коммутационного аппарата ВЛ-0,4кВ ТП 464 . Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при замере нагрузки в период наибольшего потребления на ТП 464. Срок исполнения: 06.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.02.2023 г. Описание проведённых работ: При замере нагрузки в период наибольшего потребления на ТП 464 дефектов не выявлено.
6327 | 222 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2023-01-22 20:13 | 2023-01-22 21:02 | 3.4.7.3.5, Отключение на РП 73 действием МТЗ МВ 6 кВ КЛ 6 кВ ТП 1201 каб.Б ПС 110 кВ Витаминный комбинат произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 6 кВ РП 73-ТП 1201 каб.Б ПС 110 кВ Витаминный комбинат в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции КЛ 6 кВ РП 73-ТП 1201 каб.Б ПС 110 кВ Витаминный комбинат произошло при пробое изоляции в целом месте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции на КЛ 6 кВ РП 73-ТП 1201 каб.Б ПС 110 кВ Витаминный комбинат КЛ 6 кВ РП 73-ТП 1201 каб.Б ПС 110 кВ Витаминный комбинат | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ РП 73-ТП 1201 каб.Б ПС 110 кВ Витаминный комбинат. Срок исполнения: 03.02.2023 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Ващекин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.01.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ РП 73-ТП 1201 каб.Б ПС 110 кВ Витаминный комбинат. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 17.02.2023 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Ващекин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.01.2023 г. Описание проведённых работ: Мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
6328 | 270 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС | 2023-01-22 18:13 | 2023-01-22 19:22 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №2 ТП-10 ВЛ-1006 ПС Одинцово явилось повреждение в ВЩУ потребителя на опоре №6. |  | Мероприятие: Организационное Направить претензионное письмо потребителю. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Смоленского РЭС Суражевский С.В Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.02.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено претензионное письмо потребителю.
6329 | 488 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Конаковский РЭС | 2023-01-22 18:08 | 2023-01-22 18:30 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-0,4кВ №1 КТП 6/0,4кВ Меженино произошло по причине увеличения тока нагрузки выше номинального. | 4.13, В результате превышения тока нагрузки на ВЛ-0,4кВ №1 КТП 6/0,4кВ Меженино произошло перегорание калиброванного низковольтного предохранителя на РБ-0,4кВ №1 КТП 6/0,4кВ Меженино действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не актуальная информация о нагрузке потребителей на ВЛ-0,4кВ №1 КТП 6/0,4кВ Меженино. на ВЛ-0,4кВ ф.1КТП Межен. ф.04 ПСКр.луч Сен VN004-00062672 | Мероприятие: Техническое Произвести замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала ПН на РБ-0,4кВ №1 КТП 6/0,4кВ Меженино ВЛ-6кВ №04 ПС Красный луч. Срок исполнения: 10.02.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Соколов М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.02.2023 г. Описание проведённых работ: Замер нагрузки в период наибольшего потребления на ВЛ-0,4кВ №1 КТП 6/0,4кВ Меженино ВЛ-6кВ №04 ПС Красный луч. Мероприятие: Техническое Произвести замер сопротивления петли фаза-ноль на ВЛ-0,4кВ №1 КТП 6/0,4кВ Меженино ВЛ-6кВ №04 ПС Красный луч. Срок исполнения: 10.02.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Соколов М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.02.2023 г. Описание проведённых работ: Замер сопротивления петли фаза-ноль на ВЛ-0,4кВ №1 КТП 6/0,4кВ Меженино ВЛ-6кВ №04 ПС Красный луч. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при замере нагрузки в период наибольшего потребления на КТП 6/0,4кВ Меженино ВЛ-6кВ №04 ПС Красный луч. Срок исполнения: 13.02.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Соколов М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.02.2023 г. Описание проведённых работ: Замер нагрузки в период наибольшего потребления на ВЛ-0,4кВ №1 КТП 6/0,4кВ Меженино ВЛ-6кВ №04 ПС Красный луч.
6330 | 225 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Обоянский РЭС | 2023-01-22 17:58 | 2023-01-22 19:10 | 3.4.12.2.1, Причиной вывода в ремонт ВЛ 10 4127 ПС Обоянь явилась необходимость устранения обрыва шлейфа Р 10кВ ТП№212 фазы А под воздействием длительных знакопеременных и изгибающих ветровых нагрузок. | 4.3.4, Причиной неполнофазного режима работы ВЛ 10 4127 ПС Обоянь явилось обрыв шлейфа Р 10кВ ТП №212 фазы А в результате воздействия знакопеременных и изгибающих ветровых нагрузок. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №4127 ПС 110кВ Обоянь Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Шикарев В.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.02.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-10кВ №4127 ПС 110кВ Обоянь разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Шикарев В.А. Сторонняя организация: [пусто] Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.02.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено
6331 | 218 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС | 2023-01-22 17:57 | 2023-01-22 18:02 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ 425.6 2/100 с/о Прим (пром) явилось короткое замыкание в пролете опор №1-2, вызванное перекрытием проводов упавшей веткой с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием ветра | 4.4.3, Причиной перекрытия проводов в пролете опор №1-2 по ВЛ-0,4кВ 425.6 2/100 с/о Прим (пром) явилось упавшая ветка с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием ветра. | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-0,4кВ 425.6 2/100 с/о Прим (пром) разработать мероприятия и составить график их выполнения. Срок исполнения: 01.03.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.02.2023 г. Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ 425.6 2/100 с/о Прим (пром) Срок исполнения: 01.03.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.02.2023 г.
6332 | 80 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2023-01-22 17:32 | 2023-01-22 19:57 | 3.4.9.3, результате КЗ в вводном РУ потребителя дома №11 по ул. Промышленная с. К.Выселки (повреждение устранено потребителем) произошло отключение ВЛ 0,4кВ №1 СТП №951. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу ЭУ дома №11 по ул. Промышленная с. К.Выселки с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов.
6333 | 226 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новохоперский РЭС | 2023-01-22 17:01 | 2023-01-22 17:22 | 3.4.12.2.3, Междуфазное короткое замыкание на ВЛ 0,4 кВ № 3 КТП 10/0,4 кВ № 5-13 ПС 110 кВ Новохоперск произошло в результате кратковременного схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 3-4 веткой дерева занесённой сильными порывами ветра до 17 м/с из-за пределов охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Кратковременный схлёст проводов фаз "А" и "В" ВЛ 0,4 кВ № 3 КТП 10/0,4 кВ № 5-13 ПС 110 кВ Новохоперск вследствие падения ветки от дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор № 3-4 произошло по причине воздействия порывов ветра до 17 м/с. | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ № 3 КТП 10/0,4 кВ № 5-13 ПС 110 кВ Новохоперск, разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ Срок исполнения: 25.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Синельников Е.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.02.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ № 3 КТП 10/0,4 кВ № 5-13 ПС 110 кВ Новохоперск, разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ № 3 КТП 10/0,4 кВ № 5-13 ПС 110 кВ Новохоперск по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ Срок исполнения: 25.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Синельников Е.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.02.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ № 3 КТП 10/0,4 кВ № 5-13 ПС 110 кВ Новохоперск по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ
6334 | 66 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Суражский РЭС | 2023-01-22 15:51 | 2023-01-22 17:10 | 3.4.12.2.3, При сильном ветре произошло падение ветки, с дерева, растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-0,4 ТП-288 Л2 Ф-106 ПС НДроков в пролете опор №2-3. | 4.4.3, Падение ветки дерева на провода ВЛ-0,4 ТП-288 Л2 Ф-106 ПС НДроков в пролете опор №2-3 при сильном ветре, привело к схлесту проводов, короткому замыканию ВЛ, работе ПН-2 и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях, растущих вне охранной зоны ВЛ-0,4 ТП-288 Л2 Ф-106 ПС НДроков в пролете опор №2-3 угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 27.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Прохоренко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведена расчистка трассы ВЛ-0,4 кВ.
6335 | 221 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2023-01-22 15:45 | 2023-01-22 18:16 | 3.4.12.2.1, Аварийное отключение ВЛ 6кВ №03 ПС 35кВ №4 произошло по причине обрыва и схлеста провода фазы "А", "В","С" в пролете опор №34-35 вследствие увеличения стрелы провеса провода фазы "В" из-за его вытягивания в процессе длительной эксплуатации и воздействия сильных порывов ветра до 13 м/с. | 4.1.3, Обрыв и схлестывание проводов фаз "А", "В","С" в пролете опор №34-35 вследствие увеличения стрелы провеса провода фазы "В" из-за его вытягивания в процессе длительной эксплуатации и воздействия сильных порывов ветра до 13 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 6кВ №03 ПС 35кВ №4 с применением бинокля, по всей длине. Особое внимание обратить на состояние креплений проводов к изоляторам. Срок исполнения: 23.02.2023 г. Ответственное лицо: Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.02.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр выполнен Мероприятие: Организационное По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ 6кВ №03 ПС 35кВ №4 разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 23.02.2023 г. Ответственное лицо: Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.02.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр выполнен
6336 | 379 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2023-01-22 15:40 | 2023-01-22 17:35 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №9 ТП 340 Курба-1 ВЛ 10 кВ №2 Каблуково ПС 35/10 кВ "Ширинье" по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №8 - №9 веткой дерева, принесенной на провода порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №8 - №9 ВЛ 0,4кВ №9 ТП 340 Курба-1 ВЛ 10 кВ №2 Каблуково ПС 35/10 кВ "Ширинье" веткой дерева, принесенной на провода порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ №9 ТП 340 Курба-1 ВЛ 10 кВ №2 Каблуково ПС 35/10 кВ "Ширинье" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №9 ТП 340 Курба-1 ВЛ 10 кВ №2 Каблуково ПС 35/10 кВ "Ширинье" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр
6337 | 483 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торжокский РЭС | 2023-01-22 14:57 | 2023-01-22 17:09 | 3.4.7.3.5, Отключение в ручную ВЛ 10кВ №07 ПС 35/10кВ Печниково произошло по причине однофазного замыкания на "землю" в результате повреждения разрядника фазы "В" вследствие чего шлейф разрядника фазы "В" касался корпуса КТП 10 кВ Лукино в результате старения изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1965. | 4.12, В результате старения изоляции в процессе длительной эксплуатации произошло повреждение разрядника РВО-10 фазы "В" и касание шлейфа разрядника фазы "В" корпуса КТП 10 кВ Лукино, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №07 ПС 35/10кВ Печниково в ручную. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение изоляционных свойств разрядника фазы "В" на КТП 10 кВ Лукино на ВЛ 10кВ №07 ПС 35/10кВ Печниково VS010-0009758 | Мероприятие: Техническое Произвести ревизию оборудования КТП 10 кВ Лукино ВЛ 10кВ №07 ПС 35/10кВ Печниково. Срок исполнения: 30.01.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Немиро В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.01.2023 г. Описание проведённых работ: План работ Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении ревизии оборудования КТП 10 кВ Лукино ВЛ 10кВ №07 ПС 35/10кВ Печниково. Срок исполнения: 31.01.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Немиро В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.01.2023 г. Описание проведённых работ: План работ Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастерам Кувшиноского участка Торжокского РЭС о необходимости своевременного выявления и устранения недостатков (дефектов) в соответствии с требованиями НТД. Срок исполнения: 30.01.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Немиро В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.01.2023 г. Описание проведённых работ: инструктаж
6338 | 271 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Духовщинский РЭС | 2023-01-22 14:40 | 2023-01-22 15:57 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №07 ПС 35/10кВ Береснево произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор №53 - №54 упавшей веткой дерева из-за границ охранной зоны ВЛ во время сильных порывов ветра. | 4.4.3, Отключение ВЛ 10кВ №07 ПС 35/10кВ Береснево произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №53- №54. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ 10кВ №07 35/10кВ Береснево проходящих по лесной местности с целью выявления угрожающих деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением на провода. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Прохоров Владислав Викторович Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №07 35/10кВ Береснево разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Борисов Александр Иванович Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Не выполнено
6339 | 231 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Кр.Яружский РЭС | 2023-01-22 14:16 | 2023-01-22 18:31 | 3.4.8.5.1, Отключение действием МТЗ, ВВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Репяховка произошло из-за возникновения КЗ, в результате обрыва провода фазы «А», с последующим схлестом с проводом фазы «С» в пролете опор №№7/48-7/49, вследствие огневого воздействия в приграничной зоне при проведении СВО. | 4.4.5, Обрыв провода фазы «А» в пролете опор №№7/48-7/49 ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Репяховка произошел вследствие механического воздействия на провод, в результате огневого воздействия в приграничной зоне. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Репяховка. Срок исполнения: 30.01.2023 г. Ответственное лицо: Баранов А.Н. - гл. инженер РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведён внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Репяховка Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 10.02.2023 г. Ответственное лицо: Баранов А.Н. - гл. инженер РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.01.2023 г. Описание проведённых работ: разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
6340 | 386 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Некрасовский РЭС | 2023-01-22 14:16 | 2023-01-22 14:33 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4кВ №1ТП 800 Елохова деревня 2 ВЛ-10кВ №5 Шахово ПС 35/10кВ Пролфилакторий по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №8-№9 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №8-№9 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 800 Елохова деревня 2 ВЛ-10кВ №5 Шахово ПС 35/10кВ Пролфилакторий в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 800 Елохова дер 2 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: мастер Блохин А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.02.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 800 Елохова дер 2 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 800 Елохова деревня 2 устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: мастер Блохин А.Е. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.02.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнена опиловка сучьев у дерева в неохранной зоне
6341 | 221 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Алексеевский РЭС | 2023-01-22 13:57 | 2023-01-22 15:25 | 3.4.9.3, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛИ 0,4 кВ №5 КТП 424 ПС 35 кВ Иловка произошло из-за КЗ, в результате возникновения повреждения в РУ 0,4 кВ жилого дома пер. Невский №8, подключенного от опоры №5/2. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю с требованием о приведении электроустановок в соответствие с требованиями НТД. Срок исполнения: 03.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Дудка А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.01.2023 г. Описание проведённых работ: Письмо потребителю
6342 | 489 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2023-01-22 13:11 | 2023-01-22 13:30 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-0,4кВ №1 ТП 453 произошло по причине увеличения тока нагрузки выше номинального. | 4.13, В результате превышения тока нагрузки на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 453 произошло отключение автомата РУ 0,4кВ ТП 453 действием защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не актуальная информация о нагрузке потребителей на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 453 на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 453 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 453 | Мероприятие: Техническое Произвести замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала защиты коммутационного аппарата ВЛ-0,4кВ №1 ТП 453 . Срок исполнения: 06.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала защиты коммутационного аппарата ВЛ-0,4кВ №1 ТП 453 . Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при замере нагрузки в период наибольшего потребления на ТП 453. Срок исполнения: 06.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.02.2023 г. Описание проведённых работ: При замере нагрузки в период наибольшего потребления на ТП 453 дефектов не выявлено.
6343 | 228 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Ольховатский РЭС | 2023-01-22 13:00 | 2023-01-22 13:21 | 3.4.9.3, Трехфазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ № 2 ПС 35 кВ Ольховатка вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз "А", "В", "С" шлейфов 10 кВ от РТП-10 до ТП 10/6 кВ 2-01 ПС 35 кВ Ольховатка, находящейся на балансе Ольховатского сахарного комбината, из-за падения на шлейфа металлического листа с кровли ТП. | 4.12, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А", "В", "С" шлейфов 10 кВ от РТП-10 до ТП 10/6 кВ 2-01 ПС 35 кВ Ольховатка, находящейся на балансе Ольховатского сахарного комбината, произошло из-за падения на шлейфа металлического листа с кровли ТП. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Падение постороннего предмета на провод фаз "А", "В", "С" шлейфов 10 кВ от РТП-10 до ТП на ЗТП-10/6-2-01 ПС Ольховатка TP010-9360001 | Мероприятие: Организационное Направить письмо руководству ООО "УК ПРОДИМЕКС-Сахар" управляющей компании АО "ОСК" о необходимости приведение в надлежащее техническое состояние находящейся на их балансе ТП 10/6 кВ 2-01 ПС 35 кВ Ольховатка. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Ольховатского РЭС Быкадоров А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.02.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо
6344 | 233 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2023-01-22 12:35 | 2023-01-22 13:32 | 3.4.9.3, В результате повреждения ПУ-0,38кВ у абонента частного сектора, произошло нарушение электрической изоляции и возникновение однофазного короткого замыкания на ВЛ 0,4кВ Л-2_Кул-1-3,устраненного действием защит. |  | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ Л-2_Кул-1-3 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Земских А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.01.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ Л-2_Кул-1-3 нарушений и включены их в план работ Орловского РЭС. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-2_Кул-1-3 по всей длине. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Земских А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.01.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-2_Кул-1-3 по всей длине.
6345 | 476 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС | 2023-01-22 12:10 | 2023-01-22 12:20 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ деревня от КТП 10/0,4кВ Стан вызвано однофазным к.з. из-за наклона дерева из вне охранной зоны ВЛ, при сильном порыве ветра, в пролёте опора №7 - №8, без повреждения проводов. | 4.4.3, В результате механического воздействия при наклоне дерева, из вне охранной зоны ВЛ, при сильном порыве ветра, на провода ВЛ-0,4кВ деревня от КТП-10/0,4кВ Стан в пролете опора №7- №8, произошло перекрытие проводов в данном пролете, что послужило причиной отключения ВЛ-0,4кВ деревня от КТП-10/0,4кВ Стан. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ деревня от КТП 10/0,4 Стан с целью выявления дефектов, влияющих на аварийность Срок исполнения: 28.01.2023 г. Ответственное лицо: и.о.начальника Удомельского РЭС Поздеев П.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.01.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ деревня от КТП 10/0,4 Стан Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ деревня от КТП 10/0,4 Стан Срок исполнения: 31.01.2023 г. Ответственное лицо: и.о.начальника Удомельского РЭС Поздеев П.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.01.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ деревня от КТП 10/0,4 Стан
6346 | 46 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-01-22 12:04 | 2023-01-22 13:05 | 3.4.7.3.1, Причиной ТН явилось несвоевременность выявления дефектов вследствие отсутствия визуального повреждения оборудования. | 4.13, Причиной отключения явилось срабатывание плавкой вставки (ПН-250А) и обрыва цепи. | Мероприятие: Техническое Произвести ревизию в ТП . Выполнить очистку контактов от пыли и грязи. Срок исполнения: 26.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СТП и РП Сапрыкин В.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведена ревизия в ТП . Выполнена очистка контактов от пыли и грязи.
6347 | 234 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2023-01-22 12:00 | 2023-01-22 16:25 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия ветровой нагрузки произошло падение ветки дерева на провода ВЛ-0,4кВ №1 ТП-Вол-2-1 от оп.19 к жилому дому, с его последующим падением на землю и однофазным замыканием, устранённого оперативным отключением. | 4.12, В результате механического воздействия при падении ветки дерева при ветровой нагрузки на провода ВЛ 0,4кВ №1 ТП-Вол-2-1 от оп.19 к жилому дому, произошел обрыв провода с его последующим падением на землю и однофазным замыканием, устранённого оперативным отключением. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП-Вол-2-1 и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.01.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП-Вол-2-1 и включены в план работ Орловского РЭС. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП-Вол-2-1 по всей длине. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.01.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП-Вол-2-1 по всей длине.
6348 | 276 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Сычевский РЭС | 2023-01-22 11:46 | 2023-01-22 12:54 | 3.4.12.2.3, Причиной неотложного отключения ВЛ 10кВ №01 ПС 110кВ Сычевка явилось однофазное замыкание на землю при падении под действием сильных порывов ветра на один провод и траверсу опоры №4-16 ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ. После выделения поврежденного участка ВЛ ветка, под действием сильных порывов ветра упала на землю. | 4.4.3, Причиной возникновения однофазного замыкания на землю на ВЛ 10кВ №01 ПС 110кВ Сычевка явилось внешнее механическое воздействие при падении под действием сильных порывов ветра на один провод и траверсу опоры №4-16 ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить обследование опоры №4-16 ВЛ 10кВ №01 ПС 110кВ Сычевка, подвергшейся протеканию тока однофазного замыкания на землю с выдачей заключения о возможности её дальнейшей эксплуатации и доступных способов подъема на опору. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Сироткина С.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено обследование опоры №4-16 ВЛ 10кВ №01 ПС 110кВ Сычевка, подвергшейся протеканию тока однофазного замыкания на землю с выдачей заключения о возможности её дальнейшей эксплуатации и доступных способов подъема на опору. Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №01 ПС 110кВ Сычевка силами ИТР с целью выявления угрожающих деревьев за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Сироткина С.С. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №01 ПС 110кВ Сычевка силами ИТР с целью выявления угрожающих деревьев за пределами охранной зоны ВЛ. Мероприятие: Организационное Составить план устранения выявленных в ходе внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №01 ПС 110кВ Сычевка дефектов с назначением сроков их устранения и ответственных лиц. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Сироткина С.С. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2023 г. Описание проведённых работ: Составлен план устранения выявленных в ходе внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №01 ПС 110кВ Сычевка дефектов с назначением сроков их устранения и ответственных лиц.
6349 | 42 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Унечский РЭС | 2023-01-22 11:45 | 2023-01-22 14:15 | 3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление дефекта (появление при изменении структуры материала, в результате длительной эксплуатации , микротрещин в теле разрядника), стало причиной повреждения разрядника РВП-6 в ТП85. | 4.1, Трещина разрядника РВП-6 ТП85 ф.604 ПС Юбилейная появилась в результате изменения структуры материала при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: изменении структуры материала, в результате длительной эксплуатации разрядника РВП-6 в ТП85 ф.604 ПС Юбилейная | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 6кВ ф.604 ПС Юбилейная Срок исполнения: 22.02.2023 г. Ответственное лицо: начальник Унечского РЭС Дюба Ю.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ 6кВ ф.604 ПС Юбилейная Мероприятие: Техническое Произвести замену поврежденного разрядника в ТП85 ф.604 ПС Юбилейная. Срок исполнения: 22.02.2023 г. Ответственное лицо: начальник Унечского РЭС Дюба Ю.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведена замена поврежденного разрядника в ТП85 ф.604 ПС Юбилейная.
6350 | 191 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Буйский РЭС | 2023-01-22 11:10 | 2023-01-22 12:12 | 3.4.12.1.2, При аварийном обходе ВЛ-0,4кВ ТП №510 ф.Центральная установлено, что причиной отключения ВЛ явился подхлёст проводов перекидки от опоры №3-3 к зданию, съехавшим снегом с крыши во время прохождения атмосферного фронта. От возникшего К.З. в РУ-0,4 кВ ТП-510 сгорел 1 предохранитель ПН-2 на ф.Центральная. | 4.4.4, Подхлёст проводов перекидки от опоры №3-3 к зданию, съехавшим снегом с крыши. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ВЛ-0,4кВ ТП №510 ф.Центральная с целью выявления угрозы схода снега с крыш на перекидки. Срок исполнения: 22.02.2023 г. Ответственное лицо: Маслов Алексей Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.02.2023 г. Описание проведённых работ: Внеплановый обход ВЛ-0,4кВ ТП №510 ф.Центральная. Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ-0,4кВ ТП №510 ф.Центральная устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 01.03.2023 г. Ответственное лицо: Маслов Алексей Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.02.2023 г. Описание проведённых работ: Замечаний нет, устранение не требуется.
6351 | 44 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дятьковский РЭС | 2023-01-22 10:10 | 2023-01-22 12:00 | 3.4.7.3.5, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №10 ул. Зеленая с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП-68 Ф-603 ПС Дятьковская произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП-68 Ф-603 ПС Дятьковская с медным проводом потребителя на доме №10 ул. Зеленая. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 24.02.2023 г. Ответственное лицо: Марин И.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 ТП-68 Ф-603 ПС Дятьковская. Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом. Срок исполнения: 24.02.2023 г. Ответственное лицо: Марин И.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведена перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом.
6352 | 195 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Антроповский РЭС | 2023-01-22 10:00 | 2023-01-22 11:50 | 3.4.7.3.5, При аварийном обходе ВЛ-10кВ Ф 10-02 ПС 35/10 кВ Палкино установлено, что причиной появления «земли» явилось пробой ОПН-10 кВ фазы "В" на ТП-143 Богослов, в следствие чего возникло замыкание на землю через металлический корпус ТП-143 Богослов. Повреждение ОПН-10 кВ произошло в результате длительной эксплуатации (15 лет) и воздействия различных атмосферных явлений (ветровой нагрузки, сырости и влаги, перепадов температуры окружающего воздуха). Последний плановый осмотр ТП-143 Богослов был проведен 05.05.2022 электромонтером Русовым С.В. По результатам обхода данный дефект в листе обхода не зафиксирован. Оборудование РЗА работало правильно. | 4.12, Причиной возникновения земли в сети 10 кВ ВЛ-10кВ Ф 10-02 ПС 35/10 кВ Палкино, явился пробой ОПН-10 кВ фазы "В" на ТП-143 Богослов от старения изоляции. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой ОПН-10 кВ фазы "В" на ТП-143 на ТП-143 Богослов | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр оборудования и изоляции ТП-143 Богослов с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 22.02.2023 г. Ответственное лицо: И.о. гл. инженера Антроповского РЭС Яблонцев Ю.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.02.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр оборудования и изоляции ТП-143 Богослов с целью выявления дефектов. Мероприятие: Техническое По результатам внепланового осмотра оборудования и изоляции ТП-143 Богослов выявленные замечания устранить. Срок исполнения: 02.03.2023 г. Ответственное лицо: И.о. гл. инженера Антроповского РЭС Яблонцев Ю.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.02.2023 г. Описание проведённых работ: Замечаний не выявлено.
6353 | 45 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-01-22 09:34 | 2023-01-22 10:58 | 3.4.9.1, Причиной ТН явилось воздействие организаций, участвующих в технологическом процессе. |  | Мероприятие: Техническое Направлено письмо владельцу-потребителю потребительской ВРУ о приведении потребительского оборудования в соответствие ПУЭ и ПТЭ Срок исполнения: 26.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.01.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо владельцу-потребителю потребительской ВРУ о приведении потребительского оборудования в соответствие ПУЭ и ПТЭ
6354 | 207 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Павловский РЭС | 2023-01-22 09:30 | 2023-01-22 10:56 | 3.4.7.3.1, Причиной вывода в ремонт по неотложной заявке ВЛ-10-5 и КТП-505 ПС Лосево послужило повреждение шлейфа фазы «В» на РТП 10кВ КТП-505 ПС Лосево на опоре №1 ВЛ-10-5 ПС Лосево на подвижном изоляторе разъединителя типа РЛНД-10 вследствие изменения структуры материала в процессе длительной эксплуатации. | 4.3.3, Повреждение шлейфа фазы «В» на РТП 10кВ КТП-505 ПС 35кВ Лосево на опоре №1 ВЛ-10-5 ПС Лосево которое произошло на подвижном изоляторе разъединителя типа РЛНД-10 вследствие изменения структуры материала в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов в процессе длительной эксплуатации на РТП 10кВ на КТП-505 ПС Лосево | Мероприятие: Техническое Выполнить ТВК РТП-10, ТП находящихся на балансе РЭС от ВЛ-10-5 ПС Лосево с оценкой состояния контактов на предмет нагрева. Срок исполнения: 26.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Волков С.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведён ТВК РТП-10, ТП находящихся на балансе РЭС от ВЛ-10-5 ПС Лосево с оценкой состояния контактов на предмет нагрева. Мероприятие: Организационное По результатам проведения ТВК РТП-10, ТП от ВЛ-10-5 ПС Лосево наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов. Срок исполнения: 26.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Волков С.П. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.02.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам проведения ТВК РТП-10, ТП от ВЛ-10-5 ПС Лосево замечаний не выявлено
6355 | 220 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2023-01-22 08:03 | 2023-01-22 11:29 | 3.4.7.3.5, Отключение действием МТЗ ВВ 6 кВ ЛЭП 6 кВ Город 10 ПС 110 кВ Восточная произошло из-за возникновения двухфазного КЗ, в результате пережога в месте контактного присоединения кабельного наконечника жилы фазы "В", с последующим электродуговым перекрытием воздушного промежутка между кабельными наконечниками жил фаз "А", "В" КЛ 6 кВ Р 1001-Город 10 ПС 110 кВ Восточная на Р 1001, вследствие изменения структуры материала контактного соединения в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции КЛ 6 кВ Р 1001-Город 10 ПС 110 кВ Восточная произошло при пережоге в месте контактного присоединения кабельного наконечника жилы фазы "В", с последующим электродуговым перекрытием воздушного промежутка между кабельными наконечниками жил фаз "А", "В" КЛ 6 кВ Р 1001-Город 10 ПС 110 кВ Восточная на Р 1001, вследствие изменения структуры материала контактного соединения в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение структуры материала контактного соединения кабельного наконечника жилы фазы "В" на Р 1001 на КЛ 6 кВ Р 1001-Город 10 ПС 110 кВ Восточная КЛ 6 кВ Р 1001-Город 10 ПС 110 кВ Восточная | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ Р 1001-Город 10 ПС 110 кВ Восточная. Срок исполнения: 03.02.2023 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Ващекин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.01.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ Р 1001-Город 10 ПС 110 кВ Восточная. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 17.02.2023 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Ващекин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.01.2023 г. Описание проведённых работ: Мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
6356 | 487 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2023-01-22 07:53 | 2023-01-22 07:57 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10кВ № 16(17) ПС Эммаус произошло по причине междуфазного КЗ из за перекрытия электрической изоляции полюсов РЛНД 10 в результате не довключенных ножей ЛР №6 при возникновении дуги в момент большой нагрузки. Не до включение ножей ЛР №6 РЛНД 10 произошло по причине разрегулировки тяги в результате старения в процессе длительной эксплуатации. | 4.13, В результате плохого контакта (не до вхождение ножей в губки разъединителя) на ЛР №6 ВЛ-10кВ № 16(17) ПС Эммаус возникла нагрузочная дуга в зоне плохого контакта с перекрытием на соседнюю фазу, что послужило причиной отключения В 10 кВ ВЛ 10 кВ №16 действием МТЗ. Не достаточный контакт между ножом и губкой фазы "С" произошел по причине разрегулировки тяги привода РЛНД 10 и неравномерности вхождения ножей всех полюсов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременное проведение мероприятий по выявлению и устранению дефектов влияющих на работу оборудования на ВЛ-10кВ № 16(17) ПС Эммаус VS010-0008265 | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр всех ЛР ВЛ-10кВ № 16(17) ПС Эммаус с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 06.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.02.2023 г. Описание проведённых работ: ПроизвеДЕН внеплановый осмотр всех ЛР ВЛ-10кВ № 16(17) ПС Эммаус с целью выявления дефектов. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов выявленных при проведении внепланового осмотра всех ЛР ВЛ-10кВ № 16(17) ПС Эммаус. Срок исполнения: 06.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.02.2023 г. Описание проведённых работ: При проведении внепланового осмотра всех ЛР ВЛ-10кВ № 16(17) ПС Эммаус дефектов не выявлено.
6357 | 126 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Чаплыгинский РЭС | 2023-01-22 07:47 | 2023-01-22 08:17 | 3.4.12.2.3, Падение ветки дерева на провода опоры № 1-3, растущего вне охранной зоны ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП № 601, сорванной сильным порывистым ветром. | 4.4.3, Механическое воздействие, вызванное падением на провода опоры № 1-3 ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП № 601, в результате воздействия сильного порывистого ветра. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП № 601. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Киреев С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2023 г. Описание проведённых работ: Листок внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 1601. Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев, угрожающих падением на ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП № 601, произвести вырубку (обрезку крон). Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Киреев С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2023 г. Описание проведённых работ: Листок внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 1601.
6358 | 32 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2023-01-22 04:55 | 2023-01-22 06:15 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации произошло снижение эксплуатационных свойств материала изоляции на КЛ 6 кВ ТП 462 - ТП 55, что привело в электропробою и межфазному замыканию. | 4.12, Межфазное короткое замыкание из-за пробоя изоляции на кабельном участке Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электропробой изоляции на КЛ 6 кВ РП 55 - ТП 447 КЛ 6 кВ ТП 462 - ТП 55 | Мероприятие: Организационное Провести испытание повышенным напряжением КЛ 6 кВ ТП 462 - ТП 55 Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник службы кабельных линий электропередачи Ковалевский С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.02.2023 г. Описание проведённых работ: Проведено испытание повышенным напряжением КЛ 6 кВ ТП 462 - ТП 55
6359 | 445 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кимрский РЭС | 2023-01-22 04:15 | 2023-01-22 04:32 | 3.4.7.3.5, Отключение КЛ 10кВ №03 ПС 110кВ Радуга произошло по причине междуфазного КЗ на участке КЛ 10кВ от ТП 208 до ТП 209 КЛ 10кВ №26 ПС 110кВ Радуга, из-за пробоя изоляции с междуфазным замыканием жил кабеля в результате снижения диэлектрических свойств изоляции из-за старения в процессе длительной эксплуатации с 1995 года. | 4.12, Пробой изоляции с междуфазным замыканием жил кабеля на участке КЛ-10кВ от ТП 208 до ТП 209 КЛ 10кВ №26 ПС 110кВ Радуга произошло из-за снижения диэлектрических свойств изоляции в результате естественного износа в процессе длительной эксплуатации с 1995 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная замена изношенного оборудования на участке КЛ-10кВ от ТП 208 до ТП 209 на КЛ-10кВ ф.№26 ПС Радуга KS010-0003067 | Мероприятие: Техническое Провести внеочередные испытания повышенным напряжением постоянного тока в соответствии с "Объемом и нормами испытаний электрооборудования " на участке КЛ-10кВ от ТП 209 до ТП 203 КЛ 10кВ №26 ПС 110кВ Радуга. Срок исполнения: 24.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Кимрского РЭС Сухарьков В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2023 г. Описание проведённых работ: Провесли внеочередные испытания повышенным напряжением постоянного тока в соответствии с "Объемом и нормами испытаний электрооборудования " на участке КЛ-10кВ от ТП 209 до ТП 203 КЛ 10кВ №26 ПС 110кВ Радуга. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередных испытаний повышенным напряжением постоянного тока в соответствии с "Объемом и нормами испытаний электрооборудования" участка КЛ-10кВ от ТП 209 до ТП 203 КЛ 10кВ №26 ПС 110кВ Радуга Срок исполнения: 25.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Кимрского РЭС Сухарьков В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2023 г. Описание проведённых работ: При проведении внеочередных испытаний повышенным напряжением постоянного тока в соответствии с "Объемом и нормами испытаний электрооборудования" участка КЛ-10кВ от ТП 209 до ТП 203 КЛ 10кВ №26 ПС 110кВ Радуга дефектов не выявлено. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастерам Кимрского РЭС о необходимости выполнения технического обслуживания участков силовых кабелей для обеспечения их надежной работы в соответствии с требованиями НТД. Срок исполнения: 17.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Кимрского РЭС Сухарьков В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.02.2023 г. Описание проведённых работ: Провели внеплановый инструктаж мастерам Кимрского РЭС о необходимости выполнения технического обслуживания участков силовых кабелей для обеспечения их надежной работы в соответствии с требованиями НТД.
6360 | 225 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Нижнедевицкий РЭС | 2023-01-22 04:00 | 2023-01-22 06:02 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ-0,4№2 ТП-2-15 ВЛ-10-2 ПС Турово-1 произошло из-за кратковременного превышения величины тока нагрузки у потребителя электрической энергии, над номинальным током АВ № 2 0,4кВ (I ном = 100А). | 4.13, Отключение ВЛ-0,4№2 ТП-2-15 ВЛ-10-2 ПС Турово-1 произошло из-за кратковременного превышение величины тока нагрузки у потребителя электрической энергии, над номинальным током АВ № 2 0,4кВ (I ном = 100 А), что привело к срабатыванию теплового расцепителя. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4№2 ТП-2-15 ВЛ-10-2 ПС Турово-1по всей длине с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ. Срок исполнения: 23.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нижнедевицкого РЭС Кирюшин С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ-0,4№2 ТП-2-15 ВЛ-10-2 ПС Турово-1по всей длине с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-0,4№2 ТП-2-15 ВЛ-10-2 ПС Турово-1 разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 23.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нижнедевицкого РЭС Кирюшин С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ-0,4№2 ТП-2-15 ВЛ-10-2 ПС Турово-1 дефектов не выявлено, мероприятия не требуются.
6361 | 120 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС | 2023-01-22 01:10 | 2023-01-22 02:39 | 3.4.7.3.5, Отключение КЛ-6кВ от РП-26 яч.12 - ТП-131 яч.8 . произошло по причине межфазного К.З. в результате электрического пробоя силового кабеля 6 кВ на участке, от РП-26 яч.12 - ТП-131 яч.8 в следствие изменения свойств материала в процессе старения, срок службы кабеля составляет 35 лет. Последние испытания проведены 14.11.2021г. | 4.12, Причина пробоя силового кабеля КЛ-6кВ от РП-26 яч.12 - ТП-131 яч.8 на участке от РП-26 яч.12 - ТП-131 яч.8 произошло из-за нарушения электрической изоляции в результате старения Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Межфазный пробой силового кабеля на КЛ-6кВ от РП-26 яч.12 - ТП-131 яч.8. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой силового кабеля на КЛ-6кВ от РП-26 яч.12 - ТП-131 яч.8 КЛ-6кВ от РП-26 яч.12 - ТП-131 яч.8 | Мероприятие: Техническое Выполнить испытание повышенным напряжением силовых кабелей на КЛ-6кВ от РП-26 яч.12 - ТП-131 яч.8 , со сроком эксплуатации до 15 лет. Срок исполнения: 23.02.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Косарев Сергей Анатольевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.01.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено испытание повышенным напряжением силовых кабелей. Мероприятие: Техническое По результатам измерения устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе электрооборудования, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 23.02.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Косарев Сергей Анатольевич Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.01.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам измерения недостатки не выявлены.
6362 | 121 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС | 2023-01-22 01:10 | 2023-01-22 02:25 | 3.4.7.3.5, Отключение КЛ 6 кВ РП-26 яч.20 -ТП-32 яч.2произошло по причине межфазного К.З. в результате электрического пробоя силового кабеля 6 кВ на участке, от ТП-32 яч.6 до ТП-132 яч.1. вследствие изменения свойств материала в процессе старения, срок службы кабеля составляет 57 лет. Последние испытания проведены 20.10.2022г | 4.12, Причина пробоя силового кабеля КЛ-6кВ от ТП-32 яч.6 до ТП-132 яч.1. на участке от КЛ-6кВ от ТП-32 яч.6 до ТП-132 яч.1. произошло из-за нарушения электрической изоляции в результате старения. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции на КЛ-6кВ от ТП-32 яч.6 до ТП-132 яч.1 | Мероприятие: Техническое Выполнить испытание повышенным напряжением силовых кабелей на КЛ 6 кВ ТП-32 яч.6 до ТП-132 яч.1. со сроком эксплуатации до 15 лет Срок исполнения: 23.02.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Ненахов Алексей Александрович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.01.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено испытание повышенным напряжением силовых кабелей. Мероприятие: Техническое По результатам измерения устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе электрооборудования, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения Срок исполнения: 23.02.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Ненахов Алексей Александрович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.01.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам измерения недостатки не выявлены.
6363 | 206 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2023-01-22 00:29 | 2023-01-22 00:35 | 3.4.9.3, В результате неисправности на ВЛ 10 кВ № 921 ПС 110 кВ Пищевая (на балансе АО "ДАНОН Россия") произошло отключение ВЛ действием защит.
6364 | 218 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Отключение КЛ-6-2 ПС 35/6 №41 действием защит произошло из-за повреждения на потребительском оборудовании ТП 6/0,4 кВ №2-20 от КЛ-6-2 ПС 35/6 №41 находящейся на балансе и обслуживании АО "Воронежская Горэлектросеть". |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю АО "Воронежская Горэлектросеть" о приведении потребительской ТП 6/0,4 кВ №2-20 от КЛ-6-2 ПС 35/6 №41 в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Дорохов А.А. Сторонняя организация: АО "Воронежская Горэлектросеть" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.02.2023 г. Описание проведённых работ: Направить письмо потребителю АО "Воронежская Горэлектросеть" о приведении потребительской ТП 6/0,4 кВ №2-20 от КЛ-6-2 ПС 35/6 №41 в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
6365 | 490 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2023-01-22 00:19 | 2023-01-22 03:15 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ № 03 ПС Сахарово в ручную произошло по причине возникновения однофазного замыкания на "землю" в пролете опор №13-№14 из-за обрыва провода деревом, выпавшим из-за предела охранной зоны вод воздействием порывистого ветра. Оборванный провод в пролете опор №13-№14 упал за землю, чем был создан режим однофазного замыкания на "землю". | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева на провод в пролете опор №№13-№14 ВЛ-10кВ № 03 ПС Сахарово из за пределов охранной зоны, произошел обрыв провода и падение его на землю в пролете опор №№13-№14 , что послужило причиной возникновения однофазного замыкания на землю и отключение ВЛ-10кВ № 03 ПС Сахарово в ручную . | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 03 ПС Сахарово в пролете опор №10-№21 с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 10.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 03 ПС Сахарово в пролете опор №10-№21 с целью выявления дефектов. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 03 ПС Сахарово в пролете опор №10-№21. Срок исполнения: 10.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.02.2023 г. Описание проведённых работ: при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 03 ПС Сахарово в пролете опор №10-№21 дефектов не выявлено.
6366 | 235 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2023-01-22 00:14 | 2023-01-22 02:02 | 3.4.9.3, В результате повреждения в РУ-10кВ на потребительской КТП Пищ-922-22П, находящейся на балансе потребителя: ООО "МФЛ" произошло однофазное замыкание на "землю" КВЛ-10кВ №922 ПС 110/10кВ Пищевая, устраненного действием оперативного персонала. |  | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №922 ПС 110/10кВ Пищевая по всей длине. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Ст.мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.01.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №922 ПС 110/10кВ Пищевая по всей длине. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №922 ПС 110/10кВ Пищевая и включить их в план работ Орловского РЭС Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Ст.мастер Лютиков Н.Н. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.01.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по результатам внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №922 ПС 110/10кВ Пищевая и включены в план работ Орловского РЭС Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу ТП-10/0,4кВ Пищ-922-22П ООО "МФЛ" с требованием содержания электрооборудования, находящееся на балансе потребителя в соответствии с требованием нормативных документов по эксплуатации электрооборудования. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Ст.мастер Лютиков Н.Н. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.01.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо владельцу ТП-10/0,4кВ Пищ-922-22П ООО "МФЛ" с требованием содержания электрооборудования, находящееся на балансе потребителя в соответствии с требованием нормативных документов по эксплуатации электрооборудования.
6367 | 486 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2023-01-21 23:33 | 2023-01-21 23:46 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-0,4кВ ТП 145 произошло по причине увеличения тока нагрузки выше номинального. | 4.13, В результате превышения тока нагрузки на ВЛ-0,4кВ ТП 145 произошло отключение автомата РУ 0,4кВ ТП 145 действием защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не актуальная информация о нагрузке потребителей на ВЛ-0,4кВ ТП 145 на ВЛ-0,4кВ ТП 145 ВЛ-0,4кВ ТП 145 | Мероприятие: Техническое Произвести замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала защиты коммутационного аппарата ВЛ-0,4кВ ТП 145 . Срок исполнения: 03.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала защиты коммутационного аппарата ВЛ-0,4кВ ТП 145 . Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при замере нагрузки в период наибольшего потребления на ТП 145. Срок исполнения: 03.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.02.2023 г. Описание проведённых работ: При замере нагрузки в период наибольшего потребления на ТП 145 дефектов не выявлено
6368 | 206 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Павловский РЭС | 2023-01-21 22:25 | 2023-01-21 23:56 | 3.4.8.5.2, Причиной вывода в ремонт по неотложной заявке послужила сбитая сторонним автотранспортом опора №1, ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-505 ПС Лосево, опора повреждена у основания, лежит на земле. | 4.4.1, Повреждение опоры №1 ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-505 ПС Лосево произошло в результате механического воздействия на опору стороннего автотранспорта. | Мероприятие: Техническое Провести обследование стоек опор №1, 1А ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-505 ПС Лосево с откапыванием их до 0,6 м. и выборочный верховой осмотр опор №1; 1А с оценкой состояния проводов, арматуры и изоляции. Срок исполнения: 24.02.2023 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Волков С.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведено обследование стоек опор №1, 1А ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-505 ПС Лосево с откапыванием их до 0,6 м. и выборочный верховой осмотр опор №1; 1А с оценкой состояния проводов, арматуры и изоляции. Мероприятие: Организационное По результатам обследования и верхового осмотра ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-505 ПС Лосево устранить выявленные дефекты. Срок исполнения: 24.02.2023 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Волков С.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.02.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам обследования и верхового осмотра ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-505 ПС Лосево замечаний не выявлено Мероприятие: Организационное Через средства массовой информации довести до населения района Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» и ответственность за их нарушения. Срок исполнения: 24.02.2023 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Волков С.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.01.2023 г. Описание проведённых работ: Через средства массовой информации довели до населения района Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» и ответственность за их нарушения.
6369 | 453 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС | 2023-01-21 22:20 | 2023-01-21 22:40 | 3.4.12.1.1, Отключение АВ №2 в РУ-0,4 кВ ТП 10кВ Пожня-3 произошло в результате схлеста проводов в пролете опор №2-3 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Пожня-3 из-за налипания большого количества снежных отложений на провода при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области. | 4.4.4, В результате механического воздействия на провода в пролете опор №2-3 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Пожня-3 большого количества снежных отложений при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области произошел схлест проводов, что привело к отключению АВ №2 в РУ 0,4кВ ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Пожня-3. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр в пролетах опор №1-3 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Пожня-3 с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 06.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.02.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Пожня-3 произведен. Мероприятие: Организационное Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре в пролетах опор №1-3 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Пожня-3 дефекты. Срок исполнения: 10.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.02.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Пожня-3 произведен.
6370 | 188 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2023-01-21 22:00 | 2023-01-21 23:45 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре (до 17 м/с) произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны на провода ВЛ-0,4 кВ от ТП-342 район Юных Пионеров в пролете опор № 6-7, вследствие перекрытия веткой проводов соседних фаз возникло межфазное К.З., которое привело к перегоранию ПН-2 в РУ-0,4 кВ ТП-342 район Юных Пионеров. В дальнейшем ветка слетела с проводов ВЛ и упала на землю. Информация по метеоусловиям приложена к документам. | 4.4.3, Перекрытие проводов упавшей веткой дерева соседних фаз в пролете опор № 6-7 ВЛ-0,4 кВ район Юных Пионеров от ТП-342. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ район Юных Пионеров от ТП-342 на предмет выявления деревьев и веток, угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ. Срок исполнения: 27.02.2023 г. Ответственное лицо: Воронин О.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.02.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнили внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ район Юных Пионеров от ТП-342 на предмет выявления деревьев и веток, угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ район Юных Пионеров от ТП-342 устранить выявленные замечания при их наличии. Срок исполнения: 01.03.2023 г. Ответственное лицо: Воронин О.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2023 г. Описание проведённых работ: выполнено
6371 | 209 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Богучарский РЭС | 2023-01-21 21:59 | 2023-01-21 22:57 | 3.4.12.2.3, Двухфазное короткое замыкание и последующее отключение ВЛ-0,4 кВ №3 от КТП-324 ПС Радченская произошло по причине кратковременного схлеста проводов фаз "В" и "С", в пролете опор №5-6, произошедшего в результате падения на них ветки от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, обломленной и занесенной на провода вышеуказанных фаз, порывами ветра до 12 м/сек.. | 4.4.3, Кратковременный схлест проводов фаз "В" и "С", в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ №3 от КТП-324 ПС РАдченская произошел в результате механического воздействия на них ветки от дерева растущего вне охранной зоны ВЛ, обломленной и занесенной на провода вышеуказанных фаз, порывами ветра до 12 м/сек.. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №3 от КТП-324 ПС Радченская по всей длине, на предмет выявления деревьев растущих как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ, ветви которых, как и сами деревья угрожают падением на провода, при воздействии сильных порывов ветра. Срок исполнения: 24.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Беленко Д.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №3 от КТП-324 ПС Радченская по всей длине, на предмет выявления деревьев растущих как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ, ветви которых, как и сами деревья угрожают падением на провода, при воздействии сильных порывов ветра. Замечаний нет Мероприятие: Организационное По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №3 от КТП-324 ПС Радченская, в случае выявления деревьев растущих как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ, ветви которых, как и сами деревья угрожают падением на провода, при воздействии сильных порывов ветра, разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний и определить объем и срок устранения (ТО, КР) выявленных недостатков, угрожающих нормальной работе электрооборудования. Срок исполнения: 24.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Беленко Д.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №3 от КТП-324 ПС Радченская по всей длине, на предмет выявления деревьев растущих как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ, ветви которых, как и сами деревья угрожают падением на провода, при воздействии сильных порывов ветра. Замечаний нет
6372 | 485 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2023-01-21 21:58 | 2023-01-21 22:12 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-0,4кВ №4 ТП 233 Старый погост произошло по причине увеличения тока нагрузки выше номинального. | 4.13, В результате превышения тока нагрузки на ВЛ-0,4кВ №4 ТП 233 Старый погост произошло перегорание ПН-2 РУ 0,4кВ ТП 233 действием защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не актуальная информация о нагрузке потребителей на ВЛ-0,4кВ №4 ТП 233 Старый погост на ВЛ-0,4кВ №4 ТП 233 Старый погост ВЛ-0,4кВ №4 ТП 233 Старый погост | Мероприятие: Техническое Произвести замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала защиты коммутационного аппарата ВЛ-0,4кВ №4 ТП 233 Старый погост . Срок исполнения: 03.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала защиты коммутационного аппарата ВЛ-0,4кВ №4 ТП 233 Старый погост . Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при замере нагрузки в период наибольшего потребления на ТП 233. Срок исполнения: 03.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.02.2023 г. Описание проведённых работ: При замере нагрузки в период наибольшего потребления на ТП 233 дефектов не выявлено
6373 | 217 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС | 2023-01-21 21:49 | 2023-01-21 23:30 | 3.4.7.3.1, Аварийное отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 8-2 ВЛ 10 кВ № 8 ПС 28 Тепличная случилось из-за повреждения рубильника 0,4 кВ. | 4.2.1, Повреждение рубильника в ТП 8-2 ВЛ 10 кВ № 8 ПС 28 Тепличная произошло из-за плохого контактного соединения. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ослабление контактного соединения рубильника 0,4 кВ на ВЛ-0,4кВ №1 ТП-8-2 ВЛ-10-8 ПС-28 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр всех отходящих ТП 0,4 кВ от ВЛ 10 кВ № 8 ПС 28 Тепличная на предмет выявления дефектов. Срок исполнения: 23.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Дорохов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.01.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнить внеочередной осмотр всех отходящих ТП 0,4 кВ от ВЛ 10 кВ № 8 ПС 28 Тепличная на предмет выявления дефектов. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра всех отходящих ТП 0,4 кВ от ВЛ 10 кВ № 8 ПС 28 Тепличная наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 24.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Дорохов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.01.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра всех отходящих ТП 0,4 кВ от ВЛ 10 кВ № 8 ПС 28 Тепличная наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний.
6374 | 205 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Павловский РЭС | 2023-01-21 21:25 | 2023-01-21 22:24 | 3.4.12.2.3, Аварийное отключение ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Лосево произошло по причине возникновения двухфазного короткого замыкания из-за перекрытия воздушного промежутка между проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 3-4 веткой от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, сломленной и занесённой на провода сильными порывами ветра до 12 м/с | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор № 3-4, ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Лосево, произошло по причине механического воздействия на провода веткой от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, сломленной и занесённой на провода сильными порывами ветра до 12 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Лосево, целью выявления деревьев, веток деревьев расположенных как в охранной, так и в не охранной зоны ВЛ, угрожающих падением на провода при сильных порывах ветра. Срок исполнения: 24.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Волков С.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведён внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Лосево, целью выявления деревьев, веток деревьев расположенных как в охранной, так и в не охранной зоны ВЛ, угрожающих падением на провода при сильных порывах ветра. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Лосево выявленные замечания и дефекты включить в план ремонта и ТО Срок исполнения: 24.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Волков С.П. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.02.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Лосево замечаний не выявлено.
6375 | 212 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Новосильский РЭС | 2023-01-21 21:17 | 2023-01-21 21:40 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия ветровой нагрузки, произошло падение ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 11-12 ВЛ-0,4кВ №2 КТП№ 203 с. Алешня на провода фаз "В" и "С", что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода фаз "В" и "С" из вне охранной зоны ВЛ при сильной ветровой нагрузке в пролете опор №11-12 ВЛ-0,4кВ №2 КТП№ 203 с. Алешня, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 203 с.Алешня магазин и включить их в план работ РЭС. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Зубарев А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2023 г. Описание проведённых работ: Включены мероприятия в план работ Новосильского РЭС на 2023 год. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 203 с.Алешня магазин по всей длине. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Зубарев А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 203 с.Алешня магазин по всей длине.
6376 | 119 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС | 2023-01-21 20:15 | 2023-01-21 21:30 | 3.4.7.3.5, Отключение КЛ-6кВ ПС"Трубная" яч.16 РП-2 яч.13. произошло по причине межфазного К.З. в результате электрического пробоя силового кабеля 6 кВ на участке, КЛ-6кВ от ПС " Трубная" яч.16 до РП-2 яч.13 кабель "Б". в следствие изменения свойств материала в процессе старения, срок службы кабеля составляет 41 год. Последние испытания проведены 14.10.2021г. | 4.12, Причина пробоя силового кабеля КЛ-6кВ от ПС " Трубная" яч.16 до РП-2 яч.13 кабель "Б". на участке от ПС " Трубная" яч.16 до РП-2 яч.13 кабель "Б". произошло из-за нарушения электрической изоляции в результате старения Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Межфазный пробой силового кабеля на КЛ-6кВ от ПС " Трубная" яч.16 до РП-2 яч.13 кабель "Б". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции на КЛ-6кВ от ПС " Трубная" яч.16 до РП-2 яч.13 кабель "Б". КЛ-6кВ от ПС " Трубная" яч.16 до РП-2 яч.13 кабель "Б". | Мероприятие: Техническое Выполнить испытание повышенным напряжением силовых кабелей на КЛ-6кВ от ПС " Трубная" яч.16 до РП-2 яч.13 кабель "Б", со сроком эксплуатации до 15 лет. Срок исполнения: 23.02.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Косарев Сергей Анатольевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.01.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено испытание повышенным напряжением силовых кабелей. Мероприятие: Техническое По результатам измерения устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе электрооборудования, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 23.02.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Косарев Сергей Анатольевич Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.01.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам измерения недостатки не выявлены.
6377 | 235 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС | 2023-01-21 20:10 | 2023-01-21 23:49 | 3.4.7.3.5, Вывод в ремонт по неотложной заявке ЛЭП 6 кВ Город-4 ПС 110 кВ Химзавод произошел из-за пережога провода шлейфа фазы "В" в месте контактного болтового соединения на Р 401 опоры №1, вследствие изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | 4.10, Пережог провода шлейфа фазы "В" на Р 401 опоры №1 ЛЭП 6 кВ Город-4 ПС 110 кВ Химзавод произошёл вследствие изменения структуры материала контактного соединения в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение структуры материала провода шлейфа фазы "В" на Р 401 опоры №1 на ЛЭП 6 кВ Город-4 ПС 110 кВ Химзавод VS006-0000099 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 6 кВ Город-4 ПС 110 кВ Химзавод. Срок исполнения: 31.01.2023 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.01.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 6 кВ Город-4 ПС 110 кВ Химзавод Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра ЛЭП 6 кВ Город-4 ПС 110 кВ Химзавод разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 21.02.2023 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Сторонняя организация: [пусто] Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.02.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам проведения осмотра ЛЭП 6 кВ Город-4 ПС 110 кВ Химзавод разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ
6378 | 220 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Россошанский РЭС | 2023-01-21 19:09 | 2023-01-21 21:41 | 3.4.8.5.2, Аварийное отключение АВ 0,4кВ №3 ВЛ-0,4-3 ТП-5-18 Ст.Калитва произошло в результате повреждения потребительского электрооборудования за ГЛ.РБ 0,4кВ в ВРУ-0,4 от оп. №2 ВЛ-0,4-3 ТП-5-18 Ст.Калитва , находящемся на балансе и обслуживании потребителя Павлушова Н.Н. | 4.13, Короткое замыкание на потребительском электрооборудовании за ВРУ-0,4 от оп. №2 ВЛ-0,4-3 ТП-5-18 Ст.Калитва , находящемся на балансе и обслуживании потребителя Павлушова Н.Н. в результате которого произошло аварийное отключение ВЛ-0,4-3 ТП-5-18 Ст.Калитва стало нарушение электрической изоляции. | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю Павлушова Н.Н. о необходимости приведения ВРУ 0,4кВ от оп. №2 ВЛ-0,4-3 ТП-5-18 Ст.Калитва в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ, и предложением воспользоваться услугой «Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования», затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Голубев А.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.02.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо потребителю Павлушова Н.Н. о необходимости приведения ВРУ 0,4кВ от оп. №2 ВЛ-0,4-3 ТП-5-18 Ст.Калитва в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ, и предложением воспользоваться услугой «Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования», затребованы копии протоколов об испытании оборудования.
6379 | 231 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2023-01-21 18:59 | 2023-01-21 23:30 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия ветровой нагрузки произошло падение ветки дерева на провода ВЛ-0,4кВ №3 ТП-Био-4-8 от оп.2 к жилому дому, с его последующим падением на землю и однофазным замыканием, устранённого оперативным отключением. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева при ветровой нагрузки на провода ВЛ 0,4кВ №3 ТП-Био-4-8 от оп.2 к жилому дому, произошел обрыв провода с его последующим падением на землю и однофазным замыканием, устранённого оперативным отключением. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №3 ТП-Био-4-8 и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.01.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №3 ТП-Био-4-8 и включены в план работ Орловского РЭС. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №3 ТП-Био-4-8 по всей длине. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.01.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №3 ТП-Био-4-8 по всей длине.
6380 | 211 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Новосильский РЭС | 2023-01-21 18:56 | 2023-01-21 19:50 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия ветровой нагрузки произошло падения ветки с дерева (из вне охранной зоны) ВЛ-10 кВ №10 ПС 35/10 кВ Варваринка на провод фазы "А" и траверсу опоры №100, произошло возникновение однофазного короткого замыкания, устраненного оперативным персоналом. | 4.4.3, В результате падения ветки с дерева (из вне охранной зоны) ВЛ-10 кВ №10 ПС 35/10 кВ Варваринка на провод фазы "А" и траверсу опоры №100, произошло возникновение однофазного короткого замыкания , устраненного оперативным персоналом. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №10 ПС Варваринка и включить их в план работ РЭС. Срок исполнения: 26.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Зубарев А.Ю. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2023 г. Описание проведённых работ: Включены мероприятия в план работ Новосильского РЭС на 2023 год. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №10 ПС Варваринка по всей длине. Срок исполнения: 26.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Зубарев А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №10 ПС Варваринка по всей длине.
6381 | 215 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Глушковский РЭС | 2023-01-21 18:36 | 2023-01-22 11:43 | 3.4.8.5.1, Причиной оперативного отключения ВЛ 10 кВ №06 ПС Теткино явилось необходимость устранения однофазного замыкания на землю, вследствие обрыва провода в пролете опор №5-50 - №5-51 из-за огневого воздействия ВСУ. | 4.4.1, Обрыв провода в пролете опор №5-50-№5-51 ВЛ-10 кВ №06 ПС Теткино, произошедший из-за попадания боеприпасов ВСУ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №06 ПС Теткино. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Кириченко Н.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2023 г. Описание проведённых работ: Провели внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №06 ПС Теткино Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-10 кВ №06 ПС Теткино составить график устранения выявленных замечаний со сроками выполнения. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Кириченко Н.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2023 г. Описание проведённых работ: Провели осмотр ВЛ-10 кВ №06 ПС Теткино составили график устранения выявленных замечаний со сроками выполнения
6382 | 204 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Павловский РЭС | 2023-01-21 18:09 | 2023-01-21 19:39 | 3.4.12.2.3, Двухфазное короткое замыкание и последующее отключение ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП-413 ПС Павловск 1 произошло по причине кратковременного схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор № 6-7, вызванного механическим воздействием на провода упавшей ветки дерева, занесённой на провода из вне охранной зоны ВЛ, сильным порывом ветра. | 4.4.3, Кратковременный схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП-413 ПС Павловск 1 произошел в результате механического воздействия на провода упавшей веткой дерева, занесённой на провода из вне охранной зоны ВЛ, сильным порывом ветра. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП-413 ПС Павловск 1, на предмет выявления деревьев и веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, как из охранной зоны ВЛ, так и из вне охранной зоны. Срок исполнения: 23.02.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инж. Волков С.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведён внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП-413 ПС Павловск 1, на предмет выявления деревьев и веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, как из охранной зоны ВЛ, так и из вне охранной зоны. Мероприятие: Организационное По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП-413 ПС Павловск 1, выявленные замечания и дефекты включить в план ремонта и ТО Срок исполнения: 23.02.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инж. Волков С.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.02.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП-413 ПС Павловск 1, замечаний нет.
6383 | 125 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Елецкий РЭС | 2023-01-21 17:45 | 2023-01-21 18:20 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств изоляционного материала жил кабеля СБ-6 3х95 фаз "А", "В","С" КЛ 6 кВ от ТП Крупзавод П яч. 1 до РП-11 яч. 5 в процессе длительного срока эксплуатации. | 4.12, Межфазное КЗ, пробой изоляции (проверено с помощью прибора УПП-10 Н) жил силового кабеля СБ-6 3х95 фаз "А", "В","С" КЛ 6 кВ от ТП Крупзавод П яч. 1 до РП-11 яч. 5. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная замена изношенного оборудования. на КЛ 6 кВ от ТП Крупзавод П яч. 1 до РП-11 яч. 5 КЛ 6 кВ от ТП Крупзавод П яч. 1 до РП-11 яч. 5 | Мероприятие: Техническое Провести внеочередные испытания КЛ 6 кВ от РП-11 со сроком эксплуатации более 30 лет. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Иванов В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.03.2023 г. Описание проведённых работ: Проведены внеочередные испытания КЛ 6 кВ от РП-11 со сроком эксплуатации более 30 лет. Мероприятие: Техническое По результатам испытаний КЛ 6 кВ от РП-11 со сроком эксплуатации более 30 лет устранить выявленные недостатки. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Иванов В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.03.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам испытаний КЛ 6 кВ от РП-11 со сроком эксплуатации более 30 лет устранены выявленные недостатки.
6384 | 459 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2023-01-21 17:45 | 2023-01-21 17:57 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ 10 кВ №11(8) ПС 35 кВ Мин. Дворы произошло по причине перекрытия ( схлеста) фазного провода с соседним фазным проводом в пролетах опор №36-37 из-за срыва вязки провода на опоре №37 под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Ржевского района Тверской области. Однофазное замыкание на землю на ВЛ 10 кВ №11(8) ПС 35 кВ Мин. Дворы произошло по причине касания провода металлической траверсы в результате срыва вязки провода на опоре №37. | 4.4.4, В результате механического воздействия сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Ржевского района Тверской области на провода ВЛ 10 кВ №11(8) ПС 35 кВ Мин. Дворы произошел срыв вязки фазного провода на опоре №37, что привело к перекрытию проводов в пролетах опор №36-37 и послужило причиной отключения ВЛ 10 кВ №11(8) ПС 35 кВ Мин. Дворы действием МТЗ. В результате срыва вязки произошло падение провода на траверсу опоры №37, что послужило причиной возникновения однофазного замыкания на землю на ВЛ 10 кВ №11(8) ПС 35 кВ Мин. Дворы | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №11(8) ПС 35 кВ Мин. Дворы в пролетах опор №№30-40 с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 17.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.02.2023 г. Мероприятие: Организационное Включить в план работ на 2023 года устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №11(8) ПС 35 кВ Мин. Дворы в пролетах опор №№30-40 Срок исполнения: 24.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.02.2023 г.
6385 | 189 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2023-01-21 17:00 | 2023-01-21 18:20 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре (до 17 м/с) произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ, на провода ВЛ-0,4 кВ ф. №4 на ТП-298 в пролете опор №7-8, веткой были перекрыты провода соседних фаз, что привело в межфазному К.З. которое привело к отключению автоматического выключателя ф. №4 на ТП-298. В дальнейшем ветка слетела с проводов ВЛ и упала на землю. | 4.4.3, Перекрытие проводов соседних фаз в пролете опор №7 - 8 ВЛ-0,4 кВ ф. №4 на ТП-298 упавшей веткой дерева. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ ф4 от ТП-298 , на предмет выявления деревьев и веток, угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ-0,4кВ от ТП-298. Срок исполнения: 22.02.2023 г. Ответственное лицо: мастер Алексеев С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.02.2023 г. Описание проведённых работ: Обход вл Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ ф.4 от ТП-298 устранить выявленные замечания при их наличии. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: мастер Алексеев С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.02.2023 г. Описание проведённых работ: осмотр вл
6386 | 234 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС | 2023-01-21 16:58 | 2023-01-21 18:22 | 3.4.7.3.5, Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №7 ПС 35 кВ Ржевка произошло из-за возникновения КЗ в результате пробоя изоляции жил концевой муфты 10 кВ на РТП 707№2 опоры №4/9 ЛЭП 10 кВ №7 ПС 35 кВ Ржевка, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции жил концевой муфты 10 кВ на РТП 707№2 опоры №4/9 ЛЭП 10 кВ №7 ПС 35 кВ Ржевка произошло вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции. на ЛЭП 10 кВ №7 ПС 35 кВ Ржевка VS010-0000974 | Мероприятие: Техническое ЛЭП 10 кВ №7 ПС 35 кВ Ржевка Срок исполнения: 27.02.2023 г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.02.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного послеаварийного осмотра ВЛ-10 № 7 ПС Ржевка разработаны мероприятия с внесением в план работ на март 2023 Мероприятие: Организационное ЛЭП 10 кВ №7 ПС 35 кВ Ржевка Срок исполнения: 27.02.2023 г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.01.2023 г. Описание проведённых работ: Проведён внеочередной осмотр ВЛ-10 №7 ПС Ржевка
6387 | 203 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Калачеевский РЭС | 2023-01-21 16:45 | 2023-01-21 17:30 | 3.4.8.5.2, Вывод в ремонт по неотложной заявке ВЛ 0,4кВ №1 ТП 208 ПС 110кВ Калач-2 произведён по причине повреждения в потребительском РУ 0,4кВ. | 4.12, Повреждение в потребительском РУ-0,4кВ находящейся на балансе потребителя, послужившей причиной вывода в ремонт ВЛ 0,4кВ №1 ТП 208 ПС 110 кВ Калач-2, стало нарушение электрической изоляции. | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю о необходимости приведения потребительского оборудования РУ 0,4 кВ ВЛ-0,4-1 ТП-208 ПС Калач-2 в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования". Срок исполнения: 24.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Безуглый Н.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.02.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо потребителю о необходимости приведения потребительского оборудования РУ 0,4 кВ ВЛ-0,4-1 ТП-208 ПС Калач-2 в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования".
6388 | 43 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Унечский РЭС | 2023-01-21 16:35 | 2023-01-21 18:25 | 3.4.7.3.5, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дома 20 ул. Пушкина с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4кВ ф.5 ТП 24 ф.603 ПС Сураж. | 4.13, Нарушение (окисление) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4кВ ф.5 ТП 24 ф.603 ПС Сураж с медным проводом потребителя на доме 20 ул. Пушкина привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4кВ ф. 5 ТП 24 ф.603 ПС Сураж в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро" Срок исполнения: 21.02.2023 г. Ответственное лицо: начальник Унечского РЭС Дюба Ю.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4кВ ф. 5 ТП 24 ф.603 ПС Сураж в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро" Мероприятие: Техническое По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ Срок исполнения: 21.02.2023 г. Ответственное лицо: начальник Унечского РЭС Дюба Ю.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.01.2023 г. Описание проведённых работ: Листок осмотра без замечаний.
6389 | 217 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Валуйский РЭС | 2023-01-21 16:24 | 2023-01-21 21:20 | 3.4.12.2.1, Вывод в ремонт по неотложной заявке ЛЭП 10 кВ Город 4 ПС 330 кВ Валуйки произошёл из-за обрыва провода шлейфа фазы "А" на ЛР 041 на опоре №77 вследствие длительного воздействия повторяющихся ветровых нагрузок. | 4.4.4, Обрыв провода шлейфа фазы "А" ЛР 041 на опоре №77 ЛЭП 10 кВ Город 4 ПС 330 кВ Валуйки произошёл в результате механического воздействия при усиления ветра и повторяющихся ветровых нагрузок. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей протяжённости ЛЭП 10 кВ Город 4 ПС 330 кВ Валуйки. Срок исполнения: 03.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Севостьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.01.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр по всей протяжённости ЛЭП 10 кВ Город 4 ПС 330 кВ Валуйки Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 17.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Севостьянов А.А. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.01.2023 г. Описание проведённых работ: Устранение замечаний включено в недельный план работ.
6390 | 210 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Покровский РЭС | 2023-01-21 16:17 | 2023-01-21 17:08 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны на провода фазы "А" и "В" в пролёте опор №14-15 ВЛ-0,4кВ Ф№1 ТП 3/Т-1-160 с. Топки ц.у., произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению двухфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате нарушения электрической изоляции проводов фазы "А" и "В", из за механического воздействия ветки дерева в пролете опор №14-15 ВЛ-0,4кВ Ф№1 ТП 3/Т-1-160 с. Топки ц.у., произошло возникновение двухфазного КЗ, устранённого действием защиты. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ-0,4кВ Ф№1 ТП 3/Т-1-160 с. Топки ц.у. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: начальник РЭС. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.02.2023 г. Описание проведённых работ: План работ. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ Ф№1 ТП 3/Т-1-160 с. Топки ц.у. разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в план работ Покровского РЭС. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: начальник РЭС. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.02.2023 г. Описание проведённых работ: План работ.
6391 | 219 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2023-01-21 15:41 | 2023-01-21 16:35 | 3.4.7.3.5, Появление сигнала "земля" на IV секции шин 6 кВ ПС 110 кВ Белгород произошло в результате пробоя изоляции КЛ 6 кВ ТП 14-ТП 164 ПС 110 кВ Белгород в целом месте вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции КЛ 6 кВ ТП 14-ТП 164 ПС 110 кВ Белгород произошло при пробое изоляции в целом месте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции на КЛ 6 кВ ТП 14-ТП 164 ПС 110 кВ Белгород КЛ 6 кВ ТП 14-ТП 164 ПС 110 кВ Белгород | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП 14-ТП 164 ПС 110 кВ Белгород. Срок исполнения: 03.02.2023 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.01.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП 14-ТП 164 ПС 110 кВ Белгород. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 17.02.2023 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.01.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
6392 | 44 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-01-21 15:30 | 2023-01-21 16:35 | 3.4.8.1, Причиной ТН явилось воздействие сторонней организации, выполняющей строительные работы без согласования и вызова представителя АО "ВГЭС" | 4.13, Причиной отключения явилось обрыв цепи вследствие повреждения кабельной линии сторонней организацией ,ведущий земляные работы. | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт поврежденного участка кабельной линии ТП-991-ТП-935. Выполнить высоковольтные испытания и измерения Срок исполнения: 25.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен ремонт поврежденного участка кабельной линии ТП-991-ТП-935. Выполнены высоковольтные испытания и измерения Мероприятие: Организационное Направить гарантийное письмо организации, повредившей кабельную линию, для оплаты ремонтно-восстановительных работ АО ВГЭС. Срок исполнения: 25.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.01.2023 г. Описание проведённых работ: Направить гарантийное письмо организации, повредившей кабельную линию, для оплаты ремонтно-восстановительных работ АО ВГЭС.
6393 | 269 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС | 2023-01-21 15:20 | 2023-01-21 16:47 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №3 ТП-14 ВЛ-1001 ПС Козино явилось повреждение в ВЩУ потребителя на опоре №15-3. |  | Мероприятие: Организационное Направить претензионное письмо потребителю. Срок исполнения: 17.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Смоленского РЭС Суражевский С.В Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.02.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено претензионное письмо потребителю
6394 | 233 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС | 2023-01-21 14:40 | 2023-01-21 15:00 | 3.4.7.3.5, Появление сигнала "земля" на I секции шин 6 кВ ПС 110 кВ Лизины произошло в результате пробоя изоляции КЛ 6 кВ ТП 93-ТП 116 ПС 110 кВ Лизины в целом месте вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции КЛ 6 кВ ТП 93-ТП 116 ПС 110 кВ Лизины произошло при пробое изоляции в целом месте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции изоляции на КЛ 6 кВ №11 ПС 110 кВ Лизины КЛ-6 кВ №11 ПС Лизины | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП 93-ТП 116 ПС 110 кВ Лизины. Срок исполнения: 31.01.2023 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.01.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП 93-ТП 116 ПС 110 кВ Лизины Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 21.02.2023 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Сторонняя организация: [пусто] Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.02.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам проведения осмотра разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
6395 | 216 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Валуйский РЭС | 2023-01-21 14:29 | 2023-01-21 15:14 | 3.4.8.5.2, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 163 ПС 110 кВ Оросительная произошло из-за возникновения КЗ при перекрытии воздушного промежутка между проводами фазы "А", "С" и провода "N" в пролёте опор №5-6, вследствие касания проводов при проезде негабаритной специальной техники, направляющейся в зону действия СВО. | 4.4.5, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фазы "А", "С" и провода "N" в пролёте опор №5-6 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 163 ПС 110 кВ Оросительная произошло в результате механического воздействия на провода при проезде негабаритной специальной техники, направляющейся в зону действия СВО. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей протяжённости ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 163 ПС 110 кВ Оросительная. Срок исполнения: 03.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Севостьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.01.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр по всей протяжённости ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 163 ПС 110 кВ Оросительная. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 17.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Севостьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.01.2023 г. Описание проведённых работ: Устранение замечаний включено в недельный план работ.
6396 | 339 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС | 2023-01-21 19:28 | 2023-01-21 19:35 | 3.4.12.1.1, Отключение ВЛ 10кВ №11 ПС Лощемля произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за схлеста проводов фаз "В", "С", вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения габарита с приближением к соседнему проводу в пролете опор №56-57. | 4.4.4, В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения их габарита с приближением к соседнему проводу в пролете опор №56-57 ВЛ 10кВ №11 ПС Лощемля при прохождении атмосферного фронта, произошел схлест проводов фаз "В", "С", что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №11 ПС Лощемля действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №11 ПС Лощемля в пролетах опор №210-220 с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 15.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.02.2023 г. Описание проведённых работ: Проведён внеплановый осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №11 ПС Лощемля в пролетах опор №210-220 дефекты. Срок исполнения: 17.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.02.2023 г. Описание проведённых работ: Проведён внеплановый осмотр ВЛ
6397 | 201 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС | 2023-01-21 13:58 | 2023-01-21 14:07 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ на провод фазы "А" и "С" провод под воздействием ветровой нагрузки в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ Дулебина Ф1КТП№146, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, что привело к отключению ВЛ действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ на провод фазы "А" и "С" провод под воздействием ветровой нагрузки в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ Дулебина Ф1КТП№146, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненное действием защит. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Дулебина Ф1КТП№146 по всей длине. Срок исполнения: 23.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Сергеев М.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.01.2023 г. Описание проведённых работ: Проведён внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Дулебина Ф1КТП№146 по всей длине. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4 кВ Дулебина Ф1КТП№146 замечаний и включить их в план работ Болховского РЭС. Срок исполнения: 23.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Сергеев М.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.01.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4 кВ Дулебина Ф1КТП№146 замечаний и включены в план работ Болховского РЭС.
6398 | 232 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Грайворонский РЭС | 2023-01-21 13:58 | 2023-01-21 14:16 | 3.4.7.3.5, Вывод в ремонт по неотложной заявке ЛЭП 10 кВ №5 ПС 35 кВ Головчино произошел для безопасного производства работ по восстановлению обрыва провода шлейфа фазы «С» линейного разъединителя ЛР 501 на опоре №86, вследствие изменения структуры материалов деталей крепления провода шлейфа к подвижному ножу разъединителя в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Обрыв провода шлейфа фазы «С» линейного разъединителя ЛР 501 на опоре №86 ЛЭП 10 кВ №5 ПС 35 кВ Головчино произошёл вследствие изменения структуры материалов деталей крепления провода шлейфа к подвижному ножу разъединителя в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение свойств материалов крепления провода шлейфа фазы «С» к подвижному ножу линейного разъединителя ЛР 501 на опоре №86. на ВЛ 10 №5 ПС Головчино VS010-0000848 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №5 ПС 35 кВ Головчино. Срок исполнения: 03.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Синица Е.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.01.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен осмотр ЛЭП 10 кВ №5 ПС 35 кВ Головчино. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 24.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Синица Е.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.02.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений и включены в план работ.
6399 | 224 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС | 2023-01-21 13:56 | 2023-01-21 14:06 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-10кВ 128.18 ЦРП 10кВ Полевая явилось короткое замыкание, вызванное перекрытием проводов веткой упавшей с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ в пр.оп. 204-205 | 4.4.3, Причиной перекрытия проводов по ВЛ-10кВ 128.18 ЦРП 10кВ Полевая явилась ветка, упавшая с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ в пр.оп 204-205. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ 128.18 ЦРП 10кВ Полевая Срок исполнения: 08.03.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.02.2023 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-10кВ 128.18 ЦРП 10кВ Полевая разработать мероприятия и составить график их выполнения. Срок исполнения: 08.03.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Сторонняя организация: [пусто] Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.02.2023 г.
6400 | 43 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-01-21 13:55 | 2023-01-21 14:50 | 3.4.8.1, Причиной ТН явилось воздействие сторонней организации , выполняющей земляные работы без согласования с АО ВГЭС |  | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт поврежденного участка кабельной линии КЛ-6кВ ТП-991-ТП-935 и КЛ-6кВ ТП-911-ТП-1137. Выполнить высоковольтные испытания и измерения Срок исполнения: 24.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен ремонт поврежденного участка кабельной линии КЛ-6кВ ТП-991-ТП-935 и КЛ-6кВ ТП-911-ТП-1137. Выполнены высоковольтные испытания и измерения Мероприятие: Организационное Затребовать со сторонней организации гарантийное письмо на оплату ремонтно-восстановительных работ кабельных линий Срок исполнения: 24.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.02.2023 г. Описание проведённых работ: Затребовано со сторонней организации гарантийное письмо на оплату ремонтно-восстановительных работ кабельных линий
6401 | 212 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго В.Хавский РЭС | 2023-01-21 13:53 | 2023-01-21 16:47 | 3.4.7.3.1, Причиной вывода в ремонт по неотложной заявке КТП 4-3 ПС 35 кВ Н.Байгора послужило ослабление контактных соединений на шпильке 10 кВ фазы "В" силового трансформатора. | 4.12, Ослабление контактных соединений на шпильке 10 кВ фазы "В"силового трансформатора КТП 4-3 от ПС 35 кВ Н.Байгора произошло в результате несвоевременного технического осмотра В.Хавской БЭРС . Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременно выявлено ослабление контактных соединений на шпильке 10 кВ силового трансформатора на КТП-4-3 ПС 35кВ Н.Байгора на КТП-4-3 ПС 35 кВ Н.Байгора КТП-4-3 ПС 35 кВ Н.Байгора | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр силовых трансформаторов с длительным сроком эксплуатации более 25 лет КТП-4-4, 4-5 по ВЛ 10 кВ № 4 от ПС 35 кВ Н.Байгора с целью выявления ослабленных контактных соединений. Срок исполнения: 26.02.2023 г. Ответственное лицо: Зотов В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведён внеочередной осмотр силовых трансформаторов с длительным сроком эксплуатации более 25 лет КТП-4-4, 4-5 по ВЛ 10 кВ № 4 от ПС 35 кВ Н.Байгора с целью выявления ослабленных контактных соединений, дефектов не выявлено. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра КТП-4-4, 4-5 по ВЛ 10 кВ № 4 от ПС 35 кВ Н.Байгора наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов Срок исполнения: 26.02.2023 г. Ответственное лицо: Зотов В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.02.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра КТП-4-4, 4-5 по ВЛ 10 кВ № 4 от ПС 35 кВ Н.Байгора дефектов не выявлено
6402 | 215 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Валуйский РЭС | 2023-01-21 13:43 | 2023-01-21 15:42 | 3.4.7.3.5, Отключение на ЦРП действием МТЗ ВВ 10 кВ КЛ 10 кВ №16 ПС 330 кВ Валуйки произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 10 кВ №16 от ТП 5 до ТП 83 ЦРП ПС 330 кВ Валуйки в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции КЛ 10 кВ №16 от ТП 5 до ТП 83 ЦРП ПС 330 кВ Валуйки произошло при пробое изоляции в целом месте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции на КЛ 10 кВ №16 от ТП 5 до ТП 83 ЦРП ПС 330 кВ Валуйки КЛ 10 кВ №16 от ТП 5 до ТП 83 ЦРП ПС 330 кВ Валуйки | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине трассы КЛ 10 кВ №16 ЗТП 5-ЗТП 83 ПС 330 кВ Валуйки. Срок исполнения: 03.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Севостьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.01.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр по всей длине трассы КЛ 10 кВ №16 ЗТП 5-ЗТП 83 ПС 330 кВ Валуйки. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 17.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Севостьянов А.А. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.01.2023 г. Описание проведённых работ: Устранение замечаний включено в недельный план работ.
6403 | 225 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС | 2023-01-21 13:24 | 2023-01-21 14:24 | 3.4.12.2.3, Отключение действием МТЗ и неуспешное включение по ТУ МВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №1 ПС 110 кВ Голофеевка произошло из-за возникновения КЗ в результате перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №9-1/1 упавшей веткой дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, при усилении ветра. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №9-1/1 ЛЭП 10 кВ №1 ПС 110 кВ Голофеевка произошло из-за механического воздействия при падении ветки дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, на провода при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №1 ПС 110 кВ Голофеевка. Срок исполнения: 30.01.2023 г. Ответственное лицо: Данько В.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.01.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 20.02.2023 г. Ответственное лицо: Данько В.И. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.02.2023 г. Описание проведённых работ: Мероприятия по устранению выявленных нарушений
6404 | 217 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Горшеченский РЭС | 2023-01-21 13:22 | 2023-01-21 16:08 | 3.4.12.2.3, В результате обломившейся ветки дерева растущего вне охранной зоне ВЛ-0,4кВ, и динамического воздействия на провода ВЛ, в пролёте опор №15-№16 ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 409, произошло перекрытие проводов и отключение ВЛ-0,4кВ действием защит. | 4.4.3, Из-за механического воздействия, обломившейся ветки от дерева растущего вне охранной зоне ВЛ-0,4кВ, в пролёте опор №15-№16 ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 409, произошло перекрытие проводов, однофазное короткое замыкание и отключение ВЛ действиями защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 409. Срок исполнения: 27.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Жиленков Б.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.02.2023 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра ф.1 ТП 409 Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного инженерного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП 409, составить график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 27.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Жиленков Б.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.02.2023 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра ф.1 ТП 409
6405 | 380 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Большесельский РЭС | 2023-01-21 13:21 | 2023-01-21 14:21 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ № № 4 Максимовский ПС 35/10кВ Большое село , в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №35-№6-1 вследствие падения дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Дерево со следами перекрытия обнаружено под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №35-№6-1 вследствие падения дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Дерево со следами перекрытия обнаружено под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 4 Максимовский ПС 35/10 кВ Большое Село с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Гусляев Р.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.02.2023 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 4 Максимовский ПС 35/10 кВ Большое Село с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 4 Максимовский ПС 35/10 кВ Большое Село. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Гусляев Р.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.01.2023 г. Описание проведённых работ: при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 4 Максимовский ПС 35/10 кВ Большое Село недостатков, угрожающих нормальной работе линии- не выявлено
6406 | 216 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС | 2023-01-21 13:00 | 2023-01-21 14:50 | 3.4.8.1, Вывод в ремонт ВЛ 10кВ №09 ПС 110кВ Студенческая по неотложной заявке произведено вследствие повреждения на ЛР 10 кВ №11 на опоре №34 из-за проведения несанкционированных строительных работ экскаватором. | 4.4.1, Повреждения на ЛР 10 кВ №11 на опоре №34 ВЛ 10кВ №09 ПС 110кВ Студенческая произошло из-за проведения несанкционированных строительных работ экскаватором. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №09 ПС 110кВ Студенческая по всей длине на предмет выявления дефектов. Срок исполнения: 23.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Дорохов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.01.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №09 ПС 110кВ Студенческая по всей длине на предмет выявления дефектов. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №09 ПС 110кВ Студенческая наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 24.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Дорохов А.А. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.01.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №09 ПС 110кВ Студенческая наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний. Мероприятие: Организационное Через администрацию района и средства массовой информации довести до населения района Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» и ответственность за их нарушение, а так же для предотвращения повреждения и предупреждения травматизма сторонних лиц через средства массовой информации довести до организаций и населения требования правил охраны ВЛ, информацию об экономических последствиях и опасности повреждения оборудования электросетевого комплекса. Срок исполнения: 27.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Дорохов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.02.2023 г. Описание проведённых работ: Через администрацию района и средства массовой информации довести до населения района Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» и ответственность за их нарушение, а так же для предотвращения повреждения и предупреждения травматизма сторонних лиц через средства массовой информации довести до организаций и населения требования правил охраны ВЛ, информацию об экономических последствиях и опасности повреждения оборудования электросетевого комплекса.
6407 | 226 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Прохоровский РЭС | 2023-01-21 12:51 | 2023-01-21 14:30 | 3.4.12.2.3, Отключение АВ 0,4 кВ №1 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 314 ПС 110 кВ Александровка произошло из-за возникновения КЗ в результате схлёста проводов фаз «А» и «В» в пролёте опор №6-7 упавшей веткой дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, при усилении ветра. | 4.4.3, Схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №6-7 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 314 ПС 110 кВ Александровка произошёл из-за механического воздействия при падении ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, на провода при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 314 ПС 110 кВ Александровка. Срок исполнения: 31.01.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Балабанов А.Д. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.01.2023 г. Описание проведённых работ: осмотр Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 21.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Балабанов А.Д. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.01.2023 г. Описание проведённых работ: анализ
6408 | 223 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС | 2023-01-21 12:30 | 2023-01-21 16:38 | 3.4.8.5.2, Появление сигнала "земля" на 2 секции шин 10 кВ ПС 35 кВ Белянка произошло в результате обрыв провода фазы "С" в пролете опор №67-68 ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Белянка, в результате механического воздействия на провод фазы "С" крупногабаритного постороннего транспортного средства. | 4.4.1, Обрыв провода фазы "С" в пролете опор №67-68 ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Белянка, произошел вследствие механического воздействия на него крупногабаритного транспортного средства. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Белянка. Срок исполнения: 31.01.2023 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Белянка Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Белянка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 21.02.2023 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.01.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Белянка разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ Мероприятие: Организационное Обеспечить информирование населения (организаций) через СМИ об опасности приближения и нахождения в электроустановках, недопустимости нарушений Правил охраны электросетей. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Удовиченко А.В. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Обратиться с заявлением в ОМВД России по Шебекинскому району о привлечении лиц, виновных в причинении ущерба объекту энергетики. Срок исполнения: 31.01.2023 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.01.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено заявление в ОМВД России по Шебекинскому району о привлечении лиц, виновных в причинении ущерба объекту энергетики.
6409 | 464 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2023-01-21 11:58 | 2023-01-21 13:50 | 3.4.12.2.1, Однофазное замыкание на землю на КВЛ 10 кВ №08(18) ПС 110 кВ Старица произошло по причине касания провода металлической траверсы в результате срыва вязки верхнего провода на опоре №75 под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Старицкого района Тверской области. | 4.4.4, В результате механического воздействия сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Старицкого района Тверской области на провода КВЛ-10 кВ №08(18) ПС 110 кВ Старица произошел срыв вязки верхнего провода на опоре №75 и падение провода на траверсу, что послужило причиной возникновения однофазного замыкания на землю на КВЛ 10 кВ №08(18) ПС 110 кВ Старица. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр КВЛ-10 кВ №08(18) ПС 110 кВ Старица в пролетах опор №№70-80 с целью выявления наличия дефектов после прохождения атмосферного фронта по территории Старицкого района Тверской области. Срок исполнения: 24.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2023 г. Описание проведённых работ: . Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра КВЛ-10 кВ №08(18) ПС 110 кВ Старица в пролетах опор №№70-80. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2023 г. Описание проведённых работ: .
6410 | 214 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курчатовский РЭС | 2023-01-21 11:56 | 2023-01-21 15:44 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-10 кВ явилось межфазное короткое замыкание, которое произошло в результате падения на провода ВЛ в пролете опор № 111-112 ветки, сломленной и наброшенной порывом ветра с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Нарушение электрической изоляции ВЛ-10 кВ по причине падения на провода ВЛ в пролете опор № 111-112 ветки, сломленной и наброшенной порывом ветра с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 10кв № 03 ПС Сосновый бор (82201) Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Курчатовского РЭС Панищев С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеплановый инженерный осмотр Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 10кв № 03 ПС Сосновый бор (82201) составить график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Курчатовского РЭС Панищев С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.03.2023 г. Описание проведённых работ: Составлен график устранения выявленных замечаний
6411 | 224 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2023-01-21 11:54 | 2023-01-21 14:03 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 349 ПС 35кВ Голосновка произошло из-за кратковременного превышения величины тока нагрузки у потребителя электрической энергии, над номинальным током АВ № 2 0,4кВ (I ном = 63А). | 4.13, Отключение ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 349 ПС 35кВ Голосновка произошло из-за кратковременного превышение величины тока нагрузки у потребителя электрической энергии, над номинальным током АВ № 2 0,4кВ (I ном = 63 А), что привело к срабатыванию теплового расцепителя. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 349 ПС Голосновка по всей длине с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ. Срок исполнения: 23.02.2023 г. Ответственное лицо: Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.02.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр выполнен Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 349 ПС Голосновка разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 23.02.2023 г. Ответственное лицо: Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.02.2023 г. Описание проведённых работ: Замечаний не выявлено
6412 | 40 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2023-01-21 11:50 | 2023-01-21 14:25 | 3.4.12.2.3, В результате падения дерева из-за ветровых нагрузок произошел, обрыв ВЛ на КВЛ 6 кВ ф.604 ПС Белобережская к ТП2023, в пролетах опор №37-38. | 4.13, Отключение МВ Ф604 на ПС Белобережская к ТП2023 произошло в результате обрыва ВЛ и КЗ на КВЛ 6кВ ПС Белобережская к ТП2023в пролетах опор №37-38. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования в ТП2023 . Срок исполнения: 21.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр оборудования в ТП2023. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление ВЛ 6 кВ ф.604 ПС Белобережская к ТП2023. Срок исполнения: 23.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.01.2023 г. Описание проведённых работ: ВЛ 6 кВ ф.604 ПС Белобережская к ТП2023 восстановлена.
6413 | 227 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2023-01-21 11:44 | 2023-01-21 13:18 | 3.4.9.3, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4кВ № 3 КТП 204 ПС 35 кВ Шишино произошло из-за КЗ, в результате повреждения ПУ жилого дома №23 по ул. Молодежная, запитанного от опоры №17. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю с требованием о приведении электроустановок в соответствие с требованиями НТД. Срок исполнения: 31.01.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.01.2023 г. Описание проведённых работ: Письмо потребителю
6414 | 196 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Нерехтский РЭС | 2023-01-21 10:56 | 2023-01-21 11:26 | 3.4.7.3.5, В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошло разрушение концевой кабельной муфты, на участке КВЛ-10кВ Ф. 10-06 ПС Клеметьево, участок РП Лужки - РП Емсна опора № 67 -опора № 68 (кабель 1979 года). Оборудование РЗА работало правильно. Последние плановые испытания были проведены 18.08.2021г. электромонтером по испытаниям и измерениям ЦУ СД Кориным А.В. Кабель испытание выдержал, дефектов не выявлено. | 4.12, Повреждение концевой кабельной муфты 10кВ из-за снижения сопротивления изоляции повлекло за собой отключение МВ-10кВ на РП Емсна Ф. 10-06 ПС Клементьево действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение концевой кабельной муфты 10кВ из-за снижения сопротивления изоляции на КЛ-10кВ Подсечка под ж/д (Оп.67-68 уч.4) VS010-0006135-202 | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр концевых муфт КВЛ-10 кВ ф. 10-06 ПС Клементьево. Срок исполнения: 14.02.2023 г. Ответственное лицо: Разгуляев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.02.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено. Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый тепловизионный контроль концевых кабельных муфт КВЛ-10 кВ ф. 10-06 ПС Клементьево. Срок исполнения: 14.02.2023 г. Ответственное лицо: Разгуляев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.02.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено. Мероприятие: Техническое По результатам тепловизионного контроля и осмотра концевых кабельных муфт КВЛ-10 кВ ф. 10-06 ПС Клементьево устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 21.02.2023 г. Ответственное лицо: Разгуляев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.02.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено.
6415 | 230 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2023-01-21 10:46 | 2023-01-21 11:00 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия ветровой нагрузки произошло падение ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №4/2-4/3 ВЛ 0,4кВ Л-1 Саб-5-2(Южн-7-14) на провода фаз "В" и "С", что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №4/2-4/3 ВЛ 0,4кВ Л-1 Саб-5-2(Южн-7-14) на провода фаз "В" и "С", произошло нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ Л-1 Саб-5-2(Южн-7-14) нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 27.02.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Земских А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.01.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ Л-1 Саб-5-2(Южн-7-14) нарушений и включены в план работ Орловского РЭС. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-1 Саб-5-2(Южн-7-14) по всей длине. Срок исполнения: 27.02.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Земских А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.01.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-1 Саб-5-2(Южн-7-14) по всей длине.
6416 | 236 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ракитянский РЭС | 2023-01-21 10:41 | 2023-01-21 11:40 | 3.4.12.2.3, Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ВЛ 10кВ № 1 ПС 35 кВ Кировская произошло из-за возникновения КЗ, в результате перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №101-102 упавшей веткой дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ) при усилении ветра. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №101-102 ВЛ 10кВ № 1 ПС 35 кВ Кировская произошло из-за механического воздействия при падении ветки дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ) на провода при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 1 ПС 35 кВ Кировская. Срок исполнения: 27.01.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС - Пенской С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.01.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 03.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС - Пенской С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.01.2023 г. Описание проведённых работ: Многолетний график ремонтов
6417 | 321 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Пошехонский РЭС | 2023-01-21 10:36 | 2023-01-21 12:06 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП Никиткино по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №8-№9 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №8-№9 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП-63 Никитино с целью выявления дефектов, препядствующих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: мастер Буренин Б.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.01.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП-63 Никитино с целью выявления дефектов, препядствующих нормальной работе ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТП-63 Никитино устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: мастер Буренин Б.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.01.2023 г. Описание проведённых работ: Аварийных дефектов не выявлено
6418 | 369 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Некрасовский РЭС | 2023-01-21 10:00 | 2023-01-21 13:56 | 3.4.7.3.1, Перегорание предохранителей ф."А" и "В" СТП 843 Сумароково ВЛ 10кВ № 6 Павлово ПС 110/35/10 кВ Аббакумцево в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия по поверхности штырьевых изоляторов фаз "А" и "В" СТП 843 Сумароково ВЛ 10кВ № 6 Павлово ПС 110/35/10 кВ Аббакумцево в результате попадания влаги в микротрещины, возникшие в результате длительной эксплуатации (с 1984 года), с повреждением изолятора ф."А". Работа в/в предохранителей правильно. | 4.12, Перекрытие по поверхности штырьевых изоляторов фаз "А" и "В" СТП 843 Сумароково ВЛ 10кВ № 6 Павлово ПС 110/35/10 кВ Аббакумцево в результате попадания влаги в микротрещины, возникшие в результате длительной эксплуатации (с 1984 года), с повреждением изолятора ф."А". Работа в/в предохранителей правильно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: старение изоляции на СТП 843 Сумароково ВЛ 10кВ № 6 Павлово ПС 110/35/10 кВ Аббакумцево СТП 843 Сумароково ВЛ 10кВ № 6 Павлово ПС 110/35/10 кВ Аббакумцево | Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Борисов П.Б. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.02.2023 г. Описание проведённых работ: Проведён внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. Мероприятие: Техническое Провести внеплановые осмотры СТП ВЛ 10кВ №6 Павлово ПС 110/35/10кВ Аббакумцево на наличие изоляторов с повреждением изоляции Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: мастер Масликов А.Э. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.02.2023 г. Описание проведённых работ: Проведён внеплановые осмотры СТП ВЛ 10кВ №6 Павлово ПС 110/35/10кВ Аббакумцево на наличие изоляторов с повреждением изоляции
6419 | 53 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго | 2023-01-21 09:49 | 2023-01-21 10:05 | 3.4.8.5.2, Отключения от действия РЗ ВЛ 110 кВ Суземка - Марицкая произошло в результате повреждения провода ВЛ 110 кВ Суземка - Марицкая в пролете опор № 24-25 при проведения военных учений войсками РФ в этом районе. | 4.4.1, При проведении военных учений войсками РФ произошло повреждение провода ВЛ 110 кВ Суземка - Марицкая в пролете опор № 24-25, что привело к отключению от действия РЗ ВЛ 110 кВ Суземка - Марицкая. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Суземка - Марицкая. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Василец П.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Суземка - Марицкая. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 110 кВ Суземка - Марицкая недостатки устранить. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Василец П.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 110 кВ Суземка - Марицкая недостатки не выявлены.
6420 | 480 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2023-01-21 09:42 | 2023-01-21 09:46 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-0,4кВ №1 ТП 246 Перекачка произошло по причине увеличения тока нагрузки выше номинального. | 4.13, В результате превышения тока нагрузки на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 246 Перекачка произошло перегорание ПН-2 РУ 0,4кВ ТП 246 действием защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не актуальная информация о нагрузке потребителей на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 246 Перекачка на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 246 Перекачка ВЛ-0,4кВ №1 ТП 246 Перекачка | Мероприятие: Техническое Произвести замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала защиты коммутационного аппарата ВЛ-0,4кВ №1 ТП 246 Перекачка . Срок исполнения: 06.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала защиты коммутационного аппарата ВЛ-0,4кВ №1 ТП 246 Перекачка Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при замере нагрузки в период наибольшего потребления на ТП 246. Срок исполнения: 06.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.02.2023 г. Описание проведённых работ: При замере нагрузки в период наибольшего потребления на ТП 246 дефектов не выявлено.
6421 | 275 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Починковский РЭС | 2023-01-21 09:32 | 2023-01-21 10:57 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ №1 ТП 188 послужило падение сломанной под действием порывистого ветра ветки дерева, из-за границы охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №3 - №4. | 4.4.3, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ №1 ТП 188 явилось схлестывание проводов из-за механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №3 - №4 с возникновением междуфазного КЗ и последующим падением ветки дерева на землю. | Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением веток на провода по ВЛ 0,4кВ №1 ТП 188. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Семченков А.С. Состояние: Не выполнено
6422 | 215 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Отключение КЛ-10-12 ПС 110кВ № 20 Северная действием защит произошло из-за повреждения на потребительском оборудовании ТП 10/0,4 кВ №12-25 от КЛ-10-12 ПС 110кВ № 20 Северная находящейся на балансе и обслуживании АО "Воронежская Горэлектросеть". |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю АО "Воронежская Горэлектросеть" о приведении потребительской ТП 10/0,4 кВ №12-25 от КЛ-10-12 ПС 110кВ № 20 Северная в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 27.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Дорохов А.А. Сторонняя организация: АО "Воронежская Горэлектросеть" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.02.2023 г. Описание проведённых работ: Направить письмо потребителю АО "Воронежская Горэлектросеть" о приведении потребительской ТП 10/0,4 кВ №12-25 от КЛ-10-12 ПС 110кВ № 20 Северная в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
6423 | 590 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС | 2023-01-21 08:17 | 2023-01-21 21:00 | 3.4.12.1.2, ВЛ-10кВ фид. 09 ПС Малышево Отключение ВЛ-10кВ фид. 09 ПС Малышево в ручную произошло по причине однофазного замыкания на "землю" из-за налипание мокрого снега, образование гололеда и сложных отложений на проводах в результате чего произошел обрыв провода в пролете опор №67-68 вследствие тяжести мокрого снега и падение его на землю. ВЛ 10кВ № 13 ПС Лощемля Отключение ВЛ 10кВ № 13 ПС Лощемля в ручную произошло по причине однофазного замыкания на "землю" из-за налипание мокрого снега, образование гололеда и сложных отложений на проводах в результате чего произошел обрыв провода в пролете опор №138-139 вследствие тяжести мокрого снега и падение его на землю. | 4.4.4, ВЛ-10кВ фид. 09 ПС Малышево В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на проводе и изменения его габарита при прохождении атмосферного фронта, произошел обрыв провода в пролете опор №67-68 и падение его на землю, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ фид. 09 ПС Малышево в ручную. ВЛ 10кВ № 13 ПС Лощемля В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на проводе и изменения его габарита при прохождении атмосферного фронта, произошел обрыв провода в пролете опор №138-139 и падение его на землю, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ № 13 ПС Лощемля в ручную. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ фид. 09 ПС Малышево в пролетах опор №62-№72, ВЛ 10кВ № 13 ПС Лощемля в пролетах опор №133-№143. Срок исполнения: 15.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.02.2023 г. Описание проведённых работ: Проведён внеплановый осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ фид. 09 ПС Малышево в пролетах опор №62-№72, ВЛ 10кВ № 13 ПС Лощемля в пролетах опор №133-№143 дефекты. Срок исполнения: 17.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.02.2023 г.
6424 | 368 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Некрасовский РЭС | 2023-01-21 04:00 | 2023-01-21 10:00 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4кВ №1 ТП 843 Сумароково ВЛ-10кВ №6 Павлово ПС 110/35/10кВ Аббакумцево по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №9-№10 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №9-№10 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 843 Сумароково ВЛ-10кВ №6 Павлово ПС 110/35/10кВ Аббакумцево в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 843 Сумароково с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: мастер Масликов А.Э. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.02.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 843 Сумароково с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 843 Сумароково устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: мастер Масликов А.Э. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнена опиловка сучьев у дерева в неохранной зоне
6425 | 479 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2023-01-21 03:49 | 2023-01-21 03:52 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10кВ № 16 ПС Эммаус произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия опорной изоляции фаз "В", "С" в РУ-10кВ КТП №246 запитанной от ВЛ-10кВ № 16 ПС Эммаус по воде в следствии неудовлетворительного состояния кровли в результате старения в процессе длительной эксплуатации (течи крыши во время дождя). | 4.12, В результате неудовлетворительного состояния кровли (течи крыши) на КТП 10/0,4 кВ 246 запитанной от ВЛ-10кВ № 16 ПС Эммаус из-за старения в процессе длительной эксплуатации, произошло увлажнение опорной изоляции фаз "В", "С" в РУ-10кВ КТП 10/0,4 кВ в следствии чего произошло междуфазное КЗ (перекрытие опорной изоляции 10 кВ фаз "В", "С", с повреждение опорного изолятора фазы "С") на сш 10 кВ, в связи с чем ВЛ-10кВ № 16 ПС Эммаус отключилась действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не своевременное выявление протекания кровли здания в ТП №246. на ВЛ-10кВ № 16 ПС Эммаус ВЛ-10кВ № 16 ПС Эммаус | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ТП №246 с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 06.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ТП №246 с целью выявления дефектов. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастерам Калининского РЭС - перечень работ, включенных в объем технического обслуживания. Срок исполнения: 06.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.02.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый инструктаж мастерам Калининского РЭС - перечень работ, включенных в объем технического обслуживания.
6426 | 324 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2023-01-21 02:50 | 2023-01-21 03:20 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ ТП786 №10 в результате короткого замыкания, возникшего из-за схлеста проводов фазы "А" и фазы "В" участка воздушной линии ВЛ 0,4кВ ТП 786 в пролете опор №6 -№7 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов. На проводах имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. | 4.4.3, Схлест проводов фазы "А" и фазы "В" участка воздушной линии ВЛ 0,4кВ №10 ТП 786 в пролете опор №6 -№7 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов. На проводах имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ ТП786 №10 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.01.2023 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.01.2023 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №10 ТП786 , по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.01.2023 г. Ответственное лицо: Иванов А.В Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.01.2023 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр
6427 | 355 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Угличский РЭС | 2023-01-21 02:00 | 2023-01-21 03:10 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №5 ТП 077 по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №7-№8 в результате падения ветки дерева, произрастающего вне охранной зоны ВЛ, принесенной на провода порывами сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №7-№8 ВЛ 0,4кВ №5 ТП 077 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №5 ТП 077 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Васкан М.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.02.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №5 ТП 077 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №5 ТП 077 устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Васкан М.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.02.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №5 ТП 077 недостатки, угрожающие нормальной работе линии не выявлены
6428 | 337 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2023-01-21 01:53 | 2023-01-21 06:50 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ № 01 Учма РП-10кВ Охотино в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №16-№17 веткой дерева, принесенной порывистым ветром из-за пределов охранной зоны ВЛ. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №16-№17 веткой дерева, принесенной порывистым ветром из-за пределов охранной зоны ВЛ. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 01 Учма РП-10кВ Охотино, с целью выявления дефектов влияющих на нормальную работу ВЛ. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведе В.К Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.02.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр выполнен. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные по результатам осмотра ВЛ 10кВ № 01 Учма РП-10кВ Охотино. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведе В.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.02.2023 г.
6429 | 458 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Западнодвинский РЭС | 2023-01-21 01:40 | 2023-01-21 05:10 | 3.4.12.1.3, Отключение ВЛ-10кВ фид. №16 ПС 110кВ Западная Двина произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №6 – 7 отп. на ТП-056 (Ломти) деревом, упавшим на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ под тяжестью налипшего снега, с обрывом одного провода в данном пролете опор. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №6 – 7 отп. на ТП-056 (Ломти) ВЛ-10кВ фид. №16 ПС 110кВ Западная Двина из-за пределов охранной зоны под тяжестью налипшего снега, произошло перекрытие проводов, с обрывом одного провода в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ фид. №16 ПС 110кВ Западная Двина действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр в пролетах опор №1-20 отп. на ТП-056 (Ломти) ВЛ 10кВ №16 ПС 110кВ Западная Двина с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 06.02.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Западнодвинского РЭС Годухин О.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр в пролетах опор №1-20 отп. на ТП-056 (Ломти) ВЛ 10кВ №16 ПС 110кВ Западная Двина с целью выявления наличия дефектов. Мероприятие: Организационное Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре в пролетах опор №1-20 отп. на ТП-056 (Ломти) ВЛ 10кВ №16 ПС 110кВ Западная Двина дефекты. Срок исполнения: 10.02.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Западнодвинского РЭС Годухин О.В. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.02.2023 г. Описание проведённых работ: Включены в план работ выявленные при внеочередном осмотре в пролетах опор №1-20 отп. на ТП-056 (Ломти) ВЛ 10кВ №16 ПС 110кВ Западная Двина дефекты.
6430 | 336 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2023-01-21 01:19 | 2023-01-21 02:06 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ № 02 Еремейцево ПС Николо-Корма, в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №12-№13 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытия обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №12-№13 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытия обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ № 02 Еремейцево ПС Николо-Корма Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведе В.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.02.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр выполнен. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 02 Еремейцево ПС Николо-Корма. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведе В.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.02.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен осмотр ВЛ 10кВ № 02 Еремейцево ПС Николо-Корма
6431 | 230 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго | 2023-01-21 00:05 | 2023-01-21 00:58 | 3.4.7.3.5, Отказ отключения В 10кВ ВЛ 10кВ 25 ПС 110 кВ Чернянка после его включения на КЗ действием АПВ (и, как следствие, срабатывание УРОВ), произошел из-за неисправного состояния блока управления В 10кВ ВЛ 10кВ 25 типа «БУВВ-СЭЩ-А2» вследствие изменения свойств материалов микроэлектронных компонентов блока питания в процессе эксплуатации. | 4.13, Сбой в работе блока управления В 10кВ ВЛ 10кВ 25 типа «БУВВ-СЭЩ-А2» ПС 110 кВ Чернянка произошел вследствие изменения свойств материалов элементов блока питания в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: изменения свойств материалов элементов блока питания В 10кВ ВЛ 10кВ 25 типа «БУВВ-СЭЩ-А2» на 1 с.ш. 10 кВ ПС-110 Чернянка | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования ПС 110 кВ Чернянка. Срок исполнения: 31.01.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СУ СПС Шкарупов К.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.01.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен осмотр
6432 | 477 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго |  |  | 3.4.13.3, Вывод по неотложной заявке В 110 кВ Редкино 1 на ПС 110 кВ Безбородово произошел по причине снижения давления элегаза в результате утечки элегаза из полюса фазы "А" в сторону 1 секции шин 110кВ через микротрещину в фарфоре покрышки, из-за применения некачественного материала фарфора (дефект изготовления). | 4.7, Утечка элегаза из полюса фазы "А" В 110 кВ Редкино 1 на ПС 110 кВ Безбородово в сторону 1 секции шин 110кВ произошла в результате разгерметизации полюса через микротрещину, возникшую в фарфоровой покрышки, из-за применения некачественного материала фарфора заводом изготовителем, (дефект изготовления). | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый контроль давления элегаза выключателей серии ВБ-110 II на ПС 110кВ Безбородово . Срок исполнения: 20.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник УСПС ТвПБ Маркин Д.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведён внеплановый контроль давления элегаза выключателей серии ВБ-110 II на ПС 110кВ Безбородово . Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастерам УСПС Тв ПБ в части контроля параметров оборудования. Срок исполнения: 10.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник УСПС ТвПБ Маркин Д.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.02.2023 г. Описание проведённых работ: Проведён внеплановый инструктаж мастерам УСПС Тв ПБ в части контроля параметров оборудования.
6433 | 267 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС | 2023-01-20 23:26 | 2023-01-21 00:16 | 3.4.12.2.3, Причиной оперативного отключения ВЛ-613 ПС Западная явилось падение ветки дерева на провод и траверсу на опоре №54 в результате воздействия сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причиной приведшей к оперативному отключению ВЛ-613 ПС Западная явилось однофазное замыкание на "землю" на опоре №51 вследствие нарушения изоляции между проводом и траверсой в результате механического воздействия (при падении) ветки дерева, находящегося за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной ИТР осмотр участков ВЛ-613 ПС Западная проходящих по лесистым участкам с целью выявления угрожающих деревьев. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Смоленского РЭС Красносельский В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной ИТР осмотр участков ВЛ-613 ПС Западная проходящих по лесистым участкам с целью выявления угрожающих деревьев. Мероприятие: Техническое Организовать (при необходимости) вырубку деревьев, угрожающих падением веток на провода ВЛ в пролете опор №№ 54-55 ВЛ-613 ПС Западная. Срок исполнения: 24.03.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Смоленского РЭС Красносельский В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.03.2023 г. Описание проведённых работ: Организована вырубка деревьев, угрожающих падением веток на провода ВЛ в пролете опор №№ 54-55 ВЛ-613 ПС Западная. Мероприятие: Организационное По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-613 ПС Западная разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний. Срок исполнения: 07.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Смоленского РЭС Суражевский С.В Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-613 ПС Западная разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний.
6434 | 457 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Западнодвинский РЭС | 2023-01-20 23:20 | 2023-01-21 01:22 | 3.4.12.2.2, Отключение ВЛ-0,4кВ фид. №1 ТП 10/0,4кВ №128 (Шарапово-2) произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №5-6 из-за схлеста двух проводов, произошедшего под воздействием сильных порывов ветра, без обрыва проводов. | 4.4.4, В результате механического воздействия при схлёсте двух проводов в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4кВ фид. №1 ТП 10/0,4кВ №128 (Шарапово-2) под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-0,4кВ фид. №1 ТП 10/0,4кВ №128 (Шарапово-2) действием защиты. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ фид. №1 ТП 10/0,4кВ №128 (Шарапово-2), с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 03.02.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Западнодвинского РЭС Годухин О.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ фид. №1 ТП 10/0,4кВ №128 (Шарапово-2), с целью выявления наличия дефектов. Мероприятие: Организационное Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ фид. №1 ТП 10/0,4кВ №128 (Шарапово-2) дефекты. Срок исполнения: 10.02.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Западнодвинского РЭС Годухин О.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.01.2023 г. Описание проведённых работ: Включены в план работ выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ фид. №1 ТП 10/0,4кВ №128 (Шарапово-2) дефекты.
6435 | 335 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2023-01-20 23:19 | 2023-01-21 10:04 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ № 01 Высока ПС 35/10 кВ Николо-Корма, в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №12-№13 вследствие падения дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Дерево со следами перекрытий обнаружено под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. Отключение ВЛ 10кВ № 01 Высока ПС Николо-Корма, в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №20-№21 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытия обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №12-№13 вследствие падения дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Дерево со следами перекрытий обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. Перекрытие проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №20-№21 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытия обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ № 01 Высока ПС 35/10 кВ Николо-Корма. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.02.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр выполнен. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 01 Высока ПС 35/10 кВ Николо-Корма. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.02.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 01 Высока ПС 35/10 кВ Николо-Корма
6436 | 266 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2023-01-20 22:40 | 2023-01-20 23:50 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №1 ТП-891 явилось повреждение в ВЩУ потребителя на опоре №1. |  | Мероприятие: Организационное Направить претензионное письмо потребителю. Срок исполнения: 17.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Смоленского городского РЭС Мишин С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2023 г. Описание проведённых работ: Направить претензионное письмо потребителю.
6437 | 265 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Демидовский РЭС | 2023-01-20 22:30 | 2023-01-20 23:55 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-1005 ПС Диво явилось падение ветки дерева на провода в пролете опор №6-57-№10-1 в результате воздействия сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ-1005 ПС Диво явилось межфазное короткое замыкание в пролёте опор №6-57-№10-1 вследствие нарушения изоляции между проводами в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветки дерева, находящегося за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной ИТР осмотр участков ВЛ-1005 ПС Диво проходящих по лесистым участкам с целью выявления угрожающих деревьев. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: мастер Демидовского РЭС Гайшин И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.02.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено Мероприятие: Техническое Организовать (при необходимости) вырубку деревьев, угрожающих падением веток на провода ВЛ в пролете опор №6-57-№10-1 ВЛ-1005 ПС Диво. Срок исполнения: 24.03.2023 г. Ответственное лицо: мастер Демидовского РЭС Гайшин И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено Мероприятие: Организационное По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-1005 ПС Диво разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний. Срок исполнения: 10.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Демидовского РЭС Туманов Е.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.02.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено
6438 | 451 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС | 2023-01-20 22:22 | 2023-01-20 22:30 | 3.4.12.1.1, Отключение АВ №1 в РУ-0,4 кВ ТП 10кВ Рокотово произошло в результате схлеста проводов в пролете опор №1-2 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Рокотово из-за налипания большого количества снежных отложений на провода при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области. | 4.4.4, В результате механического воздействия на провода в пролете опор №1-2 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Рокотово большого количества снежных отложений при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области произошел схлест проводов, что привело к отключению АВ №1 в РУ 0,4кВ ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Рокотово. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр в пролетах опор №1-2 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Рокотово с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 03.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.02.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Рокотово произведен. Мероприятие: Организационное Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре в пролетах опор №1-2 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Рокотово дефекты. Срок исполнения: 10.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.02.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Рокотово произведен.
6439 | 223 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2023-01-20 21:00 | 2023-01-20 21:48 | 3.4.12.2.1, Причиной вывода в ремонт по неотложной заявке ВЛ 10кВ № 04 ПС 35кВ Медвежье, послужило разрегулировка подвижного ножа фазы «А» на РТП 10кВ ТП 131 ВЛ 10кВ № 04 ПС Медвежье | 4.3.3, Разрегулировка подвижного ножа фазы «А» на РТП 10кВ ТП 131 ВЛ 10кВ № 04 ПС Медвежье в процессе длительной экслуатации | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №04 ПС 35 кВ Медвежье на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу электроустановок. Срок исполнения: 23.02.2023 г. Ответственное лицо: Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.02.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр выполнен Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №04 ПС 35 кВ Медвежье , разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 23.02.2023 г. Ответственное лицо: Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.02.2023 г. Описание проведённых работ: Замечаний не выявлено
6440 | 334 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2023-01-20 20:33 | 2023-01-20 21:33 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 430 (Якунники деревня) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №10-№10.1 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №10-№10.1 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 430 (Якунники деревня) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.02.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр выполнен. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 430 (Якунники деревня) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.02.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр выполнен.
6441 | 83 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2023-01-20 20:24 | 2023-01-20 20:40 | 3.4.12.2.3, При порывах ветра 13м/с., ветка дерева, растущего в близи охранной зоны ВЛ, упала на провода двух фаз в пролёте опор №17-№18 ВЛ-10кВ №10 от ПС-110кВ Промышленная, в следствии чего произошло кратковременное КЗ ВЛ приведшее к отключению В 10кВ №10 на ПС-110кВ Промышленная с успешным РПВ-1. АПВ выведено (по режиму работы АПВ в сети 6-110кВ Ф-ла «Тамбовэнерго»). | 4.4.3, КЗ ВЛ-10кВ №10 от ПС-110кВ Промышленная при падении ветки дерева на провода воздушной линии в следствии порывов ветра 13м/с в пролёте опор №17-№18 из вне охранной зоны. | Мероприятие: Техническое Произвести обход осмотр ВЛ-10кВ №10 от ПС-110кВ Промышленная, особое внимание обратить на места параллельного прохождения воздушной линии с лесополосой, деревья и ветви деревьев, при падении которых возможно повреждение ВЛ. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен обход осмотр ВЛ-10кВ №10 от ПС-110кВ Промышленная Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ-10кВ №10 от ПС-110кВ Промышленная: устранить выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен обход осмотр ВЛ-10кВ №10 от ПС-110кВ Промышленная
6442 | 228 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2023-01-20 20:21 | 2023-01-20 21:33 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0,4кВ ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 1203 ПС 35 кВ Октябрьское произошло из-за превышения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал (на 15А), вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание цепи 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "C", превышающих номинал на ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 1203 ПС 35 кВ Октябрьское из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: превышения токов нагрузи над номинальными данными автомата на ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 1203 ПС 35 кВ Октябрьское VN004-00029378 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 1203 ПС 35 кВ Октябрьское. Срок исполнения: 31.01.2023 г. Ответственное лицо: Ст.мастер Бурыка О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.01.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 1203 ПС 35 кВ Октябрьское. Срок исполнения: 31.01.2023 г. Ответственное лицо: Ст.мастер Бурыка О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.01.2023 г. Описание проведённых работ: Замер нагрузок Мероприятие: Организационное По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 21.02.2023 г. Ответственное лицо: Ст.мастер Бурыка О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.01.2023 г. Описание проведённых работ: Разработка плана мероприятий.
6443 | 197 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Островский РЭС | 2023-01-20 20:21 | 2023-01-20 22:20 | 3.4.12.2.3, При порывах ветра (до 15 м/с) произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны на провод опоры №139 ВЛ-10кВ ф.10-01 от ПС Игодово , которая замкнула через тело опоры фазу "С". Повреждений ВЛ-10кВ нет. Ширина просеки на данном участке соответствует НТД. Оборудование РЗА работало правильно. Метеосправка приложена к акту. | 4.4.3, Перекрытие упавшей веткой фазы "С" ВЛ 10кВ ф.10-01 ПС Игодово на тело опоры "139. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ВЛ-10кВ ф.10-01 ПС Игодово, с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ, особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ. Срок исполнения: 19.02.2023 г. Ответственное лицо: Лебедев Ю.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ 10кВ ф. 10-01 ПС Игодово устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 25.02.2023 г. Ответственное лицо: Лебедев Ю.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.02.2023 г. Описание проведённых работ: По итогам осмотра замечаний не обнаружено
6444 | 444 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кимрский РЭС | 2023-01-20 20:00 | 2023-01-20 20:59 | 3.4.7.3.5, Отключение КЛ 6кВ №06 ПС 35кВ Кимры вручную произошло по причине однофазного замыкания на землю на фазе "А" из-за пробоя изоляции фазы "А" с однофазным замыканием на "Землю" кабеля СБ-3х70, на участке от ТП 129 до ТП 138, из-за снижения диэлектрических свойств изоляции в результате старения в процессе длительной эксплуатации с 1957 года. | 4.12, Пробой изоляции с однофазным замыканием на "Землю" кабеля СБ-3х70 на участке КЛ 6кВ №06 ПС 35кВ Кимры от ТП 129 до ТП 138 произошёл из-за снижения диэлектрических свойств изоляции фазы "А" в результате естественного износа (старения) в процессе длительной эксплуатации с 1957 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременное проведение мероприятий по замене изношенного оборудования на участке от ТП 129 до ТП 138 на КЛ-6кВ ф.№06 ПC Кимры KS006-0007729 | Мероприятие: Техническое Провести внеочередные испытания повышенным напряжением постоянного тока в соответствии с "Объемом и нормами испытаний электрооборудования " участков КЛ-6кВ, запитанных от КЛ-6кВ №06 ПС 35кВ Кимры. Срок исполнения: 24.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Кимрского РЭС Сухарьков В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2023 г. Описание проведённых работ: Провели внеочередные испытания повышенным напряжением постоянного тока в соответствии с "Объемом и нормами испытаний электрооборудования " участков КЛ-6кВ, запитанных от КЛ-6кВ №06 ПС 35кВ Кимры. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение, выявленных дефектов при проведении внеочередных испытаний повышенным напряжением постоянного тока в соответствии с "Объемом и нормами испытаний электрооборудования " участков КЛ-6кВ, запитанных от КЛ-6кВ №06 ПС 35кВ Кимры. Срок исполнения: 25.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Кимрского РЭС Сухарьков В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2023 г. Описание проведённых работ: При проведении внеочередных испытаний повышенным напряжением постоянного тока в соответствии с "Объемом и нормами испытаний электрооборудования " участков КЛ-6кВ, запитанных от КЛ-6кВ №06 ПС 35кВ Кимры дефектов не выявлено. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастерам Кимрского РЭС о необходимости выполнения технического обслуживания участков силовых кабелей для обеспечения их надежной работы в соответствии с требованиями НТД. Срок исполнения: 17.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Кимрского РЭС Сухарьков В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.02.2023 г. Описание проведённых работ: Провели внеплановый инструктаж мастерам Кимрского РЭС о необходимости выполнения технического обслуживания участков силовых кабелей для обеспечения их надежной работы в соответствии с требованиями НТД.
6445 | 124 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Чаплыгинский РЭС | 2023-01-20 19:59 | 2023-01-20 20:47 | 3.4.9.3, Воздействие при повреждении потребительской электроустановки - вводного провода в стене дома № 3 ул. Ленина с. Панино, между контактами присоединения и прибора учёта. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю о необходимости приведения электрооборудования, находящегося в его эксплуатационной ответственности к соответствию требований действующих нормативно-технических документов. Срок исполнения: 20.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Киреев С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.02.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо потребителю о необходимости приведения электрооборудования, находящегося в его эксплуатационной ответственности к соответствию требований действующих нормативно-технических документов.
6446 | 123 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Елецкий РЭС | 2023-01-20 19:50 | 2023-01-20 20:41 | 3.4.9.3, Воздействие при повреждении потребительской КВЛ 6 кВ от ТП-280 яч. 3 до ТП-Лавский рудник П - на балансе ОАО "Лавский карьер". |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю о необходимости приведения электрооборудования, находящегося в его эксплуатационной ответственности, к соответствию требований действующих нормативно-технических документов. Ответственное лицо: Главный инженер Рязанцев И.А. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Иванов В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.02.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо потребителю о необходимости приведения электрооборудования, находящегося в его эксплуатационной ответственности, к соответствию требований действующих нормативно-технических документов. Ответственное лицо: Главный инженер Рязанцев И.А.
6447 | 223 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Горшеченский РЭС | 2023-01-20 19:34 | 2023-01-20 19:39 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 10кВ №16 ПС 110/35/10кВ Горшечное действием МТЗ явилось междуфазное КЗ из-за падения ветки с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-10кВ в пролетах опор №66-№67, под действием порывов ветра. | 4.4.3, Перекрытие проводов в пролете опор №66-№67 ВЛ 10кВ №16 ПС 110/35/10кВ Горшечное произошло по причине падения на провода ВЛ ветки дерева, сломленного порывом ветра и растущего вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Организовать проведение внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №16 ПС 110/35/10кВ "Горшечное" на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу ВЛ. Срок исполнения: 27.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Жиленков Б.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.02.2023 г. Описание проведённых работ: Наряд-допуск №85 ф.16 ПС Горшечное Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №16 ПС 110/35/10кВ "Горшечное" определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их выполнения. Срок исполнения: 27.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Жиленков Б.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.02.2023 г. Описание проведённых работ: Наряд-допуск №85 ф.16 ПС Горшечное
6448 | 205 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2023-01-20 19:08 | 2023-01-20 19:15 | 3.4.9.3, В результате неисправности на ВЛ-6кВ ПС Юго-Вост. Ф739 потр (на балансе АО "Орелоблэнерго") произошло отключение ВЛ действием защит.
6449 | 471 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго | 2023-01-20 18:43 | 2023-01-20 19:52 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ 110кВ Бологое-Хмелевка с отпайкой на ПС Алешинка вызвано однофазным к.з. при пробое четырех фарфоровых изоляторов в гирлянде изоляторов фазы "А" на опоре №163/113 в результате снижения диэлектрических свойств фарфоровой гирлянды изоляторов фазы "А" из-за старения фарфора в процессе длительной эксплуатации с 1962. При пробое возникла дуга с перекрытием на траверсу и отключением ВЛ 110кВ Бологое-Хмелевка с отпайкой на ПС Алешинка действием ДФЗ. | 4.12, Повреждение четырех фарфоровых изоляторов в гирлянде изоляторов фазы "А" на опоре №163/113 ВЛ 110кВ Бологое-Хмелевка с отпайкой на ПС Алешинка вызвано снижением диэлектрических свойств фарфоровой гирлянды изоляторов фазы "А" из-за старения фарфора в процессе длительной эксплуатации с 1962. С течением времени в теле изоляторов возникали микротрещины, которые заполнялись влагой, это вызвало ослабление диэлектрических свойств фарфоровых изоляторов, что привело к пробою четырех изоляторов в гирлянде с перекрытием по поверхности гирлянды и последующему отключению ВЛ 110кВ Бологое-Хмелевка с отпайкой на ПС Алешинка действием ДФЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой четырех фарфоровых изоляторов в гирлянде фазы " А" с их частичным разрушением на опоре №163/113 ВЛ 110кВ Бологое-Хмелевка с отпайкой на ПС Алешинка. на ВЛ 110кВ Бологое-Хмелевка с отпайкой на ПС Алешинка VL110-001240 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый верховой осмотр состояния изоляторов на ВЛ 110кВ Бологое-Хмелевка с отпайкой на ПС Алешинка на участке опор №160/110-166/116 для выявления возможных дефектов. Срок исполнения: 24.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛЭП ВВПБ Мисугин М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.02.2023 г. Описание проведённых работ: работа выполнена Мероприятие: Организационное При выявлении дефектов по результатам внеочередного верхового осмотра состояния изоляторов на ВЛ 110кВ Бологое-Хмелевка с отпайкой на ПС Алешинка на участке опор №160/110-166/116 - устранить эти дефекты Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛЭП ВВПБ Мисугин М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.02.2023 г. Описание проведённых работ: работа выполнена Мероприятие: Организационное Произвести внеплановый инструктаж мастерам УСЛЭП ВВ ПБ о необходимости своевременной замены изношенного оборудования Срок исполнения: 10.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛЭП ВВПБ Мисугин М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.02.2023 г. Описание проведённых работ: работа выполнена
6450 | 463 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2023-01-20 18:40 | 2023-01-20 19:45 | 3.4.12.2.1, Под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Ржевского района Тверской области произошел схлест проводов в пролете опор №12-13 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №101 ул. Котовского. | 4.4.4, Схлест проводов в пролете опор №12-13 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №101 ул. Котовского произошел под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Ржевского района Тверской области, что явилось причиной ручного отключения рубильника в РУ-0,4 В на ТП №101 ул. Котовского. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр в пролетах опор №10-13 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №101 ул. Котовского с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 24.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.02.2023 г. Мероприятие: Организационное Включить в план работ на 2023 год устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №101 ул. Котовского в пролетах опор №10-13 Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.02.2023 г.
6451 | 224 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Яковлевский РЭС | 2023-01-20 18:23 | 2023-01-20 19:37 | 3.4.7.3.5, Вывод в ремонт по неотложной заявке КТП 1215 ПС 110 кВ Томаровка произошел для ревизии контактного соединения на вводе 0,4 кВ фазы "А" силового трансформатора 1Т вследствие изменения свойств материала крепления в процессе эксплуатации. | 4.13, Нарушение электрического контакта на вводе 0,4 кВ фазы "А" силового трансформатора 1Т КТП 1215 ПС 110 кВ Томаровка произошло вследствие изменения свойств материала крепления в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: некачественное контактное соединение на вводе 0,4 кВ фазы "А" силового трансформатора 1Т на КТП-1215 ПС Томаровка КТП-1215 ПС Томаровка | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр КТП 1215 ПС 110 кВ Томаровка. Срок исполнения: 30.01.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Холод А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.01.2023 г. Описание проведённых работ: Внеплановый лист осмотра КТП. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 20.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Холод А.В. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.01.2023 г. Описание проведённых работ: Мероприятия по устранению нарушений, выявленных при внеплановом осмотре КТП.
6452 | 542 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС | 2023-01-20 18:10 | 2023-01-20 22:05 | 3.4.9.3, отключение КЛ 10кВ № 15 от ПС Спирово (абонентская) вызвано междуфазным к.з. из-за неисправности на абонентской линии КЛ 10 кВ №15, принадлежит ООО "Индустрия". |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо ген.директору ООО "Индустрия" Шамину Д.В., являющемуся владельцем абонентской КЛ 10 кВ № 15 от ПС Спирово с предложением по приведению в исправное состояние принадлежащего ему оборудования. Срок исполнения: 17.02.2023 г. Ответственное лицо: нач.Вышневолоцкого РЭС Васильев В.Г. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.01.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо ген.директору ООО "Индустрия" Шамину Д.В., являющемуся владельцем абонентской КЛ 10 кВ № 15 от ПС Спирово с предложением по приведению в исправное состояние принадлежащего ему оборудования.
6453 | 482 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торжокский РЭС | 2023-01-20 18:07 | 2023-01-20 20:07 | 3.4.12.1.2, Отключение ВЛИ 0,4кВ Жилой дом ЗТП №032 Мирный школа по неотложной заявке произошло по причине обрыва проводов фаз «А» и «В» провода СИП на ввода в дом №4 и срыв клинового зажима в результате схода снега с крыши дома №4, при прохождения атмосферного фронта по территории Торжокского района Тверской области. | 4.4.4, В результате механического воздействия в результате схода с крыши снега на ввод дома №4 ВЛИ 0,4кВ Жилой дом ЗТП №032 Мирный школа, при прохождении атмосферного фронта по территории Торжокского района Тверской области, произошел при обрыв провода СИП фаз А и В на вводе дома №4 и срыв клинового зажима, что послужило причиной отключения ВЛИ 0,4кВ Жилой дом ЗТП №032 Мирный школа по неотложной заявке. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛИ 0,4кВ Жилой дом ЗТП №032 Мирный школа с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 30.01.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Немиро В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.01.2023 г. Описание проведённых работ: осмотр Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внепланового осмотра ВЛИ 0,4кВ Жилой дом ЗТП №032 Мирный школа. Срок исполнения: 31.01.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Немиро В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.01.2023 г. Описание проведённых работ: осмотр
6454 | 630 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2023-01-20 17:47 | 2023-01-20 17:52 | 3.4.7.3.5, Отключение КЛ 10 кВ №16 ПС 110 кВ Краностроитель произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №8-9 на участке линии, выполненном подвесом проводов на опорах между ТП №38 аб. и ТП №37 в результате образовавшегося провеса проводов в данном пролете опор в процессе длительной эксплуатации. | 4.12, В результате увеличения стрелы провеса проводов в процессе длительной эксплуатации в пролете опор №8-9 на участке линии КЛ 10 кВ №16 ПС 110 кВ Краностроитель, выполненном подвесом проводов на опорах между ТП №38 аб. и ТП №37 под воздействием порывов ветра произошел схлест проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения КЛ 10 кВ №16 ПС 110 кВ Краностроитель действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: увеличение стрелы провеса проводов в пролете опор №8-9 на участке линии, выполненном подвесом проводов на опорах между ТП №38 аб. и ТП №37 на КЛ-10кВ ф.№ 16 ПС "Краностроитель" КЛ-10кВ ф.№ 16 ПС "Краностроитель" | Мероприятие: Техническое Произвести перетяжку проводов в пролете опор №8-9 на участке линии КЛ 10 кВ №16 ПС 110 кВ Краностроитель, выполненном подвесом проводов на опорах между ТП №38 аб. и ТП №37 Срок исполнения: 24.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.02.2023 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастерам Ржевского участка Ржевского РЭС о необходимости проведения технического обслуживания оборудования в соответствии с требованиями НТД Срок исполнения: 13.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.01.2023 г.
6455 | 361 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2023-01-20 17:38 | 2023-01-20 19:30 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №7 Недра ПС 35/10кВ "Михайловское" в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №17-№18 веткой дерева, принесенной порывистым ветром из-за пределов охранной зоны ВЛ. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №17-№18 веткой дерева, принесенной порывистым ветром из-за пределов охранной зоны ВЛ. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ 10кВ №7 Недра ПС 35/10кВ "Михайловское", с целью выявления дефектов влияющих на нормальную работу ВЛ. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные по результатам осмотра ВЛ 10кВ №7 Недра ПС 35/10кВ "Михайловское". Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр
6456 | 214 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Валуйский РЭС | 2023-01-20 17:37 | 2023-01-20 21:19 | 3.4.8.5.1, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 807 ПС 35 кВ Казинка произошло из-за возникновения КЗ при обрыве провода фазы "С" в пролёте опор №13-14, неизвестными летающими предметами (осколками) вследствие миномётного обстрела (огневое воздействие при проведении СВО). | 4.4.5, Обрыв провода фазы "С" в пролёте опор №13-14 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 807 ПС 35 кВ Казинка произошел в результате механического воздействия на провода неизвестных летающих предметов (осколков) вследствие миномётного обстрела. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей протяжённости ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 807 ПС 35 кВ Казинка. Срок исполнения: 03.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Севостьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.01.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр по всей протяжённости ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 807 ПС 35 кВ Казинка. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 17.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Севостьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.01.2023 г. Описание проведённых работ: Устранение замечаний включено в недельный план работ.
6457 | 65 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Унечский РЭС | 2023-01-20 17:15 | 2023-01-20 18:18 | 3.4.12.2.3, В результате сильного порывистого ветра произошло падение ветки с дерева, растущего за пределами охранной зоны, на провода ВЛ-6кВ ф.604 ПС Высокое в пролете опор №21-22. | 4.4.3, Падение ветки на провода ВЛ-6кВ ф.604 ПС Высокое в пролете опор №21-22 привело к короткому замыканию и отключению от действия РЗ В-6кВ ф.604 ПС Высокое. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-6кВ ф.604 ПС Высокое в пролете опор №21-22 угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 27.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Ковалев И.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произвели обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-6кВ ф.604 ПС Высокое в пролете опор №21-22 угрожающих падением на провода.
6458 | 481 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торжокский РЭС | 2023-01-20 17:12 | 2023-01-20 17:15 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ №17 ПС 35/10 кВ Высокое произошло по причине межфазного КЗ из-за падения дерева на провода в пролете опор №84-№85 без обрыва проводов, упавшим на провода из вне охранной зоны данной ВЛ 10 кВ, под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Торжокского района Тверской области. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №84-№85 ВЛ-10кВ №17 ПС 35/10 кВ Высокое из вне охранной зоны ВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Торжокского района Тверской области, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №17 ПС 35/10 кВ Высокое действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №17 ПС 35/10 кВ Высокое в пролетах опор №79-№89 с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 30.01.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Немиро В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.01.2023 г. Описание проведённых работ: осмотр Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №17 ПС 35/10 кВ Высокое в пролетах опор №79-№89. Срок исполнения: 31.01.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Немиро В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.01.2023 г. Описание проведённых работ: осмотр
6459 | 211 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго В.Хавский РЭС | 2023-01-20 17:00 | 2023-01-20 18:05 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ 10 кВ № 3 ПС 35 кВ Н.Байгора произошло из-за повреждения на потребительской ТП-3-10, находящейся на балансе потребителя ООО "СГЦ". | 4.12, Отключение ВЛ 10 кВ № 3 ПС 35 кВ Н.Байгора произошло из-за повреждения на потребительской ТП-3-10, находящейся на балансе потребителя ООО "СГЦ". | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю ООО "СГЦ" о приведении потребительской ТП 10/0,4 кВ № 3-10 ПС 35 кВ Н.Байгора в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и с предложением воспользоваться услугой «Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования», затребовать копии протоколов об испытании оборудования ВЛ-10кВ ПС 35 кВ Н.Байгора. Срок исполнения: 23.02.2023 г. Ответственное лицо: Зотов В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.02.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо потребителю ООО "СГЦ" о приведении потребительской ТП 10/0,4 кВ № 3-10 ПС 35 кВ Н.Байгора в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и с предложением воспользоваться услугой «Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования», затребованы копии протоколов об испытании оборудования ВЛ-10кВ ПС 35 кВ Н.Байгора.
6460 | 465 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2023-01-20 16:58 | 2023-01-20 19:54 | 3.4.12.2.1, Отключение КВЛ 10 кВ №09(2) ПС 110 кВ Заднее Поле произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия (схлеста) проводов в пролете опор №80-81 в результате обрыва фазного провода в данном пролете опор под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Старицкого района Тверской области. | 4.4.4, Обрыв фазного провода в пролете опор №80-81 КВЛ 10 кВ №09(2) ПС 110 кВ Заднее Поле произошел в результате воздействия длительной ветровой нагрузки на провод при сильных порывах ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Старицкого района Тверской области. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов КВЛ 10 кВ №09(2) ПС 110 кВ Заднее Поле в пролетах опор №75-85. Срок исполнения: 24.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2023 г. Описание проведённых работ: . Мероприятие: Организационное Включить в план работ на 2023 год устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра КВЛ 10 кВ №09(2) ПС 110 кВ Заднее Поле в пролетах опор №75-85. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2023 г. Описание проведённых работ: .
6461 | 532 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Осташковский РЭС | 2023-01-20 16:43 | 2023-01-20 17:27 | 3.4.12.1.1, Отключение ВЛ-10кВ №03 ПС 35 кВ Святое произошло по причине междуфазного КЗ между проводами фаз "А" и "В" в результате схлеста проводов из-за уменьшения минимально-допустимого расстояния вследствие налипания с последующим обледенение большого количества снега на провод ф. "В" и изменения его габарита с приближением к проводу ф. "А" в пролете опор №127/43-№127/44, при прохождения атмосферного фронта по территории Осташковского района Тверской области, без обрыва проводов. | 4.4.4, В результате механического воздействия в следствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провод ф. "В" и изменения его габарита с приближением к проводу ф. "А" в пролете опор №127/43-№127/44 ВЛ-10кВ №03 ПС 35 кВ Святое при прохождении атмосферного фронта по территории Осташковского района Тверской области, произошел схлест проводов фаз "А" и "В", в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №03 ПС 35 кВ Святое действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №03 ПС 35 кВ Святое в пролетах опор №127/37-№127/47 с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 02.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чижов С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.01.2023 г. Описание проведённых работ: Внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №03 ПС 35 кВ Святое в пролетах опор №127/37-№127/47 с целью выявления наличия дефектов. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №03 ПС 35 кВ Святое в пролетах опор №127/37-№127/47. Срок исполнения: 03.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чижов С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.01.2023 г. Описание проведённых работ: Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №03 ПС 35 кВ Святое в пролетах опор №127/37-№127/47.
6462 | 572 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС | 2023-01-20 16:39 | 2023-01-20 18:35 | 3.4.8.5.2, Ручное отключение ВЛ 10кВ №16 от ПС 35/10кВ Козлово выполнено по причине возникновения однофазного замыкания на землю ф."В" из-за пробоя фарфоровой изоляции ОПН-10кВ фазы "В" с касанием шлейфа ОПН фазы "В" траверсы СТП 10\0,4кВ № 380 от ВЛ 10кВ № 16 от ПС Козлово -в следствии старения фарфора в процессе длительной эксплуатации. | 4.12, Пробой фарфоровой изоляции ОПН-10 кВ фазы "В"на СТП 10\0,4 кВ № 380 от ВЛ 10 кВ № 16 от ПС Козлово вызван старением фарфора в процессе длительной эксплуатации , в процессе которой в теле фарфора возникли микротрещины, заполнившиеся влагой, что привело к снижению диэлектрических свойств фарфора и его пробою. При пробое фарфоровой покрышки ОПН произошло перекрытие шлейфа ОПН фазы "В" на металлическую траверсу СТП 10\0,4 кВ № 380, что явилось причиной возникновения однофазного замыкания на "землю". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой ОПН-10 фазы "В" со на СТП 10\0,4 кВ№ 380, ВЛ-10кВ №16 от ПС 35/10кВ Козлово на СТП 10\0,4 кВ№ 380 СТП 10\0,4 кВ№ 380 | Мероприятие: Организационное Направить заявление в отделение полиции с целью выявления сторонних лиц, самовольно выполнивших ввод в работу неисправного оборудования. Срок исполнения: 15.02.2023 г. Ответственное лицо: нач.Вышневолоцкого РЭС Васильев В.Г. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.01.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено заявление в отделение полиции с целью выявления сторонних лиц, самовольно выполнивших ввод в работу неисправного оборудования. Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №16 ПС 35/10кВ Козлово для выявления возможных дефектов. Срок исполнения: 15.02.2023 г. Ответственное лицо: нач.Вышневолоцкого РЭС Васильев В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.01.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №16 ПС 35/10кВ Козлово для выявления возможных дефектов
6463 | 432 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Весьегонский РЭС | 2023-01-20 16:32 | 2023-01-20 18:19 | 3.4.12.1.3, Отключение ВЛ-10кВ Ф №17 ПС Ст.Сандово произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролёте опор №8-6-№8-7 деревом, растущим за пределами охранной зоны ВЛ 10кВ, и упавшим на провода, в результате налипания большого количества мокрого снега, без повреждения проводов, при прохождении циклона по территории Весьегонского района Тверской области. | 4.4.3, В результате механического воздействия, при падении дерева на провода в пролете опор №8-6-№8-7 ВЛ-10кВ Ф №17 ПС Ст.Сандово в результате налипания большого количества мокрого снега, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ Ф №017 ПС Ст.Сандово действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ф №17 ПС Ст.Сандово в пролётах опор №8-1-№8-10 для выявления возможных дефектов. Срок исполнения: 30.01.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Весьегонского РЭС Мингалеев С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.01.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ф №17 ПС Ст.Сандово в пролётах опор №8-1-№8-10 для выявления возможных дефектов Мероприятие: Организационное Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ Ф №17 ПС Ст.Сандово в пролётах опор №8-1-№8-10 дефекты. Срок исполнения: 31.01.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Весьегонского РЭС Мингалеев С.А. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.01.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ф №17 ПС Ст.Сандово в пролётах опор №8-1-№8-10 для выявления возможных дефектов
6464 | 216 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС | 2023-01-20 16:30 | 2023-01-20 23:20 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №2 403.23 8/100 Шуклинка явилось короткое замыкание в пролете опор № 21-22, вызванное перекрытием проводов упавшей веткой с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием ветра | 4.4.3, Причиной перекрытия проводов в пролете опор № 21-22 по ВЛ-0,4кВ №2 403.23 8/100 Шуклинка явилось упавшая ветка с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием ветра. | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-0,4кВ №2 403.23 8/100 Шуклинка разработать мероприятия и составить график их выполнения. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.02.2023 г. Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №2 403.23 8/100 Шуклинка Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.02.2023 г.
6465 | 213 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Валуйский РЭС | 2023-01-20 16:17 | 2023-01-20 22:34 | 3.4.8.5.1, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 889 ПС 35 кВ Казинка произошло из-за возникновения КЗ при обрыве проводов фазы "В" и "N" в пролёте опор №23-24, неизвестными летающими предметами (осколками) вследствие миномётного обстрела (огневое воздействие при проведении СВО). | 4.4.5, Обрыв проводов фазы "В" и "N" в пролёте опор №23-24 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 889 ПС 35 кВ Казинка произошел в результате механического воздействия на провода неизвестных летающих предметов (осколков) вследствие миномётного обстрела. | Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 17.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Севостьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.01.2023 г. Описание проведённых работ: Устранение замечаний включено в недельный план работ. Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей протяжённости ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 889 ПС 35 кВ Казинка. Срок исполнения: 03.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Севостьянов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.01.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр по всей протяжённости ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 889 ПС 35 кВ Казинка.
6466 | 478 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2023-01-20 16:09 | 2023-01-20 16:24 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-0,4кВ №1 ТП 180 произошло по причине увеличения тока нагрузки выше номинального. | 4.13, В результате превышения тока нагрузки на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 180 произошло перегорание ПН-2 РУ 0,4кВ ТП 180 действием защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не актуальная информация о нагрузке потребителей на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 180 на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 180 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 180 | Мероприятие: Техническое Произвести замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала защиты коммутационного аппарата ВЛ-0,4кВ №1 ТП 180 . Срок исполнения: 03.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала защиты коммутационного аппарата ВЛ-0,4кВ №1 ТП 180 . Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при замере нагрузки в период наибольшего потребления на ТП 180. Срок исполнения: 03.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.02.2023 г. Описание проведённых работ: При замере нагрузки в период наибольшего потребления на ТП 180дефектов не выявлено.
6467 | 242 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго |  |  | 3.4.13.3, Замена по неотложной заявке аккумуляторной батареи ПС 35 кВ Гостищево произведена из-за обнаружения выделения электролита через клеммы элементов №№3, 6, 12, 15, 16 с последующим выявлением параметров не соответствующих требованиям эксплуатационной документации аккумуляторной батареи: глубокая разрядка аккумуляторов №№1, 3, 5 – 12, 15-17 аккумуляторной батареи (13 шт.), разряд ниже нормированного напряжения аккумуляторов №2, 4, 13, 14 (4 шт.), что подтверждает наличие внутреннего дефекта на элементах аккумуляторной батареи. | 4.1.5, Выделение электролита через клеммы элементов №№3, 6, 12, 15, 16 АБ ПС 35 кВ Гостищево, а также выявление глубокого разряда аккумуляторов №№1, 3, 5 – 12, 15-17 аккумуляторной батареи (13 шт.), разряда ниже нормированного напряжения аккумуляторов №2, 4, 13, 14 (4 шт.), произошло из-за возникновения аварийных процессов внутри элементов АБ с нарушением герметичности корпусов элементов, вследствие дефектов изготовления заводом Leoch International Technology Limited («Leoch»), Китай. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования ПС 35 кВ Гостищево. Срок исполнения: 03.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник ЮУ СПС УВС Мандрыкин Е.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр оборудования ПС 35 кВ Гостищево. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра оборудования ПС 35 кВ Гостищево разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением в планы работ. Срок исполнения: 10.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник ЮУ СПС УВС Мандрыкин Е.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.02.2023 г. Описание проведённых работ: Разработан и утвержден перспективный (пятилетний) план-график ремонтов. Мероприятие: Организационное Организовать работу по направлению информации в страховую компанию о наступлении страхового случая на ПС 35 кВ Гостищево. Срок исполнения: 06.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СПС УВС Севостьянов В.Ф. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.01.2023 г. Описание проведённых работ: Организована работа по направлению информации в страховую компанию о наступлении страхового случая на ПС 35 кВ Гостищево.
6468 | 362 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Некрасовский РЭС | 2023-01-20 15:45 | 2023-01-20 18:28 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ № 04 ПС Никольское по причине КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "С" в пролетах опор №72-№72 деревом , упавшим из-за пределов охраной зоны ВЛ при порывах ветра, с обрывом провода фазы "А". Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, перекрытие проводов фаз "А" и "С" в пролетах опор №72-№72 деревом , упавшим из-за пределов охраной зоны ВЛ при порывах ветра, с обрывом провода фазы "А". Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: мастер Бокало Г.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.01.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ Мероприятие: Техническое Выполнить устранение дефектов. выявленных в ходе внеочередного осмотра ВЛ Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: мастер Бокало Г.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.01.2023 г. Описание проведённых работ: выполнен ремонт провода
6469 | 491 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС | 2023-01-20 15:04 | 2023-01-20 16:08 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №07 от ПС 35/10кВ Фирово произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №7-5 -№7-6 деревом, растущим за пределами охранной зоны ВЛ, сломанным порывом ветра, с последующим падением дерева на землю. | 4.4.3, В результате механического воздействия, при падении дерева, из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ на провода в пролете опор №7-5-№7-6 ВЛ 10кВ №07 от ПС 35/10кВ Фирово под воздействием порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, с обрывом проводов, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №07 от ПС 35/10кВ Фирово действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №07 от ПС 35/10кВ Фирово для выявления возможных дефектов Срок исполнения: 27.01.2023 г. Ответственное лицо: нач. Вышневолоцкого РЭС Васильев В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.01.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №07 от ПС 35/10кВ Фирово для выявления возможных дефектов Мероприятие: Организационное Включить в план работ выявленные дефекты при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №07 от ПС 35/10кВ Фирово Срок исполнения: 31.01.2023 г. Ответственное лицо: нач. Вышневолоцкого РЭС Васильев В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.01.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 10кВ №07 от ПС 35/10кВ Фирово дефекты, требующие устранения, не выявлены
6470 | 264 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Руднянский РЭС | 2023-01-20 14:57 | 2023-01-20 15:33 | 3.4.10.2, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №3 ТП-043 д. Шеровичи ВЛ-1010 ПС Рудня, явилось кратковременное межфазное КЗ в пролёте опор №1 - №2, вызванное схлестыванием проводов при взлёте стаи птиц, сидевших на одном из проводов ВЛ. | 4.4.5, Причиной приведшей к отключению ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 043 д. Шеровичи ВЛ-1010 ПС Рудня, явилось кратковременное межфазное КЗ в пролёте опор №1 - №2 в результате схлеста проводов, вызванное механическим воздействием на провода стаей птиц при взлёте с одного из проводов ВЛ. | Мероприятие: Организационное Проанализировать количество отключений ВЛ-0,4кВ №3 ТП-043 ВЛ-1010 ПС Рудня за последние три года по причине воздействия на элементы ВЛ птиц и рассмотреть вопрос о замене вводного устройства на СИП. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: мастер Руднянского РЭС Цехановский Д.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.02.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен анализ.
6471 | 194 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Парфеньевский РЭС | 2023-01-20 14:54 | 2023-01-20 14:59 | 3.4.12.1.1, При аварийном обходе ВЛ-10 кВ Ф 10-22 ПС 35/10 кВ Матвеево в пролёте опор № 90-91 обнаружены следы падения снега под проводами ВЛ, налипание снега на провода после прохождения обильного снегопада. Вследствие увеличения стрелы провиса проводов ВЛ под тяжестью налипшего снега возник схлёст проводов, межфазное К.З. и отключение ВЛ действием защит, АПВ не успешно. Далее после освобождения проводов ВЛ от налипшего снега стрела провеса пришла в норму, что позволило выполнить РПВ успешно. Провода ВЛ не повреждены. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. | 4.12, КЗ в результате схлеста проводов в пролёте опор № 90-91 в следствии увеличения стрелы провиса проводов ВЛ под тяжестью налипшего снега. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф 10-22 ПС 35/10 Матвеево с целью выявления дефектов, возникших после прохождения природных явлений, связанных с налипанием снега на провода и деревья. Срок исполнения: 16.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Парфеньевского РЭС Соколов А.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.02.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ-10кВ Ф 10-22 ПС Матвеево проведен. Мероприятие: Техническое Выявленные при проведении внепланового осмотра ВЛ-10 кВ Ф10-22 ПС 35/10 Матвеево замечания устранить. Срок исполнения: 26.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Парфеньевского РЭС Соколов А.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2023 г.
6472 | 509 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС | 2023-01-20 14:53 | 2023-01-20 22:50 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ 10кВ №03 ПС Кузнецово произошло по причине междуфазного КЗ в результате обрыва проводов фаз "А", "В" в пролете опор №39-40 из-за падения деревянной стойки опоры №39, по причине предельного загнивания древесины в результате изменения структуры материала древесины в результате старения в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.1, В результате предельного загнивания древесины из-за изменения структуры материала древесины в процессе длительной эксплуатации опоры №39 ВЛ 10кВ №03 ПС Кузнецово произошло падение деревянной стойки опоры №39 и обрыв проводов фаз "А", "В" в пролете опор №39-40, в результате возникло междуфазное КЗ и произошло отключение ВЛ 10кВ №03 ПС Кузнецово действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная замена изношенного оборудования, деревянной стойки опоры №39 ВЛ 10кВ №03 ПС Кузнецово на ВЛ 10кВ №03 ПС Кузнецово | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №03 ПС Кузнецово, с целью выявления дефектов на опорах. Срок исполнения: 09.02.2023 г. Ответственное лицо: нач. Вышневолоцкого РЭС Васильев В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.01.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №03 ПС Кузнецово, с целью выявления дефектов на опорах Мероприятие: Организационное Включить в план работ дефекты, выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №03 ПС Кузнецово Срок исполнения: 10.02.2023 г. Ответственное лицо: нач. Вышневолоцкого РЭС Васильев В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.01.2023 г. Описание проведённых работ: При внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №03 ПС Кузнецово дефекты, требующие устранения, не выявлены Мероприятие: Организационное Мастерам Вышневолоцкого РЭС провести внеплановый инструктаж по вопросам соблюдения требований НТД. Срок исполнения: 10.02.2023 г. Ответственное лицо: нач. Вышневолоцкого РЭС Васильев В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.02.2023 г. Описание проведённых работ: Мастерам Вышневолоцкого РЭС проведен внеплановый инструктаж по вопросам соблюдения требований НТД.
6473 | 531 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Осташковский РЭС | 2023-01-20 14:52 | 2023-01-20 15:05 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10кВ №08 ПС 35 кВ Селище в ручную произошло по однофазного замыкания на "землю" из-за падения провода ф. "В" на траверсу по причине срыва изолятора ф. "В" на опоре № из-за высыхания колпачка изолятора. Высыхания уплотнительного колпачка и его растрескивания изолятора на опоре №47 ВЛ-10кВ №08 ПС 35 кВ Селище произошел вследствие нарушения структуры материала колпачка (старения) в процессе длительной эксплуатации с 1966 года. | 4.1.2, Срыв изолятора фазы "В" с крюка на опоре №47 вызван высыханием уплотнительного колпачка в процессе длительной эксплуатации и его растрескиванием, что привело к ослаблению посадки изолятора на крюке с его срывом и повреждением, что привело к падению провода фазы "В" на траверсу опоры №47, с последующим однофазным замыкание на "землю", что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №08 ПС 35 кВ Селище в ручную. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная замена изношенного оборудования на опоре №47 ВЛ-10кВ №08 ПС 35 кВ Селище. на ВЛ-10кВ №08 ПС 35 кВ Селище ВЛ-10кВ №08 ПС 35 кВ Селище | Мероприятие: Техническое Произвести выборочно осмотр изоляции на ВЛ-10кВ №08 ПС 35 кВ Селище в пролетах опор №42-№52 с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 14.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чижов С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведён выборочно осмотр изоляции на ВЛ-10кВ №08 ПС 35кВ Селище в пролетах опор №42-№52 с целью выявления дефектов. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении выборочного осмотра изоляции на ВЛ-10кВ №08 ПС 35 кВ Селище в пролетах опор №42-№52. Срок исполнения: 16.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чижов С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведён выборочно осмотр изоляции на ВЛ-10кВ №08 ПС 35кВ Селище в пролетах опор №42-№52 с целью выявления дефектов. Дефектов не обнаружено. Мероприятие: Организационное Повести внеплановый инструктаж мастерам Осташковского РЭС о необходимости своевременного выявления и устранения дефектов в соответствии с требованиями НТД. Срок исполнения: 10.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чижов С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.01.2023 г. Описание проведённых работ: внеплановый инструктаж
6474 | 475 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС | 2023-01-20 14:29 | 2023-01-20 14:59 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ деревня от КТП 10/0,4кВ Федорково вызвано однофазным к.з. из-за схлёста проводов упавшим деревом, из вне охранной зоны ВЛ, при сильном порыве ветра, в пролёте опора №4 - №5, без повреждения проводов. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева, из вне охранной зоны ВЛ, при сильном порыве ветра, на провода ВЛ-0,4кВ деревня от КТП-10/0,4кВ Федорково в пролете опора №4- №5, произошел схлёст проводов в данном пролете, что послужило причиной отключения ВЛ-0,4кВ деревня от КТП-10/0,4кВ Федорково. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ деревня от КТП 10/0,4 Федорково с целью выявления дефектов, влияющих на аварийность. Срок исполнения: 28.01.2023 г. Ответственное лицо: и.о.начальника Удомельского РЭС Поздеев П.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.01.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ деревня от КТП 10/0,4 Федорково Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ деревня от КТП 10/0,4 Федорково Срок исполнения: 28.01.2023 г. Ответственное лицо: и.о.начальника Удомельского РЭС Поздеев П.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.01.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ деревня от КТП 10/0,4 Федорково
6475 | 116 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС | 2023-01-20 14:23 | 2023-01-20 16:45 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ-0,4 кВ ф2 от ТП 035 произошло по причине однофазного К.З. вводного провода на вводном АВ дома № 13 между контактами присоединения и прибора учёта, находящихся в эксплуатационной ответственности потребителя |  | Мероприятие: Организационное Направить в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД. Срок исполнения: 25.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Радионов Андрей Тихонович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.02.2023 г.
6476 | 443 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кашинский РЭС | 2023-01-20 14:04 | 2023-01-20 14:10 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ 10кВ №08 ПС 35кВ Фролово произошло по причине междуфазного КЗ из-за схлеста проводов в пролёте опор №117 - №118 по причине разрегулировки стрелы провиса провода в данном пролете. Разрегулировка стрелы провиса провода произошла в результате наклона траверсы на опоре №117. | 4.12, В результате наклона траверсы на опоре №117 ВЛ 10кВ №08 ПС 35кВ Фролово произошла разрегулировка стрелы провиса провода в пролёте опор №117 - №118 и два провода захлестнулись, в связи с чем ВЛ 10кВ №08 ПС 35кВ Фролово отключилась действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис провода в пролёте опор №117 - №118 из за наклона траверсы на опоре №117 на ВЛ10кВ №08 ПС Фролово VS010-0013312 | Мероприятие: Техническое Произвести выправку траверсы на опоре №117 ВЛ 10кВ №08 ПС 35кВ Фролово. Срок исполнения: 24.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Кашинского РЭС Воронцов В.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.02.2023 г. Описание проведённых работ: Выправка траверсы на опоре №117 ВЛ 10кВ №08 ПС Фролово внесена в план работ на март 2023г. Мероприятие: Техническое Выполнить регулировку стрелы провиса проводов в пролёте опор №117 – №118 ВЛ 10кВ №08 ПС 35кВ Фролово. Срок исполнения: 24.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Кашинского РЭС Воронцов В.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.02.2023 г. Описание проведённых работ: Регулировка стрелы провиса проводов в пролёте опор №117 – №118 ВЛ10кВ №08 ПС Фролово внесена в план работ на март 2023г. Мероприятие: Организационное Всему ремонтному и оперативно-ремонтному персоналу РЭС провести внеочередной инструктаж по вопросам качества проведения плановых осмотров ВЛ. Срок исполнения: 17.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Кашинского РЭС Воронцов В.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.02.2023 г. Описание проведённых работ: Всему ремонтному и оперативно-ремонтному персоналу РЭС проведен внеочередной инструктаж по вопросам качества проведения плановых осмотров ВЛ.
6477 | 229 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2023-01-20 13:48 | 2023-01-20 13:49 | 3.4.7.3.5, Появление сигнала "земля" на I секции шин 10 кВ КЛ 10 кВ №5 РП 10 кВ Комсомолец произошло в результате пробоя изоляции жилы фазы "А" на оболочку КЛ 10кВ яч.05 - КТП 501 РП 10 кВ Комсомолец, вследствие изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | 4.12, Пробой изоляции жилы фазы "А" на оболочку КЛ 10кВ яч.05 - КТП 501 РП 10 кВ Комсомолец в целом месте произошёл из-за изменения структуры материала в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции жилы фазы "А" на КЛ 10кВ яч.05 - КТП 501 РП 10 кВ Комсомолец KS010-0004209 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10кВ яч.05 - КТП 501 РП 10 кВ Комсомолец. Срок исполнения: 31.01.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Вициенко Н.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.01.2023 г. Описание проведённых работ: Лист внеочередного осмотра Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 24.02.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Вициенко Н.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2023 г. Описание проведённых работ: Мероприятия
6478 | 214 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Отключение КЛ-6-63 ПС№16 действием защит произошло из-за повреждения на потребительском оборудовании ТП 6/0,4 кВ №63-20 от КЛ-6-63 ПС№16 находящейся на балансе и обслуживании АО "Воронежская Горэлектросеть". |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю АО "Воронежская Горэлектросеть" о приведении потребительской ТП 6/0,4 кВ №63-20 от КЛ-6-63 ПС№16 в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 27.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Дорохов А.А. Сторонняя организация: АО "Воронежская Горэлектросеть" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.02.2023 г. Описание проведённых работ: Направить письмо потребителю АО "Воронежская Горэлектросеть" о приведении потребительской ТП 6/0,4 кВ №63-20 от КЛ-6-63 ПС№16 в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
6479 | 222 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Фатежский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 10кВ № 3.1.5 ПС 110/35/10 кВ Фатеж явилось короткое замыкание, вызванное схлестом проводов в пролете опор № 6-7-6-8, вследствие падения ветки с дерева, стоящего вне охранной зоны ВЛ, на провода под воздействием ветра. | 4.4.3, Причиной схлеста проводов в пролете опор № 6-7-6-8 по ВЛ 10кВ № 3.1.5 ПС 110/35/10 кВ Фатеж, явилось падение ветки с дерева, стоящего вне охранной зоны ВЛ, на провода под воздействием ветра | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 10кВ № 3.1.5 ПС 110/35/10 кВ Фатеж с составлением листа осмотра Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Чевычелов Г.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.02.2023 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра с назначенными мероприями по ВЛ 10кВ 3.1.5 Мероприятие: Организационное Составить график устранения замечаний, выявленных при осмотре ВЛ 10кВ № 3.1.5 ПС 110/35/10 кВ Фатеж. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Чевычелов Г.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.02.2023 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра с назначенными мероприями по ВЛ 10кВ 3.1.5
6480 | 203 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2023-01-20 13:40 | 2023-01-20 13:45 | 3.4.9.3, В результате неисправности на ВЛ-10 кВ №14 ПС 110/10 кВ Восточная (на балансе ЗАО "Пульс-Эко") произошло отключение ВЛ действием защит.
6481 | 213 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Грибановский РЭС | 2023-01-20 13:36 | 2023-01-20 14:22 | 3.4.7.3.1, Причиной вывода в ремонт КТП 10/0,4 кВ №164 от ВЛ 10 кВ №16 ПС 110 кВ Грибановка персоналом Грибановской БРЭС Грибановского РЭС, послужил неполнофазный режим работы трансформатора, вследствие разрушения опорного изолятора фазы «В» в РУ 10 кВ. | 4.1.3, Разрушения опорного изолятор фазы «В» в РУ 10 кВ КТП 10/0,4 кВ №164 от ВЛ 10 кВ №16 ПС 110 кВ Грибановка произошло из-за ухудшения свойств материала опорного изолятора в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции опорного изолятора фаз «В» в процессе длительной эксплуатации на КТП 10/0,4-16-4 ПС Грибановка110/10 TP010-0046002 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр всех КТП 10/0,4 кВ от ВЛ 10 кВ №16 ПС 110 кВ Грибановка с длительным сроком эксплуатации с целью выявления неудовлетворительного состояния опорных изоляторов 10 кВ. Срок исполнения: 23.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Грибановского РЭС Дзюбин А.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.02.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнили внеочередной осмотр всех КТП 10/0,4 кВ от ВЛ 10 кВ №16 ПС 110 кВ Грибановка с длительным сроком эксплуатации с целью выявления неудовлетворительного состояния опорных изоляторов 10 кВ. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра всех КТП 10/0,4 кВ от ВЛ 10 кВ №16 ПС 110 кВ Грибановка наметить мероприятия по выявленным нарушениям. Срок исполнения: 24.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Грибановского РЭС Дзюбин А.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.02.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра всех КТП 10/0,4 кВ от ВЛ 10 кВ №16 ПС 110 кВ Грибановка наметили мероприятия по выявленным нарушениям.
6482 | 263 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Велижский РЭС | 2023-01-20 13:32 | 2023-01-20 14:06 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения Л-1006 ПС Велиж явилось повреждение концевой кабельной муфты 3КНТп-10-70/120 на опоре №26-15 в связи с пробоем междуфазной изоляции из-за изменение диэлектрических свойств изоляции в процессе эксплуатации с 2013 года (10 лет эксплуатации). | 4.12, Причиной отключения Л-1006 ПС Велиж явилось повреждение концевой кабельной муфты 3КНТп-10-70/120 на опоре №26-15 в связи с пробоем междуфазной изоляции из-за изменение диэлектрических свойств изоляции в процессе эксплуатации с 2013 года (10 лет эксплуатации). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение диэлектрических свойств изоляции концевой кабельной муфты 3КНТп-10-150/240 на опоре №26-15 в процессе эксплуатации с 2013 года (10 лет эксплуатации). на ВЛ 1006 ПС Велиж VS010-9670316 | Мероприятие: Организационное Провести анализ отключений Л-1006 ПС Велиж за последние пять лет по причине повреждения кабеля и рассмотреть вопрос о необходимости замены кабеля. Срок исполнения: 22.02.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Велижского РЭС Гребнев Р.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.02.2023 г. Описание проведённых работ: ИТР осмотр.
6483 | 213 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Рыльский РЭС | 2023-01-20 13:22 | 2023-01-20 13:43 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-10 кВ явилось самоустранившееся межфазное короткое замыкание, которое произошло в результате падения на провода ВЛ в пролете опор № 14-15 ветки, сломленной и наброшенной порывом ветра с дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ. | 4.4.3, Нарушение электрической изоляции ВЛ-10 кВ по причине падения на провода ВЛ в пролете опор № 14-15 ветки, сломленной и наброшенной порывом ветра с дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-10 кВ №2007 от п/ст Любава Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Рыльского РЭС Щеголев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеплановый инженерный осмотр Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-10 кВ №2007 от п/ст Любава составить график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Рыльского РЭС Щеголев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.03.2023 г. Описание проведённых работ: Составлен график устранения выявленных замечаний
6484 | 323 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Тутаевский РЭС | 2023-01-20 13:20 | 2023-01-20 18:01 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №4 ПС 35/10кВ Тутаев в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №49-№50 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор 49-№50 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №4 ПС 35/10кВ Тутаев с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: мастер Шилов Е.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.01.2023 г. Описание проведённых работ: Внеплановый осмотр. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №4 ПС 35/10кВ Тутаев устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: мастер Шилов Е.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.01.2023 г. Описание проведённых работ: Внеплановый осмотр.
6485 | 115 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Грязинский РЭС | 2023-01-20 13:20 | 2023-01-20 13:55 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 6кВ № 12 ПС Таволжанка произошло по причине межфазного К.З. при перекрытии проводов упавшей веткой дерева в пролёте опор №18-19, росшего вне охранной зоне ВЛ, под воздействием сильного ветра. | 4.4.3, Межфазное К.З. проводов в пролёте опор №18-19 на ВЛ 6кВ № 12 ПС Таволжанка произошло по причине механического воздействия при падении ветки дерева, росшего вне охранной зоне ВЛ. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 6кВ № 12 ПС Таволжанка по всей длине, на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением и перекрытию проводов на ВЛ. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Скоробогатов Сергей Владимирович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ 6кВ №12 ПС Таволжанка произведен: деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры ВЛ не выявлено. Ответственный мастер РЭС Стефанович Г.В. Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев, угрожающих падением и перекрытию на ВЛ 6кВ № 12 ПС Таволжанка, произвести вырубку (обрезку крон). Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Скоробогатов Сергей Владимирович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ 6кВ №12 ПС Таволжанка произведен: деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры ВЛ не выявлено. Ответственный мастер РЭС Стефанович Г.В.
6486 | 348 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2023-01-20 12:55 | 2023-01-20 15:20 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10 кВ №9 Марьино ПС 110/35/10 кВ Данилов в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №5-5 - №5-6 веткой дерева, принесенной порывистым ветром из-за пределов охранной зоны ВЛ. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №5-5 - №5-6 веткой дерева, принесенной порывистым ветром из-за пределов охранной зоны ВЛ. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ 10 кВ №9 Марьино ПС 110/35/10 кВ Данилов, с целью выявления дефектов влияющих на нормальную работу ВЛ. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Пигалкин Д.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.02.2023 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные по результатам осмотра ВЛ 10 кВ №9 Марьино ПС 110/35/10 кВ Данилов. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Пигалкин Д.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.02.2023 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр
6487 | 229 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2023-01-20 12:55 | 2023-01-20 14:11 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия ветровой нагрузки произошло падение ветки дерева на провода ВЛ-0,4кВ №2 ТП-Прб-6-21 в пролете оп.9-2/1, с его последующим падением на землю и однофазным замыканием, устранённого оперативным отключением. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева при ветровой нагрузки на провода ВЛ 0,4кВ №2 ТП-Прб-6-21 в пролете оп.9-2/1, произошел обрыв провода с его последующим падением на землю и однофазным замыканием, устранённого оперативным отключением. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП-Прб-6-21 и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 27.02.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.01.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП-Прб-6-21 и включены в план работ Орловского РЭС. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП-Прб-6-21 по всей длине Срок исполнения: 27.02.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.01.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП-Прб-6-21 по всей длине
6488 | 431 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Весьегонский РЭС | 2023-01-20 12:29 | 2023-01-20 15:15 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10кВ №05 ПС Любегощи произошло по причине междуфазного КЗ в результате обрыва проводов фаз "А", "В" в пролете опор №61-62 из-за падения деревянной стойки опоры №62, по причине предельного загнивания древесины в результате изменения структуры материала древесины в результате старения в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.1, В результате предельного загнивания древесины из-за изменения структуры материала древесины в процессе длительной эксплуатации опоры №62 ВЛ-10кВ №05 ПС Любегощи произошло падение деревянной стойки опоры №62 и обрыв проводов фаз "А", "В" в пролете опор №61-62, в результате возникло междуфазное КЗ и произошло отключение ВЛ-10кВ фид. 592 РП Березовка действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная замена изношенного оборудования, деревянной стойки опоры №62 ВЛ-10кВ №05 ПС Любегощи. на ВЛ-10кВ №05 ПС Любегощи ВЛ-10кВ №05 ПС Любегощи | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №05 ПС Любегощи в пролетах опор №50-70, с целью выявления дефектов на опорах. Срок исполнения: 10.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Весьегонского РЭС Мингалеев С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.02.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №05 ПС Любегощи в пролетах опор №50-70, с целью выявления дефектов на опорах. Мероприятие: Организационное Включить в план работ дефекты, выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №05 ПС Любегощи в пролетах опор №50-70. Срок исполнения: 11.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Весьегонского РЭС Мингалеев С.А. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.02.2023 г. Описание проведённых работ: Дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ-10кВ №05 ПС Любегощи в пролетах опор №50-70,включены в план работ на 2023 г. Мероприятие: Организационное Всему ремонтному и оперативно-ремонтному персоналу Весьегонского РЭС провести внеплановый инструктаж по вопросам соблюдения требований НТД. Срок исполнения: 07.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Весьегонского РЭС Мингалеев С.А. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.02.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый инструктаж всему ремонтному и оперативно-ремонтному персоналу Весьегонского РЭС.
6489 | 430 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Весьегонский РЭС | 2023-01-20 12:16 | 2023-01-20 15:09 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10кВ №01 ПС Любегощи произошло по причине межфазного КЗ из-за касания проводом фазы "С" соседнего провода фазы "В" в пролете опор №74-75 в результате обрыва провода фазы "С" в пролете опор №74-75. Обрыв провода фазы "С" в пролете опор №74-75 произошел вследствие нарушения структуры материала провода (старения) в процессе длительной эксплуатации c 1978 года. | 4.1.3, В результате нарушения структуры материала провода фазы "С" в пролете опор №74-74 ВЛ-10кВ №01 ПС Любегощи в процессе длительной эксплуатации, произошел обрыв провода фазы "С" в пролете опор №74-75, что привело к его падению и схлесту проводов фаз "В", "С" в пролете опор №74-75, что и послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №05 ПС Любегощи действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременное выявление дефекта провода в пролете опор №74-75 ВЛ-10кВ №01 ПС Любегощи . на ВЛ-10кВ №01 ПС Любегощи ВЛ-10кВ №01 ПС Любегощи | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №01 ПС Любегощи в пролётах опор №70-80 для выявления возможных дефектов. Срок исполнения: 10.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Весьегонского РЭС Мингалеев С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.02.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №01 ПС Любегощи в пролётах опор №70-80 для выявления возможных дефектов. Мероприятие: Организационное Включить в план дефекты, выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №01 ПС Любегощи с целью выявления дефектов провода в пролетах опор №70-80. Срок исполнения: 11.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Весьегонского РЭС Мингалеев С.А. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.02.2023 г. Описание проведённых работ: Дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ-10кВ №01 ПС Любегощи в пролетах опор №70-80, включены в план работ на 2023 г.
6490 | 193 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Нейский РЭС | 2023-01-20 11:57 | 2023-01-20 12:15 | 3.4.7.3.5, При проведении аварийного обхода ВЛ-0,4 от ТП №170 Нельша ф.2 и ТП №170 установлено, что причиной перегорания РБ-0,4 кВ ф.2 в РУ-0,4 кВ ТП №170 фазы "В" стал недостаточный контакт губок РБ и ПН-2 в результате длительной эксплуатации (с 1986 г), что привело к нагреву и росту нагрузки выше номинального тока плавкой вставки. | 4.13, В результате нарушения электрического контакта произошло увеличение нагрузки, что привело к нагреву и перегоранию ПН-2 фазы "В" РБ-0,4 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неудовлетворительное техническое состояние контактов РБ-0,4 кВ в результате длительной эксплуатации (с 1986 г). на ТП №170 Нельша ф.2 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ТП №170 с целью выявления дефектов и возможного повреждения оборудования. Срок исполнения: 20.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нейского РЭС Большаков А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.02.2023 г. Описание проведённых работ: Обход ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам внеочередного осмотра ТП №170 замечания устранить при их наличии. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нейского РЭС Большаков А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.02.2023 г. Описание проведённых работ: Обход ВЛ.
6491 | 474 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС | 2023-01-20 11:52 | 2023-01-20 12:00 | 3.4.12.2.3, отключение ВЛ 10кВ №14 от ПС 35/10 Н.Кузьминская произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролёте опор №74 - №75 деревом, нагнутым сильным порывом ветра, из вне охранной зоны ВЛ-10кВ, без обрыва провода, при прохождении циклона по территории Удомельского района Тверской области. | 4.4.3, В результате механического воздействия, при наклоне дерева, из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ на провода в пролете опор №74 - №75, ВЛ 10кВ №14 от ПС 35/10 Н.Кузьминская под воздействием сильного порывистого ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, без обрыва проводов, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №14 от ПС 35/10 Н.Кузьминская действием защит. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр в пролётах опор №75 - №87 ВЛ 10кВ №14 от ПС 35/10 Н.Кузьминская с целью выявления дефектов, влияющих на аварийность. Срок исполнения: 28.01.2023 г. Ответственное лицо: и.о.начальника Удомельского РЭС Поздеев П.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.01.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр в пролётах опор №75 - №87 ВЛ 10кВ №14 от ПС 35/10 Н.Кузьминская Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре в пролётах опор №75 - №87 ВЛ 10кВ №14 от ПС 35/10 Н.Кузьминская Срок исполнения: 31.01.2023 г. Ответственное лицо: и.о.начальника Удомельского РЭС Поздеев П.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.01.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр в пролётах опор №75 - №87 ВЛ 10кВ №14 от ПС 35/10 Н.Кузьминская
6492 | 221 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС | 2023-01-20 11:51 | 2023-01-20 12:00 | 3.4.12.2.3, Причиной аварийного отключения ВЛ-10кВ № 421.02 ПС 35/10 «Моква» явилось межфазное короткое замыкание из - за схлеста проводов в пр. оп. №4-2 - №4-3, по причине падения ветки с дерева, стоящего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием ветра | 4.4.3, Причиной схлеста проводов в пролете опор №4-2 -№4-3 ВЛ-10кВ № 421.02 ПС 35/10 «Моква» явилось упавшая ветка с дерева, стоящего вне охранной зоны ВЛ под воздействием ветра. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ 421.02 ПС 35/10 «Моква» Срок исполнения: 08.03.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.02.2023 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-10кВ 421.02 ПС 35/10 «Моква» составить график устранения выявленных дефектов Срок исполнения: 08.03.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Сторонняя организация: [пусто] Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.02.2023 г.
6493 | 433 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Лесной РЭС | 2023-01-20 11:35 | 2023-01-20 11:42 | 3.4.12.1.1, Отключение ВЛ 10кВ № 07 ПС Борисовское произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за схлеста проводов фаз "В", "С", в пролете опор №4/2-4/3 вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения габарита с приближением к соседнему проводу в пролете опор №4/2-4/3. | 4.4.4, В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения их габарита с приближением к соседнему проводу в пролете опор №4/2-4/3 ВЛ 10кВ № 07 ПС Борисовское при прохождении атмосферного фронта, произошел схлест проводов фаз "В", "С" в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ № 07 ПС Борисовское действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 07 ПС Борисовское в пролетах опор №4/1-4/9 с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 17.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Лесного РЭС Доброходов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2023 г. Описание проведённых работ: выполнено Мероприятие: Организационное Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ № 07 ПС Борисовское в пролетах опор №4/1-4/9 дефекты. Срок исполнения: 17.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Лесного РЭС Доброходов А.А. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.02.2023 г. Описание проведённых работ: выполнено
6494 | 461 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2023-01-20 11:33 | 2023-01-20 14:31 | 3.4.7.3.5, Отключение КЛ-10 кВ №16 ПС 110 кВ Краностроитель произошло по причине возникновения междуфазного КЗ при повреждении опорного изолятора фазы "А" с перекрытием электрической дугой изоляции соседней фазы "В" в РУ-10 кВ на ТП-10 кВ №207 в результате снижения диэлектрических свойств изоляторов в процессе длительной эксплуатации с 1976г. | 4.1.3, Повреждение опорного изолятора фазы "А" в РУ-10 кВ на ТП 10/0,4 кВ №207 произошло по причине образования микротрещин, нарушение структуры фарфора (старение фарфора) в процессе длительной эксплуатации с 1976 года и несвоевременной замены изношенного оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение 1-го верхнего опорного изолятора фазы "А" в РУ 10 кВ ТП 10 кВ №207 на КВЛ-10кВ №16 ПС 110/10 Краностроитель КВЛ-10кВ №16 ПС 110/10 Краностроитель | Мероприятие: Техническое Произвести ревизию оборудования ТП 10/0,4 кВ №207 КВЛ 10 кВ №16 ПС 110 кВ Краностроитель Срок исполнения: 24.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.02.2023 г. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов выявленных при проведении ревизии оборудования ТП 10/0,4 кВ №207 КВЛ 10 кВ №16 ПС 110 кВ Краностроитель. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.02.2023 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастерам Ржевского участка Ржевского РЭС о необходимости своевременного устранения недостатков (дефектов) в соответствии с требованиями НТД, Срок исполнения: 13.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.01.2023 г.
6495 | 473 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС | 2023-01-20 11:30 | 2023-01-20 11:37 | 3.4.12.2.3, отключение ВЛ 10кВ №04 от ПС 35/10 Н.Кузьминская произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролёте опор №114 - №115 деревом, нагнутым сильным порывом ветра, из вне охранной зоны ВЛ-10кВ, без обрыва провода, при прохождении циклона по территории Удомельского района Тверской области. | 4.4.3, В результате механического воздействия, при наклоне дерева, из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ на провода в пролете опор №114 - №115, ВЛ 10кВ №04 от ПС 35/10 Н.Кузьминская под воздействием сильного порывистого ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, без обрыва проводов, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №04 от ПС 35/10 Н.Кузьминская действием защит. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр в пролётах опор №115 - №135 ВЛ 10кВ №04 от ПС 35/10 Н.Кузьминская с целью выявления дефектов, влияющих на аварийность Срок исполнения: 28.01.2023 г. Ответственное лицо: и.о.начальника Удомельского РЭС Поздеев П.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.01.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр в пролётах опор №115 - №135 ВЛ 10кВ №04 от ПС 35/10 Н.Кузьминская Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре в пролётах опор №115 - №135 ВЛ 10кВ №04 от ПС 35/10 Н.Кузьминская Срок исполнения: 31.01.2023 г. Ответственное лицо: и.о.начальника Удомельского РЭС Поздеев П.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.01.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр в пролётах опор №115 - №135 ВЛ 10кВ №04 от ПС 35/10 Н.Кузьминская
6496 | 228 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Покровский РЭС | 2023-01-20 11:20 | 2023-01-20 11:25 | 3.4.9.3, В результате неисправности на ВЛ 10 кВ № 19 ПС 110/35/10Покровское (на балансе АО "Орелоблэнерго") произошло отключение ВЛ действием защит.
6497 | 192 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Кологривский РЭС | 2023-01-20 11:19 | 2023-01-20 13:09 | 3.4.12.1.2, При проведении аварийного обхода ВЛ-10 кВ Ф 10-23 ПС 35/10 кВ Кологрив обнаружен обрыв вязки на опоре № 11-32, провод лег на траверсу, что стало причиной однофазного замыкания на землю через тело опоры. Причиной обрыва вязки стало ее ослабление в результате натяжения провода под воздействием чрезмерного налипания снега на провод. Вязка была выполнена без нарушений технологии монтажа проводом А-16. Состояние заземляющих спусков ВЛ соответствует норме. Оборудование РЗА работало правильно. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. | 4.12, Обрыв вязки провода на опоре №11-32 ВЛ-10 кВ Ф 10-23 ПС 35/10 кВ Кологрив в результате натяжения провода под воздействием налипания мокрого снега. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода на опоре № 11-32 на ВЛ-10 кВ Ф 10-23 ПС 35/10 кВ Кологрив VS010-9440146 | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной обход ВЛ-10 кВ Ф 10-23 ПС Кологрив с целью выявления дефектов крепления провода ВЛ. Срок исполнения: 10.02.2023 г. Ответственное лицо: Мастер РС Веселов С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.02.2023 г. Описание проведённых работ: Распоряжение Мероприятие: Техническое Выявленные замечания по результате обследование опоры №11-32, и верхового осмотра ВЛ-10 кВ Ф 10-23 ПС Кологрив устранить. Срок исполнения: 17.02.2023 г. Ответственное лицо: Мастер РС Веселов С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.02.2023 г. Описание проведённых работ: Замечаний нет. Мероприятие: Техническое Провести комплексное обследование опоры №11-32 ВЛ-10 кВ Ф.10-23 ПС Кологрив подвергшейся однофазному замыканию на "землю". Срок исполнения: 10.02.2023 г. Ответственное лицо: Мастер БДЭО Ершов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.02.2023 г. Описание проведённых работ: Акт №02
6498 | 472 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС | 2023-01-20 11:10 | 2023-01-20 11:22 | 3.4.12.2.3, отключение ВЛ 10кВ №13 от ПС 35/10 Г.Озёра произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролёте опор №21 - №22 деревом, нагнутым сильным порывом ветра, из вне охранной зоны ВЛ-10кВ, без обрыва провода, при прохождении циклона по территории Удомельского района Тверской области. | 4.4.3, В результате механического воздействия, при наклоне дерева, из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ на провода в пролете опор №21 - №22, ВЛ 10кВ №13 от ПС 35/10 Г.Озёра под воздействием сильного порывистого ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, без обрыва проводов, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №13 от ПС 35/10 Г.Озёра действием защит. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр в пролётах опор №22 - №31 ВЛ 10кВ №13 от ПС 35/10 Г.Озёра с целью выявления дефектов, влияющих на аварийность. Срок исполнения: 28.01.2023 г. Ответственное лицо: и.о.начальника Удомельского РЭС Поздеев П.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.01.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр в пролётах опор №22 - №31 ВЛ 10кВ №13 от ПС 35/10 Г.Озёра Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре в пролётах опор №22 - №31 ВЛ 10кВ №13 от ПС 35/10 Г.Озёра Срок исполнения: 31.01.2023 г. Ответственное лицо: и.о.начальника Удомельского РЭС Поздеев П.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.01.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр в пролётах опор №22 - №31 ВЛ 10кВ №13 от ПС 35/10 Г.Озёра
6499 | 333 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2023-01-20 10:59 | 2023-01-20 13:50 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 487 (Паршино) в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фазы "А" и "С" в пролете опор №7-№8 веткой дерева, принесенной на провода из-за пределов охранной зоны порывами ветра. | 4.4.3, схлест проводов фазы "А" и "С" в пролете опор №7-№8 веткой дерева, принесенной на провода из-за пределов охранной зоны порывами ветра. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.02.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр выполнен. Мероприятие: Техническое Выполнить устранение дефектов, выявленных в ходе осмотра ВЛ Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 487 Паршино
6500 | 360 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2023-01-20 10:25 | 2023-01-20 14:28 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №9 Софряково ПС 110/35/10кВ "Лютово" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №44 - №45 деревом, упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах сильного ветра. На проводах и дереве видны следы перекрытия. Без повреждения проводов ВЛ. УРЗА в ведении филиала ОАО «РЖД» Трансэнерго СДЭ. | 4.4.3, Перекрытие проводов всех фаз в пролете опор №44 - №45 ВЛ 10кВ №9 Софряково ПС 110/35/10кВ "Лютово" деревом, упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах и дереве видны следы перекрытия. Без повреждения проводов ВЛ. УРЗА в ведении филиала ОАО «РЖД» Трансэнерго СДЭ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №9 Софряково ПС 110/35/10кВ "Лютово" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №9 Софряково ПС 110/35/10кВ "Лютово" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр
6501 | 218 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Алексеевский РЭС | 2023-01-20 10:01 | 2023-01-20 15:18 | 3.4.12.2.1, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 505 ПС 35 кВ Варваровка произошло из-за возникновения КЗ при срыве изолятора провода фазы "С", с последующим падением провода на фонарь УО на опоре №1/2 вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.4.4, Срыв изолятора провода фазы "С", с последующим падением провода на фонарь УО на опоре №1/2 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 505 ПС 35 Варваровка произошло вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 505 ПС 35 кВ Варваровка. Срок исполнения: 03.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Дудка А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.01.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 17.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Дудка А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.01.2023 г. Описание проведённых работ: Наряд-допуск
6502 | 212 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Рыльский РЭС | 2023-01-20 09:35 | 2023-01-20 09:56 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №2 от ТП №45 явилось самоустранившееся двухфазное короткое замыкание, которое произошло в результате схлеста проводов в пролете опор № 9-10 по причине падения на провода ВЛ ветки, сломленной и наброшенной порывом ветра с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Самоустранившееся нарушение электрической изоляции ВЛ-0,4кВ №2 от ТП №45 по причине схлеста проводов в пролете опор № 9-10 в результате падения на провода ВЛ ветки, сломленной и наброшенной порывом ветра с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №2 от ТП 45, особое внимание обращать на деревья, расположенные вне охранной зоны, но угрожающие падением веток на провода. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Рыльского РЭС Щеголев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеплановый осмотр Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-0,4кВ №2 от ТП 45 составить график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Рыльского РЭС Щеголев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.02.2023 г. Описание проведённых работ: составлен график устранения выявленных замечаний
6503 | 424 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Конаковский РЭС | 2023-01-20 09:34 | 2023-01-20 09:53 | 3.4.12.1.1, Отключение ВЛ-0,4кВ №1 ЗТП 10/0,4кВ Вахонино-2 произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №6 - №7 из-за кратковременного схлеста проводов вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения габарита с приближением к соседнему проводу. | 4.4.4, В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения их габарита с приближением к соседнему проводу при прохождении атмосферного фронта, произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор №6 - №7 ВЛ-0,4кВ №1 ЗТП 10/0,4кВ Вахонино-2, что привело к перегоранию низковольтного предохранителя в РУ-0,4кВ на Рб 0,4кВ №1 ЗТП 10/0,4кВ Вахонино-2. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от ЗТП Вахонино-2 ВЛ 10кВ №11 ПС 35/10 кВ Энергетик в пролете опор №5 - №9 с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 09.02.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Соколов М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.02.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от ЗТП Вахонино-2 ВЛ 10кВ №11 ПС 35/10 кВ Энергетик в пролете опор №5 - №9. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 от ЗТП Вахонино-2 ВЛ 10кВ №11 ПС 35/10 кВ Энергетик в пролете опор №5 - №9. Срок исполнения: 10.02.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Соколов М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.02.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от ЗТП Вахонино-2 ВЛ 10кВ №11 ПС 35/10 кВ Энергетик в пролете опор №5 - №9.
6504 | 319 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2023-01-20 09:30 | 2023-01-20 13:15 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 КТПП-400 (Белогостицы пос. №2) произошло вследствие КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №3-№4, веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №3-№4, веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за границ охранной зоны ВЛ 0,4кВ №2 КТПП-400 (Белогостицы пос. №2). Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 КТПП-400 (Белогостицы пос. №2) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: мастер Коптелов С. Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.01.2023 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 0,4кВ №2 КТПП-400 (Белогостицы пос. №2) Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 КТПП-400 (Белогостицы пос. №2) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: мастер Коптелов С. Н. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.01.2023 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 0,4кВ №2 КТПП-400 (Белогостицы пос. №2)
6505 | 122 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Чаплыгинский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, Падение ветки дерева на провода опоры № 43, растущего вне охранной зоны ВЛ 10 кВ Коммунальные сети, сорванной сильным порывистым ветром | 4.4.3, Механическое воздействие, вызванное падением на провода опоры № 43 ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ 10 кВ Коммунальные сети, в результате воздействия сильного порывистого ветра. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ 10 кВ Коммунальные сети. Срок исполнения: 03.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Киреев С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.03.2023 г. Описание проведённых работ: Провести внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ 10 кВ Коммунальные сети. Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев, угрожающих падением на ВЛ 10 кВ Коммунальные сети, произвести вырубку (обрезку крон). Срок исполнения: 03.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Киреев С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.03.2023 г. Описание проведённых работ: Листок внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ Комсети.
6506 | 262 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС | 2023-01-20 09:10 | 2023-01-20 10:00 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №1 ТП-1099 ВЛ-1006 ПС Каспля явилось повреждение в ВЩУ потребителя на опоре №4-5. |  | Мероприятие: Организационное Направить претензионное письмо потребителю. Срок исполнения: 17.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Смоленского РЭС Суражевский С.В Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.02.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено претензионное письмо потребителю
6507 | 81 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Северный РЭС | 2023-01-20 09:09 | 2023-01-20 10:44 | 3.4.9.3, В результате КЗ на потребительском оборудовании произошло аварийное отключение АВ № 2 в РУ 0,4кВ КТП № 995. КЗ вызвано схлестом неизолированного провода. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу ЭУ о необходимости замены вводного неизолированного провода на СИП. Срок исполнения: 26.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер СевРЭС Копылов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.02.2023 г. Описание проведённых работ: Выдано уведомление на замену вводного провода
6508 | 268 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Гагаринский РЭС | 2023-01-20 09:03 | 2023-01-20 09:38 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения Т2 в ТП№68 явилось устойчивое междуфазное К.З. при пробое электрической изоляции жил кабеля в концевой кабельной муфте из-за старения изоляции при большом (53 года) сроке эксплуатации. | 4.12, Причиной возникновения междуфазного К.З. в ячейке Т2 ТП№68 явилось нарушение электрической изоляции при электрическом пробое изоляции жил кабеля в концевой кабельной муфте из-за старения изоляции при большом (53 года) сроке эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: электрический пробой изоляции жил кабеля в концевой кабельной муфте из-за старения изоляции на ЗТП-400кВа №68 Л-10кВ №07 РП 04 TP010-0039945 | Мероприятие: Организационное Проанализировать количество повреждений участка кабеля 10кВ ААШв 3х95 мм2 (L=8м) ЗТП-400кВа №68 Л№07 РП 04 (соответствие параметров РД 34.45-51.300-97 «Объёмы и нормы испытаний электрооборудования») и обоснованные выводы предоставить главному инженеру РЭС для принятия решения по периодичности испытаний, испытательному напряжению или необходимости замены кабельной вставки 10кВ между Р10кВ Т2 и Т2 ТП №68. Срок исполнения: 27.02.2023 г. Ответственное лицо: Ст. мастер Игорев В.Д. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.02.2023 г. Описание проведённых работ: Проанализировано количество повреждений участка кабеля 10кВ ААШв 3х95 мм2 (L=8м) ЗТП-400кВа №68 Л№07 РП 04 (соответствие параметров РД 34.45-51.300-97 «Объёмы и нормы испытаний электрооборудования») и обоснованные выводы предоставлены главному инженеру РЭС для принятия решения по периодичности испытаний, испытательному напряжению или необходимости замены кабельной вставки 10кВ между Р10кВ Т2 и Т2 ТП №68.
6509 | 232 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС | 2023-01-20 08:58 | 2023-01-20 09:33 | 3.4.8.5.2, Аварийное отключение АВ 0,4кВ №1 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 6-13 ПС 35кВ Масловская произошло в результате повреждения потребительского электрооборудования за ГЛ.РБ 0,4кВ в ВРУ-0,4 от оп. №7 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 6-13 ПС 35кВ Масловская, находящемся на балансе и обслуживании потребителя Лосева В.И. | 4.12, Короткое замыкание на потребительском электрооборудовании за ВРУ-0,4 от оп. №7 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 6-13 ПС 35кВ Масловская, находящемся на балансе и обслуживании потребителя Лосева В.И. в результате которого произошло аварийное отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП 6-13 ПС 35кВ Масловская стало нарушение электрической изоляции | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю Лосева В.И. о необходимости приведения ВРУ-0,4 от оп. №7 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 6-13 ПС 35кВ Масловская в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ, и предложением воспользоваться услугой «Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования», затребовать копии протоколов об испытании оборудования Срок исполнения: 24.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.01.2023 г.
6510 | 220 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Фатежский РЭС | 2023-01-20 08:50 | 2023-01-20 08:52 | 3.4.7.3.3, Аварийное отключение ВЛ-10кВ 3.8.3 ЦРП Миролюбово произошло в результате междуфазного КЗ вследствие перекрытия проводов в пролете опор № 155-158 ветками деревьев, находящимися в непосредственной близости к проводам ВЛ. | 4.12, Нарушение электрической изоляции произошло в результате перекрытия проводов в пролете опор № 155-158 ВЛ-10кВ 3.8.3 ЦРП Миролюбово ветками деревьев, находящимися в непосредственной близости к проводам ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку ДКР по ВЛ-10кВ 3.8.3 ЦРП Миролюбово согласно листа осмотра. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Фатежского РЭС Чевычелов Г.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.02.2023 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра с назначенными мероприятия по ВЛ 10кВ 3.8.3 Мероприятие: Организационное Произвести обучение персонала ОП, ОРП, РП по выявлению дефектов на ВЛ-10/0,4кВ и оформления результатов осмотра. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Фатежского РЭС Чевычелов Г.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.02.2023 г. Описание проведённых работ: Обучение персонала
6511 | 187 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Солигаличский РЭС | 2023-01-20 08:28 | 2023-01-20 10:15 | 3.4.12.1.3, При аварийном обходе ВЛ 10 кВ Ф10-04 ПС 35/10 ПС Горбачево в пролете опор №121-122 обнаружено касание провода ветвями дерева, наклонившимися из-за сильного налипания снега, что привело к возникновению замыкания на землю через ствол дерева. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. | 4.4.3, Касание провода фазы "А" в пролете опор №121-122 ВЛ 10 кВ Ф10-04 ПС Горбачево наклонившимися ветвями дерева из-за налипания снега. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной обход ВЛ 10 кВ Ф10-04 ПС Горбачево с целью выявления деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 20.02.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Балаев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.02.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной обход ВЛ 10 кВ Ф10-04 ПС Горбачево Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ 10 кВ Ф10-04 ПС Горбачево устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 03.03.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Балаев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.02.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной обход ВЛ 10 кВ Ф10-04 ПС Горбачево
6512 | 470 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС | 2023-01-20 08:20 | 2023-01-20 10:30 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 10/0,4кВ №091 вызвано однофазным к.з. из-за схлёста проводов упавшим деревом, сломанным из вне охранной зоны ВЛ, при сильном порыве ветра, в пролёте опора №2-4- №2-5, без повреждения проводов. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева, из вне охранной зоны ВЛ, при сильном порыве ветра, на провода ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-10/0,4кВ №091 в пролете опора №2-4- №2-5, произошел схлёст проводов в данном пролете, что послужило причиной отключения ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-10/0,4кВ №091. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 от ТП 10/0,4 №091 с целью выявления дефектов, влияющих на аварийность Срок исполнения: 28.01.2023 г. Ответственное лицо: и.о.начальника Удомельского РЭС Поздеев П.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.01.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 от ТП 10/0,4 №091 Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №2 от ТП 10/0,4 №091 Срок исполнения: 31.01.2023 г. Ответственное лицо: и.о.начальника Удомельского РЭС Поздеев П.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.01.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 от ТП 10/0,4 №091
6513 | 210 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Репьевский РЭС | 2023-01-20 08:19 | 2023-01-20 09:16 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП-3-4 ПС 110 кВ Ульяновка явилось двухфазное КЗ, вследствие кратковременного схлеста проводов фаз «А» и »В» в пролете опор № 17-18 веткой дерева, сорванной порывом ветра до 18 м/с с дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Кратковременный схлёст проводов фаз «А» и "В» в пролете опор № 17-18 на ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП-3-4 ПС 110 кВ Ульяновка произошел из-за падения на провода ветки от дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ, сорванной порывом ветра до 18 м/с | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 3-4 от ПС 110 кВ Ульяновка по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Репьевского РЭС Агафонов В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.02.2023 г. Описание проведённых работ: не требуется Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 3-4 от ПС 110кВ Ульяновка разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ Срок исполнения: 26.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Репьевского РЭС Агафонов В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.02.2023 г. Описание проведённых работ: не требуется
6514 | 428 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Весьегонский РЭС | 2023-01-20 08:11 | 2023-01-20 11:07 | 3.4.12.1.1, Отключение ВЛ-10кВ Ф №01 ПС 35/10 кВ Ст.Сандово произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за схлеста проводов фаз "В", "С", вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения габарита с приближением к соседнему проводу в пролете опор №9-5-№9-6. Отключение ВЛ-10кВ Ф №13 ПС Сандово произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за схлеста проводов фаз "В", "С", вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения габарита с приближением к соседнему проводу в пролете опор №1-23 - №1-24. С обрывом вязки провода фазы "В" на опоре №1-23 ВЛ 10кВ №13 ПС 110/35/10 кВ Сандово. Отключение ВЛ-10кВ Ф №01 ПС 110/35/10 кВ Топалки произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за схлеста проводов фаз "А", "В", вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения габарита с приближением к соседнему проводу в пролете опор №№7-6 - №7-7. | 4.4.4, В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения их габарита с приближением к соседнему проводу в пролете опор № №9-5-№9-6 ВЛ-10кВ Ф №01 ПС 35/10 кВ Ст.Сандово при прохождении атмосферного фронта, произошел схлест проводов фаз "В", "С", что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ Ф №01 ПС 35/10 кВ Ст.Сандово действием МТЗ. В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения их габарита с приближением к соседнему проводу в пролете опор №1-23 - №1-24 ВЛ-10кВ Ф №13 ПС 110/35/10 кВ Сандово при прохождении атмосферного фронта, произошел схлест проводов фаз "В", "С", что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ Ф №13 ПС 110/35/10 кВ Сандово действием МТЗ. С обрывом вязки провода фазы "В" на опоре №1-23 ВЛ 10кВ №13 ПС 110/35/10 кВ Сандово. В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения их габарита с приближением к соседнему проводу в пролете опор №7-6 - №7-7 ВЛ-10кВ №01 ПС 35кВ Пожня при прохождении атмосферного фронта, произошел схлест проводов фаз "А", "В", что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №01 ПС 35кВ Пожня действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №01 ПС Ст.Сандово в пролете опор №9-1-№9-10, ВЛ 10 кВ№13 ПС Сандово в пролете опор №1-21 - №1-28, ВЛ 10кВ №01 ПС Топалки в пролете опор №7-1 - №7-9 с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 07.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Весьегонского РЭС Мингалеев С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №01 ПС Ст.Сандово в пролете опор №9-1-№9-10, ВЛ 10 кВ№13 ПС Сандово в пролете опор №1-21 - №1-28, ВЛ 10кВ №01 ПС Топалки в пролете опор №7-1 - №7-9 с целью выявления наличия дефектов. Мероприятие: Организационное Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №01 ПС Ст.Сандово в пролете опор №9-1-№9-10, ВЛ 10 кВ№13 ПС Сандово в пролете опор №1-21 - №1-28, ВЛ 10кВ №01 ПС Топалки в пролете опор №7-1 - №7-9дефекты. Срок исполнения: 08.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Весьегонского РЭС Мингалеев С.А. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №01 ПС Ст.Сандово в пролете опор №9-1-№9-10, ВЛ 10 кВ№13 ПС Сандово в пролете опор №1-21 - №1-28, ВЛ 10кВ №01 ПС Топалки в пролете опор №7-1 - №7-9 с целью выявления наличия дефектов.
6515 | 468 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2023-01-20 08:06 | 2023-01-20 08:54 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ № 10(14) ПС Эммаус произошли по причине междуфазных КЗ при перекрытии проводов в пролете опор №48-№49 , выпавшим деревом из-за пределов охранной зоны ВЛ, под действием сильных порывов ветра, при прохождении атмосферного фронта по территории Калининского района Тверской области, без повреждения проводов . | 4.4.3, В результате механического воздействия на провода ВЛ-10кВ № 10 ПС Эммаус деревом выпавшем из-за пределов охранной зоны ВЛ, в пролете опор №48-№49 , в следствии сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Калининского района Тверской области произошло межфазное перекрытие проводов ВЛ и привело к отключению ВЛ-10кВ № 10 ПС Эммаус действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр участка ВЛ-10кВ № 10 ПС Эммаус в пролете опор №45-№52 , с целью выявления дефектов, влияющих на надежность и безаварийную эксплуатацию ВЛ. Срок исполнения: 06.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр участка ВЛ-10кВ № 10 ПС Эммаус в пролете опор №45-№52 , с целью выявления дефектов, влияющих на надежность и безаварийную эксплуатацию ВЛ. Мероприятие: Организационное Включить выявленные дефекты при внеочередном осмотре участка ВЛ-10кВ № 10 ПС Эммаус в пролете опор №45-№52 , в план работ. Срок исполнения: 06.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.02.2023 г. Описание проведённых работ: При внеочередном осмотре участка ВЛ-10кВ № 10 ПС Эммаус в пролете опор №45-№52 дефектов не выявлено.
6516 | 338 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС | 2023-01-20 08:00 | 2023-01-20 12:06 | 3.4.12.1.2, Отключение ВЛ 10кВ № 13 ПС Лощемля в ручную произошло по причине однофазного замыкания на "землю" из-за налипание мокрого снега, образование гололеда и сложных отложений на проводах в результате чего произошел обрыв провода и падение его на землю в пролетах опор №77-79 вследствие тяжести мокрого снега и падение его на землю. | 4.4.4, В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на проводе и изменения его габарита при прохождении атмосферного фронта, произошел обрыв провода в пролетах опор №77-79 и падение его на землю, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ № 13 ПС Лощемля в ручную. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 13 ПС Лощемля в пролетах опор №72-№82. Срок исполнения: 14.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.02.2023 г. Описание проведённых работ: Проведён внеплановый осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ № 13 ПС Лощемля в пролетах опор №72-№82 дефекты. Срок исполнения: 17.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.02.2023 г. Описание проведённых работ: Проведён внеплановый осмотр ВЛ
6517 | 530 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Осташковский РЭС | 2023-01-20 07:59 | 2023-01-20 08:35 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10кВ №21 ПС 110 кВ Селижарово произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия электрической изоляции с последующим повреждением жил кабельной муфты на опоре №1, из-за снижения диэлектрических свойств изоляции в результате старения изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1970 года. | 4.12, Повреждение ВЛ-10кВ №21 ПС 110 кВ Селижарово на участке от ПС 110 кВ Селижарово - опора №1 произошло из-за снижения диэлектрических свойств изоляции жил кабельной муфты в результате естественного износа (старения изоляции) в процессе длительной эксплуатации с 1970 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременное проведение мероприятий по замене изношенного оборудования на участке от ПС 110 кВ Селижарово - опора №1. на ВЛ-10кВ №21 ПС 110 кВ Селижарово VS010-0008576 | Мероприятие: Техническое Провести внеочередные испытания повышенным напряжением постоянного тока в соответствии с "Объемом и нормами испытаний электрооборудования " участков кабельной линии ВЛ-10кВ №21 ПС 110 кВ Селижарово. Срок исполнения: 10.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чижов С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.02.2023 г. Описание проведённых работ: Проведены внеочередные испытания повышенным напряжением постоянного тока в соответствии с "Объемом и нормами испытаний электрооборудования " участков кабельной линии ВЛ-10кВ №21 ПС 110 кВ Селижарово. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастерам Селижаровского участка Осташковского РЭС о необходимости эксплуатации кабельных линий в соответствии с требованиями НТД. Главы 5.8. ПТЭиЭС "Силовые кабельные линии" Срок исполнения: 09.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чижов С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.01.2023 г. Описание проведённых работ: внеплановый инструктаж
6518 | 442 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кашинский РЭС |  |  | 3.4.10.1, Отключение ВЛ 10кВ №17 ПС 110кВ Роща произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в РУ-10кВ ТП 156 Фёдово из-за перекрытия изоляции вводов 10кВ фаз "В" и "С" на трансформаторе животным (крысой). | 4.12, В результате перекрытия животным токоведущих частей (вводов 10кВ фаз "В" и "С") трансформатора ТП 156 Фёдово произошло междуфазное КЗ, что послужило причиной перегорания ПК-10 в РУ-10кВ ТП 156 Фёдово и причиной отключения ВЛ 10кВ №17 ПС 110кВ Роща от действия МТЗ. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр и диагностику ТП 156 Фёдово ВЛ 10кВ №17 ПС 110кВ Роща с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 17.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Кашинского РЭС Воронцов В.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.02.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр и диагностику ТП 156 Фёдово ВЛ 10кВ №17 ПС 110кВ Роща с целью выявления дефектов выполнен Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра и диагностики ТП 156 Фёдово ВЛ 10кВ №17 ПС 110кВ Роща. Срок исполнения: 18.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Кашинского РЭС Воронцов В.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.02.2023 г. Описание проведённых работ: при проведении внеочередного осмотра и диагностики ТП 156 Фёдово ВЛ 10кВ №17 ПС 110кВ Роща дефектов не выявлено
6519 | 447 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго |  |  | 3.4.12.5.2, Причиной отключения Т1 действием токовой отсечки на ПС 35кВ Пень стало межфазное короткое замыкание, произошедшее на шинах из-за перекрытия на опорных изоляторов на ТР 10кВ Т1 фаз А, В и С в сторону Т1 из-за обильного выпадения конденсата вследствие перепада температуры окружающего воздуха с отрицательных значений на положительные, с повреждением ТТ-10кВ фазы С, повреждением 3-х опорных изоляторов на ТР 10кВ Т1 фаз А, В и С, повреждением одного опорного изолятора на баке В 10 кВ фазы С, перекрытие проходных изоляторах внутренней установки фаз А, В и С от ШР 10 кВ в сторону В 10 кВ Т1. | 4.12, Нарушение электрической изоляции вызвавшее межфазное короткое замыкание из-за перекрытия на опорных изоляторов на ТР 10кВ Т1 фаз А, В и С в ячейке ввода Т1 в сторону Т1 на ПС 35кВ Пень произошло из-за выпадения конденсата в условиях повышенной влажности, из-за перепада температуры окружающего воздуха с отрицательных значений на положительные, что послужило причиной отключения Т1 действием токовой отсечки на ПС 35кВ Пень. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановую ревизию обогрева 1 секции шин 10 кВ на ПС 35кВ Пень. Срок исполнения: 17.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Тор участка СПС Панурин М.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведена ревизия обогрева. Мероприятие: Техническое По результатам ревизии обогрева 1 секции шин 10кВ на ПС 35кВ Пень устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 20.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Тор участка СПС Панурин М.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведена ревизия обогрева. Замечаний нет.
6520 | 427 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Весьегонский РЭС | 2023-01-20 07:47 | 2023-01-20 08:14 | 3.4.12.1.1, Отключение ВЛ-10кВ №13 ПС Любегощи произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за схлеста проводов фаз "В", "С", вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения габарита с приближением к соседнему проводу в пролете опор №1/31-1/32. | 4.4.4, В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения их габарита с приближением к соседнему проводу в пролете опор №1/31-1/32 ВЛ-10кВ №13 ПС Любегощи при прохождении атмосферного фронта, произошел схлест проводов фаз "В", "С", что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №13 ПС Любегощи действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №13 ПС Любегощи в пролётах опор №1/25-1/35 для выявления возможных дефектов. Срок исполнения: 13.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Весьегонского РЭС Мингалеев С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.02.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №13 ПС Любегощи в пролётах опор №1/25-1/35 для выявления возможных дефектов. Мероприятие: Организационное Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №13 ПС Любегощи в пролётах опор №1/25-1/35 дефекты. Срок исполнения: 14.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Весьегонского РЭС Мингалеев С.А. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.02.2023 г. Описание проведённых работ: Дефекты, выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №13 ПС Любегощи в пролётах опор №1/25-1/35, включены в план работ.
6521 | 628 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Весьегонский РЭС | 2023-01-20 07:46 | 2023-01-20 08:12 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10 кВ №09 ПС Молоково произошло по причине междуфазного КЗ из-за обрыва проводов в пролёте опор №2/5-2/6 деревом, растущего за пределами охранной зоны ВЛ 10кВ, и упавшим на провода, под воздействием сильного порывистого ветра, также при падении дерева произошел излом стойки опоры №2/6. | 4.4.3, В результате механического воздействия, при падении дерева на провода в пролете опор №2/5-2/6 ВЛ 10 кВ №09 ПС Молоково под воздействием сильного порывистого ветра, произошел обрыв проводов в данном пролете опор и излом стойки опоры №2/6, что послужило причиной отключения ВЛ 10 кВ №09 ПС Молоково действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №09 ПС Молоково в пролётах опор №2/1-2/10 для выявления возможных дефектов. Срок исполнения: 10.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Весьегонского РЭС Мингалеев С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.01.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №09 ПС Молоково в пролётах опор №2/1-2/10. Мероприятие: Организационное Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре ВЛ 10 кВ №09 ПС Молоково в пролётах опор №2/1-2/10 дефекты. Срок исполнения: 11.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Весьегонского РЭС Мингалеев С.А. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.01.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №09 ПС Молоково в пролётах опор №2/1-2/10.
6522 | 190 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2023-01-20 07:40 | 2023-01-20 08:00 | 3.4.12.2.3, При осмотре ВЛ-10 кВ ф. 10-02 ПС Мотордеталь установлено, что при сильном порывистом ветре (до 17 м/с) произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны на провода ВЛ в пролете опор № 34 - 35, в следствие перекрытия веткой проводов соседних фаз возникло межфазное К.З., которое привело к отключению МВ-10 кВ ф.10-02 ПС Мотордеталь действием защиты. В дальнейшем ветка упала с проводов ВЛ на землю, освободив их, что позволило выполнить РПВ успешно. Оборудования РЗА работало правильно. Информация по метеоусловиям приложена к акту. | 4.4.3, Перекрытие проводов соседних фаз в пролете опор № 34- 35 ВЛ-10 кВ ф.10-02 ПС Мотордеталь упавшей веткой дерева. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф.10-02 ПС Мотордеталь с целью выявления деревьев угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за приделами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 26.02.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Алексеев С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.02.2023 г. Описание проведённых работ: обход вл Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф.10-02 ПС Мотордеталь устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Алексеев С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.02.2023 г. Описание проведённых работ: осмотр вл
6523 | 529 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Осташковский РЭС | 2023-01-20 08:20 | 2023-01-20 08:25 | 3.4.12.1.1, Первое и второе отключение ВЛ-10кВ №15 ПС 35/10 кВ Слаутино произошли по причине междуфазного КЗ между проводами фаз "А" и "В" в результате схлеста проводов из-за уменьшения минимально-допустимого расстояния вследствие налипания с последующим обледенение большого количества снега на провод ф. "В" и изменения его габарита с приближением к проводу ф. "А" в пролете опор №67 -№68, при прохождения атмосферного фронта по территории Пеновского района Тверской области, без обрыва проводов. | 4.4.4, В результате механического воздействия в следствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провод ф. "В" и изменения его габарита с приближением к проводу ф. "А" в пролете опор №67-№68 ВЛ-10кВ №15 ПС 35/10 кВ Слаутино при прохождении атмосферного фронта по территории Пеновского района Тверской области, произошел схлест проводов фаз "А" и "В", в данном пролете опор, что послужило причиной первого и второго отключения ВЛ-10кВ №15 ПС 35/10 кВ Слаутино действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №15 ПС 35/10 кВ Слаутино в пролетах опор №-№ с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 09.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чижов С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произвен внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №15 ПС 35/10 кВ Слаутино в пролетах опор №-№ с целью выявления наличия дефектов. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №15 ПС 35/10 кВ Слаутино в пролетах опор №-№. Срок исполнения: 10.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чижов С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.01.2023 г. Описание проведённых работ: Включено в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №15 ПС 35/10 кВ Слаутино.
6524 | 210 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Конышевский РЭС | 2023-01-20 07:34 | 2023-01-20 13:50 | 3.4.7.3.1, Нарушение электроснабжения ТП 048 (КТП 721 11/63) Коробкино п/лаг произошло в результате отгорания контактной ламели фазы "А" РБ №1 0,4 кВ по причине ослабления контактного соединения, в следствии чего увеличение переходного сопротивления и нагрева при максимальной нагрузке из-за подключения потребителем башенного крана для реконструкции монастыря в с. Коробкино | 4.13, Отгорание контактной ламели фазы "А" РБ №1 0,4 кВ по причине ослабления контактного соединения в процессе длительной эксплуатации и в следствии чего увеличение переходного сопротивления и нагрева при максимальной нагрузке из-за подключения потребителем башенного крана для реконструкции монастыря в с. Коробкино. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отгорание контактной ламели фазы "А" РБ №1 0,4 кВ на ТП 048 (КТП 721 11/63) Коробкино п/лаг ТП 048 (КТП 721 11/63) Коробкино п/лаг | Мероприятие: Техническое Произвести тех. обслуживание ТП 048 (КТП 721 11/63) Коробкино п/лаг Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Конышевского РЭС Сорокин А.Ф. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведено тех. обслуживание ТП Мероприятие: Организационное Провести дополнительное обучение соответствующему персоналу по качеству проведения и оформлению осмотров ТП Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Конышевского РЭС Сорокин А.Ф. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.02.2023 г. Описание проведённых работ: Проведено дополнительное обучение соответствующему персоналу
6525 | 211 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Рыльский РЭС | 2023-01-20 07:34 | 2023-01-20 11:30 | 3.4.12.2.3, Межфазное короткое замыкание в пролете опор №25-26 ВЛ-10 кВ №222 ПС Рыльск, вызванное набросом порывом ветра на провода ветки с дерева, находящегося вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами, вызванное набросом порывом ветра на провода в пролете опор №25-26 ветки с высокорослого дерева, находящегося вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 10кВ п.ст.Рыльск ф-222 Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Рыльского РЭС Щеголев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеплановый инженерный осмотр Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 10кВ п.ст.Рыльск ф-222 составить график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Рыльского РЭС Щеголев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.03.2023 г. Описание проведённых работ: Составлен график устранения выявленных замечаний
6526 | 589 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС | 2023-01-20 07:34 | 2023-01-20 20:18 | 3.4.12.1.1, Отключения ВЛ-10кВ фид. 17 ПС Зараменье, ВЛ-10кВ фид. 07 ПС Зараменье, ВЛ-10кВ фид. 09 ПС Малышево, ВЛ 10кВ ф. №05 ПС Лощемля, ВЛ-10кВ фид. 15 ПС Малышево произошли по причине возникновения междуфазного КЗ из-за схлеста проводов фаз "В", "С", вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения габарита с приближением к соседнему проводу. | 4.4.4, В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения их габарита с приближением к соседнему проводу на ВЛ-10кВ фид. 17 ПС Зараменье, ВЛ-10кВ фид. 07 ПС Зараменье, ВЛ-10кВ фид. 09 ПС Малышево, ВЛ 10кВ ф. №05 ПС Лощемля, ВЛ-10кВ фид. 15 ПС Малышево при прохождении атмосферного фронта, произошел схлест проводов фаз "В", "С", что послужило причинами отключения ВЛ-10кВ фид. 17 ПС Зараменье, ВЛ-10кВ фид. 07 ПС Зараменье, ВЛ-10кВ фид. 09 ПС Малышево, ВЛ 10кВ ф. №05 ПС Лощемля, ВЛ-10кВ фид. 15 ПС Малышево действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ фид. 17 ПС Зараменье в пролетах опор №75-85, ВЛ-10кВ фид. 07 ПС Зараменье в пролетах опор №110-120, ВЛ-10кВ фид. 09 ПС Малышево в пролетах опор №65-75, ВЛ 10кВ ф. №05 ПС Лощемля в пролетах опор №85-95, ВЛ-10кВ фид. 15 ПС Малышево в пролетах опор №55-65. Срок исполнения: 10.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведён внеочередной осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ фид. 17 ПС Зараменье в пролетах опор №75-85, ВЛ-10кВ фид. 07 ПС Зараменье в пролетах опор №110-120, ВЛ-10кВ фид. 09 ПС Малышево в пролетах опор №65-75, ВЛ 10кВ ф. №05 ПС Лощемля в пролетах опор №85-95, ВЛ-10кВ фид. 15 ПС Малышево дефекты. Срок исполнения: 11.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведён внеплановый осмотр ВЛ
6527 | 82 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2023-01-20 07:32 | 2023-01-20 12:03 | 3.4.7.3.5, В результате старения изоляции, вызванной длительным сроком эксплуатации оборудования ВКЛ 10кВ № 03 ПС Татановская произошло повреждение изоляции и междуфазное замыкание КЛ на опоре №5/4 ЛР 10кВ ТТ 03 11. | 4.1.3, В ходе обследования ВКЛ 10кВ № 03 ПС Татановская бригадой по эксплуатации КЛ Тамбовского РЭС обнаружено повреждение на кабельной линии. Нарушение электрической изоляции кабельной муфты на опоре №5/4 ЛР 10кВ ТТ 03 11. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый осмотра трассы ВКЛ 10кВ № 03 ПС Татановская в местах доступных для осмотра. Особое внимание уделить целостности изоляции и наличию дефектов, способных оказывать влияние на работу ВКЛ. Срок исполнения: 27.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотра трассы ВКЛ 10кВ № 03 ПС Татановская Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВКЛ 10кВ № 03 ПС Татановская устранить выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 27.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотра трассы ВКЛ 10кВ № 03 ПС Татановская
6528 | 586 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Весьегонский РЭС | 2023-01-20 07:25 | 2023-01-20 10:02 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10кВ №05 ПС Любегощи произошло по причине межфазного КЗ из-за касания проводом фазы "С" соседнего провода фазы "В" в пролете опор №131-132 в результате обрыва провода фазы "С" в пролете опор №131-132. Обрыв провода фазы "С" в пролете опор №131-132 произошел вследствие нарушения структуры материала провода (старения) в процессе длительной эксплуатации c 1978 года. | 4.1.3, В результате нарушения структуры материала провода фазы "С" в пролете опор №131-132 ВЛ-10кВ №05 ПС Любегощи в процессе длительной эксплуатации, произошел обрыв провода фазы "С" в пролете опор №131-132, что привело к его падению и схлесту проводов фаз "В", "С" в пролете опор №131-132, что и послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №05 ПС Любегощи действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушения структуры материала провода фазы "С" в пролете опор 131-132 на ВЛ-10кВ №05 ПС Любегощи ВЛ-10кВ №05 ПС Любегощи | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №05 ПС Любегощи в пролётах опор №125-135 для выявления возможных дефектов. Срок исполнения: 10.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Весьегонского РЭС Мингалеев С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.02.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №05 ПС Любегощи в пролётах опор №125-135 для выявления возможных дефектов. Мероприятие: Организационное Включить в план дефекты, выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №05 ПС Любегощи с целью выявления дефектов провода в пролетах опор №125-135. Срок исполнения: 11.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Весьегонского РЭС Мингалеев С.А. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.02.2023 г. Описание проведённых работ: Дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ-10кВ №05 ПС Любегощи в пролетах опор №125-135, включены в план работ на 2023 г.
6529 | 222 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2023-01-20 07:17 | 2023-01-20 12:54 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 495 ПС 35кВ № 34 Девица произошло из-за кратковременного превышения величины тока нагрузки у потребителя электрической энергии, над номинальным током АВ № 1 0,4кВ (I ном = 63А). | 4.13, Отключение ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 495 ПС 35кВ № 34 Девица произошло из-за кратковременного превышение величины тока нагрузки у потребителя электрической энергии, над номинальным током АВ № 1 0,4кВ (I ном = 63 А), что привело к срабатыванию теплового расцепителя. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 495 ПС 35кВ № 34 Девица по всей длине с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ. Срок исполнения: 23.02.2023 г. Ответственное лицо: Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.02.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр выполнен Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 495 ПС 35кВ № 34 Девица разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 23.02.2023 г. Ответственное лицо: Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.02.2023 г. Описание проведённых работ: Замечаний не выявлено
6530 | 449 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго | 2023-01-20 07:15 | 2023-01-20 13:12 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 35кВ Андреаполь - Мошары произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в результате перекрытия проводов в пролете опор №172-173 деревом, упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ, во время сильных порывов ветра, при прохождении атмосферного фронта по территории Андреапольского района Тверской области с обрывом 1 го провода в данном пролете опор. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №172-173 ВЛ 35кВ Андреаполь - Мошары из-за пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, произошёл обрыв 1го провода в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-35кВ Андреаполь - Мошары действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 35кВ Андреаполь - Мошары в пролетах опор №165-175 с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 03.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛ НПБ Степанов Е.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.02.2023 г. Описание проведённых работ: обход проведен Мероприятие: Техническое При выявлении дефектов по результатам внеочередного осмотра в пролетах опор №165-175 ВЛ 35кВ Андреаполь - Мошары -устранить эти дефекты. Срок исполнения: 06.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛ НПБ Степанов Е.Ю. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.02.2023 г. Описание проведённых работ: обход проведен .замечаний нет
6531 | 399 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2023-01-20 07:12 | 2023-01-20 07:23 | 3.4.12.2.1, 1) Отключение КЛ 10 кВ №25(9) ПС 110 кВ Зубцов произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №159-160 под воздействием длительной ветровой нагрузки на провода при прохождении атмосферного фронта по территории Зубцовского района Тверской области, провода не повреждены. 2) Отключение КЛ 10 кВ №17(15) ПС 110 кВ Зубцов произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №71-72 под воздействием длительной ветровой нагрузки на провода при прохождении атмосферного фронта по территории Зубцовского района Тверской области, провода не повреждены. 3) Отключение КЛ 10 кВ №07(13) ПС 110 кВ Зубцов произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №54-55 под воздействием длительной ветровой нагрузки на провода при прохождении атмосферного фронта по территории Зубцовского района Тверской области, провода не повреждены. | 4.4.4, 1) В результате механического воздействия длительной ветровой нагрузки на провода произошло перекрытие проводов (схлест) в пролете опор №159-160 КЛ 10 кВ №25(9) ПС 110 кВ Зубцов, что послужило причиной отключения КЛ 10 кВ №25(9) ПС 110 кВ Зубцов действием МТЗ. 2) В результате механического воздействия длительной ветровой нагрузки на провода произошло перекрытие проводов (схлест) в пролете опор №71-72 КЛ 10 кВ №17(15) ПС 110 кВ Зубцов, что послужило причиной отключения КЛ 10 кВ №17(15) ПС 110 кВ Зубцов действием МТЗ. 3) В результате механического воздействия длительной ветровой нагрузки на провода произошло перекрытие проводов (схлест) в пролете опор №54-55 КЛ 10 кВ №07(13) ПС 110 кВ Зубцов, что послужило причиной отключения КЛ 10 кВ №07(13) ПС 110 кВ Зубцов действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов: КЛ 10кВ фид. № 25 (9) ПС Зубцов в прлетах опор №155-165; КЛ 10кВ фид. № 17 (15) ПС Зубцов в пролетах опор №70-75; КЛ 10кВ фид. № 07 (13) ПС Зубцов в пролетах опор №50-55. Срок исполнения: 24.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра КЛ 10кВ фид. № 25 (9) ПС Зубцов в прлетах опор №155-165, КЛ 10кВ фид. № 17 (15) ПС Зубцов в пролетах опор №70-75, КЛ 10кВ фид. № 07 (13) ПС Зубцов в пролетах опор №50-55. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр
6532 | 261 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Ярцевский РЭС | 2023-01-20 07:00 | 2023-01-20 09:00 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ 10кВ №1 ПС Капыревщина, произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате повреждения изоляции на участке КЛ от опоры №1А до опоры №1 в концевой муфте на опоре №1А из-за изменения диэлектрических свойств в процессе длительной эксплуатации. | 4.12, Повреждение концевой кабельной муфты марки КВЭ-2 3х16/35 10кВ на участке КЛ-10кВ от опоры №1А до опоры №1 произошло в результате нарушения электрической изоляции, с последующим пробоем междуфазной изоляции и возникновением междуфазного КЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение концевой кабельной муфты марки КВЭ-2 3х16/35 на ВЛ 10кВ №01 ПС Капыревщина VS010-0011363 | Мероприятие: Техническое Провести анализ аварийных отключений ВЛ 10кВ №01 ПС Капыревщина при повреждении на участке КЛ-10кВ от опоры №1А до опоры №1 с учетом установленных муфт и рассмотреть вопрос о необходимости замены кабеля на данном участке. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Малыгин А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен анализ аварийных отключений ВЛ 10кВ №01 ПС Капыревщина при повреждении на участке КЛ-10кВ от опоры №1А до опоры №1 с учетом установленных муфт и рассмотрен вопрос о необходимости замены кабеля на данном участке.
6533 | 197 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС | 2023-01-20 06:50 | 2023-01-20 07:03 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ на провода фаз "А" и "С" КВЛ 10кВ № 02 ПС 220/110/10 кВ Мценск под воздействием ветровой нагрузки в пролете опор №210-211, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит (МТЗ). | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ на провода фаз "А" и "С" КВЛ 10кВ № 02 ПС 220/110/10 кВ Мценск под воздействием ветровой нагрузки в пролете опор №210-211, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр КВЛ-10 кВ №02 ПС 220/110/10кВ Мценск по всей длине. Срок исполнения: 23.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.01.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра КВЛ-10 кВ №02 ПС 220/110/10кВ Мценск разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС. Срок исполнения: 23.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.01.2023 г. Описание проведённых работ: разработаны мероприятия
6534 | 84 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2023-01-20 06:46 | 2023-01-21 07:54 | 3.4.7.3.3, При порывах ветра более 13м/с произошло КЗ через ствол дерева растущего под ВЛ 0,4кВ №1 КТП №134 в пролёте опор №15-№16. Что привело к КЗ ВЛ и многократному срабатыванию от токов КЗ в течении 24ч. АВ1, в следствии чего произошло подгорание и оплавление выходного контакта АВ1. | 4.12, КЗ ВЛ через ствол дерева растущего под линией 0,4кВ №1 КТП №134 в пролёте опор №15-№16 и многократное срабатыванию, от токов КЗ в течении 24ч. АВ1, в следствии чего произошло подгорание и оплавление выходного контакта АВ1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: 3.4.7.3.3, Несвоевременная вырубка ДКР на ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 112 | Мероприятие: Техническое Произвести валку деревьев, обрезку крон деревьев, низовую расчистку трассы ВЛ 0,4кВ №1 КТП №112 до установленных норм охранной зоны воздушной линии. Срок исполнения: 27.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнена валка деревьев, обрезка крон деревьев, низовую расчистку трассы ВЛ 0,4кВ №1 КТП №112 до установленных норм охранной зоны воздушной линии
6535 | 415 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Лесной РЭС | 2023-01-20 06:33 | 2023-01-20 06:40 | 3.4.12.1.1, Отключение ВЛ 10кВ № 06 РП Телятники произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за схлеста проводов фаз "В", "С", в пролете опор №95-96 вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения габарита с приближением к соседнему проводу в пролете опор №95-96. | 4.4.4, В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения их габарита с приближением к соседнему проводу в пролете опор №95-96 ВЛ 10кВ № 06 РП Телятники при прохождении атмосферного фронта, произошел схлест проводов фаз "В", "С" в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ № 06 РП Телятники действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 06 РП Телятники в пролетах опор №90-100 с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 30.01.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Лесного РЭС Доброходов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.01.2023 г. Описание проведённых работ: выполнено Мероприятие: Организационное Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ № 06 РП Телятники в пролетах опор №90-100 дефекты. Срок исполнения: 31.01.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Лесного РЭС Доброходов А.А. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.01.2023 г. Описание проведённых работ: выполнено
6536 | 185 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Чухломский РЭС | 2023-01-20 06:10 | 2023-01-20 08:05 | 3.4.12.1.2, При аварийном осмотре ВЛ-10 кВ Ф10-03 ПС Судай обнаружен обрыв вязки провода фазы "С" на опоре №98, при падении провод лег на траверсу опоры, что привело к возникновению замыкания на землю через тело опоры. Обрыв вязки произошел по причине чрезмерного налипания снега на провод фазы "С" при прохождении мокрого снега и как сопутствующее обстоятельство действий сильных порывов южного ветра скоростью до 18м/с. Вязка провода выполнена без нарушения технологии проводом А-25. Оборудование РЗА работало правильно. | 4.12, Касание проводом траверсы опоры №98, привело к однофазному замыканию на землю через тело опоры. | Мероприятие: Техническое Провести обход ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС Судай с целью выявления участков ВЛ с налипанием снега на проводах и дефектов, возникших по причине атмосферного воздействия. Срок исполнения: 17.02.2023 г. Ответственное лицо: Самодуров А. И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.01.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен обход ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС Судай. Мероприятие: Техническое Провести комплексное обследование опоры №98 ВЛ-10 кВ ПС Судай Ф10-03, подвергшейся воздействию однофазного замыкания на землю. Срок исполнения: 17.02.2023 г. Ответственное лицо: Самодуров А. И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.01.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено комплексное обследование опоры №98 ВЛ-10 кВ ПС Судай Ф10-03, подвергшейся воздействию однофазного замыкания на землю. Мероприятие: Техническое По итогам обхода ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС Судай и комплексного обследования опоры №98 ВЛ-10 кВ ПС Судай Ф10-03 устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 24.02.2023 г. Ответственное лицо: Самодуров А. И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.02.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено комплексное обследование опоры №98 ВЛ-10 кВ ПС Судай Ф10-03, произведена обивка снега в пролетах опор №67-168.
6537 | 209 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Причиной отключения КЛ-10кВ 7.4 в/ч 25714 Заря явилось повреждение оборудования потребителя |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо собственнику участка КЛ-10кВ 7.4 в/ч 25714 Заря Высокая, предписание с требованием выполнить ремонт принадлежащей ему электроустановки Срок исполнения: 08.03.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.02.2023 г.
6538 | 388 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2023-01-20 05:51 | 2023-01-20 05:56 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10 кВ №29(4) ПС 110 кВ Старица произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролёте опор №64-65 деревом, нагибаемым к проводам из вне охранной зоны ВЛ-10 кВ сильными порывами ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Старицкого района Тверской области. | 4.4.3, В результате механического воздействия при наклоне дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ-10к В к проводам в пролете опор №64-65 ВЛ 10 кВ №29(4) ПС 110 кВ Старица под воздействием сильного порывистого ветра произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 10 кВ №29(4) ПС 110 кВ Старица действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку дерева наклоненного к проводам из вне охранной зоны в пролете опор №64-65 ВЛ 10 кВ №29(4) ПС 110 кВ Старица. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2023 г. Описание проведённых работ: . Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ 10 кВ №29(4) ПС 110 кВ Старица в пролетах опор №60-70. Срок исполнения: 17.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2023 г. Описание проведённых работ: . Мероприятие: Организационное Включить в план работ на 2023 год устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №29(4) ПС 110 кВ Старица в пролетах опор №60-70. Срок исполнения: 24.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2023 г. Описание проведённых работ: .
6539 | 393 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2023-01-20 05:51 | 2023-01-20 06:38 | 3.4.12.2.1, Отключение КВЛ 10 кВ №19(14) ПС 110 кВ Старица произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за перекрытия оборванным шлейфом фазы "В" на РЛ-3 установленном на опоре №11/24 провода соседней фазы. Обрыв шлейфа фазы "В" на РЛ-3, установленном на опоре №11/24 КВЛ-10 кВ №19(14) ПС 110 кВ Старица произошел в результате длительного воздействия ветровой нагрузки на провод при прохождении атмосферного фронта по территории Старицкого района Тверской области. | 4.4.4, В результате длительного воздействия ветровой нагрузки на провода КВЛ 10 кВ №19(14) ПС 110 кВ Старица при прохождении атмосферного фронта по территории Старицкого района Тверской области произошел обрыв шлейфа фазы "В" на РЛ-3, установленном на опоре №11/24. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр КВЛ 10 кВ №19(14) ПС 110 кВ Старица в пролетах опор № 11/20-11/25 с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 24.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2023 г. Описание проведённых работ: . Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра КВЛ 10 кВ №19(14) ПС 110 кВ Старица в пролетах опор № 11/20-11/25. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2023 г. Описание проведённых работ: .
6540 | 455 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Западнодвинский РЭС | 2023-01-20 05:34 | 2023-01-20 16:04 | 3.4.12.1.3, Отключения ВЛ 10кВ №06 ПС 110кВ Западная Двина произошли по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролетах опор №8-9 отп. на ТП-014 (Щиборово), №85-86 ветками дерева и деревом, упавшими на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ под тяжестью налипшего снега, без обрыва проводов. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева и веток дерева на провода в пролетах опор №8-9 отп. на ТП-014 (Щиборово), №85-86 ВЛ 10кВ №06 ПС 110кВ Западная Двина из-за пределов охранной зоны под тяжестью налипшего снега, произошло перекрытие проводов в данных пролетах опор, что послужило причиной отключений ВЛ-10кВ №06 ПС 110кВ Западная Двина действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр в пролетах опор в пролете опор №1-14 отп. на ТП-014 (Щиборово), №80-100 ВЛ 10кВ №06 ПС 110кВ Западная Двина с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 03.02.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Западнодвинского РЭС Годухин О.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр в пролетах опор в пролете опор №1-14 отп. на ТП-014 (Щиборово), №80-100 ВЛ 10кВ №06 ПС 110кВ Западная Двина с целью выявления наличия дефектов. Мероприятие: Организационное Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре в пролетах опор №1-14 отп. на ТП-014 (Щиборово), №80-100 ВЛ 10кВ №06 ПС 110кВ Западная Двина дефекты. Срок исполнения: 08.02.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Западнодвинского РЭС Годухин О.В. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.01.2023 г. Описание проведённых работ: Включены в план работ выявленные при внеочередном осмотре в пролетах опор №1-14 отп. на ТП-014 (Щиборово), №80-100 ВЛ 10кВ №06 ПС 110кВ Западная Двина дефекты.
6541 | 456 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Западнодвинский РЭС | 2023-01-20 05:34 | 2023-01-20 08:12 | 3.4.12.1.3, Отключение ВЛ-10кВ фид. №16 ПС 110кВ Западная Двина произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №176 – 177 деревом, упавшим на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ под воздействием сильных порывов ветра, без обрыва проводов. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №176 – 177 ВЛ-10кВ фид. №16 ПС 110кВ Западная Двина из-за пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов, без обрыва проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ фид. №16 ПС 110кВ Западная Двина действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр в пролетах опор №170-190 ВЛ 10кВ №16 ПС 110кВ Западная Двина с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 03.02.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Западнодвинского РЭС Годухин О.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр в пролетах опор №170-190 ВЛ 10кВ №16 ПС 110кВ Западная Двина с целью выявления наличия дефектов. Мероприятие: Организационное Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре в пролетах опор №170-190 ВЛ 10кВ №16 ПС 110кВ Западная Двина дефекты. Срок исполнения: 07.02.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Западнодвинского РЭС Годухин О.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.01.2023 г. Описание проведённых работ: Включение в план работ выявленные при внеочередном осмотре в пролетах опор №170-190 ВЛ 10кВ №16 ПС 110кВ Западная Двина дефектов, не требуется.
6542 | 219 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Железногорский РЭС | 2023-01-20 04:49 | 2023-01-20 09:37 | 3.4.10.1, Нарушение электроснабжения потребителей по ВЛ-10кВ №16 ПС Студенок произошло в результате перекрытия проводов на траверсе анкерной опоры №13 куницей | 4.12, Нарушение изоляции по ВЛ-10кВ №16 ПС Студенок произошло в результате перекрытия проводов на траверсе анкерной опоры №13 куницей | Мероприятие: Техническое Произвести инженерный осмотр ВЛ-10кВ №16 ПС Студенок с составлением листа осмотра Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Железногорвского РЭС Саенко А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.03.2023 г. Описание проведённых работ: инженерный осмотр ВЛ-10кВ №16 ПС Студенок с составлением листа осмотра Мероприятие: Организационное По результатам инженерного осмотра ВЛ-10кВ №16 ПС Студенок назначить ответственных лиц и сроки устранения выявленных замечаний Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Железногорвского РЭС Саенко А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.03.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам инженерного осмотра ВЛ-10кВ №16 ПС Студенок назначение ответственных лиц и сроков устранения выявленных замечаний
6543 | 446 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС | 2023-01-20 04:44 | 2023-01-20 07:35 | 3.4.12.1.2, Ручное отключение ВЛ-10кВ №14 от ПС 35/10кВ Выдропужск выполнено по причине возникновения однофазного замыкания на землю ф."А" из-за срыва вязки провода фазы "А" на опоре № 116, вследствие налипания с последующим обледенением большого количества снега на проводе, и последующим касанием провода траверсы на данной опоре. | 4.4.4, В результате налипания с последующим обледенением большого количества снега на проводе фазы "А" на опоре № 116 на ВЛ-10кВ .№14 от ПС 35/10кВ Выдропужск, произошел срыв вязки фазы «А» на данной опоре с последующим касанием провода траверсы, что послужило причиной возникновения однофазного замыкания на землю и отключения в ручную ВЛ-10кВ №14 от ПС 35/10кВ Выдропужск. | Мероприятие: Организационное Включить в план работ выявленные дефекты при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №14 ПС 35/10кВ Выдропужск Срок исполнения: 31.01.2023 г. Ответственное лицо: нач. Вышневолоцкого РЭС Васильев В.Г. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.01.2023 г. Описание проведённых работ: При внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №14 ПС 35/10кВ Выдропужск дефекты, требующие устранения, не выявлены Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №14 ПС 35/10кВ Выдропужск для выявления возможных дефектов. Срок исполнения: 30.01.2023 г. Ответственное лицо: нач. Вышневолоцкого РЭС Васильев В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.01.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №14 ПС 35/10кВ Выдропужск для выявления возможных дефектов
6544 | 454 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Западнодвинский РЭС | 2023-01-20 15:07 | 2023-01-20 16:04 | 3.4.12.1.3, Отключение ВЛ-10кВ фид. №20 ПС 110кВ Западная Двина произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №107 – 108 деревом, упавшим на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ под тяжестью налипшего снега, без обрыва проводов. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №107 – 108 ВЛ-10кВ фид. №20 ПС 110кВ Западная Двина из-за пределов охранной зоны под тяжестью налипшего снега, произошло перекрытие проводов, без обрыва проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ фид. №20 ПС 110кВ Западная Двина действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр в пролетах опор №100-120 ВЛ 10кВ №20 ПС 110кВ Западная Двина с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 03.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Западнодвинского РЭС Годухин О.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр в пролетах опор №100-120 ВЛ 10кВ №20 ПС 110кВ Западная Двина с целью выявления наличия дефектов. Мероприятие: Организационное Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре в пролетах опор №100-120 ВЛ 10кВ №20 ПС 110кВ Западная Двина дефекты. Срок исполнения: 06.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Западнодвинского РЭС Годухин О.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.01.2023 г. Описание проведённых работ: Включены в план работ выявленные при внеочередном осмотре в пролетах опор №100-120 ВЛ 10кВ №20 ПС 110кВ Западная Двина дефекты.
6545 | 392 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2023-01-20 04:20 | 2023-01-20 04:24 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №09 ПС 35 кВ Берново произошло по причине возникновения межфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №40-41 деревом, упавшим на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Старицкого района Тверской области, без обрыва проводов, с последующим падением дерева на землю. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №40-41 ВЛ 10кВ №09 ПС 35кВ Берново из-за пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Старицкого района Тверской области произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №09 ПС 35 кВ Берново действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ 10 кВ №09 ПС 35 кВ Берново в пролетах опор №40-41. Срок исполнения: 24.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.02.2023 г. Описание проведённых работ: . Мероприятие: Организационное Включить в план работ на 2023 год устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №09 ПС 35 кВ Берново в пролетах опор №40-41. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2023 г. Описание проведённых работ: .
6546 | 414 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Весьегонский РЭС | 2023-01-20 04:05 | 2023-01-20 10:13 | 3.4.7.3.5, Причиной первого и второго отключения ВЛ-10кВ №13 ПС Григорово явилось междуфазное короткое замыкание на ЛР-3 установленного на опоре №6/1 ВЛ-10кВ №13 ПС Григорово в результате перекрытия двух шлейфов (ф. "А" и "В") ЛР-3 при пробое и повреждении опорного изолятора фазы "В" в результате снижения диэлектрических свойств материала, в процессе длительной эксплуатации. | 4.12, Повреждение (пробой) опорного изолятора фазы "В" на ЛР-3 установленного на опоре №6/1 ВЛ-10кВ №13 ПС Григорово, произошло в результате снижения диэлектрических свойств материала, что привело к его повреждению (опорного изолятора) и первому и второму перекрытию шлейфов фаз "А" и "В" на ЛР-3, возникновению междуфазного КЗ и первому и второму отключению ВЛ-10кВ №13 ПС Григорово действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная замена изношенного оборудования - опорного изолятора (тип ИОР-10кВ) на ЛР-3 (тип РЛНД-10) ВЛ-10кВ №13 ПС Григорово. на ВЛ-10кВ №13 ПС Григорово ВЛ-10кВ №13 ПС Григорово | Мероприятие: Техническое Произвести диагностику состояния изоляции на ЛР-2, ЛР-3 ВЛ-10кВ №13 ПС Григорово. Срок исполнения: 09.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Весьегонского РЭС Мингалеев С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.02.2023 г. Описание проведённых работ: Проведена диагностика состояния изоляции на ЛР-2, ЛР-3 ВЛ-10кВ №13 ПС Григорово. Мероприятие: Организационное Внести в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении диагностики состояния изоляции на ЛР-2, ЛР-3 ВЛ-10кВ №13 ПС Григорово . Срок исполнения: 10.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Весьегонского РЭС Мингалеев С.А. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.02.2023 г. Описание проведённых работ: Про результатам диагностики сопротивления изоляции на ЛР-2, ЛР-3 ВЛ-10кВ №13 ПС Григорово дефектов не выявлено. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастерам Весьгонского РЭС о необходимости выполнения перечня работ, включенных объем технического обслуживания в соответствии с инструкцией по эксплуатации. Срок исполнения: 03.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Весьегонского РЭС Мингалеев С.А. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.02.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый инструктаж мастерам Весьегонского РЭС о необходимости выполнения перечня работ, включенных объем технического обслуживания в соответствии с инструкцией по эксплуатации.
6547 | 426 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Весьегонский РЭС | 2023-01-20 04:05 | 2023-01-20 16:10 | 3.4.12.1.1, Первое и второе отключение ВЛ-10кВ №01 ПС Григорово произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за схлеста проводов фаз "В", "С", вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения габарита с приближением к соседнему проводу в пролете опор №357-358. | 4.4.4, В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения их габарита с приближением к соседнему проводу в пролете опор №357-358 ВЛ-10кВ №01 ПС Григорово при прохождении атмосферного фронта, произошел схлест проводов фаз "В", "С", что послужило причиной первого и второго отключения ВЛ-10кВ №01 ПС Григорово действием МТЗ. | Мероприятие: Организационное Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №01 ПС Григорово в пролётах опор №340-360 дефекты. Срок исполнения: 04.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Весьегонского РЭС Мингалеев С.А. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.02.2023 г. Описание проведённых работ: Дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ-10кВ №01 ПС Григорово в пролётах опор №340-360, включены в план работ на 2023 г. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №01 ПС Григорово в пролётах опор №340-360 для выявления возможных дефектов. Срок исполнения: 03.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Весьегонского РЭС Мингалеев С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.02.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №01 ПС Григорово в пролётах опор №340-360 для выявления возможных дефектов.
6548 | 413 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Весьегонский РЭС | 2023-01-20 03:50 | 2023-01-20 03:55 | 3.4.12.1.1, Отключение ВЛ 10кВ №24 ПС Сандово произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за схлеста проводов фаз "В", "С", вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения габарита с приближением к соседнему проводу в пролете опор №11-1-№11-2. | 4.4.4, В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения их габарита с приближением к соседнему проводу в пролете опор №11-1-№11-2 ВЛ 10кВ №24 ПС Сандово при прохождении атмосферного фронта, произошел схлест проводов фаз "В", "С", что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №24 ПС Сандово действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №24 ПС Сандово в пролетах опор №11-1-№11-10 с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 30.01.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Весьегонского РЭС Мингалеев С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №24 ПС Сандово в пролетах опор №11-1-№11-10 с целью выявления наличия дефектов. Мероприятие: Организационное Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №24 ПС Сандово в пролетах опор №11-1-№11-10 дефекты. Срок исполнения: 31.01.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Весьегонского РЭС Мингалеев С.А. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №24 ПС Сандово в пролетах опор №11-1-№11-10 с целью выявления наличия дефектов.
6549 | 63 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Севский РЭС | 2023-01-20 03:45 | 2023-01-20 04:47 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре произошло падение ветви дерева, растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-10кВ ф.1009 ПС Суземская в пролете опор №14-15. | 4.4.3, Падение ветви дерева, растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-10кВ ф.1009 ПС Суземская в пролете опор №14-15, привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев ВЛ-10кВ ф.1009 ПС Суземская в пролете опор №14-15, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 26.02.2023 г. Ответственное лицо: Мосин И.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.01.2023 г. Описание проведённых работ: Обрезка крон деревьев
6550 | 528 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Осташковский РЭС | 2023-01-20 03:31 | 2023-01-20 04:25 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ №03 ПС 35 кВ Селигер произошло по причине межфазного "КЗ" проводов в пролете опор №122-№123 без обрыва проводов, в результате падения дерева на провода из вне охранной зоны данной ВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра в период прохождения атмосферного фронта по территории Осташковского района Тверской области. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева (без повреждения проводов), растущего вне охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №122-№123 ВЛ-10кВ №03 ПС 35 кВ Селигер под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Осташковского района Тверской области, произошло КЗ проводов в пролете опор №122-№123, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №03 ПС 35 кВ Селигер действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №03 ПС 35 кВ Селигер в пролетах опор №117-№127 с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 02.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чижов С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.01.2023 г. Описание проведённых работ: Внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №03 ПС 35 кВ Селигер в пролетах опор №117-№127 с целью выявления наличия дефектов. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №03 ПС 35 кВ Селигер в пролетах опор №117-№127. Срок исполнения: 03.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чижов С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.01.2023 г. Описание проведённых работ: Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №03 ПС 35 кВ Селигер в пролетах опор №117-№127.
6551 | 254 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2023-01-20 03:29 | 2023-01-20 04:35 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения Л-1113 РП-11 явилось повреждение КЛ-6кВ ТП 084 - ТП 86 в связи с пробоем междуфазной изоляции концевой кабельной муфты из-за старения изоляции (изменение диэлектрических свойств изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1973 года). | 4.12, Причиной отключения Л-1113 РП-11 явилось повреждение КЛ-6кВ ТП 084-ТП86 в связи с пробоем междуфазной изоляции в концевой кабельной муфте из-за старения изоляции (изменение диэлектрических свойств изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1973 года). | Мероприятие: Организационное Провести анализ отключений КЛ 6 кВ ТП 084 – ТП 086 за последние пять лет по причине повреждения кабеля и рассмотреть вопрос о необходимости замены кабеля на данной КЛ. Срок исполнения: 17.02.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Кирейков В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен анализ отключений КЛ 6 кВ ТП 084 – ТП 086 за последние пять лет по причине повреждения кабеля. По результату анализа замена кабеля на данной КЛ не предусматривается.
6552 | 412 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Весьегонский РЭС | 2023-01-20 03:21 | 2023-01-20 06:08 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10 кВ №03 ПС Ахматово произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролёте опор №87-88 деревом, растущего за пределами охранной зоны ВЛ 10кВ, и упавшим на провода, под воздействием сильного порывистого ветра, без повреждения проводов, при прохождении циклона по территории Весьегонского района Тверской области. | 4.4.3, В результате механического воздействия, при падении дерева на провода в пролете опор №87-88 ВЛ 10 кВ №03 ПС Ахматово под воздействием сильного порывистого ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 10 кВ №03 ПС Ахматово действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №03 ПС Ахматово в пролётах опор №85-95 для выявления возможных дефектов. Срок исполнения: 14.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Весьегонского РЭС Мингалеев С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.02.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №03 ПС Ахматово в пролётах опор №85-95. Мероприятие: Организационное Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре ВЛ 10 кВ №03 ПС Ахматово в пролётах опор №85-95 дефекты. Срок исполнения: 15.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Весьегонского РЭС Мингалеев С.А. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.02.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №03 ПС Ахматово в пролётах опор №85-95.
6553 | 219 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2023-01-20 03:02 | 2023-01-20 05:17 | 3.4.12.2.1, Причиной вывода в ремонт по неотложной заявке ВЛ 6кВ № 07 ПС №4, послужило разрушение изолятора фазы "А" на опоре №1, с последующим падением провода на траверсу. | 4.1.3, Разрушение изолятора фазы "А" на опоре №1 ВЛ 6кВ № 07 ПС №4, с последующим падением провода на траверсу, произошло в результате перекрытия изолятора из-за его загрязнения в процессе длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 6 кВ №07 ПС 35 кВ №4 на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу электроустановок. Срок исполнения: 23.02.2023 г. Ответственное лицо: Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.02.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр выполнен Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 6 кВ №07 ПС 35 кВ №4, разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний, разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 23.02.2023 г. Ответственное лицо: Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.02.2023 г. Описание проведённых работ: Замечаний не выявлено
6554 | 200 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС | 2023-01-20 02:47 | 2023-01-20 11:10 | 3.4.12.2.3, В результате падения дерева из вне охранной зоны ВЛ-10 кВ №2 ПС Коптево при ветровой нагрузке, произошло нарушение электрической изоляции фаз "А" , "В" и "С" в пролете опор №11-9 - 11-10, что привело к возникновению межфазного к.з., устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ на провода фаз "А" , "В" и "С" ВЛ-10 кВ №2 ПС Коптево под воздействием ветровой нагрузки в пролете опор №11-9 - 11-10, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №2 ПС35/10 кВ Коптево по всей длине. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Сергеев М.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №2 ПС35/10 кВ Коптево по всей длине. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №2 ПС35/10кВ Коптево и включить их в план работ Болховского РЭС. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Сергеев М.Г. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №2 ПС35/10кВ Коптево, занесены в журнал дефектов для включения их в план работ Болховского РЭС.
6555 | 202 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Покровский РЭС | 2023-01-20 02:18 | 2023-01-20 02:20 | 3.4.9.3, В результате неисправности на ВЛ 10 кВ № 19 ПС 110/35/10Покровское (на балансе АО "Орелоблэнерго") произошло отключение ВЛ действием защит.
6556 | 206 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС | 2023-01-20 02:03 | 2023-01-20 02:59 | 3.4.7.3.5, Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ КЛ 10 кВ РП 3н(9) ПС 110 кВ кВ Пушкарная -ТП 301н(5) произошло из-за возникновения КЗ в результате пробоя изоляции жил фаз «А», «В», «С» участка КЛ 10 кВ ТП 313н(1) ПС 110 кВ кВ Пушкарная -ТП 303н(5) в целом месте вследствие изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции жил фаз «А», «В», «С» участка КЛ 10 кВ ТП 313н(1) ПС 110 кВ кВ Пушкарная -ТП 303н(5) в целом месте произошло из-за изменения структуры материала в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции жил кабеля на КЛ 10 кВ ТП 313н(1) ПС 110 кВ кВ Пушкарная -ТП 303н(5) KS010-0000803 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр (обход) трассы КЛ 10 кВ ТП 313н(1) ПС 110 кВ кВ Пушкарная -ТП 303н(5). Срок исполнения: 29.01.2023 г. Ответственное лицо: Неляпин Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.01.2023 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 25.02.2023 г. Ответственное лицо: Неляпин Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.01.2023 г.
6557 | 469 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС | 2023-01-20 02:00 | 2023-01-20 04:45 | 3.4.12.2.3, отключение ВЛ 10кВ №03 от ПС 110/35/10 Удомля произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролёте опор №10-7 - №10-8 деревом, сломанным сильным порывом ветра, из вне охранной зоны ВЛ-10кВ, без обрыва провода, при прохождении циклона по территории Удомельского района Тверской области. | 4.4.3, В результате механического воздействия, при падении дерева, из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ на провода в пролете опор №10-7 - №10-8, ВЛ 10кВ №03 от ПС 110/35/10 Удомля под воздействием сильного порывистого ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, без обрыва проводов, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №03 от ПС 110/35/10 Удомля действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр в пролётах опор №10-10 - №10-25 ВЛ 10кВ №03 от ПС 110/35/10 Удомля с целью выявления дефектов, влияющих на аварийность. Срок исполнения: 28.01.2023 г. Ответственное лицо: и.о.начальника Удомельского РЭС Позднев П.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.01.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр в пролётах опор №10-10 - №10-25 ВЛ 10кВ №03 от ПС 110/35/10 Удомля Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре в пролётах опор №10-10 - №10-25 ВЛ 10кВ №03 от ПС 110/35/10 Удомля Срок исполнения: 31.01.2023 г. Ответственное лицо: и.о.начальника Удомельского РЭС Позднев П.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.01.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр в пролётах опор №10-10 - №10-25 ВЛ 10кВ №03 от ПС 110/35/10 Удомля
6558 | 484 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС | 2023-01-20 01:57 | 2023-01-20 07:48 | 3.4.12.1.1, Отключения ВЛ-10кВ фид. 09 ПС Малышево, ВЛ 10кВ ф. №05 ПС Лощемля, ВЛ-10кВ фид. 07 ПС Зараменье, ВЛ-10кВ фид. 13 ПС Зараменье, ВЛ 10кВ №01 ПС Лощемля произошли по причине возникновения междуфазного КЗ из-за схлеста проводов фаз "В", "С", вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения габарита с приближением к соседнему проводу. | 4.4.4, В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения их габарита с приближением к соседнему проводу на ВЛ-10кВ фид. 09 ПС Малышево, ВЛ 10кВ ф. №05 ПС Лощемля, ВЛ-10кВ фид. 07 ПС Зараменье, ВЛ-10кВ фид. 13 ПС Зараменье, ВЛ 10кВ №01 ПС Лощемля при прохождении атмосферного фронта, произошел схлест проводов фаз "В", "С", что послужило причинами отключения ВЛ-10кВ фид. 09 ПС Малышево, ВЛ 10кВ ф. №05 ПС Лощемля, ВЛ-10кВ фид. 07 ПС Зараменье, ВЛ-10кВ фид. 13 ПС Зараменье, ВЛ 10кВ №01 ПС Лощемля действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ фид. 09 ПС Малышевов пролетах опор №45-55, ВЛ 10кВ ф. №05 ПС Лощемля в пролетах опор №75-85, ВЛ-10кВ фид. 07 ПС Зараменье в пролетах опор №115-125, ВЛ-10кВ фид. 13 ПС Зараменье в пролетах опор №55-65, ВЛ 10кВ №01 ПС Лощемля в пролетах опор №95-105 целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 13.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведён внеочередной осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ фид. 09 ПС Малышевов пролетах опор №45-55, ВЛ 10кВ ф. №05 ПС Лощемля в пролетах опор №75-85, ВЛ-10кВ фид. 07 ПС Зараменье в пролетах опор №115-125, ВЛ-10кВ фид. 13 ПС Зараменье в пролетах опор №55-65, ВЛ 10кВ №01 ПС Лощемля в пролетах опор №95-105 дефекты. Срок исполнения: 14.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.02.2023 г.
6559 | 527 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Осташковский РЭС | 2023-01-20 01:40 | 2023-01-20 03:32 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10кВ №42 ПС 110 кВ Селижарово в ручную произошло по причине возникновения однофазного замыкания на "землю" в пролете опор №197/34-№197/35 из-за обрыва провода фазы "В" и падением его на землю. Обрыв провода фазы "В" в пролете опор №197/34-№197/35 ВЛ-10кВ №42 ПС 110 кВ Селижарово произошел вследствие нарушения структуры материала провода (старения) в процессе длительной эксплуатации с 1965 года. | 4.1.3, В результате нарушения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации с 1965 года в пролете опор №197/34-№197/35 ВЛ-10кВ №42 ПС 110 кВ Селижарово, произошел обрыв провода фазы "В" и падение его на землю, что привело к однофазному замыканию на "землю", что и послужило отключению ВЛ-10кВ №42 ПС 110 кВ Селижарово вручную. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушения структуры материала провода в пролете опор №197/34-№197/35 ВЛ-10кВ №42 ПС 110 кВ Селижарово. на ВЛ-10кВ №42 ПС 110 кВ Селижарово VS010-0008577 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №42 ПС 110 кВ Селижарово с целью выявления дефектов провода в пролетах опор №197/27-№197/37. Срок исполнения: 13.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чижов С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.01.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №42 ПС 110/35/10кВ Селижарово с целью выявления дефектов провода в пролетах опор №197/27-№197/37. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внепланового осмотра ВЛ-10кВ №42 ПС 110 кВ Селижарово в пролетах опор №197/27-№197/37. Срок исполнения: 16.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чижов С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.01.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №42 ПС 110/35/10кВ Селижарово с целью выявления дефектов провода в пролетах опор №197/27-№197/37. Дефектов не обнаружено. Мероприятие: Организационное Провести мастерам Осташковского РЭС внеплановый инструктаж по требованиям НТД в части контроля состояния обслуживаемого оборудования. Срок исполнения: 10.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чижов С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.01.2023 г. Описание проведённых работ: внеплановый инструктаж
6560 | 199 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС | 2023-01-20 01:33 | 2023-01-20 01:40 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия ветровой нагрузки произошло падение ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор №5-51 - №5-52 ВЛ-10кВ №4 ПС 35/10кВ Атяевская, что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции проводов в пролёте опор №5-51 - №5-52 ВЛ 10кВ ПС 35/10кВ Атяевская, вследствие падения ветви дерева из вне охранной зоны из-за ветровой нагрузки, произошло возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №4 ПС Атяевcкая по всей длине. Срок исполнения: 22.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Лежепеков Д.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №4 ПС Атяевcкая по всей длине. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний по результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №4 ПС Атяевcкая и включить их в план работ РЭС. Срок исполнения: 22.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Лежепеков Д.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.01.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных замечаний по результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №4 ПС Атяевcкая.
6561 | 359 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2023-01-20 01:28 | 2023-01-20 03:50 | 3.4.12.2.3, Отключение РЕК-155 ВЛ 10 кВ №307 Орлово ПС 110/10/6кВ "Ярцево" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №84 - №85 деревом, упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах сильного ветра. На проводах и дереве видны следы перекрытия. Без повреждения проводов ВЛ. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов всех фаз в пролете опор №84 - №85 ВЛ 10 кВ №307 Орлово ПС 110/10/6кВ "Ярцево" деревом, упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах и дереве видны следы перекрытия. Без повреждения проводов ВЛ. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №307 Орлово ПС 110/10/6кВ "Ярцево" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №307 Орлово ПС 110/10/6кВ "Ярцево" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр
6562 | 441 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кашинский РЭС | 2023-01-20 01:21 | 2023-01-20 01:29 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Фролово произошло по причине междуфазного КЗ из-за схлеста проводов в пролёте опор №126 – №127 по причине разрегулировки стрелы провиса провода в данном пролете. Разрегулировка стрелы провиса провода произошла в результате наклона траверсы на опоре №126. | 4.12, В результате наклона траверсы на опоре №126 ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Фролово произошла разрегулировка стрелы провиса провода в пролёте опор №126 – №127 и два провода захлестнулись, в связи с чем ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Фролово отключилась действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис провода в пролёте опор №126 - №127 из за наклона траверсы на опоре №126 на ВЛ10кВ №03 ПС Фролово VS010-0005947 | Мероприятие: Техническое Произвести выправку траверсы на опоре №126 ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Фролово. Срок исполнения: 17.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Кашинского РЭС Воронцов В.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведена выправка траверсы на опоре №126 ВЛ 10кВ №03 ПС Фролово. Мероприятие: Техническое Выполнить регулировку стрелы провиса проводов в пролёте опор №126 – №127 ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Фролово. Срок исполнения: 17.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Кашинского РЭС Воронцов В.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.02.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнена регулировка стрелы провиса проводов в пролёте опор №126 – №127 ВЛ 10кВ №03 ПС Фролово. Мероприятие: Организационное Всему ремонтному и оперативно-ремонтному персоналу РЭС провести внеочередной инструктаж по вопросам качества проведения плановых осмотров ВЛ. Срок исполнения: 10.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Кашинского РЭС Воронцов В.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.02.2023 г. Описание проведённых работ: Ремонтному и оперативно-ремонтному персоналу РЭС провести внеочередной инструктаж по вопросам качества проведения плановых осмотров ВЛ.
6563 | 118 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Чаплыгинский РЭС | 2023-01-20 01:00 | 2023-01-20 02:30 | 3.4.12.2.3, Падение ветки дерева на провода опоры № 2, растущего вне охранной зоны ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП № 127, сорванной сильным порывистым ветром. | 4.4.3, Механическое воздействие, вызванное падением на провода опоры № 2 ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП № 127, в результате воздействия сильного порывистого ветра. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ 0,4 кВ ф. 1 ТП 127. Срок исполнения: 03.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Киреев С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.03.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ 0,4 кВ ф. 1 ТП 127. Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев, угрожающих падением на ВЛ 0,4 кВ ф. 1 ТП 127, произвести вырубку (обрезку крон). Срок исполнения: 03.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Киреев С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.03.2023 г. Описание проведённых работ: Листок внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 127.
6564 | 117 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Чаплыгинский РЭС | 2023-01-20 00:50 | 2023-01-20 01:03 | 3.4.12.2.3, Падение ветки дерева на провода опоры № 12, растущего вне охранной зоны ВЛ 10 кВ Мечта, сорванной сильным порывистым ветром. | 4.4.3, Механическое воздействие, вызванное падением на провода опоры № 12 ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ 10 кВ Мечта, в результате воздействия сильного порывистого ветра. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ 10 кВ Мечта. Срок исполнения: 20.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Киреев С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.02.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ 10 кВ Мечта. Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев, угрожающих падением на ВЛ 10 кВ Мечта, произвести вырубку (обрезку крон). Срок исполнения: 20.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Киреев С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.02.2023 г. Описание проведённых работ: При выявлении деревьев, угрожающих падением на ВЛ 10 кВ Мечта, произвести вырубку (обрезку крон).
6565 | 450 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС | 2023-01-20 00:45 | 2023-01-20 18:19 | 3.4.12.1.3, 1) Отключение ВЛ 10кВ № 04 ПС 35кВ Бор произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №52-53 ветвями дерева, наклонившегося к проводам из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ под тяжестью налипшего снега и сильных порывов ветра. 2) Отключение ВЛ 10 кВ № 09 ПС 110кВ Воробьи произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №10-11 деревом, упавшим на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ под тяжестью налипшего снега и сильных порывов ветра, без обрыва проводов. 3) Отключение ВЛ 10кВ № 23 ПС 110/35/10 кВ Андреаполь оперативным персоналом Торопецкого РЭС в ручную произошло по причине однофазного замыкания на "землю" фазы "А" в пролете опор №103 -№104 деревом, упавшим на провод из вне пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Андреапольского района Тверской области без обрыва провода. 4) Отключение ВЛ 10 кВ № 05 ПС 35кВ Озерец произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №56-57 деревом, упавшим на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ под тяжестью налипшего снега и сильных порывов ветра, без обрыва проводов. 5) Отключение ВЛ 10 кВ № 11 ПС 110кВ Торопец произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №15-2-15-3 деревом, упавшим на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ под тяжестью налипшего снега и сильных порывов ветра, без обрыва проводов. 6) Отключение ВЛ 10 кВ № 03 ПС 35кВ Синьково произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №32-33 деревом, упавшим на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ под тяжестью налипшего снега и сильных порывов ветра, без обрыва проводов. 7) Отключение ВЛ 10кВ № 07 ПС 110/10 кВ Понизовье оперативным персоналом Торопецкого РЭС в ручную произошло по причине однофазного замыкания на "землю" фазы "А" в пролете опор №23 -№24 деревом, упавшим на провод из вне пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области без обрыва провода. 8) Отключение ВЛ 10кВ № 09 ПС 35/10 кВ Синьково оперативным персоналом Торопецкого РЭС в ручную произошло по причине однофазного замыкания на "землю" фазы "А" в пролете опор №5-13 -№5-14 деревом, упавшим на провод из вне пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Андреапольского района Тверской области без обрыва провода. 9) Отключение ВЛ 10кВ № 06 ПС 110/35/10 кВ Андреаполь оперативным персоналом Торопецкого РЭС в ручную произошло по причине однофазного замыкания на "землю" фазы "А" в пролете опор №74 -№75 деревом, упавшим на провод из вне пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Андреапольского района Тверской области без обрыва провода. | 4.4.3, 1) В результате механического воздействия при касании веток дерева проводов в пролете опор №52-53 ВЛ 10кВ № 04 ПС 35кВ Бор из-за пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ № 04 ПС 35кВ Бор действием МТЗ. 2) В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №10-11 ВЛ 10 кВ № 09 ПС 110кВ Воробьи из-за пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов, без обрыва проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 10 кВ № 09 ПС 110кВ Воробьи действием МТЗ. 3) В результате механического воздействия при падении дерева на провод фазы "А" из вне охранной зоны ВЛ 10кВ № 23 ПС 110кВ Андреаполь в пролете опор №103-104 под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Тверской области произошло однофазное замыкание на "землю", что послужило причиной отключения в ручную ВЛ 10кВ № 23 ПС 110кВ Андреаполь. 4) В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №56-57 ВЛ 10 кВ № 05 ПС 35кВ Озерец из-за пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов, без обрыва проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 10 кВ № 05 ПС 35кВ Озерец действием МТЗ. 5) В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №15-2-15-3 ВЛ 10 кВ № 11 ПС 110кВ Торопец из-за пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов, без обрыва проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 10 кВ № 11 ПС 110кВ Торопец действием МТЗ. 6) В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №32-33 ВЛ 10 кВ № 03 ПС 35кВ Синьково из-за пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов, без обрыва проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 10 кВ № 03 ПС 35кВ Синьково действием МТЗ. 7) В результате механического воздействия при падении дерева на провод фазы "А" из вне охранной зоны ВЛ 10кВ № 07 ПС 110/10 кВ Понизовье в пролете опор №23-№24 под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Тверской области произошло однофазное замыкание на "землю", что послужило причиной отключения в ручную ВЛ 10кВ № 07 ПС 110/10 кВ Понизовье. 8) В результате механического воздействия при падении дерева на провод фазы "А" из вне охранной зоны ВЛ 10кВ № 09 ПС 35/10 кВ Синьково в пролете опор №5-13-№5-14 под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Тверской области произошло однофазное замыкание на "землю", что послужило причиной отключения в ручную ВЛ 10кВ № 09 ПС 35/10 кВ Синьково. 9) В результате механического воздействия при падении дерева на провод фазы "А" из вне охранной зоны ВЛ 10кВ № 06 ПС 110/35/10 кВ Андреаполь в пролете опор №74-№75 под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Тверской области произошло однофазное замыкание на "землю", что послужило причиной отключения в ручную ВЛ 10кВ № 06 ПС 110/35/10 кВ Андреаполь. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр в пролетах опор №50-60 ВЛ 10кВ № 04 ПС 35кВ Бор, в пролетах опор №10-20 ВЛ 10кВ № 09 ПС 110кВ Воробьи, в пролетах опор №100-110 ВЛ 10кВ № 23 ПС 110кВ Андреаполь, в пролетах опор №50-60 ВЛ 10кВ № 05 ПС 35кВ Озерец, в пролетах опор №15-1-15-10 ВЛ 10кВ № 11 ПС 110кВ Торопец, в пролетах опор №30-40 ВЛ 10кВ № 03 ПС 35кВ Синьково, в пролетах опор №20-30 ВЛ 10кВ № 07 ПС 110кВ Понизовье, в пролетах опор №5-10-5-20 ВЛ 10кВ № 09 ПС 35кВ Синьково, в пролетах опор №70-80 ВЛ 10кВ № 06 ПС 110кВ Андреаполь с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 03.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.02.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 04 ПС 35кВ Бор, ВЛ 10кВ № 09 ПС 110кВ Воробьи, ВЛ 10кВ № 23 ПС 110кВ Андреаполь, ВЛ 10кВ № 05 ПС 35кВ Озерец, ВЛ 10кВ № 11 ПС 110кВ Торопец, ВЛ 10кВ № 03 ПС 35кВ Синьково, ВЛ 10кВ № 07 ПС 110кВ Понизовье, ВЛ 10кВ № 09 ПС 35кВ Синьково, ВЛ 10кВ № 06 ПС 110кВ Андреаполь произведен. Мероприятие: Организационное Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра в пролетах опор №50-60 ВЛ 10кВ № 04 ПС 35кВ Бор, в пролетах опор №10-20 ВЛ 10кВ № 09 ПС 110кВ Воробьи, в пролетах опор №100-110 ВЛ 10кВ № 23 ПС 110кВ Андреаполь, в пролетах опор №50-60 ВЛ 10кВ № 05 ПС 35кВ Озерец, в пролетах опор №15-1-15-10 ВЛ 10кВ № 11 ПС 110кВ Торопец, в пролетах опор №30-40 ВЛ 10кВ № 03 ПС 35кВ Синьково, в пролетах опор №20-30 ВЛ 10кВ № 07 ПС 110кВ Понизовье, в пролетах опор №5-10-5-20 ВЛ 10кВ № 09 ПС 35кВ Синьково, в пролетах опор №70-80 ВЛ 10кВ № 06 ПС 110кВ Андреаполь. Срок исполнения: 10.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.02.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 04 ПС 35кВ Бор, ВЛ 10кВ № 09 ПС 110кВ Воробьи, ВЛ 10кВ № 23 ПС 110кВ Андреаполь, ВЛ 10кВ № 05 ПС 35кВ Озерец, ВЛ 10кВ № 11 ПС 110кВ Торопец, ВЛ 10кВ № 03 ПС 35кВ Синьково, ВЛ 10кВ № 07 ПС 110кВ Понизовье, ВЛ 10кВ № 09 ПС 35кВ Синьково, ВЛ 10кВ № 06 ПС 110кВ Андреаполь произведен.
6566 | 190 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Ливенский РЭС | 2023-01-19 23:45 | 2023-01-19 23:46 | 3.4.9.3, В результате повреждения в РУ-10кВ ТП-5 отпайки от ВЛ-10 кВ Ф-7 ПС 35/10кВЛиповец, находящемся на балансе потребителя ООО "Ливнынефтепродукт", произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания , что привело к отключению В-10 кВ Ф-7 ПС 35/10кВЛиповец действием защит (МТЗ). |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо руководителю ООО "Ореол" с требованием содержания ТП-5, находящегося на их балансе в соответствии с требованием нормативных документов по технической эксплуатации электроустановок потребителей. Срок исполнения: 20.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Коломыцев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.01.2023 г. Описание проведённых работ: Письмо направлено
6567 | 317 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2023-01-19 23:45 | 2023-01-20 00:32 | 3.4.7.3.1, Отключение КЛ-0,4кВ №4 РП36 по причине перегорания н/в предохранителя фазы "А" на РБ № 4 РП 36 при токах нагрузки, превышающих номинальный ток н/в предохранителя. Н/в предохранитель в руб.-0,4кВ № 4 не соответствует расчетным нагрузкам. Работа н/в правильно. | 4.13, Перегорание н/в предохранителя фазы "А" на РБ №4 РП 36 при токах нагрузки, превышающих номинальный ток н/в предохранителя. Н/в предохранитель в руб.-0,4кВ № 4 не соответствует расчетным нагрузкам. Работа н/в правильно Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: несоответствие предохранителя расчетным нагрузкам на КЛ-0,4кВ №4 РП36 КЛ-0,4кВ №4 РП36 | Мероприятие: Техническое Провести расчет нагрузки КЛ 0.4 кВ № 4 РП 36 с целью выявления соответствия установленных н/в предохранителей Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Кирсанов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.01.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен расчет нагрузки Мероприятие: Техническое После проведения расчета нагрузки КЛ 0.4 кВ № 4 РП 36 при выявлении нарушения несоответствия установленных предохранителей, принять меры по устранению. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Кирсанов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.01.2023 г. Описание проведённых работ: Паспорт ТП Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру бригады по эксплуатации ТП и РП о необходимости эксплуатации электроустановок в соответствии с НТД. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Кирсанов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.01.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый инструктаж
6568 | 332 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС | 2023-01-19 23:30 | 2023-01-20 02:25 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП Потанино по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 4 - № 5 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №4 - №5 ВЛ 0,4кВ №1 КТП Потанино в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП Потанино с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Соколов Р.В. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.01.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП Потанино с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТП Потанино устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Соколов Р.В. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.01.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП Потанино с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.
6569 | 329 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС | 2023-01-19 23:06 | 2023-01-20 00:55 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 КТП Криушкино -2 по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 9 - № 10 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 9 - № 10 ВЛ 0,4кВ №2 КТП Криушкино -2 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 КТП Криушкино -2 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Соколов Р.В. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.01.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 КТП Криушкино -2 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 КТП Криушкино -2 устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Соколов Р.В. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.01.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 КТП Криушкино -2 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.
6570 | 508 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС | 2023-01-19 22:37 | 2023-01-20 00:14 | 3.4.12.1.3, Отключение ВЛ 10кВ №10 от ПС Терелесово вызвано воздействием междуфазного к.з. при касании проводов ВЛ 10кВ ветвями дерева наклонившегося из вне охранной зоны ВЛ, под тяжестью снежных отложений, в пролете опор №61-62. | 4.4.3, В результате механического воздействия при касании проводов ВЛ 10кВ №10 от ПС 35/10кВ Терелесово ветвями дерева из вне охранной зоны ВЛ, под тяжестью снежных отложений, в пролете опор №61-62, произошло перекрытие проводов ВЛ 10кВ в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №10 от ПС 35/10кВ Терелесово действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №10 ПС Терелесово для выявления возможных дефектов. Срок исполнения: 07.02.2023 г. Ответственное лицо: нач. Вышневолоцкого РЭС Васильев В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.01.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №10 ПС Терелесово для выявления возможных дефектов. Мероприятие: Организационное Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №10 ПС Терелесово дефекты. Срок исполнения: 10.02.2023 г. Ответственное лицо: нач. Вышневолоцкого РЭС Васильев В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.01.2023 г. Описание проведённых работ: При внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №10 ПС Терелесово дефекты, требующие устранения, не выявлены
6571 | 327 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС | 2023-01-19 22:25 | 2023-01-20 04:48 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №8 ПС 35/10кВ Глебово в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 14 - № 15 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. Отключение ВЛ 10кВ №8 ПС 35/10кВ Глебово в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 31 - № 32 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 14 - № 15 ВЛ 10кВ №8 ПС 35/10кВ Глебово веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 31 - № 32 ВЛ 10кВ №8 ПС 35/10кВ Глебово веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №8 ПС 35/10кВ Глебово , с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Соколов Р.В. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.01.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №8 ПС 35/10кВ Глебово , с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №8 ПС 35/10кВ Глебово устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Соколов Р.В. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.01.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №8 ПС 35/10кВ Глебово , с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.
6572 | 326 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС | 2023-01-19 22:16 | 2023-01-20 07:30 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №5 ПС 35/10кВ Глебово в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 27 - № 28 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. Отключение ВЛ 10кВ №5 ПС 35/10кВ Глебово в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 22 - № 23 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 27 - № 28 ВЛ 10кВ №5 ПС 35/10кВ Глебово веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 22 - № 23 ВЛ 10кВ №5 ПС 35/10кВ Глебово веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №5 ПС 35/10кВ Глебово , с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Соколов Р.В. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.01.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №5 ПС 35/10кВ Глебово , с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №5 ПС 35/10кВ Глебово устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Соколов Р.В. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.01.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №5 ПС 35/10кВ Глебово , с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.
6573 | 208 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Железногорский РЭС | 2023-01-19 22:12 | 2023-01-20 14:25 | 3.4.12.2.1, Нарушение электроснабжения потребителей ТП 098/160 н.п. Озерки произошло в следствии излома шлейфа в месте вязки к спуску на Р-10кВ фазы "А" в сторону ТП под воздействием длительных знакопеременных ветровых нагрузок. | 4.3.4, Обрыв шлейфа на Р-10кВ фазы "А" ТП-098 Озерки произошел в следствии излома провода в месте вязки к спуску под воздействием длительных знакопеременных ветровых нагрузок. | Мероприятие: Организационное По результатам инженерного осмотра всех ТП по ВЛ-10кВ №33 ПС Семеновская назначить ответственных лиц и сроки устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Железногорвского РЭС Саенко А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам инженерного осмотра всех ТП по ВЛ-10кВ №33 ПС Семеновская назначение ответственных лиц и сроков устранения выявленных замечаний. Мероприятие: Техническое Произвести инженерный осмотр всех ТП по ВЛ-10кВ №33 ПС Семеновская с составлением листа осмотра. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Железногорвского РЭС Саенко А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2023 г. Описание проведённых работ: инженерный осмотр всех ТП по ВЛ-10кВ №33 ПС Семеновская с составлением листа осмотра.
6574 | 207 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2023-01-19 22:10 | 2023-01-20 00:20 | 3.4.7.3.5, Отключение действием МТЗ и неуспешное включение по ТУ ВВ 10 кВ ЛЭП 10кВ № 18 РП 10 кВ Майская произошло из-за возникновения КЗ в результате пробоя изоляции в целом месте фаз "В" и "С" на участке КЛ 10кВ Р 1805-КТП 1803 РП 10 кВ Майская вследствие изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции в целом месте фаз "В" и "С" на участке КЛ 10кВ Р 1805-КТП 1803 РП 10 кВ Майская произошло из-за изменения структуры материала в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: снижение сопротивления изоляции жил фаз "В" и "С" на КЛ 10кВ Р 1805-КТП 1803 РП 10 кВ Майская VS010-0002107 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной (обход) осмотр трассы на участке ЛЭП 10кВ № 18 РП 10 кВ Майская. Срок исполнения: 31.01.2023 г. Ответственное лицо: Ст.мастер РЭС Вициенко Н.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.01.2023 г. Описание проведённых работ: Лист внеочередного осмотра Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 21.02.2023 г. Ответственное лицо: Ст.мастер РЭС Вициенко Н.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2023 г. Описание проведённых работ: Мероприятия
6575 | 31 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» |  |  | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации произошло снижение эксплуатационных свойств материала изоляции на КЛ 10 кВ ПС 243 ф.25 - РП 72, что привело в электропробою и межфазному замыканию. | 4.12, Межфазное короткое замыкание из-за пробоя изоляции на кабельном участке Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электропробой изоляции на КЛ 10 кВ ПС 243 ф.25 - РП 72 | Мероприятие: Организационное Провести испытание повышенным напряжением КЛ 10 кВ ПС 243 ф.25 - РП 72 Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник службы кабельных линий электропередачи Ковалевский С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.02.2023 г. Описание проведённых работ: Проведено испытание повышенным напряжением КЛ 10 кВ ПС 243 ф.25 - РП 72
6576 | 466 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2023-01-21 14:20 | 2023-01-21 17:10 | 3.4.7.3.5, Первое и второе отключения ВЛ-10кВ № 24(22) Гришкино произошло по причине междуфазного КЗ из-за одновременного наложения однофазных замыканий через нарушения электрической изоляции проходного изолятора фазы "В" в ТП 10 кВ переключательный пункт , из-за снижения диэлектрических свойств изоляции в результате снижения диэлектрических свойств изоляции в результате старения изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1991 года и нарушения изоляции СИП 3 фазы "С" на опоре №18 упавшего провода на заземленную траверсу. | 4.12, Повреждение проходного изолятора в ТП 10 кВ переключательный пункт ВЛ-10кВ № 24(22) Гришкино произошло из за снижения диэлектрических свойств проходного изолятора в результате естественного износа(старения изоляции) в процессе длительной эксплуатации с 1991 года. В результате падения провода СИП 3 фазы С" на траверсу опоры №18 ВЛ-10кВ № 24(22) Гришкино под воздействием порывов ветра произошло перетирание зашищенной оболочки провоза с замыканием его на землю. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременное проведение мероприятий по замен изношенного оборудования на ТП переключательный пункт на ВЛ-10кВ № 24(22) Гришкино ВЛ-10кВ № 24(22) Гришкино | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 24(22) Гришкино в пролете опор №15 -№22, ТП переключательный пункт с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 06.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 24(22) Гришкино в пролете опор №15 -№22, ТП переключательный пункт с целью выявления дефектов. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 24(22) Гришкино в пролете опор №15 -№22, ТП переключательный пункт. Срок исполнения: 06.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.02.2023 г. Описание проведённых работ: При проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 24(22) Гришкино в пролете опор №15 -№22, ТП переключательный пункт дефектов не выявлено.
6577 | 467 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС |  |  | 3.4.12.1.1, Отключение ВЛ-10кВ № 18(19) ПС Гришкино произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №29-№30 из-за схлеста проводов вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения габарита с приближением к соседнему проводу. | 4.4.4, В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения их габарита с приближением к соседнему проводу при прохождении атмосферного фронта, произошел схлест проводов в пролете опор №29-№30 , что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ № 18(19) ПС Гришкино действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 18(19) ПС Гришкино в пролете опор №26-№33 с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 10.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 18(19) ПС Гришкино в пролете опор №26-№33 с целью выявления дефектов. Мероприятие: Организационное Включить в план устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 18(19) ПС Гришкино в пролете опор №26-№33. Срок исполнения: 10.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.02.2023 г. Описание проведённых работ: при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 18(19) ПС Гришкино в пролете опор №26-№33 дефектов не выявлено.
6578 | 208 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Корочанский РЭС | 2023-01-19 21:26 | 2023-01-19 21:55 | 3.4.12.2.3, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 202 ПС 110 кВ Шеино произошло из-за возникновения КЗ при схлёсте провода фазы "А" и "N" в пролёте опор №1/5 - 1/6 упавшей веткой дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ) при усилении ветра. | 4.4.3, Схлёст провода фазы "А" и "N" в пролёте опор №1/5 - 1/6 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 202 ПС 110 кВ Шеино произошел из-за механического воздействия при падении ветки дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ), на провода при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 2007 ПС 110 кВ Короча. Срок исполнения: 28.01.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Корочанского РЭС Белозерских В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.01.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 202 ПС 110 кВ Шеино. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 18.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Корочанского РЭС Белозерских В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.01.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 202 ПС Шеино разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в многолетний план-график работ.
6579 | 394 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС | 2023-01-19 21:24 | 2023-01-19 23:16 | 3.4.12.1.1, Отключение АВ №1 в РУ-0,4 кВ ТП 10кВ Талица-3 произошло по причине междуфазного КЗ между проводами фаз «А» и «В» в результате схлеста проводов из-за уменьшения минимально-допустимого расстояния вследствие налипания с последующим обледенение большого количества снега на провод ф. «В» и изменения его габарита с приближением к проводу ф. «А» в пролете опор №7-8 при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области. | 4.4.4, В результате механического воздействия в следствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провод ф. «В» и изменения его габарита с приближением к проводу ф. «А» в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4кВ ТП талица-3 при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области произошел схлест проводов, что привело к отключению ВЛ-0,4кВ ТП Талица-3 действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП Талица-3 с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 02.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.02.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП Талица-3 произведен. Мероприятие: Организационное Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 ТП Талица-3 дефекты. Срок исполнения: 09.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.02.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП Талица-3 произведен.
6580 | 406 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торжокский РЭС | 2023-01-19 21:20 | 2023-01-19 23:21 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10кВ №07 ПС 35/10 кВ Прямухино произошло по причине возникновения междуфазного КЗ при повреждении проходного изолятора фазы "С" с перекрытием электрической дугой изоляции соседней фазы "В" в РУ-10 кВ на ТП 10кВ Богданово от ВЛ-10кВ №07 ПС 35/10 кВ Прямухино в результате снижения диэлектрических свойств изолятора в процессе длительной эксплуатации. | 4.12, Повреждение проходного изолятора фазы "С" в РУ-10 кВ на ТП 10кВ Богданово от ВЛ-10кВ №07 ПС 35/10 кВ Прямухино с перекрытием электрической дугой изоляции соседней фазы "В", произошло из-за снижения диэлектрических свойств в результате старения изоляции в процессе длительной эксплуатации и несвоевременной замены изношенного оборудования, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №07 ПС 35/10 кВ Прямухино действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременное выявление изменения структуры материала проходного изолятора 10 кВ фаза "С" ТП 10кВ Богданово от ВЛ-10кВ №07 ПС 35/10 кВ Прямухино. на КТП 10кВ Богданово КТП 10 кВ Богданово | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр на предмет повреждений на ТП 10кВ Богданово от ВЛ-10кВ №07 ПС 35/10 кВ Прямухино. Срок исполнения: 30.01.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Немиро В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.01.2023 г. Мероприятие: Организационное Включить в план работ на 2023 год дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ТП 10кВ Богданово от ВЛ-10кВ №07 ПС 35/10 кВ Прямухино. Срок исполнения: 31.01.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Немиро В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.01.2023 г. Описание проведённых работ: осмотр Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастерам Кувшиноского участка Торжокского РЭС о необходимости своевременного выявления и устранения недостатков (дефектов) в соответствии с требованиями НТД. Срок исполнения: 30.01.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Немиро В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.01.2023 г. Описание проведённых работ: инструктаж
6581 | 405 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торжокский РЭС | 2023-01-19 21:08 | 2023-01-19 21:10 | 3.4.12.1.1, Отключение ВЛ-10кВ №15 ПС Прямухино произошло по причине междуфазного КЗ между проводами фаз "А" и "В" в результате схлеста проводов из-за уменьшения минимально-допустимого расстояния вследствие налипания с последующим обледенение большого количества снега на провод ф. "В" и изменения его габарита с приближением к проводу ф. "А" в пролете опор №25-№26, при прохождения атмосферного фронта по территории Кувшиновского района Тверской области, без обрыва проводов. | 4.4.4, В результате механического воздействия в следствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провод ф. "В" и изменения его габарита с приближением к проводу ф. "А" в пролете опор №25-№26 ВЛ-10кВ №15 ПС Прямухино при прохождении атмосферного фронта по территории Кувшиновского района Тверской области, произошел схлест проводов фаз "А" и "В", в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №15 ПС Прямухино действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №15 ПС Прямухино в пролетах опор №20-№30 с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 30.01.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Немиро В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.01.2023 г. Описание проведённых работ: осмотр Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №15 ПС Прямухино в пролетах опор №20-№30. Срок исполнения: 31.01.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Немиро В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.01.2023 г. Описание проведённых работ: осмотр
6582 | 108 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС | 2023-01-19 21:00 | 2023-01-19 22:00 | 3.4.7.3.5, Отключение КЛ-10кВ ПС "Юго-Западная" яч.3 - ТП-374 яч.3. произошло по причине межфазного К.З. в результате электрического пробоя силового кабеля 10 кВ на участке, от КЛ-10кВ от Р-301 до Р-254 в следствие изменения свойств материала в процессе старения, срок службы кабеля составляет 20 лет. Последние испытания проведены 14.10.2019г. | 4.12, Причина пробоя силового кабеля КЛ-10кВ ПС "Юго-Западная" яч.3 - ТП-374 яч.3 на участке от КЛ-10кВ от Р-301 до Р-254 произошло из-за нарушения электрической изоляции в результате старения Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Межфазный пробой силового кабеля на КЛ-10кВ ПС "Юго-Западная" яч.3 - ТП-374 яч.3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой силового кабеля на КЛ-10кВ ПС "Юго-Западная" яч.3 - ТП-374 яч.3 КЛ-10кВ ПС "Юго-Западная" яч.3 - ТП-374 яч.3 | Мероприятие: Техническое Выполнить испытание повышенным напряжением силовых кабелей на КЛ-10кВ ПС "Юго-Западная" яч.3 - ТП-374 яч.3, со сроком эксплуатации до 15 лет. Срок исполнения: 20.02.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Косарев Сергей Анатольевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.01.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено испытание повышенным напряжением силовых кабелей. Мероприятие: Техническое По результатам измерения устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе электрооборудования, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 20.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Фисюк И.Ю. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.01.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам измерения недостатки не выявлены.
6583 | 387 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС | 2023-01-19 20:51 | 2023-01-19 20:58 | 3.4.12.1.1, Отключение ВЛ-10кВ №13 от ПС 35/10кВ Выдропужск произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за схлеста проводов фаз "В", "С", вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения габарита с приближением к соседнему проводу в пролете опор №50-51. | 4.4.4, В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения их габарита с приближением к соседнему проводу в пролете опор №50-51 ВЛ-10кВ №13 от ПС 35/10кВ Выдропужск при прохождении атмосферного фронта, произошел схлест проводов фаз "В", "С", что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №13 от ПС 35/10кВ Выдропужск действием "отсечки". | Мероприятие: Организационное Включить в план работ выявленные дефекты при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №13 ПС 35/10кВ Выдропужск Срок исполнения: 31.01.2023 г. Ответственное лицо: нач. Вышневолоцкого РЭС Васильев В.Г. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.01.2023 г. Описание проведённых работ: При внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №13 ПС 35/10кВ Выдропужск дефекты, требующие устранения, не выявлены Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №13 ПС 35/10кВ Выдропужск для выявления возможных дефектов. Срок исполнения: 30.01.2023 г. Ответственное лицо: нач. Вышневолоцкого РЭС Васильев В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.01.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №13 ПС 35/10кВ Выдропужск для выявления возможных дефектов
6584 | 197 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Грибановский РЭС | 2023-01-19 20:26 | 2023-01-19 21:49 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №164 ПС 110 кВ Грибановка явилось однофазное короткое замыкание, в результате схлёста неизолированного фазного и нулевого проводов потребительского ответвления от опоры №19 к жилому дому, при сильных порывах ветра до 17 м/с в результате провиса фазного провода. | 4.12, Схлёст неизолированного фазного и нулевого проводов потребительского ответвления от опоры №19 к жилому дому от ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №164 ПС 110 кВ Грибановка, произошло при сильных порывах ветра до 17 м/с в результате провиса фазного провода. | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу жилого дома, подключенного от опоры №19 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №809 ПС 110 кВ Грибановка с предложением замены ответвления, выполненного голым проводом на СИП и выносом приборов учета на границу балансовой принадлежности. Срок исполнения: 20.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Грибановского РЭС Дзюбин А.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.02.2023 г. Описание проведённых работ: Направили письмо владельцу жилого дома, подключенного от опоры №19 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №809 ПС 110 кВ Грибановка с предложением замены ответвления, выполненного голым проводом на СИП и выносом приборов учета на границу балансовой принадлежности.
6585 | 189 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Таловский РЭС | 2023-01-19 20:20 | 2023-01-19 22:18 | 3.4.12.2.3, Двухфазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ № 8 ПС 110 кВ Докучаево вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролете опор № 41-42, упавшим деревом растущим за пределами охранной зоны ВЛ, порывом ветра до 17 м/сек. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролете опор № 41-42 от ВЛ 10 кВ № 8 ПС 110 кВ Докучаево произошло при падении ветки дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ при порывах ветра до 17 м/сек | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 8 ПС 110 кВ Докучаево по всей длине на предмет наличия деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ, которые при падении угрожают повреждением ВЛ Срок исполнения: 23.02.2023 г. Ответственное лицо: Державин Е.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.02.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 8 ПС 110 кВ Докучаево по всей длине на предмет наличия деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ, которые при падении угрожают повреждением ВЛ Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 8 ПС 110 кВ Докучаево на наметить мероприятия по выпиливанию деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ, которые при падении угрожают повреждением ВЛ Срок исполнения: 24.02.2023 г. Ответственное лицо: Державин Е.Ю. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.02.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 8 ПС 110 кВ Докучаево на намечены мероприятия по выпиливанию деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ, которые при падении угрожают повреждением ВЛ
6586 | 207 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Фатежский РЭС | 2023-01-19 20:15 | 2023-01-19 21:01 | 3.4.7.3.1, 1. Отключение ВЛ-0,4кВ № 2 от КТП 3.1.6 20/250 Фатежского РЭС произошло в результате Короткого замыкания вызванного подхлёстом проводов в пролётах опор №6-7- 6-8, в результате раз регулировки стрелы провиса из-за ослабления вязки провода на опоре | 4.12, 1. Подхлёст проводов в пролётах опор №6-7- 6-8 ВЛ-0,4кВ № 2 от КТП 3.1.6 20/250 , в результате раз регулировки стрелы провиса из-за ослабления вязки провода на опоре №6-7-6-8 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Подхлёст проводов на оп. №6-7- 6-8 ВЛ-0,4кВ № 2 от КТП 3.1.6 20/250 оп. №6-7- 6-8 ВЛ-0,4кВ № 2 от КТП 3.1.6 20/250 | Мероприятие: Техническое Произвести перетяжку провода по ВЛ-0,4кВ № 2 от КТП 3.1.6 20/250 Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер ФРЭС Чевычелов Г.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведена перетяжка провода по ВЛ от ТП3.1.6 20-250 Мероприятие: Техническое Произвести инженерный осмотр по всей длине ВЛ- № 2 от КТП 3.1.6 20/250 , с составлением листка осмотра Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер ФРЭС Чевычелов Г.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2023 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра с назначенными мероприятия по ВЛ 0,4 кВ ТП3.1.6 20-250 Мероприятие: Организационное По результатам инженерного осмотра ВЛ- № 2 от КТП 3.1.6 20/250 , назначить ответственных лиц и сроки устранения выявленных замечаний Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер ФРЭС Чевычелов Г.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2023 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра с назначенными мероприятия по ВЛ 0,4 кВ ТП3.1.6 20-250 Мероприятие: Организационное Произвести обучение персонала ОП, ОРП, РП по выявлению дефектов на ВЛ-10/0,4кВ и оформления результатов осмотра. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер ФРЭС Чевычелов Г.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.02.2023 г. Описание проведённых работ: Обучение персонала
6587 | 462 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2023-01-19 20:00 | 2023-01-19 20:10 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-0,4кВ №1 ТП 511 произошло по причине увеличения тока нагрузки выше номинального. | 4.13, В результате превышения тока нагрузки на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 511 произошло перегорание ПН-2 РУ 0,4кВ ТП 511 действием защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не актуальная информация о нагрузке потребителей на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 511 на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 511 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 511 | Мероприятие: Техническое Произвести замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала защиты коммутационного аппарата ВЛ-0,4кВ №1 ТП 511 . Срок исполнения: 02.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала защиты коммутационного аппарата ВЛ-0,4кВ №1 ТП 511 . Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при замере нагрузки в период наибольшего потребления на ТП 511. Срок исполнения: 02.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.02.2023 г. Описание проведённых работ: При замере нагрузки в период наибольшего потребления на ТП 511 дефектов не выявлено.
6588 | 192 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Ливенский РЭС | 2023-01-19 19:40 | 2023-01-19 20:25 | 3.4.12.2.3, В результате падения сломанного сука дерева из внеохранной зоны ВЛ-0,4кВ, под воздействием сильных порывов ветра, на провод фазы "А" и "В" ВЛ-0,4кВ ф-2 КТП-9/Сх-2-63 в пролете опор №9-10, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.4.3, Описание технической причины: В результате механического воздействия при падении ветки дерева при ветровой нагрузке из вне охранной зоны ВЛ-0,4кВ ф-2 КТП-9/Сх-2-63 в пролете опор №9-10 на провод фазы "А" и "В", произошло возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ ф-2 КТП-9/Сх-2-63 и включить их в планы работ Ливенского РЭС. Срок исполнения: 20.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Коломыцев В.А. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.01.2023 г. Описание проведённых работ: Мероприятия разработаны Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф-2 КТП-9/Сх-2-63 по всей длине. Срок исполнения: 20.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Коломыцев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф-2 КТП-9/Сх-2-63 по всей длине.
6589 | 253 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС |  |  | 3.4.7.3.5, Причиной отключения Л-611 РП-06 явилось повреждение КЛ-6кВ ТП 085 -ТП054 в связи с пробоем междуфазной изоляции концевой воронки кабеля из-за старения изоляции (изменение диэлектрических свойств изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1972 года). | 4.12, Причиной отключения МВ РП-06 в ТП-085 явилось повреждение КЛ-6кВ ТП 085 - ТП 054 в связи с пробоем междуфазной изоляции концевой муфты кабеля из-за её старения (изменение диэлектрических свойств изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1972 года) Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение диэлектрических свойств изоляции концевой кабельной муфты типа КВБо кабеля АСБ-3х185 КЛ-6кВ ТП 085-ТП 054 в процессе длительной эксплуатации с 1972 года (50 лет эксплуатации). Несвоевременная замена оборудования с истекшим сроком эксплуатации. на Уч КЛ 6кВ ТП 085-ТП 054 Л-611 KS006-0000215-307 | Мероприятие: Организационное Провести анализ отключений КЛ 6 кВ ТП 085 – ТП 054 за последние пять лет по причине повреждения кабеля и рассмотреть вопрос о необходимости замены кабеля на данной КЛ. Срок исполнения: 22.02.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Кирейков В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен анализ отключений КЛ 6 кВ ТП 085 – ТП 054 за последние пять лет по причине повреждения кабеля. По результату анализа замена кабеля на данной КЛ не предусматривается.
6590 | 209 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Покровский РЭС | 2023-01-19 19:12 | 2023-01-19 22:44 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны на провода фазы "А" и "В" в пролёте опор №11-12 ВЛ-0,4кВ Ф№1 ТП 3/Т-1-160 с. Топки ц.у., произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению двухфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате нарушения электрической изоляции проводов фазы "А" и "В", из за механического воздействия ветки дерева в пролете опор №11-12 ВЛ-0,4кВ Ф№1 ТП 3/Т-1-160 с. Топки ц.у., произошло возникновение двухфазного КЗ, устранённого действием защиты. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ-0,4кВ Ф№1 ТП 3/Т-1-160 с. Топки ц.у. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: начальник РЭС. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.02.2023 г. Описание проведённых работ: План работ. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ Ф№1 ТП 3/Т-1-160 с. Топки ц.у. разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в план работ Покровского РЭС. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: начальник РЭС. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.02.2023 г. Описание проведённых работ: План работ.
6591 | 193 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС | 2023-01-19 19:10 | 2023-01-19 22:00 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ на провода фаз "А" и "В" под воздействием сильной ветровой нагрузки в пролете опор №1-17-№1-18 ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП №152 Протасово произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, что привело к отключению ВЛ действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода фаз "А" и "В" из вне охранной зоны ВЛ при сильной ветровой нагрузке в пролете опор №1-17-№1-18 ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП №152 Протасово произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 152 Протасово по всей длине. Срок исполнения: 20.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.01.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 152 Протасово и включить их в план работ Мценского РЭС. Срок исполнения: 20.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.01.2023 г. Описание проведённых работ: разработаны мероприятия
6592 | 460 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Рамешковский РЭС | 2023-01-19 18:50 | 2023-01-19 19:37 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-0,4кВ №2 КТП 10/0,4 кВ Лахино произошло по причине увеличения тока нагрузки выше номинального. | 4.13, В результате превышения тока нагрузки на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ Лахино произошло перегорание предохранителя ПП-0,4 кВ ф."А". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не актуальная информация о нагрузке потребителей ВЛ-0,4кВ №1 КТП 10/0,4 кВ Лахино на ВЛ-0,4кВ №2 от КТП Лахино VN004-00064621 | Мероприятие: Техническое Произвести замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала плавкой вставки ПП-0,4 кВ, произвести замер сопротивления петли фаза-ноль на ВЛ-0,4кВ №2 КТП 10/0,4 кВ Лахино. Срок исполнения: 31.01.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Смирнов С.А Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала плавкой вставки ПП-0,4 кВ, произведен замер сопротивления петли фаза-ноль на ВЛ-0,4кВ №2 КТП 10/0,4 кВ Лахино. Мероприятие: Организационное Включить в план работ на март 2023 года устранение дефектов, выявленных при замере нагрузки в период наибольшего потребления на КТП 10/0,4 кВ Лахино. Срок исполнения: 31.01.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Смирнов С.А Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.01.2023 г. Описание проведённых работ: Включиены в план работ на март 2023 года устранение дефектов, выявленных при замере нагрузки в период наибольшего потребления на КТП 10/0,4 кВ Лахино.
6593 | 198 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Причиной оперативного отключения КЛ-10кВ 9.21 КГКЭС ГНС вод.каналтрест явилось необходимость устранения повреждение на потребительском оборудовании |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо собственнику КЛ-10кВ 9.21 КГКЭС ГНС вод.каналтрест с требованием выполнить ремонт принадлежащего ему оборудования электрической сети и соблюдения правил эксплуатации электрооборудования Срок исполнения: 03.03.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.02.2023 г.
6594 | 274 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Починковский РЭС | 2023-01-19 18:12 | 2023-01-19 20:33 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ №2 ЗТП-4-5 Прудки послужило падение сломанной под действием порывистого ветра ветки дерева, из-за границы охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №7 - №8. | 4.4.3, Причиной перегорания ПН-2 фаза "А" на Р-0,4кВ ВЛ 0,4кВ №2 ЗТП-4-5 Прудки явилось схлестывание фазного и нулевого проводов из-за механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №7 - №8 с возникновением однофазного КЗ и последующим падением ветки дерева на землю. | Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением веток на провода по ВЛ 0,4кВ №2 ЗТП-4-5 Прудки. Срок исполнения: 29.04.2023 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Васильков И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнена вырубка деревьев угрожающих падением веток на провода по ВЛ 0,4кВ №2 ЗТП-4-5 Прудки.
6595 | 258 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Ельнинский РЭС | 2023-01-19 18:03 | 2023-01-19 19:05 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 1002 ПС Ельня произошло вследствие междуфазного КЗ, возникшего в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор №2-5 - №2-6 упавшей веткой дерева из-за границ охранной зоны ВЛ во время сильных порывов ветра. | 4.4.3, Отключение ВЛ 1002 ПС Ельня произошло вследствие механического воздействия при падении ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №2-5 - №2-6 с последующим возникновением междуфазного КЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 1002 ПС Ельня, проходящих по лесистой местности с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Запольский С. Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 1002 ПС Ельня разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Запольский С. Н. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Не выполнено
6596 | 252 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2023-01-19 18:02 | 2023-01-19 19:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения Л-605 РП 06 явилось повреждение КЛ-6кВ ТП 017-ТП 021 в связи с пробоем междуфазной изоляции кабеля из-за старения изоляции (изменение диэлектрических свойств изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1974 года). | 4.12, Причиной отключения Л-605 РП-06 явилось повреждение КЛ-6кВ ТП 017-ТП 021 в связи с пробоем междуфазной изоляции кабеля из-за старения изоляции (изменение диэлектрических свойств изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1974 года). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение диэлектрических свойств изоляции в целой части кабеля АСБ-3х120 КЛ-6кВ ТП 017-ТП 021 в процессе длительной эксплуатации с 1974 года (48 лет эксплуатации). Несвоевременная замена оборудования с истекшим сроком эксплуатации. на Уч3 КЛ 6кВ оп1 (ТП 021)-ТП 017 Л-605 VS006-0000149-308 | Мероприятие: Организационное Провести анализ отключений КЛ 6 кВ ТП 017 – ТП 021 за последние пять лет по причине повреждения кабеля и рассмотреть вопрос о необходимости замены кабеля на данной КЛ. Срок исполнения: 22.02.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Кирейков В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен анализ отключений КЛ 6 кВ ТП 017 – ТП 021 за последние пять лет по причине повреждения кабеля. По результату анализа замена кабеля на данной КЛ. не предусматривается.
6597 | 60 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС |  |  | 3.4.9.3, В следствии расследования технологического нарушения произошло повреждение на потребительском оборудовании которое вызвало аварийное отключение действием МТЗ КЛ 6кВ №12 ПС Октябрь. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов. Срок исполнения: 25.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.02.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов.
6598 | 391 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2023-01-19 17:50 | 2023-01-19 19:11 | 3.4.7.3.5, Однофазное замыкание на землю на КЛ 10 кВ №05(12) ПС 110 кВ Зубцов произошло по причине повреждения опорного изолятора фазы "А" в РУ-10 кВ на КТП-10 кВ Марково в результате снижения диэлектрических свойств изолятора в процессе длительной эксплуатации с 1964 года. | 4.1.3, Повреждение опорного изолятора фазы "А" в РУ-10 кВ на КТП 10/0,4 кВ Марково произошло по причине образования микротрещин, нарушение структуры фарфора (старение фарфора) в процессе длительной эксплуатации с 1964 года и несвоевременной замены изношенного оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение 1-го верхнего опорного изолятора фазы "А" в РУ 10 кВ КТП 10 кВ Марково на КЛ 10кВ фид. № 05 (12) ПС Зубцов КЛ 10кВ фид. № 05 (12) ПС Зубцов | Мероприятие: Техническое Произвести ревизию оборудования КТП 10/0,4 кВ Марково КЛ 10 кВ №05(12) ПС 110 кВ Зубцов Срок исполнения: 17.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено с опозданием Фактический срок исполнения: 01.03.2023 г. Описание проведённых работ: ревизия оборудования Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов выявленных при проведении ревизии оборудования КТП 10/0,4 кВ Марково КЛ 10 кВ №05(12) ПС 110 кВ Зубцов. Срок исполнения: 24.02.2023 г. Состояние: Выполнено с опозданием Фактический срок исполнения: 01.03.2023 г. Описание проведённых работ: Внеплановый осмотр Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастерам Зубцовского участка Ржевского РЭС о необходимости своевременного устранения недостатков (дефектов) в соответствии с требованиями НТД, Срок исполнения: 06.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.01.2023 г.
6599 | 507 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС | 2023-01-19 17:50 | 2023-01-19 18:01 | 3.4.12.1.1, Отключение ВЛ 10кВ Ширяево от ПС 110/35/10кВ Академическая тяговая произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за схлеста проводов фаз "В", "С", вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения габарита с приближением к соседнему проводу в пролете опор №22-23. | 4.4.4, В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения их габарита с приближением к соседнему проводу в пролете опор №22-23 ВЛ 10кВ Ширяево от ПС 110/35/10кВ Академическая тяговая при прохождении атмосферного фронта, произошел схлест проводов фаз "В", "С", что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ Ширяево от ПС 110/35/10кВ Академическая тяговая действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ Ширяево ПС 110/35/10кВ Академическая тяговая для выявления возможных дефектов. Срок исполнения: 03.02.2023 г. Ответственное лицо: нач. Вышневолоцкого РЭС Васильев В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.01.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 10кВ Ширяево ПС 110/35/10кВ Академическая тяговая для выявления возможных дефектов Мероприятие: Организационное Включить в план работ выявленные дефекты при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ Ширяево ПС 110/35/10кВ Академическая тяговая Срок исполнения: 03.02.2023 г. Ответственное лицо: нач. Вышневолоцкого РЭС Васильев В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.01.2023 г. Описание проведённых работ: При внеочередном осмотре ВЛ 10кВ Ширяево ПС 110/35/10кВ Академическая тяговая дефекты, требующие устранения, не выявлены
6600 | 196 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС | 2023-01-19 17:44 | 2023-01-19 18:57 | 3.4.8.5.3.1, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 228 ПС 35 кВ Хохол-1 было выполнено оперативным персоналом по заявке МЧС России.
6601 | 315 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2023-01-19 17:35 | 2023-01-19 19:49 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП "Поторочино"в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов всех фаз в пролете опор №11-№12 веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах и ветке видны следы перекрытия. | 4.4.3, схлест проводов всех фаз в пролете опор №11-№12 веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах и ветке видны следы перекрытия. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Собко А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.02.2023 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр Мероприятие: Техническое Выполнить устранение дефектов, выявленных в ходе внеочередного осмотра ВЛ Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Собко А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.02.2023 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр
6602 | 389 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2023-01-19 17:32 | 2023-01-19 19:10 | 3.4.12.2.1, Перегорание ПН-2 в РУ-0,4 кВ на КТП 10 кВ Марково КЛ 10 №05 Зубцов произошло по причине возникновения КЗ из-за схлеста проводов в пролете опор №11-12 образовавшегося под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Зубцовского района Тверской области. | 4.4.4, В результате воздействия сильных порывов ветра на провода ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10 кВ Марково КЛ 10 №05 Зубцов при прохождении атмосферного фронта по территории Зубцовского района Тверской области произошел схлест проводов в пролете опор №11-12 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10 кВ Марково КЛ 10 №05 Зубцов, что явилось причиной перегорания ПН-2 в РУ-0,4 кВ на КТП 10 кВ Марково КЛ 10 №05 Зубцов. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 Марково КЛ-10 №05 Зубцов в пролетах опор №10-13. Срок исполнения: 17.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.02.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 Марково КЛ-10 №05 Зубцов в пролетах опор №10-13. Мероприятие: Техническое Включить в план работ на 2023 год устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 Марково КЛ-10 №05 Зубцов в пролетах опор №10-13. Срок исполнения: 24.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.02.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотра
6603 | 189 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Верховский РЭС | 2023-01-19 17:31 | 2023-01-19 21:09 | 3.4.12.1.3, В результате налипания мокрого снега на деревья произошло при падение ветки дерева на провода фазы "А" и "В" в пролете опор №99-100 ВЛ-10кВ Ф№7 ПС Скородное, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате падения ветки дерева на провода фазы "А" и "В" и в пролете опор №99-100 ВЛ-10кВ Ф№7 ПС Скородное, произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ Ф№7 ПС Скородное и включить их в план работ Верховского РЭС. Срок исполнения: 20.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.01.2023 г. Описание проведённых работ: Дефекты включены в план работ Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-10кВ №7 ПС 35/10кВ «Скородное». Срок исполнения: 20.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен не плановый осмотр ВЛ
6604 | 251 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС | 2023-01-19 17:20 | 2023-01-19 18:55 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-1002 ПС Одинцово явилось падение ветки дерева на провода в пролете опор №20-№21 в результате воздействия сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ-1002 ПС Одинцово явилось межфазное короткое замыкание в пролёте опор №20-№21 вследствие нарушения изоляции между проводами в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветки дерева, находящегося за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной ИТР осмотр участков ВЛ-1002 ПС Одинцово проходящих по лесистым участкам с целью выявления угрожающих деревьев. Срок исполнения: 03.03.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Смоленского РЭС Красносельский В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной ИТР осмотр участков ВЛ-1002 ПС Одинцово проходящих по лесистым участкам с целью выявления угрожающих деревьев. Мероприятие: Техническое Организовать при необходимости вырубку угрожающих падением деревьев пролете опор №20-№21 ВЛ-1002 ПС Одинцово. Срок исполнения: 24.03.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Смоленского РЭС Красносельский В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.03.2023 г. Описание проведённых работ: Организована вырубка угрожающих падением деревьев пролете опор №20-№21 ВЛ-1002 ПС Одинцово. Мероприятие: Организационное По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-1002 ПС Одинцово разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний. Срок исполнения: 10.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Смоленского РЭС Суражевский С.В Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.02.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-1002 ПС Одинцово разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний.
6605 | 195 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС | 2023-01-19 16:51 | 2023-01-19 17:25 | 3.4.8.5.3.1, Отключение ВЛ 0,4кВ №3 ТП 2-13 ПС Дон было выполнено оперативным персоналом по заявке МЧС России.
6606 | 206 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Щигровский РЭС | 2023-01-19 16:46 | 2023-01-19 16:54 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ явилось межфазное короткое замыкание, которое произошло в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор № 5-6, веткой с дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ при боковых порывах ветра, видны следы КЗ. | 4.4.3, Нарушение электрической изоляции ВЛ-0,4 кВ по причине перекрытии проводов ВЛ в пролете опор № 5-6, веткой с дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ при боковых порывах ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести инженерный осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 370, с целью выявления замечаний Срок исполнения: 02.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник ЩРЭС Шлянин С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.03.2023 г. Мероприятие: Организационное На основании замечаний выявленных при осмотре, разработать мероприятия и составить график их выполнения. Срок исполнения: 02.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник ЩРЭС Шлянин С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.03.2023 г.
6607 | 314 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2023-01-19 16:45 | 2023-01-19 19:00 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №5 КТП-250 Мишутино КЗС по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №5-№6 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №5-№6 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ 0,4кВ №5 КТП-250 Мишутино КЗС. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №5 КТП-250 Мишутино КЗС с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Козлов А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.02.2023 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №5 КТП-250 Мишутино КЗС, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Козлов А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.02.2023 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр
6608 | 452 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Рамешковский РЭС | 2023-01-19 16:45 | 2023-01-19 17:34 | 3.4.7.3.5, Перегорание ПН ф"А" в РУ-0,4кВ ТП 10/0,4 кВ Заклинье Петраково произошло по причине однофазного короткого замыкания, в результате схлеста провода ф. "А" с нулевым проводом в пролете опор №5-№6, вследствие уменьшения изоляционного расстояния между проводами ВЛ-0,4 кВ в пролете опор №5--№6 из-за выпадения крюка провода фазы "А" из стойки опоры №5 и провиса провода в пролете опор №5-№6. | 4.1.1, В результате предельно-допустимого загнивания древесины опоры №5 и потери ее механической прочности произошло выпадение крюка с изолятором из стойки опоры №5 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП10/0,4 кВ Заклинье Петраково и уменьшением изоляционного расстояния между проводами ВЛ в пролетах опор №5-№6. Под действием порывов ветра произошло касание провода ф. "А" с нулевым проводом в пролете опор №5-№6 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП10/0,4 кВ Заклинье Петраково, что послужило причиной однофазного КЗ и перегоранию ПН в РУ-0,4 кВ, действием зашит от токов КЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не своевременное выявление загнивания опоры на ВЛ 0,4 кВ №01 КТП 10/0,4 кВ Заклинье Петраково на ВЛ 0,4 кВ №01 КТП 10/0,4 кВ Заклинье Петраково VN004-00045209 | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП 10/0,4 кВ Заклинье Петраково, с целью выявления дефектов, влияющих на надежность и безаварийную эксплуатацию электросетевого оборудования. Срок исполнения: 07.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Смирнов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП 10/0,4 кВ Заклинье Петраково, с целью выявления дефектов, влияющих на надежность и безаварийную эксплуатацию электросетевого оборудования. Мероприятие: Организационное Включить в план работ на март 2023 года мероприятия по замене опоры №5 ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП 10/0,4 кВ Заклинье Петраково и устранению выявленных в результате внепланового осмотра аварийных дефектов. Срок исполнения: 08.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Смирнов С.А. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.02.2023 г. Описание проведённых работ: Включить в план работ на март 2023 года мероприятия по замене опоры №5 ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП 10/0,4 кВ Заклинье Петраково и устранению выявленных в результате внепланового осмотра аварийных дефектов.
6609 | 196 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС | 2023-01-19 16:40 | 2023-01-19 17:07 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия повторяющихся ветровых нагрузок, произошло падение ветки дерева, находящегося вне охранной зоны ВЛ 0,4кВ №1 КТП ТП Д-5-2 на провода фаз "В" и "С" в пролете опор № 6-№7 с перекрытием воздушного промежутка, что привело к межфазному короткому замыканию, устраненному действием защит. | 4.12, В результате механического воздействия при падении ветви дерева из вне охранной зоны ВЛ 0,4 кВ №1 от КТП ТП Д-5-2 на провода фаз "В" и "С" в пролете опор № 6-№7, произошло возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ №1 КТП ТП Д-5-2 Срок исполнения: 23.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Лежепеков Д.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.02.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП Д-5-2 по всей длине. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при осмотре нарушений ВЛ-0,4кВ №1 КТП Д-5-2 и включить их в планы работ Кромского РЭС Срок исполнения: 23.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Лежепеков Д.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.02.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по результатам осмотра ВЛ-0,4кВ №1 КТП Д-5-2 и включены в план работ Кромского РЭС
6610 | 506 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС | 2023-01-19 16:10 | 2023-01-19 19:08 | 3.4.9.3, Ручное отключение ВЛ 10кВ №05 от РП 10кВ Дуброво выполнено по причине возникновения однофазного замыкания на землю ф."А" из-за неисправности на абонентской отпайке на ТП-10/0,4кВ СОТ "Текстильщик", принадлежит СОТ "Текстильщик". |  | Мероприятие: Организационное направить письмо в СОТ "Текстильщик", владельцу абонентской отпайки на ТП-10/0,4кВ СОТ "Текстильщик", с предложением по приведению в исправное состояние принадлежащего оборудования. Срок исполнения: 10.02.2023 г. Ответственное лицо: Нач. Вышневолоцкого РЭС Васильев В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.01.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо в СОТ "Текстильщик", владельцу абонентской отпайки на ТП-10/0,4кВ СОТ "Текстильщик", с предложением по приведению в исправное состояние принадлежащего оборудования
6611 | 42 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-01-19 15:48 | 2023-01-19 17:08 | 3.4.7.3.5, Причиной ТН явилось неудовлетворительное техническое состояние участка кабельной линии вследствие длительного эксплуатационного срока. | 4.12, Причиной отключения явился пробой между фазами А и В вследствие разрушения изоляции под действием длительного эксплуатационного срока. | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт поврежденного участка кабельной линии КЛ-6кВ ТП-1874--ТП-117. Выполнить высоковольтные испытания и измерения Срок исполнения: 24.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен ремонт поврежденного участка кабельной линии КЛ-6кВ ТП-1874--ТП-117. Выполнены высоковольтные испытания и измерения
6612 | 354 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Угличский РЭС | 2023-01-19 15:40 | 2023-01-19 16:42 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 451 (Инарьево) в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №7-№8 веткой дерева, принесенной порывистым ветром из-за пределов охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №7-№8 веткой дерева, принесенной порывистым ветром из-за пределов охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 451 (Инарьево), с целью выявления дефектов влияющих на нормальную работу ВЛ. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Васкан М.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.01.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 451 (Инарьево), с целью выявления дефектов влияющих на нормальную работу ВЛ. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные по результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 451 (Инарьево). Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Васкан М.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.01.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 451 (Инарьево) недостатки, угрожающие нормальной работе линии не выявлены
6613 | 192 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС
6614 | 423 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС | 2023-01-19 15:33 | 2023-01-19 23:56 | 3.4.12.1.2, ВЛ-10кВ фид. 01 ПС Гостиница Отключение ВЛ-10кВ фид. 01 ПС Гостиница в ручную произошло по причине однофазного замыкания на "землю" из-за налипание мокрого снега, образование гололеда и сложных отложений на проводах в результате чего произошел обрыв провода в пролете опор №34-35 вследствие тяжести мокрого снега и падение его на землю. ВЛ-10кВ фид. 13 ПС Гостиница Отключение ВЛ-10кВ фид. 13 ПС Гостиница в ручную произошло по причине однофазного замыкания на "землю" из-за налипание мокрого снега, образование гололеда и сложных отложений на проводах в результате чего произошел обрыв провода в пролете опор №229-230 вследствие тяжести мокрого снега и падение его на землю. | 4.4.4, ВЛ-10кВ фид. 01 ПС Гостиница В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на проводе и изменения его габарита при прохождении атмосферного фронта, произошел обрыв провода в пролете опор №34-35 и падение его на землю, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ фид. 01 ПС Гостиница в ручную. ВЛ-10кВ фид. 13 ПС Гостиница В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на проводе и изменения его габарита при прохождении атмосферного фронта, произошел обрыв провода в пролете опор №229-230 и падение его на землю, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ фид. 13 ПС Гостиница в ручную. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ фид. 01 ПС Гостиница в пролетах опор №29-№39, ВЛ-10кВ фид. 13 ПС Гостиница в пролетах опор №225-№235. Срок исполнения: 14.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.02.2023 г. Описание проведённых работ: Проведён внеплановый осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ фид. 01 ПС Гостиница в пролетах опор №29-№39, ВЛ-10кВ фид. 13 ПС Гостиница в пролетах опор №225-№235 дефекты. Срок исполнения: 16.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.02.2023 г.
6615 | 204 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ракитянский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №4 ПС 110 кВ Малиновка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №№24-25 веткой дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, при усилении ветра. | 4.4.3, Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз «А», «В» в пролете опор №№24-25 ЛЭП 10 кВ №4 ПС 110 кВ Малиновка произошло вследствие механического воздействия на провода ветки дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №4 ПС 110 кВ Малиновка. Срок исполнения: 27.01.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС - Пенской С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.01.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 03.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС - Пенской С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.01.2023 г. Описание проведённых работ: Многолетний график ремонтов
6616 | 390 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2023-01-19 15:28 | 2023-01-19 16:23 | 3.4.12.2.1, Перегорание ПН-2 в РУ-0,4 кВ на КТП 10 кВ Кошелево КЛ 10 №07 Зубцов произошло по причине возникновения КЗ из-за схлеста проводов в пролете опор №15-16 образовавшегося под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Зубцовского района Тверской области. | 4.4.4, В результате воздействия сильных порывов ветра на провода ВЛ 0,4 кВ КТП 10 кВ Кошелево КЛ 10 №07 Зубцов при прохождении атмосферного фронта по территории Зубцовского района Тверской области произошел схлест проводов в пролете опор №15-16 ВЛ 0,4 кВ КТП 10 кВ Кошелево КЛ 10 №07 Зубцов, что явилось причиной перегорания ПН-2 в РУ-0,4 кВ на КТП 10 кВ Кошелево КЛ 10 №07 Зубцов. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Кошелево КЛ-10 №07 Зубцов в пролетах опор №10-16. Срок исполнения: 17.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.02.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Кошелево КЛ-10 №07 Зубцов в пролетах опор №10-16. Мероприятие: Организационное Включить в план работ на 2023 год устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ Кошелево КЛ-10 №07 Зубцов в пролетах опор №10-16. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.02.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотра
6617 | 200 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Бобровский РЭС | 2023-01-19 15:23 | 2023-01-19 16:13 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 10кВ №8 ПС 35кВ Липовка послужило короткое замыкание, вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз «А» и «В» в пролете опор № 91-92 веткой дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, при порывах ветра до 17м/с. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз «А» и «В» в пролете опор № 91-92 ВЛ 10кВ №6 ПС 35кВ Липовка веткой дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, при порывах ветра до 17 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №8 ПС 35кВ Липовка по всей длине с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Бобровского РЭС Киктев И.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.02.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №8 ПС 35кВ Липовка по всей длине с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №8 ПС 35кВ Липовка разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Бобровского РЭС Киктев И.Ю. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.02.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №8 ПС 35кВ Липовка выполнены мероприятия по устранению выявленных замечаний.
6618 | 505 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС | 2023-01-19 15:00 | 2023-01-19 18:10 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-0,4кВ №1 КТП 10/0,4кВ Лялино произошло по причине увеличения тока нагрузки выше номинального | 4.13, В результате превышения тока нагрузки на ВЛ-0,4кВ №1 КТП 10/0,4кВ Лялино произошло перегорание калиброванного низковольтного предохранителя на РБ-0,4кВ №1 КТП 10/0,4кВ Лялино действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не актуальная информация о нагрузке потребителей на ВЛ-0,4кВ №1 КТП 10/0,4кВ Лялино на ВЛ-0,4кВ №1 КТП 10/0,4кВ Лялино | Мероприятие: Техническое Произвести замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала ПН на РБ-0,4кВ №1 КТП 10/0,4кВ Лялино Срок исполнения: 10.02.2023 г. Ответственное лицо: Нач.Вышневолоцкого РЭС Васильев В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала ПН на РБ-0,4кВ №1 КТП 10/0,4кВ Лялино Мероприятие: Техническое Произвести замер сопротивления петли фаза-ноль на ВЛ-0,4кВ №1 КТП 10/0,4кВ Лялино Срок исполнения: 10.02.2023 г. Ответственное лицо: Нач.Вышневолоцкого РЭС Васильев В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен замер сопротивления петли фаза-ноль на ВЛ-0,4кВ №1 КТП 10/0,4кВ Лялино Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при замере нагрузки в период наибольшего потребления на КТП 10/0,4кВ Лялино Срок исполнения: 17.02.2023 г. Ответственное лицо: Нач.Вышневолоцкого РЭС Васильев В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.01.2023 г. Описание проведённых работ: При замере нагрузки в период наибольшего потребления на КТП 10/0,4кВ Лялино дефекты, требующие устранения, не выявлены
6619 | 202 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Валуйский РЭС | 2023-01-19 14:52 | 2023-01-19 17:27 | 3.4.7.3.5, Вывод в ремонт по неотложной заявке КТП 195 ЛЭП 10 кВ Город 2 ПС 330 кВ Валуйки произошел для ревизии контактов Р 0,4 кВ 1Т в РУ 0,4 кВ вследствие изменение структуры материала контакта в процессе эксплуатации. | 4.13, Нарушение электрического контакта полюса фазы "В" Р 0,4 кВ 1Т в КТП 195 ЛЭП 10 кВ Город 2 ПС 330 кВ Валуйки произошло вследствие изменения структуры материала в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение структуры материала контактного соединения полюса фазы "В" Р 0,4 кВ 1Т на КТП 195 ЛЭП 10 кВ Город 2 ПС 330 кВ Валуйки КТП 195 ЛЭП 10 кВ Город 2 ПС 330 кВ Валуйки | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр КТП 195 ЛЭП 10 кВ Город 2 ПС 330 кВ Валуйки. Срок исполнения: 03.02.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Архипенко С.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.01.2023 г. Описание проведённых работ: Внеплановый осмотр КТП 195 ЛЭП 10 кВ Город 2 ПС 330 кВ Валуйки. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 20.02.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Архипенко С.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.01.2023 г. Описание проведённых работ: Устранение замечаний включено в недельный план работ.
6620 | 211 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Н.Оскольский РЭС | 2023-01-19 14:47 | 2023-01-19 15:13 | 3.4.12.2.3, Отключение действием МТЗ с неуспешным АПВ и неуспешное включение по ТУ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №29 ПС 110 кВ Новый Оскол произошло из-за возникновения КЗ в результате перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор № 43-44 веткой дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, при усилении ветра. | 4.12, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор № 43-44 ЛЭП 10 кВ №29 ПС 110 кВ Новый Оскол произошло из-за механического воздействия при падении ветки дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, на провода при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №29 ПС 110 кВ Новый Оскол. Срок исполнения: 30.01.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Димитриев В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 20.02.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Димитриев В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.01.2023 г.
6621 | 149 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС | 2023-01-19 14:34 | 2023-01-20 11:07 | 3.4.8.5.1, Вывод в ремонт по неотложной заявке ЛЭП 10 кВ №1 ПС 35 кВ Белянка выполнен для производства аварийно-восстановительных работ по замене провода фазы "С" в пролете опор №91-92 поврежденных остатками неизвестных летающих предметов в приграничной зоне (проведение СВО). | 4.4.5, Обрыв провода фазы "С" в пролете опор №91-92 ЛЭП 10 кВ №1 ПС 35 кВ Белянка произошел по причине огневого воздействия при проведении СВО. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №1 ПС 35 кВ Белянка. Срок исполнения: 29.01.2023 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.01.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №1 ПС 35 кВ Белянка Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №1 ПС 35 кВ Белянка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 19.02.2023 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.01.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №1 ПС 35 кВ Белянка разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ
6622 | 250 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Демидовский РЭС | 2023-01-19 14:30 | 2023-01-19 14:41 | 3.4.7.3.4, Причиной отключения ВЛ-1003 ПС Дубровка явилось падение ветки дерева на провода в пролете опор №№ 6-7 в результате несвоевременной вырубки деревьев, угрожающих падением веток на провода. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ-1003 ПС Дубровка явилось межфазное короткое замыкание в пролёте опор №№ 6-7 вследствие нарушения изоляции между проводами в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветки дерева, находящегося в охранной зоны ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная вырубка угрожающих деревьев в пролете опор №№ 6-7 ВЛ-1003 ПС Дубровка. на ВЛ 1003 ПС Дубровка VS010-0003237 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной ИТР осмотр участков ВЛ-1003 ПС Дубровка проходящих по лесистым участкам с целью выявления угрожающих деревьев. Срок исполнения: 03.03.2023 г. Ответственное лицо: мастер Демидовского РЭС Подковенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено Мероприятие: Техническое Организовать вырубку деревьев и ДКР, угрожающих падением веток на провода ВЛ в пролете опор №№ 6-7 ВЛ-1003 ПС Дубровка. Срок исполнения: 24.03.2023 г. Ответственное лицо: мастер Демидовского РЭС Подковенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено Мероприятие: Организационное По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-1003 ПС Дубровка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний. Срок исполнения: 10.03.2023 г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено
6623 | 209 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2023-01-19 14:17 | 2023-01-19 16:29 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0.4 кВ КЛ 0,4кВ № 1 КТП 519 ПС 110 кВ Стрелецкое произошло из-за превышения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал (на 7А), вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание цепи 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал на КЛ 0,4кВ № 1 КТП 519 ПС 110 кВ Стрелецкое из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неравномерное распределение нагрузки на КЛ 0,4кВ №1 КТП 519 ПС 110 кВ Стрелецкое KN004-00079359 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине КЛ 0,4кВ № 1 КТП 519 ПС 110 кВ Стрелецкое. Срок исполнения: 31.01.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.01.2023 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на КЛ 0,4кВ № 1 КТП 519 ПС 110 кВ Стрелецкое. Срок исполнения: 31.01.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.01.2023 г. Описание проведённых работ: Акт замера нагрузок Мероприятие: Организационное По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 17.02.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.01.2023 г. Описание проведённых работ: Мероприятия
6624 | 194 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС | 2023-01-19 14:10 | 2023-01-19 15:40 | 3.4.8.4, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ №1 ТП 2-19 ПС 35 кВ Староникольское послужило междуфазное короткое замыкание, вызванное схлестыванием проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №31-32 в результате наброса куска стальной решётки на провода ВЛ неизвестным лицом. | 4.4.1, Схлестывание проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №31-32 на ВЛ 0,4кВ №1 ТП 2-19 ПС 35 кВ Староникольское произошло в результате наброса куска стальной решётки на провода ВЛ неизвестным лицом. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 2-19 ПС Староникольское по всей длине на предмет выявления дефектов. Срок исполнения: 23.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Дорохов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.02.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 2-19 ПС Староникольское по всей длине на предмет выявления дефектов. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 2-19 ПС Староникольское наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 24.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Дорохов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.02.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 2-19 ПС Староникольское наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний. Мероприятие: Организационное Через администрацию района и средства массовой информации довести до населения района Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» и ответственность за их нарушение, а так же для предотвращения повреждения и предупреждения травматизма сторонних лиц через средства массовой информации довести до организаций и населения требования правил охраны ВЛ, информацию об экономических последствиях и опасности повреждения оборудования электросетевого комплекса. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Дорохов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.02.2023 г. Описание проведённых работ: Через администрацию района и средства массовой информации довести до населения района Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» и ответственность за их нарушение, а так же для предотвращения повреждения и предупреждения травматизма сторонних лиц через средства массовой информации довести до организаций и населения требования правил охраны ВЛ, информацию об экономических последствиях и опасности повреждения оборудования электросетевого комплекса.
6625 | 411 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Весьегонский РЭС | 2023-01-19 13:58 | 2023-01-19 15:15 | 3.4.12.2.3, Отключение Автомата ВЛ 0,4кВ№1 в РУ-0,4 кВ ТП 042 д. Иваново произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №5-6 из-за перекрытия проводов деревом, наклонившимся к проводами ВЛ из-за пределов охранной зоны ВЛ-0,4кВ, под воздействием порывистого ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Весьегонского района Тверской области | 4.4.3, В результате механического воздействия при касании проводов деревом из-за пределов охранной зоны в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 042 д. Иваново под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 042 д. Иваново действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 042 д. Иваново в пролетах опор №3-10 с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 02.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Весьегонского РЭС Мингалеев С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.02.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 042 д. Иваново с целью выявления наличия дефектов. Мероприятие: Организационное Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 042 д. Иваново в пролетах опор №3-10. Срок исполнения: 03.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Весьегонского РЭС Мингалеев С.А. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.02.2023 г. Описание проведённых работ: Дефекты, выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 042 д. Иваново, включены в план работ на 2023 г.
6626 | 107 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Елецкий РЭС | 2023-01-19 13:52 | 2023-01-19 17:45 | 3.4.9.3, Воздействие при повреждении потребительской электроустановки за ЛР-323 (на балансе ООО "Елецкий") |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю о необходимости приведения электрооборудования, находящегося в его эксплуатационной ответственности, к соответствию требований действующих нормативно-технических документов. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Иванов В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.02.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо потребителю о необходимости приведения электрооборудования, находящегося в его эксплуатационной ответственности, к соответствию требований действующих нормативно-технических документов.
6627 | 205 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Щигровский РЭС | 2023-01-19 13:52 | 2023-01-19 14:05 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ явилось межфазное короткое замыкание, которое произошло в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор № 5-6, веткой с дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ при боковых порывах ветра, видны следы КЗ. | 4.4.3, Нарушение электрической изоляции ВЛ-0,4 кВ по причине перекрытии проводов ВЛ в пролете опор № 5-6, веткой с дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ при боковых порывах ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести инженерный осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 105, с целью выявления замечаний Срок исполнения: 02.04.2023 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Климов Н.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.03.2023 г. Мероприятие: Организационное На основании замечаний выявленных при осмотре, разработать мероприятия и составить график их выполнения. Срок исполнения: 02.04.2023 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Климов Н.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.03.2023 г.
6628 | 257 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Сафоновский РЭС | 2023-01-19 13:44 | 2023-01-19 15:16 | 3.4.12.5.2, Отключение ВЛ-1008 ПС Богдановщина произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате разрушения изолятора на опоре №58 при многочисленных переходах температуры окружающего воздуха через 0, из-за попадания влаги в микротрещины, образованные изменения диэлектрических и механических свойств изолятора в процессе длительной эксплуатации (1975 года выпуска). | 4.12, Разрушение изолятора марки ШФ-10Г на ВЛ-1008 ПС Богдановщин произошло вследствие нарушения электрической изоляции на опоре №58 с последующим схлестом проводов и возникновением междуфазного КЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-1008 ПС Богдановщина с целью выявления дефектов Срок исполнения: 27.02.2023 г. Ответственное лицо: Антипов В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.02.2023 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр ВЛ-1008 ПС Богдановщина с целью выявления дефектов Мероприятие: Организационное По результатам проведенного осмотра ВЛ-1008 ПС Богдановщина разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения Срок исполнения: 27.02.2023 г. Ответственное лицо: Латышев П.А. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.02.2023 г. Описание проведённых работ: план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения ВЛ-1008 ПС Богдановщина
6629 | 210 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Губкинский РЭС | 2023-01-19 13:43 | 2023-01-19 15:05 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0,4 кВ ЛЭП 0,4 кВ №1 ЗТП 148 ПС 35 кВ Восточная произошло из-за возникновения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал на 10А, вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.12, Размыкание АВ 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал на ЛЭП 0,4 кВ №1 ЗТП 148 ПС 35 кВ Восточная из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальным данным автомата на ВЛ 0,4кВ №1 ЗТП 148 ПС Восточная VN004-93101037 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 0,4 кВ №1 ЗТП 148 ПС 35 кВ Восточная. Срок исполнения: 30.01.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Гречухин Владислав Иванович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ. Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ЛЭП 0,4 кВ №1 ЗТП 148 ПС 35 кВ Восточная. Срок исполнения: 30.01.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Гречухин Владислав Иванович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен замер нагрузок. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 20.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Гречухин Владислав Иванович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.01.2023 г. Описание проведённых работ: Устранений не требует.
6630 | 410 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Весьегонский РЭС |  |  | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ-10кВ №01 ПС Иваново произошло по причине междуфазного КЗ между проводами фаз «А» и «В» в результате перекрытия проводов из-за уменьшения минимально-допустимого расстояния вследствие воздействия длительных сильных порывов ветра и изменения его габарита с приближением к проводу ф. «А» в пролете опор №9/31-9/32 при прохождения атмосферного фронта по территории Весьегонского района Тверской области, без обрыва проводов. | 4.4.4, В результате воздействия на провода в пролете опор №9/31-9/32 ВЛ-10кВ №01 ПС Иваново сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Тверской области произошел схлест проводов, что привело к отключению ВЛ-10кВ №01 ПС Иваново действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр в пролетах опор №9/25-9/35 ВЛ-10кВ №01 ПС Иваново целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 03.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Весьегонского РЭС Мингалеев С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.02.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый осмотр в пролетах опор №9/25-9/35 ВЛ-10кВ №01 ПС Иваново целью выявления наличия дефектов. Мероприятие: Организационное Устранить дефекты выявленные при внеочередном осмотре в пролетах опор №9/25-9/35 ВЛ-10кВ №01 ПС Иваново. Срок исполнения: 04.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Весьегонского РЭС Мингалеев С.А. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.02.2023 г. Описание проведённых работ: Дефекты, выявленные при внеплановом осмотре в пролетах опор №9/25-9/35 ВЛ-10кВ №01 ПС Иваново, включены в план работ на 2023 г
6631 | 386 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС | 2023-01-19 13:25 | 2023-01-19 15:00 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №3 от КТП 10/0,4кВ №034 вызвано однофазным к.з. из-за перекрытия проводов деревом, наклоненным из вне охранной зоны ВЛ, при сильном порыве ветра, в пролёте опора №3-1- жилой дом, без повреждения проводов. | 4.4.3, В результате механического воздействия при наклоне дерева, из вне охранной зоны ВЛ, при сильном порыве ветра, на провода ВЛ-0,4кВ №3 от КТП-10/0,4кВ №034 в пролете опора №3-1- жилой дом, произошло перекрытие проводов в данном пролете, что послужило причиной отключения ВЛ-0,4кВ №3 от КТП-10/0,4кВ №034. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №3 от ТП 10/0,4 №034 с целью выявления дефектов, влияющих на аварийность Срок исполнения: 25.01.2023 г. Ответственное лицо: и.о. начальника Удомельского РЭС Позднев П.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.01.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №3 от ТП 10/0,4 №034 Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №3 от ТП 10/0,4 №034 Срок исполнения: 31.01.2023 г. Ответственное лицо: и.о. начальника Удомельского РЭС Позднев П.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.01.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №3 от ТП 10/0,4 №034
6632 | 37 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2023-01-19 13:20 | 2023-01-19 15:15 | 3.4.7.3.5, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дома №16 ул. Городищенская с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП3332 КЛ17 ПС Городищенская. | 4.13, Нарушение (окисление) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП3332 КЛ17 ПС Городищенская с медным проводом потребителя в доме №16 ул. Городищенская привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП3332 КЛ17 ПС Городищенская в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 19.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф.1 ТП3332 КЛ17 ПС Городищенская в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро".
6633 | 440 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кашинский РЭС | 2023-01-19 13:12 | 2023-01-19 13:22 | 3.4.12.1.1, Срабатывание предохранителя ПН-2 на руб.-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ ТП 604 Трубино произошло по причине однофазного КЗ между проводами фазы и ноль ввода в дом от опоры №7 из-за схода снега с крыши дома. | 4.4.4, В результате механического воздействия в следствие схода снега с крыши дома на провода ввода в дом от опоры №7 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 604 Трубино, произошел схлёст проводов фазы и ноль, что привело срабатыванию предохранителя ПН-2 на руб.-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ ТП 604 Трубино. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 604 Трубино от ВЛ 10кВ №13 ПС 35кВ Барыково для выявления возможных дефектов. Срок исполнения: 17.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Кашинского РЭС Воронцов В.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеплановый осмотр ВЛ0,4кВ №1 ТП 604 Трубино. Мероприятие: Организационное Включить в план мероприятий устранение дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ-0,4кВ №1 ТП 604 Трубино от ВЛ 10кВ №13 ПС 35кВ Барыково. Срок исполнения: 18.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Кашинского РЭС Воронцов В.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.01.2023 г. Описание проведённых работ: При внеплановом осмотре ВЛ0,4кВ №1 ТП 604 Трубино дефектов не выявлено.
6634 | 311 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2023-01-19 13:07 | 2023-01-19 14:38 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП-160 Погорелово ферма по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №6-№7 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №6-№7 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП-160 Погорелово ферма с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.02.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр выполнен. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТП-160 Погорелово ферма устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.02.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр выполнен.
6635 | 377 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2023-01-19 12:58 | 2023-01-19 13:06 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ 10 кВ №08 ПС 35 кВ Максимово произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №30-31 под воздействием длительной ветровой нагрузки на провода при прохождении атмосферного фронта по территории Старицкого района Тверской области, провода не повреждены. | 4.4.4, В результате механического воздействия длительной ветровой нагрузки на провода произошло перекрытие проводов (схлест) в пролете опор №30-31 ВЛ 10 кВ №08 ПС 35 кВ Максимово, что послужило причиной отключения ВЛ 10 кВ №08 ПС 35 кВ Максимово действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ 10 кВ №08 ПС 35 кВ Максимово в пролетах опор №30-35. Срок исполнения: 17.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2023 г. Описание проведённых работ: . Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №08 ПС 35 кВ Максимово в пролетах опор №30-35. Срок исполнения: 24.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2023 г. Описание проведённых работ: .
6636 | 205 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Волоконовский РЭС | 2023-01-19 12:56 | 2023-01-19 17:19 | 3.4.7.3.5, Отключение действием МТЗ с неуспешным АПВ и включением по ТУ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Афанасьевка произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции концевой кабельной муфты на опоре №1/73 участка КЛ 10 кВ в пролёте опор №1/72-1/73, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Афанасьевка произошло при пробое изоляции концевой кабельной муфты на опоре №1/73 участка КЛ 10 кВ в пролёте опор №1/72-1/73 вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение изоляции концевой кабельной муфты на опоре №1/73 участка КЛ 10 кВ в пролёте опор №1/72-1/73 на ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Афанасьевка ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Афанасьевка | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №4 ПС 35 кВ Афанасьевка. Срок исполнения: 27.01.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Тимошевский А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.01.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 10.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Тимошевский А.И. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.01.2023 г. Описание проведённых работ: Испытание КЛ после ремонта.
6637 | 30 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2023-01-19 12:54 | 2023-01-19 14:12 | 3.4.8.5.2, В результате механического повреждения произошел обрыв провода (фаза «А») ВЛ 0,4 кВ ТП 424 - Сеть в пролете опор №3 - №4. | 4.13, Однофазное короткое замыкание на «землю» из-за обрыва провода. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода ВЛ 0,4 кВ ТП 424 - Сеть. Пролет №3 - №4 на ВЛ 0,4 кВ ТП 424 - Сеть | Мероприятие: Организационное Провести верховой осмотр ВЛ 0,4 кВ ТП 424 - Сеть в пролете №3 - №4. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Первый заместитель главного инженера по оперативной работе Груздов Д.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.01.2023 г. Описание проведённых работ: Проведено верховой осмотр ВЛ 0,4 кВ ТП 424 - Сеть в пролете №3 - №4.
6638 | 203 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Яковлевский РЭС | 2023-01-19 12:40 | 2023-01-19 13:48 | 3.4.7.3.5, Отключение действием МТЗ реклоузера РЕК-02023 ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ Гостищево произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции концевой муфты участка КЛ 10 кВ РКТП 213 - КТП 213 на опоре №17/12, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции концеворй муфты участка КЛ 10 кВ РКТП 213 - КТП 213 на опоре №17/12 ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ Гостищево произошло при пробое изоляции из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: снижение сопротивления изоляции концевой муфты участка КЛ 10 кВ РКТП 213 - КТП 213 на опоре №17/12 на ВЛ-10 кВ №2 ПС 35 Гостищево ВЛ-10 кВ №2 ПС 35 Гостищево | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ Гостищево. Срок исполнения: 30.01.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Холод А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.01.2023 г. Описание проведённых работ: Внеплановый лист осмотра ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 20.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Холод А.В. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.01.2023 г. Описание проведённых работ: Мероприятия по устранению нарушений, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ.
6639 | 36 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2023-01-19 12:36 | 2023-01-19 15:05 | 3.4.12.5.1, Повреждение КЛ 10 кВ ТП0502 к ТП0504 произошло в результате подвижки грунтов. | 4.12, Отключение МВ Ф1023 в РП101 к ТП0507 произошло в результате КЗ на КЛ 10 кВ ТП0502 к ТП0504 в следствии подвижки грунтов при промерзании. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования в РП101 Ф1023 к ТП0507. Срок исполнения: 19.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр оборудования в РП101 Ф1023 к ТП0507. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 10 кВ ТП0502 к ТП0504. Срок исполнения: 19.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.01.2023 г. Описание проведённых работ: КЛ 10 кВ ТП0502 к ТП0504 восстановлена.
6640 | 35 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2023-01-19 12:22 | 2023-01-19 14:59 | 3.4.12.5.1, Повреждение КЛ 6кВ ТП3161 к ТП ЖД произошло в результате подвижки грунтов. | 4.12, Отключение МВ Ф605 РП05 к ТП3057 произошло в результате КЗ на КЛ 6кВ ТП3161 к ТП ЖД в следствии подвижки грунтов при промерзании. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования в РП05 Ф605 к ТП3057. Срок исполнения: 19.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр оборудования в РП05 Ф605 к ТП3057. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 6 кВ ТП3161 к ТП ЖД. Срок исполнения: 19.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.01.2023 г. Описание проведённых работ: КЛ 6 кВ ТП3161 к ТП ЖД восстановлена.
6641 | 409 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Весьегонский РЭС | 2023-01-19 12:20 | 2023-01-19 13:38 | 3.4.12.2.3, Перегорание ПН-2 в РУ-0,4 кВ руб.0,4 кВ №1 ТП 131 произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №11-12 из-за перекрытия проводов деревом, наклонившегося к проводами ВЛ 0,4кВ №4 ТП 131 из-за пределов охранной зоны ВЛ-0,4кВ, под воздействием порывистого ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Весьегонского района Тверской области | 4.4.3, В результате механического воздействия при касании проводов деревом из-за пределов охранной зоны в пролете опор №11-12 ВЛ 0,4кВ №4 ТП 131 под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 0,4кВ №4 ТП 131 действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №4 ТП 131 с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 10.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Весьегонского РЭС Мингалеев С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.01.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №4 ТП 131. Мероприятие: Организационное Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №4 ТП 131 дефекты. Срок исполнения: 11.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Весьегонского РЭС Мингалеев С.А. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.02.2023 г. Описание проведённых работ: спиливание угрожающего дерева
6642 | 448 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2023-01-19 12:18 | 2023-01-19 13:21 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-0,4кВ №1 ТП 79 произошло по причине увеличения тока нагрузки выше номинального. | 4.13, В результате превышения тока нагрузки на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 79 произошло перегорание ПН-2 РУ 0,4кВ ТП 79 действием защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не актуальная информация о нагрузке потребителей на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 79 на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 79 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 79 | Мероприятие: Техническое Произвести замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала защиты коммутационного аппарата ВЛ-0,4кВ №1 ТП 79. Срок исполнения: 02.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала защиты коммутационного аппарата ВЛ-0,4кВ №1 ТП 79. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при замере нагрузки в период наибольшего потребления на ТП 79. Срок исполнения: 02.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.02.2023 г. Описание проведённых работ: При замере нагрузки в период наибольшего потребления на ТП 79 дефектов не выявлено
6643 | 176 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС | 2023-01-19 12:15 | 2023-01-19 12:40 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ на провод фазы "А" и "С" провод под воздействием ветровой нагрузки в пролете опор №9-10 ВЛ-0,4 кВ Куйбышевский Ф1 КТП№147, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, что привело к отключению ВЛ действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ на провод фазы "А" и "С" провод под воздействием ветровой нагрузки в пролете опор №9-10 ВЛ-0,4 кВ Куйбышевский Ф1 КТП№147, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненное действием защит. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Куйбышевский Ф1 КТП№147 по всей длине. Срок исполнения: 23.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Сергеев М.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.02.2023 г. Описание проведённых работ: Проведён внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Куйбышевский Ф1 КТП№147 по всей длине. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4 кВ Куйбышевский Ф1 КТП№147 замечаний и включить их в план работ Болховского РЭС. Срок исполнения: 23.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Сергеев М.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.02.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4 кВ Куйбышевский Ф1 КТП№147 замечаний и включены в план работ Болховского РЭС.
6644 | 202 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Щигровский РЭС | 2023-01-19 12:02 | 2023-01-19 12:24 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ явилось межфазное короткое замыкание, которое произошло в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор № 12-13, веткой с дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ при боковых порывах ветра, видны следы КЗ. | 4.4.3, Нарушение электрической изоляции ВЛ-0,4 кВ по причине перекрытии проводов ВЛ в пролете опор № 12-13, веткой с дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ при боковых порывах ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести инженерный осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 064, с целью выявления замечаний Срок исполнения: 02.03.2023 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Пьяных И.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2023 г. Мероприятие: Организационное На основании замечаний выявленных при осмотре, разработать мероприятия и составить график их выполнения. Срок исполнения: 02.03.2023 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Пьяных И.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2023 г.
6645 | 203 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Щигровский РЭС | 2023-01-19 12:02 | 2023-01-19 12:24 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ явилось межфазное короткое замыкание, которое произошло в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор № 12-13, веткой с дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ при боковых порывах ветра, видны следы КЗ. | 4.4.3, Нарушение электрической изоляции ВЛ-0,4 кВ по причине перекрытии проводов ВЛ в пролете опор № 12-13, веткой с дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ при боковых порывах ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести инженерный осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 064, с целью выявления замечаний Срок исполнения: 05.04.2023 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Пьяных И.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.03.2023 г. Мероприятие: Организационное На основании замечаний выявленных при осмотре, разработать мероприятия и составить график их выполнения. Срок исполнения: 05.04.2023 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Пьяных И.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.03.2023 г.
6646 | 204 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Щигровский РЭС | 2023-01-19 12:02 | 2023-01-19 12:24 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ явилось межфазное короткое замыкание, которое произошло в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор № 12-13, веткой с дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ при боковых порывах ветра, видны следы КЗ. | 4.4.3, Нарушение электрической изоляции ВЛ-0,4 кВ по причине перекрытии проводов ВЛ в пролете опор № 12-13, веткой с дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ при боковых порывах ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести инженерный осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 064, с целью выявления замечаний Срок исполнения: 27.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Шлянин С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.03.2023 г. Мероприятие: Организационное На основании замечаний выявленных при осмотре, разработать мероприятия и составить график их выполнения. Срок исполнения: 30.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Шлянин С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.03.2023 г.
6647 | 378 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2023-01-19 12:01 | 2023-01-19 13:09 | 3.4.12.2.1, Перегорание ПН-2 в РУ-0,4 кВ на КТП 10 кВ Никольское-3 произошло по причине возникновения КЗ из-за схлеста проводов в пролете опор №12-13 образовавшегося под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Зубцовского района Тверской области. | 4.4.4, В результате воздействия сильных порывов ветра на провода ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10 кВ Никольское-3 при прохождении атмосферного фронта по территории Зубцовского района Тверской области произошел схлест проводов в пролете опор №12-13 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10 кВ Никольское-3, что явилось причиной перегорания ПН-2 в РУ-0,4 кВ на КТП 10 кВ Никольское-3. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10 кВ Никольское-3 КЛ №25 Зубцов в пролетах опор №10-13 Срок исполнения: 17.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено с опозданием Фактический срок исполнения: 27.02.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр Мероприятие: Организационное Включить в план работ на 2023 год устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10 кВ Никольское-3 КЛ №25 Зубцов в пролетах опор №10-13. Срок исполнения: 24.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено с опозданием Фактический срок исполнения: 27.02.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр
6648 | 400 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС | 2023-01-19 11:58 | 2023-01-19 12:37 | 3.4.12.1.1, Отключение ВЛ 10кВ №04 от ПС 35/10кВ Рождество произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за схлёста проводов фаз "А", "В", вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на проводах и изменения габарита с приближением к соседнему проводу в пролете опор №1-1 - 1-2. | 4.4.4, В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на проводах и изменения их габарита с приближением к соседнему проводу в пролете опор №1-1 - 1-2 ВЛ 10кВ №04 от ПС 35/10кВ Рождество при прохождении атмосферного фронта, произошел схлёст проводов фаз "А", "В", что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №04 от ПС 35/10кВ Рождество действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №04 от ПС 35/10кВ Рождество для выявления возможных дефектов. Срок исполнения: 31.01.2023 г. Ответственное лицо: нач. Вышневолоцкого РЭС Васильев В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.01.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №04 от ПС 35/10кВ Рождество для выявления возможных дефектов. Мероприятие: Организационное Включить в план работ выявленные дефекты при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №04 от ПС 35/10кВ Рождество. Срок исполнения: 31.01.2023 г. Ответственное лицо: нач. Вышневолоцкого РЭС Васильев В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.01.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 10кВ №04 от ПС 35/10кВ Рождество дефекты, требующие устранения, не выявлены.
6649 | 191 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Нижнедевицкий РЭС | 2023-01-19 11:56 | 2023-01-19 12:39 |  |  | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ №2 ПС 110 кВ Нижнедевицк на предмет выявления деревьев и веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, как из охранной зоны ВЛ, так и из вне охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 26.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нижнедевицкого РЭС Кирюшин С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.02.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ №2 ПС 110 кВ Нижнедевицк на предмет выявления деревьев и веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, как из охранной зоны ВЛ, так и из вне охранной зоны ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №2 ПС 110 кВ Нижнедевицк , выявленные замечания и дефекты включить в план ремонта и ТО в 2023 г. Срок исполнения: 26.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нижнедевицкого РЭС Кирюшин С.Н. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.02.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №2 ПС 110 кВ Нижнедевицк дефектов не обнаружено, мероприятия не требуются.
6650 | 212 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС | 2023-01-19 11:49 | 2023-01-19 17:16 | 3.4.8.5.1, Вывод в ремонт по неотложной заявке ВЛ 0,4 кВ №1 КТП-109 ПС 110 кВ Максимовка произошло для производства работ по восстановлению обрыва проводов трех фаз, фазы НО и провода "N" в пролете опор №2/3-2/4 вследствие их повреждения неизвестным предметом в приграничной зоне (огневое воздействие при проведении СВО). | 4.4.5, Механический обрыв проводов трех фаз, фазы НО и провода "N" в пролете опор №2/3-2/4 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП-109 ПС 110 кВ Максимовка произошел по причине огневого воздействия при проведении СВО. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП-109 ПС 110 кВ Максимовка. Срок исполнения: 29.01.2023 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП-109 ПС 110 кВ Максимовка Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 КТП-109 ПС 110 кВ Максимовка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 19.02.2023 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.01.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 КТП-109 ПС 110 кВ Максимовка разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ
6651 | 208 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Покровский РЭС | 2023-01-19 11:45 | 2023-01-19 15:50 | 3.4.12.2.3, В результате сильного ветра произошло падение дерева (из вне охранной зоны ВЛ) на провод фазы "С" на опоре №17 отпайка №4 ВЛ-10 кВ ф-20 ПС Покровская, что привело к возникновению однофазного замыкания, устраненное действием оперативного персонала. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева (из вне охранной зоны ВЛ) на провода в пролете опор №17 отпайка №4 ВЛ-10 кВ ф-20 ПС Покровская, что привело к возникновению однофазного замыкания, устраненное действием оперативного персонала. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ-10 кВ ф-20 ПС Покровская. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: начальник РЭС. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.02.2023 г. Описание проведённых работ: План работ. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ ф-20 ПС Покровская и включить их в план работ Покровского РЭС. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: начальник РЭС. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.02.2023 г. Описание проведённых работ: План работ.
6652 | 439 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кашинский РЭС | 2023-01-19 11:31 | 2023-01-19 11:39 | 3.4.12.2.3, Срабатывание предохранителя ПН-2 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 399 Кожино-Гаврильцево произошло по причине однофазного КЗ между проводами фазы и ноль из-за схлёста проводов в пролёте опор №6 - №1-1 при падении дерева, из вне охранной зоны ВЛ, при сильным порыве ветра, без повреждения проводов. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева, из вне охранной зоны ВЛ, при сильном порыве ветра, на провода ВЛ-0,4кВ №1 ТП 399 Кожино-Гаврильцево в пролете опора №6 - №1-1, произошёл схлёст проводов в данном пролете, что послужило причиной срабатыванию предохранителя ПН-2 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 399 Кожино-Гаврильцево. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 399 Кожино-Гаврильцево с целью выявления дефектов, влияющих на безаварийную работу ВЛ. Срок исполнения: 17.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Кашинского РЭС Воронцов В.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.01.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ0,4кВ №1 ТП 399 Кожино-Гаврильцево. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ №1 ТП 399 Кожино-Гаврильцево. Срок исполнения: 18.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Кашинского РЭС Воронцов В.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.02.2023 г. Описание проведённых работ: Дефекты, выявленные при внеочередном осмотре ВЛ0,4кВ №1 ТП 399 Кожино-Гаврильцево включены в план работ на март 2023г.
6653 | 260 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Угранский РЭС | 2023-01-19 11:24 | 2023-01-19 12:54 | 3.4.12.2.3, Причиной неотложного отключения ВЛ 10кВ №1015 ПС 35/10кВ Михали явилось однофазное замыкание на землю при падении под действием сильных порывов ветра ветки дерева на провод одной фазы и траверсу опоры №17 из-за пределов охранной зоны ВЛ в пролёте опор №16 - №17. | 4.4.3, Причиной возникновения однофазного замыкания на землю на ВЛ 10кВ №1015 ПС 35/10кВ Михали явилось внешнее механическое воздействие при падении под действием сильных порывов ветра ветки дерева на провод одной фазы и заземленную траверсу опоры №17 из-за пределов охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Организационное Составить план мероприятий по устранению выявленных в ходе внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №1015 ПС 35/10кВ Михали дефектов с назначением сроков их устранения и ответственных лиц. Срок исполнения: 26.02.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Кузьмин И.В. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.02.2023 г. Описание проведённых работ: Составлен план мероприятий по устранению выявленных в ходе внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №1015 ПС 35/10кВ Михали дефектов с назначением сроков их устранения и ответственных лиц. Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку угрожающих деревьев в пролёте опор №16 - №17 ВЛ 10кВ №1015 ПС 35/10кВ Михали за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 26.02.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Кузьмин И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.02.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнена вырубка угрожающих деревьев в пролёте опор №16 - №17 ВЛ 10кВ №1015 ПС 35/10кВ Михали за пределами охранной зоны ВЛ. Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №1015 ПС 35/10кВ Михали с целью выявления угрожающих деревьев за пределами охранной зоны. Срок исполнения: 26.02.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Кузьмин И.В. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.02.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №1015 ПС 35/10кВ Михали с целью выявления угрожающих деревьев за пределами охранной зоны.
6654 | 310 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2023-01-19 11:21 | 2023-01-19 16:19 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ № 01 Высока ПС Николо-Корма, в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №12-№13 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытия обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №12-№13 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытия обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ № 01 Высока ПС 35/10 кВ Николо-Корма Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.02.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр выполнен. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 01 Высока ПС Николо-Корма. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.02.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен осмотр ВЛ 10кВ № 01 Высока ПС Николо-Корма.
6655 | 320 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Гаврилов- Ямский РЭС | 2023-01-19 11:20 | 2023-01-19 13:10 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 110 (Константиново) в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №14-№15 веткой дерева, принесенной порывистым ветром из-за пределов охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №14-№15 веткой дерева, принесенной порывистым ветром из-за пределов охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 110 (Константиново), с целью выявления дефектов влияющих на нормальную работу ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Борисов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные по результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 110 (Константиново). Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Борисов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ
6656 | 380 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2023-01-19 11:15 | 2023-01-19 11:45 | 3.4.12.2.1, Под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Ржевского района Тверской области произошел схлест проводов в пролете опор №6-7 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №407 д. Слобырево. | 4.4.4, Схлест проводов в пролете опор №6-7 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №407 д. Слобырево произошел под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Ржевского района Тверской области, что явилось причиной ручного отключения рубильника в РУ-0,4 В на КТП №407 д. Слобырево. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр в пролетах опор №1-7 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №407 д. Слобырево с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 17.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.02.2023 г. Мероприятие: Организационное Включить в план работ на 2023 год устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 КТП №407 д. Слобырево в пролетах опор №1-7 Срок исполнения: 24.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.02.2023 г.
6657 | 201 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Касторенский РЭС | 2023-01-19 11:15 | 2023-01-19 15:10 | 3.4.12.2.3, Причиной аварийного отключения ВЛ 10кВ № 261 от ПС Благодать действием МТЗ с успешным РПВ явилось неустойчивое межфазное КЗ, возникшее на ВЛ при перекрытии изоляции проводов ВЛ в пролетах № 46-№47 веткой с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, сломанной и наброшенной на провода порывистым ветром с последующим ее пережогом и падением на землю. | 4.4.3, Возникновение междуфазного короткого замыкания произошло в результате перекрытия изоляции проводов ВЛ упавшей веткой с дерева в пролетах опор № 46-№ 47 | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 10кВ № 261 ПС Благодать. Срок исполнения: 26.02.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Касторенского РЭС Дойчев М. С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.02.2023 г. Мероприятие: Организационное По факту выявленных замечаний составить план-график устранения выявленных дефектов. Срок исполнения: 26.02.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Касторенского РЭС Дойчев М. С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2023 г.
6658 | 396 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Западнодвинский РЭС | 2023-01-19 11:00 | 2023-01-19 11:13 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4кВ фид. №3 ТП 10/0,4кВ №234 (Заводская) произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №15-16 ветками дерева, наклонившимися к проводам из-за пределов охранной зоны ВЛ-0,4кВ под воздействием сильных порывов ветра, без обрыва проводов. | 4.4.3, В результате механического воздействия при наклоне ветвей дерева к проводам в пролете опор №15-16 ВЛ-0,4кВ фид. №3 ТП 10/0,4кВ №234 (Заводская) из-за пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-0,4кВ фид. №3 ТП 10/0,4кВ №234 (Заводская) действием защиты. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ фид. №3 ТП 10/0,4кВ №234 (Заводская), с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 02.02.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Западнодвинского РЭС Годухин О.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ фид. №3 ТП 10/0,4кВ №234 (Заводская), с целью выявления наличия дефектов. Мероприятие: Организационное Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ фид. №3 ТП 10/0,4кВ №234 (Заводская) дефекты. Срок исполнения: 06.02.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Западнодвинского РЭС Годухин О.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.01.2023 г. Описание проведённых работ: Включены в план работ выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ фид. №3 ТП 10/0,4кВ №234 (Заводская) дефекты.
6659 | 492 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2023-01-19 10:54 | 2023-01-19 12:40 | 3.4.7.3.5, Отключение КЛ-10кВ ф.3 от РП Коробкова произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия электрической изоляции с последующим повреждением жил кабеля на участке от яч.№3 РП Коробкова до ТП №901, из-за снижения диэлектрических свойств изоляции в результате старения изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1998 года. | 4.12, Повреждение КЛ-10кВ ф.3 от РП Коробкова на участке от РП Коробкова яч.№3 - до ТП №901 произошло из-за снижения диэлектрических свойств изоляции жил кабеля в результате естественного износа (старения изоляции) в процессе длительной эксплуатации с 1998 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная замена кабельной линии КЛ-10кВ ф.3 от РП Коробкова находящейся в эксплуатации с 1998 года. на КЛ-10кВ ф.3 от РП Коробкова КЛ-10кВ ф.3 от РП Коробкова | Мероприятие: Техническое Провести внеочередные испытания повышенным напряжением постоянного тока в соответствии с "Объемом и нормами испытаний электрооборудования " участков кабельной линии КЛ-10кВ ф.3 от РП Коробкова. Срок исполнения: 17.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.02.2023 г. Описание проведённых работ: Проведены внеочередные испытания повышенным напряжением постоянного тока в соответствии с "Объемом и нормами испытаний электрооборудования " участков кабельной линии КЛ-10кВ ф.3 от РП Коробкова. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастерам Калининского РЭС о необходимости эксплуатации кабельных линий в соответствии с требованиями НТД. Главы 5.8. ПТЭиЭС "Силовые кабельные линии" Срок исполнения: 17.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.02.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый инструктаж мастерам Калининского РЭС о необходимости эксплуатации кабельных линий в соответствии с требованиями НТД. Главы 5.8. ПТЭиЭС "Силовые кабельные линии"
6660 | 64 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Дятьковский РЭС | 2023-01-19 10:50 | 2023-01-19 12:00 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева на провода фаз "А" и "В" (под воздействием порывов ветра) в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4кВ ф-1 КТП №208 ф-601 ПС Цементная, произошел их схлест и нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, что привело к отключению ВЛ действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода фаз "А" и "В" из вне охранной зоны при ветровой нагрузки в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4кВ ф-1 КТП №208 ф-601 ПС Цементная , произошел их схлест и нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф-1 КТП №208 ф-601 ПС Цементная по всей длине. Срок исполнения: 25.02.2023 г. Ответственное лицо: Галутво Д.И. Сторонняя организация: Прочие Завод-изготовитель: Прочие Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф-1 КТП №208 ф-601 ПС Цементная по всей длине. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ ф-1 КТП №208 ф-601 ПС Цементная и включить их в план работ. Срок исполнения: 25.02.2023 г. Ответственное лицо: Галутво Д.И. Сторонняя организация: Прочие Завод-изготовитель: Прочие Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф-1 КТП №208 ф-601 ПС Цементная по всей длине.
6661 | 109 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго |  |  | 3.4.9.3, Отключение Т1 на ПС 110/10 кВ «БумПак» (потребительская) вследствие разрушения ОПН 110 кВ ф. «В». | 4.10, Причиной отключения В 110 ЛТП Левая и отгорания шлейфа (провод АС-70) от ВЧ заградителя ф. «В» на портале ПС 110 «Ситовка» явилось короткое замыкание на оборудовании потребительской ПС 110/10 кВ «БумПак». | Мероприятие: Техническое Производить тепловизионный контроль ВЛ 110 кВ ЛТП с периодичностью один раз в 6 месяцев до замены провода на АС-120. Срок исполнения: 30.12.2024 г. Ответственное лицо: Начальник службы диагностики Докучаев А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Включить в инвестиционную программу на 2024 год замену провода АС-70 на АС-120 на ВЛ 110 кВ ЛТП в пролетах опор №№ 1-12. Срок исполнения: 01.12.2023 г. Ответственное лицо: Ответственное лицо: Начальник службы линий электропередач Толстых Е.В. Состояние: Не выполнено
6662 | 259 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Новодугинский РЭС | 2023-01-19 10:35 | 2023-01-19 11:15 | 3.4.12.2.3, Причиной аварийного отключения ВЛ 0,4кВ №1 ТП 099 ВЛ 10кВ №15 ПС 110/35/10кВ Новодугино явилось междуфазное К.З., при падении под действием сильных порывов ветра ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №2-1 - №2-2, из-за границ охранной зоны ВЛ с дальнейшим её падением на землю. Без повреждения провода. | 4.4.3, Причиной возникновения междуфазного К.З. на ВЛ 0,4кВ №1 ТП 099 ВЛ 10кВ №15 ПС 110/35/10кВ Новодугино явилось внешнее механическое воздействие при падении ветки дерева под действием сильных порывов ветра на провода ВЛ в пролете опор №2-1 - №2-2 из-за границ охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Организационное Направить по факту аварийного отключения ВЛ 0,4кВ №1 ТП 099 ВЛ 10кВ №15 ПС 110/35/10кВ Новодугино письмо в адрес администрации с. Новодугино с требованием выполнить обрезку крон деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ в с. Новодугино по ул. Чкалова Срок исполнения: 01.02.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Пошелюк И.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.01.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено по факту аварийного отключения ВЛ 0,4кВ №1 ТП 099 ВЛ 10кВ №15 ПС 110/35/10кВ Новодугино письмо в адрес администрации с. Новодугино с требованием выполнить обрезку крон деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ в с. Новодугино по ул. Чкалова
6663 | 284 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2023-01-19 10:30 | 2023-01-19 12:19 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ № 06 Сидоровский ПС 35/10 кВ Н-Корма, в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №46-№47 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытия обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №46-№47 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытия обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ № 06 Сидоровский ПС 35/10 кВ Н-Корма. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.02.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр выполнен. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 06 Сидоровский ПС 35/10 кВ Н-Корма. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.02.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 06 Сидоровский ПС 35/10 кВ Н-Корма
6664 | 181 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС | 2023-01-19 10:30 | 2023-01-19 10:52 | 3.4.12.2.1, В результате длительных воздействиях ветровых нагрузок произошел схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №10-№11 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП Ку-8-6, что привело к нарушению электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №10-№11 ВЛ 0,4кВ №1 КТП Ку-8-6, вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки, произошло возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от КТП Ку-8-6 по всей длине. Срок исполнения: 24.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Лежепеков Д.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от КТП Ку-8-6 по всей длине. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению нарушений, выявленных в ходе внеочередного обхода ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП Ку-8-6 и включить их в план работ Кромского РЭС. Срок исполнения: 24.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Лежепеков Д.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.02.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению нарушений, выявленных в ходе внеочередного обхода ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП Ку-8-6.
6665 | 256 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Дорогобужский РЭС | 2023-01-19 10:29 | 2023-01-19 12:28 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4кВ № 2 ТП 340 ВЛ-1026 ПС Дорогобуж-2 произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор № 2 - № 3 упавшей веткой дерева из-за границ охранной зоны ВЛ при сильных порывах ветра, с обрывом одного провода. | 4.4.3, Обрыв одного провода марки А-35 на ВЛ-0,4кВ № 2 ТП 340 произошел вследствие механического воздействия при падении ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор № 2 - № 3 с последующим возникновением междуфазного КЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв одного провода марки А-35 на ВЛ-0,4кВ Л-2 от ТП 340 VN004-96711347 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ № 2 ТП 340. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Гафуров А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр Мероприятие: Организационное По результатам проведенного осмотра ВЛ-0,4кВ № 2 ТП 340 разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Гафуров А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2023 г. Описание проведённых работ: разработан план мероприятий
6666 | 422 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС | 2023-01-19 12:15 | 2023-01-19 22:27 | 3.4.12.1.1, ВЛ-10кВ № 15 ПС Сонково Отключение ВЛ-10кВ № 15 ПС Сонково произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за схлеста проводов фаз "В", "А", вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения габарита с приближением к соседнему проводу в пролете опор №30-31. ВЛ-10кВ фид. 01 ПС Гостиница Отключение ВЛ 10кВ № 01 ПС Гостиница произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за схлеста проводов фаз "В", "С", вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения габарита с приближением к соседнему проводу в пролете опор №34-35. ВЛ-10кВ фид. 03 ПС Гостиница Отключение ВЛ 10кВ № 03 ПС Гостиница произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за схлеста проводов фаз "В", "А", вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения габарита с приближением к соседнему проводу в пролете опор №98-99. | 4.4.4, ВЛ-10кВ № 15 ПС Сонково В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения их габарита с приближением к соседнему проводу в пролете опор №214-215 ВЛ 10кВ № 13 ПС Гостиница при прохождении атмосферного фронта, произошел схлест проводов фаз "В", "А", что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ № 13 ПС Гостиница действием МТЗ. ВЛ-10кВ фид. 01 ПС Гостиница В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения их габарита с приближением к соседнему проводу в пролете опор №34-35 ВЛ 10кВ № 01 ПС Гостиница при прохождении атмосферного фронта, произошел схлест проводов фаз "В", "С", что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ № 01 ПС Гостиница действием МТЗ. ВЛ-10кВ фид. 03 ПС Гостиница В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения их габарита с приближением к соседнему проводу в пролете опор №98-99 ВЛ 10кВ № 03 ПС Гостиница при прохождении атмосферного фронта, произошел схлест проводов фаз "В", "А", что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ № 03 ПС Гостиница действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 15 ПС Сонково в пролетах опор №25-35, ВЛ 10кВ № 01 ПС Гостиница в пролетах опор №29-39, ВЛ 10кВ № 03 ПС Гостиница в пролетах опор №94-104 с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 14.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.01.2023 г. Описание проведённых работ: Проведён внеплановый осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ № 15 ПС Сонково в пролетах опор №25-35, ВЛ 10кВ № 01 ПС Гостиница в пролетах опор №29-39, ВЛ 10кВ № 03 ПС Гостиница в пролетах опор №94-104 дефекты. Срок исполнения: 16.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.02.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ
6667 | 425 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2023-01-19 10:17 | 2023-01-19 10:43 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-0,4кВ ТП 57 Изворотень произошло по причине увеличения тока нагрузки выше номинального. | 4.13, В результате превышения тока нагрузки на ВЛ-0,4кВ ТП 57 Изворотень произошло перегорание ПН-2 РУ 0,4кВ ТП 57 действием защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не актуальная информация о нагрузке потребителей на ВЛ-0,4кВ ТП 57 Изворотень на ВЛ-0,4кВ ТП 57 Изворотень ВЛ-0,4кВ ТП 57 Изворотень | Мероприятие: Техническое Произвести замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала защиты коммутационного аппарата ВЛ-0,4кВ ТП 57 Изворотень . Срок исполнения: 02.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала защиты коммутационного аппарата ВЛ-0,4кВ ТП 57 Изворотень . Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при замере нагрузки в период наибольшего потребления на ТП 57. Срок исполнения: 02.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.02.2023 г. Описание проведённых работ: При замере нагрузки в период наибольшего потребления на ТП 57 дефектов не выявлено.
6668 | 249 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС | 2023-01-19 10:15 | 2023-01-19 11:30 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №1 ТП-532 ВЛ-1005 ПС Герчики явилось повреждение в ВЩУ потребителя на опоре №1-5. |  | Мероприятие: Организационное Направить претензионное письмо владельцу ВЩУ на опоре №1-5 ВЛ-0,4кВ №1 ТП-532 ВЛ-1005 ПС Герчики. Срок исполнения: 15.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Смоленского РЭС Суражевский С.В Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.02.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено претензионное письмо владельцу ВЩУ на опоре №1-5 ВЛ-0,4кВ №1 ТП-532 ВЛ-1005 ПС Герчики
6669 | 379 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2023-01-19 10:15 | 2023-01-19 10:35 | 3.4.12.2.1, Под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Ржевского района Тверской области произошел схлест проводов в пролете опор №9/4-9/5 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №15 ул. Чехова. | 4.4.4, Схлест проводов в пролете опор №9/4-9/5 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №15 ул. Чехова произошел под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Ржевского района Тверской области, что явилось причиной ручного отключения рубильника в РУ-0,4 В на ТП №15 ул. Чехова. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр в пролетах опор №9/2-9/5 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №15 ул. Чехова с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 17.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.02.2023 г. Мероприятие: Организационное Включить в план работ на 2023 год устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №15 ул. Чехова в пролетах опор №9/2-9/5. Срок исполнения: 24.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.02.2023 г.
6670 | 201 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго В.Хавский РЭС | 2023-01-19 10:08 | 2023-01-19 11:30 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ 10 кВ № 3 ПС 35 кВ Н.Байгора произошло из-за повреждения на потребительской ВЛ-10кВ от оп.№135, находящейся на балансе потребителя ООО "СГЦ". | 4.12, Междуфазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ № 3 ПС 35 кВ Н.Байгора произошло из-за повреждения на потребительской ВЛ-10кВ от оп.№135, находящейся на балансе потребителя ООО "СГЦ". | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю ООО "СГЦ" о приведении потребительской ВЛ-10кВ ПС 35 кВ Н.Байгора в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и с предложением воспользоваться услугой «Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования», затребовать копии протоколов об испытании оборудования ВЛ-10кВ ПС 35 кВ Н.Байгора. Срок исполнения: 23.02.2023 г. Ответственное лицо: Зотов Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.02.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо потребителю ООО "СГЦ" о приведении потребительской ВЛ-10кВ ПС 35 кВ Н.Байгора в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и с предложением воспользоваться услугой «Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования», затребованы копии протоколов об испытании оборудования ВЛ-10кВ ПС 35 кВ Н.Байгора.
6671 | 316 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2023-01-19 10:05 | 2023-01-19 11:30 | 3.4.8.1, Отключение КЛ 6кВ № 5 РП 10 в результате короткого замыкания, возникшего при нарушении изоляции силового кабеля участка ТП 127 (1) - ТП 225 (1) при проведении несанкционированных земельных работ сторонними лицами в охранной зоне КЛ. Работа МТЗ - правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ). | 4.4.1, Нарушение изоляции силового кабеля участка ТП 127 (1) - ТП 225 (1) при проведении несанкционированных земельных работ сторонними лицами в охранной зоне КЛ. Работа МТЗ - правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ). | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6кВ ТП 127 (1) - ТП 225 (1) с целью: выявления не санкционированного проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Щеников А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.01.2023 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра Мероприятие: Техническое Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 6кВ ТП 127 (1) - ТП 225 (1) дефектов. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Щеников А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.01.2023 г. Описание проведённых работ: Наряд № 190 Мероприятие: Организационное Провести претензионную работу с организацией проводившей несогласованные земляные работы в охранной зоне КЛ 6кВ ТП 127 (1) - ТП 225 (1). Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Щеников А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.01.2023 г. Описание проведённых работ: Письмо
6672 | 273 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Хиславичский РЭС | 2023-01-19 10:03 | 2023-01-19 11:30 | 3.4.12.2.3, Причиной падения сломанной ветром ветки дерева, из-за границ охранной зоны ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП 090 Хиславичи на провода в пролете опор №17 - №18 послужило воздействие сильного порывистого ветра. | 4.4.3, Отключение АВ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП 090 Хиславичи произошло в результате схлестывания фазного и нулевого проводов из-за механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №17 - №18 с возникновением однофазного КЗ и последующим обрывом 1-го проводов марки А-25. | Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку угрожающих падением на провода деревьев и веток деревьев по ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП 090 Хиславичи. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Кочубаев Г.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.02.2023 г. Описание проведённых работ: Вырубка ДКР
6673 | 283 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2023-01-19 10:01 | 2023-01-19 12:27 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ № 01 Учма РП-10кВ Охотино, в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №16-№17 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытия обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №16-№17 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытия обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ № 01 Учма РП-10кВ Охотино Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.02.2023 г. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 01 Учма РП-10кВ Охотино Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.02.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен осмотр ВЛ 10кВ № 01 Учма РП-10кВ Охотино
6674 | 381 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2023-01-19 10:00 | 2023-01-19 10:24 | 3.4.12.2.1, Под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Зубцовского района Тверской области произошел обрыв провода на вводе в дом №16 от опоры №21 ВЛ 0,4 кВ КТП №304 д. Выдрино. | 4.4.4, Обрыв провода на вводе в жилой дом №16 от опоры №21 ВЛ 0,4 кВ КТП №304 д. Выдрино произошел под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Зубцовского района Тверской области, что явилось причиной ручного отключения рубильника в РУ-0,4 В на КТП №304 д. Выдрино. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ КТП 10 №304 д. Выдрино в пролетах опор №15-21 с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 17.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.02.2023 г. Мероприятие: Организационное Включить в план работ на 2023 год устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ КТП 10 №304 д. Выдрино в пролетах опор №15-21. Срок исполнения: 24.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.02.2023 г.
6675 | 180 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС | 2023-01-19 10:00 | 2023-01-19 10:17 | 3.4.12.2.1, В результате длительных воздействий ветровых нагрузок произошел схлест проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №4-№5 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 035, что привело к нарушению электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции проводов фаз "А" и "С" в пролёте опор №4-№5 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 035, вследствие воздействия ветровой нагрузки, произошло возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от ТП 035 по всей длине. Срок исполнения: 23.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Лежепеков Д.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от ТП 035 по всей длине. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению нарушений, выявленных в ходе внеочередного обхода ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП 035 и включить их в план работ Кромского РЭС. Срок исполнения: 23.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Лежепеков Д.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.02.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению нарушений, выявленных в ходе внеочередного обхода ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП 035.
6676 | 114 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Усманский РЭС | 2023-01-19 10:00 | 2023-01-19 11:12 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ 10кВ Химсклады ПС Московка произошло по причине межфазного К.З. при повреждении оборудования ТП 659П, находящейся в эксплуатационной ответственности МБЩУ ООШ с. Никольское |  | Мероприятие: Организационное Направить в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД. Срок исполнения: 27.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Кутищев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо
6677 | 419 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2023-01-19 10:00 | 2023-01-19 10:20 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1062 произошло по причине увеличения тока нагрузки выше номинального. | 4.13, В результате превышения тока нагрузки на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1062 произошло отключение автмата РУ 0,4кВ ТП 1062 действием защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не актуальная информация о нагрузке потребителей на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1062 на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1062 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1062 | Мероприятие: Техническое Произвести замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала защиты коммутационного аппарата ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1062 . Срок исполнения: 02.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала защиты коммутационного аппарата ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1062 . Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при замере нагрузки в период наибольшего потребления на ТП 1062. Срок исполнения: 03.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.02.2023 г. Описание проведённых работ: При замере нагрузки в период наибольшего потребления на ТП 1062 дефектов не выявлено.
6678 | 198 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС | 2023-01-19 09:44 | 2023-01-19 10:24 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ 10кВ №2 ПС 35кВ Рогачевка Воля действием защит произошло из-за повреждений на потребительском оборудовании ТП-2-3 ВЛ 10кВ №2 ПС 35кВ Рогачевка, находящемся на балансе и обслуживании ООО «Крыловское». | 4.12, Короткое замыкание на оборудовании потребительской ТП-2-3 ВЛ 10кВ №2 ПС 35кВ Рогачевка находящейся на балансе и обслуживании потребителя ООО «Крыловское» послужившей причиной аварийного отключения ВЛ 10кВ №2 ПС 35кВ Рогачевка, стало нарушение электрической изоляции. | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю ООО «Крыловское» о приведении потребительского оборудования ТП-2-3 ВЛ 10кВ №2 ПС 35кВ Рогачевка в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования Срок исполнения: 23.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.01.2023 г.
6679 | 339 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Брейтовский РЭС | 2023-01-19 09:42 | 2023-01-19 13:20 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №1 ПС 35/10кВ Брейтово, в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №(6-1)-№(6-2) вследствие падения дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Дерево со следами перекрытий обнаружено под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №(6-1)-№(6-2) вследствие падения дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Дерево со следами перекрытий обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ № 1 ПС 35/10кВ Брейтово. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Фролов М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.01.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ № 1 ПС 35/10кВ Брейтово. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 1 ПС 35/10кВ Брейтово Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Фролов М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.01.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ № 1 ПС 35/10кВ Брейтово.
6680 | 198 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Н.Оскольский РЭС | 2023-01-19 09:41 | 2023-01-19 10:28 | 3.4.9.3, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 5-13 ПС 110 кВ Новый Оскол произошло в результате возникновения КЗ при повреждении в потребительской электроустановке (ВРУ 0,4 кВ ул. Кооперативная). |  | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ №1 КТП 5-13 ПС 110 кВ Новый Оскол. Срок исполнения: 30.01.2023 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Димитриев В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произвести осмотр ВЛ Мероприятие: Техническое Направить потребителю письмо о приведении электроустановки в соответствии с требованиями НТД. Срок исполнения: 21.02.2023 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Димитриев В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.01.2023 г.
6681 | 222 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2023-01-19 09:37 | 2023-01-19 09:45 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №6-7 ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-Альш-14-3 на провода фаз "В" и "С" из-за воздействия ветровой нагрузки, произошел схлест и нарушение электрической изоляции, с возникновением межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №6-7 ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-Альш-14-3 на провода фаз "В" и "С", произошел их схлест и нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ№2 ТП Альш-14-3 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 26.02.2023 г. Ответственное лицо: ст.мастер Земских А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.01.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ№2 ТП Альш-14-3 нарушений и включены в план работ Орловского РЭС. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП Альш-14-3 от по всей длине. Срок исполнения: 26.02.2023 г. Ответственное лицо: ст.мастер Земских А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.01.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП Альш-14-3 от по всей длине.
6682 | 385 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС | 2023-01-19 09:30 | 2023-01-19 10:38 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ деревня от ЗТП 10/0,4кВ Копачево вызвано двухфазным к.з. из-за наклона дерева из вне охранной зоны ВЛ, при сильном порыве ветра, в пролёте опора №7 - №8, без повреждения проводов. | 4.4.3, В результате механического воздействия при наклоне дерева, из вне охранной зоны ВЛ, при сильном порыве ветра, на провода ВЛ-0,4кВ деревня от ЗТП-10/0,4кВ Копачево дет.сад в пролете опора №7- №8, произошло перекрытие проводов в данном пролете, что послужило причиной отключения ВЛ-0,4кВ деревня от ЗТП-10/0,4кВ Копачево дет.сад. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ деревня от ЗТП 10/0,4 Копачево дет.сад с целью выявления дефектов, влияющих на аварийность. Срок исполнения: 25.01.2023 г. Ответственное лицо: и.о.начальника Удомельского РЭС Позднев П.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.01.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ деревня от ЗТП 10/0,4 Копачево дет.сад Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ деревня от ЗТП 10/0,4 Копачево дет.сад Срок исполнения: 31.01.2023 г. Ответственное лицо: и.о.начальника Удомельского РЭС Позднев П.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.01.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ деревня от ЗТП 10/0,4 Копачево дет.сад
6683 | 197 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Медвенский РЭС | 2023-01-19 09:29 | 2023-01-19 16:19 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 128 послужило возникшее межфазное КЗ на неизолированном проводе в пролётах опор № 10-11 , вызванное схлёстом проводов в результате падения дерева растущего вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Из-за механического воздействия, от падения дерева растущего вне охранной зоне ВЛ-0,4кВ, на провода ВЛ в пролёта опор № 10-11 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 128, произошёл схлест проводов. | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 128 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений. Срок исполнения: 03.03.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Сергеев А.Ю Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.02.2023 г. Описание проведённых работ: График устранения замечаний Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ0,4кВ №1 от ТП 128 Срок исполнения: 03.03.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Сергеев А.Ю Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.02.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ
6684 | 199 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Рамонский РЭС | 2023-01-19 09:22 | 2023-01-19 11:15 | 3.4.8.5.2, Причиной аварийного отключения ВЛ 0,4кВ № 1 от КТП 794 ВЛ-10-1 ПС Алёна явилось повреждение вводного автоматического выключателя во ВРУ СНТ «Роща», находящегося на обслуживании потребителя. | 4.12, Причиной аварийного отключения ВЛ 0,4кВ № 1 от КТП 794 ВЛ-10-1 ПС Алёна 19.01.2023 г. явилось повреждение вводного автоматического выключателя, приведшее к замыканию на землю. | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю СНТ «Роща» о приведении ВРУ магазина Магнит в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой «Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования», затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 20.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Маковкин С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.02.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо потребителю
6685 | 374 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС |  |  | 3.4.12.1.1, Отключение ВЛ-10кВ № 24(22) Гришкино произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №6-1-№ 6-2 из-за схлеста проводов вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения габарита с приближением к соседнему проводу. | 4.4.4, В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения их габарита с приближением к соседнему проводу при прохождении атмосферного фронта, произошел схлест проводов в пролете опор №№6-1-№6-2 , что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ № 24(22) Гришкино действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 24(22) Гришкино в пролете опор № 5-1 - №6-6 с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 06.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 24(22) Гришкино в пролете опор № 5-1 - №6-6 с целью выявления дефектов. Мероприятие: Организационное Включить в план работ на 2023 год устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 24(22) Гришкино в пролете опор № 5-1 - №6-6. Срок исполнения: 06.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.02.2023 г. Описание проведённых работ: при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 24(22) Гришкино в пролете опор № 5-1 - №6-6.
6686 | 408 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Весьегонский РЭС | 2023-01-19 09:21 | 2023-01-19 09:34 | 3.4.12.1.1, Отключение ВЛ 10 кВ №03 ПС Деледино произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за схлеста проводов фаз "В", "С" в пролете опор №58-59, вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения габарита с приближением к соседнему проводу в пролете опор №58-59. | 4.4.4, В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения их габарита с приближением к соседнему проводу в пролете опор №58-59 ВЛ 10 кВ №03 ПС Деледино при прохождении атмосферного фронта, произошел схлест проводов фаз "В", "С", что послужило причиной отключения ВЛ 10 кВ №03 ПС Деледино действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №03 ПС Деледино в пролете опор №55-65 с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 10.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Весьегонского РЭС Мингалеев С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.02.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №03 ПС Деледино в пролете опор №55-65 . Мероприятие: Организационное Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре ВЛ 10 кВ №03 ПС Деледино в пролете опор №55-65 дефекты. Срок исполнения: 11.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Весьегонского РЭС Мингалеев С.А. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.02.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №03 ПС Деледино в пролете опор №55-65 .
6687 | 248 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС | 2023-01-19 09:20 | 2023-01-19 10:00 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №2 ТП-428 ВЛ-1007 ПС Рябцево явилось повреждение в ВЩУ потребителя на опоре №12. |  | Мероприятие: Организационное Направить претензионное письмо владельцу ВЩУ на опоре №12 ВЛ-0,4кВ №2 ТП-428 ВЛ-1007 ПС Рябцево. Срок исполнения: 10.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Смоленского РЭС Суражевский С.В Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.02.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено претензионное письмо владельцу ВЩУ на опоре №12 ВЛ-0,4кВ №2 ТП-428 ВЛ-1007 ПС Рябцево.
6688 | 223 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2023-01-19 09:18 | 2023-01-19 11:32 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия ветровой нагрузки произошло падение ветки дерева на провода ВЛ-0,4кВ №3 ТП-Стр-5-6 от оп.8/1 к жилому дому, с его последующим падением на землю и однофазным замыканием, устранённого оперативным отключением. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева при ветровой нагрузки на провода ВЛ 0,4кВ №3 ТП-Стр-5-6 от оп.8/1 к жилому дому, произошел обрыв провода с его последующим падением на землю и однофазным замыканием, устранённого оперативным отключением. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №3 ТП-Стр-5-6 и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 26.02.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Земских А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.01.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №3 ТП-Стр-5-6 и включены в план работ Орловского РЭС. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №3 ТП-Стр-5-6 по всей длине. Срок исполнения: 26.02.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Земских А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.01.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №3 ТП-Стр-5-6 по всей длине.
6689 | 255 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Рославльский РЭС | 2023-01-19 09:05 | 2023-01-19 10:57 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения В-10кВ ВЛ-1009 ПС 35/10кВ Екимовичи, послужило падение сломанного под действием порывистого ветра дерева, из-за границы охранной зоны на провода в пролете опор №169 - №170. | 4.4.3, В-10кВ ВЛ-1009 ПС 35/10кВ ПС Екимовичи отключился в результате схлестывания проводов, из-за механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №169 - №170 с возникновением междуфазного КЗ, без повреждений проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1009 ПС 35/10кВ Екимовичи от ЛР-379, проходящих в лесной местности, с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Ст. мастер Козырев А.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр участков ВЛ-1009 ПС 35/10кВ Екимовичи от ЛР-379, проходящих в лесной местности, с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев. Мероприятие: Техническое Проведена вырубка угрожающих падением на провода деревьев в пролёте опор №169 - №170 ВЛ-1009 ПС 35/10кВ Екимовичи. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Ст. мастер Козырев А.Г. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.01.2023 г. Описание проведённых работ: Проведена вырубка угрожающих падением на провода деревьев в пролёте опор №169 - №170 ВЛ-1009 ПС 35/10кВ Екимовичи. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1009 ПС 35/10кВ Екимовичи от ЛР-379, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Ст. мастер Козырев А.Г. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.03.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1009 ПС 35/10кВ Екимовичи от ЛР-379, разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения.
6690 | 318 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Гаврилов- Ямский РЭС | 2023-01-19 09:03 | 2023-01-19 09:56 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №8 Курдумово ПС 35/10кВ Ставотино произошло вследствие КЗ, возникшего из-за перекрытие проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №65-№66 через ветку дерева, принесенную порывом ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №65-№66 через ветку дерева, принесенную порывом ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно.ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №8 Курдумово ПС 35/10кВ Ставотино с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Борисов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №8 Курдумово ПС 35/10кВ Ставотино устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Борисов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ
6691 | 184 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Чухломский РЭС | 2023-01-19 09:02 | 2023-01-19 11:00 | 3.4.12.1.2, При аварийном осмотре ВЛ-10 кВ Ф10-03 ПС Панкратово обнаружен обрыв двух вязок провода на опоре № 59, при падении провода легли на траверсу опоры, что привело к возникновению двухфазного короткого замыкания через траверсу опоры. Обрыв вязок произошел по причине чрезмерного налипания снега на провода при прохождении мокрого снега, ледяного дождя и как сопутствующее обстоятельство действий сильных порывов юго-восточного ветра скоростью до 17м/с. Вязка провода выполнена без нарушения технологии проводом А-25. Оборудование РЗА работало правильно. | 4.12, Касание проводом траверсы опоры №59, привело к двухфазному короткому замыканию через траверсу опоры. | Мероприятие: Техническое Провести обход ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС Панкратово с целью выявления участков ВЛ с налипанием снега на проводах и дефектов, возникших по причине атмосферного воздействия. Срок исполнения: 17.02.2023 г. Ответственное лицо: Самодуров А. И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.02.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен обход ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС Панкратово с целью выявления участков ВЛ с налипанием снега на проводах и дефектов, возникших по причине атмосферного воздействия. Мероприятие: Техническое По итогам обхода ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС Панкратово устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 24.02.2023 г. Ответственное лицо: Самодуров А. И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.02.2023 г. Описание проведённых работ: Работ не проводилось. Участков ВЛ с налипанием снега на проводах и дефектов, возникших по причине атмосферного воздействия не выявлено.
6692 | 382 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2023-01-19 09:00 | 2023-01-19 10:07 | 3.4.12.2.1, Перегорание ПН-2 в РУ-0,4 кВ на КТП 10 кВ Брычево-4 КЛ 10 №17 Зубцов произошло по причине возникновения КЗ из-за схлеста проводов в пролете опор №3-4 образовавшегося под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Зубцовского района Тверской области. | 4.4.4, В результате воздействия сильных порывов ветра на провода ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10 кВ Брычево-4 КЛ 10 №17 Зубцов при прохождении атмосферного фронта по территории Зубцовского района Тверской области произошел схлест проводов в пролете опор №3-4 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10 кВ Брычево-4 КЛ 10 №17 Зубцов, что явилось причиной перегорания ПН-2 в РУ-0,4 кВ на КТП 10 кВ Брычево-4 КЛ 10 №17 Зубцов. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10 кВ Брычево-4 КЛ 10 №17 Зубцов в пролетах опор №1-4 Срок исполнения: 17.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.02.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр Мероприятие: Организационное Включить в план работ на 2023 год устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10 кВ Брычево-4 КЛ 10 №17 Зубцов в пролетах опор №1-4. Срок исполнения: 24.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.02.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотра
6693 | 313 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2023-01-19 09:00 | 2023-01-19 13:06 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 КТП "Чёрново клуб" по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №7-№8 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №7-№8 ВЛ 0,4кВ №2 КТП "Чёрново клуб" в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 КТП "Чёрново клуб" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Сачков О.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.02.2023 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 КТП"Чёрново клуб" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Сачков О.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.02.2023 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр
6694 | 207 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Покровский РЭС | 2023-01-19 09:00 | 2023-01-19 15:56 | 3.4.12.2.3, В результате сильного ветра произошло падение дерева (из вне охранной зоны ВЛ) на провод фазы "С" в пролете опор №3-4 отпайка №1 ВЛ-0,4кВ Ф№1 ТП 1/П-4-160д.Липовец(СТФ), что привело к возникновению однофазного короткого замыкания, устраненное действием оперативного персонала. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева (из вне охранной зоны ВЛ) на провода в пролете опор №3-4 отпайка №1 ВЛ-0,4кВ Ф№1 ТП 1/П-4-160д.Липовец(СТФ), что привело к возникновению однофазного короткого замыкания, устраненное действием оперативного персонала. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ-0,4кВ Ф№1 ТП 1/П-4-160д.Липовец(СТФ). Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: начальник РЭС. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.02.2023 г. Описание проведённых работ: План работ. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ Ф№1 ТП 1/П-4-160д.Липовец(СТФ) и включить их в план работ Покровского РЭС. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: начальник РЭС. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.02.2023 г. Описание проведённых работ: План работ.
6695 | 224 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2023-01-19 08:59 | 2023-01-19 09:08 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия ветровой нагрузки произошло падение ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №1/3-1/4 ВЛ 0,4кВ Л-1 Саб-5-2(Южн-7-14) на провода фаз "А" и "В", что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №1/3-1/4 ВЛ 0,4кВ Л-1 Саб-5-2(Южн-7-14) на провода фаз "А" и "В", произошло нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ Л-1 Саб-5-2(Южн-7-14) нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 26.02.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Земских А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.01.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ Л-1 Саб-5-2(Южн-7-14) нарушений и включены в план работ Орловского РЭС. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-1 Саб-5-2(Южн-7-14) по всей длине. Срок исполнения: 26.02.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Земских А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.01.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-1 Саб-5-2(Южн-7-14) по всей длине.
6696 | 504 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС | 2023-01-19 08:54 | 2023-01-19 10:05 | 3.4.9.3, отключение ВЛ 10кВ Горончарово от ПС 35/10кВ Зеленогорская вызвано междуфазным к.з. из-за неисправности на абонентской отпайке на ТП-10/0,4кВ Рвяница, принадлежит ООО "Компания ДЭКО" |  | Мероприятие: Организационное направить письмо в ООО "Компания ДЭКО", владельцу абонентской отпайки на ТП-10/0,4кВ Рвяница, с предложением по приведению в исправное состояние принадлежащего оборудования. Срок исполнения: 10.02.2023 г. Ответственное лицо: Нач. Вышневолоцкого РЭС Васильев В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.01.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо в ООО "Компания ДЭКО", владельцу абонентской отпайки на ТП-10/0,4кВ Рвяница, с предложением по приведению в исправное состояние принадлежащего оборудования.
6697 | 106 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС | 2023-01-19 08:52 | 2023-01-19 10:05 | 3.4.7.3.5, ОтключениеКЛ 6 кВ ГПП-2 ЛЭС яч 17-РП-55 яч.12 произошло по причине межфазного К.З. в результате электрического пробоя силового кабеля 6 кВ на участке, от РП-55 яч.13-ТП-1075 яч.3 вследствие изменения свойств материала в процессе старения, срок службы кабеля составляет 34 года. Последние испытания проведены 17.10.2022г. | 4.12, Причина пробоя силового кабеля КЛ 6 кВ РП-55 яч.13-ТП-1075 яч.3 на участке от КЛ 6 кВ РП-55 яч.13-ТП-1075 яч.3 произошло из-за нарушения электрической изоляции в результате старения. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой силового кабеля на КЛ 6 кВ РП-55 яч.13-ТП-1075 яч.3 КЛ 6 кВ РП-55 яч.13-ТП-1075 яч.3 | Мероприятие: Техническое Выполнить испытание повышенным напряжением силовых кабелей на КЛ 6 кВ РП-55 яч.13-ТП-1075 яч.3 со сроком эксплуатации до 15 лет Срок исполнения: 19.02.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Фурсов Сергей Юрьевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.01.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено испытание повышенным напряжением силовых кабелей. Мероприятие: Техническое По результатам измерения устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе электрооборудования, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения Срок исполнения: 19.02.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Фурсов Сергей Юрьевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.01.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам измерения недостатки не выявлены.
6698 | 113 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Долгоруковский РЭС | 2023-01-19 08:49 | 2023-01-19 14:55 | 3.4.12.2.3, Падение на провода в пролете опор № 79-80 ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-10кВ №18 Бараново, сорванной сильным порывистым ветром. | 4.4.3, Междуфазное короткое замыкание линейных проводов в пролете опор № 79-80 вызванное падением ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-10 кВ №18 Бараново, сорванной сильным порывистым ветром. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Бараново яч.18 ПС Афанасьево по всей длине, на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением и перекрытию проводов на ВЛ. Срок исполнения: 24.02.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Соломинцев А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.02.2023 г. Описание проведённых работ: Проведён внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ Бараново яч.18 ПС Афанасьево по всей длине, на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением и перекрытию проводов на ВЛ. Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев, угрожающих падением и перекрытию на ВЛ-10 кВ Бараново яч.18 ПС Афанасьево, произвести вырубку (обрезку крон). Срок исполнения: 24.02.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Соломинцев А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.02.2023 г. Описание проведённых работ: Замечаний не выявлено
6699 | 312 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС | 2023-01-19 08:45 | 2023-01-19 12:08 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП Криушкино -2 по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 11 - № 12 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 11 - № 12 ВЛ 0,4кВ №1 КТП Криушкино -2 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП Криушкино -2 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: мастер Соколов Р.В. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.01.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП Криушкино -2 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТП Криушкино -2 устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: мастер Соколов Р.В. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.01.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП Криушкино -2 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.
6700 | 438 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калязинский РЭС | 2023-01-19 08:44 | 2023-01-19 08:50 | 3.4.12.2.3, Отключение КВЛ-10кВ №18 ПС 110кВ Луч произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролёте опор №5-15 - №5-16 деревом, растущим за пределами охранной зоны ВЛ, нагнутым близко к проводам, при сильном порыве ветра, без повреждения проводов, при прохождении циклона по территории Калязинского района Тверской области. | 4.4.3, В результате механического воздействия, при наклоне дерева к проводам в пролете опор №5-15 - №5-16 КВЛ-10кВ №18 ПС 110кВ Луч, под воздействием сильного порывистого ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения КВЛ-10кВ №18 ПС 110кВ Луч действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый осмотр КВЛ-10кВ №18 ПС 110кВ Луч в пролётах опор №38 - №5-17 для выявления возможных дефектов. Срок исполнения: 17.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калязинского РЭС Землин Р.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.02.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый осмотр КВЛ-10кВ №18 ПС 110кВ Луч в пролётах опор №38 - №5-17 для выявления возможных дефектов. Мероприятие: Организационное Включить в план работ дефекты, выявленные при внеплановом осмотре КВЛ-10кВ №18 ПС 110кВ Луч в пролётах опор №38 - №5-17. Срок исполнения: 18.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калязинского РЭС Землин Р.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.02.2023 г. Описание проведённых работ: Дефекты, выявленные при внеплановом осмотре КВЛ-10кВ №18 ПС 110кВ Луч в пролётах опор №38 - №5-17 не обнаружены.
6701 | 404 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торжокский РЭС | 2023-01-19 08:43 | 2023-01-19 11:42 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-10кВ Ф-01 ПС 35/10 кВ Золотиха явилось междуфазное короткое замыкание на ЛР 10 кВ в яч. В 10 кВ ВЛ Ф-01 в результате перекрытия двух фарфоровых опоных изоляторов ИО-10 кВ (ф "В" и "С") ЛР 10 кВ В 10 кВ ВЛ Ф-01 при их электрическом пробое в следствии утраты фарфора в течении длительного срока эксплуатации диэлектрических свойств (1979 г.) в следствии чего появилась эл. дуга, что явилось причиной перекрытия изоляции фаз "В" и "С". | 4.12, Пробой фарфорового проходного изолятора ИО-10 кВ ф. В на ЛР 10 кВ в яч. В 10 кВ ВЛ Ф-01) ПС 35/10 кВ Золотиха произошел из-за старения фарфора в процессе длительной эксплуатации (1979 г.). В процессе эксплуатации в теле фарфора возникли микротрещины которые с течением времени заполнялись влагой, что привело к ослаблению диэлектрических свойств и последующему его пробою с междуфазным замыканием фаз "В" и "С" и отключением ВЛ-10кВ Ф-01 ПС 35/10 кВ Золотиха. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная замена изношенного оборудования - опорного изолятора (тип ИО-10кВ) на ЛР 10 кВ в яч. В 10 кВ ВЛ Ф-01 ПС 35/10 кВ Золотиха. на ЛР 10 кВ в яч. В 10 кВ ВЛ Ф-01 ПС 35/10 кВ Золотиха ЛР 10 кВ в яч. В 10 кВ ВЛ Ф-01 ПС 35/10 кВ Золотиха | Мероприятие: Техническое Провести внеплановое высоковольтное испытание изоляции В ВЛ 10 кВ №03 на ПC 35/10кВ Золотиха. Срок исполнения: 17.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник УСП Тверской ПБ Маркин Д.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.02.2023 г. Мероприятие: Техническое При выявление дефектов по результатам высоковольтного испытания изоляции В ВЛ 10 кВ №03 на ПC 35/10кВ Золотиха, устранить выявленные дефекты Срок исполнения: 20.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник УСП Тверской ПБ Маркин Д.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.02.2023 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж административно техническому персоналу из числа мастеров УСП Тверской ПБ по теме: "своевременное выявление повреждений опорной и проходной изоляции и ее замена". Срок исполнения: 14.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник УСП Тверской ПБ Маркин Д.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.02.2023 г.
6702 | 308 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2023-01-19 08:40 | 2023-01-19 12:15 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП-40 (Крутой овраг) произошло вследствие КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №8-№9, веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №8-№9, веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за границ охранной зоны ВЛ 0,4кВ №1 КТП-40 (Крутой овраг). Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП-40 (Крутой овраг) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: мастер Прыгин А. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.01.2023 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 0,4кВ №1 КТП-40 (Крутой овраг) Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТП-40 (Крутой овраг) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: мастер Прыгин А. В. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.01.2023 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 0,4кВ №1 КТП-40 (Крутой овраг)
6703 | 89 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Тербунский РЭС | 2023-01-19 08:20 | 2023-01-19 10:50 | 3.4.12.2.3, Падение ветки от дерева из вне охранной зоны ВЛ при воздействии порывистого ветра | 4.4.3, короткое замыкание в пролете опор №29-30 в результате перекрытия проводов веткой от дерева принесенной порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ 0,4кВ № 2 ТП 213 д. Ветчиновка на наличие деревьев угрожающих падением на провода ВЛ Срок исполнения: 24.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Соцков Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.03.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев угрожающих падением на провода ВЛ произвести их вырубку Срок исполнения: 24.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Соцков Е.А. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.03.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр
6704 | 199 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Н.Оскольский РЭС | 2023-01-19 08:19 | 2023-01-19 09:05 | 3.4.9.3, Отключение АВ 0,4 кВ КЛ 0,4кВ №1 КТП 20-18 РП-2 ПС 110 кВ Новый Оскол произошло в результате возникновения КЗ при повреждении в потребительской электроустановке (ВРУ 0,4 кВ ул. Гражданская). |  | Мероприятие: Техническое Направить потребителю письмо о приведении электроустановки в соответствии с требованиями НТД. Срок исполнения: 30.01.2023 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Димитриев В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.01.2023 г.
6705 | 186 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Бобровский РЭС | 2023-01-19 08:16 | 2023-01-19 10:04 | 3.4.7.3.1, Причиной аварийного отключения ВЛ-10кВ №8 ПС 35кВ Липовка явилось двухфазное короткое замыкание, произошедшее из-за перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз «В» и «С» в пролете опор №402-404, вследствии их схлестывания при срыве изоляторов фаз "В" и "С" на опоре №403 при разрушении колпачков изоляторов из-за износа в процессе длительной эксплуатации при порывах ветра до 17 м/с. | 4.1.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз «В» и «С» в пролете опор №402-404 ВЛ-10кВ №8 ПС 35кВ Липовка из-за разрушения колпачков изоляторов фаз "В" и "С" на опоре №403 из-за изменения структуры материала колпачков в процессе длительного срока эксплуатации в сочетании с сильными порывами ветра до 17м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала колпачков изоляторов фаз "В" и "С" на опоре №403 ВЛ-10кВ №8 ПС 35кВ Липовка из-за изменения структуры материала колпачков в процессе длительной эксплуатации. на ВЛ-10кВ №8 ПС 35кВ Липовка VS010-0003192 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №8 ПС 35кВ Липовка по всей длине с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Киктев И.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.02.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №8 ПС 35кВ Липовка по всей длине с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №8 ПС 35кВ Липовка разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Киктев И.Ю. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.02.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №8 ПС 35кВ Липовка выполнены мероприятия по устранению выявленных замечаний.
6706 | 187 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Бобровский РЭС | 2023-01-19 08:16 | 2023-01-19 09:28 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 10кВ №6 ПС 35кВ Липовка послужило короткое замыкание, вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз «А» и «В» в пролете опор № 57-58 веткой дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, при порывах ветра до 17м/с. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз «А» и «В» в пролете опор № 57-58 ВЛ 10кВ №6 ПС 35кВ Липовка веткой дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, при порывах ветра до 17 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №6 ПС 35кВ Липовка по всей длине с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Бобровского РЭС Киктев И.Ю.. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.04.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №6 ПС 35кВ Липовка по всей длине с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №6 ПС 35кВ Липовка разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Бобровского РЭС Киктев И.Ю.. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.04.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №6 ПС 35кВ Липовка запланированы мероприятия по устранению выявленных замечаний.
6707 | 352 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Угличский РЭС | 2023-01-19 08:10 | 2023-01-19 10:35 | 3.4.12.2.3, Отключение КВЛ 6кВ №15 ЦРП 6кВ в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №20-№30 веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за пределов охранной зоны. Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. Работа МТЗ-правильно. АПВ-выведено. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №20-№30 веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за пределов охранной зоны. Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. Работа МТЗ-правильно. АПВ-выведено. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр КВЛ 6кВ №15 ЦРП 6кВ с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: гл. инженер РЭС Горбивненко Д.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.01.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр КВЛ 6кВ №15 ЦРП 6кВ с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра КВЛ 6кВ №15 ЦРП 6кВ устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: гл. инженер РЭС Горбивненко Д.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.01.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра КВЛ 6кВ №15 ЦРП 6кВ недостатки, угрожающие нормальной работе линии не выявлены
6708 | 353 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Угличский РЭС | 2023-01-19 08:10 | 2023-01-19 10:40 | 3.4.12.2.3, Отключение КВЛ 6кВ №13 ЦРП 6кВ в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №14-№15 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. АПВ выведено. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №14-№15 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. АПВ выведено. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр КВЛ 6кВ №13 ЦРП 6кВ с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Васкан М.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.01.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр КВЛ 6кВ №13 ЦРП 6кВ с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра КВЛ 6кВ №13 ЦРП 6кВ устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Васкан М.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.01.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра КВЛ 6кВ №13 ЦРП 6кВ недостатки, угрожающие нормальной работе линии не выявлены
6709 | 200 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Яковлевский РЭС | 2023-01-19 08:00 | 2023-01-19 10:16 | 3.4.9.3, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4кВ №2 КТП 305 ПС 110 кВ Томаровка произошло из-за возникновения КЗ, в результате повреждения в сетях потребителя (ул. 9 Мая д.89) от опоры №1/7 и отказа в отключении АВ 0,4 кВ ВРУ 0,4 кВ потребителя. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю о приведении электроустановки в соответствие с требованием НТД. Срок исполнения: 31.01.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Холод А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.01.2023 г. Описание проведённых работ: Уведомление потребителю о приведении электроустановки в соответствии с НТД.
6710 | 439 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2023-01-19 08:00 | 2023-01-19 10:00 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 301 (ул.Чапаева) произошло вследствие КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №7-№8, веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №7-№8, веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 301 (ул.Чапаева) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: мастер Евдокимов С. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.01.2023 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 0,4кВ №1 ТП 301 (ул.Чапаева) Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 301 (ул.Чапаева) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: мастер Евдокимов С. В. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.01.2023 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 0,4кВ №1 ТП 301 (ул.Чапаева)
6711 | 304 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС | 2023-01-19 07:50 | 2023-01-19 10:42 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №3 ПС 35/10кВ Нагорье в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №97 - №98 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №97 - №98 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №3 ПС 35/10кВ Нагорье, с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: мастер Семиченко Д.И. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.01.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №3 ПС 35/10кВ Нагорье, с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №3 ПС 35/10кВ Нагорье устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: мастер Семиченко Д.И. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.01.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №3 ПС 35/10кВ Нагорье, с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.
6712 | 112 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС | 2023-01-19 07:46 | 2023-01-19 14:09 | 3.4.12.2.3, "Земля" на ВЛ-6 кВ "Опытная правая" появилась из-за обрыва вязки провода на штыревом изоляторе фазы "С" на опоре № 46 с замыканием на траверсу в результате падения дерева в пролёте опор № 45-46 , росшего во вне охранной зоне ВЛ, при сильных порывах ветра. | 4.4.3, Обрыв вязки провода штыревого изолятора фазы "С" с замыканием на траверсу на опоре № 46 произошел по причине механического воздействия при падении дерева на провода в пролёте опор № 45-46. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв вязки провода штыревого изолятора фазы "С" на ВЛ-6кВ Опытная правая ПС Тепличная VS006-0001590 | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ Опытная правая ПС Тепличная по всей длине, на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением и перекрытию проводов на ВЛ. Срок исполнения: 24.02.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Мирохин Иван Владимирович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.02.2023 г. Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев, угрожающих падением и перекрытию на ВЛ-6 кВ Опытная правая ПС Тепличная, произвести вырубку (обрезку крон). Срок исполнения: 24.02.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Мирохин Иван Владимирович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.02.2023 г.
6713 | 193 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС | 2023-01-19 07:41 | 2023-01-19 08:20 | 3.4.8.5.3, Отключение ВЛ-0,4кВ №2 ТП 5-3 ПС Хохол-1 было выполнено оперативным персоналом по заявке МЧС России.
6714 | 200 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Фатежский РЭС | 2023-01-19 07:41 | 2023-01-19 07:59 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ-10кВ 3.1.25 от ПС 110/35/10кВ Фатеж произошло в результате Межфазного короткого замыкания, вызванного перекрытием проводов веткой от дерева растущего в охранной зоне ВЛ-10кВ, в пролёте опор №№33-34 | 4.12, Перекрытие проводов веткой от дерева растущего в охранной зоне ВЛ-10кВ, в пролёте опор №№33-34 ВЛ-10кВ 3.1.25 от ПС 110/35/10кВ Фатеж Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие проводов веткой от дерева на опоре №№33-34 ВЛ-10кВ 3.1.25 от ПС 110/35/10кВ Фатеж опоре №№33-34 ВЛ-10кВ 3.1.25 от ПС 110/35/10кВ Фатеж | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку ДКР по ВЛ-10кВ 3.1.25 от ПС 110/35/10кВ Фатеж по всей длине ВЛ Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Гл.инженер ФРЭС Чевычелов Г.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.03.2023 г. Описание проведённых работ: Расчистка ВЛ 10Кв №3.12.5 Распоряжение 48 Мероприятие: Техническое Произвести инженерный осмотр по всей длине ВЛ-10кВ 3.1.25 от ПС 110/35/10кВ Фатеж, с составлением листка осмотра. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Гл.инженер ФРЭС Чевычелов Г.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.03.2023 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра с назначенными мероприятиями По ВЛ-10кв №3.1.25 Мероприятие: Организационное По результатам инженерного осмотра ВЛ-10кВ 3.1.25 от ПС 110/35/10кВ Фатеж , назначить ответственных лиц и сроки устранения выявленных замечаний Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Гл.инженер ФРЭС Чевычелов Г.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.03.2023 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра с назначенными мероприятиями По ВЛ-10кв №3.1.25 Мероприятие: Организационное Произвести обучение персонала ОП, ОРП, РП по выявлению дефектов на ВЛ-10/0,4кВ и оформления результатов осмотра. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Гл.инженер ФРЭС Чевычелов Г.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.02.2023 г. Описание проведённых работ: Обучение персонала
6715 | 437 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кимрский РЭС | 2023-01-19 07:29 | 2023-01-19 07:40 | 3.4.12.1.1, Отключение ВЛ 10кВ №15 ПС 35кВ Ильинское произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за схлеста проводов фаз "В", "С" в пролете опор №72 - №73, вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения габарита с приближением к соседнему проводу в пролете опор №72 - №73 ВЛ 10кВ №15 ПС 35кВ Ильинское. | 4.4.4, В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения их габарита с приближением к соседнему проводу в пролете опор №72 - №73 ВЛ 10кВ №15 ПС 35кВ Ильинское при прохождении атмосферного фронта, произошел схлёст проводов фаз "В", "С", что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №15 ПС 35кВ Ильинское действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №15 ПС 35кВ Ильинское в пролете опор №62 - №82 с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 17.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Кимрского РЭС Сухарьков В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произвели внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №15 ПС 35кВ Ильинское в пролете опор №62 - №82 с целью выявления наличия дефектов. Мероприятие: Организационное Включить в план работ дефекты, выявленные при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №15 ПС 35кВ Ильинское в пролете опор №62 - №82. Срок исполнения: 18.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Кимрского РЭС Сухарьков В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.02.2023 г. Описание проведённых работ: При внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №15 ПС 35кВ Ильинское в пролете опор №62 - №82 дефектов не выявлено.
6716 | 199 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Обоянский РЭС | 2023-01-19 07:27 | 2023-01-19 11:30 | 3.4.12.2.1, Причиной вывода в ремонт ВЛ-10кВ №447 ПС 35кВ "Туровка" явилась необходимость устранения обрыва шлейфа ЛР 10кВ 83 фазы А под воздействием длительных знакопеременных и изгибающих ветровых нагрузок. | 4.3.4, Причиной неполнофазного режима работы ВЛ 10кВ №447 ПС 35кВ Туровка явилось обрыв шлейфа ЛР 10кВ 83 фазы А в результате воздействия знакопеременных и изгибающих ветровых нагрузок. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №447 ПС 35кВ Туровка Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Шикарев В.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.02.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-10кВ №447 ПС 35кВ Туровка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Шикарев В.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.02.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено
6717 | 190 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Отключение КЛ-6-29 ПС№27 действием защит произошло из-за повреждения на потребительском оборудовании ТП 6/0,4 кВ №29-20 от КЛ-6-29 ПС№27 находящейся на балансе и обслуживании АО "Воронежская Горэлектросеть". |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю АО "Воронежская Горэлектросеть" о приведении потребительской ТП 6/0,4 кВ №29-20 от КЛ-6-29 ПС№27 в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 23.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Дорохов А.А. Сторонняя организация: АО "Воронежская Горэлектросеть" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.02.2023 г. Описание проведённых работ: Направить письмо потребителю АО "Воронежская Горэлектросеть" о приведении потребительской ТП 6/0,4 кВ №29-20 от КЛ-6-29 ПС№27 в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
6718 | 418 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Рамешковский РЭС | 2023-01-19 07:11 | 2023-01-19 07:51 | 3.4.12.1.1, Отключение ВЛ-0,4кВ №1 КТП 10/0,4 кВ Бакшино произошло по причине однофазного КЗ из за схлеста проводов от опоры №1-1 на вводе в дом №23, в результате механического воздействия снега на провода ВЛ, при схождении с крыши дома. | 4.4.4, В результате механического воздействия снега при схождении с крыши дома на провода ввода от опоры №1-1 в дом №23 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ Бакшино произошел схлест проводов, с последующим однофазным КЗ и перегоранием предохранителя ПП-0,4 кВ ф."С", от токов КЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП 10/0,4 кВ Бакшино на предмет наличия дефектов, влияющих на надежность и безаварийную эксплуатацию ВЛ. Срок исполнения: 30.01.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Смирнов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП 10/0,4 кВ Бакшино на предмет наличия дефектов, влияющих на надежность и безаварийную эксплуатацию ВЛ. Мероприятие: Организационное Включить в план работ на март 2023 устранение выявленных при внеплановом осмотре ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП 10/0,4 кВ Бакшино дефектов. Срок исполнения: 31.01.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Смирнов С.А. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.01.2023 г. Описание проведённых работ: Включены в план работ на март 2023 устранение выявленных при внеплановом осмотре ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП 10/0,4 кВ Бакшино дефектов.
6719 | 403 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торжокский РЭС |  |  | 3.4.12.1.1, Отключение ВЛ-10кВ №04 ПС Толмачи произошло по причине междуфазного КЗ между проводами фаз "А" и "В" в результате схлеста проводов из-за уменьшения минимально-допустимого расстояния вследствие налипания с последующим обледенение большого количества снега на провод ф. "В" и изменения его габарита с приближением к проводу ф. "А" в пролете опор №21-№22, при прохождения атмосферного фронта по территории Лихославльского района Тверской области, без обрыва проводов. | 4.4.4, В результате механического воздействия в следствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провод ф. "В" и изменения его габарита с приближением к проводу ф. "А" в пролете опор №21-№22 ВЛ-10кВ №04 ПС Толмачи при прохождении атмосферного фронта по территории Лихославльского района Тверской области, произошел схлест проводов фаз "А" и "В", в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №04 ПС Толмачи действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №04 ПС Толмачи в пролетах опор №15-№25 с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 30.01.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Немиро В.Ю. Состояние: Выполнено с опозданием Фактический срок исполнения: 06.02.2023 г. Описание проведённых работ: осмотр Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №04 ПС Толмачи в пролетах опор №15-№25. Срок исполнения: 31.01.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Немиро В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.01.2023 г. Описание проведённых работ: План работ
6720 | 280 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС | 2023-01-19 07:06 | 2023-01-19 10:06 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №23 Перелески ПС 110/35/10кВ Беклемишево. в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №42-№43 веткой дерева, принесенной порывистым ветром из-за пределов охранной зоны ВЛ. УРЗА в ведении РЖД. | 4.4.3, Перекрытие проводов всех фаз в пролете опор №42 - №43 веткой дерева, принесенной порывистым ветром из-за пределов охранной зоны ВЛ. УРЗА в ведении РЖД. | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ 10кВ №23 Перелески ПС 110/35/10кВ Беклемишево, с целью выявления дефектов влияющих на нормальную работу ВЛ. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: мастер Краев Д.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.01.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено выпиливание деревьев, угрожающих падением на ВЛ 10кВ №23 Перелески ПС 110/35/10кВ Беклемишево в пролетах опор №42 - №43. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные по результатам осмотра ВЛ 10кВ №23 Перелески ПС 110/35/10кВ Беклемишево. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: мастер Краев Д.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.02.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен осмотр ВЛ 10кВ №23 Перелески ПС Беклемишево.
6721 | 196 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курчатовский РЭС | 2023-01-19 07:01 | 2023-01-19 10:54 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-10 кВ явилось межфазное короткое замыкание, которое произошло в результате падения на провода ВЛ в пролете опор № 56-57 ветки, сломленной и наброшенной порывом ветра с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Нарушение электрической изоляции ВЛ-10 кВ по причине падения на провода ВЛ в пролете опор № 56-57 ветки, сломленной и наброшенной порывом ветра с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 10кВ № 07 ПС Рязаново (82507) Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Курчатовского РЭС Панищев С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеплановый осмотр Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 07 ПС Рязаново (82507) составить график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Курчатовского РЭС Панищев С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.01.2023 г. Описание проведённых работ: Составлен график устранения выявленных замечаний
6722 | 383 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2023-01-19 06:57 | 2023-01-19 09:46 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №05(3) ПС 35 кВ Клешнево произошло по причине возникновения межфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №350-351 деревом, упавшим на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Ржевского района Тверской области, без обрыва проводов, с последующим падением дерева на землю. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №350-351 ВЛ 10кВ №05(3) ПС 35кВ Клешнево из-за пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Ржевского района Тверской области произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №05(3) ПС 35 кВ Клешнево действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ 10 кВ №05(3) ПС 35 кВ Клешнево в пролетах опор №348-355. Срок исполнения: 20.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.02.2023 г. Мероприятие: Организационное Включить в план работ на 2023 год устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №05(3) ПС 35 кВ Клешнево в пролетах опор №348-355. Срок исполнения: 24.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.02.2023 г.
6723 | 395 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Западнодвинский РЭС | 2023-01-19 06:48 | 2023-01-19 07:56 | 3.4.12.1.1, 1) Отключение ВЛ-10кВ фид. №16 ПС 35кВ Старая Торопа произошло по причине междуфазного КЗ между проводами фаз «В» и «С» в результате схлеста проводов из-за уменьшения минимально-допустимого расстояния вследствие налипания с последующим обледенение большого количества снега на провод ф. «С» и изменения его габарита с приближением к проводу ф. «В» в пролете опор №148 – 149, при прохождения атмосферного фронта по территории Западнодвинского района Тверской области, без обрыва проводов. 2) Отключение ВЛ-10кВ фид. №05 ПС 35кВ Ильино произошло по причине междуфазного КЗ между проводами фаз «А» и «В» в результате схлеста проводов из-за уменьшения минимально-допустимого расстояния вследствие налипания с последующим обледенение большого количества снега на провод ф. «В» и изменения его габарита с приближением к проводу ф. «А» в пролете опор №36 – 37 отп. на ТП-187 (Иван-Труд), при прохождения атмосферного фронта по территории Западнодвинского района Тверской области, без обрыва проводов. 3) Отключение ВЛ-10кВ фид. №11 ПС 35кВ Ильино произошло по причине междуфазного КЗ между проводами фаз «А» и «В» в результате схлеста проводов из-за уменьшения минимально-допустимого расстояния вследствие налипания с последующим обледенение большого количества снега на провод ф. «В» и изменения его габарита с приближением к проводу ф. «А» в пролете опор №69 – 70, при прохождения атмосферного фронта по территории Западнодвинского района Тверской области, без обрыва проводов. | 4.4.4, 1) В результате механического воздействия в следствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провод ф. «С» и изменения его габарита с приближением к проводу ф. «В» в пролете опор №148 – 149 ВЛ-10кВ фид. №16 ПС 35кВ Старая Торопа при прохождении атмосферного фронта по территории Западнодвинского района Тверской области, произошел схлест проводов фаз "В" и "С", в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ фид. №16 ПС 35кВ Старая Торопа действием МТЗ. 2) В результате механического воздействия в следствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провод ф. «В» и изменения его габарита с приближением к проводу ф. «А» в пролете опор №36 – 37 ВЛ-10кВ фид. №05 ПС 35кВ Ильино при прохождении атмосферного фронта по территории Западнодвинского района Тверской области, произошел схлест проводов фаз «А» и «В», в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ фид. №05 ПС 35кВ Ильино действием МТЗ. 3) В результате механического воздействия в следствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провод ф. «В» и изменения его габарита с приближением к проводу ф. «А» в пролете опор №69 – 70 ВЛ-10кВ фид. №11 ПС 35кВ Ильино при прохождении атмосферного фронта по территории Западнодвинского района Тверской области, произошел схлест проводов фаз «А» и «В», в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ фид. №11 ПС 35кВ Ильино действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр в пролетах опор №140 - 160 ВЛ 10кВ №16 ПС 35кВ Старая Торопа, №30 - 50 отп. на ТП-187 (Иван-Труд) ВЛ 10кВ №05 ПС 35кВ Ильино, №60 - 80 ВЛ 10кВ №11 ПС 35кВ Ильино с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 02.02.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Западнодвинского РЭС Годухин О.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр в пролетах опор №140 - 160 ВЛ 10кВ №16 ПС 35кВ Старая Торопа, №30 - 50 отп. на ТП-187 (Иван-Труд) ВЛ 10кВ №05 ПС 35кВ Ильино, №60 - 80 ВЛ 10кВ №11 ПС 35кВ Ильино с целью выявления наличия дефектов. Мероприятие: Организационное Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре в пролетах опор №140 - 160 ВЛ 10кВ №16 ПС 35кВ Старая Торопа, №30 - 50 отп. на ТП-187 (Иван-Труд) ВЛ 10кВ №05 ПС 35кВ Ильино, №60 - 80 ВЛ 10кВ №11 ПС 35кВ Ильино дефекты. Срок исполнения: 06.02.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Западнодвинского РЭС Годухин О.В. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.01.2023 г. Описание проведённых работ: Включены в план работ выявленные при внеочередном осмотре в пролетах опор №140 - 160 ВЛ 10кВ №16 ПС 35кВ Старая Торопа, №30 - 50 отп. на ТП-187 (Иван-Труд) ВЛ 10кВ №05 ПС 35кВ Ильино, №60 - 80 ВЛ 10кВ №11 ПС 35кВ Ильино дефекты.
6724 | 183 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС | 2023-01-19 06:46 | 2023-01-19 12:36 | 3.4.12.1.1, 1) Отключение ВЛ 10 кВ № 01 ПС 35кВ Бор произошло по причине междуфазного КЗ между проводами фаз «В» и «С» в результате схлеста проводов из-за уменьшения минимально-допустимого расстояния вследствие налипания с последующим обледенение большого количества снега на провод ф. «В» и изменения его габарита с приближением к проводу ф. «С» в пролете опор №38-39, при прохождения атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области, без обрыва проводов. 2) Отключение ВЛ 10 кВ № 09 ПС 35кВ Бор произошло по причине междуфазного КЗ между проводами фаз «В» и «С» в результате схлеста проводов из-за уменьшения минимально-допустимого расстояния вследствие налипания с последующим обледенение большого количества снега на провод ф. «В» и изменения его габарита с приближением к проводу ф. «С» в пролете опор №43-44, при прохождения атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области, без обрыва проводов. 3) Отключение ВЛ 10 кВ № 13 ПС 35кВ Пожня произошло по причине междуфазного КЗ между проводами фаз «В» и «С» в результате схлеста проводов из-за уменьшения минимально-допустимого расстояния вследствие налипания с последующим обледенение большого количества снега на провод ф. «В» и изменения его габарита с приближением к проводу ф. «С» в пролете опор №13-14, при прохождения атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области, без обрыва проводов. 4) Отключение ВЛ 10 кВ № 10 ПС 35кВ Плоскошь произошло по причине междуфазного КЗ между проводами фаз «В» и «С» в результате схлеста проводов из-за уменьшения минимально-допустимого расстояния вследствие налипания с последующим обледенение большого количества снега на провод ф. «В» и изменения его габарита с приближением к проводу ф. «С» в пролете опор №31-32, при прохождения атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области, без обрыва проводов. 5) Отключение ВЛ 10 кВ № 12 ПС 35кВ Плоскошь произошло по причине междуфазного КЗ между проводами фаз «В» и «С» в результате схлеста проводов из-за уменьшения минимально-допустимого расстояния вследствие налипания с последующим обледенение большого количества снега на провод ф. «В» и изменения его габарита с приближением к проводу ф. «С» в пролете опор №34-35, при прохождения атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области, без обрыва проводов. 6) Отключение ВЛ 10 кВ № 07 ПС 110кВ Понизовье произошло по причине междуфазного КЗ между проводами фаз «В» и «С» в результате схлеста проводов из-за уменьшения минимально-допустимого расстояния вследствие налипания с последующим обледенение большого количества снега на провод ф. «В» и изменения его габарита с приближением к проводу ф. «С» в пролете опор №22-23, при прохождения атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области, без обрыва проводов. 7) Отключение ВЛ-10кВ №11 ПС 110 кВ Воробьи произошло по причине обрыва провода ф.С из-за налипания большого количества мокрого снега в пролете опор №42-43 под воздействием атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области. 8)Отключение ВЛ 10кВ №12 ПС 35 Плоскошь оперативным персоналом Торопецкого РЭС в ручную произошло по причине однофазного замыкания на "землю" фазы "А" в пролете опор №49-50 обрыва провода ф.А из-за налипания большого количества мокрого снега под воздействием атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области. | 4.4.4, 1) В результате механического воздействия в следствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провод ф. «В» и изменения его габарита с приближением к проводу ф. «С» в пролете опор №38-39 ВЛ 10 кВ № 01 ПС 35кВ Бор при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области, произошел схлест проводов фаз "В" и "С", в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 10 кВ № 01 ПС 35кВ Бор действием МТЗ. 2) В результате механического воздействия в следствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провод ф. «В» и изменения его габарита с приближением к проводу ф. «С» в пролете опор №43-44 ВЛ 10 кВ № 09 ПС 35кВ Бор при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области, произошел схлест проводов фаз "В" и "С", в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 10 кВ № 09 ПС 35кВ Бор действием МТЗ. 3) В результате механического воздействия в следствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провод ф. «В» и изменения его габарита с приближением к проводу ф. «С» в пролете опор №13-14 ВЛ 10 кВ №13 ПС 35кВ Пожня при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области, произошел схлест проводов фаз "В" и "С", в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 10 кВ №13 ПС 35кВ Пожня действием МТЗ. 4) В результате механического воздействия в следствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провод ф. «В» и изменения его габарита с приближением к проводу ф. «С» в пролете опор №31-32 ВЛ 10 кВ №10 ПС 35кВ Плоскошь при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области, произошел схлест проводов фаз "В" и "С", в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 10 кВ №10 ПС 35кВ Плоскошь действием МТЗ. 5) В результате механического воздействия в следствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провод ф. «В» и изменения его габарита с приближением к проводу ф. «С» в пролете опор №34-35 ВЛ 10 кВ №12 ПС 35кВ Плоскошь при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области, произошел схлест проводов фаз "В" и "С", в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 10 кВ №12 ПС 35кВ Плоскошь действием МТЗ. 6) В результате механического воздействия в следствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провод ф. «В» и изменения его габарита с приближением к проводу ф. «С» в пролете опор №22-23 ВЛ 10 кВ №07 ПС 110кВ Понизовье при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области, произошел схлест проводов фаз "В" и "С", в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 10 кВ №07 ПС 110кВ Понизовье действием МТЗ. 7) В результате механического воздействия из-за налипания на провода большого количества снега в пролете опор №42-43 ВЛ-10кВ №11 ПС 110 кВ Воробьи при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области, произошел обрыв 1-го провода в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ 11 ПС 110 кВ Воробьи действием МТЗ. 8) В результате механического воздействия из-за налипания на провода большого количества снега в пролете опор №49-50 ВЛ-10кВ №12 ПС 35 кВ Воробьи при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области, произошел обрыв 1-го провода в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ 12 ПС 35 кВ Плоскошь действием МТЗ, произошло однофазное замыкание на "землю", что послужило причиной отключения в ручную ВЛ 10кВ №12 ПС 35 Плоскошь. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр в пролете опор №35-45 ВЛ 10кВ №01 ПС Бор; в пролете опор №40-50 ВЛ 10кВ №09 ПС Бор; в пролете опор №10-20 ВЛ 10кВ №13 ПС Пожня; в в пролете опор №30-40 ВЛ 10кВ №10 ПС Плоскошь; в пролете опор №30-40 ВЛ 10кВ №12 ПС Плоскошь; в пролете опор №15-25 ВЛ 10кВ №07 ПС Понизовье; в пролете опор №35-45 ВЛ 10кВ №11 ПС Воробьи; в пролете опор №45-55 ВЛ 10кВ №12 ПС Плоскошь с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 02.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.02.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 01 ПС Бор; ВЛ 10кВ № 09 ПС Бор; ВЛ 10кВ № 13 ПС Пожня; ВЛ 10кВ № 10 ПС Плоскошь; ВЛ 10кВ № 12 ПС Плоскошь; ВЛ 10кВ № 07 ПС Понизовье; ВЛ 10кВ № 11 ПС Воробьи произведен. Мероприятие: Организационное Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра в пролете опор №35-45 ВЛ 10кВ №01 ПС Бор; в пролете опор №40-50 ВЛ 10кВ №09 ПС Бор; в пролете опор №10-20 ВЛ 10кВ №13 ПС Пожня; в в пролете опор №30-40 ВЛ 10кВ №10 ПС Плоскошь; в пролете опор №30-40 ВЛ 10кВ №12 ПС Плоскошь; в пролете опор №15-25 ВЛ 10кВ №07 ПС Понизовье; в пролете опор №35-45 ВЛ 10кВ №11 ПС Воробьи; в пролете опор №45-55 ВЛ 10кВ №12 ПС Плоскошь дефекты. Срок исполнения: 06.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.02.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №01 ПС Бор; ВЛ 10кВ №09 ПС Бор; ВЛ 10кВ №13 ПС Пожня; ВЛ 10кВ №10 ПС Плоскошь; ВЛ 10кВ №12 ПС Плоскошь; ВЛ 10кВ №07 ПС Понизовье; ВЛ 10кВ №11 ПС Воробьи произведен.
6725 | 417 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Рамешковский РЭС | 2023-01-19 06:35 | 2023-01-19 06:40 | 3.4.12.1.1, Отключение ВЛ 10 кВ №01 ПС 35/10 кВ Диево произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №43 - №44 из-за кратковременного схлеста проводов вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания снега на проводах и изменения габарита с приближением к соседнему проводу. | 4.4.4, В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения их габарита с приближением к соседнему проводу при прохождении атмосферного фронта, произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор №43 - №44 ВЛ 10 кВ №01 ПС 35/10 кВ Диево, что послужило причиной отключения ВЛ 10 кВ №01 ПС 35/10 кВ Диево действием МТЗ, с последующим успешным РПВ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №01 ПС 35/10 кВ Диево в пролетах опор №34 -№50, с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 30.01.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Смирнов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №01 ПС 35/10 кВ Диево в пролетах опор №34 -№50, с целью выявления наличия дефектов. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №01 ПС 35/10 кВ Диево в пролетах опор №34 - №50. Срок исполнения: 31.01.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Смирнов С.А. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.01.2023 г. Описание проведённых работ: Включено в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №01 ПС 35/10 кВ Диево в пролетах опор №34 - №50.
6726 | 178 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго |  |  | 3.4.7.3.5, В результате изменения свойств материалов элементов источника бесперебойного питания Eaton RW9130i (2017 г.в.) КП ТМ Siemens при длительной эксплуатации, произошло нарушение его работоспособности, что привело к прекращению передачи телеинформации с ПС 110 кВ Мясокомбинат на ДЦ Курского РДУ и ЦУС Орелэнерго по обоим каналам (основному и резервному). | 4.1.5, В результате нарушения структуры материалов элементов источника бесперебойного питания Eaton RW9130i (2017 г.в.) КП ТМ Siemens при длительной эксплуатации и изменения их свойств, произошло нарушение его работоспособности, что привело к прекращению передачи телеинформации с ПС 110 кВ Мясокомбинат на ДЦ Курского РДУ и ЦУС Орелэнерго по обоим каналам (основному и резервному). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Выход из строя блока питания КП ТМ Siemens Eaton RW9130i на ПС 110 кВ Мясокомбинат ПС 110 кВ Мясокомбинат | Мероприятие: Техническое Заменить неисправный ИБП. Срок исполнения: 29.01.2023 г. Ответственное лицо: Никулин М.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведена замена ИБП. Мероприятие: Техническое Установить байпас для исключения из схемы питания ИБП в случае его выхода из строя. Срок исполнения: 30.09.2023 г. Ответственное лицо: Никулин М.Н. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Организовать закупку байпаса для ИБП КП ТМ ПС 110кВ Мясокомбинат. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Никулин М.Н. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести анализ необходимости установки байпаса для отключения ИБП на подстанциях, входящих в объекты диспетчеризации Курского РДУ. Срок исполнения: 20.02.2023 г. Ответственное лицо: Панфилов А.А. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.02.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен анализ необходимости установки байпаса для отключения ИБП на подстанциях, входящих в объекты диспетчеризации Курского РДУ. Мероприятие: Организационное Согласовать схему электропитания с установленным байпасом в Курском РДУ и включить в план технического обслуживания СЭ СДТУ и ИТ. Срок исполнения: 20.03.2023 г. Ответственное лицо: Панфилов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.03.2023 г. Описание проведённых работ: Согласованная схема электропитания с установленным байпасом. Мероприятие: Организационное Разработать и обеспечить наличие на ДП ЦУС Орелэнерго инструкции для оперативного персонала по эксплуатации устройств СДТУ на ПС 35-110 кВ. Срок исполнения: 28.04.2023 г. Ответственное лицо: Панфилов А.А. Состояние: Не выполнено
6727 | 351 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Угличский РЭС | 2023-01-19 06:30 | 2023-01-19 08:10 | 3.4.7.3.5, Отключение КЛ 6кВ №14 ПС 35/6кВ Прибрежная в результате короткого замыкания, возникшего из-за пробоя изоляции кабельной соединительной муфты на участке ЦРП 6кВ-ПС 35/6кВ Прибрежная, вследствие естественного старения изоляции кабельной муфты. Муфта в эксплуатации с 1978г. Работа МТЗ правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ). | 4.12, Пробой изоляции кабельной соединительной муфты на участке ЦРП 6кВ-ПС 35/6кВ Прибрежная, вследствие естественного старения изоляции кабельной муфты. Муфта в эксплуатации с 1978г. Работа МТЗ правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: электрический пробой на ЦРП 6кВ-ПС 35/6кВ Прибрежная ЦРП 6кВ-ПС 35/6кВ Прибрежная | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10кВ №14 ПС 35/6кВ Прибрежная с целью: выявления несанкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Горбивненко Д.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.01.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр трассы КЛ 10кВ №14 ПС 35/6кВ Прибрежная с целью: выявления несанкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Мероприятие: Техническое Выполнить устранение, выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 10кВ №14 ПС 35/6кВ Прибрежная, дефектов. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Горбивненко Д.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.01.2023 г. Описание проведённых работ: в ходе внепланового осмотра КЛ 10кВ №14 ПС 35/6кВ Прибрежная, дефектов не выявлено Мероприятие: Техническое Направить Протокол разборки, осмотра и измерения элементов образца кабеля КЛ 10кВ №14 ПС 35/6кВ Прибрежная в Угличский РЭС. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Костерин В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.01.2023 г. Описание проведённых работ: Направлен Протокол разборки, осмотра и измерения элементов образца кабеля КЛ 10кВ №14 ПС 35/6кВ Прибрежная в Угличский РЭС. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру по эксплуатации КЛ 10кВ №14 ПС 35/6кВ Прибрежная о необходимости эксплуатации электроустановки в соответствии с НТД. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Горбивненко Д.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.01.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый инструктаж мастеру по эксплуатации КЛ 10кВ №14 ПС 35/6кВ Прибрежная о необходимости эксплуатации электроустановки в соответствии с НТД. Мероприятие: Организационное Направить фотографии места укладки КЛ, муфты после вскрытия грунта и образцы поврежденных участков КЛ (поврежденных кабельных муфт) КЛ 10кВ №14 ПС 35/6кВ Прибрежная в Угличский РЭС. без изменения их фактического состояния на Ростовский участок службы диагностики. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Горбивненко Д.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.01.2023 г. Описание проведённых работ: Направлены фотографии места укладки КЛ, муфты после вскрытия грунта и образцы поврежденных участков КЛ (поврежденных кабельных муфт) КЛ 10кВ №14 ПС 35/6кВ Прибрежная в Угличский РЭС. без изменения их фактического состояния на Ростовский участок службы диагностики.
6728 | 195 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Золотухинский РЭС | 2023-01-19 06:20 | 2023-01-19 09:36 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-10кВ 333.2 от ПС 35/10 кВ Сергиевка явилось возникновение междуфазного К.З. в пролете опор 55-56, вызванное перекрытием веткой, сломанной и принесённой сильным порывом ветра, с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Перекрытие проводов в пролете опор 55-56, произошло по причине слома ветки и наброса её на провода сильным порывом ветра, с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести инженерный осмотр ВЛ 10кВ 333.2 от ПС Сергиевка, с составлением листа осмотра, особое внимание обратить на деревья, которые находятся в охранной зоне ВЛ и вблизи её, в плане угрозы падения деревьев на ВЛ. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Поветкин А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.02.2023 г. Описание проведённых работ: осмотр проведен Мероприятие: Организационное По результатам инженерного осмотра ВЛ 10кВ 333.2 от ПС Сергиевка, в случае выявления замечаний, назначить сроки устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Поветкин А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.02.2023 г. Описание проведённых работ: сроки назначены
6729 | 192 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС | 2023-01-19 06:10 | 2023-01-19 07:57 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 1712н ПС 110 кВ Центральная произошло из-за возникновения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал на 11 А, вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание АВ 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал, на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 1712н ПС 110 кВ Центральная из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неравномерное распределение нагрузки на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 1712н ПС 110 кВ Центральная VN004-00074227 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 1712н ПС 110 кВ Центральная. Срок исполнения: 28.01.2023 г. Ответственное лицо: Неляпин Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.01.2023 г. Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 1712н ПС 110 кВ Центральная. Срок исполнения: 28.01.2023 г. Ответственное лицо: Неляпин Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.01.2023 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 18.02.2023 г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.02.2023 г.
6730 | 201 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2023-01-19 06:09 | 2023-01-19 13:50 | 3.4.9.3, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4кВ №1 КТП 526 ПС 110 кВ Стрелецкое произошло из-за КЗ, в результате повреждения ПУ жилого дома №39 по ул. Южная, запитанного от опоры №3. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю с требованием о приведении электроустановок в соответствие с требованиями НТД. Срок исполнения: 27.01.2023 г. Ответственное лицо: Ст. мастер РЭС Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.01.2023 г. Описание проведённых работ: Письмо потребителю
6731 | 436 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кимрский РЭС | 2023-01-19 05:34 | 2023-01-19 08:08 | 3.4.12.2.3, Отключение КВЛ 10кВ №14 ПС 35кВ Микрорайонная произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №50-1 - №50-2 отпайки к КТП 406 деревом, упавшим на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ под воздействием сильного порывистого ветра, без обрыва проводов, при прохождении атмосферного фронта в Кимрском районе. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №50-1 - №50-2 отпайки к КТП 406 КВЛ 10кВ №14 ПС 35кВ Микрорайонная из-за пределов охранной зоны ВЛ, под воздействием сильного порывистого ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения КВЛ 10кВ №14 ПС 35кВ Микрорайонная действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый осмотр КВЛ 10кВ №14 ПС 35кВ Микрорайонная в пролётах опор №254 - №264 для выявления возможных дефектов. Срок исполнения: 17.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Кимрского РЭС Сухарьков В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.02.2023 г. Описание проведённых работ: Провели внеплановый осмотр КВЛ 10кВ №14 ПС 35кВ Микрорайонная в пролётах опор №254 - №264 для выявления возможных дефектов. Мероприятие: Организационное Включить в план работ дефекты, выявленные при внеплановом осмотре КВЛ 10кВ №14 ПС 35кВ Микрорайонная в пролётах опор №254 - №264. Срок исполнения: 18.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Кимрского РЭС Сухарьков В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.02.2023 г. Описание проведённых работ: При внеплановом осмотре КВЛ 10кВ №14 ПС 35кВ Микрорайонная в пролётах опор №254 - №264 дефектов не выявлено.
6732 | 347 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2023-01-19 05:17 | 2023-01-19 05:21 | 3.4.12.2.1, 1) Отключение КЛ 10 кВ №17(15) ПС 110 кВ Зубцов произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №71-72 под воздействием длительной ветровой нагрузки на провода при прохождении атмосферного фронта по территории Зубцовского района Тверской области, провода не повреждены. 2) Отключение КЛ 10 кВ №25(9) ПС 110 кВ Зубцов произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №159-160 под воздействием длительной ветровой нагрузки на провода при прохождении атмосферного фронта по территории Зубцовского района Тверской области, провода не повреждены. 3) Отключение КЛ 10 кВ №07(13) ПС 110 кВ Зубцов произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №54-55 под воздействием длительной ветровой нагрузки на провода при прохождении атмосферного фронта по территории Зубцовского района Тверской области, провода не повреждены. | 4.4.4, 1) В результате механического воздействия длительной ветровой нагрузки на провода произошло перекрытие проводов (схлест) в пролете опор №71-72 КЛ 10 кВ №17(15) ПС 110 кВ Зубцов, что послужило причиной отключения КЛ 10 кВ №17(15) ПС 110 кВ Зубцов действием МТЗ. 2) В результате механического воздействия длительной ветровой нагрузки на провода произошло перекрытие проводов (схлест) в пролете опор №159-160 КЛ 10 кВ №25(9) ПС 110 кВ Зубцов, что послужило причиной отключения КЛ 10 кВ №25(9) ПС 110 кВ Зубцов действием МТЗ. 3) В результате механического воздействия длительной ветровой нагрузки на провода произошло перекрытие проводов (схлест) в пролете опор №54-55 КЛ 10 кВ №07(13) ПС 110 кВ Зубцов, что послужило причиной отключения КЛ 10 кВ №07(13) ПС 110 кВ Зубцов действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов: КЛ 10кВ фид. № 25 (9) ПС Зубцов в прлетах опор №155-165; КЛ 10кВ фид. № 17 (15) ПС Зубцов в пролетах опор №70-75; КЛ 10кВ фид. № 07 (13) ПС Зубцов в пролетах опор №50-55. Срок исполнения: 24.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра КЛ 10кВ фид. № 25 (9) ПС Зубцов в прлетах опор №155-165, КЛ 10кВ фид. № 17 (15) ПС Зубцов в пролетах опор №70-75, КЛ 10кВ фид. № 07 (13) ПС Зубцов в пролетах опор №50-55. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр
6733 | 435 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кимрский РЭС | 2023-01-19 05:11 | 2023-01-19 05:13 | 3.4.12.1.1, Отключение КВЛ 10кВ №28 ПС 110кВ Радуга произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за схлеста проводов фаз "В", "С" в пролете опор №29 - №30, вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения габарита с приближением к соседнему проводу в пролете опор №29 - №30 КВЛ 10кВ №28 ПС 110кВ Радуга. | 4.4.4, В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения их габарита с приближением к соседнему проводу в пролете опор №29 - №30 КВЛ 10кВ №28 ПС 110кВ Радуга при прохождении атмосферного фронта, произошел схлёст проводов фаз "В", "С", что послужило причиной отключения КВЛ 10кВ №28 ПС 110кВ Радуга действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр КВЛ 10кВ №28 ПС 110кВ Радуга в пролете опор №25 - №35 с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 17.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Кимрского РЭС Сухарьков В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произвели внеочередной осмотр КВЛ 10кВ №28 ПС 110кВ Радуга в пролете опор №25 - №35 с целью выявления наличия дефектов Мероприятие: Организационное Включить в план работ дефекты, выявленные при внеочередном осмотре КВЛ 10кВ №28 ПС 110кВ Радуга в пролете опор №25 - №35. Срок исполнения: 18.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Кимрского РЭС Сухарьков В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.02.2023 г. Описание проведённых работ: При внеочередном осмотре КВЛ 10кВ №28 ПС 110кВ Радуга в пролете опор №25 - №35 замечаний не выявлено.
6734 | 384 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2023-01-19 05:06 | 2023-01-19 06:22 | 3.4.12.2.1, Отключение КВЛ 10 кВ №08(18) ПС 110 кВ Старица произошло по причине перекрытия ( схлеста) фазного провода с соседним фазным проводом в пролетах опор №38-39,39-40 из-за срыва вязки верхнего провода на опоре №39 под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Старицкого района Тверской области. | 4.4.4, В результате механического воздействия сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Старицкого района Тверской области на провода КВЛ 10 кВ №08(18) ПС 110 кВ Старица произошел срыв вязки фазного провода на опоре №39, что привело к перекрытию проводов в пролетах опор №38-39,39-40 и послужило причиной отключения КВЛ 10 кВ №08(18) ПС 110 кВ Старица действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов КВЛ 10 кВ №08(18) ПС 110 кВ Старица в пролетах опор № 35-40. Срок исполнения: 17.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2023 г. Описание проведённых работ: . Мероприятие: Организационное Включить в план работ на 2023 года устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра КВЛ 10 кВ №08(18) ПС 110 кВ Старица в пролетах опор № 35-40. Срок исполнения: 24.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.02.2023 г. Описание проведённых работ: .
6735 | 357 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2023-01-19 05:01 | 2023-01-19 05:05 | 3.4.12.2.1, Отключение КВЛ 10 кВ №06(17) ПС 110 кВ Старица произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №6/1-6/2 из-за перекрытия проводов веткой дерева, упавшей на провода из-за пределов охранной зоны КВЛ-10 кВ, под воздействием порывистого ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Старицкого района Тверской области. В последствие произошло отгарание части ветки и она повисла на одном фазном проводе, что позволило произвести РПВ-успешное. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении на провода ветки дерева из-за пределов охранной зоны в пролете опор №6/1-6/2 КВЛ 10 кВ №06(17) ПС 110 кВ Старица под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что явилось причиной отключения КВЛ 10 кВ №06(17) ПС 110 кВ Старица действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов КВЛ 10 кВ №06(17) ПС 110 кВ Старица в пролете опор №144-6/1; 6/1-6/2. Срок исполнения: 17.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2023 г. Описание проведённых работ: . Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра КВЛ 10 кВ №06(17) ПС 110 кВ Старица в пролете опор №144-6/1; 6/1-6/2. Срок исполнения: 24.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2023 г. Описание проведённых работ: .
6736 | 225 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2023-01-19 04:58 | 2023-01-19 05:01 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветви дерева из вне охранной зоны КВЛ-10кВ №21 ПС Альшанская в пролете опор №43-44 при ветровой нагрузке, произошло нарушение электрической изоляции фаз "В" и "С" , что привело к возникновению межфазного к.з., устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева при ветровой нагрузке из вне охранной зоны КВЛ-10кВ №21 ПС 110/10кВ Альшанская в пролете опор №43-44, произошло нарушение электрической изоляции фаз "В" и "С" с возникновением межфазного к.з. , устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №21 ПС Альшанская и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 25.02.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Земских А.В. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.01.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по результатам внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №21 ПС Альшанская и включены в план работ Орловского РЭС. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №21 ПС Альшанская по всей длине. Срок исполнения: 25.02.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Земских А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.01.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №21 ПС Альшанская по всей длине.
6737 | 434 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калязинский РЭС | 2023-01-19 04:52 | 2023-01-19 07:50 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №14 ПС 35кВ Плутково произошло по причине междуфазного КЗ из-за обрыва провода в пролёте опор №45 - №47 деревом, упавшим на провода ВЛ в пролёте опор №45 - №46 из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ, в результате воздействия сильного порывистого ветра. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева на провода ВЛ 10кВ №14 ПС 35кВ Плутково в пролёте опор №45 - №46, выпавшего из-за пределов охранной зоны под воздействием сильного порывистого ветра, произошел обрыв провода в пролетах опор №45 - №47 с возникновением междуфазного КЗ, вследствие чего ВЛ 10кВ №14 ПС 35кВ Плутково отключилась действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №14 ПС Плутково в пролетах опор №40 - №50 с целью выявления наличия деревьев, угрожающих падением. Срок исполнения: 10.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калязинского РЭС Землин Р.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.02.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №14 ПС Плутково в пролетах опор №40 - №50 с целью выявления наличия деревьев, угрожающих падением. Мероприятие: Организационное Включить в план работ вырубку деревьев, угрожающих падением, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №14 ПС Плутково в пролетах опор №40 - №50. Срок исполнения: 11.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калязинского РЭС Землин Р.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.02.2023 г. Описание проведённых работ: При проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №14 ПС Плутково в пролетах опор №40 - №50 замечаний не обнаружено.
6738 | 376 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Рамешковский РЭС | 2023-01-19 04:50 | 2023-01-19 04:58 | 3.4.12.1.1, Отключение ВЛ 10 кВ №10 ПС 110/35/10 кВ Рамешки произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №4-6 - №4-7 из-за кратковременного схлеста проводов вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания снега на проводах и изменения габарита с приближением к соседнему проводу. | 4.4.4, В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения их габарита с приближением к соседнему проводу при прохождении атмосферного фронта, произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор №4-6 - №4-7 ВЛ 10 кВ №10 ПС 110/35/10 кВ Рамешки, что послужило причиной отключения ВЛ 10 кВ № 10 ПС 110/35/10 кВ Рамешки действием МТЗ, с последующим успешным РПВ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №10 ПС 110/35/10 кВ Рамешки в пролетах опор №4-2 -№4-17, с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 30.01.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Смирнов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №10 ПС 110/35/10 кВ Рамешки в пролетах опор №4-2 -№4-17, с целью выявления наличия дефектов. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №10 ПС 110/35/10 кВ Рамешки в пролетах опор №4-2 - №4-17. Срок исполнения: 31.01.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Смирнов С.А. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.01.2023 г. Описание проведённых работ: Включено в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №10 ПС 110/35/10 кВ Рамешки в пролетах опор №4-2 - №4-17.
6739 | 174 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС | 2023-01-19 04:44 | 2023-01-19 05:01 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ на провода фаз "А" и "В" ВЛ-10 кВ № 01 ПС 35/10 кВ Лыково под воздействием ветровой нагрузки в пролете опор №150-151, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит (МТЗ). АПВ неуспешно, по причине не устранившегося КЗ в период работы АПВ. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ на провода фаз "А" и "В" ВЛ-10 кВ № 01 ПС 35/10 кВ Лыково под воздействием ветровой нагрузки в пролете опор №150-151, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 01 ПС 35/10кВ Лыково по всей длине. Срок исполнения: 19.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.01.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ № 01 ПС 35/10кВ Лыково разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС. Срок исполнения: 19.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.01.2023 г. Описание проведённых работ: разработаны мероприятия
6740 | 356 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2023-01-19 04:22 | 2023-01-19 04:24 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ 10 кВ №25(16) ПС 35 кВ Погорелое Городище произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №111-112 в результате образовавшегося провиса проводов в данном пролете опор в процессе длительной эксплуатации. | 4.12, В результате увеличения стрелы провеса проводов в процессе длительной эксплуатации в пролете опор №111-112 ВЛ 10 кВ №25(16) ПС 35 кВ Погорелое Городище под воздействием порывов ветра произошел схлест проводов, что послужило причиной отключения ВЛ 10 кВ №25(16) ПС 35 кВ Погорелое Городище действием ТО. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: увеличение стрелы провеса проводов в пролете опор №111-112 на ВЛ-10кВ фид. № 25 (16) ПС П. Городище ВЛ-10кВ фид. № 25 (16) ПС П. Городище | Мероприятие: Техническое Произвести перетяжку проводов в пролете опор №111-112 ВЛ-10кВ № 25(16) ПС35 кВ Погорелое Городище. Срок исполнения: 17.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено с опозданием Фактический срок исполнения: 28.02.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр после перетяжки проводов в пролете опор №111-112 ВЛ-10кВ № 25(16) ПС35 кВ Погорелое Городище Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастерам Зубцовского участка Ржевского РЭС о необходимости проведения технического обслуживания оборудования в соответствии с требованиями НТД Срок исполнения: 06.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.01.2023 г.
6741 | 398 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Нелидовский РЭС | 2023-01-19 04:20 | 2023-01-19 04:24 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Земцы, произошло по причине возникновения межфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №15-16 деревом, упавшим на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ под воздействием сильных порывов ветра, без обрыва проводов, с дальнейшем падением дерева на землю. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №15-16 ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Земцы из-за пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов, без обрыва проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Земцы действием МТЗ. | Мероприятие: Организационное Устранить дефекты выявленные при внеочередном осмотре в пролетах опор №10-20 ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Земцы. Срок исполнения: 06.02.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Нелидовского РЭС Матвеев А.А. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.01.2023 г. Описание проведённых работ: Включен в план работ выявленные при внеочередном осмотре в пролетах опор №10-20 ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Земцы дефекты Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр в пролетах опор №10-20 ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Земцы с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 02.02.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Нелидовского РЭС Матвеев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр в пролетах опор №10-20 ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Земцы с целью выявления наличия дефектов.
6742 | 194 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Касторенский РЭС | 2023-01-19 04:17 | 2023-01-19 04:25 | 3.4.12.2.3, Причиной аварийного отключения ВЛ 10кВ № 265 от ПС Благодать действием МТЗ с успешным РПВ явилось неустойчивое межфазное КЗ, возникшее на ВЛ при перекрытии изоляции проводов ВЛ в пролетах № 68-№69 веткой с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, сломанной и наброшенной на провода порывистым ветром с последующим ее пережогом и падением на землю. | 4.4.3, Возникновение междуфазного короткого замыкания произошло в результате перекрытия изоляции проводов ВЛ упавшей веткой с дерева в пролетах опор № 68-№ 69 | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 10кВ № 265 ПС Благодать. Срок исполнения: 17.03.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Касторенского РЭС Дойчев М. С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.03.2023 г. Мероприятие: Организационное По факту выявленных замечаний составить план-график устранения выявленных дефектов. Срок исполнения: 17.03.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Касторенского РЭС Дойчев М. С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.03.2023 г.
6743 | 421 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС | 2023-01-19 04:06 | 2023-01-19 04:44 | 3.4.12.1.1, Перегорание ПН-2 в РУ-0,4 кВ руб.0,4 кВ №2 ТП 330 произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за схлеста проводов, вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения габарита с приближением к соседнему проводу в пролете опор №8-9 ВЛ-0.4кВ ф2 Дер ТП 330. | 4.4.4, В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения их габарита с приближением к соседнему проводу в пролете опор №8-9 ВЛ-0.4кВ ф2 Дер ТП 330, произошел схлест проводов в данном пролете опор, что послужило причиной перегорания ПН-2 в РУ-0,4 кВ руб.0,4 кВ №2 ТП 330. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0.4кВ ф2 Дер ТП 330. Срок исполнения: 13.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.02.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное Включить в план мероприятий на 2023 год устранение дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ-0.4кВ ф2 Дер ТП 330. Срок исполнения: 16.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.01.2023 г. Описание проведённых работ: Проведён внеплановый осмотр ВЛ
6744 | 162 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС | 2023-01-19 03:54 | 2023-01-19 04:05 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ на провод фазы "А" и "С" провод под воздействием ветровой нагрузки в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ Б.Чернь-1 Ф2 КТП№155, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, что привело к отключению ВЛ действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ на провод фазы "А" и "С" провод под воздействием ветровой нагрузки в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ Б.Чернь-1 Ф2 КТП№155, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненное действием защит. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Б.Чернь-1 Ф2 КТП№155 по всей длине. Срок исполнения: 23.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Сергеев М.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.02.2023 г. Описание проведённых работ: Проведён внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Б.Чернь-1 Ф2 КТП№155 по всей длине. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4 кВ Б.Чернь-1 Ф2 КТП№155 замечаний и включить их в план работ Болховского РЭС. Срок исполнения: 23.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Сергеев М.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.02.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4 кВ Б.Чернь-1 Ф2 КТП№155 замечаний и включены в план работ Болховского РЭС.
6745 | 188 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Острогожский РЭС | 2023-01-19 03:52 | 2023-01-19 04:43 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-10-4 ПС 35кВ Победа послужило двухфазное короткое замыкание, вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" за ЛР-4-3 в пролёте опор № 42-43 веткой от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, занесённой на провода ВЛ порывом ветра до 17 м/с. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" по ВЛ-10-4 ПС 35 кВ Победа за ЛР-4-3 в пролёте опор № 42-43 произошло веткой от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, занесённой на провода ВЛ порывом ветра до 17 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-4 ПС 35 кВ Победа по всей длине с целью выявления деревьев ветки которых угрожают падением на провода ВЛ,в.т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Острогожского РЭС Михайлов М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-4 ПС 35 кВ Победа по всей длине с целью выявления деревьев ветки которых угрожают падением на провода ВЛ,в.т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-4 ПС 35 кВ Победа разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Острогожского РЭС Михайлов М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.03.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10-4 ПС 35 кВ Победа разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев угрожающих падением на провода ВЛ
6746 | 243 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Дорогобужский РЭС | 2023-01-19 03:50 | 2023-01-19 05:40 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения КЛ 1025 ПС Дорогобуж-2 явилось устойчивое междуфазное К.З. возникшее при внутреннем повреждении изоляции силового кабеля ААБ-10 3х185 на целом горизонтальном участке прокладки в земле из-за изменения диэлектрических свойств материала изоляции кабеля вследствие длительной (более 34 лет) эксплуатации. | 4.12, Повреждение кабеля марки ААБ-10 3х185 КЛ 1025 ПС Дорогобуж-2 произошло вследствие нарушения электрической изоляции с последующим возникновением междуфазного КЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение диэлектрических свойств материала изоляции кабеля вследствие длительной (более 34 лет) эксплуатации. на КЛ 1025 ПС Дорогобуж-2 КЛ 1025 ПС Дорогобуж-2 | Мероприятие: Организационное Проанализировать количество повреждений участка КЛ 1025 ПС Дорогобуж-2 (соответствие параметров РД 34.45-51.300-97 «Объёмы и нормы испытаний электрооборудования») и обоснованные выводы предоставить главному инженеру РЭС для принятия решения по периодичности испытаний, испытательному напряжению или необходимости замены участка КЛ. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Тараскин Р.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.02.2023 г. Описание проведённых работ: Анализ количества повреждений участка КЛ 1025 ПС Дорогобуж-2
6747 | 354 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2023-01-19 03:33 | 2023-01-19 03:44 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ 10 кВ №15 ПС 35 кВ Степурино произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №34-35 под воздействием длительной ветровой нагрузки на провода при прохождении атмосферного фронта по территории Старицкого района Тверской области, провода не повреждены. | 4.4.4, В результате механического воздействия длительной ветровой нагрузки на провода произошло перекрытие проводов (схлест) в пролете опор №34-35 ВЛ 10 кВ №15 ПС 35 кВ Степурино, что послужило причиной отключения ВЛ 10 кВ №15 ПС 35 кВ Степурино действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ 10 кВ №15 ПС 35 кВ Степурино в пролетах опор №30-40 Срок исполнения: 17.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2023 г. Описание проведённых работ: . Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №15 ПС 35 кВ Степурино в пролетах опор №30-40. Срок исполнения: 24.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2023 г. Описание проведённых работ: .
6748 | 355 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2023-01-19 03:33 | 2023-01-19 03:37 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ 10 кВ №13 ПС 35 кВ Степурино произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №94-95 под воздействием длительной ветровой нагрузки на провода при прохождении атмосферного фронта по территории Старицкого района Тверской области, провода не повреждены. | 4.4.4, В результате механического воздействия длительной ветровой нагрузки на провода произошло перекрытие проводов (схлест) в пролете опор №94-95 ВЛ 10 кВ №13 ПС 35 кВ Степурино, что послужило причиной отключения ВЛ 10 кВ №13 ПС 35 кВ Степурино действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ 10 кВ №13 ПС 35 кВ Степурино в пролетах опор №№90-97 Срок исполнения: 17.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2023 г. Описание проведённых работ: . Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №13 ПС 35 кВ Степурино в пролетах опор №№90-97. Срок исполнения: 24.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2023 г. Описание проведённых работ: .
6749 | 353 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2023-01-19 03:25 | 2023-01-19 03:26 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ 10 кВ №23(15) ПС 35 кВ Погорелое Городище произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №105-106 под воздействием длительной ветровой нагрузки на провода при прохождении атмосферного фронта по территории Зубцовского района Тверской области, провода не повреждены. | 4.4.4, В результате механического воздействия длительной ветровой нагрузки на провода произошло перекрытие проводов (схлест) в пролете опор №105-106 ВЛ 10 кВ №23(15) ПС 35 кВ Погорелое Городище, что послужило причиной отключения ВЛ 10 кВ №23(15) ПС 35 кВ Погорелое Городище действием ТО. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ 10 кВ №23(15) ПС 35 кВ Погорелое Городище в пролетах опор №№100-110. Срок исполнения: 17.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.02.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №23(15) ПС 35 кВ Погорелое Городище в пролетах опор №№100-110. Срок исполнения: 24.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.02.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередноq осмотр
6750 | 416 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2023-01-19 03:05 | 2023-01-19 03:21 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-0,4кВ №1 ТП 612 произошло по причине увеличения тока нагрузки выше номинального. | 4.13, В результате превышения тока нагрузки на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 612 произошло перегорание ПН-2 РУ 0,4кВ ТП 612 действием защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не актуальная информация о нагрузке потребителей на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 612 на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 612 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 612 | Мероприятие: Техническое Произвести замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала защиты коммутационного аппарата ВЛ-0,4кВ №1 ТП 612 . Срок исполнения: 02.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала защиты коммутационного аппарата ВЛ-0,4кВ №1 ТП 612 . Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при замере нагрузки в период наибольшего потребления на ТП 612. Срок исполнения: 02.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.02.2023 г. Описание проведённых работ: При замере нагрузки в период наибольшего потребления на ТП 612 дефектов не выявлено.
6751 | 397 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Нелидовский РЭС | 2023-01-19 03:02 | 2023-01-19 03:09 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ 10кВ №31 ПС 35кВ Половцово, произошло по причине возникновения межфазного КЗ в пролете опор №31-32 из-за схлеста проводов в результате длительного воздействия сильных порывов ветра, при прохождении атмосферного фронта по территории Тверской области. | 4.4.4, В результате воздействия на провода в пролете опор №31-32 ВЛ 10кВ №31 ПС 35кВ Половцово сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Тверской области произошел схлест проводов, что привело к отключению ВЛ 10кВ №31 ПС 35кВ Половцово действием МТЗ. | Мероприятие: Организационное Устранить дефекты выявленные при внеочередном осмотре в пролетах опор №25-35 ВЛ 10кВ №31 ПС 35 Половцово. Срок исполнения: 06.02.2023 г. Ответственное лицо: женер Нелидовского РЭС Матвеев А.А. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.01.2023 г. Описание проведённых работ: При внеочередном осмотре в пролетах опор №25-35 ВЛ 10кВ №31 ПС 35 Половцово дефектов не обнаружено. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр в пролетах опор №25-35 ВЛ 10кВ №31 ПС 35кВ Половцово с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 02.02.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Нелидовского РЭС Матвеев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр в пролетах опор №25-35 ВЛ 10кВ №31 ПС 35кВ Половцово с целью выявления наличия дефектов.
6752 | 352 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2023-01-19 02:58 | 2023-01-19 03:01 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ 10 кВ №01(1) ПС 35 кВ Княжьи Горы произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №20-21 под воздействием длительной ветровой нагрузки на провода при прохождении атмосферного фронта по территории Зубцовского района Тверской области, провода не повреждены. | 4.4.4, В результате механического воздействия длительной ветровой нагрузки на провода произошло перекрытие проводов (схлест) в пролете опор №20-21 ВЛ 10 кВ №01(1) ПС 35 кВ Княжьи Горы, что послужило причиной отключения ВЛ 10 кВ №01(1) ПС 35 кВ Княжьи Горы действием ТО. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ 10 кВ №01(1) ПС 35 кВ Княжьи Горы в пролетах опор №15-25 Срок исполнения: 17.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено с опозданием Фактический срок исполнения: 28.02.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №01(1) ПС 35 кВ Княжьи Горы в пролетах опор №15-25. Срок исполнения: 24.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено с опозданием Фактический срок исполнения: 28.02.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр
6753 | 204 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Покровский РЭС | 2023-01-19 02:19 | 2023-01-19 02:30 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны на провода фазы "А" и "В" в пролёте опор №7-8 отпайка №1 ВЛ-0,4кВ Ф№1 ТП 7/П-21-100 овчарня, произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению двухфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате нарушения электрической изоляции проводов фазы "А" и "В", из за механического воздействия ветки дерева в пролете опор №7-8 отпайка №1 ВЛ-0,4кВ Ф№1 ТП 7/П-21-100 овчарня, произошло возникновение двухфазного КЗ, устранённого действием защиты. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ-0,4кВ Ф№1 ТП 7/П-21-100 овчарня. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: начальник РЭС. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.02.2023 г. Описание проведённых работ: План работ. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ Ф№1 ТП 7/П-21-100 овчарня разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в план работ Покровского РЭС. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: начальник РЭС. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.02.2023 г. Описание проведённых работ: План работ.
6754 | 230 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС | 2023-01-19 02:13 | 2023-01-19 03:11 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №2 ТП-1384 ВЛ-1002 ПС Козино явилось повреждение в ВЩУ потребителя на опоре №10. |  | Мероприятие: Организационное Направить претензионное письмо владельцу ВЩУ на опоре №10 ВЛ-0,4кВ №2 ТП-1384 ВЛ-1002 ПС Козино. Срок исполнения: 17.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Смоленского РЭС Суражевский С.В Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.02.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено претензионное письмо владельцу ВЩУ на опоре №10 ВЛ-0,4кВ №2 ТП-1384 ВЛ-1002 ПС Козино.
6755 | 375 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Рамешковский РЭС |  |  | 3.4.12.1.1, Отключение ВЛ 10 кВ №11 ПС 110/35/10 кВ Рамешки произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №9-31-№9-32 из-за кратковременного схлеста проводов вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания снега на проводах и изменения габарита с приближением к соседнему проводу. | 4.4.4, В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения их габарита с приближением к соседнему проводу при прохождении атмосферного фронта, произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор №9-31 - №9-32 ВЛ 10 кВ №11 ПС 110/35/10 кВ Рамешки, что послужило причиной отключения ВЛ 10 кВ № 11 ПС 110/35/10 кВ Рамешки действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №11 ПС 110/35/10 кВ Рамешки в пролетах опор №9-1 -№9-43, с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 30.01.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Смирнов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №11 ПС 110/35/10 кВ Рамешки в пролетах опор №9-1 -№9-43, с целью выявления наличия дефектов. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №11 ПС 110/35/10 кВ Рамешки в пролетах опор №9-1 - №9-43. Срок исполнения: 31.01.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Смирнов С.А. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.01.2023 г. Описание проведённых работ: Включено в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №11 ПС 110/35/10 кВ Рамешки в пролетах опор №9-1 - №9-43.
6756 | 407 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Весьегонский РЭС | 2023-01-19 02:03 | 2023-01-19 02:08 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ-10кВ №11 ПС Иваново произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов ВЛ 10кВ на опоре №29 крыльями птицы. | 4.12, В результате перекрытия проводов ВЛ-10кВ №11 ПС Иваново крыльями птицы, произошло нарушение электрической изоляции двух фаз нв опоре №29, что явилось причиной возникновения междуфазного КЗ, и привело к отключению ВЛ-10кВ №11 ПС Иваново действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №11 ПС Иваново в пролетах опор №25-35. Срок исполнения: 03.02.2023 г. Актуальный срок исполнения: 04.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Весьегонского РЭС Мингалеев С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.02.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №11 ПС Иваново в пролетах опор №25-35 с целью выявления возможных дефектов. Мероприятие: Организационное Включить в план работ выявленные при внеплановом осмотре ВЛ-10кВ №11 ПС Иваново в пролетах опор №25-35 дефекты. Срок исполнения: 04.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Весьегонского РЭС Мингалеев С.А. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.02.2023 г. Описание проведённых работ: Дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ-10кВ №11 ПС Иваново в пролетах опор №25-35,включены в план работ на 2023 г.
6757 | 373 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС |  |  | 3.4.12.1.1, Отключение ВЛ-10кВ № 03(2) ПС Лисицкий Бор произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №63-№ 64 из-за схлеста проводов вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения габарита с приближением к соседнему проводу. | 4.4.4, В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения их габарита с приближением к соседнему проводу при прохождении атмосферного фронта, произошел схлест проводов в пролете опор №№63-№64 , что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ № 03(2) ПС Лисицкий Бор действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ № 03(2) ПС Лисицкий Бор в пролетах опор № 60 - № 67 с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 06.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеплановый осмотр ВЛ-10кВ № 03(2) ПС Лисицкий Бор в пролетах опор № 60 - № 67 с целью выявления дефектов. Мероприятие: Организационное Включить в план работ на 2023 год устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 03(2) ПС Лисицкий Бор в пролетах опор № 60 - № 67. Срок исполнения: 06.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.02.2023 г. Описание проведённых работ: При проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 03(2) ПС Лисицкий Бор в пролетах опор № 60 - № 67 дефектов не выявлено.
6758 | 181 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2023-01-19 01:41 | 2023-01-19 03:43 | 3.4.12.2.1, Обрыв провода фазы «В» в пролете опор №1-17 - 1-18 на ВЛ 10 кВ №4 ПС 35кВ М.Покровка произошел вследствие нарушения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации в сочетании с порывами ветра до 17м/с. | 4.1.3, Обрыв провода фазы «В» в пролете опор №1-17 - 1-18 на ВЛ 10 кВ №4 ПС 35кВ М.Покровка произошел вследствие нарушения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации (более 25 лет) в сочетании с порывами ветра до 17 м/сек. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала провода фазы «В» в пролете опор №1-17 - 1-18 в процессе длительного срока эксплуатации на ВЛ 10 кВ №4 ПС 35кВ М.Покровка VS010-0004525 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №04 от ПС М. Покровка по всей длине, с целью выявления возможных дефектов провода. Срок исполнения: 20.02.2023 г. Ответственное лицо: Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.02.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр выполнен Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №04 от ПС М. Покровка разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов. Срок исполнения: 20.02.2023 г. Ответственное лицо: Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.02.2023 г. Описание проведённых работ: Замечаний не выявлено
6759 | 349 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Угличский РЭС | 2023-01-19 01:40 | 2023-01-19 06:07 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 10кВ №161 ПС 35/10кВ Клементьево в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фазы "А" и "В" в пролете опор №247-№248 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. Отключение ВЛ 10кВ №161 ПС 35/10кВ Клементьево в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фазы "В" и "С" в пролете опор №248-№249 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.12, Перекрытие проводов всех фаз в пролете опор №247-№248 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. Перекрытие проводов всех фаз в пролете опор №248-№249 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ 10кВ №161 ПС 35/10кВ Клементьево VS010-0004079 | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №247-№248, №248-№249 ВЛ 10кВ №161 ПС 35/10кВ Клементьево. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Васкан М.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведена вырубка древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №247-№248, №248-№249 ВЛ 10кВ №161 ПС 35/10кВ Клементьево Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Васкан М.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.01.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый инструктаж мастеру о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.
6760 | 62 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Трубчевский РЭС | 2023-01-19 01:35 | 2023-01-19 02:43 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре произошло падение ветви дерева, растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-10кВ ф.1002 ПС Глыбочка в пролете опор №35-36. | 4.4.3, Падение ветви дерева, растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-10кВ ф.1002 ПС Глыбочка в пролете опор №35-36, привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев ВЛ-10кВ ф.1002 ПС Глыбочка в пролете опор №35-36, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 26.02.2023 г. Ответственное лицо: Вишняков Д.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2023 г.
6761 | 61 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Комаричский РЭС | 2023-01-19 01:31 | 2023-01-19 03:31 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре произошло падение ветви дерева, растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-10кВ ф.1014 ПС Комаричи в пролете опор №8-9. | 4.4.3, Падение ветви дерева, растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-10кВ ф.1014 ПС Комаричи в пролете опор №8-9, привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев ВЛ-10кВ ф.1014 ПС Комаричи в пролете опор №8-9, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 25.02.2023 г. Ответственное лицо: Зайцев А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.01.2023 г. Описание проведённых работ: Обрезка
6762 | 351 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2023-01-19 01:30 | 2023-01-19 05:22 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ-10кВ №03(3) ПС 35 кВ Мин. Дворы произошло по причине междуфазного КЗ в результате перекрытия изоляции фаз "В" и"С" на КТП 10/0,4 кВ №135 Тупицино электрической дугой, возникшей при попадании на ошиновку 10 кВ птицы. | 4.12, В результате попадания птицы на ошиновку 10 кВ КТП 10/0,4 кВ №135 Тупицино возникла электрическая дуга, воздействие которой привело к перекрытию изоляции фаз "В" и "С" на КТП 10/0,4 кВ №135 Тупицино и отключению ВЛ-10кВ №03(3) ПС 35 кВ Мин. Дворы действием МТЗ | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр КТП запитанных от ВЛ-10 кВ №03(3) ПС 35 кВ Мин. Дворы с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 17.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.02.2023 г. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра КТП запитанных от ВЛ-10 кВ №03(3) ПС 35 кВ Мин. Дворы. Срок исполнения: 24.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.02.2023 г.
6763 | 41 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-01-19 01:30 | 2023-01-19 02:20 | 3.4.7.3.5, Причиной ТН явилось неудовлетворительное техническое состояние участка кабельной линии вследствие длительного эксплуатационного срока. | 4.12, Причиной отключения явился пробой между фазами А и С вследствие разрушения изоляции | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт поврежденного участка кабельной линии кл-6 кВ ТП-864--ТП-874. Выполнить высоковольтные испытания и измерения. Срок исполнения: 24.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен ремонт поврежденного участка кабельной линии кл-6 кВ ТП-864--ТП-874. Выполнить высоковольтные испытания и измерения.
6764 | 420 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС | 2023-01-19 01:24 | 2023-01-19 06:50 | 3.4.12.1.2, ВЛ-10кВ Ф. 11 ПС Сукромны Отключение ВЛ-10кВ Ф. 11 ПС Сукромны произошло по причине междуфазного КЗ из-за налипание мокрого снега, образование гололеда и сложных отложений на проводах в результате чего произошел обрыв вязки крепления верхнего провода к изолятору на опоре №6-20 в результате чего произошло перекрытие проводов в пролете опор №6-20-№6-21 из-за разрегулировки стрелы провиса вследствие тяжести мокрого снега. ВЛ-10кВ фид. 09 ПС Трестна Отключение ВЛ-10кВ фид. 09 ПС Трестна произошло по причине междуфазного КЗ из-за налипание мокрого снега, образование гололеда и сложных отложений на проводах в результате чего произошло перекрытие и обрыв верхнего провода в пролетах опор №45-47 вследствие тяжести мокрого снега. | 4.4.4, ВЛ-10кВ Ф. 11 ПС Сукромны В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения их габарита с приближением к соседнему проводу при прохождении атмосферного фронта, произошел обрыв вязки крепления верхнего провода к изолятору на опоре №6-20 в результате чего произошло перекрытие проводов в пролете опор №6-20-№6-21, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ Ф. 11 ПС Сукромны действием МТЗ. ВЛ-10кВ фид. 09 ПС Трестна В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения их габарита с приближением к соседнему проводу при прохождении атмосферного фронта, произошел схлест и обрыв верхнего провода в пролетах опор №45-47, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ фид. 09 ПС Трестна действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ф. 11 ПС Сукромны в пролетах опор №6-15-№6-25, ВЛ-10кВ фид. 09 ПС Трестна в пролетах опор №40-№50. Срок исполнения: 13.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.02.2023 г. Описание проведённых работ: Проведён внеплановый осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ Ф. 11 ПС Сукромны в пролетах опор №6-15-№6-25, ВЛ-10кВ фид. 09 ПС Трестна в пролетах опор №40-№50 дефекты. Срок исполнения: 16.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.01.2023 г.
6765 | 402 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Осташковский РЭС |  |  | 3.4.12.1.1, Отключение ВЛ-10кВ №19 ПС 110/10 кВ Пено произошло по причине междуфазного КЗ между проводами фаз "А" и "В" в результате схлеста проводов из-за уменьшения минимально-допустимого расстояния вследствие налипания с последующим обледенение большого количества снега на провод ф. "В" и изменения его габарита с приближением к проводу ф. "А" в пролете опор №10-№11, при прохождения атмосферного фронта по территории Пеновского района Тверской области, без обрыва проводов. | 4.4.4, В результате механического воздействия в следствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провод ф. "В" и изменения его габарита с приближением к проводу ф. "А" в пролете опор №10-№11 ВЛ-10кВ №19 ПС 110/10 кВ Пено при прохождении атмосферного фронта по территории Пеновского района Тверской области, произошел схлест проводов фаз "А" и "В", в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №19 ПС 110/10 кВ Пено действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №19 ПС 110/10 кВ Пено в пролетах опор №5-№15 с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 30.01.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чижов С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №19 ПС 110/10 кВ Пено в пролетах опор №5-№15 с целью выявления наличия дефектов. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №19 ПС 110/10 кВ Пено в пролетах опор №5-№15. Срок исполнения: 31.01.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чижов С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.01.2023 г. Описание проведённых работ: Включено в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №19 ПС 110/10 кВ Пено в пролетах опор №5-№15.
6766 | 195 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Яковлевский РЭС | 2023-01-19 01:02 | 2023-01-19 07:13 | 3.4.7.3.5, Отключение действием МТЗ реклоузера РЕК-02024 ЛЭП 10 кВ №3 ПС 110 кВ Томаровка произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции проходных изоляторов 10 кВ фаз "А" и "С" в РУ 10 кВ КТП 305 вследствие изменения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции проходных изоляторов фаз "А" и "С" в РУ 10 кВ КТП 305 ЛЭП 10 кВ №3 ПС 110 кВ Томаровка произошло вследствие изменения свойств изоляции в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: снижение сопротивления изоляции проходной изоляции на КТП-305 ПС Томаровка КТП-305 ПС Томаровка | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр оборудования КТП 305 и по всей длине ЛЭП 10 кВ №3 ПС 110 Томаровка. Срок исполнения: 30.01.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Холод А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.01.2023 г. Описание проведённых работ: Внеплановый лист осмотра КТП, ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 20.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Холод А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.01.2023 г. Описание проведённых работ: Мероприятия по устранению нарушений, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ.
6767 | 183 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Кологривский РЭС | 2023-01-19 00:58 | 2023-01-19 02:50 | 3.4.12.1.2, При аварийном осмотре ВЛ-10 кВ Ф 10-06 ПС Яковлево обнаружен обрыв вязки на опоре № 86. Провод лег на траверсу, что стало причиной замыкания на землю через тело опоры. Обрыв вязки провода произошел в результате тяжеления провода при налипании снега. Вязка была выполнена без нарушений технологии монтажа проводом А-16. Состояние заземляющих спусков ВЛ соответствует норме. Причиной обрыва вязки стало её ослабление под тяжестью налипшего снега на провода ВЛ во время прохождения атмосферного фронта, сопровождающегося выпадением осадков в виде мокрого снега. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. | 4.12, Обрыв вязки на опоре № 86 фаза "С" ВЛ-10 кВ Ф 10-06 ПС 110/35/10 кВ Яковлево в результате её ослабления под тяжестью налипшего снега на провода ВЛ во время прохождения атмосферного фронта, сопровождающегося выпадением осадков в виде мокрого снега. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной обход ВЛ-10 кВ Ф 10-06 ПС Яковлево с целью выявления налипания снега на провода ВЛ. Срок исполнения: 17.02.2023 г. Ответственное лицо: Мастер РС Водов М.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2023 г. Описание проведённых работ: Распоряжение Мероприятие: Техническое Провести комплексное обследование опоры № 86 ВЛ-10 кВ Ф 10-06 ПС Яковлево, подвергшейся однофазному замыканию на землю. Срок исполнения: 17.02.2023 г. Ответственное лицо: Мастер БДЭО Ершов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.02.2023 г. Описание проведённых работ: Акт №04 Мероприятие: Техническое Выявленные замечания по результате обследование опоры № 86, и верхового осмотра ВЛ-10 кВ Ф 10-06 ПС Яковлево устранить. Срок исполнения: 27.02.2023 г. Ответственное лицо: Мастер РС Водов М.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2023 г. Описание проведённых работ: Замечаний нет.
6768 | 192 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Суджанский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Из-за неустойчивого короткого замыкания на потребительском участке ВЛ-10кВ произошло отключение ВЛ-10кВ № 7126 ПС Суджа действием защит. |  | Мероприятие: Организационное Отправить письмо представителю компании "Курские электрические сети" о необходимости приведения его участка ВЛ-10кВ запитанного от ВЛ-10кВ №7126 ПС Суджа в соответствии с НТД. Срок исполнения: 26.02.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Скоркин А.П. Завод-изготовитель: Прочие заводы Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.02.2023 г. Описание проведённых работ: Отправлено письмо представителю компании "Курские электрические сети" о необходимости приведения его участка ВЛ-10кВ запитанного от ВЛ-10кВ №7126 ПС Суджа в соответствии с НТД.
6769 | 161 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС | 2023-01-19 00:15 | 2023-01-19 00:21 | 3.4.9.3, В результате неисправности оборудования, находящихся на балансе потребителя: потр. ТП 169, произошло возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. |  | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ф№24 ПС 110/35/10 кВ Болхов по всей длине. Срок исполнения: 31.01.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Сергеев М.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.01.2023 г. Описание проведённых работ: Проведён внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ф№24 ПС 110/35/10 кВ Болхов по всей длине. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ Ф№24 ПС 110/35/10 кВ Болхов и включить их в план работ РЭС. Срок исполнения: 31.01.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Сергеев М.Г. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.01.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ Ф№24 ПС 110/35/10 кВ Болхов и включены в план работ РЭС. Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу потр. ТП 169 (БПОУОО «Болховский педагогический колледж»), подключенной от ВЛ-10кВ Ф№24 ПС 110/35/10 кВ Болхов, о выполнении требований Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, исключающие возникновение ТН. Срок исполнения: 31.01.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Сергеев М.Г. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.01.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо владельцу потр. ТП 169 (БПОУОО «Болховский педагогический колледж»), подключенной от ВЛ-10кВ Ф№24 ПС 110/35/10 кВ Болхов, о выполнении требований Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей, исключающие возникновение ТН.
6770 | 401 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торжокский РЭС | 2023-01-19 00:01 | 2023-01-19 01:06 | 3.4.12.1.1, Отключение ВЛ-0,4кВ №1 КТП-№088 произошло по причине междуфазного КЗ в результате схлеста проводов из-за уменьшения минимально-допустимого расстояния вследствие схода снега с крыши дома в пролете опор №8 к дому №14, при прохождения атмосферного фронта по территории Торжокского района Тверской области, без обрыва проводов. | 4.4.4, В результате механического воздействия в следствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от схода снега с крыши дома в пролете опор №8 к дому №14 и изменения его габарита ВЛ-0,4кВ №1 КТП-№088 при прохождении атмосферного фронта по территории Торжокского района Тверской области, произошел схлест проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-0,4кВ №1 КТП-№088 действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП-№088 с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 30.01.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Немиро В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.01.2023 г. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внепланового осмотра ВЛ-0,4кВ №1 КТП-№088. Срок исполнения: 31.01.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Немиро В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.01.2023 г.
6771 | 179 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Верховский РЭС | 2023-01-18 23:53 | 2023-01-18 23:58 | 3.4.9.3, В результате неисправности на ВЛ-10 кВ №16 ПС 35 кВ Хомутово (на балансе АО "Орелоблэнерго") произошло отключение ВЛ действием защит.
6772 | 191 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Суджанский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Из-за неустойчивого короткого замыкания на потребительском участке ВЛ-10кВ произошло отключение ВЛ-10кВ № 7126 ПС Суджа действием защит. |  | Мероприятие: Организационное Отправить письмо представителю компании "Курские электрические сети" о необходимости приведения его участка ВЛ-10кВ запитанного от ВЛ-10кВ №7126 ПС Суджа в соответствии с НТД. Срок исполнения: 26.02.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Скоркин А.П. Завод-изготовитель: Прочие заводы Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.02.2023 г. Описание проведённых работ: Отправлено письмо представителю компании "Курские электрические сети" о необходимости приведения его участка ВЛ-10кВ запитанного от ВЛ-10кВ №7126 ПС Суджа в соответствии с НТД.
6773 | 191 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2023-01-18 23:47 | 2023-01-18 23:52 | 3.4.12.2.3, Отключение действием МТЗ с неуспешным АПВ ВВ 10 кВ ЛЭП 10кВ №10 ПС 35 кВ Бессоновка произошло из-за возникновения КЗ, при перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №11-12 упавшей веткой дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ) при усилении ветра. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №11-12 ЛЭП 10кВ №10 ПС 35 кВ Бессоновка произошло из-за механического воздействия при падении ветки дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ), на провода при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10кВ №10 ПС 35 кВ Бессоновка. Срок исполнения: 31.01.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Бурыка О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.01.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 19.02.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Бурыка О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.01.2023 г. Описание проведённых работ: Разработка плана мероприятий.
6774 | 191 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Покровский РЭС | 2023-01-18 23:40 | 2023-01-19 01:30 | 3.4.12.2.3, В результате сильного ветра произошло падение ветки дерева (из вне охранной зоны ВЛ) на шлейф провода фазы "А" на опоре №48 ВЛ-10 кВ ф-20 ПС Покровская, что привело обрыву шлейфа провода, устраненное действием оперативного персонала. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева (из вне охранной зоны ВЛ) на шлейф провода фазы "А" на опоре №48 ВЛ-10 кВ ф-20 ПС Покровская, произошло обрыву шлейфа провода, устраненное действием оперативного персонала. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ-10 кВ ф-20 ПС Покровская. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: начальник РЭС. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.02.2023 г. Описание проведённых работ: План работ. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ ф-20 ПС Покровская и включить их в план работ Покровского РЭС. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: начальник РЭС. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.02.2023 г. Описание проведённых работ: План работ.
6775 | 193 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2023-01-18 23:14 | 2023-01-18 23:25 | 3.4.12.2.3, Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10кВ №1 ПС 110 кВ Стрелецкое произошло из-за возникновения КЗ, при перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №37-38 упавшей веткой дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ) при усилении ветра. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №37-38 ЛЭП 10кВ №1 ПС 110 кВ Стрелецкое произошло из-за механического воздействия при падении ветки дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ), на провода при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10кВ №1 ПС 110 кВ Стрелецкое. Срок исполнения: 30.01.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.01.2023 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 21.02.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.01.2023 г. Описание проведённых работ: Мероприятия
6776 | 105 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Чаплыгинский РЭС | 2023-01-18 23:10 | 2023-01-19 00:43 | 3.4.9.3, Воздействие при повреждении потребительской электроустановки - вводного провода в стене дома № 19 ул. Новоселов с. Горицы между контактами присоединения и прибора учёта. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю о необходимости приведения электрооборудования находящегося в его эксплуатационной ответственности к соответствию требований действующих нормативно-технических документов. Срок исполнения: 20.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Киреев С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.03.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо потребителю о необходимости приведения электрооборудования находящегося в его эксплуатационной ответственности к соответствию требований действующих нормативно-технических документов.
6777 | 202 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Россошанский РЭС | 2023-01-18 22:59 | 2023-01-18 23:07 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ-10-1 ПС Александровка действием защит произошло из-за повреждений на потребительском оборудовании ТП-107 ВЛ-10-1 ПС Александровка , находящемся на балансе и обслуживании ООО "Мобайл". | 4.12, Короткое замыкание на оборудовании потребительской ТП-107 ВЛ-10-1 ПС Александровка , находящейся на балансе и обслуживании потребителя ООО "Мобайл" послужившей причиной аварийного отключения ВЛ-10-1 ПС Александровка , стало нарушение электрической изоляции. | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю ООО "Мобайл" о приведении потребительского оборудования ТП-107 ВЛ-10-1 ПС Александровка в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Голубев А.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.02.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо потребителю ООО "Мобайл" о приведении потребительского оборудования ТП-107 ВЛ-10-1 ПС Александровка в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребованы копии протоколов об испытании оборудования.
6778 | 222 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калязинский РЭС | 2023-01-18 22:57 | 2023-01-18 23:02 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №15 ПС 35кВ Нерль произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролёте опор №13-29 - №13-30 деревом, растущим за пределами охранной зоны ВЛ, нагнутым близко к проводам, при сильном порыве ветра, без повреждения проводов, при прохождении циклона по территории Калязинского района Тверской области. | 4.4.3, В результате механического воздействия, при наклоне дерева на провода в пролете опор №13-29 - №13-30 ВЛ 10кВ №15 ПС 35кВ Нерль, под воздействием сильного порывистого ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №15 ПС 35кВ Нерль действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №15 ПС 35кВ Нерль в пролётах опор №13-29 - №13-30 для выявления возможных дефектов. Срок исполнения: 10.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калязинского РЭС Землин Р.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.02.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №15 ПС 35кВ Нерль в пролётах опор №13-29 - №13-30 для выявления возможных дефектов. Мероприятие: Организационное Включить в план работ выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ №15 ПС 35кВ Нерль в пролётах опор №13-29 - №13-30 дефекты. Срок исполнения: 11.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калязинского РЭС Землин Р.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.02.2023 г. Описание проведённых работ: При внеплановом осмотре ВЛ 10кВ №15 ПС 35кВ Нерль в пролётах опор №13-29 - №13-30 дефекты не обнаружены.
6779 | 31 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2023-01-18 22:50 | 2023-01-19 01:15 | 3.4.12.5.1, Повреждение КЛ 6кВ ТП1252 к ТП1216 произошло в результате подвижки грунтов. | 4.12, Отключение МВ Ф603 РП28 к ТП1252 произошло в результате КЗ на КЛ 6кВ ТП1252 к ТП1216 в следствии подвижки грунтов при промерзании. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования в РП28 Ф603 к ТП1252. Срок исполнения: 18.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр оборудования в РП28 Ф603 к ТП1252. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 6 кВ ТП1252 к ТП1216. Срок исполнения: 18.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.01.2023 г. Описание проведённых работ: КЛ 6 кВ ТП1252 к ТП1216 восстановлена.
6780 | 247 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Вяземский РЭС | 2023-01-18 22:45 | 2023-01-19 00:30 | 3.4.12.2.3, Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4кВ №2 КТП-6 Царево-Займище ВЛ1015 ПС110кВ Туманово явилось междуфазное К.З. при падении под действием сильных порывов ветра ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор №10 - №11. | 4.4.3, Причиной возникновения междуфазного К.З. на ВЛ-0,4кВ №2 КТП-6 Царево-Займище ВЛ1015 ПС110кВ Туманово явилось внешнее механическое воздействие при падении под действием сильных порывов ветра ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор №10 - №11. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 КТП-6 Царево-Займище ВЛ1015 ПС110кВ Туманово силами ИТР. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: мастер Миненков Г.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 КТП-6 Царево-Займище ВЛ1015 ПС110кВ Туманово силами ИТР. Мероприятие: Организационное По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4кВ №2 КТП-6 Царево-Займище ВЛ1015 ПС110кВ Туманово разработать план мероприятий по устранению выявленных дефектов с назначением сроков их устранения и ответственных лиц. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: мастер Миненков Г.Н. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4кВ №2 КТП-6 Царево-Займище ВЛ1015 ПС110кВ Туманово разработан план мероприятий по устранению выявленных дефектов с назначением сроков их устранения и ответственных лиц.
6781 | 218 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2023-01-18 22:44 | 2023-01-18 23:35 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия ветровой нагрузки произошло падение ветки дерева на провода ВЛ-0,4кВ №1 ТП-Прб-6-18 в пролете оп.4/1-4/2, с его последующим падением на землю и однофазным замыканием, устранённого оперативным отключением. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева при ветровой нагрузки на провода ВЛ 0,4кВ №1 ТП-Прб-6-18 в пролете оп.4/1-4/2, произошел обрыв провода с его последующим падением на землю и однофазным замыканием, устранённого оперативным отключением. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП-Прб-6-18 и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 24.02.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.01.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП-Прб-6-18 и включены в план работ Орловского РЭС. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП-Прб-6-18 по всей длине. Срок исполнения: 24.02.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.01.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП-Прб-6-18 по всей длине.
6782 | 190 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Золотухинский РЭС | 2023-01-18 22:39 | 2023-01-18 23:00 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-10 кВ 333.2 от ПС Сергиевка, послужило возникшее самоустранившееся межфазное КЗ в пролете опор №97 №98, вызванное перекрытием проводов веткой дерева, сломанной и принесённой сильным порывом ветра, с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Перекрытие проводов в пролете опор №97 №98, произошло по причине слома и наброса ветки на провода сильным порывом ветра, с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести инженерный осмотр ВЛ 10кВ 333.2 от ПС Сергиевка, с составлением листа осмотра, особое внимание обратить на деревья, которые находятся в охранной зоне ВЛ и вблизи её, в плане угрозы падения деревьев на ВЛ. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Поветкин А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.02.2023 г. Описание проведённых работ: осмотр проведен Мероприятие: Организационное По результатам инженерного осмотра ВЛ 10кВ 333.2 от ПС Сергиевка, в случае выявления замечаний, назначить сроки устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Поветкин А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.02.2023 г. Описание проведённых работ: сроки назначены
6783 | 229 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2023-01-18 22:36 | 2023-01-18 23:33 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 603 явилось повреждение в РЩ 0,4 кВ потребителя по ул. Большая Краснофлотская д. 27. |  | Мероприятие: Организационное Направить претензионное письмо потребителю. Срок исполнения: 17.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Смоленского городского РЭС Мишин С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено претензионное письмо потребителю
6784 | 372 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2023-01-18 22:16 | 2023-01-18 22:47 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-0,4кВ ТП 347 произошло по причине увеличения тока нагрузки выше номинального. | 4.13, В результате превышения тока нагрузки на произошло отключение автомата РУ 0,4кВ ТП 347 действием защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не актуальная информация о нагрузке потребителей на ВЛ-0,4кВ ТП 347 на ВЛ-0,4кВ ТП 347 ВЛ-0,4кВ ТП 347 | Мероприятие: Техническое Произвести замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала защиты коммутационного аппарата ВЛ-0,4кВ ТП 347. Срок исполнения: 08.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала защиты коммутационного аппарата ВЛ-0,4кВ ТП 347. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при замере нагрузки в период наибольшего потребления на ТП 347. Срок исполнения: 09.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.02.2023 г. Описание проведённых работ: при замере нагрузки в период наибольшего потребления на ТП 347 дефектов не выявлено.
6785 | 160 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС | 2023-01-18 22:13 | 2023-01-18 22:25 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ на провод фазы "А" и "С" провод под воздействием ветровой нагрузки в пролете опор № 10 - 11 ВЛ-0,4 кВ Федосеевка Ф2 КТП №231, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, что привело к отключению ВЛ действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ на провод фазы "А" и "С" провод под воздействием ветровой нагрузки в пролете опор № 10 - 11 ВЛ-0,4 кВ Федосеевка Ф2 КТП №231, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненное действием защит. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Федосеевка Ф2 КТП №231 по всей длине. Срок исполнения: 23.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Сергеев М.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.02.2023 г. Описание проведённых работ: Проведён внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Федосеевка Ф2 КТП №231 по всей длине. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4 кВ Федосеевка Ф2 КТП №231 замечаний и включить их в план работ Болховского РЭС. Срок исполнения: 23.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Сергеев М.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.02.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4 кВ Федосеевка Ф2 КТП №231 замечаний и включены в план работ Болховского РЭС.
6786 | 111 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Грязинский РЭС | 2023-01-18 22:02 | 2023-01-19 00:27 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ № 13 ПС Княжья Байгора произошло по причине межфазного К.З. при перекрытии проводов веткой дерева принесенной порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Междуфазное перекрытие проводов в пролете опор № 52-53 ВЛ 10кВ № 13 ПС Княжья Байгора произошло по причине механического воздействия при падении ветки дерева, принесенной порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 13 ПС Княжья Байгора по всей длине, на предмет выявления деревьев и веток деревьев угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 26.02.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Торгашов Сергей Анатольевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №13 ПС Кн. Байгора произведен: деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры ВЛ не выявлено. Ответственный мастер РЭС Торгашов С.А. Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев и веток деревьев угрожающих падением на провода ВЛ 10кВ № 13 ПС Княжья Байгора произвести их вырубку. Срок исполнения: 26.02.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Торгашов Сергей Анатольевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №13 ПС Кн. Байгора произведен: деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры ВЛ не выявлено. Ответственный мастер РЭС Торгашов С.А.
6787 | 56 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Почепский РЭС | 2023-01-18 21:43 | 2023-01-18 23:26 | 3.4.12.2.3, При сильном ветре произошло падение дерева, растущего за пределами охранной зоны, на провода ВЛ-10кВ ф.1023 ПС Валуецкая в пролете опор №6-7. | 4.4.3, Падение дерева на провода ВЛ-10кВ ф.1023 ПС Валуецая в пролете опор №6-7 привело к обрыву провода, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ ф.1023 ПС Валуецая . | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1023 ПС Валуецкая с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 19.02.2023 г. Ответственное лицо: Вавулин Р.А. Сторонняя организация: Прочие Завод-изготовитель: Прочие Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.02.2023 г. Мероприятие: Техническое По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ ф.1023 ПС Валуецкая произвести вырубку выявленных деревьев. Срок исполнения: 19.02.2023 г. Ответственное лицо: Вавулин Р.А. Сторонняя организация: Прочие Завод-изготовитель: Прочие Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.02.2023 г.
6788 | 350 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2023-01-18 21:38 | 2023-01-18 21:43 | 3.4.12.2.1, Отключение КВЛ 10 кВ №19(14) ПС 110 кВ Старица произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №69-70 под воздействием длительной ветровой нагрузки на провода при прохождении атмосферного фронта по территории Старицкого района Тверской области, провода не повреждены. | 4.4.4, В результате механического воздействия длительной ветровой нагрузки на провода произошло перекрытие проводов (схлест) в пролете опор №69-70 КВЛ 10 кВ №19(14) ПС 110 кВ Старица, что послужило причиной отключения КВЛ 10 кВ №19(14) ПС 110 кВ Старица действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов КВЛ 10 кВ №19(14) ПС 110 кВ Старица в пролетах опор №№65-75. Срок исполнения: 17.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2023 г. Описание проведённых работ: . Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра КВЛ 10 кВ №19(14) ПС 110 кВ Старица в пролетах опор №№65-75. Срок исполнения: 24.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2023 г. Описание проведённых работ: .
6789 | 219 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2023-01-18 21:33 | 2023-01-19 04:20 | 3.4.8.4, В результате падения веревки принесенного из частного подсобного хозяйства на КВЛ-10кВ №2 ПС Становой Колодезь при ветровой нагрузки, на линейные спуски от Р-10кВ до КТП Стк-2-3 фаз "А" и "С",произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания на КВЛ-10кВ №2, устраненного действием защит. | 4.12, В результате механического воздействия при падении веревки при ветровой нагрузки принесенного из частного подсобного хозяйства на КВЛ-10кВ №2 ПС Становой Колодезь на линейные спуски от Р-10кВ до КТП Стк-2-3 фаз "А" и "С", произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания на КВЛ-10кВ №2 Становой Колодезь, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №2 ПС "Становой Колодезь" и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 25.02.2023 г. Ответственное лицо: Ст.мастер Земских А.В. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.01.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по результатам внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №2 ПС "Становой Колодезь" и включены в план работ Орловского РЭС. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №2 ПС "Становой Колодезь" по всей длине. Срок исполнения: 25.02.2023 г. Ответственное лицо: Ст.мастер Земских А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.01.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №2 ПС "Становой Колодезь" по всей длине.
6790 | 279 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС | 2023-01-18 21:18 | 2023-01-18 23:40 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 МТП Слободка по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №9 - №10 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №9 - №10 ВЛ 0,4кВ №1 МТП Слободка в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 МТП Слободка с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: мастер Соколов Р.В. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.01.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 МТП Слободка с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 МТП Слободка устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: мастер Соколов Р.В. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.01.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 МТП Слободка с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.
6791 | 59 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Клетнянский РЭС | 2023-01-18 21:17 | 2023-01-18 23:10 | 3.4.12.2.3, Воздействие порывистого ветра и налипание мокрого снега привело к падению ветви с дерева, растущего за пределами охранной зоны, на провода, механическому воздействию и нарушению изоляции ВЛ-10кВ ф.1011 ПС Клетнянская в пролёте опор №28-29. | 4.4.3, Механическое воздействие и нарушение изоляции ВЛ-10кВ ф.1011 ПС Клетнянская в пролёте опор №28-29, привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ (МТЗ) В-10кВ ф.1011 ПС Клетнянская. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.1011 ПС Клетнянская в пролетах опор №28-29. Срок исполнения: 23.02.2023 г. Ответственное лицо: Понизов А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.01.2023 г. Описание проведённых работ: Обрезка крон.
6792 | 220 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2023-01-18 21:17 | 2023-01-19 02:26 | 3.4.7.3.5, В результате старения изоляции и изменения свойств материалов проходного изолятора ИП-10-630-7,5УХЛ1 фазы "А" на КТП Стк-3-20 при длительной эксплуатации (1982г.), произошел пробой воздушного промежутка между фазами "А" и "В" что привело к возникновению межфазного к.з., устраненного действием защит. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции проходных изоляторов ИП-10-630-7,5УХЛ1 фазы "А" КТП Стк-3-20 КВЛ-10кВ №3 ПС 110/10кВ "Становой Колодезь" из-за старения изоляции и изменения свойств материалов проходных изоляторов ИПУ-10/630кВ фазы "А" КТП Стк-3-20 при длительной эксплуатации (1982 г.), произошел пробой воздушного промежутка между фазами "А" и "В" что привело к возникновению межфазного к.з., устраненного действием защит Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изоляционной части проходного изолятора ИП-10-630-7,5УХЛ1 на КТП Стк-3-20 фазы "А" КВЛ-10кВ №3 ПС 110/10кВ "Становой Колодезь" по причине старения изоляции и изменения свойств материала при длительной эксплуатации (1982г.в.) на ВЛ-10кВ №3 ПС СтановойКолодезь ВЛ-10кВ №3 ПС СтановойКолодезь | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №3 ПС "Становой Колодезь" и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 25.02.2023 г. Ответственное лицо: Ст.мастер Земских А.В. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.01.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по результатам внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №3 ПС "Становой Колодезь" и включены в план работ Орловского РЭС. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №3 ПС "Становой Колодезь" по всей длине. Срок исполнения: 25.02.2023 г. Ответственное лицо: Ст.мастер Земских А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.01.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №3 ПС "Становой Колодезь" по всей длине.
6793 | 233 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Монастырщинский РЭС | 2023-01-18 21:15 | 2023-01-18 23:10 | 3.4.10.2, Причиной оперативного отключения МВ-10кВ ВЛ-1009 ПС 110/35/10кВ Монастырщина послужило однофазное замыкание на "Землю", произошедшее в результате воздействия птиц, перекрытие птицей токоведущих частей, опорного изолятора предохранителя ПК-10кВ фазы "С" и заземлённой металлоконструкции рамы предохранителей ПК-10кВ ТП 314 (КНС). | 4.12, Причиной оперативного отключения МВ-10кВ ВЛ-1009 ПС 110/35/10кВ Монастырщина послужило однофазное замыкание на "Землю", возникшее в результате нарушения электрической изоляции при воздействии птицы на токоведущие части предохранителя ПК-10кВ фазы "С" и заземлённую металлоконструкцию рамы предохранителей ПК-10кВ ТП 314 (КНС) с возникновением однофазного замыкания на "Землю". | Мероприятие: Техническое Выполнить тщательный ИТР осмотр ТП 314 (КНС) ВЛ-1009 ПС 110/35/10кВ Монастырщина, в части возможного перекрытия токоведущих частей птицами. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Тесленко В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен ИТР осмотр ТП 314 (КНС) ВЛ-1009 ПС 110/35/10кВ Монастырщина, в части возможного перекрытия токоведущих частей птицами. Мероприятие: Организационное По результатам ИТР осмотр ТП 314 (КНС) ВЛ-1009 ПС 110/35/10кВ Монастырщина, рассмотреть вопрос установки птицезащитных устройств на токоведущие части ТП 314 (КНС). Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Тесленко В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам ИТР осмотра ТП 314 (КНС) ВЛ-1009 ПС 110/35/10кВ Монастырщина, рассмотрен вопрос установки птицезащитных устройств на токоведущие части ТП 314 (КНС).
6794 | 189 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Медвенский РЭС | 2023-01-18 21:14 | 2023-01-19 14:23 | 3.4.12.2.3, В результате падения на ВЛ-10кВ № 244.07 ПС 35/10 кВ Воробьёвка ветки от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-10кВ , под воздействием порыва ветра, произошло межфазное, короткое замыкание в пролёте опор № 71-72 и отключение ВЛ действиями защит. В результате падения на ВЛ-10кВ № 244.07 ПС 35/10 кВ Воробьёвка ветки от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-10кВ , под воздействием порыва ветра, произошло межфазное, короткое замыкание в пролёте опор № 72-73 и отключение ВЛ действиями защит. В результате падения на ВЛ-10кВ № 244.07 ПС 35/10 кВ Воробьёвка ветки от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-10кВ , под воздействием порыва ветра, произошло межфазное, короткое замыкание в пролёте опор № 81-82 и отключение ВЛ действиями защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия на ВЛ-10кВ упавшей веткок от деревьев растущих вне охранной зоне ВЛ, в пролёте опор № 71-72 ВЛ-10кВ №244.07 ПС35/10 кВ Воробьёвка, произошло короткое замыкание и отключение ВЛ действиями защит. В результате механического воздействия на ВЛ-10кВ упавшей веткок от деревьев растущих вне охранной зоне ВЛ, в пролёте опор № 72-73 ВЛ-10кВ №244.07 ПС35/10 кВ Воробьёвка, произошло короткое замыкание и отключение ВЛ действиями защит. В результате механического воздействия на ВЛ-10кВ упавшей веткок от деревьев растущих вне охранной зоне ВЛ, в пролёте опор № 81-82 ВЛ-10кВ №244.07 ПС35/10 кВ Воробьёвка, произошло короткое замыкание и отключение ВЛ действиями защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-10 кВ 244.07 Срок исполнения: 03.03.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Огнещиков А.В Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.02.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное По результатам осмотра составить график устранения выявленных замечаний по ВЛ-10 кВ 244.07 Срок исполнения: 03.03.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Огнещиков А.В Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.02.2023 г. Описание проведённых работ: График устранения замечаний
6795 | 360 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС | 2023-01-18 21:05 | 2023-01-19 00:27 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №05 ПС 35кВ Озерец произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №48-49 из-за перекрытия проводов деревом, упавшем на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ, под воздействием порывистого ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области без обрыва проводов. | 4.4.3, В результате механического воздействия на провода дерева выпавшего из-за пределов охранной ВЛ в пролете опор №48-49 ВЛ 10кВ №05 ПС 35кВ Озерец под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №05 ПС 35кВ Озерец действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр в пролетах опор №40-50 ВЛ 10кВ № 05 ПС 35кВ Озерец с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 01.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.02.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 05 ПС 35кВ Озерец произведен. Мероприятие: Организационное Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра в пролетах опор №40-50 ВЛ 10кВ № 05 ПС 35кВ Озерец . Срок исполнения: 06.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.02.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 05 ПС 35кВ Озерец произведен.
6796 | 188 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Золотухинский РЭС | 2023-01-18 20:59 | 2023-01-18 21:15 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-10 кВ 333.8 от ПС Сергиевка, послужило возникшее самоустранившееся межфазное КЗ в пролете опор №97 №98, вызванное перекрытием проводов веткой дерева, сломанной и принесённой сильным порывом ветра, с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Перекрытие проводов в пролете опор №97 №98, произошло по причине слома и наброса ветки на провода сильным порывом ветра, с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Организационное Произвести инженерный осмотр ВЛ 10кВ 333.8 от ПС Сергиевка, с составлением листа осмотра, особое внимание обратить на деревья, которые находятся в охранной зоне ВЛ и вблизи её, в плане угрозы падения деревьев на ВЛ. Срок исполнения: 25.02.2023 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Поветкин А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.01.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр проведен Мероприятие: Организационное По результатам инженерного осмотра ВЛ 10кВ 333.8 от ПС Сергиевка, в случае выявления замечаний, назначить сроки устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 25.02.2023 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Поветкин А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.01.2023 г. Описание проведённых работ: мероприятий не требуется
6797 | 187 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС | 2023-01-18 20:56 | 2023-01-18 21:15 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ0,4 №1 от ТП128.18№1094 Конорево быт явилось короткое замыкание в пролете опор №11-12, вызванное перекрытием проводов упавшей веткой с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием ветра | 4.4.3, Причиной перекрытия проводов в пролете опор №11-12 по ВЛ0,4 №1 от ТП128.18№1094 Конорево быт явилось упавшая ветка с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием ветра. | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ0,4 №1 от ТП128.18№1094 Конорево быт разработать мероприятия и составить график их выполнения. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.02.2023 г. Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ0,4 №1 от ТП128.18№1094 Конорево быт Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.01.2023 г.
6798 | 231 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Монастырщинский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, Причиной отключения МВ-10кВ ВЛ-1009 ПС 110/35/10кВ Монастырщина послужило междуфазное КЗ, произошедшее в результате падения сломанной под действием порывистого ветра ветки дерева, расположенного за границей охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №84 - №85. | 4.4.3, Причиной отключения МВ-10кВ ВЛ-1009 ПС 110/35/10кВ Монастырщина послужило межфазное КЗ, возникшее в результате механического воздействия с нарушением изоляции между проводами при падении ветки дерева на провода в пролете опор №84 - №85 с последующим падением ветки дерева на землю. | Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1009 ПС 110/35/10кВ Монастырщина разработать мероприятия по предотвращению подобных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Тесленко В.Г. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.02.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1009 ПС 110/35/10кВ Монастырщина разработаны мероприятия по предотвращению подобных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-1009 ПС 110/35/10кВ Монастырщина с целью выявления деревьев, угрожающих возможным падением веток на провода ВЛ под воздействием неблагоприятных погодных условий. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Титов А.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.02.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ-1009 ПС 110/35/10кВ Монастырщина с целью выявления деревьев, угрожающих возможным падением веток на провода ВЛ под воздействием неблагоприятных погодных условий. Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением веток на провода в пролете опор №84 - №85 ВЛ-1009 ПС 110/35/10кВ Монастырщина. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Титов А.Б. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведена обрезка крон деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением веток на провода в пролете опор №84 - №85 ВЛ-1009 ПС 110/35/10кВ Монастырщина.
6799 | 371 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Конаковский РЭС | 2023-01-18 20:36 | 2023-01-18 20:39 | 3.4.12.1.1, Отключение ВЛ-0,4кВ №1 КТП 10/0,4кВ Фадеева произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №7 - №8 из-за кратковременного схлеста проводов вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения габарита с приближением к соседнему проводу. | 4.4.4, В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения их габарита с приближением к соседнему проводу при прохождении атмосферного фронта, произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор №7 - №8 ВЛ-0,4кВ №1 КТП 10/0,4кВ Фадеева, что привело к отключению АВ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ КТП 10/0,4кВ Фадеева. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП Фадеева ВЛ 10кВ №05 ПС 35/10/6 кВ №9 в пролете опор №5 - №9 с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 10.02.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Соколов М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.02.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП Фадеева ВЛ 10кВ №05 ПС 35/10/6 кВ №9 в пролете опор №5 - №9. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТП Фадеева ВЛ 10кВ №05 ПС 35/10/6 кВ №9 в пролете опор №5 - №9. Срок исполнения: 13.02.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Соколов М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.02.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП Фадеева ВЛ 10кВ №05 ПС 35/10/6 кВ №9 в пролете опор №5 - №9.
6800 | 178 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС | 2023-01-18 20:36 | 2023-01-18 22:34 | 3.4.8.5.2, Причиной вывода в ремонт ВЛ 10кВ №04 ПС 110кВ №18 Туббольница явилась сбитая опора №27 сторонним автотранспортом. | 4.4.1, Повреждение опоры №27 ВЛ 10кВ №04 ПС 110кВ №18 Туббольница произошло вследствие неумышленного наезда на нее стороннего автотранспорта. | Мероприятие: Организационное Через средства массовой информации довести до населения района Постановление Правительства Р.Ф. от 24.02.2009 года №160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» и ответственность за их нарушение. Срок исполнения: 20.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Дорохов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.02.2023 г. Описание проведённых работ: Через средства массовой информации довести до населения района Постановление Правительства Р.Ф. от 24.02.2009 года №160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» и ответственность за их нарушение.
6801 | 58 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Новозыбковский РЭС | 2023-01-18 20:35 | 2023-01-18 22:03 | 3.4.12.1.1, Сброс с проводов ВЛ-0,4 Л2 КТП-21 Ф-105 ПС Щербиничи в пролете опор №4.3-4.4 мокрого снега, гололёдных образований и усилении ветра привело к кратковременному схлёсту проводов. | 4.4.3, Схлёст проводов ВЛ-0,4 Л2 КТП-21 Ф-105 ПС Щербиничи в пролете опор №4.3-4.4, привело к короткому замыканию и отсутствию эл. энергии у потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 Л2 КТП-21 Ф-105 ПС Щербиничи по всей длине. Срок исполнения: 25.02.2023 г. Ответственное лицо: Новиков С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.02.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ-0,4 Л2 КТП-21 Ф-105 ПС Щербиничи по всей длине Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. Срок исполнения: 25.02.2023 г. Ответственное лицо: Новиков С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.02.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ.
6802 | 186 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Касторенский РЭС | 2023-01-18 20:18 | 2023-01-18 21:55 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛИ-0,4кВ №3 от ТП 368 явилось межфазное короткое замыкание в распределительном устройстве потребителя. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо собственнику на проведение в соответствие своего РУ- 0,4кВ. Срок исполнения: 14.03.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Касторенского РЭС Дойчев М.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.03.2023 г.
6803 | 217 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2023-01-18 20:18 | 2023-01-18 21:32 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия ветровой нагрузки произошло падение ветки дерева на провода ВЛ-0,4кВ №5 ТП-Саб-2-9(Южн-20-9) от оп.12 к жилому дому, с его последующим падением на землю и однофазным замыканием, устранённого оперативным отключением. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева при ветровой нагрузки на провода ВЛ 0,4кВ №5 ТП-Саб-2-9(Южн-20-9) от оп.12 к жилому дому, произошел обрыв провода с его последующим падением на землю и однофазным замыканием, устранённого оперативным отключением. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №5 ТП-Саб-2-9(Южн-20-9) и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 24.02.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Земских А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.01.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №5 ТП-Саб-2-9(Южн-20-9) и включены в план работ Орловского РЭС. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №5 ТП-Саб-2-9(Южн-20-9) по всей длине. Срок исполнения: 24.02.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Земских А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.01.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №5 ТП-Саб-2-9(Южн-20-9) по всей длине.
6804 | 185 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Железногорский РЭС | 2023-01-18 20:01 | 2023-01-18 21:11 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ-10кВ №13 ПС Михайловка произошло в результате междуфазного КЗ из-за повреждения на потребительской ТП 271/160 ИП Ткачев. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу потребительской электроустановки ТП 271/160ВЛ 10кВ №13 ПС Михайловка о соблюдении ПТЭ эл. установок потребителей. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Железногорвского РЭС Саенко А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.03.2023 г. Описание проведённых работ: письмо владельцу потребительской электроустановки ТП 271/160ВЛ 10кВ №13 ПС Михайловка о соблюдении ПТЭ эл. установок потребителей.
6805 | 180 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2023-01-18 20:01 | 2023-01-18 22:05 | 3.4.12.2.1, Причиной отключения ВЛ 10кВ №05 ПС 35кВ Ендовище послужило перекрытие воздушного промежутка между фаз "А" и "В" при возникновении электрической дуги во время обрыва шлейфа 10 кВ фазы "А" на РТП 969, от неподвижного контакта. | 4.3.4, Обрыв шлейфа 10 кВ на РТП 969 ВЛ 10кВ №05 ПС 35кВ Ендовище от неподвижного ножа, произошел в результате нарушения механического соединения в результате воздействия знакопеременных и (или) изгибающих нагрузок . | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр с применением прибора (тепловизор) РТП 10кВ по ВЛ 10 кВ № 05 от ПС 35 кВ Ендовище с оценкой состояния контактов на предмет нагрева. Срок исполнения: 20.02.2023 г. Ответственное лицо: Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.02.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр выполнен Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра РТП 10кВ по ВЛ 10 кВ № 05 от ПС 35 кВ Ендовище наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов. Срок исполнения: 20.02.2023 г. Ответственное лицо: Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.02.2023 г. Описание проведённых работ: Замечаний не выявлено
6806 | 363 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Нелидовский РЭС | 2023-01-18 20:00 | 2023-01-18 20:10 | 3.4.12.2.1, Перегорание ПП ф"В" №1 в РУ-0,4кВ ТП 10/0,4 кВ ТП № 453 произошло по причине КЗ, в результате схлеста проводов в пролете опор №11-12 под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Нелидовского района Тверской области. | 4.4.4, В результате механического воздействия на провода в пролете опор №11-12 ВЛ-0,4кВ №1 ТП №453 сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Нелидовского района Тверской области произошел схлест проводов , что привело к перегоранию ПП ф"В" в РУ-0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ 453. | Мероприятие: Организационное Устранить дефекты выявленные при внеочередном осмотре в пролетах опор №1-12 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 453. Срок исполнения: 23.01.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Нелидовского РЭС Матвеев А.А. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.01.2023 г. Описание проведённых работ: При внеочередном осмотре в пролетах опор №1-12 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 453 дефектов не обнаружено. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр в пролетах опор №1-12 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 453 с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 01.02.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Нелидовского РЭС Матвеев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр в пролетах опор №1-12 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 453 с целью выявления наличия дефектов.
6807 | 349 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС |  |  | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ 10 кВ №21(1) ПС 35 кВ Погорелое Городище произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №84-85 в результате образовавшегося провиса проводов в данном пролете опор в процессе длительной эксплуатации. | 4.12, В результате увеличения стрелы провеса проводов в процессе длительной эксплуатации в пролете опор №84-85 ВЛ 10 кВ №21(1) ПС 35 кВ Погорелое Городище под воздействием порывов ветра произошел схлест проводов, что послужило причиной отключения ВЛ 10 кВ №21(1) ПС 35 кВ Погорелое Городище действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: увеличение стрелы провеса проводов в пролете опор №84-85 на ВЛ-10кВ фид. № 21 (1) ПС П. Городище ВЛ-10кВ фид. № 21 (1) ПС П. Городище | Мероприятие: Техническое Произвести перетяжку проводов в пролете опор №84-85 ВЛ-10кВ фид. № 21 (1) ПС П. Городище Срок исполнения: 17.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.02.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастерам Зубцовского участка Ржевского РЭС о необходимости проведения технического обслуживания оборудования в соответствии с требованиями НТД Срок исполнения: 06.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.01.2023 г.
6808 | 241 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Ельнинский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 1007 ПС Павлово произошло вследствие междуфазного КЗ, возникшего в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор №18 - №19 упавшей веткой дерева из-за границ охранной зоны ВЛ во время сильных порывов ветра. | 4.4.3, Отключение ВЛ 1007 ПС Павлово произошло вследствие механического воздействия при падении ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №18 - №19 с последующим возникновением междуфазного КЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 1007 ПС Павлово, проходящих по лесистой местности с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев. Срок исполнения: 16.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Запольский С. Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 1007 ПС Павлово разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения. Срок исполнения: 16.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Запольский С. Н. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Не выполнено
6809 | 57 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Погарский РЭС | 2023-01-18 19:25 | 2023-01-18 20:44 | 3.4.12.2.3, В результате налипания мокрого снега и сильного порывистого ветра произошло падение веток с деревьев, растущих за пределами охранной зоны, на провода ВЛ-10кВ ф.1010 ПС Погар в пролете опор №13-28--13-29. | 4.4.3, Падение ветки на провода ВЛ-10кВ ф.1010 ПС Погар в пролете опор №13-28--13-29 привело к короткому замыканию и отключению от действия РЗ В-10кВ ф.1010 ПС Погар. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-10кВ ф.1010 ПС Погар в пролете опор №13-28--13-29 угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 27.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Рощин А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведена обрезка веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-10кВ ф.1010 ПС Погар в пролете опор №13-28--13-29 угрожающих падением на провода.
6810 | 188 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Покровский РЭС | 2023-01-18 19:25 | 2023-01-18 19:35 | 3.4.12.2.3, В результате сильного ветра произошло падение ветки дерева (из вне охранной зоны ВЛ) при ветровой нагрузке на провода фазы "А" и "В" в пролете опор №8-9 ВЛ-10 кВ ф-20 ПС Покровская, что привело к нарушению электрической изоляции, и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева (из вне охранной зоны ВЛ) на провода фазы "А" и "В" в пролете опор №8-9 ВЛ-10 кВ ф-20 ПС Покровская, произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ-10 кВ ф-20 ПС Покровская. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: начальник РЭС. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.02.2023 г. Описание проведённых работ: План работ. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ ф-20 ПС Покровская и включить их в план работ Покровского РЭС. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: начальник РЭС. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.02.2023 г. Описание проведённых работ: План работ.
6811 | 184 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-10кВ 424.08 от ПС Букреевка явилось самоустранившееся междуфазное замыкание, вызванное схлестом проводов в пролете опор №13-14, вследствие падения ветки с дерева, стоящего вне охранной зоны ВЛ, на провода под воздействием ветра. | 4.4.3, Причиной между фазного замыкания в пролете опор №13-14 по ВЛ-10кВ 424.08 от ПС Букреевка, явилось падение ветки с дерева, стоящего вне охранной зоны ВЛ, на провода под воздействием ветра | Мероприятие: Организационное Составить график устранения замечаний, выявленных при осмотре ВЛ. Срок исполнения: 08.03.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.02.2023 г. Мероприятие: Техническое Произвести инженерный осмотр ВЛ-10кВ 424.08 от ПС Букреевка с составлением листа осмотра Срок исполнения: 08.03.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.02.2023 г.
6812 | 39 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Почепский РЭС | 2023-01-18 19:11 | 2023-01-18 21:40 | 3.4.12.2.3, При сильном ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны на ВЛ-10кВ ф.1024 от РП-103 к ТП-711 в пролете опор №3Т16-3Т16А1. | 4.4.3, Отключение МВ ф.1024 в РП-103 произошло в результате падение ветки с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ и КЗ на ВЛ-10 кВ в пролете опор №3Т16-3Т16А1 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1024 от РП-103 к ТП-711 с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением веток на провода. Срок исполнения: 20.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Гришин Н. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ ф.1024 от РП-103 к ТП-711 с выявленными растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением веток на провода. Мероприятие: Техническое По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ ф.1024 от РП-103 к ТП-711 произвести обрезку веток на выявленных деревьях Срок исполнения: 20.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Гришин Н. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.01.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ ф.1024 от РП-103 к ТП-711 произведена обрезка веток на выявленных деревьях
6813 | 183 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Рыльский РЭС | 2023-01-18 19:09 | 2023-01-19 01:00 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-10 кВ № 2195 явилось межфазное короткое замыкание, которое произошло в результате перекрытия изоляции электрической дугой в ячейке № 06 по причине затекания воды из-за трещины армировки шва проходного изолятора фазы А вследствие естественного старения и изменения свойств материалов при колебаниях температуры через нулевую отметку. | 4.12, Нарушение электрической изоляции в ячейке № 06 по причине затекания воды из-за трещины армировки шва проходного изолятора фазы А вследствие естественного старения и изменения свойств материалов при колебаниях температуры через нулевую отметку. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: затекание воды из-за трещины армировки на ЦРП 10кВ Семёново ЦРП 10кВ Семёново | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр оборудования ЦРП 10кВ Семёново, при проведении осмотра особое внимание обратить на состояние проходных изоляторов 10 кВ. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Рыльского РЭС Щеголев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.03.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр оборудования Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ЦРП 10кВ Семёново составить график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Рыльского РЭС Щеголев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.03.2023 г. Описание проведённых работ: составлен график устранения выявленных замечаний
6814 | 28 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2023-01-18 19:04 | 2023-01-18 21:30 | 3.4.12.5.1, Повреждение КЛ 6кВ ТП2014 к приемной опоре Ф612 произошло в результате подвижки грунтов. | 4.12, Отключение МВ Ф612 РП27 к ТП2006 произошло в результате КЗ на КЛ 6кВ ТП2014 к приемной опоре Ф612 в следствии подвижки грунтов при промерзании. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования в РП27 Ф612 к ТП2006. Срок исполнения: 18.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произвести внеочередной осмотр оборудования в РП27 Ф612 к ТП2006. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 6 кВ ТП2014 к приемной опоре Ф612. Срок исполнения: 18.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.01.2023 г. Описание проведённых работ: КЛ 6 кВ ТП2014 к приемной опоре Ф612 восстановлен.
6815 | 185 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Эртильский РЭС | 2023-01-18 19:01 | 2023-01-18 21:00 | 3.4.7.3.5, ВЛ 10 кВ № 8 от ПС 110 кВ Эртиль выведена в ремонт по неотложной заявке для проведения аварийно-восстановительных работ по замене вязки провода на опоре № 81 фаза "В". | 4.1.3, Обрыв вязки провода штыревого изолятора фазы "В" на опоре № 81 ВЛ-10-8 от ПС 110кВ Эртиль произошел вследствие перетирания вязки об шейку изолятора в процессе длительного срока эксплуатации провода и потери его механической прочности. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Потеря механической прочности и обрыв вязки провода штыревого изолятора фазы "В" на опоре № 81 произошел вследствие перетирания вязки об шейку изолятора в процессе длительного срока эксплуатации под воздействием ветровых нагрузок при порывах ветра до 18м/с на ВЛ-10-8 ПС 110кВ Эртиль VS010-0012209 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-8 от ПС 110 кВ Эртиль по всей длине ВЛ с целью выявления ослабления прочности вязок крепления проводов к изоляторам. Срок исполнения: 22.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Эртильского РЭС Завьялов А.Н. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.02.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнили внеочередной осмотр ВЛ-10-8 от ПС 110 кВ Эртиль по всей длине ВЛ с целью выявления ослабления прочности вязок крепления проводов к изоляторам. Замечаний нет. Мероприятие: Организационное По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-10-8 от ПС 110 кВ Эртиль выявленные дефекты внести в план-график технического обслуживания и ремонтов оборудования. Срок исполнения: 23.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Эртильского РЭС Завьялов А.Н. Сторонняя организация: [пусто] Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.02.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-10-8 от ПС 110 кВ Эртиль дефектов не обнаружено.
6816 | 170 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ на провода фаз "А" и "С" КВЛ 10кВ № 01 ПС 220/110/10 кВ Мценск под воздействием ветровой нагрузки в пролете опор №114-115, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит (МТЗ). | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ на провода фаз "А" и "С" КВЛ 10кВ № 01 ПС 220/110/10 кВ Мценск под воздействием ветровой нагрузки в пролете опор №114-115, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр КВЛ-10 кВ №01 ПС 220/110/10кВ Мценск по всей длине. Срок исполнения: 19.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.01.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра КВЛ-10 кВ №01 ПС 220/110/10кВ Мценск разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС. Срок исполнения: 19.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.01.2023 г. Описание проведённых работ: разработаны мероприятия
6817 | 173 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ на провода фаз "А" и "С" КВЛ 10кВ № 02 ПС 220/110/10 кВ Мценск под воздействием ветровой нагрузки в пролете опор №208-209, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит (МТЗ). | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ на провода фаз "А" и "С" КВЛ 10кВ № 02 ПС 220/110/10 кВ Мценск под воздействием ветровой нагрузки в пролете опор №208-209, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр КВЛ-10 кВ №02 ПС 220/110/10кВ Мценск по всей длине. Срок исполнения: 19.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.01.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра КВЛ-10 кВ №02 ПС 220/110/10кВ Мценск разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС. Срок исполнения: 19.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.01.2023 г. Описание проведённых работ: разработаны мероприятия
6818 | 368 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Осташковский РЭС | 2023-01-18 18:52 | 2023-01-18 18:56 | 3.4.12.1.1, Отключение ВЛ-10кВ №13 ПС 35/10 кВ Селигер произошло по причине междуфазного КЗ между проводами фаз "А" и "В" в результате схлеста проводов из-за уменьшения минимально-допустимого расстояния вследствие налипания с последующим обледенение большого количества снега на провод ф. "В" и изменения его габарита с приближением к проводу ф. "А" в пролете опор №30-№31, при прохождения атмосферного фронта по территории Осташковского района Тверской области, без обрыва проводов. | 4.4.4, В результате механического воздействия в следствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провод ф. "В" и изменения его габарита с приближением к проводу ф. "А" в пролете опор №30-№31 ВЛ-10кВ №13 ПС 35/10 кВ Селигер при прохождении атмосферного фронта по территории Осташковского района Тверской области, произошел схлест проводов фаз "А" и "В", в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №13 ПС 35/10 кВ Селигер действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №13 ПС 35/10 кВ Селигер в пролетах опор №25-№35 с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 27.01.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чижов С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.01.2023 г. Описание проведённых работ: Внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №13 ПС 35/10 кВ Селигер в пролетах опор №25-№35 с целью выявления наличия дефектов. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №13 ПС 35/10 кВ Селигер в пролетах опор №25-№35. Срок исполнения: 30.01.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чижов С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.01.2023 г. Описание проведённых работ: Дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №13 ПС 35/10 кВ Селигер в пролетах опор №25-№35 не выявлено.
6819 | 278 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС | 2023-01-18 18:46 | 2023-01-18 20:45 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 КТП Коттеджи СУ-1 по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №2-3 - №2-4 веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. | 4.4.3, схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №2-3 - №2-4 веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: мастер Соколов Р.В. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.01.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнена вырубка ДКР в пролете опор №2-3 - №2-4 ВЛ 0,4кВ №2 КТП Коттеджи СУ-1. Мероприятие: Техническое Выполнить устранение дефектов, выявленных в ходе осмотра ВЛ Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: мастер Соколов Р.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.01.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен осмотр ВЛ 0,4кВ №2 КТП Коттеджи СУ-1.
6820 | 216 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2023-01-18 18:43 | 2023-01-18 19:33 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия ветровой нагрузки произошло падение ветки дерева на провода ВЛ-0,4кВ №2 ТП-Альш-23-3 от оп.19 к жилому дому, с его последующим падением на землю и однофазным замыканием, устранённого оперативным отключением. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева при ветровой нагрузки на провода ВЛ 0,4кВ №2 ТП-Альш-23-3 от оп.19 к жилому дому, произошел обрыв провода с его последующим падением на землю и однофазным замыканием, устранённого оперативным отключением. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП-Альш-23-3 и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 24.02.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Земских А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.01.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП-Альш-23-3 и включены в план работ Орловского РЭС. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП-Альш-23-3 по всей длине Срок исполнения: 24.02.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Земских А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.01.2023 г. Описание проведённых работ: Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП-Альш-23-3 по всей длине
6821 | 180 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Чухломский РЭС | 2023-01-18 18:12 | 2023-01-18 19:01 | 3.4.12.1.2, При аварийном осмотре ВЛ-10 кВ Ф10-03 ПС Судай обнаружен обрыв вязки провода фазы "С" на опоре № 83, при падении провод лег на траверсу опоры, что привело к возникновению замыкания на землю через тело опоры. Обрыв вязки произошел по причине чрезмерного налипания снега на провод фазы "С" при прохождении мокрого снега, ледяного дождя и как сопутствующее обстоятельство действий сильных порывов юго-восточного ветра скоростью до 17м/с. Вязка провода выполнена без нарушения технологии проводом А-25. Оборудование РЗА работало правильно. При обходе ВЛ 10 кВ Ф10-05 ПС 35/10 кВ Судай в пролетах опор№ 60-61 обнаружено неравномерное падение налипшего снега с ВЛ, что привело к кратковременному схлесту проводов в момент падения снега, от возникшего межфазного К.З. ВЛ отключилась действием защиты. Провода не повреждены. Оборудование РЗА работало правильно. | 4.12, Касание проводом траверсы опоры №83, привело к однофазному замыканию на землю через тело опоры. Кратковременное межфазное К.З. в пролетах опор №60-61 ВЛ 10 кВ Ф10-05 ПС 35/10 кВ Судай в результате падения снега с провода под действием ветра. | Мероприятие: Техническое Провести обход ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС Судай с целью выявления участков ВЛ с налипанием снега на проводах и дефектов, возникших по причине атмосферного воздействия. Срок исполнения: 17.02.2023 г. Ответственное лицо: Самодуров А. И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.01.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен обход ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС Судай. Мероприятие: Техническое Провести обход ВЛ 10 кВ Ф10-05 ПС Судай с целью выявления участков ВЛ с налипанием снега на проводах и дефектов, возникших по причине атмосферного воздействия. Срок исполнения: 17.02.2023 г. Ответственное лицо: Самодуров А. И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.01.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен обход ВЛ 10 кВ Ф10-05 ПС Судай. Мероприятие: Техническое Провести комплексное обследование опоры №83 ВЛ-10 кВ ПС Судай Ф10-03, подвергшейся воздействию однофазного замыкания на землю. Срок исполнения: 17.02.2023 г. Ответственное лицо: Самодуров А. И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.01.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено комплексное обследование опоры №83 ВЛ-10 кВ ПС Судай Ф10-03, подвергшейся воздействию однофазного замыкания на землю. Мероприятие: Техническое По итогам обхода ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС Судай, ВЛ 10 кВ Ф10-05 ПС Судай и комплексного обследования опоры №83 ВЛ-10 кВ ПС Судай Ф10-03 устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 24.02.2023 г. Ответственное лицо: Самодуров А. И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.02.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено комплексное обследование опоры №83 ВЛ-10 кВ ПС Судай Ф10-03, выполнена обивка снега в пролетах опор №67-168 ВЛ-10 кВ ПС Судай Ф10-03, выполнена обивка снега в пролетах опор №46-136 ВЛ 10 кВ Ф10-05 ПС Судай.
6822 | 182 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Рыльский РЭС | 2023-01-18 18:09 | 2023-01-19 13:09 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-10 кВ явилось межфазное короткое замыкание, которое произошло в результате падения на провода ВЛ в пролете опор № 122-123 ветки, сломленной и наброшенной порывом ветра с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Нарушение электрической изоляции ВЛ-10 кВ по причине падения на провода ВЛ в пролете опор № 122-123 ветки, сломленной и наброшенной порывом ветра с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-10 кВ №2121 от п/ст Луговка Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Рыльского РЭС Щеголев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеплановый инженерный осмотр Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-10 кВ №2121 от п/ст Луговка составить график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Рыльского РЭС Щеголев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.03.2023 г. Описание проведённых работ: Составлен график устранения выявленных замечаний
6823 | 181 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Горшеченский РЭС | 2023-01-18 18:01 | 2023-01-18 21:11 | 3.4.12.2.3, В результате обломившейся ветки дерева растущего вне охранной зоне ВЛ-0,4кВ, и динамического воздействия на провода ВЛ, в пролёте опор №9-№10 ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 409, произошло перекрытие проводов и отключение ВЛ-0,4кВ действием защит. | 4.4.3, Из-за механического воздействия, обломившейся ветки от дерева растущего вне охранной зоне ВЛ-0,4кВ, в пролёте опор №9-№10 ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 409, произошло перекрытие проводов, однофазное короткое замыкание и отключение ВЛ действиями защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 409. Срок исполнения: 27.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Жиленков Б.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.02.2023 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра ф.1 ТП 409 Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного инженерного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП 409, составить график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 27.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Жиленков Б.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.02.2023 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра ф.1 ТП 409
6824 | 180 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Советский РЭС | 2023-01-18 17:52 | 2023-01-18 18:10 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 10кВ №467 ПС 35/10кВ "Родина" действием МТЗ явилось междуфазное КЗ из-за падения ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-10кВ в пролетах опор № 142-143,под действием порывов ветра. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами ВЛ 10кВ №467 ПС 35/10кВ "Родина", вызванное набросом на провода в пролете опор №142-143 по порывом ветра ветки с дерева, находящегося вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Организовать проведение внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ № 467 ПС 35 /10 кВ Родина Срок исполнения: 02.04.2023 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Пьяных И.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.03.2023 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра составить план мероприятий Срок исполнения: 02.04.2023 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Пьяных И.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.03.2023 г.
6825 | 165 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС | 2023-01-18 17:40 | 2023-01-18 17:45 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ на провод фазы "А" и "С" провод под воздействием ветровой нагрузки в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4 кВ М.Кутьма Ф1 КТП№112, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, что привело к отключению ВЛ действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ на провод фазы "А" и "С" провод под воздействием ветровой нагрузки в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4 кВ М.Кутьма Ф1 КТП№112, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненное действием защит. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ М.Кутьма Ф1 КТП№112 по всей длине. Срок исполнения: 23.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Сергеев М.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.01.2023 г. Описание проведённых работ: Проведён внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ М.Кутьма Ф1 КТП№112 по всей длине. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4 кВ М.Кутьма Ф1 КТП№112 замечаний и включить их в план работ Болховского РЭС. Срок исполнения: 23.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Сергеев М.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.01.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4 кВ М.Кутьма Ф1 КТП№112 замечаний и включены в план работ Болховского РЭС.
6826 | 188 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Яковлевский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №1 РП 10 кВ Сажное произошло из-за возникновения КЗ в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №8/3-8/4 веткой дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, при усилении ветра. | 4.4.3, Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз «А», «В» в пролете опор №8/3-8/4 ЛЭП 10 кВ №1 РП 10 кВ Сажное произошло вследствие механического воздействия на провода ветки дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №1 РП 10 кВ Сажное. Срок исполнения: 27.01.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Холод А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.01.2023 г. Описание проведённых работ: Внеплановый лист осмотра по ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 17.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Холод А.В. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.01.2023 г. Описание проведённых работ: Мероприятия по устранению нарушений, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ.
6827 | 198 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС | 2023-01-18 17:30 | 2023-01-18 17:40 | 3.4.12.2.1, В результате длительных воздействиях ветровых нагрузок произошел схлест проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №1-3-№1-4 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП А-4-19, что привело к нарушению электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции проводов фаз "А" и "B" в пролёте опор №1-3-№1-4 ВЛ 0,4кВ №1 КТП А-4-19, вследствие воздействия ветровой нагрузки, произошло возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от КТП А-4-19 по всей длине. Срок исполнения: 23.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Лежепеков Д.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от КТП А-4-19 по всей длине. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению нарушений, выявленных в ходе внеочередного обхода ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП А-4-19 и включить их в план работ Кромского РЭС. Срок исполнения: 23.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Лежепеков Д.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.01.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению нарушений, выявленных в ходе внеочередного обхода ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП А-4-19.
6828 | 55 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Клинцовский РЭС | 2023-01-18 17:04 | 2023-01-18 18:21 | 3.4.12.1.1, Сброс с проводов ВЛ-0,4 ТП-327 Л1 Ф-109 ПС Залинейная в пролете опор №1.3-1.4 мокрого снега, гололёдных образований и усилении ветра привело к кратковременному схлёсту проводов. | 4.4.4, Схлёст проводов ВЛ-0,4 ТП-327 Л1 Ф-109 ПС Залинейная в пролете опор №1.3-1.4, привело к короткому замыканию и отсутствию эл. энергии у потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 ТП-327 Л1 Ф-109 ПС Залинейная по всей длине. Срок исполнения: 25.02.2023 г. Ответственное лицо: Герасименко М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр, замечания устранены. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. Срок исполнения: 25.02.2023 г. Ответственное лицо: Герасименко М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр, замечания устранены.
6829 | 562 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС | 2023-01-18 16:59 | 2023-01-18 21:07 | 3.4.7.3.5, Ручное отключение ВЛ 10кВ №16 от ПС 35/10кВ Козлово выполнено по причине возникновения однофазного замыкания на землю ф."В" из-за пробоя фарфоровой изоляции ОПН-10кВ фазы "В" с касанием шлейфа ОПН фазы "В" траверсы СТП 10\0,4кВ № 380 от ВЛ 10кВ № 16 от ПС Козлово -в следствии старения фарфора в процессе длительной эксплуатации. | 4.12, пробой фарфоровой изоляции ОПН-10 кВ фазы "В"на СТП 10\0,4 кВ № 380 от ВЛ 10 кВ № 16 от ПС Козлово вызван старением фарфора в процессе длительной эксплуатации , в процессе которой в теле фарфора возникли микротрещины, заполнившиеся влагой, что привело к снижению диэлектрических свойств фарфора и его пробою. При пробое фарфоровой покрышки ОПН произошло перекрытие шлейфа ОПН фазы "В" на металлическую траверсу СТП 10\0,4 кВ № 380 , что явилось причиной возникновения однофазного замыкания на "землю". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой ОПН-10 фазы "В" со на СТП 10\0,4 кВ№ 380, ВЛ-10кВ №16 от ПС 35/10кВ Козлово на СТП 10\0,4 кВ№ 380 СТП 10\0,4 кВ№ 380 | Мероприятие: Организационное Включить в план работ выявленные дефекты при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №16 ПС 35/10кВ Козлово Срок исполнения: 15.02.2023 г. Ответственное лицо: нач. Вышневолоцкого РЭС Васильев В.Г Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.01.2023 г. Описание проведённых работ: При внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №16 ПС 35/10кВ Козлово дефекты, требующие устранения, не выявлены Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №16 ПС 35/10кВ Козлово для выявления возможных дефектов. Срок исполнения: 15.02.2023 г. Ответственное лицо: нач. Вышневолоцкого РЭС Васильев В.Г Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.01.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №16 ПС 35/10кВ Козлово для выявления возможных дефектов
6830 | 194 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2023-01-18 16:58 | 2023-01-18 18:45 | 3.4.7.3.5, Отключение на РП 59 действием МТЗ МВ 10 кВ КЛ 10 кВ ТП 838 каб.А ПС 110 кВ Южная произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 10 кВ РП 59-ТП 838 каб.А ПС 110 кВ Южная в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 59-ТП 838 каб.А ПС 110 кВ Южная произошло при пробое изоляции в целом месте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции на КЛ 10 кВ РП 59-ТП 838 каб.А ПС 110 кВ Южная КЛ 10 кВ РП 59-ТП 838 каб.А ПС 110 кВ Южная | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ РП 59-ТП 838 каб.А ПС 110 кВ Южная. Срок исполнения: 03.02.2023 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.01.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ РП 59-ТП 838 каб.А ПС 110 кВ Южная. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 17.02.2023 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.01.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
6831 | 240 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Ельнинский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 1001 ПС Павлово произошло вследствие междуфазного КЗ, возникшего в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор №144 - №145 упавшей веткой дерева из-за границ охранной зоны ВЛ во время сильных порывов ветра. | 4.4.3, Отключение ВЛ 1001 ПС Павлово произошло вследствие механического воздействия при падении ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №144 - №145 с последующим возникновением междуфазного КЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 1001 ПС Павлово, проходящих по лесистой местности с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев. Срок исполнения: 04.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Запольский С. Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 1001 ПС Павлово разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения. Срок исполнения: 04.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Запольский С. Н. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Не выполнено
6832 | 54 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго |  |  | 3.4.10.2, Отключения от действия РЗ ВЛ 110 кВ Цементная-Литейная с отпайками произошло в результате перекрытия изоляции ф."В" на опоре №39/39 из-за воздействия птицы. | 4.17, Перекрытие изоляции фазы "В" на опоре № 39/39 ВЛ 110 кВ Цементная-Литейная с отпайками произошло по причине воздействия птицы. | Мероприятие: Техническое Установить упавшее ППУ на опоре № 39/39 ВЛ 110 кВ Цементная-Литейная с отпайками Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Василец П.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.02.2023 г. Описание проведённых работ: Установлено ППУ на опоре № 39/39 ВЛ 110 кВ Цементная-Литейная с отпайками
6833 | 183 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Лискинский РЭС | 2023-01-18 16:09 | 2023-01-18 17:03 | 3.4.7.3.1, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-5-3 ПС 2-я Пятилетка послужило однофазное короткое замыкание, вызванное кратковременным схлестыванием провода фазы "С" и нулевого провода в пролете опор №4-5 из-за увеличения стрелы провеса провода фазы "С" при воздействии сильных порывов ветра до 13 м/с. | 4.1.3, Кратковременное схлестывание провода фазы "С" и нулевого провода в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-5-3 ПС 2-ая Пятилетка, произошло вследствие увеличения стрелы провеса провода фазы "С" из-за его вытягивания в процессе длительной эксплуатации и при сильных порывах ветра до 13 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Увеличение стрелы провеса провода фазы "С" иэ-за его вытягивания в процессе длительной эксплуатации в пролете опор №4-5 на ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-5-3 ПС 2-ая Пятилетка VN004-93603690 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-5-3 ПС 2-я Пятилетка по всей длине, с целью выявления увеличения стрелы провеса проводов. Срок исполнения: 10.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Мосин А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.02.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-5-3 ПС 2-я Пятилетка по всей длине, с целью выявления увеличения стрелы провеса проводов. Мероприятие: Техническое Выполнить перетяжку провода фазы "С" в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-5-3 ПС 2-ая Пятилетка. Срок исполнения: 24.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Мосин А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.01.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнена перетяжка провода фазы "С" в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-5-3 ПС 2-ая Пятилетка. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-5-3 ПС 2-я Пятилетка, разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов. Срок исполнения: 10.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Мосин А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.02.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-5-3 ПС 2-я Пятилетка, дефектов не выявлено.
6834 | 182 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Кологривский РЭС | 2023-01-18 15:57 | 2023-01-18 16:27 | 3.4.12.1.2, При аварийном осмотре ВЛ-10 кВ Ф 10-04 ПС Черменино обнаружен обрыв вязки на опоре № 217. Провод лег на траверсу, что стало причиной замыкания на землю через тело опоры. Обрыв вязки провода произошел в результате тяжеления провода при налипании снега. Вязка была выполнена без нарушений технологии монтажа проводом А-16. Состояние заземляющих спусков ВЛ соответствует норме. Причиной обрыва вязки стало её ослабление под тяжестью налипшего снега на провода ВЛ во время прохождения атмосферного фронта, сопровождающегося выпадением осадков в виде мокрого снега. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. | 4.12, Обрыв вязки провода фазы "А" на опоре № 217 ВЛ-10 кВ Ф 10-04 ПС Черменино при прохождении атмосферного фронта, сопровождающегося выпадением осадков в виде мокрого снега. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной обход ВЛ-10 кВ Ф 10-04 ПС Черменино с целью выявления налипания снега на провода ВЛ. Срок исполнения: 16.02.2023 г. Ответственное лицо: Мастер РС Водов М.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.02.2023 г. Описание проведённых работ: Распоряжение Мероприятие: Техническое Провести комплексное обследование опоры № 217 ВЛ-10 кВ Ф 10-04 ПС Черменино, подвергшейся однофазному замыканию на землю. Срок исполнения: 16.02.2023 г. Ответственное лицо: Мастер БДЭО Ершов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.02.2023 г. Описание проведённых работ: Акт №03 Мероприятие: Техническое Выявленные замечания по результате обследование опоры №217, и верхового осмотра ВЛ-10 кВ Ф 10-04 ПС Черменино устранить. Срок исполнения: 27.02.2023 г. Ответственное лицо: Мастер РС Водов М.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.02.2023 г. Описание проведённых работ: Замечаний нет.
6835 | 239 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Духовщинский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №08 ПС 110/35/10кВ Пречистое произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате перекрытия проводов в пролете опор №171 - №172 упавшей веткой дерева из-за границ охранной зоны ВЛ во время сильных порывов ветра. | 4.4.3, Отключение ВЛ 10кВ №08 ПС 110/35/10кВ Пречистое произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №171 - №172. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ 10кВ №08 ПС 110/35/10кВ Пречистое проходящих по лесной местности с целью выявления угрожающих деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением на провода. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Прохоров Владислав Викторович Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №08 ПС 110/35/10кВ Пречистое разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Борисов Александр Иванович Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Не выполнено
6836 | 179 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС | 2023-01-18 15:44 | 2023-01-18 15:50 | 3.4.12.2.1, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ№2 ТП322(422.2 8/100д.Семенов явилось короткое замыкание в пролете опор №3-4, вызванное схлестом проводов под воздействием ветра | 4.12, Причиной схлеста проводов в пролете опор №3-4 по ВЛ-0,4кВ№2 ТП322(422.2 8/100д.Семенов явилось воздействие ветра. | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-0,4кВ№2 ТП322(422.2 8/100д.Семенов разработать мероприятия и составить график их выполнения. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Сторонняя организация: [пусто] Завод-изготовитель: ABB Finland, АББ СиАС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.02.2023 г. Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ№2 ТП322(422.2 8/100д.Семенов Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.02.2023 г.
6837 | 104 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Данковский РЭС | 2023-01-18 15:43 | 2023-01-18 18:12 | 3.4.12.2.3, Падение на провода в пролете опор № 33-34 ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ 10 кВ Центральное отделение в результате воздействия сильного порывистого ветра. | 4.4.3, Механическое воздействие, вызванное падением в пролете опор № 33-34 ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ 10 кВ Центральное отделение в результате воздействия сильного порывистого ветра. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ 10 кВ Центральное отделение. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Рязанцев И.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев, угрожающих падением на ВЛ 10 кВ Центральное отделение, произвести вырубку (обрезку крон). Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Рязанцев И.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.02.2023 г. Описание проведённых работ: Замечаний нет
6838 | 178 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Фатежский РЭС | 2023-01-18 15:42 | 2023-01-18 15:47 | 3.4.7.3.3, Аварийное отключение ВЛ-10кВ 3.8.3 ЦРП Миролюбово произошло в результате междуфазного КЗ вследствие перекрытия проводов в пролете опор № 155-158 ветками деревьев, находящимися в непосредственной близости к проводам ВЛ. | 4.12, Нарушение электрической изоляции произошло в результате перекрытия проводов в пролете опор № 155-158 ВЛ-10кВ 3.8.3 ЦРП Миролюбово ветками деревьев, находящимися в непосредственной близости к проводам ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку ДКР по ВЛ-10кВ 3.8.3 ЦРП Миролюбово согласно листа осмотра. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Фатежского РЭС Чевычелов Г.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.02.2023 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра с назначенными мероприятия по ВЛ 10кВ 3.8.3 Мероприятие: Организационное Произвести обучение персонала ОП, ОРП, РП по выявлению дефектов на ВЛ-10/0,4кВ и оформления результатов осмотра. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Фатежского РЭС Чевычелов Г.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.02.2023 г. Описание проведённых работ: Обучение персонала
6839 | 177 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Советский РЭС | 2023-01-18 15:36 | 2023-01-18 17:01 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения явилось межфазное короткое замыкание в сети 0,4кВ по ВЛ 0,4 №2 от ТП 4110 26/250, возникшее вследствие падения ветки, с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 11-12, под воздействием порывистого ветра | 4.4.3, Причиной схлеста проводов в пролете опор № 11-12 по ВЛ 0,4 №1 от ТП 4110 26/250, явилось падение ветки, с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ, на провода по воздействием ветра | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ 0,4 №1 от ТП 4110 26/250 Срок исполнения: 28.03.2023 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Пьяных И.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.03.2023 г. Мероприятие: Организационное На основании замечаний выявленных при осмотре ВЛ 0,4 №1 от ТП 4110 26/250 Срок исполнения: 28.03.2023 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Пьяных И.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.03.2023 г.
6840 | 164 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2023-01-18 15:16 | 2023-01-18 21:18 | 3.4.7.3.5, Отключение действием МТЗ с неуспешным АПВ и неуспешное включение по ТУ ВВ 10 кВ ЛЭП 10кВ №8 ПС 35 кВ Бессоновка произошло из-за пережога провода шлейфа фазы "В" с последующим касанием его к проводу шлейфа фазы "А" на Р-815/8 Бес., вследствие изменения структуры материала провода шлейфа в процессе эксплуатации. | 4.10, Пережог провода шлейфа фазы "В" Р-815/8 Бес. ЛЭП 10кВ №8 ПС 35 кВ Бессоновка произошёл вследствие изменения структуры материала провода шлейфа в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: изменение свойств провода шлейфа фазы "В" Р-815/8 Бес. на ЛЭП 10кВ №8 ПС 35 кВ Бессоновка VS010-0001074 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10кВ №8 ПС 35 кВ Бессоновка. Срок исполнения: 30.01.2023 г. Ответственное лицо: Ст.мастер Бурыка О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.01.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 20.02.2023 г. Ответственное лицо: Ст.мастер Бурыка О.Л. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.01.2023 г. Описание проведённых работ: Разработка плана мероприятий.
6841 | 238 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Дорогобужский РЭС | 2023-01-18 15:16 | 2023-01-18 17:00 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ № 2 ТП-51 Ставково ВЛ 1010 ПС Дорогобуж-1 произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор №8 - №9 упавшей веткой дерева из-за границ охранной зоны ВЛ во время сильных порывов ветра. | 4.4.3, Отключение ВЛ 0,4кВ № 2 ТП-51 Ставково ВЛ 1010 ПС Дорогобуж-1 произошло вследствие механического воздействия при падении ветки дерева в пролете опор №8 - №9 с последующим возникновением междуфазного КЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ № 2 ТП-51 Ставково. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Гафуров А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.02.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр Мероприятие: Организационное По результатам проведенного осмотра ВЛ 0,4кВ № 2 ТП-51 Ставково разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Гафуров А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.02.2023 г. Описание проведённых работ: разработан план мероприятий
6842 | 164 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС | 2023-01-18 14:51 | 2023-01-18 14:54 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ на провод фазы "А" и "С" провод под воздействием ветровой нагрузки в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ №1 Кирпичный завод ЗТП№143, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, что привело к отключению ВЛ действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ на провод фазы "А" и "С" провод под воздействием ветровой нагрузки в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 кВ №1 Кирпичный завод ЗТП№143, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненное действием защит. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 Кирпичный завод ЗТП№143 по всей длине. Срок исполнения: 23.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Сергеев М.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.01.2023 г. Описание проведённых работ: Проведён внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 Кирпичный завод ЗТП№143 по всей длине. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4 кВ №1 Кирпичный завод ЗТП№143 замечаний и включить их в план работ Болховского РЭС. Срок исполнения: 23.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Сергеев М.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.01.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4 кВ №1 Кирпичный завод ЗТП№143 замечаний и включены в план работ Болховского РЭС.
6843 | 322 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2023-01-18 14:50 | 2023-01-18 18:00 | 3.4.8.1, Отключение КЛ 6кВ № 9 РП 10 в результате короткого замыкания, возникшего при нарушении изоляции силового кабеля участка ТП 127 (2) - ТП 225 (2) при проведении несанкционированных земельных работ сторонними лицами в охранной зоне КЛ. Работа МТЗ - правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ). | 4.4.1, Нарушение изоляции силового кабеля участка ТП 127 (2) - ТП 225 (2) при проведении несанкционированных земельных работ сторонними лицами в охранной зоне КЛ. Работа МТЗ - правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ). | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6кВ ТП 127 (2) - ТП 225 (2) с целью: выявления не санкционированного проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Щеников А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.01.2023 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра Мероприятие: Техническое Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 6кВ ТП 127 (2) - ТП 225 (2) дефектов. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Щеников А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.01.2023 г. Описание проведённых работ: Наряд № 179 Мероприятие: Организационное Провести претензионную работу с организацией проводившей несогласованные земляные работы в охранной зоне КЛ 6кВ ТП 127 (2) - ТП 225 (2). Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Щеников А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.01.2023 г. Описание проведённых работ: Письмо
6844 | 110 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС | 2023-01-18 14:46 | 2023-01-19 00:01 | 3.4.12.2.3, Частичное отключение ВЛ-0,4 кВ ф1 от ТП 547 произошло по причине межфазного К.З. в результате обрыва "0" провода в пролетах опор № 7 - 8 при падении ветки от дерева, росшего вне охранной зоне ВЛ, при сильных порывах ветра. | 4.4.3, Обрыв "0" провода в пролёте опор № 7 - 8 на ВЛ-0,4 кВ ф1 от ТП 547 произошёл в результате механического воздействия при падении ветки от дерева, росшего вне охранной зоне ВЛ, при сильных порывах ветра. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ ф1 от ТП 547 по всей длине на предмет выяв-ления деревьев (веток) угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. Срок исполнения: 24.02.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Копытов Александр Алексеевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.02.2023 г. Мероприятие: Техническое При выявление деревьев, угрожающих падением на ВЛ 0,4 кВ ф1 от ТП 547 произвести вырубку (обрезку крон). Срок исполнения: 24.02.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Копытов Александр Алексеевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.02.2023 г.
6845 | 370 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2023-01-18 14:25 | 2023-01-18 16:59 | 3.4.7.3.5, Отключение КВЛ-10кВ фидер № 6 РП № 22 Теплицы произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия электрической изоляции с последующим повреждением жил кабеля на участке от ТП 524 - ТП 683, из-за снижения диэлектрических свойств изоляции в результате старения изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1980 года. | 4.12, Повреждение КВЛ-10кВ фидер № 6 РП № 22 Теплицы на участке от ТП 524 - ТП 683 произошло из-за снижения диэлектрических свойств изоляции жил кабеля в результате естественного износа(старения изоляции) в процессе длительной эксплуатации с 1980 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременное проведение мероприятий по замене изношенного оборудования на участке КЛ-10кВ ТП 524 - ТП 683 на КВЛ-10кВ фидер № 6 РП № 22 Теплицы KS010-0001466 | Мероприятие: Техническое Провести внеочередные испытания повышенным напряжением постоянного тока в соответствии с "Объемом и нормами испытаний электрооборудования " участков кабельной линии КВЛ-10кВ фидер № 6 РП № 22 Теплицы. Срок исполнения: 03.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.02.2023 г. Описание проведённых работ: Проведены внеочередные испытания повышенным напряжением постоянного тока в соответствии с "Объемом и нормами испытаний электрооборудования " участков кабельной линии КВЛ-10кВ фидер № 6 РП № 22 Теплицы. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастерам Калининского РЭС о необходимости эксплуатации кабельных линий в соответствии с требованиями НТД. Главы 5.8. ПТЭиЭС "Силовые кабельные линии" Срок исполнения: 03.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.02.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый инструктаж мастерам Калининского РЭС о необходимости эксплуатации кабельных линий в соответствии с требованиями НТД. Главы 5.8. ПТЭиЭС "Силовые кабельные линии"
6846 | 38 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Стародубский РЭС | 2023-01-18 14:18 | 2023-01-18 16:48 | 3.4.12.2, При сильном ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны на ВЛ 10кВ ф.107 ПС Стародуб в пролете опор №1-2. | 4.4, Падение ветки с дерева, растущего вне охранной зоны на ВЛ 10кВ ф.107 ПС Стародуб в пролете опор №1-2 от ТП80 привело к короткому замыканию на ВЛ и отключению ВВ ф.107 ПС Стародуб. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.107 ПС Стародуб от ТП-80 с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением веток на провода. Срок исполнения: 18.02.2023 г. Ответственное лицо: начальник Стародубского РЭС Черковец А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.107 ПС Стародуб от ТП-80 с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением веток на провода. Мероприятие: Техническое По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ ф.107 ПС Стародуб от ТП-80 произвести обрезку веток на выявленных деревьях Срок исполнения: 18.02.2023 г. Ответственное лицо: начальник Стародубского РЭС Черковец А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.02.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ ф.107 ПС Стародуб от ТП-80 произведена обрезка веток на выявленных деревьях
6847 | 179 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2023-01-18 14:16 | 2023-01-18 15:20 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ 0,4кВ № 3 КТП 813 ПС Девица произошло из-за кратковременного превышения величины тока нагрузки у потребителя электрической энергии, над номинальным током АВ № 3 0,4кВ (I ном = 250А). | 4.13, Отключение ВЛ 0,4кВ № 3 КТП 813 ПС Девица произошло из-за кратковременного превышение величины тока нагрузки у потребителя электрической энергии, над номинальным током АВ № 3 0,4кВ (I ном = 250 А), что привело к срабатыванию теплового расцепителя. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №3 ТП 813 ПС Девица по всей длине с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ. Срок исполнения: 20.02.2023 г. Ответственное лицо: Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.02.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр выполнен Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №3 ТП 813 ПС Девица разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 20.02.2023 г. Ответственное лицо: Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.02.2023 г. Описание проведённых работ: Замечаний не выявлено
6848 | 60 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Навлинский РЭС | 2023-01-18 14:05 | 2023-01-18 15:12 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре произошло падение ветви дерева, растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ Ф-2 КТП-12 Ф-1026 ПС Центральная в пролете опор №14-15. | 4.4.3, Падение ветви дерева, растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ Ф-2 КТП-12 Ф-1026 ПС Центральная в пролете опор №14-15, привело к кратковременному схлесту проводов, короткому замыканию ВЛ, перегоранию ПН-2 и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев ВЛ Ф-2 КТП-12 Ф-1026 ПС Центральная в пролете опор №14-15, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 26.02.2023 г. Ответственное лицо: Скобляков Г.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2023 г.
6849 | 177 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Отключение КЛ 10кВ №10 - ООО ГЭК действием защит произошло из-за повреждения на потребительском оборудовании ТП 10/0,4 кВ №10-20 от КЛ 10кВ №10 - ООО ГЭК находящейся на балансе и обслуживании АО "Воронежская Горэлектросеть". |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю АО "Воронежская Горэлектросеть" о приведении потребительской ТП 10/0,4 кВ №10-20 от КЛ 10кВ №10 - ООО ГЭК в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 23.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Дорохов А.А. Сторонняя организация: АО "Воронежская Горэлектросеть" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.02.2023 г. Описание проведённых работ: Направить письмо потребителю АО "Воронежская Горэлектросеть" о приведении потребительской ТП 10/0,4 кВ №10-20 от КЛ 10кВ №10 - ООО ГЭК в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
6850 | 186 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Солигаличский РЭС | 2023-01-18 13:36 | 2023-01-19 01:45 | 3.4.12.1.3, При аварийном обходе ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС 35/10 ПС Горбачево в пролете опор №43-44 обнаружено касание провода ветвями дерева, наклонившимися из-за сильного налипания снега, что привело к возникновению замыкания на землю через ствол дерева. При аварийном обходе ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС 35/10 ПС Калинино в пролете опор №85-86 обнаружено касание провода ветвями дерева, наклонившимися из-за сильного налипания снега, что привело к возникновению замыкания на землю через ствол дерева. При аварийном обходе ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС 35/10 ПС Починок в пролете опор №11-12 обнаружено касание проводов ветвями дерева, наклонившимися из-за сильного налипания снега, дерево своей вершиной перекрыло провода соседних фаз, что привело к возникновению межфазного К.З. и отключению ВЛ действием защиты. Оборудование РЗА работало правильно. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. | 4.4.3, Касание провода фазы "С" в пролете опор №43-44 ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС Горбачево наклонившимися ветвями дерева из-за налипания снега. Касание провода фазы "С" в пролете опор №85-86 ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС Калинино наклонившимися ветвями дерева из-за налипания снега. Перекрытие проводов в пролете опор №11-12 ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС Починок наклонившимися ветвями дерева из-за налипания снега. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной обход ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС Горбачево, ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС Калинино, ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС Починок целью выявления деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 17.02.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Балаев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.02.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной обход ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС Горбачево, ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС Калинино, ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС Починок Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС Горбачево, ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС Калинино, ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС Починок устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 25.04.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Балаев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.02.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной обход ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС Горбачево, ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС Калинино, ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС Починок
6851 | 176 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Хомутовский РЭС | 2023-01-18 12:33 | 2023-01-18 18:45 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ-10кВ 4.1.17 от ПС Хомутовка произошло в результате междуфазного КЗ в следствии излома шлейфа в месте крепления в аппаратном зажиме на ЛР057(НТР) фазы "В", и перекрытием на фазу "А" под воздействием длительных знакопеременных ветровых нагрузок. | 4.3.4, Обрыв шлейфа на ЛР057(НТР) фазы "В", ВЛ-10кВ 4.1.17 от ПС Хомутовка произошел в следствии излома провода месте крепления в аппаратном зажиме под воздействием длительных знакопеременных ветровых нагрузок. | Мероприятие: Организационное По результатам инженерного осмотра ВЛ-10кВ 4.1.17 от ПС Хомутовка , назначить ответственных лиц и сроки устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хомутовского РЭС Чуйченко А.В. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.03.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам инженерного осмотра ВЛ-10кВ 4.1.17 от ПС Хомутовка назначены ответственные лица и сроки устранения выявленных замечаний. Мероприятие: Техническое Произвести инженерный осмотр по всей длине ВЛ-10кВ 4.1.17 от ПС Хомутовка с составлением листка осмотра. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хомутовского РЭС Чуйченко А.В. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен инженерный осмотр по всей длине ВЛ-10кВ 4.1.17 от ПС Хомутовка с составлением листка осмотра.
6852 | 249 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Тутаевский РЭС | 2023-01-18 12:07 | 2023-01-18 14:02 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 484 (Дор) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №5-№6 в результате перекрытия проводов веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №5-№6 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 484 (Дор) в результате перекрытия проводов веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 484 (Дор) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: мастер Галактионов Е.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.01.2023 г. Описание проведённых работ: Внеплановый осмотр. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 484 (Дор) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: мастер Галактионов Е.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.01.2023 г. Описание проведённых работ: Внеплановый осмотр.
6853 | 163 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС | 2023-01-18 12:03 | 2023-01-18 12:08 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ на провод фазы "А" и "С" провод под воздействием ветровой нагрузки в пролете опор №14-15 ВЛ-0,4 кВ Дулебина Ф3КТП№146, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, что привело к отключению ВЛ действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ на провод фазы "А" и "С" провод под воздействием ветровой нагрузки в пролете опор №14-15 ВЛ-0,4 кВ Дулебина Ф3КТП№146, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненное действием защит. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Дулебина Ф3КТП№146 по всей длине. Срок исполнения: 23.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Сергеев М.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.01.2023 г. Описание проведённых работ: Проведён внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ Дулебина Ф3КТП№146 по всей длине. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4 кВ Дулебина Ф3КТП№146 замечаний и включить их в план работ Болховского РЭС. Срок исполнения: 23.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Сергеев М.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.01.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4 кВ Дулебина Ф3КТП№146 замечаний и включены в план работ Болховского РЭС.
6854 | 175 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС | 2023-01-18 11:55 | 2023-01-18 15:40 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 10кВ №10 ПС Оросительная явилось короткое замыкание, вызванное обрывом провода в пролете опор №8-3 - №8-2, вследствие падения ветки с дерева, стоящего вне охранной зоны ВЛ, на провода под воздействием ветра. | 4.4.3, Причиной обрыва провода в пролете опор №8-3 - №8-2 по ВЛ 10кВ №10 ПС Оросительная, явилось падение ветки с дерева, стоящего вне охранной зоны ВЛ, на провода под воздействием ветра | Мероприятие: Организационное Составить график устранения замечаний, выявленных при осмотре ВЛ. Срок исполнения: 08.03.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.02.2023 г. Мероприятие: Техническое Произвести инженерный осмотр ВЛ 10кВ №10 ПС Оросительная с составлением листа осмотра Срок исполнения: 08.03.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.02.2023 г.
6855 | 179 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2023-01-18 11:50 | 2023-01-18 15:10 | 3.4.8.1, В ходе проведения земляных работ ПАО " Росдор" в охранной зоне КЛ, при нарушении правил проведения земляных работ, была повреждена КЛ-10 кВ ф.10-04 ПС Коркино в пролете опор №8/2-№8/3. Согласование работ в охранной зоне данной кабельной линии с Костромаэнерго не выполнялось. Последнее плановое испытание КЛ-10 кВ ф. 10-04 ПС Коркино в пролете опор №8/2-№8/3 было проведено 02.05.2022 кабель испытания выдержал, дефектов не выявлено. | 4.4.1, В ходе проведения несогласованных земляных работ ПАО "Росдор" в охранной зоне произошло повреждение КЛ-10 кВ ф.10-04 ПС Коркино в пролете опор №8/2-№8/3. | Мероприятие: Организационное Направить письмо о возмещении ущерба ПАО "Росдор". Срок исполнения: 25.02.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Алексеев С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.02.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо о возмещении ущерба ПАО "Росдор". Мероприятие: Организационное Направить письмо о правилах проведения земляных работ (регламент) в ПАО "Росдор". Срок исполнения: 25.02.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Алексеев С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.02.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо о правилах проведения земляных работ (регламент) в ПАО "Росдор".
6856 | 178 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Галичский РЭС | 2023-01-18 11:47 | 2023-01-18 13:36 | 3.4.7.3.5, В результате естественного старения произошел пробой опорного изолятора ИО 10 фазы "В" на ТП 10/0,4кВ №516 "Михайловское КЗР" с дальнейшим замыканием на землю. Плановые испытания оборудования ТП 10/0,4 кВ №516 проведены 09.09.2021 электромонтером Смирновым М.А. и мастером БДЭ Демехиным Л.И. Оборудование ТП испытания выдержало. | 4.12, Пробой опорного изолятора ИО 10 фазы "В" в результате естественного старения. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременное выявление снижения изоляционных свойств опорного изолятора на КТП-10кВ №516 МихайловскоеКЗРф10-03 ПСГа КТП-10кВ №516 МихайловскоеКЗРф10-03 ПСГа | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановую выборочную диагностику эксплуатируемого оборудования ТП 10/0,4 кВ на ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС 220 кВ Галич со сроком эксплуатации более 35лет. Срок исполнения: 10.02.2023 г. Ответственное лицо: В.Н. Нефедьев Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.01.2023 г. Мероприятие: Техническое При выявлении замечаний по результатам внеплановой выборочной диагностики оборудования ТП 10/0,4 кВ на ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС 220 кВ Галич запланировать замену или ремонт оборудования. Срок исполнения: 17.02.2023 г. Ответственное лицо: В.Н. Нефедьев Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.01.2023 г.
6857 | 215 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2023-01-18 11:47 | 2023-01-18 15:32 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия ветровой нагрузки произошло падение ветки дерева на провода ВЛ-0,4кВ №2 ТП-Прб-6-17 в пролете оп.6-7 произошел обрыв провода с его последующим падением на землю и однофазным замыканием, устранённого оперативным отключением. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева при ветровой нагрузки на провода ВЛ 0,4кВ №2 ТП-Прб-6-17 в пролете оп.6-7, произошел обрыв провода с его последующим падением на землю и однофазным замыканием, устранённого оперативным отключением. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП-Прб-6-17 и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 24.02.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.01.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП-Прб-6-17 и включены в план работ Орловского РЭС. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП-Прб-6-17 по всей длине. Срок исполнения: 24.02.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.01.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП-Прб-6-17 по всей длине.
6858 | 40 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-01-18 11:34 | 2023-01-18 12:07 | 3.4.8.5.2, Причиной ТН явилось неудовлетворительное техническое состояние изоляционного покрова. | 4.12, Причиной отключения явилось размыкание электрической цепи (срабатывание плавкой вставки) для защиты оборудования от недопустимых нагрузок. | Мероприятие: Техническое Произвести замену ПН-2/250А. Перед включением произвести измерение сопротивления изоляции участка ВЛ-0,4 кВ. Срок исполнения: 21.01.2023 г. Ответственное лицо: начальник СТПиРП Сапрыкин В.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведена замену ПН-2/250А. Перед включением произведено измерение сопротивления изоляции участка ВЛ-0,4 кВ.
6859 | 227 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС | 2023-01-18 11:20 | 2023-01-18 12:30 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №2 ТП-826 ВЛ-1011 ПС Мазальцево явилось повреждение в ВЩУ потребителя на опоре №2-4. |  | Мероприятие: Организационное Направить претензионное письмо владельцу ВЩУ на опоре № 2-4 ВЛ-0,4кВ №2 ТП-826 ВЛ-1011 ПС Мазальцево. Срок исполнения: 17.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Смоленского РЭС Суражевский С.В Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.02.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено претензионное письмо владельцу ВЩУ на опоре № 2-4 ВЛ-0,4кВ №2 ТП-826 ВЛ-1011 ПС Мазальцево
6860 | 228 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2023-01-18 11:20 | 2023-01-18 12:08 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 603 явилось повреждение в РЩ 0,4 кВ ул. Большая Краснофлотская д. 54 принадлежащего потребителю. |  | Мероприятие: Организационное Направить претензионное письмо потребителю. Срок исполнения: 17.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Смоленского городского РЭС Мишин С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено претензионное письмо потребителю.
6861 | 246 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Гагаринский РЭС | 2023-01-18 11:10 | 2023-01-18 12:55 | 3.4.9.3, Причиной аварийного отключения ВЛ 10кВ №23 ПС 110/35/10кВ Гагарин явилось междуфазное К.З. при повреждении оборудования потребителя электрической энергии - ведомственной отпайки к ТП 755П. |  | Мероприятие: Организационное Направить по факту аварийного отключения ВЛ 10кВ №23 ПС 110/35/10кВ Гагарин письмо-претензию в адрес потребителя электрической энергии - владельца ведомственной отпайки к ТП 755П ООО "ЭГГЕР ДРЕВПРОДУКТ ГАГАРИН". Срок исполнения: 24.02.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Иванов М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.01.2023 г. Описание проведённых работ: По факту аварийного отключения ВЛ 10кВ №23 ПС 110/35/10кВ Гагарин направлено письмо-претензия в адрес потребителя электрической энергии - владельца ведомственной отпайки к ТП 755П ООО "ЭГГЕР ДРЕВПРОДУКТ ГАГАРИН".
6862 | 187 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2023-01-18 11:09 | 2023-01-18 12:36 | 3.4.7.3.5, Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ КЛ 10кВ №14 РП 10 кВ Шагаровка произошло из-за возникновения КЗ в результате пробоя изоляции трех фаз на участке КЛ 10кВ яч.14-КТП 1402 РП 10 кВ Шагаровка вследствие изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции трех фаз на участке КЛ 10кВ яч.14-КТП 1402 РП 10 кВ Шагаровка произошло из-за изменения структуры материала в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: снижение сопротивления изоляции трех фаз на КЛ 10кВ яч.14-КТП 1402 РП 10 кВ Шагаровка КЛ 10кВ яч.14-КТП 1402 РП 10 кВ Шагаровка | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной (обход) осмотр трассы на участке КЛ 10кВ №14 РП 10 кВ Шагаровка. Срок исполнения: 31.01.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Вициенко Н.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.01.2023 г. Описание проведённых работ: Лист внеочередного осмотра Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 18.02.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Вициенко Н.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.02.2023 г. Описание проведённых работ: Мероприятия
6863 | 367 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торжокский РЭС | 2023-01-18 10:51 | 2023-01-18 12:42 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10кВ №07 ПС Прямухино произошло по причине междуфазного КЗ в результате повреждения разрядника фазы "А" и перекрытия разрядника фазы "В" на КТП 10 кВ Богданово в результате старения изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1980. | 4.12, В результате старения изоляции в процессе длительной эксплуатации произошло повреждение разрядника РВО-10 фазы "А" и перекрытия разрядника фазы "В" на КТП 10 кВ Богданово, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №07 ПС Прямухино действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение изоляционных свойств разрядника фазы "А" на КТП 10 кВ Богданово на КТП 10 кВ Богданово КТП 10 кВ Богданово | Мероприятие: Техническое Произвести ревизию оборудования КТП 10 кВ Богданво ВЛ-10кВ №07 ПС Прямухино. Срок исполнения: 30.01.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Немиро В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.01.2023 г. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении ревизии оборудования КТП 10 кВ Богданво ВЛ-10кВ №07 ПС Прямухино. Срок исполнения: 31.01.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Немиро В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.01.2023 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастерам Кувшиноского участка Торжокского РЭС о необходимости своевременного выявления и устранения недостатков (дефектов) в соответствии с требованиями НТД. Срок исполнения: 27.01.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Немиро В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.01.2023 г. Описание проведённых работ: инструктаж
6864 | 182 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Лискинский РЭС | 2023-01-18 10:46 | 2023-01-18 11:59 | 3.4.7.3.1, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-5-3 ПС 2-я Пятилетка послужило двухфазное короткое замыкание, вызванное кратковременным схлестыванием проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №2-3 вследствие увеличения стрелы провеса провода фазы "В" и при сильных порывах ветра до 13 м/с. | 4.1.3, Кратковременное схлестывание провода фазы "В" и "С" в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-5-3 ПС 2-ая Пятилетка, произошло вследствие увеличения стрелы провеса провода фазы "В" из-за его вытягивания в процессе длительной эксплуатации и при сильных порывах ветра до 13 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Увеличение стрелы провеса провода фазы "В" иэ-за его вытягивания в процессе длительной эксплуатации в пролете опор №2-3 на ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-5-3 ПС 2-ая Пятилетка VN004-93603690 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-5-3 ПС 2-я Пятилетка по всей длине, с целью выявления увеличения стрелы провеса проводов. Срок исполнения: 10.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Мосин А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.02.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-5-3 ПС 2-я Пятилетка по всей длине, с целью выявления увеличения стрелы провеса проводов. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-5-3 ПС 2-я Пятилетка, разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов. Срок исполнения: 10.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Мосин А.В. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.02.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-5-3 ПС 2-я Пятилетка, дефектов не выявлено. Мероприятие: Техническое Выполнить перетяжку провода фазы "В" в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-5-3 ПС 2-ая Пятилетка. Срок исполнения: 23.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Мосин А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.01.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнена перетяжка провода фазы "В" в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-5-3 ПС 2-ая Пятилетка.
6865 | 268 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС | 2023-01-18 10:06 | 2023-01-18 12:37 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП 059 (Троицкая слобода село) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №6 - №7 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №6 - №7 ВЛ 0,4кВ №2 ТП 059 (Троицкая слобода село) в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 059 (Троицкая слобода село) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: мастер Соколов Р.В. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.01.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 059 (Троицкая слобода село) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 059 (Троицкая слобода село) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: мастер Соколов Р.В. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.01.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 059 (Троицкая слобода село) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.
6866 | 237 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Глинковский РЭС | 2023-01-18 10:06 | 2023-01-18 12:28 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ 1004 ПС 110/35/10кВ Глинка произошло в следствии междуфазного КЗ возникшего в результате перекрытия проводов ВЛ из-за наклона опоры №7 в результате ДТП с автомобилем КАМАЗ. | 4.4.1, Отключение ВЛ 1004 ПС 110/35/10кВ Глинка произошло в следствии механического воздействия при ДТП, в результате чего произошло кратковременное перекрытие проводов ВЛ в результате ДТП с автомобилем КАМАЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 1004 ПС 110/35/10 кВ Глинка. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Кожекин С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное По результатам проведенного осмотра ВЛ 1004 ПС 110/35/10 кВ Глинка разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения. Срок исполнения: 25.02.2023 г. Ответственное лицо: Кожекин С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ
6867 | 337 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2023-01-18 09:59 | 2023-01-18 10:49 | 3.4.12.2.1, Перегорание ПН-2 в РУ-0,4 кВ на КТП 10 кВ №417 д. Ульянково произошло по причине возникновения КЗ из-за схлеста проводов в пролете опор №6-7 образовавшегося под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Ржевского района Тверской области. | 4.4.4, В результате воздействия сильных порывов ветра на провода ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10 кВ №417 д. Ульянково при прохождении атмосферного фронта по территории Ржевского района Тверской области произошел схлест проводов в пролете опор №6-7 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10 кВ №417 д. Ульянково, что явилось причиной перегорания ПН-2 в РУ-0,4 кВ на КТП 10 кВ №417 д. Ульянково. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10 кВ №417 д. Ульянково в пролетах опор №1-8 Срок исполнения: 17.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.02.2023 г. Мероприятие: Организационное Включить в план работ на 2023 год устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10 кВ №417 д. Ульянково в пролетах опор №1-8. Срок исполнения: 24.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.02.2023 г.
6868 | 182 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Новосильский РЭС | 2023-01-18 09:32 | 2023-01-18 09:37 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия ветровой нагрузки, произошло падение ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №25-26 ВЛ-0,4кВ №4 КТП№14 д. Сетуха магазин на провода фаз "В" и "С", что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода фаз "В" и "С" из вне охранной зоны ВЛ при сильной ветровой нагрузке в пролете опор №25-26 ВЛ-0,4кВ №4 КТП№14 д. Сетуха магазин, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №4 КТП№14 д.Сетуха магазин и включить их в план работ РЭС. Срок исполнения: 26.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Зубарев А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2023 г. Описание проведённых работ: Включены мероприятия в план работ Новосильского РЭС на 2023 год. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №4 КТП№14 д.Сетуха магазин по всей длине. Срок исполнения: 26.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Зубарев А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №4 КТП№14 д.Сетуха магазин по всей длине.
6869 | 245 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Сычевский РЭС | 2023-01-18 09:29 | 2023-01-18 10:28 | 3.4.12.2.3, Причиной аварийного отключения ВЛ-10кВ Л-1007 ПС 35/10кВ Середа явилось устойчивое междуфазное К.З. при падении под действием порывов ветра ветви дерева на провода ВЛ в пролете опор №6 - №7 из-за пределов охранной зоны ВЛ. При подаче напряжения в линию в цикле АПВ и при РПВ ветка оставалась на проводах ВЛ, за тем, в результате воздействия сильного порывистого ветра упала на землю. | 4.4.3, Причиной возникновения устойчивого междуфазного К.З. на ВЛ-10кВ Л-1007 ПС 35/10кВ Середа явилось внешнее механическое воздействие при падении под действием порывов ветра ветви дерева на провода ВЛ в пролете опор №6 - №7 из-за пределов охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Организационное Составить план мероприятий по устранению выявленных в ходе внеочередного осмотра ВЛ-10кВ Л-1007 ПС 35/10кВ Середа дефектов с назначением сроков их устранения и ответственных лиц. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Сироткина С.С. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.02.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен план мероприятий по устранению выявленных в ходе внеочередного осмотра ВЛ-10кВ Л-1007 ПС 35/10кВ Середа дефектов с назначением сроков их устранения и ответственных лиц. Мероприятие: Техническое выполнить вырубку угрожающих деревьев за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ Л-1007 ПС 35/10кВ Середа в пролете опор №6 - №7. Срок исполнения: 27.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Сироткина С.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.01.2023 г. Описание проведённых работ: выполнена вырубка угрожающих деревьев за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ Л-1007 ПС 35/10кВ Середа в пролете опор №6 - №7. Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Л-1007 ПС 35/10кВ Середа силами ИТР с целью выявления угрожающих деревьев за пределами охранной зоны ЛЭП. Срок исполнения: 27.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Сироткина С.С. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.02.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Л-1007 ПС 35/10кВ Середа силами ИТР с целью выявления угрожающих деревьев за пределами охранной зоны ЛЭП
6870 | 369 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Весьегонский РЭС | 2023-01-18 09:10 | 2023-01-18 11:40 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ Ф №03 ПС Ладожское произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролёте опор №35-36 деревом, растущего за пределами охранной зоны ВЛ 10кВ, и упавшим на провода, под воздействием сильного порывистого ветра, без повреждения проводов, при прохождении циклона по территории Весьегонского района Тверской области. | 4.4.3, В результате механического воздействия, при падении дерева на провода в пролете опор №35-36 ВЛ-10кВ Ф №03 ПС Ладожское под воздействием сильного порывистого ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ Ф №03 ПС Ладожское действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №03 ПС Ладожское в пролётах опор №30-40 для выявления возможных дефектов. Срок исполнения: 30.01.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Весьегонского РЭС Мингалеев С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.01.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №03 ПС Ладожское в пролётах опор №30-40 для выявления возможных дефектов. Мероприятие: Организационное Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №03 ПС Ладожское в пролётах опор №30-40 дефекты. Срок исполнения: 31.01.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Весьегонского РЭС Мингалеев С.А. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.01.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №03 ПС Ладожское в пролётах опор №30-40 для выявления возможных дефектов.
6871 | 186 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Покровский РЭС | 2023-01-18 09:09 | 2023-01-18 10:29 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны на провода фазы "А" и "В" в пролёте опор №13-14 ВЛ-0,4кВ Ф№3 ТП 3/Д-12-160 д.Вепринец ЦУ, произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению двухфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате нарушения электрической изоляции проводов фазы "А" и "В", из за механического воздействия ветки дерева в пролете опор №13-14 ВЛ-0,4кВ Ф№3 ТП 3/Д-12-160 д.Вепринец ЦУ, произошло возникновение двухфазного КЗ, устранённого действием защиты. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ-0,4кВ Ф№3 ТП 3/Д-12-160 д.Вепринец ЦУ. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: начальник РЭС. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.02.2023 г. Описание проведённых работ: План работ. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ Ф№3 ТП 3/Д-12-160 д.Вепринец ЦУ разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в план работ Покровского РЭС. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: начальник РЭС. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.02.2023 г. Описание проведённых работ: План работ.
6872 | 244 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Темкинский РЭС | 2023-01-18 08:41 | 2023-01-18 10:18 | 3.4.12.1.2, Причиной аварийного отключения ВЛ 0,23кВ №1 ОТП Сергейково Л-1010 ПС 110кВ Тёмкино явилось неустойчивое К.З. фаза-нуль при сходе снега с крыши дома на провода ответвления от опоры №7. | 4.4.4, Причиной возникновения неустойчивого К.З. фаза-нуль ВЛ 0,23кВ №1 ОТП Сергейково Л-1010 ПС 110кВ Тёмкино явилось внешнее механическое воздействие при сходе снега с крыши дома на провода ответвления от опоры №7. | Мероприятие: Техническое Организовать внеочередной осмотр ВЛ 0,23кВ №1 ОТП Сергейково Л-1010 ПС 110/35/10кВ Темкино силами ИТР. Срок исполнения: 22.02.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Горбенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр проведен Мероприятие: Организационное Составить план мероприятий по устранению выявленных в ходе внеочередного осмотра ВЛ 0,23кВ №1 ОТП Сергейково Л-1010 ПС 110/35/10кВ Темкино дефектов с назначением сроков их устранения и ответственных лиц. Срок исполнения: 22.02.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Горбенко А.В. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2023 г. Описание проведённых работ: Составлен план мероприятий Мероприятие: Организационное Направить по факту аварийного отключения ВЛ 0,23кВ №1 ОТП Сергейково Л-1010 ПС 110/35/10кВ Темкино письмо- претензию домовладельцу дома №4, запитанного от опоры №7 ВЛ 0,23кВ №1 ОТП Сергейково Л-1010 ПС 110/35/10кВ Темкино о необходимости принятия мер (установка снегозадержателей на крыше жилого дома) против повторения схода снега с крыши на провода ВЛ. Срок исполнения: 22.02.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Горбенко А.В. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2023 г. Описание проведённых работ: Письмо направлено
6873 | 175 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Яковлевский РЭС | 2023-01-18 08:38 | 2023-01-18 10:05 | 3.4.9.3, Отключение действием МТЗ и неуспешное АПВ ВВ 6 кВ ЛЭП 6 кВ №1 ПС 110 кВ Строитель произошло из-за возникновения КЗ, в результате повреждения на КТП 131 (освещение автомобильной дороги Москва-Крым), находящейся на балансе Федерального казенного учреждения «Управление автомобильной магистрали Москва-Харьков Федерального дорожного агентства». |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю о приведении электроустановки в соответствие с требованием НТД. Срок исполнения: 31.01.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Холод А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.01.2023 г. Описание проведённых работ: Уведомление потребителю о приведении электроустановки в соответствии с НТД.
6874 | 184 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Эртильский РЭС | 2023-01-18 08:37 | 2023-01-18 08:50 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 10 кВ № 5 от ПС 35 кВ Эртиль-город явилось двухфазное короткое замыкание, вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз «В» и «С» в пролёте опор №18-19 веткой дерева, сорванной порывом ветра до 18 м/с с дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролете опор №18-19 на ВЛ 10 кВ № 5 от ПС 35 кВ Эртиль-город, произошло при падении ветки от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ сорванной порывом ветра до 18 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ 10 кВ № 5 от ПС 35 кВ Эртиль-город. Срок исполнения: 22.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Эртильского РЭС Завьялов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.02.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ 10 кВ № 5 от ПС 35 кВ Эртиль-город. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 5 от ПС 35 кВ Эртиль-город разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 23.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Эртильского РЭС Завьялов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.02.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 5 от ПС 35 кВ Эртиль-город разрабатывать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ не требуется.
6875 | 236 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Сафоновский РЭС | 2023-01-18 08:25 | 2023-01-18 09:19 | 3.4.9.3, Отключение КЛ-0,4кВ Л10 от ТП-66 произошло в результате повреждения во внутренних сетях потребителя. |  | Мероприятие: Техническое Направить претензионное письмо в адрес потребителя по факту отключения КЛ-0,4 кВ Л-10 ТП- ВЛ-623 ПС Пластмасс Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Барбасов С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.02.2023 г. Описание проведённых работ: претензионное письмо в адрес потребителя по факту отключения КЛ-0,4 кВ Л-10 ТП- ВЛ-623 ПС Пластмасс
6876 | 362 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Нелидовский РЭС | 2023-01-18 08:23 | 2023-01-18 11:09 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №15 ПС 35кВ Молодой Туд произошло по причине возникновения межфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №8-5-8-6 деревом, упавшим на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ 10кВ под воздействием сильных порывов ветра, без обрыва проводов. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №8-5-8-6 ВЛ 10кВ №15 ПС 35кВ Молодой Туд из-за пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов, без обрыва проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №15 ПС 35кВ Молодой Туд действием МТЗ. | Мероприятие: Организационное Устранить дефекты выявленные при внеочередном осмотре в пролетах опор №8-3-8-10 ВЛ 10кВ №15 ПС 35кВ Молодой Туд. Срок исполнения: 06.02.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Нелидовского РЭС Матвеев А.А Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.01.2023 г. Описание проведённых работ: Включен в план работ выявленные при внеочередном осмотре в пролетах опор №8-1-8-15 ВЛ 10кВ №15 ПС 35кВ Молодой Туд дефекты Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр в пролетах опор №8-3-8-10 ВЛ 10кВ №15 ПС 35кВ Молодой Туд с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 01.02.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Нелидовского РЭС Матвеев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр в пролетах опор №8-1-8-15 ВЛ 10кВ №15 ПС 35кВ Молодой Туд с целью выявления наличия дефектов.
6877 | 242 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Вяземский РЭС | 2023-01-18 08:20 | 2023-01-18 10:17 | 3.4.9.3, Причиной аварийного отключения КЛ 6-51(2), участка КЛ 10кВ №1023 ПС 110кВ Вязьма-2, явилось устойчивое междуфазное К.З. при повреждении оборудования потребителя электрической энергии - ООО "Горэлектро". |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо-претензию в адрес владельца (ООО "Горэлектро") ведомственной КЛ-10 кВ № 103-ПБ-1 по факту аварийного отключенияКЛ 10кВ №1023 ПС Вязьма-2. Срок исполнения: 26.02.2023 г. Ответственное лицо: гл. инженер Степанов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.02.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо-претензия в адрес владельца (ООО "Горэлектро") ведомственной КЛ-10 кВ № 103-ПБ-1 по факту аварийного отключенияКЛ 10кВ №1023 ПС Вязьма-2.
6878 | 79 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2023-01-18 08:09 | 2023-01-18 13:39 | 3.4.12.2.3, При порывах ветра более 15м/с произошёл излом у основания и падение дерева (Ива, высота более 12м) на провод ЛЭП в пролёте опор №25-№26 ВЛ 0,4кВ №1 КТП №464. В следствии чего произошёл обрыв трёх проводов и КЗ ВЛ, повлекшие к аварийному отключению АВ1 в РУ 0,4кВ. | 4.4.3, КЗ ВЛ пролёте опор №25-№26 ВЛ 0,4кВ №1 КТП №464 в следствии падения дерева из вне охранной зоны ЛЭП и обрыва трёх проводов, повлекшие к аварийному отключению АВ1 в РУ 0,4кВ. | Мероприятие: Организационное Произвести обследования опор №24, №27 по ВЛ 0,4кВ №1 КТП №464 как опоры подвергшиеся динамическому рывку. Срок исполнения: 27.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено обследование опор №24, №27 по ВЛ 0,4кВ №1 КТП №464 как опоры подвергшиеся динамическому рывку. Мероприятие: Организационное Занести опоры №24, №27 по ВЛ 0,4кВ №1 КТП №464 в перечень опор, подъём на которые запрещён. Срок исполнения: 27.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2023 г. Описание проведённых работ: Занесены опоры №24, №27 по ВЛ 0,4кВ №1 КТП №464 в перечень опор, подъём на которые запрещён
6879 | 287 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Некрасовский РЭС | 2023-01-18 08:01 | 2023-01-18 22:38 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ № 6 Тимохино ПС 35/10кВ Гузицино в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №12-15-№12-16 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. Отключение ВЛ-10кВ № 6 Тимохино ПС 35/10кВ Гузицино в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №12-13 -№12-14 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №12-15-№12-16 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. Перекрытие проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №12-13-№12-14 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 6 Тимохино ПС 35/10кВ Гузицино с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: мастер Масликов А.Э. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.02.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 6 Тимохино ПС 35/10кВ Гузицино с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: мастер Масликов А.Э. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.02.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнена опиловка сучьев у дерева в неохранной зоне
6880 | 288 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Некрасовский РЭС | 2023-01-18 08:01 | 2023-01-18 12:26 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ 10кВ № 2 Искробол ПС 35/10 кВ Гузицино в результате короткого замыкания, возникшего при схлесте проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №4-2-№4-3 в результате пробоя и разрушения изолятора фазы "В" на опоре №4-2. Разрушение изолятора произошло в результате естественного старения изолятора. В эксплуатации с 1975г. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.12, Пробой и разрушение изолятора фазы "В" на опоре №4-2 ВЛ 10кВ № 2 Искробол ПС 35/10 кВ Гузицино в результате естественного старения изоляции в результате длительной эксплуатации. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: старение изоляции на ВЛ 10кВ № 02 ПС Гузицино ВЛ 10кВ № 02 ПС Гузицино | Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Борисов П.Б. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.01.2023 г. Описание проведённых работ: Проведён внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ 10 кВ №2 Искробол ПС 35/10 кВ Гузицино с целью выявления дефектов изоляции Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: мастер Масликов А.Э. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведён осмотр ВЛ 10 кВ №2 Искробол ПС 35/10 кВ Гузицино с целью выявления дефектов изоляции Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №2 Искробол ПС 35/10 кВ Гузицино устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: мастер Масликов А.Э. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.02.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №2 Искробол ПС 35/10 кВ Гузицино выявлены недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определён объем и срок устранения.
6881 | 213 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2023-01-18 08:00 | 2023-01-18 10:57 | 3.4.8.5.2, В результате отказа автоматики на ВНБ(водонапорная башня) произошел перелив воды через аварийный клапан сброса,что привело к обледенению проводов и их провису в пролете оп.7-8 ВЛ 0,4кВ №3 от ТП-Вол-63-15,что привело к угрозе возникновения нарушения нормальной работы ВЛ 0,4кВ,устраненного оперативным отключением. | 4.4.1, В результате попадания воды из-за отказа автоматики на ВНБ(водонапорная башня) произошло обледенение проводов в пролете оп.7-8 ВЛ 0,4кВ №3 от Вол-61-15 что привело к угрозе возникновения нарушения нормальной работы ВЛ 0,4кВ , устраненного оперативным отключением. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ №3 ТП Вол-63-15 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС Срок исполнения: 24.02.2023 г. Ответственное лицо: Ст.мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.01.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ №3 ТП Вол-63-15 нарушений и включены в план работ Орловского РЭС Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №3 ТП Вол-63-15 по всей длине. Срок исполнения: 24.02.2023 г. Ответственное лицо: Ст.мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.01.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №3 ТП Вол-63-15 по всей длине.
6882 | 176 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Бутурлиновский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Причиной аварийного отключения от "МТЗ" КВЛ 10 кВ №8 ПС Н. Кисляй явилось междуфазное короткое замыкание на оборудовании потребительской КТП-801, находящейся в собственности и на балансе потребителя ООО "АГРОЭКО-ВОРОНЕЖ". |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю ООО "АГРОЭКО - ВОРОНЕЖ" о приведении потребительской КТП-801 ПС Н. Кисляй в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования",затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 23.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Ракитянский А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.01.2023 г. Описание проведённых работ: Направленно письмо потребителю ООО "АГРОЭКО - ВОРОНЕЖ" о приведении потребительской КТП-801 ПС Н. Кисляй в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования",затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
6883 | 190 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго |  |  | 3.4.8.5.1, Причиной неправильного ложного отключения В 110кВ Т2 ПС 110 кВ Химзавод явилось формирование ложного сигнала отключения выключателя в цепях его управления из-за снижения изоляции до 0 кОм между жилами «101» и «133» контрольного кабеля «Т2-101» в результате механического нарушения целостности его изоляции вследствие внешнего огневого воздействия (при проведении СВО), произошедшего 21.10.2022. | 4.4.5, Формирование ложного сигнала отключения выключателя В 110кВ Т2 ПС 110 кВ Химзавод в цепях его управления произошло из-за снижения изоляции до 0 кОм между жилами «101» и «133» контрольного кабеля «Т2-101» автоматики управления В 110кВ Т2 ПС 110 кВ Химзавод в результате механического нарушения целостности его изоляции, вследствие внешнего огневого воздействия (при проведении СВО), произошедшего 21.10.2022. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования ПС 110 кВ Химзавод. Срок исполнения: 06.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник ЮУ СПС УВС Мандрыкин Е.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр оборудования ПС 110 кВ Химзавод.
6884 | 181 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Губкинский РЭС | 2023-01-18 07:12 | 2023-01-18 08:36 | 3.4.9.3, Отключение действием защит АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4кВ №2 КТП 3-08 ПС 35 кВ В.Дубрава произошло из-за КЗ, в результате повреждения ПУ потребителя жилого дома №35 по ул. Школьная от опоры №17. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю о приведении электроустановки в соответствии с требованиями НТД. Срок исполнения: 28.01.2023 г. Ответственное лицо: Гречухин В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.01.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено уведомление.
6885 | 180 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2023-01-18 07:06 | 2023-01-18 07:48 | 3.4.7.3.5, Отключение на РП 30 действием МТЗ МВ 6 кВ КЛ 6 кВ ТП 19 ПС 110 кВ Донец произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции концевой кабельной муфты КЛ 6 кВ РП 30-ТП 19 ПС 110 кВ Донец в РУ 6 кВ РП 30, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции концевой кабельной муфты КЛ 6 кВ РП 30-ТП 19 ПС 110 кВ Донец в РУ 6 кВ РП 30 произошло вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции концевой кабельной муфты в РУ 6 кВ РП 30 на КЛ 6 кВ РП 30-ТП 19 ПС 110 кВ Донец КЛ 6 кВ РП 30-ТП 19 ПС 110 кВ Донец | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ РП 30-ТП 19 ПС 110 кВ Донец. Срок исполнения: 03.02.2023 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Ващекин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.01.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ РП 30-ТП 19 ПС 110 кВ Донец. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 17.02.2023 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Ващекин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.01.2023 г. Описание проведённых работ: Мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
6886 | 245 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2023-01-18 07:05 | 2023-01-18 10:10 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 301 (ул.Чапаева) произошло вследствие КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №3-№4, веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №3-№4, веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за границ охранной зоны ВЛ 0,4кВ №1 ТП 301 (ул.Чапаева). Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 301 (ул.Чапаева) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: мастер Евдокимов С. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.01.2023 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 0,4кВ №1 ТП 301 (ул.Чапаева) 18.01.23 Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 301 (ул.Чапаева) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: мастер Евдокимов С. В. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.01.2023 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 0,4кВ №1 ТП 301 (ул.Чапаева) 18.01.23
6887 | 366 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Осташковский РЭС | 2023-01-18 06:27 | 2023-01-18 08:35 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ №17 ПС 35/10 кВ Ельцы произошло по причине межфазного "КЗ" проводов в пролете опор №20-№21 без обрыва проводов, в результате падения дерева на провода из вне охранной зоны данной ВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра в период прохождения атмосферного фронта по территории Селижаровского района Тверской области. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева (без повреждения проводов), растущегох вне охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №20-№21 ВЛ-10кВ №17 ПС 35/10 кВ Ельцы под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Селижаровского района Тверской области, произошло КЗ проводов в пролете опор №20-№21, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №17 ПС 35/10 кВ Ельцы действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №17 ПС 35/10 кВ Ельцы в пролетах опор №15-№25 с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 30.01.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чижов С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.01.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №17 ПС 35/10 кВ Ельцы в пролетах опор №15-№25 с целью выявления наличия дефектов. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №17 ПС 35/10 кВ Ельцы в пролетах опор №15-№25. Срок исполнения: 31.01.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чижов С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.01.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №17 ПС 35/10 кВ Ельцы в пролетах опор №15-№25 с целью выявления наличия дефектов. Дефектов нет.
6888 | 331 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Борисоглебский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №7 "Демьяны" ПС 110/35/10кВ "Борисоглеб" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №40-№41 веткой, упавшей на провода с древесно-кустарниковой растительности , произрастающей за пределами охранной зоны ВЛ, при порывах ветра. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах обнаружены следы перекрытия. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, успешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №40-№41 веткой, упавшей на провода с древесно-кустарниковой растительности , произрастающей за пределами охранной зоны ВЛ, при порывах ветра. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах обнаружены следы перекрытия. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, успешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №7 "Демьяны" ПС 110/35/10кВ "Борисоглеб" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: мастер Назаренко Э.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.01.2023 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №7 "Демьяны" ПС 110/35/10кВ "Борисоглеб" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №7 "Демьяны" ПС 110/35/10кВ "Борисоглеб" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: мастер Назаренко Э.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.01.2023 г. Описание проведённых работ: Не требуется.
6889 | 103 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Елецкий РЭС | 2023-01-18 06:03 | 2023-01-18 07:57 | 3.4.12.2.3, Падение на провода опоры № 63 ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ 10 кВ МТФ Ивановка в результате воздействия сильного порывистого ветра. | 4.4.3, Механическое воздействие, вызванное падением на провода опоры № 63 ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ 10 кВ МТФ Ивановка в результате воздействия сильного порывистого ветра. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ 10 кВ МТФ Ивановка. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Иванов В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.02.2023 г. Описание проведённых работ: Проведён внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ 10 кВ МТФ Ивановка. Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев, угрожающих падением на ВЛ 10 кВ МТФ Ивановка, произвести вырубку (обрезку крон). Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Иванов В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.02.2023 г. Описание проведённых работ: При выявлении деревьев, угрожающих падением на ВЛ 10 кВ МТФ Ивановка, произведена вырубка (обрезка крон).
6890 | 197 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС | 2023-01-18 05:42 | 2023-01-18 06:32 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ от ЗТП-42 №3 ПС 110 кВ Шебекино произошло из-за возникновения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал на 9 А, вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание АВ 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал на ВЛ 0,4 кВ от ЗТП-42 №3 ПС 110 кВ Шебекино из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальным данным автомата. на ВЛ 0,4 кВ от ЗТП-42 №3 ПС 110 кВ Шебекино ВЛ 0,4 кВ от ЗТП-42 №3 ПС 110 кВ Шебекино | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ от ЗТП-42 №3 ПС 110 кВ Шебекино. Срок исполнения: 28.01.2023 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ от ЗТП-42 №3 ПС 110 кВ Шебекино Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4 кВ от ЗТП-42 №3 ПС 110 кВ Шебекино. Срок исполнения: 18.02.2023 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.01.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнена проверка равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4 кВ от ЗТП-42 №3 ПС 110 кВ Шебекино Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ от ЗТП-42 №3 ПС 110 кВ Шебекино, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 18.02.2023 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.01.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ от ЗТП-42 №3 ПС 110 кВ Шебекино, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ
6891 | 365 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торжокский РЭС | 2023-01-18 05:12 | 2023-01-18 23:44 | 3.4.7.3.5, 1) Отключение ВЛ 10 кВ №15 ПС Прямухино произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытии проходных фарфоровых изоляторов фаз "А", "В" 10кВ (типа ИПУ-10/630) на КТП-10кВ Далекуши, вследствие снижения диэлектрических свойств изоляции в результате старения изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1989 года. 2) Отключение ВЛ 10 кВ №15 ПС Прямухино произошло по причине перегорания в/в предохранителей ПК-10 в РУ-10кВ на КТП-10кВ Далекуши от ВЛ 10 кВ №15 ПС Прямухино произошло по причине повреждения силового трансформатора ТМ-10/0,4 100кВА из-за снижения диэлектрических свойств изоляции обмоток в результате износа (старения) изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1978 года. | 4.12, 1) Перекрытие проходных фарфоровых изоляторов 10кВ (типа ИПУ-10/630) фаз "А", "В" на КТП-10кВ Далекуши, запитанной от ВЛ 10 кВ №15 ПС Прямухино произошел из-за снижения диэлектрических свойств в результате старения фарфоровой изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1989 года, что послужило причиной отключения ВЛ 10 кВ №15 ПС Прямухино действием МТЗ. 2) Повреждение силового трансформатора ТМ-10/0,4 100кВА на КТП-10кВ Далекуши от ВЛ 10 кВ №15 ПС Прямухино (повреждение обмоток с междуфазным замыканием) произошло вследствие снижения диэлектрических свойств изоляции обмоток, в результате износа (старения) изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1978 года, что послужило причиной отключения ВЛ 10 кВ №15 ПС Прямухино действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная замена изношенного оборудования, силового трансформатора ТМ-100кВА на КТП-10кВ Далекуши TP010-0048185 | Мероприятие: Техническое Произвести диагностику состояния изоляции на КТП 10/0,4кВ со сроком эксплуатации более 25 лет, запитанных от ВЛ-10кВ №15 ПС Прямухино. Срок исполнения: 07.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Немиро В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.02.2023 г. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение замечаний, выявленных по результатам диагностики изоляции на КТП 10/0,4кВ со сроком эксплуатации более 25 лет, запитанных от ВЛ-10кВ №15 ПС Прямухино. Срок исполнения: 08.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Немиро В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.02.2023 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастерам Торжокского РЭС о необходимости выполнения технического обслуживания КТП 10/0,4кВ для обеспечения их надежной работы в соответствии с требованиями НТД. Срок исполнения: 03.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Немиро В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.02.2023 г.
6892 | 178 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Яковлевский РЭС | 2023-01-18 04:59 | 2023-01-18 09:48 | 3.4.7.3.5, Срабатывание ПК-10кВ КТП 312 ПС 110 кВ Рудник произошло из-за возникновения КЗ, в результате повреждения ГЛ РБ 0,4 кВ 1Т, вследствие изменения свойств материала контакта контактной группы ГЛ РБ 0,4 кВ 1Т в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Нарушение структуры материала контакта контактной группы ГЛ РБ 0,4 кВ 1Т КТП 312 ПС 110 кВ Рудник произошло в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала контакта контактной группы ГЛ РБ 0,4 кВ 1Т на КТП-312 ПС Рудник КТП-312 ПС Рудник | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр КТП 312 ПС 110 кВ Рудник. Срок исполнения: 27.01.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Холод А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.01.2023 г. Описание проведённых работ: Внеплановый лист осмотра КТП. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 17.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Холод А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.01.2023 г. Описание проведённых работ: Мероприятия по устранению нарушений, выявленных при внеплановом осмотре КТП.
6893 | 174 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Обоянский РЭС | 2023-01-18 04:40 | 2023-01-18 06:20 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ №4121 ПС 110кВ Обоянь произошло в результате междуфазного к.з. из-за перекрытия проводов в пролете опор №178-179 упавшей веткой, с высокорослого дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ под воздействием ветра. | 4.4.3, Причиной короткого замыкания на ВЛ-10кВ №4121 ПС 110кВ Обоянь в пролете опор №178-179 явилось ветка, упавшая с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №4121 ПС 110кВ Обоянь. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Шикарев В.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.02.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-10кВ №4121 ПС 110кВ Обоянь разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Шикарев В.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.02.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено
6894 | 327 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2023-01-18 04:32 | 2023-01-18 04:37 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ 10 кВ №06(3) ПС 35 кВ Луковниково произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №17-18 под воздействием длительной ветровой нагрузки на провода при прохождении атмосферного фронта по территории Старицкого района Тверской области, провода не повреждены. | 4.4.4, В результате механического воздействия длительной ветровой нагрузки на провода произошло перекрытие проводов (схлест) в пролете опор №17-18 ВЛ 10 кВ №06(3) ПС 35 кВ Луковниково, что послужило причиной отключения ВЛ 10 кВ №06(3) ПС 35 кВ Луковниково действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ 10 кВ №06(3) ПС 35 кВ Луковниково в пролетах опор №№15-20. Срок исполнения: 17.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2023 г. Описание проведённых работ: . Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №06(3) ПС 35 кВ Луковниково в пролетах опор №№15-20. Срок исполнения: 24.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.02.2023 г. Описание проведённых работ: .
6895 | 364 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС | 2023-01-18 03:33 | 2023-01-18 04:46 | 3.4.12.2.3, отключение вручную ВЛ 10кВ №15 от ПС 35/10 Копачево произошло по причине однофазного замыкания на "землю" из-за касания провода фазы "А" деревом, пролёте опор №47 - №48, нагнутым сильным порывом ветра, из вне охранной зоны ВЛ-10кВ, без обрыва провода, при прохождении циклона по территории Удомельского района Тверской области. | 4.4.3, В результате механического воздействия, при наклоне дерева, из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ на провод фазы "А" в пролете опор №47 - №48, ВЛ 10кВ №15 от ПС 35/10 Копачево под воздействием сильного порывистого ветра, произошло однофазное замыкание на "землю" фазы "А" в данном пролете опор, без обрыва провода, что послужило причиной отключения вручную ВЛ 10кВ №15 от ПС 35/10 Копачево. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр в пролётах опор №50 - №70 ВЛ 10кВ №15 от ПС 35/10 Копачево с целью выявления дефектов, влияющих на аварийность. Срок исполнения: 25.01.2023 г. Ответственное лицо: и.о. начальника Удомельского РЭС Позднев П.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.01.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр в пролётах опор №50 - №70 ВЛ 10кВ №15 от ПС 35/10 Копачево Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре в пролётах опор №50 - №70 ВЛ 10кВ №15 от ПС 35/10 Копачево Срок исполнения: 31.01.2023 г. Ответственное лицо: и.о. начальника Удомельского РЭС Позднев П.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.01.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр в пролётах опор №50 - №70 ВЛ 10кВ №15 от ПС 35/10 Копачево
6896 | 222 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Кардымовский РЭС | 2023-01-18 02:35 | 2023-01-18 04:20 | 3.4.12.2.3, Причиной приведшей к падению ветви дерева на провода ВЛ-1001 ПС 35/10 кВ Каменка в пролете опор № Б20-Б21 явилось воздействие сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причиной приведшей к аварийному отключению МВ ВЛ-1001 ПС 35/10 кВ Каменка явилось междуфазное короткое замыкание вследствие механического воздействия на провода ВЛ без обрыва в пролете опор №№Б20-Б21 ветки дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной ИТР осмотр участков ВЛ-1001 ПС 35/10 кВ Каменка проходящих по лесистым участкам с целью выявления угрожающих деревьев. Срок исполнения: 01.03.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Кардымовского РЭС Хатамов А.Х. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произвести внеочередной ИТР осмотр участков ВЛ-1001 ПС 35/10 кВ Каменка проходящих по лесистым участкам с целью выявления угрожающих деревьев. Мероприятие: Техническое Произвести вырубку деревьев ВЛ-1001 ПС 35/10 кВ Каменка в пролете опор №№ Б18-Б20 угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 16.03.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Кардымовского РЭС Хатамов А.Х. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произвести вырубку деревьев ВЛ-1001 ПС 35/10 кВ Каменка в пролете опор №№ Б18-Б20 угрожающих падением на провода ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-1001 ПС 35/10 кВ Каменка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний. Срок исполнения: 02.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Кардымовского РЭС Шаповалов А.И. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-1001 ПС 35/10 кВ Каменка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний.
6897 | 186 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС | 2023-01-18 02:35 | 2023-01-18 02:53 | 3.4.7.3.5, Отключение действием МТЗ МВ 6 кВ ЛЭП 6 кВ №10 ПС 110 кВ Лизины произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции на участке КЛ 6 кВ от РП-4 до ТП №115 в соединительной муфте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции на участке КЛ 6 кВ от РП-4 до ТП №115 ЛЭП 6 кВ №10 ПС 110 кВ Лизины произошло при пробое изоляции в соединительной муфте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции соединительной муфты. на ЛЭП 6 кВ №10 ПС 110 кВ Лизины VS006-0000116 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр участка трассы КЛ 6 кВ от РП-4 до ТП №115 и по всей длине ЛЭП 6 кВ №10 ПС 110 кВ Лизины. Срок исполнения: 28.01.2023 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.01.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр участка трассы КЛ 6 кВ от РП-4 до ТП №115 и по всей длине ЛЭП 6 кВ №10 ПС 110 кВ Лизины Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 18.02.2023 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Сторонняя организация: [пусто] Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.01.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам проведения осмотра разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ
6898 | 51 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Карачевский РЭС | 2023-01-18 02:29 | 2023-01-18 03:45 | 3.4.12.2.3, В результате сильного порывистого ветра произошло падение ветки с дерева, растущего за пределами охранной зоны, на провода ВЛ-10кВ ф.1004 ПС Ружное в пролете опор №19-20. | 4.4.3, Падение ветки на провода ВЛ-10кВ ф.1004 ПС Ружное в пролете опор №19-20 привело к короткому замыканию и отключению от действия РЗ В-10кВ ф.1004 ПС Ружное. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-10кВ ф.1004 ПС Ружное в пролете опор №19-20 угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 27.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Писковитин Б.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.02.2023 г.
6899 | 173 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Железногорский РЭС | 2023-01-18 01:44 | 2023-01-18 01:51 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ-10кВ №03 ПС Михайловка произошло в результате междуфазного КЗ из-за неисправности на потребительском участке ВЛ от опоры №8-33. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу потребительского участка ВЛ 10кВ №03 ПС Михайловка от опоры №8-33 о соблюдении ПТЭ эл. установок потребителей. Срок исполнения: 24.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Железногорвского РЭС Саенко А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2023 г. Описание проведённых работ: письмо владельцу потребительского участка ВЛ 10кВ №03 ПС Михайловка от опоры №8-33 о соблюдении ПТЭ эл. установок потребителей.
6900 | 182 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Прохоровский РЭС | 2023-01-18 01:44 | 2023-01-18 04:17 | 3.4.12.2.3, Отключение действием МТЗ с неуспешным АПВ и неуспешное включение по ТУ ВВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Радьковка произошло из-за возникновения КЗ в результате перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №14/53-14/54 веткой дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, при усилении ветра. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №14/53-14/54 ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Радьковка произошло вследствие механического воздействия при падении на провода ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Радьковка. Срок исполнения: 28.01.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Балабанов А.Д. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.01.2023 г. Описание проведённых работ: осмотр Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 18.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Балабанов А.Д. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.01.2023 г. Описание проведённых работ: анализ
6901 | 172 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Щигровский РЭС | 2023-01-18 01:40 | 2023-01-18 01:51 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ №742 ПС 35 кВ "Охочевка" произошло в результате междуфазного к.з. из-за перекрытия проводов в пролете опор №59-60 упавшей веткой, с высокорослого дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ под воздействием ветра. | 4.4.3, Причиной короткого замыкания на ВЛ-10кВ №742 ПС 35 кВ "Охочевка" в пролете опор №59-60 явилось ветка, упавшая с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №742 ПС Охочевка. Срок исполнения: 20.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник ЩРЭС Шлянин С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.03.2023 г. Мероприятие: Организационное На основании замечаний выявленных при осмотре ВЛ 10кВ №742 ПС Охочевка, разработать мероприятия и составить график их устранения. Срок исполнения: 20.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник ЩРЭС Шлянин С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.03.2023 г.
6902 | 183 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Прохоровский РЭС | 2023-01-18 01:35 | 2023-01-18 06:01 | 3.4.12.2.3, Отключение действием МТЗ с неуспешным АПВ и неуспешное включение по ТУ реклоузера 10 кВ РЕК-20005 ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Радьковка произошло из-за возникновения КЗ в результате перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролёте опор №179-180 веткой дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, при усилении ветра. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролёте опор №179-180 ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Радьковка произошло вследствие механического воздействия при падении на провода ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Радьковка. Срок исполнения: 28.01.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Прохоровского РЭС Балабанов А.Д. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.01.2023 г. Описание проведённых работ: осмотр Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 18.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Прохоровского РЭС Балабанов А.Д. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.01.2023 г. Описание проведённых работ: анализ
6903 | 184 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Прохоровский РЭС | 2023-01-18 01:34 | 2023-01-18 02:56 | 3.4.12.2.3, Отключение действием МТЗ с неуспешным АПВ и неуспешное включение по ТУ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Радьковка произошло из-за возникновения КЗ в результате перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №201-202 веткой дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, при усилении ветра. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №201-202 ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Радьковка произошло вследствие механического воздействия при падении на провода ветки дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Радьковка. Срок исполнения: 28.01.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Балабанов А.Д. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.01.2023 г. Описание проведённых работ: осмотр Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 19.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Балабанов А.Д. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.01.2023 г. Описание проведённых работ: анализ
6904 | 328 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2023-01-18 01:33 | 2023-01-18 01:38 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ 10 кВ №15(23) ПС 110 кВ Ржев произошло по причине междуфазного КЗ при перекрытии вводов 10 кВ на КТП 10 кВ №416 д. Толстиково птицей. | 4.12, В результате перекрытия птицей вводов 10кВ на КТП 10 кВ №416 д. Толстиково произошло нарушение электрической изоляции между вводами 10кВ КТП 10 кВ №416 д. Толстиково, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №15(23) ПС 110 кВ Ржев действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №15(23) ПС 110 кВ Ржев для выявления возможных дефектов, в том числе на возможность проникновения птиц и животных на КТП. Срок исполнения: 17.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.02.2023 г. Мероприятие: Организационное Включить в план работ дефекты, выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №15(23) ПС 110 кВ Ржев на возможность проникновения птиц и животных на КТП. Срок исполнения: 24.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.02.2023 г.
6905 | 145 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС | 2023-01-18 01:02 | 2023-01-18 02:37 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ на провода фаз "А" и "В" КВЛ 10кВ № 02 ПС 220/110/10 кВ Мценск под воздействием ветровой нагрузки в пролете опор №175-176, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит (МТЗ). | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ на провода фаз "А" и "В" КВЛ 10кВ № 02 ПС 220/110/10 кВ Мценск под воздействием ветровой нагрузки в пролете опор №175-176, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр КВЛ-10 кВ №02 ПС 220/110/10кВ Мценск по всей длине. Срок исполнения: 18.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.01.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра КВЛ-10 кВ №02 ПС 220/110/10кВ Мценск разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС. Срок исполнения: 18.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.01.2023 г. Описание проведённых работ: разработаны мероприятия
6906 | 52 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Навлинский РЭС | 2023-01-18 00:56 | 2023-01-18 06:46 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре произошло падение ветви дерева, растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-10кВ ф.1003 ПС Привольская в пролете опор №64-65, ВЛ-10кВ ф.1026 ПС Центральная в пролете опор №91-92. | 4.4.3, Падение ветви дерева, растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-10кВ ф.1003 ПС Привольская в пролете опор №64-65, ВЛ-10кВ ф.1026 ПС Центральная в пролете опор №91-92, привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев ВЛ-10кВ ф.1003 ПС Привольская в пролете опор №64-65, ВЛ-10кВ ф.1026 ПС Центральная в пролете опор №91-92, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 26.02.2023 г. Ответственное лицо: Скобляков Г.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2023 г.
6907 | 277 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2023-01-18 00:38 | 2023-01-18 01:27 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 342 (Дятлово) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №19-№20 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №19-№20 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 342 (Дятлово)с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведе В.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.02.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр выполнен. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведе В.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.02.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр выполнен.
6908 | 226 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Починковский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, Причиной отключения В ВЛ-1007 ПС 35/10кВ Коминтерн послужило междуфазное КЗ, произошедшее в результате падения сломанного под действием порывистого ветра дерева, расположенного за границей охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №60 - №61. | 4.4.3, В ВЛ-1007 ПС 35/10кВ Коминтерн отключился в результате нарушения изоляции между проводами из-за механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №60 - №61 с возникновением междуфазного КЗ и последующим падением ветки дерева на землю. | Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку деревьев в пролете опор №60 - №61 ВЛ-1007 ПС 35/10кВ Коминтерн расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением деревьев и веток на провода. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Васильков И.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1007 ПС 35/10кВ Коминтерн проходящих по лесной местности, с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев и веток деревьев. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Васильков И.В. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1007 ПС 35/10кВ Коминтерн разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Васильков И.В. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Не выполнено
6909 | 235 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Сафоновский РЭС | 2023-01-18 00:12 | 2023-01-18 01:14 | 3.4.9.3, |  | Мероприятие: Техническое Направить претензионное письмо в адрес потребителя по факту отключения КЛ-0,4 кВ Л-8 ТП- ВЛ-601 ПС Эектромашин Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Латышев П.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.02.2023 г. Описание проведённых работ: претензионное письмо в адрес потребителя по факту отключения КЛ-0,4 кВ Л-8 ТП- ВЛ-601 ПС Эектромашин
6910 | 234 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Сафоновский РЭС | 2023-01-18 00:01 | 2023-01-18 01:08 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ-0,4кВ Л1 от ТП-176 произошло в результате повреждения во внутренних сетях потребителя. |  | Мероприятие: Организационное Направить претензионное письмо в адрес потребителя по факту отключения ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-176 ВЛ-605 ПС Родник Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Латышев П.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.02.2023 г. Описание проведённых работ: претензионное письмо в адрес потребителя по факту отключения ВЛ-0,4 кВ Л-1 ТП-176 ВЛ-605 ПС Родник
6911 | 187 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2023-01-17 23:56 | 2023-01-18 00:50 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия ветровой нагрузки произошло падение ветки дерева на провода ВЛ-0,4кВ №1 ТП-СтКол-4-18 в пролете оп.1/7-1/8, с его последующим падением на землю и однофазным замыканием, устранённого оперативным отключением. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева при ветровой нагрузки на провода ВЛ 0,4кВ №1 ТП-СтКол-4-18 в пролете оп.1/7-1/8,произошел обрыв провода с его последующим падением на землю и однофазным замыканием, устранённого оперативным отключением. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП-СтКол-4-18 и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 20.02.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Земских А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.01.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП-СтКол-4-18 и включены в план работ Орловского РЭС. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП-СтКол-4-18 по всей длине. Срок исполнения: 20.02.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Земских А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.01.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП-СтКол-4-18 по всей длине.
6912 | 334 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калязинский РЭС | 2023-01-17 23:40 | 2023-01-17 23:44 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №15 ПС 35кВ Нерль произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролёте опор №13-21 -№13-22 деревом растущим за пределами охранной зоны ВЛ, нагнутым близко к проводам, при сильном порыве ветра, без повреждения проводов, при прохождении циклона по территории Калязинского района Тверской области. | 4.4.3, В результате механического воздействия, при наклоне дерева на провода в пролете опор №13-21 -№13-22 ВЛ 10кВ №15 ПС 35кВ Нерль, под воздействием сильного порывистого ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №15 ПС 35кВ Нерль действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №15 ПС 35кВ Нерль в пролётах опор №13-17 - №13-27 для выявления возможных дефектов. Срок исполнения: 17.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калязинского РЭС Землин Р.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.02.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №15 ПС 35кВ Нерль в пролётах опор №13-17 - №13-27 для выявления возможных дефектов. Мероприятие: Организационное Включить в план работ дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ №15 ПС 35кВ Нерль в пролётах опор №13-17 - №13-27. Срок исполнения: 18.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калязинского РЭС Землин Р.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.02.2023 г. Описание проведённых работ: Дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ №15 ПС 35кВ Нерль в пролётах опор №13-17 - №13-27 не обнаружены.
6913 | 171 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС | 2023-01-17 23:25 | 2023-01-18 01:18 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ 10кВ №4 ПС 110кВ Воля действием защит произошло из-за повреждений на потребительском оборудовании ТП-4-11 ВЛ 10кВ №4 ПС 110кВ Воля, находящемся на балансе и обслуживании «Транс-Моби АЗС» | 4.12, Короткое замыкание на оборудовании потребительской ТП-4-11 ВЛ 10кВ №4 ПС 110кВ Воля находящейся на балансе и обслуживании потребителя «Транс-Моби АЗС» послужившей причиной аварийного отключения ВЛ 10кВ №4 ПС 110кВ Воля, стало нарушение электрической изоляции. | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю «Транс-Моби АЗС» о приведении потребительского оборудования ТП-4-11 ВЛ 10кВ №4 ПС 110кВ Воля в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования Срок исполнения: 20.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.01.2023 г.
6914 | 171 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Хомутовский РЭС | 2023-01-17 23:20 | 2023-01-18 02:02 | 3.4.12.2.3, Аварийное отключение ВЛ-10кВ 4.1.3 от ПС Хомутовка произошло в результате междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №127-128 упавшей под воздействием порывов ветра веткой высокорослого дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Перекрытие проводов в пролете опор №127-128 ВЛ-10кВ 4.1.3 от ПС Хомутовка произошло в результате падения под воздействием порывов ветра ветки высокорослого дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Организационное По результатам инженерного осмотра ВЛ-10кВ 4.1.3 от ПС Хомутовка назначить ответственных лиц и сроки устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хомутовского РЭС Чуйченко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.02.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам инженерного осмотра ВЛ-10кВ 4.1.3 от ПС Хомутовка назначены ответственные лица и сроки устранения выявленных замечаний. Мероприятие: Техническое Произвести инженерный осмотр ВЛ-10кВ 4.1.3 от ПС Хомутовка с составлением листка осмотра. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хомутовского РЭС Чуйченко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен инженерный осмотр ВЛ-10кВ 4.1.3 от ПС Хомутовка с составлением листка осмотра.
6915 | 185 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2023-01-17 23:17 | 2023-01-18 00:39 | 3.4.7.3.5, Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №3 ПС 110 кВ Северная произошло из-за возникновения КЗ в результате пробоя изоляции трех фаз в целом месте на участке КЛ 10кВ КТП 1302-КТП 1303 РП 10 кВ Новосадовый вследствие изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции трех фаз в целом месте на участке КЛ 10кВ КТП 1302-КТП 1303 РП 10 кВ Новосадовый произошло из-за изменения структуры материала в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: снижение сопротивления изоляции жил трех фаз на КЛ 10кВ КТП 1302-КТП 1303 РП 10 кВ Новосадовый KS010-0002565 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной (обход) осмотр трассы на участке КЛ 10кВ №13 РП 10 кВ Новосадовый. Срок исполнения: 27.01.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Вициенко Н.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.01.2023 г. Описание проведённых работ: Лист внеочередного осмотра Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 17.02.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Вициенко Н.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.02.2023 г. Описание проведённых работ: Мероприятия
6916 | 359 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС | 2023-01-17 22:58 | 2023-01-17 23:14 | 3.4.12.1.1, Отключение АВ №2 в РУ-0,4 кВ ТП 10кВ Речане-4 произошло в результате схлеста проводов в пролете опор №22-23 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Речане-4 из-за налипания большого количества снежных отложений на провода при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области. | 4.4.4, В результате механического воздействия на провода в пролете опор №22-23 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Речане-4 большого количества снежных отложений при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области произошел схлест проводов, что привело к отключению АВ №2 в РУ 0,4кВ ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Речане-4. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр в пролетах опор №15-25 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Речане-4 с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 31.01.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.01.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Речане-4 произведен. Мероприятие: Организационное Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре в пролетах опор №15-25ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Речане-4 дефекты. Срок исполнения: 06.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.02.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Речане-4 произведен.
6917 | 195 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2023-01-17 22:26 | 2023-01-18 00:26 | 3.4.10.1, В результате проникновения кота на низковольтные ввода тр-ра фаз "В" и "С" в РУ-0,4кВ КТП-10кВ Пищ-908-1, произошло нарушение электрической изоляции и возникновение межфазного КЗ, устраненного действием защит (ПН-2). | 4.12, В результате проникновения кота на низковольтные ввода тр-ра фаз "В" и "С" в РУ-0,4кВ КТП-10кВ Пищ-908-1, произошло нарушение электрической изоляции и возникновение межфазного КЗ, устраненного действием защит (ПН-2). | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре КТП-10/0,4кВ Пищ-908-1 от КВЛ-10кВ №908ПС 110/10кВ Пищевая нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 20.02.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.01.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре КТП-10/0,4кВ Пищ-908-1 от КВЛ-10кВ №908ПС 110/10кВ Пищевая нарушений и включены в план работ Орловского РЭС. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр КТП-10/0,4кВ Пищ-908-1 от КВЛ-10кВ №908 ПС 110/10кВ Пищевая в части их технического состояния. Срок исполнения: 20.02.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр КТП-10/0,4кВ Пищ-908-1 от КВЛ-10кВ №908 ПС 110/10кВ Пищевая в части их технического состояния.
6918 | 76 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Моршанский РЭС | 2023-01-17 22:21 | 2023-01-18 01:52 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения стало замыкание, которое произошло в результате перекрытия проводов ВЛ между РКТП 491 и КТП КТП 491 из-за падения ветки дерева в результате сильных порывов ветра (по прогнозу ЧС ветер с порывами до 13 м/сек). Дерево росло вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, В результате падения ветки дерева на провода ВЛ между РКТП 491 и КТП КТП 491 произошло перекрытие проводов. Возникло КЗ, что явилось причиной отключения ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 2 ПС Ракшинская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. Срок исполнения: 24.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.02.2023 г. Описание проведённых работ: осмотр ВЛ 10кВ № 2 ПС Ракшинская Мероприятие: Техническое По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 24.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.02.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра: устранены выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определен объем и срок устранения (ТО, КР). Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения. Срок исполнения: 24.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.02.2023 г. Описание проведённых работ: внеплановый инструктаж персоналу
6919 | 196 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Кр.Яружский РЭС | 2023-01-17 22:06 | 2023-01-18 04:03 | 3.4.12.2.3, Появление сигнала «земля» на I секции шин 10 кВ ПС 110 кВ Красная Яруга произошло из-за перекрытия воздушного промежутка между проводом фазы «А» и металлоконструкцией РВО -10 кВ фазы «В» на спуске от РКТП 311 до КТП 311 ЛЭП 10 кВ №3 ПС 110 кВ Красная Яруга, упавшей веткой дерева (растущего вне охранной зоны ЛЭП), вследствие усиления ветра. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводом фазы «А» и металлоконструкцией РВО -10 кВ фазы «В» на спуске от РКТП 311 до КТП 311 ЛЭП 10 кВ №3 ПС 110 кВ Красная Яруга произошло из-за механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны ЛЭП, вследствие усиления ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №3 ПС 110 кВ Красная Яруга. Срок исполнения: 30.12.2023 г. Ответственное лицо: Баранов А.Н. - гл. инженер РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведён внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №3 ПС 110 кВ Красная Яруга Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 10.02.2023 г. Ответственное лицо: Баранов А.Н. - гл. инженер РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.01.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
6920 | 221 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2023-01-17 21:52 | 2023-01-17 23:45 | 3.4.9.3, Причиной отключения Л-624 ПС Южная явилось повреждение в эл. сетях потребителя СНТ "Коммунальник". |  | Мероприятие: Организационное Направить претензионное письмо потребителю СНТ "Коммунальник". Срок исполнения: 17.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Смоленского городского РЭС Мишин С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено претензионное письмо потребителю СНТ "Коммунальник".
6921 | 194 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2023-01-17 21:46 | 2023-01-17 21:51 | 3.4.12.2.3, В результате воздействии ветровой нагрузки произошел излом и падение ветки дерева из вне охранной зоны, на провода фаз "А" и "В" КВЛ-10кВ №908 ПС Пищевая в пролете опор №24-25,что привело к нарушению электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны на провода фаз "А" и "В" КВЛ-10кВ №908 ПС Пищевая в пролете опор №24-25 при ветровой нагрузки, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания на КВЛ-10кВ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре КВЛ-10кВ №908 ПС Пищевая нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 23.02.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Лютиков Н.Н. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.01.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре КВЛ-10кВ №908 ПС Пищевая нарушений и включены в план работ Орловского РЭС. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №908 ПС Пищевая по всей длине Срок исполнения: 23.02.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.01.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №908 ПС Пищевая по всей длине
6922 | 330 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2023-01-17 21:26 | 2023-01-17 21:32 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-0,4кВ ТП 57 Изворотень произошло по причине увеличения тока нагрузки выше номинального. | 4.13, В результате превышения тока нагрузки на ВЛ-0,4кВ ТП 57 Изворотень произошло перегорание ПН-2 РУ 0,4кВ ТП 57 действием защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не актуальная информация о нагрузке потребителей на ВЛ-0,4кВ ТП 57 Изворотень на ВЛ-0,4кВ ТП 57 Изворотень ВЛ-0,4кВ ТП 57 Изворотень | Мероприятие: Техническое Произвести замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала защиты коммутационного аппарата ВЛ-0,4кВ ТП 57 Изворотень. Срок исполнения: 01.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала защиты коммутационного аппарата ВЛ-0,4кВ ТП 57 Изворотень. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при замере нагрузки в период наибольшего потребления на ТП 57. Срок исполнения: 01.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.02.2023 г. Описание проведённых работ: При замере нагрузки в период наибольшего потребления на ТП 57 дефектов не выявлено
6923 | 36 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-01-17 21:22 | 2023-01-17 22:23 | 3.4.7.3.1, Причиной ТН явилось несвоевременное выявление дефектов вследствие отсутствия визуального повреждения оборудования. | 4.13, Причиной отключения явилось размыкание цепи вследствие срабатывание плавкой вставки (предохранителей)для защиты оборудования от недопустимых нагрузок. | Мероприятие: Техническое Произвести ревизию в ТП .Выполнить очистку от пыли и грязи. Срок исполнения: 24.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СТП и РП Сапрыкин В.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведена ревизия в ТП .Выполнена очистка от пыли и грязи.
6924 | 159 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2023-01-17 21:19 | 2023-01-17 21:25 | 3.4.9.3, В результате неисправности на ВЛ-6кВ №717 Погрузчик произошло отключение ВЛ действием защит.
6925 | 177 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Буйский РЭС | 2023-01-17 21:15 | 2023-01-17 22:33 | 3.4.12.1.2, При аварийном обходе ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС 110/10 кВ Елегино обнаружен обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №138. При падении провод лег на тело опоры, что привело к возникновению однофазного замыкания на землю через тело опоры. Провод не поврежден. Обрыв вязки произошел по причине сильного налипания снега на проводе, а также сильного раскачивания провода от действия сильных порывов ветра 12-17 м/с. Вязка выполнена без нарушения технологии проводом А-50. Оборудование РЗА работало правильно. | 4.4.4, Однофазное замыкание на землю через тело опоры из-за обрыва вязки провода фазы "В" на опоре №138 ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС 110/10 кВ Елегино. | Мероприятие: Техническое Провести осмотр ВЛ фидера 10-01 ПС 110/10 кВ Елегино с целью выявления дефектов вязок после прохождения атмосферного фронта. Срок исполнения: 17.02.2023 г. Ответственное лицо: Успенский Николай Анатольевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.02.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ фидера 10-01 ПС 110/10 кВ Елегино. Мероприятие: Техническое Провести комплексное обследование опоры №138 фидера 10-01 ПС 110/10 кВ Елегино, подвергшейся прохождению тока замыкания на землю. Срок исполнения: 17.02.2023 г. Ответственное лицо: Успенский Николай Анатольевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.02.2023 г. Описание проведённых работ: Обследование опоры №138 фидера 10-01 ПС 110/10 кВ Елегино. Мероприятие: Техническое Устранить выявленные замечания по результатам обследования опоры №138 и осмотра фидера 10-01 ПС 110/10 кВ Елегино. Срок исполнения: 24.02.2023 г. Ответственное лицо: Успенский Николай Анатольевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.02.2023 г. Описание проведённых работ: Замечаний нет, устранение не требуется.
6926 | 333 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кашинский РЭС | 2023-01-17 21:14 | 2023-01-18 00:10 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ 10кВ №23 ПС 110кВ Простор произошло по причине междуфазного КЗ из-за схлёста проводов в пролете опор №14-52 - №14-53 по причине разрегулировки стрелы провиса провода в данном пролете опор. Разрегулировка стрелы провиса провода произошла из-за наклона опоры №14-52. | 4.12, В результате наклона опоры №14-52 ВЛ 10кВ №23 ПС 110кВ Простор произошла разрегулировка стрелы провиса провода в пролёте опор №14-52 - №14-53 и при порывах ветра два провода захлестнулись, в связи с чем ВЛ 10кВ №23 ПС 110кВ Простор отключилась действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременное выявление дефекта разрегулировка стрелы провиса проводов в пролете опор №14-52 - №14-53 на ВЛ10кВ №23 ПС Простор VS010-0012849 | Мероприятие: Техническое Выполнить регулировку стрелы провиса провода в пролёте опор №14-52 - №14-53 ВЛ 10кВ №23 ПС 110кВ Простор. Срок исполнения: 17.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Кашинского РЭС Воронцов В.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.02.2023 г. Описание проведённых работ: Регулировку стрелы провиса провода в пролёте опор №14-52 - №14-53 ВЛ10кВ №23 ПС Простор внесена в план работ на март 2023г.. Мероприятие: Техническое Произвести выправку опоры №14-52 ВЛ 10кВ №23 ПС 110кВ Простор. Срок исполнения: 17.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Кашинского РЭС Воронцов В.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.02.2023 г. Описание проведённых работ: Выправка опоры №14-52 ВЛ10кВ №23 ПС Простор внесена в план работ на март 2023г. Мероприятие: Организационное Всему ремонтному и оперативно-ремонтному персоналу РЭС провести внеочередной инструктаж по вопросам качества проведения плановых осмотров ВЛ. Срок исполнения: 10.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Кашинского РЭС Воронцов В.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.02.2023 г. Описание проведённых работ: Ремонтному и оперативно-ремонтному персоналу РЭС провести внеочередной инструктаж по вопросам качества проведения плановых осмотров ВЛ.
6927 | 185 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2023-01-17 20:59 | 2023-01-17 21:48 | 3.4.12.2.1, В результате воздействия ветровой нагрузки на провода произошел схлест проводов фазы "А" и "В" провода, в пролетах опор № 10-11 ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Вол-28-7, что привело к угрозе возникновения нарушения нормальной работы ВЛ 0,4кВ , устраненного оперативным отключением. | 4.12, В результате воздействия при ветровой нагрузки произошел схлест проводов фазы "А" и "В" в пролетах опор № 10-11 ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Вол-28-7, что привело к угрозе возникновения нарушения нормальной работы ВЛ 0,4кВ , устраненного оперативным отключением. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП-10/0,4кВ Вол-28-7 и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 20.02.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.01.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП-10/0,4кВ Вол-28-7 и включены в план работ Орловского РЭС. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП-10/0,4кВ Вол-28-7 по всей длине. Срок исполнения: 20.02.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.01.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП-10/0,4кВ Вол-28-7 по всей длине.
6928 | 41 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Севский РЭС | 2023-01-17 20:54 | 2023-01-17 23:34 | 3.4.12.2, результате воздействия ветровых нагрузок произошел обрыв линейных проводов на ВЛ 10кВ ф.1003 ПС Суземская оп.№49А1-49А2. | 4.4, Отключение МВ ВЛ 10кВф.1003 ПС Суземская произошло в результате обрыва линейных проводов и КЗ на ВЛ 10кВ ф.1003 ПС Суземская оп.№49А1-49А2. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.1003 ПС Суземская. Срок исполнения: 23.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Драгунов Д.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ 10кВ ф.1003 ПС Суземская. Мероприятие: Техническое Произвести перетяжку проводов на ВЛ 10кВ ф.1003 ПС Суземская оп.№49А1-49А2. Срок исполнения: 23.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Драгунов Д.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведена перетяжка проводов на ВЛ 10кВ ф.1003 ПС Суземская оп.№49А1-49А2.
6929 | 170 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Золотухинский РЭС | 2023-01-17 20:50 | 2023-01-17 21:55 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-10кВ 334.5 от ПС 35/10 кВ Казанка явилось возникновение междуфазного К.З. в пролете опор 18-19, вызванное перекрытием веткой, сломанной и принесённой сильным порывом ветра, с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Перекрытие проводов в пролете опор 18-19, произошло по причине слома ветки и наброса её на провода сильным порывом ветра, с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-10 кВ №334.5 ПС 35/10 кВ Казанка, с целью определения деревьев находящихся в охранной зоне и вблизи её, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 24.02.2023 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Поветкин А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.01.2023 г. Описание проведённых работ: осмотр проведен Мероприятие: Организационное По итогам осмотра ВЛ-10 кВ №334.5 ПС 35/10 кВ Казанка, в случае выявления замечаний, определить мероприятия по их устранению . Срок исполнения: 24.02.2023 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Поветкин А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.01.2023 г. Описание проведённых работ: Мероприятия определены
6930 | 169 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Репьевский РЭС | 2023-01-17 20:08 | 2023-01-17 20:45 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 0,4 кВ № 3 ТП-5-77 ПС 35 кВ Репьевка явилось двухфазное КЗ, вследствие кратковременного схлеста проводов фаз «А» и »С» в пролете опор № 2-3 веткой дерева, сорванной порывом ветра до 18 м/с с дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Кратковременный схлёст проводов фаз «А» и "С» в пролете опор № 2-3 на ВЛ 0,4 кВ № 3 ТП-5-7 ПС 35 кВ Репьевка произошел из-за падения на провода ветки от дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ, сорванной порывом ветра до 18 м/с | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ № 3 ТП 5-7 от ПС 35 кВ Репьевка по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ, в т.ч. растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Репьевского РЭС Агафонов В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2023 г. Описание проведённых работ: не требуется Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ № 3 ТП 5-7 от ПС 35кВ Репьевка разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Репьевского РЭС Агафонов В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2023 г. Описание проведённых работ: не требуется
6931 | 177 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2023-01-17 20:07 | 2023-01-17 22:14 | 3.4.7.3.1, В результате несвоевременного устранения дефекта на контактных группах главного рубильника 0,4кВ в РУ-0,4кВ ТП-10/0,4кВ СТП-10кВ Звяг-4-11, произошел аварийный нагрев контактов фаз "А";"В" и "С", что привело к изменению свойств токопроводящего материала и нарушению контакта. | 4.12, В результате нарушения контакта на контактных группах фазы "А";"В" и "С" главного рубильника 0,4кВ в РУ-0,4кВ ТП-10/0,4кВ СТП-10кВ Звяг-4-11 произошел аварийный нагрев, что привело к изменению свойств токопроводящего материала и нарушению контакта. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная протяжка контактов главного рубильника 0,4кВ в РУ-0,4кВ СТП-10/0,4кВ Звяг-4-11,что привело к изменению свойств токопроводящего материала и нарушению контакта. на СТП-10кВ Звяг-4-11 СТП-10кВ Звяг-4-11 | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре КТП-10/0,4кВ от КВЛ-10кВ №4 ПС 35/10кВ "Звягинки" нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 20.02.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Земских А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.01.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре КТП-10/0,4кВ от КВЛ-10кВ №4 ПС 35/10кВ "Звягинки" нарушений и включены в план работ Орловского РЭС. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр КТП-10/0,4кВ от КВЛ-10кВ №4 ПС 35/10кВ "Звягинки" в части их технического состояния. Срок исполнения: 20.02.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Земских А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр КТП-10/0,4кВ от КВЛ-10кВ №4 ПС 35/10кВ "Звягинки" в части их технического состояния.
6932 | 102 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Чаплыгинский РЭС | 2023-01-17 20:06 | 2023-01-17 20:58 | 3.4.7.3.5, Нарушение электрического контакта, отключение АВ № 3 в РУ-0,4 кВ ТП 14 в результате превышение потребителями расчетного тока АВ. | 4.13, Нарушение электрического контакта, отключение АВ № 3 в РУ-0,4 кВ ТП 14 в результате превышение потребителями расчетного тока АВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Недостатки технического обслуживания электрооборудования в части несвоевременном выявлении дефектов, в результате замеров максимальных нагрузок на АВ № 3 в РУ-0,4 кВ ТП 14 АВ № 3 в РУ-0,4 кВ ТП 14 | Мероприятие: Техническое Произвести замер максимальных нагрузок в целях расчёта автоматического выключателя 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ № 3 ТП 14. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Киреев С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2023 г. Описание проведённых работ: Листок внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 1014. Мероприятие: Техническое Произвести замер петля фаза-нуль по ВЛ 0,4 кВ № 3 ТП 14 в целях правильного расчёта тока расцепителя автоматического выключателя. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Киреев С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен замер петля фаза-нуль по ВЛ 0,4 кВ № 3 ТП 14 в целях правильного расчёта тока расцепителя автоматического выключателя. Мероприятие: Техническое По результатам замеров, произвести расчёт автоматического выключателя 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ № 3 ТП 14. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Киреев С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам замеров, произведен расчёт автоматического выключателя 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ № 3 ТП 14.
6933 | 155 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Покровский РЭС | 2023-01-17 20:05 | 2023-01-18 00:25 | 3.4.12.2.3, В результате сильного ветра произошло падение дерева (из вне охранной зоны ВЛ) на провод фазы "С" в пролете опор №23-24 ВЛ-10 кВ Ф-18 ПС Покровская, что привело к возникновению однофазного замыкания на землю, устраненное действием оперативного персонала. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева (из вне охранной зоны ВЛ) на провода в пролете опор №23-24 ВЛ-10 кВ Ф-18 ПС Покровская, что привело к возникновению однофазного замыкания на землю, устраненное действием оперативного персонала. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ-10 кВ Ф-18 ПС Покровская. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: начальник РЭС. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.02.2023 г. Описание проведённых работ: План работ. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ Ф-18 ПС Покровская и включить их в план работ Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: начальник РЭС. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.02.2023 г. Описание проведённых работ: План работ.
6934 | 177 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Яковлевский РЭС | 2023-01-17 20:04 | 2023-01-17 21:43 | 3.4.9.3, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4кВ №1 ЗТП 8 ПС 110 кВ Строитель произошло из-за возникновения КЗ, в результате повреждения в сетях потребителя (ул. Циолковского д.11) и отказа в отключении АВ 0,4 кВ ВРУ 0,4 кВ потребителя. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю о приведении электроустановки в соответствие с требованием НТД. Срок исполнения: 27.01.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Холод А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.01.2023 г. Описание проведённых работ: Уведомление потребителю о приведении электроустановки в соответствии с НТД.
6935 | 347 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2023-01-17 19:40 | 2023-01-17 22:20 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №9 Софряково ПС 110/35/10кВ "Лютово" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №18 - №19 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. УРЗА в ведении филиала ОАО «РЖД» Трансэнерго СДЭ. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №18 - №19 ВЛ 10кВ №9 Софряково ПС 110/35/10кВ "Лютово" веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. УРЗА в ведении филиала ОАО «РЖД» Трансэнерго СДЭ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №9 Софряково ПС 110/35/10кВ "Лютово" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №9 Софряково ПС 110/35/10кВ "Лютово" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр
6936 | 214 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго |  |  | 3.4.9.1, В результате повреждения на оборудовании ПС «Новоселово», находящемся на балансе: АО «Транснефть-Дружба», произошло отключение ВЛ 110 кВ Орловская Районная –Новоселово II цепь с отпайкой, устраненное действием защиты (МФТО).
6937 | 99 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Усманский РЭС | 2023-01-17 19:05 | 2023-01-17 20:00 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 113 с. Никольское произошло из-за перекрытия проводов в пролете опор №21-22 отломившейся веткой от дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ, при воздействии порывистого ветра. | 4.4.3, Схлест проводов в пролете опор №20-21 возник из-за механического воздействия на провода отломившейся ветки от дерева, растущего в охранной зоне ВЛ, при воздействии порывистого ветра. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 113 с. Никольское по всей длине, на предмет выявления деревьев, угрожающих падением и перекрытию проводов на ВЛ. Срок исполнения: 25.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Кутищев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.02.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен осмотр Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев, угрожающих падением и перекрытию на ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 113 с. Никольское, произвести вырубку (обрезку крон). Срок исполнения: 25.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Кутищев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.02.2023 г. Описание проведённых работ: Не требуется
6938 | 77 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Северный РЭС | 2023-01-17 18:52 | 2023-01-17 20:10 | 3.4.9.3, В результате КЗ на потребительском оборудовании произошло срабатывание ПН-0,4 кВ № 2 в РУ 0,4кВ КТП № 547. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу ЭУ о необходимости замены вводного неизолированного провода на СИП. Срок исполнения: 24.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер СевРЭС Копылов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.02.2023 г. Описание проведённых работ: Выдано уведомление на замену вводного провода
6939 | 169 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Рыльский РЭС | 2023-01-17 18:32 | 2023-01-17 21:03 | 3.4.12.2.3, Оперативное отключение ВЛ по причине однофазного замыкания на "землю", которое произошло в результате падения на опору № 58 ветки дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ при боковых порывах ветра. | 4.4.3, Нарушение электрической изоляции ВЛ-10 кВ по причине падения на опору № 58 ветки с дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ при боковых порывах ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-10 кВ №14 от п/ст Крупец (20515) Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Рыльского РЭС Щеголев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеплановый осмотр Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-10 кВ №14 от п/ст Крупец (20515) составить график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Рыльского РЭС Щеголев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.01.2023 г. Описание проведённых работ: Составлен график устранения выявленных замечаний
6940 | 29 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2023-01-17 18:30 | 2023-01-17 18:40 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации произошло снижение эксплуатационных свойств материала изоляции на КЛ 0.4 кВ ТП 272 - ул. Галкина дом 20, что привело в электропробою и межфазному замыканию. | 4.12, Межфазное короткое замыкание из-за пробоя изоляции на кабельном участке Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электропробой изоляции на КЛ 0.4 кВ ТП 272 - ул. Галкина дом 20 | Мероприятие: Организационное Провести испытание повышенным напряжением КЛ 0.4 кВ ТП 272 - ул. Галкина дом 20 Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник службы кабельных линий электропередачи Ковалевский С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.03.2023 г. Описание проведённых работ: Проведено испытание повышенным напряжением КЛ 0.4 кВ ТП 272 - ул. Галкина дом 20
6941 | 50 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Стародубский РЭС | 2023-01-17 18:30 | 2023-01-17 19:43 | 3.4.12.2.3, В результате налипания мокрого снега и сильного порывистого ветра произошло падение веток с деревьев, растущих за пределами охранной зоны, на провода ВЛ-10кВ ф.103 ПС Гриденки в пролете опор №163-164. | 4.4.3, Падение ветки на провода ВЛ-10кВ ф.103 ПС Гриденки в пролете опор №163-164 привело к короткому замыканию и отключению от действия РЗ В-10кВ ф.103 ПС Гриденки. | Мероприятие: Организационное Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-10кВ ф.103 ПС Гриденки в пролете опор №163-164 угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 23.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Трусов Д.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведена обрезка веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-10кВ ф.103 ПС Гриденки в пролете опор №163-164 угрожающих падением на провода.
6942 | 329 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2023-01-17 18:25 | 2023-01-17 18:28 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ № 17 ПС №15 произошли по причине междуфазных КЗ при перекрытии проводов в пролете опор №36-№37 , выпавшим деревом из-за пределов охранной зоны ВЛ, под действием сильных порывов ветра, при прохождении атмосферного фронта по территории Калининского района Тверской области с сильным порывистым ветром, без обрыва проводов ВЛ. | 4.4.3, В результате механического воздействия на провода ВЛ 10 кВ упавшим деревом, из-за пределов охранной зоны ВЛ, в пролете опор №36-№37 , вследствие сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Калининского района Тверской области произошло межфазное перекрытие проводов ВЛ и привело к отключению ВЛ-10кВ № 17 ПС №15 действием МТЗ, без повреждения проводов ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 17 ПС №15 в пролете опор №33 - №40 с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 02.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 17 ПС №15 в пролете опор №33 - №40 с целью выявления дефектов. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 17 ПС №15 в пролете опор №33 - №40. Срок исполнения: 02.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.02.2023 г. Описание проведённых работ: При проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 17 ПС №15 в пролете опор №33 - №40 дефектов не выявлено.
6943 | 326 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2023-01-17 18:15 | 2023-01-17 18:38 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-0,4 кВ в РУ 0,4 кВ на ЗТП 027 д. Кокошкино произошло по причине кратковременного схлеста проводов в пролете опор №19-20 ВЛ 0,4 кВ №1 в результате увеличения стрелы провеса проводов в процессе длительной эксплуатации. | 4.12, В результате увеличения стрелы провеса проводов в процессе длительной эксплуатации в пролете опор №19-20 ВЛ 0,4 кВ №1 под воздействием порывов ветра произошел кратковременный схлест проводов, что послужило причиной отключения АВ-0,4 кВ в РУ-0,4 кВ ЗТП 027 д. Кокошкино. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: увеличения стрелы провеса проводов в процессе длительной эксплуатации в пролете опор №19-20 на ВЛ 0,4кВ №1 ТП 027 д. Кокошкино ЗТП ВЛ 0,4кВ №1 ТП 027 д. Кокошкино ЗТП | Мероприятие: Техническое Произвести перетяжку проводов в пролете опор №19-20 ВЛ 0,4 кВ №1 ЗТП №027 д. Кокошкино. Срок исполнения: 17.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.02.2023 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастерам Ржевского участка Ржевского РЭС о необходимости проведения технического обслуживания оборудования в соответствии с требованиями НТД Срок исполнения: 06.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.01.2023 г.
6944 | 98 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Грязинский РЭС | 2023-01-17 17:18 | 2023-01-17 21:20 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 152 с. Песковатка-поселок произошло по причине межфазного К.З. проводов в пролёте опор 4-5 при падении ветки дерева, росшего во вне охранной зоне ВЛ, при воздействии сильных порывов ветра до 17 м/с. | 4.4.3, Схлёст проводов в пролете опор 4-5 на ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 152 с. Песковатка-поселок произошёл вследствие механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ, при сильных порывах ветра до 17 м/с. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 152 с. Песковатка-поселок по всей длине, на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры. Срок исполнения: 25.02.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Стефанович Геннадий Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №3 ТП 152 с. Песковатка произведен: деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры ВЛ не выявлено. Ответственный мастер РЭС Торгашов С.А. Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев (веток), угрожающих падением на провода ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 152 с. Песковатка-поселок произвести вырубку (обрезку крон). Срок исполнения: 25.02.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Стефанович Геннадий Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №3 ТП 152 с. Песковатка произведен: деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры ВЛ не выявлено. Ответственный мастер РЭС Торгашов С.А.
6945 | 332 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калязинский РЭС | 2023-01-17 17:18 | 2023-01-17 18:50 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4кВ №1 КТП 014 (д.Апухтино школа) вызвано междуфазным КЗ из-за схлёста проводов в пролёте опор №3-1 - №3-2 по причине падения дерева, из вне охранной зоны ВЛ, при сильным порыве ветра, без повреждения проводов. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева, из вне охранной зоны ВЛ, при сильном порыве ветра, на провода ВЛ-0,4кВ №1 КТП 014 (д.Апухтино школа) в пролете опора №3-1 - №3-2, произошёл схлёст проводов в данном пролете, что послужило причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ №1 КТП 014 (д.Апухтино школа). | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП 014 (д.Апухтино школа) с целью выявления дефектов, влияющих на безаварийную работу ВЛ. Срок исполнения: 15.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калязинского РЭС Землин Р.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.02.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП 014 (д.Апухтино школа) с целью выявления дефектов, влияющих на безаварийную работу ВЛ. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ №1 КТП 014 (д.Апухтино школа). Срок исполнения: 16.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калязинского РЭС Землин Р.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.02.2023 г. Описание проведённых работ: Дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ №1 КТП 014 (д.Апухтино школа) не обнаружено.
6946 | 173 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Мантуровский РЭС | 2023-01-17 16:55 | 2023-01-17 17:05 | 3.4.12.1.3, При внеплановом осмотре ВЛ-10 кВ Ф 10-02 ПС Филино в пролете опор № 83-84 обнаружено дерево под проводами ВЛ, наклонившееся из-за пределов охранной зоны ВЛ под тяжестью налипшего снега, деревом были перекрыты провода соседних фаз, что привело к возникновению межфазного К.З. и отключению ВЛ-10 кВ Ф 10-02 ПС Филино действием защиты. Далее дерево под собственным весом опустилось ниже проводов ВЛ, что позволило выполнить РПВ успешно. Оборудование РЗА работало правильно. Информация по метеоусловиям приложена к документам. | 4.4.3, Перекрытие проводов соседних фаз в пролете опор № 83-84 ВЛ-10 кВ Ф 10-02 ПС Филино деревом наклонившимся из за приделов охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ Ф 10-02 ПС Филино на предмет наличия угрожающих деревьев из-за воздействия налипания снега. Срок исполнения: 17.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мантуровского РЭС Лебедев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.01.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ-10кВ Ф10-02 ПС Филино выявленные замечания устранить при их наличии. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мантуровского РЭС Лебедев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.01.2023 г. Описание проведённых работ: Уборка ДКР
6947 | 257 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС | 2023-01-17 16:49 | 2023-01-17 18:28 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №3 ПС 110/35/10кВ Нила в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №160 - №161 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №160 - №161 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №3 ПС 110/35/10кВ Нила, с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: мастер Соколов Р.В. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.01.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №3 ПС 110/35/10кВ Нила, с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №3 ПС 110/35/10кВ Нила устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: мастер Соколов Р.В. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.01.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №3 ПС 110/35/10кВ Нила, с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.
6948 | 150 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС | 2023-01-17 16:48 | 2023-01-17 16:57 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ на провод фазы "В" и "С" провод под воздействием ветровой нагрузки в пролете опор № 7 - 8 ВЛ 0,4кВ №2 ТП Ю-4-2, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, что привело к отключению ВЛ действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ на провод фазы "В" и "С" провод под воздействием ветровой нагрузки в пролете опор № 7 - 8 ВЛ 0,4кВ №2 ТП Ю-4-2, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненное действием защит. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ № ТП Ю-4-2 по всей длине. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Сергеев М.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.01.2023 г. Описание проведённых работ: Провели внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ № ТП Ю-4-2 по всей длине. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №2 ТП Ю-4-2 замечаний и включить их в план работ Болховского РЭС. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Сергеев М.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.01.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №2 ТП Ю-4-2 замечаний и включены в план работ Болховского РЭС.
6949 | 168 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Покровский РЭС | 2023-01-17 16:30 | 2023-01-17 16:35 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны на провода фазы "А" и "0" в пролёте опор №2-2-2-3 ВЛ-0,4 №3 004/С-13-250 Куба, произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению однофазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате нарушения электрической изоляции проводов фазы "А" и "В", из за механического воздействия ветки дерева в пролете опор №2-2-2-3 ВЛ-0,4 №3 004/С-13-250 Куба, произошло возникновение однофазного КЗ, устранённого действием защиты. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ-0,4 №3 004/С-13-250 Куба. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: начальник РЭС. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.02.2023 г. Описание проведённых работ: План работ. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 №3 004/С-13-250 Куба разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в план работ Покровского РЭС. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: начальник РЭС. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.02.2023 г. Описание проведённых работ: План работ.
6950 | 97 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Грязинский РЭС | 2023-01-17 16:26 | 2023-01-17 21:05 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 262 П(638) п. Матырский произошло по причине однофазного К.З. вводного провода на вводном АВ дома №15 между контактами присоединения и прибора учёта, находящихся в эксплуатационной ответственности потребителя. |  | Мероприятие: Организационное Направить в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД. Срок исполнения: 25.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Полухин А.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2023 г. Описание проведённых работ: В адрес потребителя Грязинский район п. Матырский ул. Мурманская д.№15 направлено письмо о приведении электроустановки в исправное состояние и не допуска инцидента впредь. Ответственный: Гл. инженер РЭС Полухин А.П.
6951 | 149 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС | 2023-01-17 15:54 | 2023-01-17 16:00 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ на провод фазы "В" и "С" провод под воздействием ветровой нагрузки в пролете опор № 11 - 12 ВЛ 0,4кВ №3 ТП И-3-7, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, что привело к отключению ВЛ действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ на провод фазы "В" и "С" провод под воздействием ветровой нагрузки в пролете опор № 11 - 12 ВЛ 0,4кВ №3 ТП И-3-7, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненное действием защит. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №3 ТП И-3-7 по всей длине. Срок исполнения: 10.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Сергеев М.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.02.2023 г. Описание проведённых работ: Провели внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №3 ТП И-3-7 по всей длине. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №3 ТП И-3-7 замечаний и включить их в план работ Болховского РЭС. Срок исполнения: 10.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Сергеев М.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.03.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №3 ТП И-3-7 замечаний и включены в план работ Болховского РЭС.
6952 | 48 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Климовский РЭС | 2023-01-17 15:53 | 2023-01-17 17:20 | 3.4.8.5.2, Спиленный неустановленными лицами сук дерева привел к обрыву 2-х проводов ВЛ-0,4 ТП-5057 Л1 Ф-104 ПС Чуровичи в пролёте опор №17-18. | 4.4.3, Обрыв проводов ВЛ-0,4 ТП-5057 Л1 Ф-104 ПС Чуровичи в пролёте опор №17-18 привёл к отсутствию эл. энергии у потребителей. | Мероприятие: Организационное Направить уведомление в средства массовой информации о запрете осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров в охранных зонах ВЛ 6-110 кВ филиала ПАО "Россети Центр"-"Брянскэнерго". Срок исполнения: 23.02.2023 г. Ответственное лицо: Сидоров А.Д. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.02.2023 г.
6953 | 232 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Дорогобужский РЭС | 2023-01-17 15:50 | 2023-01-17 17:36 | 3.4.12.5.2, ВЛ 1004 ПС Васино отключена оперативно вследствие однофазного замыкания на "землю" возникшего в результате разрушения изолятора при многочисленных переходах температуры окружающего воздуха через 0, из-за попадания влаги в микротрещины, образованные изменения диэлектрических и механических свойств изолятора в процессе длительной эксплуатации (1975 года выпуска). | 4.12, Разрушение изолятора марки ШС-10 на ВЛ 1004 ПС Васино произошло вследствие нарушения электрической изоляции на опоре №19 с последующим возникновением однофазного КЗ на "землю". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора марки ШС-10 на ВЛ-1004 ПС Васино VS010-0009806 | Мероприятие: Техническое Выполнить выборочный верховой осмотр ВЛ 1004 ПС Васино, с целью выявления дефектов изоляторов, крепления изоляторов. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Гафуров А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.02.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен выборочный верховой осмотр Мероприятие: Организационное По результатам проведенного верхового осмотра ВЛ 1004 ПС Васино разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Гафуров А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.02.2023 г. Описание проведённых работ: разработан план мероприятий
6954 | 45 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Почепский РЭС | 2023-01-17 15:45 | 2023-01-17 18:25 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ 10 кВ Ф1017 от ТП-227 к ЦРП-4 произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Отключение ВВ Ф1017 ЦРП-4 к ТП-227 произошло в результате КЗ на КЛ 10 кВ ТП-227 к ЦРП-4 Ф1017 в следствии длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования в ЦРП-4 Ф1017 к ТП-227. Срок исполнения: 24.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Гришин Н. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр оборудования в ЦРП-4 Ф1017 к ТП-227. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 10 кВ от ТП-227 ф1017 к ЦРП-4 Срок исполнения: 24.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Гришин Н. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.02.2023 г. Описание проведённых работ: КЛ 10 кВ от ТП-227 ф1017 к ЦРП-4 восстановлено
6955 | 47 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Клетнянский РЭС | 2023-01-17 15:40 | 2023-01-17 16:44 | 3.4.12.2.3, Воздействие порывистого ветра и налипание мокрого снега привело к падению ветви с дерева, растущего за пределами охранной зоны, на провода, механическому воздействию и нарушению изоляции ВЛ-10кВ ф.1025 ПС Клетнянская на спусках 10кВ к РП Мужиново. | 4.4.3, Механическое воздействие и нарушение изоляции ВЛ-10кВ ф.1025 ПС Клетнянская на спусках 10кВ к РП Мужиново, привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ (МТЗ) В-10кВ ф.1025 ПС Клетнянская. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны РП Мужиново. Срок исполнения: 23.02.2023 г. Ответственное лицо: Понизов А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.01.2023 г. Описание проведённых работ: Обрезка крон.
6956 | 175 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2023-01-17 15:25 | 2023-01-17 16:24 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия ветровой нагрузки произошло падение ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №1/1-1/2 ВЛ 0,4кВ Л-1 СтКол-3-20 на провода фаз "А" и "В", что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №1/1-1/2 ВЛ 0,4кВ Л-1 СтКол-3-20 на провода фаз "А" и "В", произошло нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ Л-1 СтКол-3-20 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 19.02.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Земских А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.01.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ Л-1 СтКол-3-20 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-1 СтКол-3-20 по всей длине. Срок исполнения: 19.02.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Земских А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.01.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-1 СтКол-3-20 по всей длине.
6957 | 225 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Рославльский РЭС | 2023-01-17 15:05 | 2023-01-17 16:58 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения МВ-10кВ ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Савеево, послужило падение сломанной под действием порывистого ветра ветки дерева, из-за границы охранной зоны на провода, в пролете опор №150 - №151. | 4.4.3, МВ-10кВ ВЛ-1002 ПС 35/10кВ ПС Савеево, отключился в результате схлестывания проводов, из-за механического воздействия при падении ветки дерева на провода, в пролете опор №150 - №151 с возникновением междуфазного КЗ. При работа АПВ и включении по ТУ ветка дерева оставалась на проводах с последующим падением, под действием ветра, на землю. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Савеево от ЛР 378, проходящих в лесной местности, с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев и веток деревьев. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Ст. мастер Козырев А.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр участков ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Савеево от ЛР 378, проходящих в лесной местности, с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев и веток деревьев. Мероприятие: Техническое Провести вырубку угрожающих падением на провода деревьев в пролётах опор №150 - №151 ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Савеево. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Ст. мастер Козырев А.Г. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.03.2023 г. Описание проведённых работ: Проведена вырубка угрожающих падением на провода деревьев в пролётах опор №150 - №151 ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Савеево. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра участка ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Савеево от ЛР 378, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Ст. мастер Козырев А.Г. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.03.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра участка ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Савеево от ЛР 378, разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения.
6958 | 143 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС | 2023-01-17 15:01 | 2023-01-17 17:50 | 3.4.12.2.3, В результате падения веток дервьев из вне охранной зоны ВЛ-10 кВ №7 ПС 110/35/10кВ Дмитровская при ветровой нагрузке произошло падение ветви дерева на провод в пролёте опор №20-5-№20-6, что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению однофазного замыкания в сети ВЛ-10 кВ №7 ПС Дмитровская, устраненного действием оперативного персонала. | 4.12, В результате падения веток дервьев из вне охранной зоны ВЛ-10 кВ №7 ПС 110/35/10кВ Дмитровская при ветровой нагрузке произошло падение ветви дерева на провод в пролёте опор №20-5-№20-6, что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению однофазного замыкания в сети ВЛ-10 кВ №7 ПС Дмитровская, устраненного действием оперативного персонала. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №7 ПС 110/35/10кВ Дмитровская. Срок исполнения: 18.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Лежепеков Д.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №7 ПС Дмитровская Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при осмотре ВЛ 10кВ №7 ПС 110/35/10кВ Дмитровская нарушений и включить их в планы работ Кромского РЭС Срок исполнения: 18.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Лежепеков Д.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.02.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по результатам осмотра ВЛ-10кВ №7 ПС Дмитровская и включены в план работ Кромского РЭС
6959 | 170 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2023-01-17 14:59 | 2023-01-17 16:08 | 3.4.9.3, Аварийное отключение МВ-6кВ РП-2 маг.201 произошло по причине повреждения на потребительском оборудовании РЖД. Повреждений оборудования Костромаэнерго нет. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю "РЖД", о необходимости своевременного обслуживания электрооборудования, находящегося на собственном балансе. Срок исполнения: 27.02.2023 г. Ответственное лицо: Тарасов Д.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо потребителю "РЖД", о необходимости своевременного обслуживания электрооборудования, находящегося на собственном балансе.
6960 | 171 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2023-01-17 14:59 | 2023-01-17 16:22 | 3.4.9.3, Аварийное отключение МВ-6кВ РП-2 маг.207 произошло по причине повреждения на потребительском оборудовании РЖД. Повреждений оборудования Костромаэнерго нет. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю "РЖД", о необходимости своевременного обслуживания электрооборудования, находящегося на собственном балансе. Срок исполнения: 27.02.2023 г. Ответственное лицо: Тарасов Д.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо потребителю "РЖД", о необходимости своевременного обслуживания электрооборудования, находящегося на собственном балансе.
6961 | 78 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС |  |  | 3.4.9.3, В следствии расследования технологического нарушения произошло повреждение на потребительском оборудовании которое вызвало аварийное отключение действием КЛ 6кВ №40 ПС №3. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов Срок исполнения: 24.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.02.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов
6962 | 168 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС | 2023-01-17 14:32 | 2023-01-17 14:48 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ №2 423.16 ТП 546 д.Толмачево явилось короткое замыкание в пролете опор №13-14, вызванное перекрытием проводов упавшей веткой с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием ветра | 4.4.3, Причиной перекрытия проводов в пролете опор №13-14 по ВЛ 0,4кВ №2 423.16 ТП 546 д.Толмачево явилось упавшая ветка с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием ветра. | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 423.16 ТП 546 д.Толмачеворазработать мероприятия и составить график их выполнения. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.02.2023 г. Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 423.16 ТП 546 д.Толмачево Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.02.2023 г.
6963 | 258 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Пошехонский РЭС | 2023-01-17 14:30 | 2023-01-17 21:20 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ №4 "Антушево" ПС 35/10кВ Белое в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №129-№130 при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ от порывов сильного ветра. Дерево обнаружено на проводах. Повреждений проводов не выявлено. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №129-№130 при падении дерева из вне охранной зоны ВЛ от порывов сильного ветра. Дерево обнаружено на проводах. Повреждений проводов не выявлено. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №4 "Антушево" ПС 35/10кВ Белое с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: мастер Буренин Б.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.01.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №4 "Антушево" ПС 35/10кВ Белое с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ №4 "Антушево" ПС 35/10кВ Белое Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: мастер Буренин Б.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.01.2023 г. Описание проведённых работ: Аварийных дефектов не выявлено
6964 | 169 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2023-01-17 14:25 | 2023-01-17 14:49 | 3.4.7.3.5, В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ-6кВ ТП-447 2сек - ТП-631 1сек.ш. на целом месте (Кабель в эксплуатации с 1978 года). Последнее испытание КЛ-6кВ ТП-447 2сек - ТП-631 1сек.ш. было проведено 03.04.2020 мастером бригады по диагностике электрооборудования Костромского РЭС Гершановичем Н.В. Кабель испытания выдержал, дефектов не выявлено. | 4.12, Междуфазное замыкание жил КЛ-6кВ ТП-447 2сек - ТП-631 1сек.ш. на целом месте участка КЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: из-за несвоевременного выявления снижения сопротивления изоляции КЛ произошло междуфазное замыкание жил КЛ-6кВ ТП-447 2сек - ТП-631 1сек.ш. на целом месте участка КЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый тепловизионный контроль концевых кабельных муфт КЛ-6 кВ ТП-447 2сек - ТП-631 1сек.ш. Срок исполнения: 27.02.2023 г. Ответственное лицо: Смирнов Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.02.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый тепловизионный контроль концевых кабельных муфт КЛ-6 кВ ТП-447 2сек - ТП-631 1сек.ш. Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр концевых разделок в ТП КЛ-6 кВ ТП-447 2сек - ТП-631 1сек.ш. Срок исполнения: 27.02.2023 г. Ответственное лицо: Смирнов Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.02.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен осмотр концевых разделок в ТП КЛ-6 кВ ТП-447 2сек - ТП-631 1сек.ш. Мероприятие: Техническое По результатам тепловизионного контроля концевых кабельных муфт ТП-447 2сек - ТП-631 1сек.ш.и осмотра концевых разделок в ТП КЛ-6 кВ ТП-447 2сек - ТП-631 1сек.ш устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 01.03.2023 г. Ответственное лицо: Смирнов Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.02.2023 г. Описание проведённых работ: Замечаний не выявлено.
6965 | 358 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС | 2023-01-17 14:15 | 2023-01-17 18:09 | 3.4.12.1.1, 1) Отключение ВЛ 10кВ № 23 ПС 110кВ Андреаполь произошло по причине междуфазного КЗ между проводами фаз «В» и «С» в результате схлеста проводов из-за уменьшения минимально-допустимого расстояния вследствие налипания с последующим обледенение большого количества снега на провод ф. «В» и изменения его габарита с приближением к проводу ф. «С» в пролете опор №6-5-6-6, при прохождения атмосферного фронта по территории Андреапольского района Тверской области, без обрыва проводов. 2) Отключение ВЛ 10кВ № 04 ПС 35кВ Плоскошь произошло по причине междуфазного КЗ между проводами фаз «В» и «С» в результате схлеста проводов из-за уменьшения минимально-допустимого расстояния вследствие налипания с последующим обледенение большого количества снега на провод ф. «В» и изменения его габарита с приближением к проводу ф. «С» в пролете опор №28-29, при прохождения атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области, без обрыва проводов. 3) Отключение ВЛ 10кВ № 10 ПС 35кВ Воскресенское произошло по причине междуфазного КЗ между проводами фаз «В» и «С» в результате схлеста проводов из-за уменьшения минимально-допустимого расстояния вследствие налипания с последующим обледенение большого количества снега на провод ф. «В» и изменения его габарита с приближением к проводу ф. «С» в пролете опор №38-39, при прохождения атмосферного фронта по территории Андреапольского района Тверской области, без обрыва проводов. | 4.4.4, 1) В результате механического воздействия в следствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провод ф. «В» и изменения его габарита с приближением к проводу ф. «С» в пролете опор №6-5-6-6 ВЛ 10кВ № 23 ПС 110кВ Андреаполь при прохождении атмосферного фронта по территории Андреапольского района Тверской области, произошел схлест проводов фаз "В" и "С", в данном пролете опор, что послужило причиной первого отключения ВЛ 10кВ № 23 ПС 110кВ Андреаполь действием МТЗ. 2) В результате механического воздействия в следствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провод ф. «В» и изменения его габарита с приближением к проводу ф. «С» в пролете опор №28-29 ВЛ 10кВ № 04 ПС 35кВ Плоскошь при прохождении атмосферного фронта по территории Андреапольского района Тверской области, произошел схлест проводов фаз "В" и "С", в данном пролете опор, что послужило причиной первого отключения ВЛ 10кВ № 04 ПС 35кВ Плоскошь действием МТЗ. 3) В результате механического воздействия в следствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провод ф. «В» и изменения его габарита с приближением к проводу ф. «С» в пролете опор №38-39 ВЛ 10кВ № 10 ПС 35кВ Воскресенское при прохождении атмосферного фронта по территории Андреапольского района Тверской области, произошел схлест проводов фаз "В" и "С", в данном пролете опор, что послужило причиной первого отключения ВЛ 10кВ № 10 ПС 35кВ Воскресенское действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр в пролетах опор №6-1-6-10№ ВЛ 10кВ № 23 ПС 110кВ Андреаполь, в пролетах опор №20-30ВЛ 10кВ № 04 ПС 35кВ Плоскошь, в пролетах опор №35-45 № ВЛ 10кВ № 10 ПС 35кВ Воскресенское с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 31.01.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.01.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 23 ПС 110кВ Андреаполь, ВЛ 10кВ № 04 ПС 35кВ Плоскошь, ВЛ 10кВ № 10 ПС 35кВ Воскресенское произведен. Мероприятие: Организационное Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра в пролетах опор №6-1-6-10 № ВЛ 10кВ № 23 ПС 110кВ Андреаполь, в пролетах опор №20-30 ВЛ 10кВ № 04 ПС 35кВ Плоскошь, в пролетах опор №35-45 № ВЛ 10кВ № 10 ПС 35кВ Воскресенское. Срок исполнения: 03.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.02.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 23 ПС 110кВ Андреаполь, ВЛ 10кВ № 04 ПС 35кВ Плоскошь, ВЛ 10кВ № 10 ПС 35кВ Воскресенское произведен.
6966 | 179 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Алексеевский РЭС | 2023-01-17 14:03 | 2023-01-17 16:54 | 3.4.12.2.3, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 303 ПС 35 кВ Иловка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №8-4/1 упавшей веткой дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ) при усилении ветра. | 4.4.3, Схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №8-4/1 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 303 ПС 35 кВ Иловка произошел из-за механического воздействия при падении ветки дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ), на провода при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 101 ПС 35 кВ Камышеватое. Срок исполнения: 03.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Дудка А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.01.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 17.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Дудка А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.02.2023 г. Описание проведённых работ: План работ
6967 | 101 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Чаплыгинский РЭС |  |  | 3.4.10.1, Воздействие при попадании животного (кота) между с проходными изоляторами ТП 1404. | 4.12, Междуфазное КЗ в результате перекрытия проходных изоляторов ТП 1404 животным (котом). | Мероприятие: Техническое При необходимости выполнить технические мероприятия по установке устройств препятствующих проникновению животных к проходным изоляторам ТП 10/0,4 кВ ВЛ 10 кВ № 19 ПС Каликино (Ларино). Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Киреев С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2023 г. Описание проведённых работ: Необходимости нет, неисправность устранена. Мероприятие: Организационное Рассмотреть вопрос о целесообразности установки устройств препятствующих проникновению животных к проходным изоляторам ТП 10/0,4 кВ ВЛ 10 кВ № 19 ПС Каликино (Ларино). Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Киреев С.М. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2023 г. Описание проведённых работ: Рассмотрен вопрос о целесообразности установки устройств препятствующих проникновению животных к проходным изоляторам ТП 10/0,4 кВ ВЛ 10 кВ № 19 ПС Каликино (Ларино).
6968 | 224 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Вяземский РЭС | 2023-01-17 13:40 | 2023-01-17 15:30 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения КЛ 10кВ №1041 ПС 110кВ Вязьма-1 явилось междуфазное К.З. при внутреннем повреждении изоляции силового кабеля 10кВ АФШВ 3х95 мм2 (L=530 м) КЛ 10кВ № 92-26 КЛ 10кВ №1041 ПС 110кВ Вязьма-1 на целом горизонтальном участке прокладки в земле из-за изменения диэлектрических свойств материала изоляции кабеля вследствие длительной (более 40 лет) эксплуатации. | 4.1.3, Причиной возникновения междуфазного К.З. на явилось внутреннее повреждение изоляции силового кабеля из-за изменения диэлектрических свойств материала изоляции кабеля вследствие длительной (более 40 лет) эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Внутреннее повреждение изоляции силового кабеля из-за изменения диэлектрических свойств материала изоляции кабеля вследствие длительной (более 40 лет) эксплуатации. на КЛ 10кВ № 92-26 KS010-9670009 | Мероприятие: Организационное Проанализировать количество повреждений участка КЛ 10кВ № 92-26 КЛ 10кВ №1041 ПС Вязьма-1 (соответствие параметров РД 34.45-51.300-97 «Объёмы и нормы испытаний электрооборудования» ) и обоснованные выводы предоставить главному инженеру РЭС для принятия решения по периодичности испытаний, испытательному напряжению или необходимости замены участка КЛ. Срок исполнения: 25.02.2023 г. Ответственное лицо: мастер Агаренков А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.02.2023 г. Описание проведённых работ: Проанализировано количество повреждений участка КЛ 10кВ № 92-26 КЛ 10кВ №1041 ПС Вязьма-1 (соответствие параметров РД 34.45-51.300-97 «Объёмы и нормы испытаний электрооборудования» ) и обоснованные выводы предоставлены главному инженеру РЭС для принятия решения по периодичности испытаний, испытательному напряжению или необходимости замены участка КЛ.
6969 | 30 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дятьковский РЭС | 2023-01-17 13:40 | 2023-01-17 15:30 | 3.4.7.3.5, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №38 ул. Ново-Советская с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ-0,4 кВ ф.2 ТП-52 Ф-625 ПС Дятьковская произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ-0,4 кВ ф.2 ТП-52 Ф-625 ПС Дятьковская с медным проводом потребителя на доме №38 ул. Ново-Советская. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 19.02.2023 г. Ответственное лицо: Марин И.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 ТП-52 Ф-625 ПС Дятьковская. Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом. Срок исполнения: 19.02.2023 г. Ответственное лицо: Марин И.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведена перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом.
6970 | 167 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Горшеченский РЭС | 2023-01-17 13:20 | 2023-01-17 16:00 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 10кВ №03 ПС 35/10кВ Н.Борки действием МТЗ явилось междуфазное КЗ из-за падения ветки с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-10кВ в пролетах опор №52-№53, под действием мокрого снега и порывов ветра. | 4.4.3, Перекрытие проводов в пролете опор №52-№53 ВЛ 10кВ №03 ПС 35/10кВ Н.Борки произошло по причине падения на провода ВЛ ветки дерева, сломленного порывом ветра и растущего вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Организовать проведение внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №03 ПС 35/10кВ "Н.Борки" на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу ВЛ. Срок исполнения: 13.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Жиленков Б.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.02.2023 г. Описание проведённых работ: Наряд-допуск №03 ф.147 ПС Н.Борки Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №03 ПС 35/10кВ "Н.Борки" определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их выполнения. Срок исполнения: 13.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Жиленков Б.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.02.2023 г. Описание проведённых работ: Наряд-допуск №03 ф.147 ПС Н.Борки
6971 | 176 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Яковлевский РЭС | 2023-01-17 13:14 | 2023-01-17 14:57 | 3.4.9.3, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4кВ №3 ЗТП 8 ПС 110 кВ Строитель произошло из-за возникновения КЗ, в результате повреждения в сетях потребителя (ул. Советская д.4/1) от опоры №5 и отказа в отключении АВ 0,4 кВ ВРУ 0,4 кВ потребителя. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю о приведении электроустановки в соответствие с требованием НТД. Срок исполнения: 27.01.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Холод А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.01.2023 г. Описание проведённых работ: Уведомление потребителю о приведении электроустановки в соответствии с НТД.
6972 | 166 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Советский РЭС | 2023-01-17 13:14 | 2023-01-17 14:39 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения явилось межфазное короткое замыкание в сети 0,4кВ по ВЛ 0,4 №1 от ТП 4110 2/63 , возникшее вследствие падения ветки, с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 11-12, под воздействием порывистого ветра | 4.4.3, Причиной схлеста проводов в пролете опор № 11-12 по ВЛ 0,4 №1 от ТП 4110 2/63, явилось падение ветки, с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ, на провода по воздействием ветра | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ 0,4 №1 от ТП 4110 2/63 Срок исполнения: 27.03.2023 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Пьяных И.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.03.2023 г. Мероприятие: Организационное На основании замечаний выявленных при осмотре ВЛ 0,4 №1 от ТП 4110 2/63 Срок исполнения: 27.03.2023 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Пьяных И.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.03.2023 г.
6973 | 96 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Грязинский РЭС | 2023-01-17 13:10 | 2023-01-17 18:10 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10 кВ № 23 ПС Карамышево произошло по причине межфазного К.З. при перекрытии проводов веткой дерева принесенной порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Междуфазное перекрытие проводов в пролете опор № 21-22, на ВЛ 10 кВ № 23 ПС Карамышево произошло по причине механического воздействия при падении ветки дерева, принесенной порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 23 ПС Карамышево на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры Срок исполнения: 24.02.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Азарин Игорь Александрович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №23 ПС Карамышево произведен: деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры ВЛ не выявлено. Ответственный мастер РЭС Азарин И.А. Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры ВЛ 10кВ № 23 ПС Карамышево, произвести вырубку (обрезку крон). Срок исполнения: 24.02.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Азарин Игорь Александрович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №23 ПС Карамышево произведен: деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры ВЛ не выявлено. Ответственный мастер РЭС Азарин И.А.
6974 | 49 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Унечский РЭС | 2023-01-17 13:05 | 2023-01-17 14:10 | 3.4.12.2.3, При сильном ветре произошло падение ветки, с дерева, растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-0,4 Л2 КТП-102 Ф-608 ПС 8Н в пролете опор №6-7. | 4.4.3, Падение ветки дерева на провода ВЛ-0,4 Л2 КТП-102 Ф-608 ПС 8Н в пролете опор №6-7 при сильном ветре, привело к схлесту проводов, короткому замыканию ВЛ, работе ПН-2 и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях, растущих вне охранной зоны ВЛ-0,4 Л2 КТП-102 Ф-608 ПС 8Н в пролете опор №6-7 угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 26.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Ковалев И.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произвели обрезку веток, на деревьях, растущих вне охранной зоны ВЛ-0,4 Л2 КТП-102 Ф-608 ПС 8Н в пролете опор №6-7 угрожающих падением на провода.
6975 | 223 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Темкинский РЭС | 2023-01-17 13:02 | 2023-01-17 15:08 | 3.4.12.2.3, Причиной аварийного отключения ВЛ 10кВ №1010 ПС 110кВ Тёмкино явилось устойчивое междуфазное К.З. при падении под действием сильных порывов ветра дерева на провода в пролете опор № К26 - К27 из за пределов охранной зоны ВЛ. При подаче напряжения в линию в цикле АПВ и при РПВ дерево находилось на проводах ЛЭП, затем, под действием сильных порывов ветра упало на землю. | 4.4.3, Причиной возникновения устойчивого междуфазного К.З. на ВЛ 10кВ №1010 ПС 110кВ Тёмкино явилось внешнее механическое воздействие при падении под действием сильных порывов ветра дерева на провода в пролете опор № К26 - К27 из за пределов охранной зоны ВЛ | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №1010 ПС 110/35/10кВ Темкино силами ИТР с целью выявления угрожающих деревьев за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 17.02.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Горбенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.02.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр выполнен Мероприятие: Организационное Составить план мероприятий по устранению выявленных в ходе внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №1010 ПС 110/35/10кВ Темкино дефектов с назначением сроков их устранения и ответственных лиц. Срок исполнения: 20.02.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Горбенко А.В. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.02.2023 г. Описание проведённых работ: Составлен план мероприятий
6976 | 183 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Новосильский РЭС | 2023-01-17 13:00 | 2023-01-18 00:04 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки с дерева из вне охранной зоны ВЛ 10кВ №01 ПС Варваринка на проводах фаз "А" и "В" в пролетах опор № 114-115 под воздействием ветровой нагрузки, произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит (МТЗ). | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении веток дерева на провода фаз "А" и "В" под воздействием ветровой нагрузки в пролетах опор № 114-115 ВЛ 10кВ №01 ПС Варваринка, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №01 ПС Варваринка и включить их в план работ РЭС. Срок исполнения: 27.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Зубарев А.Ю. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2023 г. Описание проведённых работ: Включены мероприятия в план работ Новосильского РЭС на 2023 год. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №01 ПС Варваринка по всей длине. Срок исполнения: 27.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Зубарев А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №01 ПС Варваринка по всей длине.
6977 | 176 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Галичский РЭС | 2023-01-17 12:42 | 2023-01-17 13:40 | 3.4.8.5.3.1, По заявке МЧС в РУ 0,4 кВ КТП № 111 отключен АВ 0,4 кВ Ф. Школа. |  | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый обход ВЛ 0,4 кВ ф. Школа от ТП № 111, с целью обнаружения дефектов после работ пожарной части при тушении строения. Срок исполнения: 10.02.2023 г. Ответственное лицо: М.С. Чикулаев Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.01.2023 г. Описание проведённых работ: лист обхода Мероприятие: Техническое По итогам внепланового обхода ВЛ 0,4 кВ ф. Школа от ТП № 111 устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 17.02.2023 г. Ответственное лицо: М.С. Чикулаев Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.01.2023 г. Описание проведённых работ: лист обхода
6978 | 361 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Западнодвинский РЭС | 2023-01-17 12:33 | 2023-01-17 12:35 | 3.4.12.1.1, Отключение ВЛ-10кВ фид. №17 ПС 35кВ Старая Торопа произошло по причине междуфазного КЗ между проводами фаз «В» и «С» в результате схлеста проводов из-за уменьшения минимально-допустимого расстояния вследствие налипания с последующим обледенение большого количества снега на провод ф. «С» и изменения его габарита с приближением к проводу ф. «В» в пролете опор №4 – 5, при прохождения атмосферного фронта по территории Западнодвинского района Тверской области, без обрыва проводов. | 4.4.4, В результате механического воздействия в следствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провод ф. «С» и изменения его габарита с приближением к проводу ф. «В» в пролете опор №4 – 5 ВЛ-10кВ фид. №17 ПС 35кВ Старая Торопа при прохождении атмосферного фронта по территории Западнодвинского района Тверской области, произошел схлест проводов фаз "В" и "С", в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ фид. №17 ПС 35кВ Старая Торопа действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр в пролетах опор №80-100 ВЛ 10кВ №17 ПС 35кВ Старая Торопа с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 31.01.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Западнодвинского РЭС Годухин О.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр в пролетах опор №80-100 ВЛ 10кВ №17 ПС 35кВ Старая Торопа с целью выявления наличия дефектов. Мероприятие: Организационное Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре в пролетах опор №80-100 ВЛ 10кВ №17 ПС 35кВ Старая Торопа дефекты. Срок исполнения: 03.02.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Западнодвинского РЭС Годухин О.В. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.01.2023 г. Описание проведённых работ: Включение в план работ выявленных при внеочередном осмотре в пролетах опор №80-100 ВЛ 10кВ №17 ПС 35кВ Старая Торопа дефектов, не требуется.
6979 | 173 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС | 2023-01-17 12:28 | 2023-01-17 13:58 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 41-01 ПС 110 кВ Казацкие Бугры произошло из-за возникновения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал на 16 А, вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание АВ 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал, на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 41-01 ПС 110 кВ Казацкие Бугры из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неравномерное распределение нагрузки на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 41-01 ПС 110 кВ Казацкие Бугры VN004-00025387 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 41-01 ПС 110 кВ Казацкие Бугры. Срок исполнения: 26.01.2023 г. Ответственное лицо: Данько В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.01.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 41-01 ПС 110 кВ Казацкие Бугры. Срок исполнения: 26.01.2023 г. Ответственное лицо: Данько В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.01.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено распределение нагрузок по фазам Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 16.02.2023 г. Ответственное лицо: Данько В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.01.2023 г. Описание проведённых работ: Мероприятия по устранению выявленных нарушений
6980 | 331 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2023-01-17 12:27 | 2023-01-17 12:32 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ № 14 ПС Юрьево-Девичье произошло по причине междуфазных КЗ при перекрытии проводов в пролете опор №34-№35 , выпавшим деревом из-за пределов охранной зоны ВЛ, под действием сильных порывов ветра, при прохождении атмосферного фронта по территории Калининского района Тверской области с сильным порывистым ветром, без обрыва проводов ВЛ. | 4.4.3, В результате механического воздействия на провода ВЛ 10 кВ упавшим деревом, из-за пределов охранной зоны ВЛ, в пролете опор №34-№35 , вследствие сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Калининского района Тверской области произошло межфазное перекрытие изоляции проводов ВЛ и привело к отключению ВЛ-10кВ № 14 ПС Юрьево-Девичье действием МТЗ, без повреждения проводов ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 14 ПС Юрьево-Девичье в пролете опор № 31 - №38 с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 01.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 14 ПС Юрьево-Девичье в пролете опор № 31 - №38 с целью выявления дефектов. Мероприятие: Организационное Включить в план работ на 2023 год устранение дефектов выявленных во время внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 14 ПС Юрьево-Девичье в пролете опор № 31 - №38. Срок исполнения: 01.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.02.2023 г. Описание проведённых работ: При проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 14 ПС Юрьево-Девичье в пролете опор № 31 - №38 дефектов не выявлено.
6981 | 255 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Угличский РЭС | 2023-01-17 12:24 | 2023-01-17 15:20 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 185 (Горушка) в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №7-№8 веткой дерева, принесенной порывистым ветром из-за пределов охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №7-№8 веткой дерева, принесенной порывистым ветром из-за пределов охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 185 (Горушка), с целью выявления дефектов влияющих на нормальную работу ВЛ. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Васкан М.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.01.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 185 (Горушка), с целью выявления дефектов влияющих на нормальную работу ВЛ. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные по результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 185 (Горушка). Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Васкан М.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.01.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 185 (Горушка) недостатки, угрожающие нормальной работе линии не выявлены
6982 | 168 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Рамонский РЭС | 2023-01-17 12:10 | 2023-01-17 12:22 | 3.4.8.5.2, Причиной аварийного отключения ВЛ-10-1 ПС Землянск 17.01.2023 явилось падение ветки на провода отпайки от оп. 81 в зоне обслуживания потребителя (СПО «Чистая поляна»). | 4.12, Причиной аварийного отключения ВЛ-10-1 ПС Землянск 17.01.2023 явилось устраняющееся междуфазное замыкание проводов отпайки от оп. 81 в зоне обслуживания потребителя из-за падения ветки на провода. | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю (СПО «Чистая поляна») о необходимости приведения охранной зоны отпайки от оп.81 ВЛ-10-1 ПС Землянск в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой «Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования», затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 20.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Маковкин С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.02.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо потребителю
6983 | 174 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС | 2023-01-17 11:38 | 2023-01-17 11:56 | 3.4.12.2.3, Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №1 ПС 110 кВ Голофеевка произошло из-за возникновения КЗ в результате перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №4/8-4/9 упавшей веткой дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, при усилении ветра. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №4/8-4/9 ЛЭП 10 кВ №1 ПС 110 кВ Голофеевка произошло из-за механического воздействия при падении ветки дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, на провода при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №1 ПС 110 кВ Голофеевка. Срок исполнения: 27.01.2023 г. Ответственное лицо: Данько В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.01.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 16.02.2023 г. Ответственное лицо: Данько В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.02.2023 г. Описание проведённых работ: Мероприятия по устранению выявленных нарушений
6984 | 28 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2023-01-17 11:31 | 2023-01-17 13:50 | 3.4.8.5.2, В резудьтате проведения земляных работ была механически повреждена КЛ 10 кВ ТП 96н - ТП 1333, что привело в электропробою и межфазному замыканию | 4.12, Межфазное короткое замыкание из-за пробоя изоляции на кабельном участке Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электропробой изоляции на КЛ 10 кВ ПС 41 ф.31 - ТП 1335 КЛ 10 кВ ТП 96н - ТП 1333 | Мероприятие: Организационное Провести испытание повышенным напряжением КЛ 10 кВ ТП 96н - ТП 1333 Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник службы кабельных линий электропередачи Ковалевский С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.01.2023 г. Описание проведённых работ: Ремонт выполнен подрядной организацией "Энергопрммонтаж"
6985 | 46 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Климовский РЭС | 2023-01-17 10:42 | 2023-01-17 12:30 | 3.4.12.2.3, Воздействие порывистого ветра привело к падению дерева, растущего за пределами охранной зоны, на провода, механическому воздействию и нарушению изоляции ВЛ-10кВ ф.103 ПС Климово в пролёте опор №105-106. | 4.4.3, Механическое воздействие и нарушение изоляции ВЛ-10кВ ф.103 ПС Климово, в пролёте опор №105-106, привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ (МТЗ) В-10кВ ф.103 ПС Климово. | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.103 ПС Климово в пролете опор №105-106. Срок исполнения: 23.02.2023 г. Ответственное лицо: Сидоров А.Д. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.02.2023 г.
6986 | 325 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2023-01-17 10:40 | 2023-01-17 12:07 | 3.4.7.3.5, Перегорание ПН-2 в РУ 0,4 кВ на КТП 10 кВ ЛПХ ВЛ 10 №03 Кн.Горы произошло по причине кратковременного схлеста проводов на вводе вдом от опоры №14 в результате увеличения стрелы провеса проводов в процессе длительной эксплуатации. | 4.12, В результате увеличения стрелы провеса проводов в процессе длительной эксплуатации на вводе в дом от опоры №14 под воздействием порывов ветра произошел кратковременный схлест проводов, что послужило причиной перегорания ПН-2 в РУ-0,4 кВ КТП 10 кВ ЛПХ ВЛ-10 №03 Кн.Горы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: увеличения стрелы провеса проводов в процессе длительной эксплуатации на вводе в дом от опоры №14 на ВЛ-0,4кВ №1 ЛПХ ВЛ-10 №03 Кн.Горы ВЛ-0,4кВ №1 ЛПХ ВЛ-10 №03 Кн.Горы | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ЛПХ ВЛ-10 №03 Кн.Горы в пролетах опор № 10-14 с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 17.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено с опозданием Фактический срок исполнения: 21.02.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр Мероприятие: Организационное Внести в план работ на 2023 год устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ЛПХ ВЛ-10 №03 Кн.Горы в пролетах опор №10-14 Срок исполнения: 24.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастерам Зубцовского участка Ржевского РЭС о необходимости проведения технического обслуживания оборудования в соответствии с требованиями НТД Срок исполнения: 06.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.01.2023 г.
6987 | 263 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2023-01-17 10:38 | 2023-01-17 14:25 | 3.4.7.3.1, Перегорание плавких вставок высоковольтных предохранителей в РУ-6кВ ЗТП-2*400 Свингино в результате короткого замыкания, возникшего в результате перекрытия телом животного шин 6кВ в РУ-6кВ 1 секции шин фаз "В" и "С". Работа в/в предохранителей правильно. | 4.12, Перекрытие телом животного шин 6кВ в РУ-6кВ 1 секции шин фаз "В" и "С", в РУ-6кВ ЗТП-2*400 Свингино. Работа в/в предохранителей правильно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наличие мест проникновения животных на ЗТП-2*400 Свингино ЗТП-2*400 Свингино | Мероприятие: Техническое Устранить места проникновения животных в ЗТП-2*400 Свингино. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2023 г. Описание проведённых работ: Установлен кожух на силовой трансформатор ЗТП-2*400 Свингино. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж бригаде, ответственной за эксплуатацию ЗТП-2*400 Свингино, о необходимости эксплуатации электроустановок в соответствии с НТД, с целью своевременного выявления и устранения дефектов. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.01.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый инструктаж бригаде, ответственной за эксплуатацию ЗТП-2*400 Свингино, о необходимости эксплуатации электроустановок в соответствии с НТД, с целью своевременного выявления и устранения дефектов.
6988 | 34 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Новозыбковский РЭС | 2023-01-17 10:20 | 2023-01-17 12:57 | 3.4.12.2.3, При сильном ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны на ВЛ 10кВ ф.140 ПС Индуктор в пролете опор №228 к ЗТП-101. | 4.4.3, Падение ветки с дерева, растущего вне охранной зоны на ВЛ 10кВ ф.140 ПС Индуктор в пролете опор №228 к ЗТП-101 привело к короткому замыканию на ВЛ и отключению МВ ф.140 ПС Индуктор. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр КВЛ 10кВ ф.140 ПС Индуктор с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением веток на провода. Срок исполнения: 17.02.2023 г. Ответственное лицо: зам. начальника по эксплуатации Самусенко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр КВЛ 10кВ ф.140 ПС Индуктор с выявлением растущих вне охранной зоны деревьев, угрожающих падением веток на провода. Мероприятие: Техническое По результатам внеочередного осмотра КВЛ 10кВ ф.140 ПС Индуктор произвести обрезку веток на выявленных деревьях Срок исполнения: 17.02.2023 г. Ответственное лицо: зам. начальника по эксплуатации Самусенко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.01.2023 г. Описание проведённых работ: Лист обхода ВЛ 10 кВ ф.140 ПС Индуктор без замечаний.
6989 | 189 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго |  |  | 3.4.10.1, Причиной отключения ЭВ-35 1Т ПС 110 кВ Ракитное явилось формирование ложного сигнала отключения выключателя по образовавшейся цепи, шунтирующей контакт 7-11 выходного реле отключения К5 типа RELPOL R4-2014-23-1220-WTLD комплекта основных защит 1Т, из-за перекрытия изоляции между клеммами 3 и 7 колодки реле К5 по следам жизнедеятельности животных. | 4.12, Формирование ложного сигнала отключения выключателя по образовавшейся цепи, шунтирующей контакт 7-11 выходного реле отключения К5 типа RELPOL R4-2014-23-1220-WTLD комплекта основных защит 1Т, произошло из-за перекрытия изоляции между клеммами 3 и 7 колодки реле К5 по следам жизнедеятельности животных. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановую дератизацию на ПС 110 кВ Ракитное. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник ЮУ СПС УВС Мандрыкин Е.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.01.2023 г. Описание проведённых работ: Проведена внеплановая дератизация на ПС 110 кВ Ракитное.
6990 | 220 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2023-01-17 10:02 | 2023-01-17 11:43 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №1 ТП-039 явилось кратковременное неустойчивое КЗ в пролёте опор №1 - №2 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 039 упавшей веткой дерева из-за пределов охранной зоны при неблагоприятных погодных условиях(порывы ветра). | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ-0,4кВ №1 ТП 039 явилось междуфазное короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор №1 - №2 в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветви дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить кронирование деревьев угрожающих падением веток на провода ВЛ в пролёте опор №1-№2 ВЛ-0,4кВ №1 ТП-039. Срок исполнения: 10.03.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Нуфриченков А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено кронирование деревьев угрожающих падением веток на провода ВЛ в пролёте опор №1-№2 ВЛ-0,4кВ №1 ТП-039.
6991 | 144 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС | 2023-01-17 10:01 | 2023-01-17 10:27 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ на провода фаз "А" и "В" под воздействием сильной ветровой нагрузки в пролете опор №13-14 ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП №033 Толмачево произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, что привело к отключению ВЛ действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода фаз "А" и "В" из вне охранной зоны ВЛ при сильной ветровой нагрузке в пролете опор №13-14 ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП №033 Толмачево произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 033 Толмачево по всей длине. Срок исполнения: 18.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.01.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 033 Толмачево и включить их в план работ Мценского РЭС. Срок исполнения: 18.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.01.2023 г. Описание проведённых работ: разработаны меропрития
6992 | 165 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС | 2023-01-17 09:58 | 2023-01-17 10:02 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 10кВ 478.11 ПС 110кВ Б.Жирово явилось короткое замыкание, вызванное схлестом проводов в пролете опор №159-160, вследствие падения ветки с дерева, стоящего вне охранной зоны ВЛ, на провода под воздействием ветра | 4.4.3, Причиной схлеста проводов в пролете опор №159-160 по ВЛ 10кВ 478.11 ПС 110кВ Б.Жирово, явилось падение ветки с дерева, стоящего вне охранной зоны ВЛ, на провода под воздействием ветра | Мероприятие: Техническое Произвести инженерный осмотр ВЛ 10кВ 478.11 ПС 110кВ Б.Жирово с составлением листа осмотра Срок исполнения: 07.03.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.02.2023 г. Мероприятие: Организационное Составить график устранения замечаний, выявленных при осмотре ВЛ 10кВ 478.11 ПС 110кВ Б.Жирово Срок исполнения: 07.03.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.02.2023 г.
6993 | 100 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Задонский РЭС | 2023-01-17 09:58 | 2023-01-17 11:05 | 3.4.9.3, Воздействие при повреждении потребительской электроустановки - ТП-995П (на балансе ООО «Мясновъ-77»). |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю о необходимости приведения электрооборудования находящегося в его эксплуатационной ответственности к соответствию требований действующих нормативно-технических документов. Срок исполнения: 22.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Азанов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2023 г. Описание проведённых работ: Письмо
6994 | 164 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Хомутовский РЭС | 2023-01-17 09:42 | 2023-01-17 15:25 | 3.4.7.3.5, Земля в сети 10кВ возникла по ВЛ-10кВ ВЛ 452 ПС Культпросвет в следствии пробоя изоляции трансформатора тока фазы "С" на корпус ячейки В 10кВ, из-за изменения изоляционных свойств материала в процессе длительной эксплуатации (с 1994г.). | 4.12, пробой изоляции трансформатора тока фазы "С" на корпус ячейки В 10кВ, по ВЛ-10кВ ВЛ 452 ПС Культпросвет произошел из-за изменения изоляционных свойств материала в процессе длительной эксплуатации (с 1994г.). | Мероприятие: Техническое Службе ПС совместно с персоналом РЭС произвести инженерный осмотр состояния трансформаторов тока 10кВ по 1и2 системе шин ПС 35кВ Культпросвет с составлением акта осмотра Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СУ СП Мокрищев В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен инженерный осмотр состояния трансформаторов тока 10кВ по 1и2 секции шин ПС 35кВ Культпросвет с составлением акта осмотра Мероприятие: Организационное Службе ПС по результатам совместного с персоналом РЭС инженерного осмотра состояния трансформаторов тока 10кВ по 1и2 системе шин ПС 35кВ Культпросвет назначить ответственных лиц и сроки устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СУ СП Мокрищев В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.02.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам инженерного осмотра состояния трансформаторов тока 10кВ по 1и2 системе шин ПС 35кВ Культпросвет назначены сроки устранения выявленных замечаний. Мероприятие: Организационное Службе ПС включить в график высоковольтных испытаний на 2023г. оборудование КРУН-10кВ 1 и 2 системы шин. Срок исполнения: 26.02.2023 г. Ответственное лицо: ГНачальник СУ СП Мокрищев В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.02.2023 г. Описание проведённых работ: график высоковольтных испытаний на 2023г. оборудование КРУН-10кВ 1 и 2 системы шин.
6995 | 45 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Клинцовский РЭС | 2023-01-17 09:25 | 2023-01-17 11:22 | 3.4.12.2.3, Воздействие порывистого ветра и налипание мокрого снега привело к падению ветви с дерева, растущего за пределами охранной зоны, на провода, механическому воздействию и нарушению изоляции ВЛ-10кВ ф.111 ПС Заводская в пролёте опор №62-63. | 4.4.3, Механическое воздействие и нарушение изоляции ВЛ-10кВ ф.111 ПС Заводская в пролёте опор №62-63, привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ (МТЗ) В-10кВ ф.111 ПС Заводская. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.111 ПС Заводская в пролете опор №62-63. Срок исполнения: 23.02.2023 г. Ответственное лицо: Герасименко М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр, замечания устранены.
6996 | 171 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2023-01-17 09:19 | 2023-01-17 10:05 | 3.4.7.3.5, Отключение на РП 36 действием МТЗ МВ 10 кВ КЛ 10 кВ ТП 1071 каб.А ПС 110 кВ Дубовое произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 10 кВ РП 36-ТП 1071 каб.А ПС 110 кВ Дубовое в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 36-ТП 1071 каб.А ПС 110 кВ Дубовое произошло при пробое изоляции в целом месте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции на КЛ 10 кВ РП 36-ТП 1071 каб.А ПС 110 кВ Дубовое КЛ 10 кВ РП 36-ТП 1071 каб.А ПС 110 кВ Дубовое | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ РП 36-ТП 1071 каб.А ПС 110 кВ Дубовое. Срок исполнения: 27.01.2023 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.01.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ РП 36-ТП 1071 каб.А ПС 110 кВ Дубовое. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 10.02.2023 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.01.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
6997 | 217 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Починковский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, Причиной отключения В ВЛ-1003 ПС 110/35/10кВ Починок послужило междуфазное КЗ, произошедшее в результате падения сломанного под действием порывистого ветра дерева, расположенного за границей охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №85 - №86. | 4.4.3, В ВЛ-1003 ПС 110/35/10кВ Починок отключился в результате нарушения изоляции между проводами из-за механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №85 - №86 с возникновением междуфазного КЗ и последующим падением дерева на землю. | Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку деревьев в пролете опор №85 - №86 ВЛ-1003 ПС 110/35/10кВ Починок расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением деревьев и веток на провода. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Васильков И.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1003 ПС 110/35/10кВ Починок проходящих по лесной местности, с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев и веток деревьев. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Васильков И.В. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1003 ПС 110/35/10кВ Починок разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Васильков И.В. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Не выполнено
6998 | 219 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Руднянский РЭС |  |  | 3.4.7.3.5, Причиной приведшей к оперативному отключению ВЛ-1001 ПС Рудня явилось разрушение изолятора фазы "В" на опоре №1-3 в результате изменения диэлектрических свойств изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1973 года (49 лет эксплуатации). | 4.12, Причиной приведшей к появлению "земли" на ВЛ-1001 ПС Рудня явилось короткое замыкание на "землю" на опоре №1-3, вследствие разрушения изолятора фаза "В" на опоре №1-3 из-за изменения диэлектрических свойств изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1973 года (49 лет эксплуатации). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение диэлектрических свойств изолятора ШС-10 на опоре №1-3 ВЛ-1001 ПС Рудня в процессе длительной эксплуатации с 1973 года (49 лет эксплуатации). Несвоевременная замена оборудования с истекшим сроком эксплуатации. на ВЛ 1001 ПС Рудня VS010-9670185 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-1001 ПС Рудня, обратив особое внимание на состояние штыревой изоляции и наличие дефектных изоляторов. Срок исполнения: 03.03.2023 г. Ответственное лицо: мастер Руднянского РЭС Цехановский Д.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен осмотр. Мероприятие: Техническое По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1001 ПС Рудня разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Срок исполнения: 10.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Руднянского РЭС Цветков А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.02.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия.
6999 | 163 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Медвенский РЭС | 2023-01-17 08:17 | 2023-01-17 11:27 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-10 кВ № 243.01 ПС 110/35/10 кВ Медвенка явилось короткое замыкание, вызванное схлестом проводов в пролете опор № 165-165(а), вследствие падения ветки с дерева, стоящего вне охранной зоны ВЛ, на провода под воздействием ветра. | 4.4.3, Причиной схлеста проводов в пролете опор № 165-165(а) по ВЛ-10 кВ № 243.01 ПС 110/35/10 кВ Медвенка, явилось падение ветки с дерева, стоящего вне охранной зоны ВЛ, на провода под воздействием ветра | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 10кВ № 243.01 от ПС 110/35/10 кВ Медвенка с составлением листа осмотра. Срок исполнения: 25.02.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Огнещиков А.В Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.02.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное Составить график устранения замечаний, выявленных при осмотре ВЛ. Срок исполнения: 25.02.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Огнещиков А.В Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.02.2023 г. Описание проведённых работ: График устранения замечаний
7000 | 172 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Мантуровский РЭС | 2023-01-17 08:11 | 2023-01-17 08:23 | 3.4.12.1.1, При аварийном обходе ВЛ-10 кВ Ф 10-02 ПС Медведица в пролёте опор № 61-62 обнаружены следы падения снега под проводами ВЛ, налипание снега на провода после прохождения снегопада. Вследствие увеличения стрелы провиса проводов ВЛ под тяжестью налипшего снега возник схлёст проводов, межфазное К.З. и отключение ВЛ действием защит, АПВ не успешно. Далее после освобождения проводов ВЛ от налипшего снега стрела провеса пришла в норму, что позволило выполнить РПВ успешно. Провода ВЛ не повреждены. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. | 4.12, К.З. в результате кратковременного схлеста проводов при осыпании снега с проводов ВЛ в пролете опор № 61-62. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ Ф 10-02 ПС Медведица на предмет наличия налипания снега на проводах ВЛ. Срок исполнения: 20.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мантуровского РЭС Лебедев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.01.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ-10кВ Ф 10-02 ПС Медведица выявленные замечания устранить при их наличии. Срок исполнения: 27.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мантуровского РЭС Лебедев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.01.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр
7001 | 172 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Прохоровский РЭС | 2023-01-17 08:01 | 2023-01-17 09:38 | 3.4.9.3, Отключение действием МТЗ с неуспешным АПВ и неуспешное включение по ТУ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №2 ПС 110 кВ Александровка произошло из-за возникновения КЗ в результате повреждения концевой кабельной муфты потребителя на опоре №6/5. |  | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №2 ПС 110 кВ Александровка. Срок исполнения: 27.01.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Балабанов А.Д. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.01.2023 г. Описание проведённых работ: осмотр Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю о необходимости приведения состояния электроустановок в соответствие требованиям НТД. Срок исполнения: 17.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Балабанов А.Д. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.01.2023 г. Описание проведённых работ: извещение
7002 | 26 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Навлинский РЭС | 2023-01-17 07:57 | 2023-01-17 10:30 | 3.4.7.3, Несвоевременное выявление дефекта (появление при изменении структуры материала, в результате длительной эксплуатации - 30 лет, микротрещин в теле изолятора), стало причиной повреждения опорного изолятора фазы "А" Р-9 к ГКТП-9. | 4.1, Трещина опорного изолятора Р-9 к ГКТП-9 фазы "А"появилась в результате изменения структуры материала при длительной эксплуатации - 30 лет. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: изменении структуры материала, в результате длительной эксплуатации на ВЛ 10кВ Р-9 к ГКТП-9 . | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ10 кВ Р-9 к ГКТП-9 ф.1032 ПС Центральная. Срок исполнения: 17.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Горбачев И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеплановый осмотр ВЛ10 кВ Р-9 к ГКТП-9 ф.1032 ПС Центральная. Мероприятие: Техническое Выявленные в ходе осмотра ВЛ 10 кВ Р-9 к ГКТП-9 ф.1032 ПС Центральная замечания устранить. Срок исполнения: 17.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Горбачев И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.01.2023 г. Описание проведённых работ: Выявленные в ходе осмотра ВЛ 10 кВ Р-9 к ГКТП-9 ф.1032 ПС Центральная замечания устранены.
7003 | 162 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС | 2023-01-17 07:20 | 2023-01-17 18:07 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-10 кВ 478.12 явилось короткое замыкание, вызванное обрывом проводов в пролете опор № 183-184, вследствие падания ветки на провода ВЛ, с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Причиной обрыва проводов в пролете опор № 183-184 по ВЛ-10 кВ 478.12 явилось ветка упавшая на провода ВЛ, с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной инженерный осмотр ВЛ-10 кВ № 478.12 ПС Б.Жиров Срок исполнения: 07.03.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.01.2023 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-10 кВ № 478.12 подготовить график устранения выявленных замечаний Срок исполнения: 07.03.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Сторонняя организация: [пусто] Завод-изготовитель: ABB Finland, АББ СиАС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.01.2023 г.
7004 | 309 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Некоузский РЭС | 2023-01-17 06:55 | 2023-01-17 08:45 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ № 04 ПС 110/35/10 кВ Шестихино, в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №41-№42 вследствие падения дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Дерево со следами перекрытий обнаружено под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №41-№42 вследствие падения дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Дерево со следами перекрытий обнаружено под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ № 04 ПС 110/35/10 кВ Шестихино. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Алхутов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.01.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 04 ПС Шестихино Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 04 ПС 110/35/10 кВ Шестихино. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Алхутов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.01.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 04 ПС Шестихино
7005 | 167 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2023-01-17 05:58 | 2023-01-17 06:28 | 3.4.7.3.5, В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ-10 кВ на целом месте участка КЛ-10 кВ ТП-108 2 с.ш. - РП-20 с.ш. (Кабель в эксплуатации с 1982 года) Последнее испытание КЛ-10 кВ ТП-108 2 с.ш. - РП-20 2 с.ш. было проведено 13.10.19 мастером бригады по диагностике электрооборудования Костромского РЭС Гершановичем Н. В. Кабель испытания выдержал, дефектов не выявлено. | 4.12, Междуфазное замыкание жил КЛ-10 кВ ТП-108 2 с.ш. - РП-20 2 с.ш. на целом месте участка КЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Междуфазное замыкание жил КЛ-10 кВ ТП-108 2 с.ш. - РП-20 2 с.ш. на целом месте участка КЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой на целом месте на КЛ-10кВ РП-20 магис. 2012 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый тепловизионный контроль концевых кабельных муфт КЛ-10 кВ ТП-108 2 с.ш. - РП-20 2 с.ш. Срок исполнения: 06.02.2023 г. Ответственное лицо: Смирнов Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.02.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнить внеплановый тепловизионный контроль концевых кабельных муфт КЛ-10 кВ ТП-108 2 с.ш. - РП-20 2 с.ш. Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр концевых разделок КЛ-10 кВ ТП-108 2 с.ш. - РП-20 2 с.ш. Срок исполнения: 06.02.2023 г. Ответственное лицо: Зайцев О. В. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.02.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнить осмотр концевых разделок КЛ-10 кВ ТП-108 2 с.ш. - РП-20 2 с.ш. Мероприятие: Техническое По результатам тепловизионного контроля концевых кабельных муфт КЛ-10 кВ ТП-108 2 с.ш. - РП-20 2 с.ш. и осмотра концевых разделок КЛ-10 кВ ТП-108 2 с.ш. - РП-20 2 с.ш. устранить выявленные замечания тепловизионного контроля (при их наличии). Срок исполнения: 20.02.2023 г. Ответственное лицо: Смирнов Е.А. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.02.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам тепловизионного контроля концевых кабельных муфт КЛ-10 кВ ТП-108 2 с.ш. - РП-20 2 с.ш. и осмотра концевых разделок КЛ-10 кВ ТП-108 2 с.ш. - РП-20 2 с.ш. замечаний не выявлено.
7006 | 170 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС | 2023-01-17 05:57 | 2023-01-17 07:42 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-10 -2 ПС Староникольское явилось двухфазное короткое замыкание, вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз «А» и «В» в пролёте опор №66-67 веткой дерева занесённой сильными порывами ветра до 13 м/с из-за пределов охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз «А» и «В» в пролете опор №66-67 на ВЛ-10 -2 ПС Староникольское, произошло при падении ветки от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ сорванной порывом ветра до 13 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 -2 ПС Староникольское по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 23.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Дорохов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.02.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 -2 ПС Староникольское по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 -2 ПС Староникольское разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 24.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Дорохов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.02.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 -2 ПС Староникольское разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ.
7007 | 75 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС |  |  | 3.4.9.3, |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов. Срок исполнения: 24.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.02.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов
7008 | 218 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Краснинский РЭС | 2023-01-17 05:30 | 2023-01-17 07:30 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения Л-1015 ПС Красный явился пробой изоляции в концевой кабельной муфте на опоре №1 в результате изменения диэлектричских свойств изоляции (старения изоляции) вследствие длительной эксплуатации с 1979 года (44 года эксплуатации). | 4.12, Причиной отключения Л-1015 ПС Красный явилось повреждения концевой кабельной муфты на опоре №1 в связи с пробоем междуфазной изоляции из-за старения изоляции (изменение диэлектрических свойств изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1979 года). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение диэлектрических свойств изоляции концевой муфты типа 4КНТп-1-25/50 кабеля ААБл-6 3х50 КВЛ-1015 ПС Красный в процессе длительной эксплуатации с 1979 года (44 года эксплуатации). Несвоевременная замена оборудования с истекшим сроком эксплуатации. на VS010-9670029 VS010-9670029-201-6002 | Мероприятие: Организационное Провести анализ отключений КВЛ 1015 ПС Красный за последние пять лет по причине повреждения кабеля и рассмотреть вопрос о необходимости замены кабеля на данной КЛ Срок исполнения: 17.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Краснинского РЭС Александров М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.01.2023 г. Описание проведённых работ: Анализ отключений 1015 ПС Красный
7009 | 161 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Щигровский РЭС | 2023-01-17 05:13 | 2023-01-17 05:16 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ №71010 ПС 35 кВ "Комбикормовая" произошло в результате междуфазного к.з. из-за перекрытия проводов в пролете опор №50-51 упавшей веткой, с высокорослого дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ под воздействием ветра. | 4.4.3, Причиной короткого замыкания на ВЛ-10кВ №71010 ПС 35 кВ "Комбикормовая" в пролете опор №50-51 явилось ветка, упавшая с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №71010 ПС Комбикормовая. Срок исполнения: 20.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник ЩРЭС Шлянин С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.03.2023 г. Мероприятие: Организационное На основании замечаний выявленных при осмотре ВЛ 10кВ №71010 ПС Комбикормовая , разработать мероприятия и составить график их устранения. Срок исполнения: 20.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник ЩРЭС Шлянин С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.03.2023 г.
7010 | 170 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Яковлевский РЭС | 2023-01-17 05:04 | 2023-01-17 11:08 | 3.4.8.5.1, Вывод в ремонт по неотложной заявке ВЛ 0,4 №1 КТП 511 ПС 35 кВ Гостищево произошел для производства работ по восстановлению разрушения изолятора фазы "С" на опоре №14 вследствие его повреждения неизвестным предметом в приграничной зоне (огневое воздействие при проведении СВО). | 4.4.5, Механическое разрушение изолятора фазы "С" на опоре №14 ВЛ 0,4 №1 КТП 511 ПС 35 кВ Гостищево произошел по причине огневого воздействия при проведении СВО. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр по всей длине ВЛ 0,4 №1 КТП 511 ПС 35 кВ Гостищево. Срок исполнения: 27.01.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Холод А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.01.2023 г. Описание проведённых работ: Внеплановый лист осмотра по ВЛ-0,4. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4 №1 КТП 511 ПС 35 кВ Гостищево разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 17.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Холод А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.01.2023 г. Описание проведённых работ: Мероприятия по устранению нарушений, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ.
7011 | 165 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго |  |  | 3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление разрегулировки привода выключателя В-10 Т-2 в процессе эксплуатации привело к заклиниванию сердечника катушки отключения, сгоранию катушки отключения. 3.4.8.5.2, Критичное снижение сопротивления изоляции ОПН фазы «С» по вине завода изготовителя (ООО ТАВРИДА ЭЛЕКТРИК) явилось причиной пробоя изоляции ОПН 110 кВ ТН-2, что привело к электродуговому повреждению изоляции, замыканию на землю и отключению 2 сек 110 кВ ПС 110 кВ Бутурлиновка-2. | 4.10, Перегрев и термическое повреждение катушки отключения выключателя В-10 Т-2 привели к отказу отключения и потере питания 2 сек 10 кВ ПС 110 кВ Бутурлиновка. 4.11, Разрушение полимерной изоляции ОПН-110 ТН-2 произошло из-за электродугового повреждения, приведшего к замыканию на землю и отключению 2 сек 110 кВ ПС Бутурлиновка-2 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередные испытания ОПН 110 кВ производства ООО ТАВРИДА ЭЛЕКТРИК на ПС Калачеевского участка, находящихся на гарантийном обслуживании Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Нач. КУ СД Ткачев А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.02.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередные испытания ОПН 110 кВ производства ООО ТАВРИДА ЭЛЕКТРИК на ПС Калачеевского участка, находящихся на гарантийном обслуживании выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередное ТО выключателей 10 кВ ПС110 кВ Бутурлиновка-2 Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Нач. КУ СПС Решетников А.А. Состояние: Не выполнено
7012 | 168 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2023-01-17 03:21 | 2023-01-17 05:30 | 3.4.7.3.5, В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ-10 кВ на целом месте участка КЛ-10 кВ ТП-667 2 с.ш. ТП-508 2 с.ш. (Кабель в эксплуатации с 1995 года). Последнее плановое испытание КЛ-10 кВ ТП-667 2 с.ш. ТП-508 2 с.ш. было проведено 29.09.2022 мастером бригады по диагностике электрооборудования Костромского РЭС Зыриным В.В.. Кабель испытания выдержал, дефектов не выявлено. РЗА работала правильно. | 4.12, Междуфазное замыкание жил КЛ-10 кВ ТП-667 2 с.ш. ТП-508 2 с.ш. на целом месте участка КЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: из-за старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ-10 кВ на целом месте участка на КЛ-10кВ РП-20 магис. 2011 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый тепловизионный контроль концевых кабельных муфт КЛ-10 кВ ТП-667 2 с.ш. ТП-508 2 с.ш. Срок исполнения: 06.02.2023 г. Ответственное лицо: Смирнов Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.02.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнить внеплановый тепловизионный контроль концевых кабельных муфт КЛ-10 кВ ТП-667 2 с.ш. ТП-508 2 с.ш. Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр концевых разделок в ТП КЛ-10 кВ ТП-667 2 с.ш. ТП-508 2 с.ш. Срок исполнения: 06.02.2023 г. Ответственное лицо: Смирнов Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.02.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнить осмотр концевых разделок в ТП КЛ-10 кВ ТП-667 2 с.ш. ТП-508 2 с.ш. Мероприятие: Техническое По результатам тепловизионного контроля концевых кабельных муфт КЛ-10 кВ ТП-667 2 с.ш. ТП-508 2 с.ш. и осмотра концевых разделок в ТП КЛ-10 кВ ТП-667 2 с.ш. ТП-508 2 с.ш. устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 20.02.2023 г. Ответственное лицо: Смирнов Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.02.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам тепловизионного контроля концевых кабельных муфт КЛ-10 кВ ТП-667 2 с.ш. ТП-508 2 с.ш. и осмотра концевых разделок в ТП КЛ-10 кВ ТП-667 2 с.ш. ТП-508 2 с.ш. замечаний не выявлено.
7013 | 147 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кимрский РЭС | 2023-01-17 00:30 | 2023-01-17 00:40 | 3.4.12.1.3, Отключение КВЛ 10кВ №03 ПС 110кВ Борки произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролёте опор №125- №126 деревом, растущим за пределами охранной зоны ВЛ 10кВ, нагнутым близко к проводам, под тяжестью налипшего снега, без повреждения проводов, при прохождении циклона по территории Кимрского района Тверской области. | 4.4.3, В результате механического воздействия, при наклоне дерева на провода в пролете опор №125 - №126 КВЛ 10кВ №03 ПС 110кВ Борки, под тяжестью налипшего снега , произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения КВЛ 10кВ №03 ПС 110кВ Борки действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый осмотр КВЛ 10кВ №03 ПС 110кВ Борки в пролётах опор №120 - №130 для выявления возможных дефектов. Срок исполнения: 17.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Кимрского РЭС Сухарьков В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.02.2023 г. Описание проведённых работ: Провели внеплановый осмотр КВЛ 10кВ №03 ПС 110кВ Борки в пролётах опор №120 - №130 для выявления возможных дефектов. Мероприятие: Организационное Включить в план работ дефекты, выявленные при внеплановом осмотре КВЛ 10кВ №03 ПС 110кВ Борки в пролётах опор №120 - №130. Срок исполнения: 18.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Кимрского РЭС Сухарьков В.С. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.02.2023 г. Описание проведённых работ: При внеплановом осмотре КВЛ 10кВ №03 ПС 110кВ Борки в пролётах опор №120 - №130 дефектов не выявлено.
7014 | 184 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Новосильский РЭС | 2023-01-17 00:21 | 2023-01-17 00:25 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия ветровой нагрузки, произошло падение ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №2-3 ВЛ 0,4кВ ТП 249 Ф1 д.Мужиково на провода фаз "А" и "В", что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода фаз "А" и "В" из вне охранной зоны ВЛ при сильной ветровой нагрузке в пролете опор №2-3 ВЛ 0,4кВ ТП 249 Ф1 д. Мужиково, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ КТП 249 Ф1 д. Мужиково клуб и включить их в план работ РЭС. Срок исполнения: 25.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Зубарев А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2023 г. Описание проведённых работ: Включены мероприятия в план работ Новосильского РЭС на 2023 год. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ КТП 249 Ф1 д. Мужиково клуб по всей длине. Срок исполнения: 25.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Зубарев А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ КТП 249 Ф1 д. Мужиково клуб по всей длине.
7015 | 324 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2023-01-16 23:53 | 2023-01-17 00:37 | 3.4.7.3.5, Перегорание ПН-2 в РУ 0,4 кВ на КТП 10 кВ ЛПХ ВЛ 10 №03 Кн.Горы произошло по причине кратковременного схлеста проводов на вводе вдом от опоры №14 в результате увеличения стрелы провеса проводов в процессе длительной эксплуатации. | 4.12, В результате увеличения стрелы провеса проводов в процессе длительной эксплуатации на вводе в дом от опоры №14 под воздействием порывов ветра произошел кратковременный схлест проводов, что послужило причиной перегорания ПН-2 в РУ-0,4 кВ КТП 10 кВ ЛПХ ВЛ-10 №03 Кн.Горы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: увеличения стрелы провеса проводов в процессе длительной эксплуатации на вводе в дом от опоры №14 на ВЛ-0,4кВ №1 ЛПХ ВЛ-10 №03 Кн.Горы ВЛ-0,4кВ №1 ЛПХ ВЛ-10 №03 Кн.Горы | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ЛПХ ВЛ-10 №03 Кн.Горы в пролетах опор № 10-14 с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 17.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено с опозданием Фактический срок исполнения: 21.02.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастерам Зубцовского участка Ржевского РЭС о необходимости проведения технического обслуживания оборудования в соответствии с требованиями НТД Срок исполнения: 06.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.01.2023 г. Мероприятие: Организационное Внести в план работ на 2023 год устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ЛПХ ВЛ-10 №03 Кн.Горы в пролетах опор №10-14 Срок исполнения: 24.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр
7016 | 317 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС | 2023-01-16 22:59 | 2023-01-16 23:42 | 3.4.12.1.1, Перегорание ПН-2 в РУ-0,4 кВ ТП 10кВ Пожня-3 произошло в результате схлеста проводов в пролете опор №2-3 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Пожня-3 из-за налипания большого количества снежных отложений на провода при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области. | 4.4.4, В результате механического воздействия на провода в пролете опор №2-3 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Пожня-3 большого количества снежных отложений при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области произошел схлест проводов, что привело к перегоранию ПП в РУ 0,4кВ ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Пожня-3. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр в пролетах опор №1-3 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Пожня-3 с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 30.01.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.01.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр в пролетах опор №1-3 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Пожня-3 произведен. Мероприятие: Организационное Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре в пролетах опор №1-3 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Пожня-3 дефекты. Срок исполнения: 03.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.02.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Пожня-3 произведен.
7017 | 166 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго В.Мамонский РЭС | 2023-01-16 22:39 | 2023-01-17 00:06 | 3.4.7.3.5, Причиной вывода в ремонт ВЛ-10кВ №3 ПС 110кВ Дерезовка по неотложной заявке послужило однофазное замыкание на землю, вследствие обрыва вязки провода фазы "А" на опоре №12 ВЛ-10кВ №3 ПС 110кВ Дерезовка, с последующим падением провода на траверсу, при сильных порывах ветра до 13 м/с. | 4.1.3, Обрыв вязки провода изолятора фазы «А» и последующее падение провода на траверсу на опоре №12 ВЛ-10кВ №3 ПС 110кВ Дерезовка произошёл вследствие перетирания вязки об шейку изолятора в процессе длительного срока эксплуатации, в сочетании с сильными порывами ветра до 13 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Износ вязки провода изолятора фазы «А» на опоре №12 на ВЛ-10кВ №3 ПС 110кВ Дерезовка VS010-0004943 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №3 ПС 110кВ Дерезовка по всей длине с применением бинокля. Особое внимание обратить на состояние креплений проводов к изоляторам. Срок исполнения: 24.02.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Маслов А.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.01.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнили внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №3 ПС 110кВ Дерезовка по всей длине с применением бинокля. Особое внимание обратили на состояние креплений проводов к изоляторам Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №3 ПС 110кВ Дерезовка и обследования опоры №12 разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 24.02.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Маслов А.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.01.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №3 ПС 110кВ Дерезовка и обследования опоры №12 разработали мероприятия по устранению выявленных замечаний. Мероприятие: Техническое Выполнить обследование опоры №12 ВЛ-10кВ №3 ПС 110кВ Дерезовка, подвергшейся прохождению тока замыкания на землю. Срок исполнения: 24.02.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Маслов А.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.01.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнили обследование опоры №12 ВЛ-10кВ №3 ПС 110кВ Дерезовка, подвергшейся прохождению тока замыкания на землю.
7018 | 24 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2023-01-16 22:30 | 2023-01-17 00:55 | 3.4.12.5.1, Повреждение КЛ 6кВ ф612 РП18 к ТП0215 произошло в результате подвижки грунтов. | 4.12, Отключение ВВ ф612 РП18 к ТП0215 произошло в результате КЗ на КЛ 6кВ ф612 РП18 к ТП0215 в следствии подвижки грунтов при промерзании. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования в РП18 Ф612 к ТП0215. Срок исполнения: 16.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр оборудования в РП18 Ф612 к ТП0215. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 6кВ Ф 612 РП18 к ТП0215. Срок исполнения: 16.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.01.2023 г. Описание проведённых работ: КЛ 6кВ Ф 612 РП18 к ТП0215 восстановлена.
7019 | 320 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2023-01-16 22:24 | 2023-01-16 22:29 | 3.4.7.3.5, Отключение КВЛ-10кВ фидер № 6 РП № 22 Теплицы произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия электрической изоляции с последующим повреждением жил кабеля на участке от ТП 524 - ТП 683, из-за снижения диэлектрических свойств изоляции в результате старения изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1980 года. | 4.12, Повреждение КВЛ-10кВ фидер № 6 РП № 22 Теплицы на участке от ТП 524 - ТП 683 произошло из-за снижения диэлектрических свойств изоляции жил кабеля в результате естественного износа(старения изоляции) в процессе длительной эксплуатации с 1980 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременное проведение мероприятий по замене изношенного оборудования на КВЛ-10кВ фидер № 6 РП № 22 Теплицы на КВЛ-10кВ фидер № 6 РП № 22 Теплицы КВЛ-10кВ фидер № 6 РП № 22 Теплицы | Мероприятие: Техническое Провести внеочередные испытания повышенным напряжением постоянного тока в соответствии с "Объемом и нормами испытаний электрооборудования " участков кабельной линии КВЛ-10кВ фидер № 6 РП № 22 Теплицы. Срок исполнения: 31.01.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.01.2023 г. Описание проведённых работ: Проведены внеочередные испытания повышенным напряжением постоянного тока в соответствии с "Объемом и нормами испытаний электрооборудования " участков кабельной линии КВЛ-10кВ фидер № 6 РП № 22 Теплицы. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастерам Калининского РЭС о необходимости эксплуатации кабельных линий в соответствии с требованиями НТД. Главы 5.8. ПТЭиЭС "Силовые кабельные линии" Срок исполнения: 31.01.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.01.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый инструктаж мастерам Калининского РЭС о необходимости эксплуатации кабельных линий в соответствии с требованиями НТД. Главы 5.8. ПТЭиЭС "Силовые кабельные линии"
7020 | 236 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2023-01-16 21:27 | 2023-01-16 22:08 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП 319 (Огарково деревня) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №35-№36 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №35-№36 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 319 (Огарково деревня)с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.02.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр выполнен. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 319 (Огарково деревня) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.02.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр выполнен.
7021 | 247 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2023-01-16 21:20 | 2023-01-16 22:15 | 3.4.7.3.5, Отключение КЛ 10кВ №01 ПС 110/35/10кВ Ростов Тяговая в результате короткого замыкания, возникшего из-за пробоя изоляции соединительной кабельной муфты вследствие естественного старения изоляции кабельной муфты. Муфта в эксплуатации с 1988 г. Работа МТЗ работа правильно. АПВ-выведено (п. 3.2.2 ПУЭ). | 4.12, Пробой изоляции соединительной кабельной муфты КЛ 10кВ №01 ПС 110/35/10кВ Ростов Тяговая вследствие естественного старения изоляции кабельной муфты. Муфта в эксплуатации с 1988 г. Работа МТЗ работа правильно. АПВ-выведено (п. 3.2.2 ПУЭ). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электрический пробой на КЛ 10кВ №01 ПС 110/35/10кВ Ростов KS010-0001482 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10кВ №01 ПС 110/35/10кВ Ростов Тяговая с целью: выявления несанкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: мастер Долгов В. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.01.2023 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный КЛ 10кВ №01 ПС Ростов Тяговая Мероприятие: Техническое Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 10кВ №01 ПС 110/35/10кВ Ростов Тяговая дефектов. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: мастер Долгов В. В. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.01.2023 г. Описание проведённых работ: Протокол испытания КЛ 10кВ №01 ПС Ростов Тяговая после ремонта Мероприятие: Техническое Направить Протокол разборки, осмотра и измерения элементов образца кабеля КЛ 10кВ №01 ПС 110/35/10кВ Ростов Тяговая в Ростовский РЭС. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: начальник РоУ СД Костерин В.Г. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.01.2023 г. Описание проведённых работ: акт передачи поврежденного кабеля Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру по эксплуатации КЛ 10кВ №01 ПС 110/35/10кВ Ростов Тяговая о необходимости эксплуатации электроустановки в соответствии с НТД. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Усин В.О Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.01.2023 г. Описание проведённых работ: инструктаж АРТН январь 2023 Мероприятие: Организационное Направить фотографии места укладки КЛ, муфты после вскрытия грунта и образцы поврежденных участков КЛ (поврежденных кабельных муфт) КЛ 10кВ №01 ПС 110/35/10кВ Ростов Тяговая в Ростовский РЭС. без изменения их фактического состояния на Ростовский участок службы диагностики. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Усин В.О Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.01.2023 г. Описание проведённых работ: акт передачи поврежденного кабеля
7022 | 213 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС | 2023-01-16 21:10 | 2023-01-16 22:06 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №3 ТП-234 ВЛ-607 ПС Гнездово явилось повреждение в ВЩУ потребителя на опоре №6. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу ВЩУ на опоре №6 ВЛ-0,4кВ №3 ТП-234 ВЛ-607 ПС Гнездово. Срок исполнения: 17.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Смоленского РЭС Суражевский С.В Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.02.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо владельцу ВЩУ на опоре №6 ВЛ-0,4кВ №3 ТП-234 ВЛ-607 ПС Гнездово
7023 | 25 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Трубчевский РЭС | 2023-01-16 20:43 | 2023-01-16 23:10 | 3.4.12.5.1, Повреждение КЛ-10кВ. РП-1 к ТП-13 Ф-1015 ПС Трубчевская произошло в результате подвижки грунтов. | 4.12, Отключение МВ Ф-1015 ПС Трубчевская произошло в результате КЗ на КЛ-10кВ. РП-1 к ТП-13 Ф-1015 ПС Трубчевская вследствие подвижки грунтов при низких температурах. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования в РП-1 Ф1015 к ТП-13. Срок исполнения: 17.02.2023 г. Ответственное лицо: заместитель начальника Трубчевского РЭС Склянный Е.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр оборудования в РП-1 Ф1015 к ТП-13. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 10кВ Ф 1015 РП-1 к ТП-13. Срок исполнения: 17.02.2023 г. Ответственное лицо: заместитель начальника Трубчевского РЭС Склянный Е.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведено восстановление КЛ 10кВ Ф 1015 РП-1 к ТП-13.
7024 | 344 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС | 2023-01-16 20:36 | 2023-01-16 20:50 | 3.4.12.1.1, Отключение ВЛ-10кВ №14 от ПС 35/10кВ Лукино произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за схлеста проводов фаз "В", "С", вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения габарита с приближением к соседнему проводу в пролете опор №8-9-8-10. | 4.4.4, В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения их габарита с приближением к соседнему проводу в пролете опор №8-9-8-10 ВЛ-10кВ №14 от ПС 35/10кВ Лукино при прохождении атмосферного фронта, произошел схлест проводов фаз "В", "С", что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №14 от ПС 35/10кВ Лукино действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №14 ПС 35/10кВ Лукино для выявления возможных дефектов. Срок исполнения: 27.01.2023 г. Ответственное лицо: нач. Вышневолоцкого РЭС Васильев В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.01.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №14 ПС 35/10кВ Лукино для выявления возможных дефектов Мероприятие: Организационное Включить в план работ выявленные дефекты при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №14 ПС 35/10кВ Лукино Срок исполнения: 31.01.2023 г. Ответственное лицо: нач. Вышневолоцкого РЭС Васильев В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.01.2023 г. Описание проведённых работ: При внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №14 ПС 35/10кВ Лукино дефекты, требующие устранения, не выявлены
7025 | 74 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Моршанский РЭС | 2023-01-16 20:23 | 2023-01-16 20:50 | 3.4.12.2.3, В результате резкого порыва ветра произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор № 23-24. | 4.4.3, В результате падения ветки дерева на провода ВЛ в пролётах опор № 23 - 24 произошло перекрытие проводов. Возникло КЗ, что явилось причиной отключения ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 371 с.Хлыстово, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. Срок исполнения: 23.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.02.2023 г. Описание проведённых работ: осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 371 с.Хлыстово Мероприятие: Техническое По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 23.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.02.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра: устранены выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определен объем и срок устранения (ТО, КР). Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения. Срок исполнения: 23.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.02.2023 г. Описание проведённых работ: внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр
7026 | 231 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2023-01-16 20:20 | 2023-01-16 20:36 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ № 06 Профилакторий ПС 35/10 кВ Красная Горка, в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №18-№19 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытия обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №18-№19 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытия обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ № 06 Профилакторий ПС 35/10 кВ Красная Горка Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.02.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр выполнен. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 06 Профилакторий ПС 35/10 кВ Красная Горка. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.02.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен осмотр ВЛ 10кВ № 06 Профилакторий ПС 35/10 кВ Красная Горка
7027 | 346 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2023-01-16 20:03 | 2023-01-16 21:46 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №13 ТП 1026 Школа такчи ВЛ 6кВ №1 Селифонтово ПС 35/6кВ "Красные ткачи" по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №17 - №18 веткой дерева, принесенной на провода порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №17 - №18 ВЛ 0,4кВ №13 ТП 1026 Школа такчи ВЛ 6кВ №1 Селифонтово ПС 35/6кВ "Красные ткачи" веткой дерева, принесенной на провода порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №13 ТП 1026 Школа такчи ВЛ 6кВ №1 Селифонтово ПС 35/6кВ "Красные ткачи" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №13 ТП 1026 Школа такчи ВЛ 6кВ №1 Селифонтово ПС 35/6кВ "Красные ткачи" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр
7028 | 345 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС | 2023-01-16 19:55 | 2023-01-16 20:06 | 3.4.12.1.1, Отключение ВЛ-10кВ №15 от ПС 35/10кВ Выдропужск произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за схлеста проводов фаз "В", "С", вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения габарита с приближением к соседнему проводу в пролете опор №48-49. | 4.4.4, В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения их габарита с приближением к соседнему проводу в пролете опор №48-49 ВЛ-10кВ №15 от ПС 35/10кВ Выдропужск при прохождении атмосферного фронта, произошел схлест проводов фаз "В", "С", что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №15 от ПС 35/10кВ Выдропужск действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №15 ПС 35/10кВ Выдропужск для выявления возможных дефектов. Срок исполнения: 23.01.2023 г. Ответственное лицо: нач. Вышневолоцкого РЭС Васильев В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.01.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №15 ПС 35/10кВ Выдропужск для выявления возможных дефектов Мероприятие: Организационное Включить в план работ выявленные дефекты при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №15 ПС 35/10кВ Выдропужск Срок исполнения: 31.01.2023 г. Ответственное лицо: нач. Вышневолоцкого РЭС Васильев В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.01.2023 г. Описание проведённых работ: При внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №15 ПС 35/10кВ Выдропужск дефекты, требующие устранения, не выявлены
7029 | 175 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Каменский РЭС | 2023-01-16 19:43 | 2023-01-16 20:36 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ №3 ТП 17-14 ПС 110 кВ Каменка послужило короткое замыкание при схлестывании фазного и нулевого проводов потребительской перекидки от опоры № 40 до жилого дома веткой дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, на территории частного домовладения, при порывах ветра до 13м/с. | 4.12, Схлестывание фазного и нулевого проводов потребительской перекидки от опоры № 40 по ВЛ 0,4кВ №3 ЗТП 17-14 ПС 110 кВ Каменка до жилого дома веткой дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, на территории частного домовладения, при порывах ветра до 13м/с. | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю, запитанному от опоры № 40 по ВЛ 0,4кВ №3 ТП 17-14 ПС 110кВ Каменка о необходимости замены неизолированных проводов ввода на СИП Срок исполнения: 25.02.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Солодков Юрий Васильевич Сторонняя организация: Каменский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.02.2023 г. Описание проведённых работ: Коммерческое предложение
7030 | 160 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Советский РЭС | 2023-01-16 19:38 | 2023-01-16 21:48 | 3.4.12.2.3, Межфазное короткое замыкание в пролете опор №15-16 ВЛ-10 кВ №4107 ПС 35кВ Грайворонка, вызванное набросом на провода порывом ветра ветки с дерева, находящегося вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами, вызванное набросом на провода в пролете опор №15-16 порывом ветра ветки с дерева, находящегося вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ № 4107 Срок исполнения: 27.03.2023 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Пьяных И.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.03.2023 г. Мероприятие: Организационное По результатам внепланового осмотра определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их устранения. Срок исполнения: 27.03.2023 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Пьяных И.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.03.2023 г.
7031 | 166 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2023-01-16 18:35 | 2023-01-16 19:10 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре (до 17 м/с) произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ, на провода ВЛ-0,4 кВ "район" от ТП-91 в пролете опор №7-8, веткой были перекрыты провода соседних фаз, что привело в межфазному К.З. и перегоранию ПН-2 ф.С "район ул. Крупской" на ТП-91 . В дальнейшем ветка слетела с проводов ВЛ и упала на землю. | 4.4.3, Перекрытие проводов соседних фаз в пролете опор №7 -8 ВЛ-0,4 кВ "район ул. Крупской" от ТП-91 упавшей веткой дерева. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ "район ул. Крупской" от ТП-91, осмотр на предмет выявления деревьев и веток, угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ. Срок исполнения: 26.02.2023 г. Ответственное лицо: Воронин О.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.02.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ "район ул. Крупской" от ТП-91, осмотр на предмет выявления деревьев и веток, угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ "район ул. Крупской" от ТП-91устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Воронин О.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.02.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ "район ул. Крупской" от ТП-91устранили выявленные замечания (при их наличии).
7032 | 235 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2023-01-16 18:10 | 2023-01-16 21:58 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10 кВ №5 Антоново ПС 110/10 кВ Покров в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" ВЛ 10 кВ №5 Антоново ПС 110/10 кВ Покров в пролете опор №47-№48 в результате падения дерева из-за пределов охраной зоны ВЛ при порывах ветра. Без обрыва проводов. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" ВЛ 10 кВ №5 Антоново ПС 110/10 кВ Покров в пролете опор №47-№48 в результате падения дерева из-за пределов охраной зоны ВЛ при порывах ветра. Без обрыва проводов. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №5 Антоново ПС 110/10 кВ Покров с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Актуальный срок исполнения: 03.03.2023 г. Ответственное лицо: Тихомиров С.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.02.2023 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 10 кВ №5 Антоново ПС 110/10 кВ Покров, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Тихомиров С.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.02.2023 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр
7033 | 316 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС | 2023-01-16 17:15 | 2023-01-16 17:33 | 3.4.12.1.1, Перегорание ПН-2 в РУ-0,4 кВ ТП 10кВ Речане-4 произошло в результате схлеста проводов в пролете опор №5-6 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Речане-4 из-за налипания большого количества снежных отложений на провода при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области. | 4.4.4, В результате механического воздействия на провода в пролете опор №5-6 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Речане-4 большого количества снежных отложений при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области произошел схлест проводов, что привело к перегоранию ПП в РУ 0,4кВ ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Речане-4. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр в пролетах опор №1-10 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Речане-4 с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 30.01.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.01.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Речане-4 произведен. Мероприятие: Организационное Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре в пролетах опор №1-10 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Речане-4 дефекты. Срок исполнения: 03.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.02.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 ТП Речане-4 произведен.
7034 | 35 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-01-16 16:40 | 2023-01-16 17:20 | 3.4.7.3.5, Причиной ТН явилось неудовлетворительное техническое состояние участка кабельной линии вследствие длительного эксплуатирования | 4.12, Причиной отключения явилось нарушение электрической изоляции вследствие ее разрушение под действием эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт поврежденного участка кабельной линии КЛ - 6 кВ ТП-109---ТП-192. Выполнить высоковольтные испытания и измерения Срок исполнения: 24.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен ремонт поврежденного участка кабельной линии КЛ - 6 кВ ТП-109---ТП-192. Выполнить высоковольтные испытания и измерения
7035 | 25 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» |  |  | 3.4.8.5.2, В процессе проведения земляных работ была механически КЛ 10 кВ ПС 145 ф. 41 - РП 7 , что привело в электропробою и межфазному замыканию | 4.12, Межфазное короткое замыкание из-за пробоя изоляции на кабельном участке Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электропробой изоляции на КЛ 10 кВ ПС 145 ф. 41 - РП 7, РП 20 КЛ 10 кВ ПС 145 ф. 41 - РП 7 | Мероприятие: Организационное Провести испытание повышенным напряжением КЛ 10 кВ ПС 145 ф. 41 - РП 7 Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник службы кабельных линий электропередачи Ковалевский С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.01.2023 г. Описание проведённых работ: Проведено испытание повышенным напряжением КЛ 10 кВ ПС 145 ф. 41 - РП 7
7036 | 169 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Алексеевский РЭС | 2023-01-16 15:58 | 2023-01-16 18:08 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 102 ПС 35 кВ М.Удеровка произошло из-за превышения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал (на 6А), вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание цепи 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 102 ПС 35 кВ М.Удеровка из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальным данным автомата на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 102 ПС 35 кВ М.Удеровка ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 102 ПС 35 кВ М.Удеровка | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 102 ПС 35 кВ М.Удеровка. Срок исполнения: 27.01.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Дудка А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.01.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 102 ПС 35 кВ М.Удеровка. Срок исполнения: 27.01.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Дудка А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.01.2023 г. Описание проведённых работ: Протокол замера нагрузок Мероприятие: Организационное По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 10.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Дудка А.И. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.02.2023 г. Описание проведённых работ: План работ
7037 | 230 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2023-01-16 15:13 | 2023-01-16 16:21 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 475 (Сысоевское) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №36-№37 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №36-№37 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 475 (Сысоевское)с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.02.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр выполнен. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 475 (Сысоевское) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.02.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр выполнен.
7038 | 328 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Борисоглебский РЭС | 2023-01-16 15:13 | 2023-01-16 22:00 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №3 "Колос" ПС 35/10кВ "Раменье" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №59-№60 веткой, упавшей на провода с древесно-кустарниковой растительности , произрастающей за пределами охранной зоны ВЛ, при порывах ветра. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах обнаружены следы перекрытия. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. Отключение ВЛ 10кВ №3 "Колос" ПС 35/10кВ "Раменье" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №21-№22 упавшим при порывах ветра деревом, произрастающим за пределами охранной зоны ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №59-№60 веткой, упавшей на провода с древесно-кустарниковой растительности , произрастающей за пределами охранной зоны ВЛ, при порывах ветра. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах обнаружены следы перекрытия. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №21-№22 упавшим при порывах ветра деревом, произрастающим за пределами охранной зоны ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №3 "Колос" ПС 35/10кВ "Раменье" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: мастер Шахов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.01.2023 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №3 "Колос" ПС 35/10кВ "Раменье" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №3 "Колос" ПС 35/10кВ "Раменье" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: мастер Шахов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.01.2023 г. Описание проведённых работ: Не требуется.
7039 | 27 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2023-01-16 14:30 | 2023-01-16 15:25 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации произошло снижение эксплуатационных свойств материала изоляции на КЛ 6 кВ ТП 443 - ТП 356 , что привело в электропробою и межфазному замыканию | 4.12, Межфазное короткое замыкание из-за пробоя изоляции на кабельном участке Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электропробой изоляции на КЛ 6 кВ РП 42 - ТП 443 КЛ 6 кВ ТП 443 - ТП 356 | Мероприятие: Организационное Провести испытание повышенным напряжением КЛ 6 кВ ТП 443 - ТП 356 Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник службы кабельных линий электропередачи Ковалевский С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.03.2023 г. Описание проведённых работ: Проведено испытание повышенным напряжением КЛ 6 кВ ТП 443 - ТП 356
7040 | 163 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2023-01-16 14:00 | 2023-01-16 15:04 | 3.4.7.3.5, В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ-6 кВ на целом месте участка КЛ-6 кВ ТП-421 - ТП-429 (Кабель в эксплуатации с 1973 года). Последнее плановое испытание КЛ-6 кВ ТП-421 - ТП-429 было проведено 27.12.2022 мастером бригады по диагностике электрооборудования Костромского РЭС Гершановичем Н.В. Кабель испытания выдержал, дефектов не выявлено. | 4.12, Межфазное замыкание жил КЛ-6 кВ на участке ТП-421 - ТП-429 на целом месте Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Из-за естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ-6 кВ на целом месте участка на КЛ-6кВ К-2 ф.675 - ТП-243 1с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый тепловизионный контроль концевых кабельных муфт КЛ-6 кВ ТП-421 - ТП-429 на предмет выявления замечаний. Срок исполнения: 13.02.2023 г. Ответственное лицо: Зайцев Олег Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.02.2023 г. Описание проведённых работ: распоряжение Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр концевых разделок в ТП КЛ-6 кВ ТП-421 - ТП-429. Срок исполнения: 13.02.2023 г. Ответственное лицо: Зайцев Олег Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.02.2023 г. Описание проведённых работ: распоряжение Мероприятие: Техническое По результатам внепланового тепловизионного контроля концевых муфт КЛ-6 кВ ТП-421 - ТП-429 и осмотра концевых разделок в ТП КЛ-6 кВ ТП-421 - ТП-429 устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 22.02.2023 г. Ответственное лицо: Зайцев Олег Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2023 г. Описание проведённых работ: Замечаний нет
7041 | 286 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Некрасовский РЭС | 2023-01-16 14:00 | 2023-01-16 15:34 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4кВ №1 ТП 558 Заболотное ВЛ 10кВ №4 Туббольница ПС 35/10кВ Туношна по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №6-№7 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №6-№7 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 558 Заболотное ВЛ 10кВ №4 Туббольница ПС 35/10кВ Туношна в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 558 Заболотное ВЛ 10кВ №4 Туббольница ПС 35/10кВ Туношна ТП 208 Дурково с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: мастер Блохин А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.02.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 558 Заболотное ВЛ 10кВ №4 Туббольница ПС 35/10кВ Туношна ТП 208 Дурково с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 558 Заболотное устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: мастер Блохин А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнена опиловка сучьев у дерева в неохранной зоне
7042 | 49 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС | 2023-01-16 13:58 | 2023-01-16 16:25 | 3.4.12.1.2, Отключение ВЛ-10кВ Хриплы от РП 10кВ Ходуново выполнено вручную по причине возникновения однофазного замыкания на землю " ф."С" из-за срыва с траверсы изолятора с проводом фазы "С", вследствие налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода, и последующим касанием провода фазы "С" траверсы на опоре № 80 | 4.4.4, В результате налипания с последующим обледенением большого количества снега на проводе фазы "С" на опоре № 80 на ВЛ-10кВ Хриплы от РП 10кВ Ходуново, произошел срыв с траверсы изолятора с проводом фазы «С» на данной опоре с последующим падением провода на траверсу, возникло однофазное замыкание на землю, что послужило причиной отключения вручную ВЛ-10кВ Хриплы от РП 10кВ Ходуново. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ Хриплы от РП 10кВ Ходуново для выявления возможных дефектов. Срок исполнения: 27.01.2023 г. Ответственное лицо: нач. Вышневолоцкого РЭС Васильев В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.01.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 10кВ Хриплы от РП 10кВ Ходуново для выявления возможных дефектов. Мероприятие: Организационное Включить в план работ выявленные дефекты при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ Хриплы от РП 10кВ Ходуново. Срок исполнения: 27.01.2023 г. Ответственное лицо: нач. Вышневолоцкого РЭС Васильев В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.01.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 10кВ Хриплы от РП 10кВ Ходуново дефекты, требующие устранения, не выявлены
7043 | 234 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2023-01-16 13:40 | 2023-01-16 15:54 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10 кВ №2 Горинский ПС 35/10 кВ Горинская в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №101-№102 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №101-№102 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ 10 кВ №2 Горинский ПС 35/10 кВ Горинская, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №2 Горинский ПС 35/10 кВ Горинская с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Козлов А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.02.2023 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 10 кВ №2 Горинский ПС 35/10 кВ Горинская, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Козлов А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.02.2023 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр
7044 | 167 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Грибановский РЭС | 2023-01-16 13:22 | 2023-01-16 15:15 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 10/0,4 кВ №808 ПС 110 кВ Листопадовка явилось однофазное короткое замыкание, в результате схлёста неизолированного фазного и нулевого проводов потребительского ответвления от опоры №17 к жилому дому, при сильных порывах ветра до 12 м/с в результате провиса фазного провода. | 4.12, Схлёст неизолированного фазного и нулевого проводов потребительского ответвления от опоры №17 к жилому дому от ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №808 ПС 110 кВ Листопадовка, произошло при сильных порывах ветра до 12 м/с в результате провиса фазного провода. | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу жилого дома, подключенного от опоры №8 ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 10/0,4 кВ №809 ПС 110 кВ Грибановка с предложением замены ответвления, выполненного голым проводом на СИП и выносом приборов учета на границу балансовой принадлежности. Срок исполнения: 17.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Грибановского РЭС Дзюбин А.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.02.2023 г. Описание проведённых работ: Направили письмо владельцу жилого дома, подключенного от опоры №8 ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 10/0,4 кВ №809 ПС 110 кВ Грибановка с предложением замены ответвления, выполненного голым проводом на СИП и выносом приборов учета на границу балансовой принадлежности.
7045 | 26 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2023-01-16 13:19 | 2023-01-16 15:38 | 3.4.8.5.3.3, Обесточение потребителей произошло по причине неотложного отключения ВЛ 0,4 кВ ТП 424 - сеть. | 4.13, Нет Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет на ВЛ 0,4 кВ ТП 424 - сеть | Мероприятие: Организационное Провести верховой осмотр ВЛ 0,4 кВ ТП 424. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Первый заместитель главного инженера по оперативной работе Груздов Д.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.01.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен верховой осмотр ВЛ 0,4 кВ ТП 424
7046 | 159 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Глушковский РЭС | 2023-01-16 13:12 | 2023-01-16 13:20 | 3.4.12.2.3, Межфазное короткое замыкание в пролете опор №4- №5 ВЛ-10 кВ №331 ПС Марково, вызванное набросом порывом ветра на провода ветки с дерева, находящегося вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами, вызванное набросом порывом ветра на провода в пролете опор №4 -№5 ветки с высокорослого дерева, находящегося вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №331 ПС Марково. Срок исполнения: 27.02.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Кириченко Н.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.02.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №331 ПС Марково Мероприятие: Организационное По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ №331 ПС Марково определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их устранения. Срок исполнения: 27.02.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Кириченко Н.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.02.2023 г. Описание проведённых работ: проведен внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №331 ПС Марково определили мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их устранения.
7047 | 214 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС | 2023-01-16 13:00 | 2023-01-16 14:35 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №1 ТП-254 ВЛ-1001 ПС Заводская явилось повреждение в ВЩУ потребителя на опоре №8. |  | Мероприятие: Организационное Направить претензионное письмо владельцу ВЩУ потребителя на опоре №8 ВЛ-0,4кВ №1 ТП-254 ВЛ-1001 ПС Заводская. Срок исполнения: 17.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Смоленского РЭС Суражевский С.В Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.02.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено претензионное письмо владельцу ВЩУ потребителя на опоре №8 ВЛ-0,4кВ №1 ТП-254 ВЛ-1001 ПС Заводская.
7048 | 146 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС | 2023-01-16 12:59 | 2023-01-16 23:05 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4кВ №3 КТП 215 ПС 35 кВ Н.Таволжанка произошло из-за возникновения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал на 10 А, вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание АВ 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал на ВЛ 0,4кВ №3 КТП 215 ПС 35 кВ Н.Таволжанка из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальным данным автомата. на ВЛ 0,4кВ №3 КТП 215 ПС 35 кВ Н.Таволжанка ВЛ 0,4кВ №3 КТП 215 ПС 35 кВ Н.Таволжанка | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ №3 КТП 215 ПС 35 кВ Н.Таволжанка. Срок исполнения: 26.01.2023 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ №3 КТП 215 ПС 35 кВ Н.Таволжанка Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4кВ №3 КТП 215 ПС 35 кВ Н.Таволжанка. Срок исполнения: 16.02.2023 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.01.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнена проверка равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4кВ №3 КТП 215 ПС 35 кВ Н.Таволжанка Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №3 КТП 215 ПС 35 кВ Н.Таволжанка, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 16.02.2023 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.01.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №3 КТП 215 ПС 35 кВ Н.Таволжанка, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ
7049 | 233 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2023-01-16 12:34 | 2023-01-16 15:14 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10 кВ №6 Федурино ПС 35/10 кВ Середа в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №81 - №82 веткой дерева, принесенной порывистым ветром из-за пределов охранной зоны ВЛ. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №81 - №82 веткой дерева, принесенной порывистым ветром из-за пределов охранной зоны ВЛ. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ 10 кВ №6 Федурино ПС 35/10 кВ Середа, с целью выявления дефектов влияющих на нормальную работу ВЛ. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Лыжинкин А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.02.2023 г. Описание проведённых работ: внеплановый инструктаж Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные по результатам осмотра ВЛ 10 кВ №6 Федурино ПС 35/10 кВ Середа. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Лыжинкин А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.02.2023 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр
7050 | 319 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Западнодвинский РЭС | 2023-01-16 12:29 | 2023-01-16 13:52 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4кВ фид. №1 ТП 10/0,4кВ №253 (Шетнево) произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №19-20 веткой дерева, упавшей на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-0,4кВ под воздействием сильных порывов ветра, без обрыва проводов. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №19-20 ВЛ-0,4кВ фид. №1 ТП 10/0,4кВ №253 (Шетнево) из-за пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-0,4кВ фид. №1 ТП 10/0,4кВ №253 (Шетнево) действием защиты. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ фид. №1 ТП 10/0,4кВ №253 (Шетнево), с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 30.01.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Западнодвинского РЭС Годухин О.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ фид. №1 ТП 10/0,4кВ №253 (Шетнево), с целью выявления наличия дефектов. Мероприятие: Организационное Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ фид. №1 ТП 10/0,4кВ №253 (Шетнево) дефекты. Срок исполнения: 03.02.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Западнодвинского РЭС Годухин О.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.01.2023 г. Описание проведённых работ: Включены в план работ выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ фид. №1 ТП 10/0,4кВ №253 (Шетнево) дефекты.
7051 | 94 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Грязинский РЭС | 2023-01-16 12:11 | 2023-01-16 14:40 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4 кВ ТП 647 ф.1 с. Бутырки произошло по причине межфазного К.З. проводов в пролёте опор 4-5 при падении ветки дерева, росшего во вне охранной зоне ВЛ, при воздействии сильных порывов ветра до 17 м/с. | 4.4.3, Схлёст проводов в пролете опор 4-5 на ВЛ-0,4 кВ ТП 647 ф.1 с. Бутырки произошёл вследствие механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ при сильных порывах ветра до 17 м/с. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-0.4 кВ ТП 647 ф.1 с. Бутырки по всей длине, на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры Срок исполнения: 23.02.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Стефанович Г.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.02.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 647 с.Бутырки произведен: деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры ВЛ не выявлено. Ответственный мастер РЭС Стефанович Г.В. Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев (веток), угрожающих падением на провода ВЛ-0.4 кВ ТП 647 ф.1 с. Бутырки произвести вырубку (обрезку крон). Срок исполнения: 23.02.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Стефанович Г.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.02.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 647 с.Бутырки произведен: деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры ВЛ не выявлено. Ответственный мастер РЭС Стефанович Г.В.
7052 | 315 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС | 2023-01-16 11:54 | 2023-01-16 14:40 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Бор произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №48-49 из-за перекрытия проводов деревом, упавшем на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ, под воздействием порывистого ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области без обрыва проводов. | 4.4.3, В результате механического воздействия на провода дерева выпавшего из-за пределов охранной ВЛ в пролете опор №48-49 ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Бор под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Бор действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр в пролетах опор №40-50 ВЛ 10кВ № 03 ПС 35кВ Бор с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 30.01.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.01.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 03 ПС 35кВ Бор произведен. Мероприятие: Организационное Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра в пролетах опор №40-50 ВЛ 10кВ № 03 ПС 35кВ Бор . Срок исполнения: 03.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.02.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 03 ПС 35кВ Бор произведен.
7053 | 172 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2023-01-16 11:25 | 2023-01-16 15:51 | 3.4.7.3.1, В результате несвоевременного выявления дефекта на ЛР 10кВ Ю-10-23 КВЛ-10кВ №10 ПС 110/10кВ Южная, изменения свойств материала провода АС-70 при длительной эксплуатации, произошло повреждение (отгорание) шлейфа фазы "В" на ЛР Ю-10-23, что привело к нарушению надежной работы КВЛ-10кВ. | 4.13, В результате нарушения электрического контакта и отгорания шлейфа фазы "В" на ЛР Ю-10-23 КВЛ-10кВ №10 ПС Южная, что привело к нарушению надежной работы КВЛ-10кВ Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременное выявление дефекта на на ЛР Ю-10-23 КВЛ-10кВ №10 ПС Южная, что привело к повреждению шлейфа фазы «В» на ЛР Ю-10-23 и нарушению надежной работы КВЛ-10кВ на ВЛ-10 кВ №10 ПС Южная ВЛ-10 кВ №10 ПС Южная | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №10 ПС 110/10кВ "Южная" и включить их в план работ Орловского РЭС Срок исполнения: 19.02.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Земских А.В. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.01.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по результатам внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №10 ПС 110/10кВ "Южная" и включены в план работ Орловского РЭС Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №10 ПС 110/10кВ "Южная" по всей длине. Срок исполнения: 19.02.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Земских А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.01.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №10 ПС 110/10кВ "Южная" по всей длине.
7054 | 44 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Карачевский РЭС | 2023-01-16 11:23 | 2023-01-16 13:20 | 3.4.12.2.3, При сильном ветре произошло падение ветки, с дерева, растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ КТП-313 Л1 Ф-602 РП 1 Берёзовский в пролете опор №2-3. | 4.4.3, Падение ветки дерева на провода ВЛ КТП-313 Л1 Ф-602 РП 1 Берёзовский в пролете опор №2-3 при сильном ветре, привело к схлесту проводов, короткому замыканию ВЛ, работе ПН-2 и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях, растущих вне охранной зоны ВЛ КТП-313 Л1 Ф-602 РП 1 Берёзовский в пролете опор №2-3 угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 25.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Писковитин Б.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2023 г.
7055 | 232 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2023-01-16 11:09 | 2023-01-16 11:28 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10 кВ №4 "Кинтаново" ПС 110/35/10 кВ "Халдеево" в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №71- №72 веткой дерева, принесенной порывистым ветром из-за пределов охранной зоны ВЛ. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №71-№72 веткой дерева, принесенной порывистым ветром из-за пределов охранной зоны ВЛ. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ 10 кВ №4 "Кинтаново" ПС 110/35/10кВ "Халдеево"., с целью выявления дефектов влияющих на нормальную работу ВЛ. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Собко А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.02.2023 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные по результатам осмотраВЛ 10 кВ №4 "Кинтаново" ПС 110/35/10кВ "Халдеево". Срок исполнения: 15.03.2023 г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.02.2023 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр
7056 | 336 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС | 2023-01-16 10:40 | 2023-01-16 11:30 | 3.4.12.1.1, Отключение АВ 0,4 кВ №2 ТП 204 произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за схлеста проводов, вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения габарита с приближением к соседнему проводу в пролете опор №14-15 ВЛ 0,4кВ фид. №2 ТП 204 д. Кострецы. | 4.4.4, В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения их габарита с приближением к соседнему проводу в пролете опор №14-15 ВЛ 0,4кВ фид. №2 ТП 204 д. Кострецы, произошел схлест проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения АВ 0,4 кВ №2 ТП 204. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ фид. №2 ТП 204 д. Кострецы. Срок исполнения: 09.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.01.2023 г. Описание проведённых работ: Проведён внеплановый осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное Включить в план мероприятий на 2023 год устранение дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ 0,4кВ фид. №2 ТП 204 д. Кострецы. Срок исполнения: 13.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.02.2023 г. Описание проведённых работ: Проведён внеплановый осмотр ВЛ
7057 | 323 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Весьегонский РЭС | 2023-01-16 10:12 | 2023-01-16 11:56 | 3.4.12.2.1, Перегорание ПН ф"В" №2 в РУ-0,4кВ ТП 032 д. Ещево произошло по причине КЗ, в результате схлеста проводов в пролете опор №7/1-7/3 под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Весьегонского района Тверской области. | 4.4.4, В результате механического воздействия на провода в пролете опор №7/1-7/3 ВЛ-0,4кВ №2 от ТП 032 д. Ещево сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Весьегонского района Тверской области произошел схлест проводов , что привело к перегоранию ПН ф"В" в РУ-0,4 кВ ТП 032 д. Ещево . | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр в пролетах опор №7/1-7/10 ВЛ-0,4кВ №2 от ТП 032 д. Ещево с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 02.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Весьегонского РЭС Мингалеев С.А. Состояние: Выполнено с опозданием Фактический срок исполнения: 06.02.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 от ТП 032 д. Ещево с целью выявления наличия дефектов. Мероприятие: Организационное Включить в план мероприятий на 2023 год устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре в пролетах опор №7/1-7/10 ВЛ-0,4кВ №2 от ТП 032 д. Ещево . Срок исполнения: 03.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Весьегонского РЭС Мингалеев С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.02.2023 г. Описание проведённых работ: Дефекты, выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ №2 от ТП 032 д. Ещево, включены в план работ на февраль 2023г.
7058 | 314 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС | 2023-01-16 09:26 | 2023-01-16 12:50 | 3.4.12.1.1, Отключение ВЛ 10кВ № 12 ПС 35кВ Плоскошь произошло по причине междуфазного КЗ между проводами фаз «В» и «С» в результате схлеста проводов из-за уменьшения минимально-допустимого расстояния вследствие налипания с последующим обледенение большого количества снега на провод ф. «В» и изменения его габарита с приближением к проводу ф. «С» в пролете опор №75-76, при прохождения атмосферного фронта по территории Андреапольского района Тверской области, без обрыва проводов | 4.4.4, В результате механического воздействия в следствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провод ф. «В» и изменения его габарита с приближением к проводу ф. «С» в пролете опор №75-76 ВЛ 10кВ № 12 ПС 35кВ Плоскошь при прохождении атмосферного фронта по территории Андреапольского района Тверской области, произошел схлест проводов фаз "В" и "С", в данном пролете опор, что послужило причиной первого отключения ВЛ 10кВ № 12 ПС 35кВ Плоскошь действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр в пролетах опор №70-80 ВЛ 10кВ № 12 ПС 35кВ Плоскошь с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 30.01.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.01.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 12 ПС 35кВ Плоскошь произведен. Мероприятие: Организационное Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра в пролетах опор №70-80 ВЛ 10кВ № 12 ПС 35кВ Плоскошь. Срок исполнения: 03.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.02.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 12 ПС 35кВ Плоскошь произведен.
7059 | 227 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Тутаевский РЭС | 2023-01-16 09:20 | 2023-01-16 14:13 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 211 (Метенинино) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №8-№9 в результате перекрытия проводов веткой дерева, принесенной на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ, порывами сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №8-№9 в результате перекрытия проводов веткой дерева, принесенной на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ, порывами сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 211 (Метенинино) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: мастер Шилов Е.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.01.2023 г. Описание проведённых работ: Внеплановый осмотр. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 211 (Метенинино) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: мастер Шилов Е.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.01.2023 г. Описание проведённых работ: Внеплановый осмотр.
7060 | 167 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго | 2023-01-16 08:44 | 2023-01-16 11:51 | 3.4.7.3.5, Отключение действием ЗДЗ и ДЗТ В 110 кВ Т-1, ЭВ-35 Т-1, ВВ-6 Т-1 ПС 110 кВ Шебекино произошло из-за возникновения КЗ на землю в результате пробоя изоляции ТТ-6 фазы "С", с возникновением электрической дуги и перекрытием изоляции ТТ-6 фаз "А", "В" в ячейке 6 кВ ВВ-6 Т-1 ПС 110 кВ Шебекино, вследствие изменения свойств материала изоляции трансформатора тока в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции ТТ-6 фазы "С", с последующим перекрытием изоляции ТТ-6 фаз "А", "В" в ячейке 6 кВ ВВ-6 Т-1 ПС 110 кВ Шебекино, произошло вследствие изменения свойств материала изоляции трансформатора тока в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции трансформатора тока ТТ-6 фазы "С" в ячейке 6 кВ ВВ-6 на Т-1 ПС-110 Шебекино Т-1 ПС-110 Шебекино | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования ПС 110 кВ Шебекино. Срок исполнения: 27.01.2023 г. Ответственное лицо: Начальник ЮУ СПС УВС Мандрыкин Е.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр оборудования ПС 110 кВ Шебекино. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра оборудования ПС 110 кВ Шебекино разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением в планы работ. Срок исполнения: 10.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник ЮУ СПС УВС Мандрыкин Е.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.01.2023 г. Описание проведённых работ: Разработан и утвержден перспективный (пятилетний) план-график ремонтов.
7061 | 335 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС | 2023-01-16 08:33 | 2023-01-16 08:37 | 3.4.12.1.1, Отключение ВЛ 10кВ № 13 ПС Гостиница произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за схлеста проводов фаз "В", "С", вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения габарита с приближением к соседнему проводу в пролете опор №214-215. | 4.4.4, В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения их габарита с приближением к соседнему проводу в пролете опор №214-215 ВЛ 10кВ № 13 ПС Гостиница при прохождении атмосферного фронта, произошел схлест проводов фаз "В", "С", что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ № 13 ПС Гостиница действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 13 ПС Гостиница в пролетах опор №210-220 с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 03.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.01.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ № 13 ПС Гостиница в пролетах опор №210-220 дефекты. Срок исполнения: 04.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведён внеплановый осмотр ВЛ
7062 | 87 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Елецкий РЭС | 2023-01-16 08:29 | 2023-01-16 11:55 | 3.4.8.5.2, Воздействие на Р-10 кВ КТП Е-045 ВЛ 10 кВ ПТФ вследствие падения опоры № 1 ВЛ-0,4 кВ ф. № 4 КТП Е-045 п. Солидарность в результате воздействия при наезде стороннего автотранспортного средства. | 4.4.1, Механическое воздействие Р-10 кВ КТП Е-045 ВЛ 10 кВ ПТФ из-за падения опоры № 1 ВЛ-0,4 кВ ф. № 4 КТП Е-045 п. Солидарность в результате наезда стороннего автотранспортного средства. | Мероприятие: Организационное Направить в органы местного самоуправления памятки о требованиях "Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" с целью размещения их на информационных щитах и проработки с населением. Срок исполнения: 22.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Иванов В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.02.2023 г. Описание проведённых работ: Направлены в органы местного самоуправления памятки о требованиях "Правил установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон" с целью размещения их на информационных щитах и проработки с населением. Мероприятие: Организационное По результатам мероприятий органами МВД принять меры к взысканию экономического ущерба с виновника происшествия. Срок исполнения: 22.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Иванов В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.02.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам мероприятий органами МВД приняты меры к взысканию экономического ущерба с виновника происшествия.
7063 | 307 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС | 2023-01-16 08:02 | 2023-01-16 09:33 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №3 от КТП 10/0,4кВ №036 вызвано двухфазным к.з. из-за дерева, из вне охранной зоны ВЛ, сломанного при сильном порыве ветра, в пролёте опора №14 - №15, без повреждения проводов. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева, из вне охранной зоны ВЛ, при сильном порыве ветра, на провода ВЛ-0,4кВ №3 от КТП-10/0,4кВ №036 в пролете опора №14- №15, произошло перекрытие проводов в данном пролете, что послужило причиной отключения ВЛ-0,4кВ №3 от КТП-10/0,4кВ №036. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №3 от ТП 10/0,4 №036 с целью выявления дефектов, влияющих на аварийность. Срок исполнения: 25.01.2023 г. Ответственное лицо: и.о.начальника Удомельского РЭС Мазур В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.01.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №3 от ТП 10/0,4 №036 Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №3 от ТП 10/0,4 №036 Срок исполнения: 27.01.2023 г. Ответственное лицо: и.о.начальника Удомельского РЭС Мазур В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.01.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №3 от ТП 10/0,4 №036
7064 | 166 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2023-01-16 07:05 | 2023-01-16 12:29 | 3.4.9.3, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 106 ПС 35 кВ Никольское произошло из-за КЗ, в результате повреждения ПУ жилого дома №9 по ул. Центральная, запитанного от опоры №14. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю с требованием о приведении электроустановок в соответствие с требованиями НТД. Срок исполнения: 24.02.2023 г. Ответственное лицо: Ст.мастер Бурыка О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.02.2023 г. Описание проведённых работ: Направить письмо потребителю.
7065 | 311 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калязинский РЭС | 2023-01-16 07:01 | 2023-01-16 07:06 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №15 ПС 35кВ Нерль произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролёте опор №124- №125 деревом растущим за пределами охранной зоны ВЛ, нагнутым близко к проводам, при сильном порыве ветра, без повреждения проводов, при прохождении циклона по территории Калязинского района Тверской области. | 4.4.3, В результате механического воздействия, при наклоне дерева на провода в пролете опор №124 - №125 ВЛ 10кВ №15 ПС 35кВ Нерль, под воздействием сильного порывистого ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №15 ПС 35кВ Нерль действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №15 ПС 35кВ Нерль в пролётах опор №121 - №134 для выявления возможных дефектов. Срок исполнения: 20.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калязинского РЭС Землин Р.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №15 ПС 35кВ Нерль в пролётах опор №121 - №134 для выявления возможных дефектов. Мероприятие: Организационное Включить в план работ выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ №15 ПС 35кВ Нерль в пролётах опор №121 - №134 дефекты. Срок исполнения: 21.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калязинского РЭС Землин Р.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2023 г. Описание проведённых работ: Выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ №15 ПС 35кВ Нерль в пролётах опор №121 - №134 дефекты не обнаружены.
7066 | 310 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кашинский РЭС | 2023-01-16 06:12 | 2023-01-16 06:21 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ 10кВ №23 ПС 110кВ Простор произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за схлёста шлейфов фаз "В" и "С" на ЛР 10кВ №11 опора №14-52, произошедший при прохождении атмосферного фронта по территории Кашинского района Тверской области из-за обрыва шлейфа фазы “C” на ЛР 10кВ №11 опора №14-52 с касанием шлейфа фазы "В". При возникновении междуфазного КЗ фаз "В" и "С" на ЛР 10кВ №11 опора №14-52 произошло отгорание шлейфа фазы “C” на ЛР 10кВ №1 опора №29, что позволило произвести успешное РПВ ВЛ 10кВ №23 ПС 110кВ Простор. Обрыв шлейфов фазы “C” на ЛР 10кВ №1 опора №29 и ЛР 10кВ №11 опора №14-52 произошел по причине нарушения структуры материалов (старения) в процессе длительной эксплуатации с 1987 года. | 4.1.3, В результате нарушения структуры материалов в процессе длительной эксплуатации произошёл излом шайбы крепления шлейфа фазы "С" на ЛР 10кВ №11 опора №14-52, что привело к схлёсту шлейфов фаз "В" и "С" на ЛР 10кВ №11 опора №14-52 при прохождении атмосферного фронта по территории Кашинского района Тверской области и явилось причиной возникновения междуфазного КЗ и отключения ВЛ 10кВ №23 ПС 110кВ Простор действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная замена изношенного оборудования шайбы крепления шлейфа фазы "С" на ЛР 10кВ №11 на ВЛ10кВ №23 ПС Простор VS010-0012849 | Мероприятие: Техническое Произвести ревизию шлейфов ЛР 10кВ №1 и ЛР 10кВ №11 ВЛ 10кВ №23 ПС 110кВ Простор. Срок исполнения: 24.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Кашинского РЭС Воронцов В.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведена ревизия шлейфов ЛР1 10кВ и ЛР11 10кВ ВЛ10кВ №23 ПС Простор. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №23 ПС 110кВ Простор в пролётах опор №25 - №35, №14-46 - №14-56 с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 24.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Кашинского РЭС Воронцов В.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ10кВ №23 ПС Простор в пролётах опор №25 - №35, №14-46 - №14-56. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №23 ПС 110кВ Простор в пролётах опор №25 - №35, №14-46 - №14-56. Срок исполнения: 25.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Кашинского РЭС Воронцов В.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.02.2023 г. Описание проведённых работ: Выправка опоры №14-52 внесена в план работ на март 2023г.
7067 | 212 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС | 2023-01-16 05:58 | 2023-01-16 07:42 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-605 ПС Водозабор явилось падение ветки дерева на провода в пролете опор №140 - №141 в результате воздействия сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ-605 ПС Водозабор. явилось межфазное короткое замыкание в пролёте опор №140 - №141 вследствие нарушения изоляции между проводами в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветки дерева, находящегося за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной ИТР осмотр участков ВЛ-605 ПС Водозабор проходящих по лесистым участкам с целью выявления угрожающих деревьев. Срок исполнения: 03.03.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Смоленского РЭС Красносельский В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной ИТР осмотр участков ВЛ-605 ПС Водозабор проходящих по лесистым участкам с целью выявления угрожающих деревьев. Мероприятие: Техническое Организовать при необходимости вырубку угрожающих падением деревьев пролете опор №140 - №141 ВЛ-605 ПС Водозабор. Срок исполнения: 24.03.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Смоленского РЭС Красносельский В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.03.2023 г. Описание проведённых работ: Организована вырубка угрожающих падением деревьев пролете опор №140 - №141 ВЛ-605 ПС Водозабор. Мероприятие: Организационное По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-605 ПС Водозабор разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний. Срок исполнения: 10.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Смоленского РЭС Суражевский С.В Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.02.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-605 ПС Водозабор разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний.
7068 | 153 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Буйский РЭС | 2023-01-16 05:18 | 2023-01-16 05:21 | 3.4.9.3, Причиной отключения фидера 10-02 РП 10 кВ Бараново стало повреждение на ведомственной ТП "Кол.сады". |  | Мероприятие: Организационное Направить письменное обращение владельцу ведомственной ТП "Кол.сады" с требованием устранить аналогичные причины, вызвавшие нарушения в работе оборудования филиала ПАО "Россети Центр"-"Костромаэнерго". Срок исполнения: 31.01.2023 г. Ответственное лицо: Васильев Михаил Юрьевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.01.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письменное обращение владельцу ведомственной ТП "Кол.сады".
7069 | 204 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС | 2023-01-16 05:05 | 2023-01-16 06:42 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №1 ТП-389 ВЛ-1002 ПС Заводская явилось повреждение в ВЩУ потребителя на опоре №5. |  | Мероприятие: Организационное Направить претензионное письмо владельцу ВЩУ на опоре №5 ВЛ-0,4кВ №1 ТП-389 ВЛ-1002 ПС Заводская. Срок исполнения: 10.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Смоленского РЭС Суражевский С.В Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.02.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено претензионное письмо владельцу ВЩУ на опоре №5 ВЛ-0,4кВ №1 ТП-389 ВЛ-1002 ПС Заводская.
7070 | 273 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2023-01-16 05:00 | 2023-01-16 05:08 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ 10 кВ №12(2) ПС 35 кВ Мин. Дворы произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №170-171 под воздействием длительной ветровой нагрузки на провода при прохождении атмосферного фронта по территории Ржевского района Тверской области, провода не повреждены. | 4.4.4, В результате механического воздействия длительной ветровой нагрузки на провода произошло перекрытие проводов (схлест) в пролете опор №170-171 ВЛ 10 кВ №12(2) ПС 35 кВ Мин. Дворы, что послужило причиной отключения ВЛ 10 кВ №12(2) ПС 35 кВ Мин. Дворы действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ 10 кВ №12(2) ПС 35 кВ Мин. Дворы в пролетах опор №№165-172 Срок исполнения: 17.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.02.2023 г. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №12(2) ПС 35 кВ Мин. Дворы в пролетах опор №№165-172 Срок исполнения: 24.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.02.2023 г.
7071 | 305 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС | 2023-01-16 04:14 | 2023-01-16 04:43 | 3.4.12.1.1, Отключение ВЛ-10кВ №13 от ПС 35/10кВ Городок произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за схлеста проводов фаз "А", "В", вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения габарита с приближением к соседнему проводу в пролете опор №90-91. | 4.4.4, В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения их габарита с приближением к соседнему проводу в пролете опор №90-91 ВЛ-10кВ №13 от ПС 35/10кВ Городок при прохождении атмосферного фронта, произошел схлест проводов фаз "А", "В", что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №13 от ПС 35/10кВ Городок действием МТЗ. | Мероприятие: Организационное Включить в план работ выявленные дефекты при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №13 ПС 35/10кВ Городок Срок исполнения: 30.01.2023 г. Ответственное лицо: нач. Вышневолоцкого РЭС Васильев В.Г. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.01.2023 г. Описание проведённых работ: При внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №13 ПС 35/10кВ Городок дефекты, требующие устранения, не выявлены Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №13 ПС 35/10кВ Городок для выявления возможных дефектов. Срок исполнения: 27.01.2023 г. Ответственное лицо: нач. Вышневолоцкого РЭС Васильев В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.01.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №13 ПС 35/10кВ Городок для выявления возможных дефектов
7072 | 42 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торжокский РЭС | 2023-01-16 04:05 | 2023-01-16 04:13 | 3.4.12.1.1, Отключение ВЛ-10кВ №21 ПС 110/10 кВ Полиграфкраски произошло по причине междуфазного КЗ между проводами фаз "В" и "С" в результате схлеста проводов из-за уменьшения минимально-допустимого расстояния вследствие налипания с последующим обледенение большого количества снега на провод ф. "В" и изменения его габарита с приближением к проводу ф. "С" в пролете опор №124-№125, при прохождения атмосферного фронта по территории Торжокского района Тверской области, без обрыва проводов. | 4.4.4, В результате механического воздействия в следствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провод ф. "В" и изменения его габарита с приближением к проводу ф. "С" в пролете опор №124-№124 ВЛ-10кВ №21 ПС 110/10 кВ Полиграфкраски при прохождении атмосферного фронта по территории Торжокского района Тверской области, произошел схлест проводов фаз "В" и "С", в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №21 ПС 110/10 кВ Полиграфкраски действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №21 ПС 110/10 кВ Полиграфкраски в пролетах опор №129-№139 с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 30.01.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Немиро В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.01.2023 г. Описание проведённых работ: осмотр Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внепланового осмотра ВЛ-10кВ №21 ПС 110/10 кВ Полиграфкраски в пролетах опор №129-№139. Срок исполнения: 31.01.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Немиро В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.01.2023 г. Описание проведённых работ: осмотр
7073 | 313 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС | 2023-01-16 04:00 | 2023-01-16 08:57 | 3.4.12.1.1, Первое и второе отключение ВЛ 10кВ №08 ПС 110кВ Андреаполь произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №2-48-2-49 из-за кратковременного схлеста проводов в пролете опор №2-48-2-49 вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения габарита с приближением к соседнему проводу. | 4.4.4, В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения их габарита с приближением к соседнему проводу в пролете опор №2-48-2-49 ВЛ 10кВ №08 ПС 110кВ Андреаполь при прохождении атмосферного фронта, произошел кратковременный схлест проводов, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №08 ПС 110кВ Андреаполь действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр в пролетах опор №2-40-2-50 ВЛ 10кВ № 08 ПС 110кВ Андреаполь с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 30.01.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.01.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 08 ПС 110кВ Андреаполь произведен. Мероприятие: Организационное Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра в пролетах опор №2-40-2-50 ВЛ 10кВ № 08 ПС 110кВ Андреаполь Срок исполнения: 03.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.02.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 08 ПС 110кВ Андреаполь произведен.
7074 | 86 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Грязинский РЭС | 2023-01-16 03:31 | 2023-01-16 09:00 | 3.4.9.3, Причиной отключения АВ-0,4кВ фид. №1, ТП 076 с. Б. Самовец произошло по причине однофазного К.З. вводного провода в стене дома №15 между контактами присоединения и прибора учёта, находящийся в эксплуатационной ответственности потребителя. |  | Мероприятие: Организационное Направить в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД. Срок исполнения: 23.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Полухин А.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2023 г. Описание проведённых работ: В адрес потребителя г. Грязи ул. Островского д.№7 направлено письмо о приведении электроустановки в исправное состояние и не допуска инцидента впредь. Ответственный: Гл. инженер РЭС Полухин А.П.
7075 | 318 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Западнодвинский РЭС | 2023-01-16 03:28 | 2023-01-16 04:12 | 3.4.12.1.1, 1) Отключение ВЛ-10кВ фид. №13 ПС 35кВ Старая Торопа произошло по причине междуфазного КЗ между проводами фаз «А» и «В» в результате схлеста проводов из-за уменьшения минимально-допустимого расстояния вследствие налипания с последующим обледенение большого количества снега на провод ф. «В» и изменения его габарита с приближением к проводу ф. «А» в пролете опор №7 – 8, при прохождения атмосферного фронта по территории Западнодвинского района Тверской области, без обрыва проводов. 2) Отключение ВЛ-10кВ фид. №17 ПС 35кВ Старая Торопа произошло по причине междуфазного КЗ между проводами фаз «В» и «С» в результате схлеста проводов из-за уменьшения минимально-допустимого расстояния вследствие налипания с последующим обледенение большого количества снега на провод ф. «С» и изменения его габарита с приближением к проводу ф. «В» в пролете опор №(1-7) – (1-8) отп. на ТП-244 (Комлово), при прохождения атмосферного фронта по территории Западнодвинского района Тверской области, без обрыва проводов. 3) Отключение ВЛ-10кВ фид. №19 ПС 35кВ Старая Торопа произошло по причине междуфазного КЗ между проводами фаз «В» и «С» в результате схлеста проводов из-за уменьшения минимально-допустимого расстояния вследствие налипания с последующим обледенение большого количества снега на провод ф. «С» и изменения его габарита с приближением к проводу ф. «В» в пролете опор №3 – 4, при прохождения атмосферного фронта по территории Западнодвинского района Тверской области, без обрыва проводов. | 4.4.4, 1) В результате механического воздействия в следствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провод ф. «В» и изменения его габарита с приближением к проводу ф. «А» в пролете опор №7 – 8 ВЛ-10кВ фид. №13 ПС 35кВ Старая Торопа при прохождении атмосферного фронта по территории Западнодвинского района Тверской области, произошел схлест проводов фаз "А" и "В", в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ фид. №13 ПС 35кВ Старая Торопа действием МТЗ. 2) В результате механического воздействия в следствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провод ф. «С» и изменения его габарита с приближением к проводу ф. «В» в пролете опор №(1-7) – (1-8) отп. на ТП-244 (Комлово) ВЛ-10кВ фид. №17 ПС 35кВ Старая Торопа при прохождении атмосферного фронта по территории Западнодвинского района Тверской области, произошел схлест проводов фаз "В" и "С", в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ фид. №17 ПС 35кВ Старая Торопа действием МТЗ. 3) В результате механического воздействия в следствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провод ф. «С» и изменения его габарита с приближением к проводу ф. «В» в пролете опор №3 – 4 ВЛ-10кВ фид. №19 ПС 35кВ Старая Торопа при прохождении атмосферного фронта по территории Западнодвинского района Тверской области, произошел схлест проводов фаз "В" и "С", в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ фид. №19 ПС 35кВ Старая Торопа действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр в пролетах опор №1-17 ВЛ 10кВ №13 ПС 35кВ Старая Торопа, №(1-1) - (1-20) отп. на ТП-244 (Комлово) ВЛ 10кВ №17 ПС 35кВ Старая Торопа, №1-8 ВЛ 10кВ №19 ПС 35кВ Старая Торопа с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 30.01.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Западнодвинского РЭС Годухин О.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр в пролетах опор №1-17 ВЛ 10кВ №13 ПС 35кВ Старая Торопа, №(1-1) - (1-20) отп. на ТП-244 (Комлово) ВЛ 10кВ №17 ПС 35кВ Старая Торопа, №1-8 ВЛ 10кВ №19 ПС 35кВ Старая Торопа с целью выявления наличия дефектов. Мероприятие: Организационное Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре в пролетах опор №1-17 ВЛ 10кВ №13 ПС 35кВ Старая Торопа, №(1-1) - (1-20) отп. на ТП-244 (Комлово) ВЛ 10кВ №17 ПС 35кВ Старая Торопа, №1-8 ВЛ 10кВ №19 ПС 35кВ Старая Торопа дефекты. Срок исполнения: 03.02.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Западнодвинского РЭС Годухин О.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.01.2023 г. Описание проведённых работ: Включены в план работ выявленные при внеочередном осмотре в пролетах опор №1-17 ВЛ 10кВ №13 ПС 35кВ Старая Торопа, №(1-1) - (1-20) отп. на ТП-244 (Комлово) ВЛ 10кВ №17 ПС 35кВ Старая Торопа, №1-8 ВЛ 10кВ №19 ПС 35кВ Старая Торопа дефекты.
7076 | 216 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Духовщинский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №13 ПС 110/35/10кВ Духовщина произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате перекрытия проводов в пролете опор №8 - №9 упавшей веткой дерева из-за границ охранной зоны ВЛ во время сильных порывов ветра. | 4.4.3, Отключение ВЛ 10кВ №13 ПС 110/35/10кВ Духовщина произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №8 - №9. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ 10кВ №13 ПС 110/35/10кВ Духовщина проходящих по лесной местности с целью выявления угрожающих деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением на провода. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Прохоров Владислав Викторович Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №13 ПС 110/35/10кВ Духовщина разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Борисов Александр Иванович Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Не выполнено
7077 | 308 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС | 2023-01-16 05:20 | 2023-01-16 05:30 | 3.4.12.2.3, отключение ВЛ 10кВ №03 от ПС 35/10 Н.Кузьминская произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролёте опор №2-6 - №2-7 деревом, нагнутым сильным порывом ветра, из вне охранной зоны ВЛ-10кВ, без обрыва провода, при прохождении циклона по территории Удомельского района Тверской области. | 4.4.3, В результате механического воздействия, при наклоне дерева, из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ на провода в пролете опор №2-6 - №2-7, ВЛ 10кВ №03 от ПС 35/10 Н.Кузьминская под воздействием сильного порывистого ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, без обрыва проводов, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №03 от ПС 35/10 Н.Кузьминская действием защит. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр в пролётах опор №2-8 - №2-30 ВЛ 10кВ №03 от ПС 35/10 Н.Кузьминская с целью выявления дефектов, влияющих на аварийность. Срок исполнения: 25.01.2023 г. Ответственное лицо: и.о. начальника Удомельского РЭС Мазур В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.01.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр в пролётах опор №2-8 - №2-30 ВЛ 10кВ №03 от ПС 35/10 Н.Кузьминская Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре в пролётах опор №2-8 - №2-30 ВЛ 10кВ №03 от ПС 35/10 Н.Кузьминская Срок исполнения: 27.01.2023 г. Ответственное лицо: и.о. начальника Удомельского РЭС Мазур В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.01.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр в пролётах опор №2-8 - №2-30 ВЛ 10кВ №03 от ПС 35/10 Н.Кузьминская
7078 | 192 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Угличский РЭС | 2023-01-16 01:56 | 2023-01-16 03:04 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ №180 Нинорово ПС 110/10кВ Алтыново в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №42-№43 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №42-№43 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №180 ПС 110/10кВ Алтыново с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Васкан М.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.01.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №180 ПС 110/10кВ Алтыново с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №180 ПС 110/10кВ Алтыново устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Васкан М.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.01.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 10кВ №180 ПС 110/10кВ Алтыново недостатки, угрожающие нормальной работе линии не выявлены
7079 | 312 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Осташковский РЭС |  |  | 3.4.12.1.1, ВЛ-10кВ №19 ПС 110/10 кВ Пено Отключение ВЛ-10кВ №19 ПС 110/10 кВ Пено произошло по причине возникновения междуфазного КЗ между проводами фаз "А" и "С" в результате схлеста проводов из-за уменьшения минимально-допустимого расстояния вследствие налипания с последующим обледенение большого количества снега на провод ф. "А" и изменения его габарита с приближением к проводу ф. "С" в пролете опор №140-№141, при прохождения атмосферного фронта по территории Пеновского района Тверской области, без обрыва проводов. ВЛ-10кВ №11 ПС 35/10 кВ Максимково Отключение ВЛ-10кВ №11 ПС 35/10 кВ Максимково произошло по причине возникновения междуфазного КЗ между проводами фаз "В" и "С" в результате схлеста проводов из-за уменьшения минимально-допустимого расстояния вследствие налипания с последующим обледенение большого количества снега на провод ф. "В" и изменения его габарита с приближением к проводу ф. "С" в пролете опор №106-№107, при прохождения атмосферного фронта по территории Селижаровского района Тверской области, без обрыва проводов. | 4.4.4, ВЛ-10кВ №19 ПС 110/10 кВ Пено В результате механического воздействия в следствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провод ф. "А" и изменения его габарита с приближением к проводу ф. "С" в пролете опор №140-№141 ВЛ-10кВ №19 ПС 110/10 кВ Пено при прохождении атмосферного фронта по территории Пеновского района Тверской области, произошел схлест проводов фаз "А" и "С", в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №19 ПС 110/10 кВ Пено действием МТЗ. ВЛ-10кВ №11 ПС 35/10 кВ Максимково В результате механического воздействия в следствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провод ф. "В" и изменения его габарита с приближением к проводу ф. "С" в пролете опор №106-№107 ВЛ-10кВ №11 ПС 35/10 кВ Максимково при прохождении атмосферного фронта по территории Торжокского района Тверской области, произошел схлест проводов фаз "В" и "С", в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №11 ПС 35/10 кВ Максимково действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №19 ПС 110/10 кВ Пено в пролетах опор №135-№145, ВЛ-10кВ №11 ПС 35/10 кВ Максимково в пролетах опор №101-№111 с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 27.01.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чижов С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.01.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №19 ПС 110/10 кВ Пено в пролетах опор №135-№145, с целью выявления наличия дефектов. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внепланового осмотра ВЛ-10кВ №19 ПС 110/10 кВ Пено в пролетах опор №135-№145, ВЛ-10кВ №11 ПС 35/10 кВ Максимково в пролетах опор №101-№111. Срок исполнения: 30.01.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чижов С.Н. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.01.2023 г. Описание проведённых работ: Включено в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внепланового осмотра ВЛ-10кВ №19 ПС 110/10 кВ Пено в пролетах опор №135-№145, ВЛ-10кВ №11 ПС 35/10 кВ Максимково в пролетах опор №101-№111.
7080 | 203 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Руднянский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-1006 ПС Любавичи, явилось межфазное КЗ, с последующим замыканием на "землю", в результате падения ветки дерева на провода ВЛ, без их обрыва, в пролете опор №2-16 - №2-17, у опоры №2-16, в результате воздействия сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ-1006 ПС Любавичи, явилось межфазное короткое замыкание, в пролёте опор №2-16 - №2-17, вследствие нарушения изоляции между фазными проводами, в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветки дерева. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной ИТР осмотр участков ВЛ-1006 ПС Любавичи проходящих по лесистым участкам с целью выявления угрожающих деревьев. Срок исполнения: 03.03.2023 г. Ответственное лицо: мастер Руднянского РЭС Терешков М.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен осмотр. Мероприятие: Техническое Организовать при необходимости вырубку угрожающих падением деревьев пролете опор №2-16 - №2-17 ВЛ-1006 ПС Любавичи. Срок исполнения: 24.03.2023 г. Ответственное лицо: мастер Руднянского РЭС Терешков М.Н. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведена вырубка. Мероприятие: Организационное По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-605 ПС Водозабор разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний. Срок исполнения: 10.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Руднянского РЭС Цветков А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.02.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия.
7081 | 85 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Становлянский РЭС | 2023-01-16 01:29 | 2023-01-16 05:32 | 3.4.10.1, Отключение ВЛ-10 кВ №18 Очистные сооружения ПС Плоское сооружения произошло по причине межфазного К.З, в результате попадания животного (кота) на ошиновку 10 кВ ЗТП №17. | 4.12, Нарушение электрической изоляции в в РУ-10 кВ ТП 17 от ВЛ-10 кВ №18 Очистные сооружения ПС Плоское сооружения произошло из-за перекрытия фаз А-В, в результате воздействия животного. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие ошиновки 10 кВ через тело животного на ТП-17 ЗТП 2х400кВА с. Становое TP010-0065576 | Мероприятие: Техническое Провести инженерный обход и осмотр всех ТП 10/0,4 присоединённых к ВЛ-10 кВ №18 Очистные сооружения на предмет выявления мест возможных проникновения животных и птиц в электрооборудования во избежание возможности перекрытий Срок исполнения: 23.02.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Лаухин Н.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.01.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен инженерный обход и осмотр всех ТП 10/0,4 присоединённых к ВЛ-10 кВ №18 Очистные сооружения на предмет выявления мест возможных проникновения животных и птиц в электрооборудования во избежание возможности перекрытий Мероприятие: Техническое По результатам осмотров ТП 10/0,4 кВ от ВЛ-10 кВ №18 Очистные сооружения принять меры по устранению выявленных мест возможных проникновения животных и птиц в электрооборудование, в кротчайший срок. Срок исполнения: 23.02.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Лаухин Н.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.01.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотров ТП 10/0,4 кВ от ВЛ-10 кВ №18 Очистные сооружения меры по устранению выявленных мест возможных проникновения животных и птиц в электрооборудование не требуются. Мероприятие: Организационное Мастеру Лаухину Н.С. провести внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД. Срок исполнения: 23.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Зинченко И.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.02.2023 г. Описание проведённых работ: Мастеру Лаухину Н.С. проведен внеплановый инструктаж, по техническому обслуживанию ВЛ, направленного на обеспечение надёжной работы в соответствии с НТД.
7082 | 158 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Пристенский РЭС | 2023-01-16 00:53 | 2023-01-16 01:41 | 3.4.12.2.3, Причиной вывода в ремонт ВЛ 10кВ №14 ПС 35кВ "Пристень" явилось необходимость устранения однофазного замыкания на землю на опоре №2-58 из-за ветки лежащей на траверсе и касающейся провода фазы "С" , принесенной ветром с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Причиной возникновения «Земли» на ВЛ 10кВ №14 ПС 35кВ "Пристень" явилось однофазное замыкание на землю на опоре №2-58 из-за ветки лежащей на траверсе и касающейся провода фазы "С" , принесенной ветром с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №14 ПС 35кВ Пристень Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Вялых С.В. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 10кВ №14 ПС 35кВ Пристень разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Вялых С.В. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено
7083 | 144 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2023-01-16 00:20 | 2023-01-16 00:40 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре (до 17 м/с) произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ, на провода ВЛ-0,4 кВ "район" от ТП-157 в пролете опор №13-14, веткой были перекрыты провода соседних фаз, что привело в межфазному К.З. и отключению АВ-0,4 кВ "район" на ТП-157 . В дальнейшем ветка слетела с проводов ВЛ и упала на землю. | 4.4.3, Перекрытие проводов соседних фаз в пролете опор №13 -14 ВЛ-0,4 кВ "район" от ТП-157 упавшей веткой дерева. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ "район" от ТП-157, осмотр на предмет выявления деревьев и веток, угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ. Срок исполнения: 26.02.2023 г. Ответственное лицо: Воронин О.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.02.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнили внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ "район" от ТП-157, осмотр на предмет выявления деревьев и веток, угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ "район" от ТП-157 устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Воронин О.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.02.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ "район" от ТП-157 устранили выявленные замечания (при их наличии).
7084 | 281 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС | 2023-01-16 00:03 | 2023-01-16 00:13 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ-0,4кВ Знаменское-1 Ф.11 Понизовье, произошло по причине возникновения межфазного КЗ в пролете опор №3/4-3/5 из-за схлеста проводов в результате длительного воздействия сильных порывов ветра, при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области, без обрыва проводов. | 4.4.4, В результате воздействия на провода в пролете опор №3/4-3/5 ВЛ-0,4кВ Знаменское-1 Ф.11 Понизовье сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области произошел схлест проводов, что привело к отключению ВЛ-0,4кВ Знаменское-1 Ф.11 Понизовье действием защит. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Знаменское-1 Ф.11 Понизовье с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 30.01.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.01.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Знаменское-1 Ф.11 Понизовье произведен. Мероприятие: Организационное Устранить дефекты выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ Знаменское-1 Ф.11 Понизовье. Срок исполнения: 03.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.02.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Знаменское-1 Ф.11 Понизовье произведен.
7085 | 202 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2023-01-15 23:30 | 2023-01-16 00:47 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №3 ТП 593 явилось повреждение в НВЩ потребителя по ул. Механизаторов. |  | Мероприятие: Организационное Направить претензионное письмо потребителю. Срок исполнения: 14.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Смоленского городского РЭС Мишин С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.02.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено претензионное письмо потребителю
7086 | 157 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Пристенский РЭС | 2023-01-15 23:23 | 2023-01-16 00:28 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ №02 ПС 35кВ Пристень произошло в результате междуфазного к.з. из-за перекрытия проводов в пролете опор №50-51 упавшей веткой, с высокорослого дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ под воздействием ветра. | 4.4.3, Причиной короткого замыкания на ВЛ-10кВ №02 ПС 35кВ Пристень в пролете опор №50-51 явилось ветка, упавшая с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием ветра. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №02 ПС 35кВ Пристень Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Вялых С.В. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 10кВ №02 ПС 35кВ Пристень разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Вялых С.В. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено
7087 | 154 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС | 2023-01-15 22:23 | 2023-01-15 22:33 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ0,4 №3 от ТП1057 Полевая с/с явилось короткое замыкание в пролете опор №2-1 - 2-2, вызванное перекрытием проводов упавшей веткой с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием ветра | 4.4.3, Причиной перекрытия проводов в пролете опор №2-1 - 2-2 по ВЛ0,4 №3 от ТП1057 Полевая с/с явилось упавшая ветка с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием ветра. | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ0,4 №3 от ТП1057 Полевая с/с разработать мероприятия и составить график их выполнения. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Сторонняя организация: [пусто] Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.02.2023 г. Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ0,4 №3 от ТП1057 Полевая с/с Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.02.2023 г.
7088 | 145 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2023-01-15 22:00 | 2023-01-15 23:15 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре (до 17 м/с) произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ, на провода ВЛ-0,4 кВ "район ул Некрасова" от ТП-59 в пролете опор №5-22, веткой были перекрыты провода соседних фаз, что привело в межфазному К.З. и отключению АВ-0,4 кВ "район ул Некрасова" на ТП-59 . В дальнейшем ветка слетела с проводов ВЛ и упала на землю. | 4.4.3, Перекрытие проводов соседних фаз в пролете опор №5 -22 ВЛ-0,4 кВ "район ул Некрасова" от ТП-59 упавшей веткой дерева. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ "район ул Некрасова" от ТП-59, осмотр на предмет выявления деревьев и веток, угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ. Срок исполнения: 25.02.2023 г. Ответственное лицо: Воронин О.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.02.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнили внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ "район ул Некрасова" от ТП-59, осмотр на предмет выявления деревьев и веток, угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ район ул Некрасова" от ТП-59 устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Воронин О.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.02.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ район ул Некрасова" от ТП-59 устранили выявленные замечания (при их наличии).
7089 | 191 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Угличский РЭС | 2023-01-15 21:40 | 2023-01-16 13:35 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 372 (Харапугино) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №2-№3 в результате падения ветки дерева, произрастающего вне охранной зоны ВЛ, принесенной на провода порывами сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 372 (Харапугино) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №5-№6 в результате падения ветки дерева, произрастающего вне охранной зоны ВЛ, принесенной на провода порывами сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №2-№3 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 372 (Харапугино) в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №5-№6 в результате падения ветки дерева, произрастающего вне охранной зоны ВЛ, принесенной на провода порывами сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 372 (Харапугино) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Васкан М.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.01.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 372 (Харапугино) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 372 (Харапугино) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Васкан М.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.01.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 372 (Харапугино) недостатки, угрожающие нормальной работе линии не выявлены
7090 | 159 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2023-01-15 21:26 | 2023-01-15 22:28 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ 0,4кВ № 3 КТП 748 ПС №4 произошло из-за кратковременного превышения величины тока нагрузки у потребителя электрической энергии, над номинальным током АВ № 3 0,4кВ (I ном = 63А). | 4.13, Отключение ВЛ 0,4кВ № 3 КТП 748 ПС №4 произошло из-за кратковременного превышение величины тока нагрузки у потребителя электрической энергии, над номинальным током АВ № 3 0,4кВ (I ном = 63 А), что привело к срабатыванию теплового расцепителя. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №3 ТП 748 ПС №4 по всей длине с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ. Срок исполнения: 18.02.2023 г. Ответственное лицо: Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.02.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр выполнен Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №3 ТП 748 ПС №4 разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 18.02.2023 г. Ответственное лицо: Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.02.2023 г. Описание проведённых работ: Замечаний не выявлено
7091 | 160 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Парфеньевский РЭС | 2023-01-15 21:12 | 2023-01-15 23:00 | 3.4.12.2.3, При аварийном обходе ВЛ-10 кВ Ф 10-04 ПС 35/10 кВ Парфеньево в пролете опор № 2-4-2-5 обнаружено дерево на проводе фазы "А" упавшее под действием ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. При падении дерева произошло перекрытие по стволу, что и явилось причиной появления "земли" на фазе "А". Оборудование РЗА работало правильно. Информация по метеоусловиям приложена к документам. | 4.4.3, Падение дерева из-за пределов охранной зоны на провода в пролете опор № 2-4-2-5 ВЛ-10 кВ Ф 10-04 ПС 35/10 кВ Парфеньево под действием порывов ветра. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф 10-04 ПС 35/10 кВ Парфеньево с целью обнаружения деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 31.01.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Парфеньевского РЭС Соколов А.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.01.2023 г. Описание проведённых работ: обход проведен Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку выявленных при проведении внепланового обхода ВЛ-10 кВ Ф 10-04 ПС 35/10 кВ Парфеньево угрожающих деревьев. Срок исполнения: 26.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Парфеньевского РЭС Соколов А.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.01.2023 г. Описание проведённых работ: выполнено
7092 | 161 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Парфеньевский РЭС | 2023-01-15 21:12 | 2023-01-15 23:05 | 3.4.12.2.3, При аварийном обходе ВЛ-10 кВ Ф 10-03 ПС 35/10 кВ Парфеньево в пролете опор № 59-60 обнаружено дерево на проводе фазы "А" упавшее под действием ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. При падении дерева произошло перекрытие по стволу, что и явилось причиной появления "земли" на фазе "А". Оборудование РЗА работало правильно. Информация по метеоусловиям приложена к документам. | 4.4.3, Падение дерева из-за пределов охранной зоны на провода в пролете опор № 59-60 ВЛ-10 кВ Ф 10-03 ПС 35/10 кВ Парфеньево под действием порывов ветра. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф 10-03 ПС 35/10 кВ Парфеньево с целью обнаружения деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 10.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Парфеньевского РЭС Соколов А.П. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.01.2023 г. Описание проведённых работ: обход проведен Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку выявленных при проведении внепланового обхода ВЛ-10 кВ Ф 10-03 ПС 35/10 кВ Парфеньево угрожающих деревьев. Срок исполнения: 25.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Парфеньевского РЭС Соколов А.П. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.01.2023 г. Описание проведённых работ: выполнено
7093 | 143 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2023-01-15 20:44 | 2023-01-15 21:50 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре (до 17 м/с) произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ, на провода ВЛ-0,4 кВ ф. №1 на ТП-297 в пролете опор №3-4, веткой были перекрыты провода соседних фаз, что привело в межфазному К.З. и отключению АВ-0,4 кВ ф. № 1 на ТП-297 . В дальнейшем ветка слетела с проводов ВЛ и упала на землю. | 4.4.3, Перекрытие проводов соседних фаз в пролете опор №3 -4 ВЛ-0,4 кВ ф. № 1 на ТП-297 упавшей веткой дерева. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ ф. № 1 от ТП-297, осмотр на предмет выявления деревьев и веток, угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ. Срок исполнения: 21.02.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Логинов Н.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.02.2023 г. Описание проведённых работ: обход вл Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-297 устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 23.02.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Логинов Н.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.02.2023 г. Описание проведённых работ: осмотр вл
7094 | 69 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2023-01-15 20:42 | 2023-01-15 23:13 | 3.4.7.3.3, При порывах ветра произошло КЗ через ствол дерева растущего под ВЛ 0,4кВ №2 КТП №134 в пролёте опор №6/6-№6/7. Что привело к КЗ ВЛ и перегоранию ПН2 на Р2 в РУ 0,4кВ КТП №134. | 4.12, КЗ ВЛ через ствол дерева растущего под линией 0,4кВ №2 КТП №134 в пролёте опор №6/6-№6/7. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: 3.4.7.3.3, Несвоевременная вырубка ДКР на ВЛ 0,4кВ №2 КТП №134 | Мероприятие: Техническое Произвести валку деревьев, обрезку крон деревьев, низовую расчистку трассы ВЛ 0,4кВ №2 КТП №134 до установленных норм охранной зоны воздушной линии. Срок исполнения: 24.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.02.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнена валка деревьев, обрезку крон деревьев, низовую расчистку трассы ВЛ 0,4кВ №2 КТП №134 до установленных норм охранной зоны воздушной линии.
7095 | 153 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Пристенский РЭС | 2023-01-15 20:28 | 2023-01-15 21:54 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 112 послужило возникшее межфазное КЗ в пролете опор №10-11, вызванное схлёстом проводов в результате падения веткой сломанной и принесённой сильным порывом ветра, с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Из-за механического воздействия, принесенной ветки от дерева растущего вне охранной зоне ВЛ-0,4кВ, в пролёте опор №10-11 ВЛ 0,4кВ №2 ТП 112, произошёл схлест проводов. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП112 Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Вялых С.В. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП112 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Вялых С.В. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено
7096 | 303 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Осташковский РЭС | 2023-01-15 20:25 | 2023-01-15 21:20 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10кВ фид. Рвеницы РП-10 кВ Свапуще произошло по причине междуфазного КЗ из-за касания в пролете опор №176/32-№176/33 жилы провода фазы "А" соседнего провода фазы "В". Выплетение жилы провода фазы "А" произошел по причине ослабления механической прочности материала провода в результате длительной эксплуатации с 1969 года. | 4.1.3, В результате нарушения структуры материала в процессе длительной эксплуатации с 1969 года произошло ослабление механической прочности в месте разрыва, что привело к выплетению жилы провода фазы "А" в пролете опор №176/32-№176/33 ВЛ-10кВ фид. Рвеницы РП-10 кВ Свапуще, произошло междуфазное КЗ из-за касания в пролете опор №176/32-№176/33 жилой провода фазы "А" соседнего провода фазы "В", что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ фид. Рвеницы РП-10 кВ Свапуще действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная замена провода в пролетах опор №176/32-№176/33 ВЛ-10кВ фид. Рвеницы РП-10 кВ Свапуще. на ВЛ-10кВ фид. Рвеницы РП-10 кВ Свапуще VS010-0006098 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ фид. Рвеницы РП-10 кВ Свапуще в пролетах опор №176/27-№176/37 с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 27.01.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чижов С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.01.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ-10кВ фид. Рвеницы РП-10 кВ Свапуще в пролетах опор №176/27-№176/37 с целью выявления наличия дефектов. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ фид. Рвеницы РП-10 кВ Свапуще в пролетах опор №176/27-№176/37. Срок исполнения: 30.01.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чижов С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.01.2023 г. Описание проведённых работ: Дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ фид. Рвеницы РП-10 кВ Свапуще в пролетах опор №176/27-№176/37 не выявлено. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастерам Осташковского РЭС о необходимости выполнения работ по техническому обслуживанию в полном объеме в соответствии с Перечнем работ выполняемых при техническом обслуживании ВЛ, приведенном в Таблице 1 раздела №4 РД 153-34.3.-20.662-98. Срок исполнения: 27.01.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чижов С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.01.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый инструктаж мастерам Осташковского РЭС о необходимости выполнения работ по техническому обслуживанию в полном объеме в соответствии с Перечнем работ выполняемых при техническом обслуживании ВЛ, приведенном в Таблице 1 раздела №4 РД 153-34.3.-20.662-98.
7097 | 215 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Ельнинский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 1002 ПС Коробец произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате перекрытия проводов ВЛ упавшей веткой дерева в пролете опор №31 - №32 из-за границ охранной зоны ВЛ во время сильных порывов ветра. | 4.4.3, Отключение ВЛ 1002 ПС Коробец произошло вследствие механического воздействия при падении ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №31-№32 с последующим возникновением междуфазного КЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ 1002 ПС Коробец, проходящих по лесистой местности с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев Срок исполнения: 02.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Запольский С.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 1002 ПС Коробец разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков устранения. Срок исполнения: 02.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Запольский С.Н. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Не выполнено
7098 | 285 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС | 2023-01-15 19:30 | 2023-01-15 23:38 | 3.4.12.2.3, Первое и второе отключения ВЛ 10кВ №03 от ПС 35/10 Н.Кузьминская произошли по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролёте опор №2-6 - №2-7 деревом, нагнутым сильным порывом ветра, из вне охранной зоны ВЛ-10кВ, без обрыва провода, при прохождении циклона по территории Удомельского района Тверской области. | 4.4.3, В результате механического воздействия, при наклоне дерева, из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ на провода в пролете опор №2-6 - №2-7, ВЛ 10кВ №03 от ПС 35/10 Н.Кузьминская под воздействием сильного порывистого ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, без обрыва проводов, что послужило причиной первого и второго отключения ВЛ 10кВ №03 от ПС 35/10 Н.Кузьминская действием защит. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр в пролётах опор №2-8 - №2-30 ВЛ 10кВ №03 от ПС 35/10 Н.Кузьминская с целью выявления дефектов, влияющих на аварийность. Срок исполнения: 25.01.2023 г. Ответственное лицо: и.о.начальника Удомельского РЭС Мазур В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.01.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр в пролётах опор №2-8 - №2-30 ВЛ 10кВ №03 от ПС 35/10 Н.Кузьминская Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре в пролётах опор №2-8 - №2-30 ВЛ 10кВ №03 от ПС 35/10 Н.Кузьминская Срок исполнения: 27.01.2023 г. Ответственное лицо: и.о.начальника Удомельского РЭС Мазур В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.01.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр в пролётах опор №2-8 - №2-30 ВЛ 10кВ №03 от ПС 35/10 Н.Кузьминская
7099 | 299 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кимрский РЭС | 2023-01-15 19:29 | 2023-01-15 19:39 | 3.4.12.2.3, Отключение КВЛ 10кВ №24 ПС 110кВ Радуга произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №52 - №53 из-за перекрытия проводов веткой дерева, упавшей на провода из-за пределов охранной зоны КВЛ-10кВ, под воздействием порывистого ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Кимрского района Тверской области. В последствие произошло отгорание части ветки и она повисла на одном проводе, что позволило произвести успешное РПВ. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении на провода ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ в пролете опор №52 - №53 КВЛ 10кВ №24 ПС 110кВ Радуга под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что явилось причиной отключения КВЛ 10кВ №24 ПС 110кВ Радуга действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр КВЛ 10кВ №24 ПС 110кВ Радуга в пролетах опор №47 - №73 с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 20.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Кимрского РЭС Сухарьков В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.02.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнили внеочередной осмотр КВЛ 10кВ №24 ПС 110кВ Радуга в пролетах опор №47 - №73 с целью выявления наличия дефектов. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра КВЛ 10кВ №24 ПС 110кВ Радуга в пролетах опор №47 - №73. Срок исполнения: 21.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Кимрского РЭС Сухарьков В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.02.2023 г. Описание проведённых работ: При проведении внеочередного осмотра КВЛ 10кВ №24 ПС 110кВ Радуга в пролетах опор №47 - №73 дефектов не выявлено.
7100 | 157 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Каменский РЭС | 2023-01-15 19:25 | 2023-01-15 20:05 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения ВЛ-0,4-3 МТП-17-14 ПС Каменка послужило короткое замыкание при схлестывании фазного и нулевого проводов потребительской перекидки от опоры № 13 до жилого дома веткой дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, на территории частного домовладения, при порывах ветра до 12м/с. | 4.12, Схлестывание фазного и нулевого проводов потребительской перекидки от опоры № 13 по ВЛ 0,4кВ №3 МТП 17-14 ПС 110 кВ Каменка до жилого дома веткой дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, на территории частного домовладения, при порывах ветра до 12м/с. | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю, запитанному от опоры № 13 по ВЛ 0,4кВ №3 ЗТП 17-14 ПС 110кВ Каменка о необходимости замены неизолированных проводов ввода на СИП Срок исполнения: 25.02.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Солодков Юрий Васильевич Сторонняя организация: Каменский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.02.2023 г. Описание проведённых работ: Письмо направлено.
7101 | 287 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Конаковский РЭС | 2023-01-15 18:50 | 2023-01-15 19:19 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-0,4кВ №3 ЗТП 10/0,4кВ Вахонино-2 произошло по причине увеличения тока нагрузки выше номинального. | 4.13, В результате превышения тока нагрузки на ВЛ-0,4кВ №3 ЗТП 10/0,4кВ Вахонино-2 произошло перегорание калиброванного низковольтного предохранителя на РБ-0,4кВ №3 ЗТП 10/0,4кВ Вахонино-2 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не актуальная информация о нагрузке потребителей на ВЛ-0,4кВ №3 ЗТП 10/0,4кВ Вахонино-2. на ВЛ-0,4кВ ф.3 ЗТП Вахонино-2 ф.11 ПС Энер VN004-00031516 | Мероприятие: Техническое Произвести замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала ПН на РБ-0,4кВ №3 ЗТП 10/0,4кВ Вахонино-2 ВЛ-10кВ №11 ПС Энергетик. Срок исполнения: 10.02.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Соколов М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.02.2023 г. Описание проведённых работ: Замер нагрузки в период наибольшего потребления на ВЛ-0,4кВ №3 ЗТП 10/0,4кВ Вахонино-2 ВЛ-10кВ №11 ПС Энергетик. Мероприятие: Техническое Произвести замер сопротивления петли фаза-ноль на ВЛ-0,4кВ №3 ЗТП 10/0,4кВ Вахонино-2 ВЛ-10кВ №11 ПС Энергетик. Срок исполнения: 10.02.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Соколов М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.02.2023 г. Описание проведённых работ: Замер сопротивления петли фаза-ноль на ВЛ-0,4кВ №3 ЗТП 10/0,4кВ Вахонино-2 ВЛ-10кВ №11 ПС Энергетик. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при замере нагрузки в период наибольшего потребления на ЗТП 10/0,4кВ Вахонино-2 ВЛ-10кВ №11 ПС Энергетик. Срок исполнения: 13.02.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Соколов М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.02.2023 г. Описание проведённых работ: Замер нагрузки в период наибольшего потребления на ВЛ-0,4кВ №3 ЗТП 10/0,4кВ Вахонино-2 ВЛ-10кВ №11 ПС Энергетик.
7102 | 171 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2023-01-15 18:01 | 2023-01-15 20:12 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия ветровой нагрузки произошло падение ветки дерева на провода ВЛ-0,4кВ №1 ТП-Жил-1-2 в пролете оп.22-23, с его последующим падением на землю и однофазным замыканием, устранённого оперативным отключением. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева при ветровой нагрузки на провода ВЛ 0,4кВ №1 ТП-Жил-1-2 в пролете оп.22-23,произошел обрыв провода с его последующим падением на землю и однофазным замыканием, устранённого оперативным отключением. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП-Жил-1-2 и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 19.02.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.01.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП-Жил-1-2 и включены в план работ Орловского РЭС. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП-Жил-1-2 по всей длине. Срок исполнения: 19.02.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.01.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП-Жил-1-2 по всей длине.
7103 | 152 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Обоянский РЭС | 2023-01-15 17:58 | 2023-01-15 18:00 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 097 послужило короткое замыкание в щите учета эл.энергии у потребителя подключенного от опоры №23. |  | Мероприятие: Организационное Направить собственнику прибора учета подключенного от опоры №23) ВЛ 0,4кВ №1 ТП №097 письмо, о необходимости эксплуатации электрооборудования подключенного к электроустановке филиала "Курскэнерго" в соответствии с требованиями ПТЭ, ПУЭ. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Шикарев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.02.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено
7104 | 122 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Ливенский РЭС | 2023-01-15 17:10 | 2023-01-15 17:32 | 3.4.12.2.3, В результате падения сломанного сука дерева из внеохранной зоны ВЛ-0,4кВ, под воздействием сильных порывов ветра, на провод фазы "А" и "В" ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП-9/Д-14-40кВА в пролете опор №7-8, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.4.3, Описание технической причины: В результате механического воздействия при падении ветки дерева при ветровой нагрузке из вне охранной зоны ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП-9/Д-14-40кВА в пролете опор №7-8 на провод фазы "А" и "В", произошло возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП-9/Д-14-40кВА и включить их в планы работ Ливенского РЭС. Срок исполнения: 16.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Коломыцев В.А. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.01.2023 г. Описание проведённых работ: Мероприятия разработаны Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП-9/Д-14-40кВА по всей длине. Срок исполнения: 16.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Коломыцев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф-1 от КТП-9/Д-14-40кВА по всей длине.
7105 | 298 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кимрский РЭС | 2023-01-15 16:42 | 2023-01-16 02:10 | 3.4.12.1.3, Первое и второе отключение КВЛ 10кВ №03 ПС 110кВ Борки произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролёте опор №55- №56 деревом, растущим за пределами охранной зоны ВЛ 10кВ, нагнутым близко к проводам, под тяжестью налипшего снега, без повреждения проводов, при прохождении циклона по территории Кимрского района Тверской области. | 4.4.3, В результате механического воздействия, при наклоне дерева на провода в пролете опор №55 - №56 КВЛ 10кВ №03 ПС 110кВ Борки, под тяжестью налипшего снега , произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной первого и второго отключения КВЛ 10кВ №03 ПС 110кВ Борки действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый осмотр КВЛ 10кВ №03 ПС 110кВ Борки в пролётах опор №50 - №60 для выявления возможных дефектов Срок исполнения: 17.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Кимрского РЭС Сухарьков В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.02.2023 г. Описание проведённых работ: Провели внеплановый осмотр КВЛ 10кВ №03 ПС 110кВ Борки в пролётах опор №50 - №60 для выявления возможных дефектов Мероприятие: Организационное Включить в план работ дефекты, выявленные при внеплановом осмотре КВЛ 10кВ №03 ПС 110кВ Борки в пролётах опор №50 - №60. Срок исполнения: 18.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Кимрского РЭС Сухарьков В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.02.2023 г. Описание проведённых работ: При внеплановом осмотре КВЛ 10кВ №03 ПС 110кВ Борки в пролётах опор №50 - №60 дефектов не выявлено.
7106 | 163 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС | 2023-01-15 16:31 | 2023-01-17 13:24 | 3.4.8.5.1, 1. Отключение действием МТЗ ВВ-6 кВ ВЛ 6 кВ Город-8 ПС 110 кВ Шебекино произошло из-за возникновения КЗ, в результате механического повреждения трех фаз КЛ-6кВ от РТП-818 до ВН-6 ТП-818, поврежденных остатками неизвестных летающих предметов в приграничной зоне при проведении СВО. 2. Отключение действием МТЗ ВВ-6 кВ ЛЭП 6 кВ ПС 110 кВ Шебекино-1, ВВ-6 кВ ЛЭП 6 кВ ПС 110 кВ Шебекино-2 произошло из-за возникновения КЗ, в результате механического повреждения участков двух КЛ-6кВ ВЛ 6 кВ ПС Химзавод - ПС Шебекино цепь 1, 2, поврежденных остатками неизвестных летающих предметов в приграничной зоне при проведении СВО. 3. Отключение действием МТЗ ВВ-6 кВ ВЛ 6 кВ Город-6 ПС 110 кВ Шебекино произошло из-за возникновения КЗ, в результате механического обрыва проводов трех фаз в пролете опор №1/2-1/3, поврежденных остатками неизвестных летающих предметов в приграничной зоне при проведении СВО. 3.4.8.5.1, Срабатывание ПК 10 кВ ЗТП 131 ВВ 6 кВ ВЛ 6 кВ Город-1 ПС 110 кВ Шебекино произошло из-за возникновения КЗ, в результате механического повреждения бака и обмоток силового трансформатора 1Т, поврежденных остатками неизвестных летающих предметов в приграничной зоне при проведении СВО. | 4.4.5, 1. Механическое повреждение трех фаз КЛ-6кВ от РТП-818 до ВН-6 ТП-818 ВЛ 6 кВ Город-8 ПС 110 кВ Шебекино произошло вследствие их повреждения остатками неизвестных летающих предметов в приграничной зоне. 2. Механическое повреждение участков двух КЛ-6кВ ВЛ 6 кВ ПС Химзавод - ПС Шебекино цепь 1, 2 ЛЭП 6 кВ ПС 110 кВ Шебекино-1, ВВ-6 кВ ЛЭП 6 кВ ПС 110 кВ Шебекино-2 произошло вследствие их повреждения остатками неизвестных летающих предметов в приграничной зоне. 3. Механический обрыв проводов трех фаз в пролете опор №1/2-1/3 ВЛ 6 кВ Город-6 ПС 110 кВ Шебекино произошло вследствие их повреждения остатками неизвестных летающих предметов в приграничной зоне. 4.4.5, Механическое повреждение бака и обмоток силового трансформатора 1Т ЗТП 131 ВЛ 6 кВ Город-1 ПС 110 кВ Шебекино произошло вследствие их повреждения остатками неизвестных летающих предметов в приграничной зоне. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 6 кВ Город-8, Город-6 ПС 110 кВ Шебекино, ВЛ 6 кВ ПС Химзавод - ПС Шебекино цепь 1, 2. Срок исполнения: 30.01.2023 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 6 кВ Город-8, Город-6 ПС 110 кВ Шебекино, ВЛ 6 кВ ПС Химзавод - ПС Шебекино цепь 1, 2. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования ЗТП 131 ВЛ 6 кВ Город-1 ПС 110 кВ Шебекино. Срок исполнения: 30.01.2023 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр оборудования ЗТП 131 ВЛ 6 кВ Город-1 ПС 110 кВ Шебекино Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ЗТП 131 ВЛ 6 кВ Город-1, ВЛ 6 кВ Город-8, Город-6 ПС 110 кВ Шебекино, ВЛ 6 кВ ПС Химзавод - ПС Шебекино цепь 1, 2 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 17.02.2023 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.01.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ЗТП 131 ВЛ 6 кВ Город-1, ВЛ 6 кВ Город-8, Город-6 ПС 110 кВ Шебекино, ВЛ 6 кВ ПС Химзавод - ПС Шебекино цепь 1, 2 разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ
7107 | 43 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Погарский РЭС | 2023-01-15 16:10 | 2023-01-15 17:11 | 3.4.12.2.3, При сильном ветре произошло падение ветки, с дерева, растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-0,4 ТП-35 Л1 Ф-1050 ПС Погар в пролете опор №1-2. | 4.4.3, Падение ветки дерева на провода ВЛ-0,4 ТП-35 Л1 Ф-1050 ПС Погар в пролете опор №1-2 при сильном ветре, привело к схлесту проводов, короткому замыканию ВЛ, работе ПН-2 и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях, растущих вне охранной зоны ВЛ-0,4 ТП-35 Л1 Ф-1050 ПС Погар в пролете опор №1-2 угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 24.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Рощин А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведена обрезка веток, на деревьях, растущих вне охранной зоны ВЛ-0,4 ТП-35 Л1 Ф-1050 ПС Погар в пролете опор №1-2 угрожающих падением на провода.
7108 | 165 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго | 2023-01-15 16:01 | 2023-01-15 16:05 | 3.4.8.5.1, Отключение действием 1 зоны ДЗ ВЛ 110 кВ Шебекино - Нежеголь выключателя ЭВ-110 Шебекино ПС 110 кВ Нежеголь, действием 2 зоны ДЗ ВЛ 110 кВ Белгород - Шебекино 110 выключателя В 110 Шебекино ПС 330 кВ Белгород, произошло из-за возникновения КЗ в результате обрыва провода фазы "В", с последующим схлестом с проводом фазы "С" в пролете опор №51-52, вследствие огневого воздействия при проведении СВО. | 4.4.5, Внешнее механическое воздействие на провода фаз "А", "В", "С" в пролете опор №1-2 ВЛ 110 кВ Шебекино - Нежеголь с перемычкой на ВЛ 110 кВ Шебекино - Шебекино 110; провода фаз "А", "В", "С" в пролете опор №51-52, изоляторы в натяжных гирляндах изоляторов фаз "А", "В", "С" на опоре №52, зажимы натяжные на гирляндах фаз "А", "В", "С" опоры №52; скобы на гирляндах фаз "А", "В", "С" опоры №52; провода фаз "А", "В", "С" в пролете опор №33-34 ВЛ 110 кВ Шебекино - Шебекино 110, произошло вследствие огневого воздействия при проведении СВО. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Шебекино - Нежеголь с перемычкой на ВЛ 110 кВ Шебекино - Шебекино 110, ВЛ 110 кВ Шебекино - Шебекино 110. Срок исполнения: 30.01.2023 г. Ответственное лицо: Начальник ЮУ СЛЭП УВС Бабко М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произвели внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Шебекино - Нежеголь с перемычкой на ВЛ 110 кВ Шебекино - Шебекино 110, ВЛ 110 кВ Шебекино - Шебекино 110. Мероприятие: Организационное По результатам осмотров ВЛ 110 кВ Шебекино - Нежеголь с перемычкой на ВЛ 110 кВ Шебекино - Шебекино 110, ВЛ 110 кВ Шебекино - Шебекино 110 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 10.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник ЮУ СЛЭП УВС Бабко М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.01.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотров ВЛ 110 кВ Шебекино - Нежеголь с перемычкой на ВЛ 110 кВ Шебекино - Шебекино 110, ВЛ 110 кВ Шебекино - Шебекино 110 разработали мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Мероприятие: Организационное Организовать работу по направлению информации в страховую компанию о наступлении страхового случая на ВЛ 110 кВ Шебекино - Нежеголь с перемычкой на ВЛ 110 кВ Шебекино - Шебекино 110, ВЛ 110 кВ Шебекино - Шебекино 110. Срок исполнения: 10.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СЛЭП УВС Малыхин М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.01.2023 г. Описание проведённых работ: Организована работа по направлению информации в страховую компанию о наступлении страхового случая на ВЛ 110 кВ Шебекино - Нежеголь с перемычкой на ВЛ 110 кВ Шебекино - Шебекино 110, ВЛ 110 кВ Шебекино - Шебекино 110.
7109 | 146 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2023-01-15 15:45 | 2023-01-15 17:48 | 3.4.7.3.5, В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ 6 кВ на целом месте участка КЛ-6 кВ ТП-5 - ТП-94 1 сек.ш. (Кабель в эксплуатации с 1951 года). Последнее плановое испытание КЛ-6 кВ ТП-5 - ТП-94 1 сек.ш. было проведено 07.08.2020 мастером бригады по диагностике электрооборудования Костромского РЭС Зыриным В.В. Кабель испытания выдержал, дефектов не выявлено. | 4.12, Междуфазное замыкание жил КЛ-6 кВ ТП-5 - ТП-94 1 сек.ш. на целом месте участка КЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ИЗ-за старения изоляции произошло междуфазное замыкание жил на целом участке на КЛ-6кВ РП-2 магис.201 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый тепловизионный контроль концевых кабельных муфт КЛ-6 кВ ТП-5 - ТП-94 1 сек.ш. Срок исполнения: 25.02.2023 г. Ответственное лицо: Смирнов Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.02.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый тепловизионный контроль концевых кабельных муфт КЛ-6 кВ ТП-5 - ТП-94 1 сек.ш. Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр концевых разделок в ТП КЛ-6 кВ ТП-5 - ТП-94 1 сек.ш. Срок исполнения: 25.02.2023 г. Ответственное лицо: Смирнов Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.02.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен осмотр концевых разделок в ТП КЛ-6 кВ ТП-5 - ТП-94 1 сек.ш. Мероприятие: Техническое По результатам тепловизионного контроля концевых кабельных муфт КЛ-6 кВ ТП-5 - ТП-94 1 сек.ш. и осмотра концевых разделок в ТП КЛ-6 кВ ТП-5 - ТП-94 1 сек.ш. устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Смирнов Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.02.2023 г. Описание проведённых работ: Замечаний не выявлено.
7110 | 147 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2023-01-15 15:45 | 2023-01-15 19:48 | 3.4.7.3.5, В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ-6 кВ на целом месте участка КЛ-6 кВ ТП-393 1 сек.ш. - РП-16 (Кабель в эксплуатации с 1965 года). Последнее плановое испытание КЛ-6 кВ ТП-393 1 сек.ш. - РП-16 было проведено 03.10.2020 мастером бригады по диагностике электрооборудования Костромского РЭС Гершановичем Н.В. Кабель испытания выдержал, дефектов не выявлено. | 4.12, Межфазное замыкание жил КЛ-6 кВ на участке ТП-393 1 сек.ш. - РП-16 на целом месте Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Из-за естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ-6 кВ на целом месте участка на КЛ-6 кВ ТП-393 1 сек.ш. - РП-16 КЛ-6 кВ ТП-393 1 сек.ш. - РП-16 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый тепловизионный контроль концевых кабельных муфт КЛ-6 кВ ТП-393 1 сек.ш. - РП-16 на предмет выявления замечаний. Срок исполнения: 25.02.2023 г. Ответственное лицо: Смирнов Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.02.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый тепловизионный контроль концевых кабельных муфт КЛ-6 кВ ТП-393 1 сек.ш. - РП-16 на предмет выявления замечаний. Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр концевых разделок в ТП и РП КЛ-6 кВ ТП-393 1 сек.ш. - РП-16. Срок исполнения: 25.02.2023 г. Ответственное лицо: Смирнов Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.02.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен осмотр концевых разделок в ТП и РП КЛ-6 кВ ТП-393 1 сек.ш. - РП-16. Мероприятие: Техническое По результатам внепланового тепловизионного контроля концевых муфт КЛ-6 кВ ТП-393 1 сек.ш. - РП-16 и осмотра концевых разделок в ТП и РП КЛ-6 кВ ТП-393 1 сек.ш. - РП-16 устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Смирнов Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.02.2023 г. Описание проведённых работ: Замечаний не выявлено.
7111 | 156 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Кантемировский РЭС | 2023-01-15 15:33 | 2023-01-15 17:01 | 3.4.12.2.3, Аварийное отключение ВЛ-0,4 кВ № 1 ТП-118 ПС 35 Куликовка произошло по причине возникновения двухфазного КЗ из-за кратковременного схлеста проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №8-9, вызванного падением ветки, сломленной и занесенной на провода с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, сильными порывами ветра до 11 м/с. | 4.4.3, Кратковременный схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4 кВ № 1 ТП-118 ПС 35 Куликовка произошел вследствие механического воздействия на них ветки от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, сломленной и занесенной на провода ВЛ, сильными порывами ветра до 11 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ № 1 ТП-118 ПС 35 Куликовка по всей длине, с целью выявления деревьев, веток деревьев расположенных как в охранной, так и вне охранной зоны ВЛ, угрожающих падением на провода при сильных порывах ветра. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Горковенко Я.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.02.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ № 1 ТП-118 ПС 35 Куликовка по всей длине, с целью выявления деревьев, веток деревьев расположенных как в охранной, так и вне охранной зоны ВЛ, угрожающих падением на провода при сильных порывах ветра. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ № 1 ТП-118 ПС 35 Куликовка выявленные дефекты и замечания включить в план ремонта и ТО. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Горковенко Я.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.02.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ № 1 ТП-118 ПС 35 Куликовка выявленные дефекты не выявлены
7112 | 279 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС | 2023-01-15 15:15 | 2023-01-16 01:55 | 3.4.12.1.1, 1) Отключение ВЛ 10кВ № 13 ПС 35кВ Пожня произошло по причине междуфазного КЗ между проводами фаз «В» и «С» в результате схлеста проводов из-за уменьшения минимально-допустимого расстояния вследствие налипания с последующим обледенение большого количества снега на провод ф. «В» и изменения его габарита с приближением к проводу ф. «С» в пролете опор №60-61, при прохождения атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области, без обрыва проводов. 2) Отключение ВЛ 10кВ № 06 ПС 35кВ Воскресенское произошло по причине междуфазного КЗ между проводами фаз «В» и «С» в результате схлеста проводов из-за уменьшения минимально-допустимого расстояния вследствие налипания с последующим обледенение большого количества снега на провод ф. «В» и изменения его габарита с приближением к проводу ф. «С» в пролете опор №35-36, при прохождения атмосферного фронта по территории Андреаполь района Тверской области, без обрыва проводов. 3) Отключение ВЛ 10кВ № 03 ПС 35кВ Бор произошло по причине междуфазного КЗ между проводами фаз «В» и «С» в результате схлеста проводов из-за уменьшения минимально-допустимого расстояния вследствие налипания с последующим обледенение большого количества снега на провод ф. «В» и изменения его габарита с приближением к проводу ф. «С» в пролете опор №13-14, при прохождения атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области, без обрыва проводов. 4) Отключение ВЛ 10кВ № 13 ПС 35кВ Пожня произошло по причине междуфазного КЗ между проводами фаз «В» и «С» в результате схлеста проводов из-за уменьшения минимально-допустимого расстояния вследствие налипания с последующим обледенение большого количества снега на провод ф. «В» и изменения его габарита с приближением к проводу ф. «С» в пролете опор №36-37, при прохождения атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области, без обрыва проводов. 5) Отключение ВЛ 10 кВ № 01 ПС 35кВ Бор произошло по причине междуфазного КЗ между проводами фаз «В» и «С» в результате схлеста проводов из-за уменьшения минимально-допустимого расстояния вследствие налипания с последующим обледенение большого количества снега на провод ф. «С» и изменения его габарита с приближением к проводу ф. «В» в пролете опор №65-66, при прохождения атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области, без обрыва проводов. 6) Отключение ВЛ 10кВ № 03 ПС 35кВ Синьково произошло по причине междуфазного КЗ между проводами фаз «В» и «С» в результате схлеста проводов из-за уменьшения минимально-допустимого расстояния вследствие налипания с последующим обледенение большого количества снега на провод ф. «В» и изменения его габарита с приближением к проводу ф. «С» в пролете опор №2/6-2/7, при прохождения атмосферного фронта по территории Андреапольского района Тверской области, без обрыва проводов. | 4.4.4, 1) В результате механического воздействия в следствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провод ф. «В» и изменения его габарита с приближением к проводу ф. «С» в пролете опор №60-61 ВЛ 10кВ № 13 ПС 35кВ Пожня при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области, произошел схлест проводов фаз "В" и "С", в данном пролете опор, что послужило причиной первого отключения ВЛ 10кВ № 13 ПС 35кВ Пожня действием МТЗ. 2) В результате механического воздействия в следствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провод ф. «В» и изменения его габарита с приближением к проводу ф. «С» в пролете опор №35-36 ВЛ 10кВ № 06 ПС 35кВ Воскресенское при прохождении атмосферного фронта по территории Андреапольского района Тверской области, произошел схлест проводов фаз "В" и "С", в данном пролете опор, что послужило причиной первого отключения ВЛ 10кВ № 06 ПС 35кВ Воскресенское действием МТЗ. 3) В результате механического воздействия в следствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провод ф. «В» и изменения его габарита с приближением к проводу ф. «С» в пролете опор №13-14 ВЛ 10кВ № 03 ПС 35кВ Бор при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области, произошел схлест проводов фаз "В" и "С", в данном пролете опор, что послужило причиной первого отключения ВЛ 10кВ № 03 ПС 35кВ Бор действием МТЗ. 4) В результате механического воздействия в следствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провод ф. «В» и изменения его габарита с приближением к проводу ф. «С» в пролете опор №36-37 ВЛ 10кВ № 13 ПС 35кВ Пожня при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области, произошел схлест проводов фаз "В" и "С", в данном пролете опор, что послужило причиной первого отключения ВЛ 10кВ № 13 ПС 35кВ Пожня действием МТЗ. 5) В результате механического воздействия в следствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провод ф. «С» и изменения его габарита с приближением к проводу ф. «В» в пролете опор №65-66 ВЛ 10 кВ № 01 ПС 35кВ Бор при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области, произошел схлест проводов фаз "В" и "С", в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 10 кВ № 01 ПС 35кВ Бор действием МТЗ. 6) В результате механического воздействия в следствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провод ф. «В» и изменения его габарита с приближением к проводу ф. «С» в пролете опор №2/6-2/7 ВЛ 10кВ № 03 ПС 35кВ Синьково при прохождении атмосферного фронта по территории Андреапольского района Тверской области, произошел схлест проводов фаз "В" и "С", в данном пролете опор, что послужило причиной первого отключения ВЛ 10кВ № 03 ПС 35кВ Синьково действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр в пролетах опор №55-65 ВЛ 10кВ № 13 ПС 35кВ Пожня, в пролетах опор №30-40 ВЛ 10кВ № 06 ПС 35кВ Воскресенское, в пролетах опор №10-20 ВЛ 10кВ № 03 ПС 35кВ Бор, в пролетах опор №30-405 ВЛ 10кВ № 13 ПС 35кВ Пожня, в пролетах опор №60-70 ВЛ 10кВ № 01 ПС 35кВ Бор, в пролетах опор №2/1-2/10 ВЛ 10кВ № 03 ПС 35кВ Синьково с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 30.01.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.01.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 13 ПС 35кВ Пожня, ВЛ 10кВ № 06 ПС 35кВ Воскресенское, ВЛ 10кВ № 03 ПС 35кВ Бор, ВЛ 10кВ № 01 ПС 35кВ Бор, ВЛ 10кВ № 03 ПС 35кВ Синьково произведен. Мероприятие: Организационное Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра в пролетах опор №55-65 ВЛ 10кВ № 13 ПС 35кВ Пожня, в пролетах опор №30-40 ВЛ 10кВ № 06 ПС 35кВ Воскресенское, в пролетах опор №10-20 ВЛ 10кВ № 03 ПС 35кВ Бор, в пролетах опор №30-405 ВЛ 10кВ № 13 ПС 35кВ Пожня, в пролетах опор №60-70 ВЛ 10кВ № 01 ПС 35кВ Бор, в пролетах опор №2/1-2/10 ВЛ 10кВ № 03 ПС 35кВ Синьково. Срок исполнения: 03.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.02.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 13 ПС 35кВ Пожня, ВЛ 10кВ № 06 ПС 35кВ Воскресенское, ВЛ 10кВ № 03 ПС 35кВ Бор, ВЛ 10кВ № 01 ПС 35кВ Бор, ВЛ 10кВ № 03 ПС 35кВ Синьково произведен.
7113 | 322 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Весьегонский РЭС | 2023-01-15 15:05 | 2023-01-15 16:58 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ №19 ПС Кесьма в ручную произошло по причине возникновения однофазного замыкания на "землю" из-за падения дерева на провод фазы "С" в пролете опор №4/6-4/7, растущего за пределами охранной зоны ВЛ 10кВ, и упавшим, под воздействием сильного порывистого ветра, без повреждения провода, при прохождении циклона по территории Весьегонского района Тверской области. | 4.4.3, В результате механического воздействия, при падении дерева на провод фазы "С" в пролете опор №4/6-4/7 ВЛ-10кВ №19 ПС Кесьма под воздействием сильного порывистого ветра, произошло перекрытие провода в данном пролете опор, что привело к возникновению однофазного замыкания на "землю" и послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №19 ПС Кесьма вручную. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №19 ПС Кесьма в пролётах опор №4/1-4/10,для выявления возможных дефектов. Срок исполнения: 03.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Весьегонского РЭС Мингалеев С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.02.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №19 ПС Кесьма в пролётах опор №4/1-4/10 для выявления возможных дефектов. Мероприятие: Организационное Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №19 ПС Кесьма в пролётах опор №4/1-4/10,дефекты. Срок исполнения: 04.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Весьегонского РЭС Мингалеев С.А. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.02.2023 г. Описание проведённых работ: Дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ-10кВ №19 ПС Кесьма в пролётах опор №4/1-4/10,включены в план работ на 2023 год.
7114 | 93 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС | 2023-01-15 15:00 | 2023-01-15 17:45 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ ТП-953 произошло по причине межфазного К.З. при перекрытии проводов веткой дерева, принесенной порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Междуфазное перекрытие проводов в пролете опор № 6-7 ВЛ 0,4кВ ТП-953 произошло по причине механического воздействия при падении ветки дерева, принесенной порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ ТП-953 , на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры Срок исполнения: 18.02.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Демин Александр Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.02.2023 г. Описание проведённых работ: Провели внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ ТП-953 , на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры ВЛ 0,4кВ ТП-953 произвести вырубку (обрезку крон) Срок исполнения: 18.02.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Демин Александр Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.02.2023 г. Описание проведённых работ: не выявлено
7115 | 151 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС | 2023-01-15 14:59 | 2023-01-15 15:10 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №2 от ТП-647ф.427.6 явилось короткое замыкание в пролете опор №2-4 - 2-5, вызванное перекрытием проводов упавшей веткой с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием ветра | 4.4.3, Причиной перекрытия проводов в пролете опор №2-4 - 2-5 по ВЛ-0,4кВ №2 от ТП-647ф.427.6 явилось упавшая ветка с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием ветра. | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-0,4кВ №2 от ТП-647ф.427.6 разработать мероприятия и составить график их выполнения. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Сторонняя организация: [пусто] Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.01.2023 г. Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №2 от ТП-647ф.427.6 Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.01.2023 г.
7116 | 209 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Рославльский РЭС | 2023-01-15 14:45 | 2023-01-15 15:16 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВВ-6кВ РП-1 КВЛ-6кВ № 604 от ПС 110/10/6кВ Промышленная, послужило падение ветки дерева под действием порывистого ветра, из-за границы охранной зоны на провода в пролете опора №В-13 - №В-14. | 4.4.3, ВВ-6кВ РП-1 КВЛ-6кВ № 604 от ПС 110/10/6кВ Промышленная отключился в результате перекрытия проводов с нарушением изоляции между проводами, при падении ветки дерева на провода в пролете опора №В-13 - №В-14 с возникновением междуфазного КЗ, без повреждений проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр участков КВЛ-6кВ №604 ПС 110/10/6кВ Промышленная, с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев и веток деревьев. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Ст. мастер Никишов А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.01.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр участков КВЛ-6кВ №604 ПС 110/10/6кВ Промышленная, с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев и веток деревьев. Мероприятие: Техническое Провести вырубку угрожающих падением на провода деревьев в пролёте опора №В-13 - №В-14 КВЛ-604 ПС 110/10/6кВ Промышленная. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Ст. мастер Никишов А.Е. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.01.2023 г. Описание проведённых работ: Проведена вырубка угрожающих падением на провода деревьев в пролёте опора №В-13 - №В-14 КВЛ-604 ПС 110/10/6кВ Промышленная. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра КВЛ-604 ПС 110/10/6кВ Промышленная, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Ст. мастер Никишов А.Е.. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.01.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра КВЛ-604 ПС 110/10/6кВ Промышленная, разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения.
7117 | 71 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2023-01-15 14:40 | 2023-01-15 17:24 | 3.4.12.2.1, При боковом ветре свыше 10 м/с из-за разрушенного колпачка, произошёл срыв изолятора на опоре №8/4 по ВЛ 10кВ № 04 от ПС-35 Татановская. Что привело к возникновению сигнала "ЗЕМЛЯ" в сети 10кВ, в следствии чего ВЛ 10кВ № 04 от ПС-35 Татановская была выведена в ремонт дежурным персоналом. | 4.1.3, В процессе длительной эксплуатации, произошло разрушение структуры материала изолирующего колпачка, повлекшие к уменьшению его механической прочности, что, при ветре 10 м/с, привело к срыву изолятора на опоре №8/4 по ВЛ 10кВ № 04 от ПС-35 Татановская и к возникновению сигнала "ЗЕМЛЯ" в сети 10кВ. | Мероприятие: Техническое Произвести верховой осмотр опор со стеклянной изоляцией имеющих признак разрушения изолирующего колпачка (перекос изолятора) по ВЛ 10кВ № 04 ПС Татановская. Срок исполнения: 24.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.02.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен верховой осмотр опор со стеклянной изоляцией имеющих признак разрушения изолирующего колпачка (перекос изолятора) по ВЛ 10кВ № 04 ПС Татановская. Мероприятие: Техническое По результату верхового осмотра ВЛ 10кВ № 04 ПС Татановская выявленные разрушенные колпачки заменить. Срок исполнения: 24.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.02.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен верховой осмотр опор со стеклянной изоляцией имеющих признак разрушения изолирующего колпачка (перекос изолятора) по ВЛ 10кВ № 04 ПС Татановская.
7118 | 23 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Почепский РЭС | 2023-01-15 14:28 | 2023-01-15 16:20 | 3.4.7.3.5, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дома №6 ул. Молодежная с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.5 ТП-52 ф.1010 ПС Почепска | 4.13, Нарушение (окисление) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.5 ТП-52 ф.1010 ПС Почепская с медным проводом потребителя на доме №6 ул. Молодежная привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф.5 ТП-52 ф.1010 ПС Почепская в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро" ул. Молодежная 6. Срок исполнения: 16.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Гришин Н. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведено восстановление контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф.5 ТП-52 ф.1010 ПС Почепская в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро" ул. Молодежная 6.
7119 | 73 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго | 2023-01-15 14:00 | 2023-01-15 14:27 | 3.4.12.5.2, В результате резких изменений температуры окружающего воздуха(в ночное время до 5° С мороза, а в дневное время до 2°С тепла) при их увлажнении и наличия местных дефектов на поверхности глазури юбок изоляторов вследствие их длительного срока эксплуатации, произошло снижение изоляционных свойств поверхности изоляторов, что привело к электродуговому перекрытию по поверхности гирлянды изоляторов фазы "С" между проводом и заземленными элементами опоры №21 с разрушением одного изолятора в гирлянде и отключению, действием защиты, ВЛ 110кВ Тамб№4-Моршан№1 с отп (ТУ-МоУ) с неуспешным АПВ. | 4.12, Вследствие резкого повышения температуры окружающего воздуха, с образованием тумана, произошло электродуговое перекрытие по поверхности гирлянды изоляторов фазы "С" на заземленные элементы опоры, что вызвало отключение ВЛ 110кВ Тамб№4-Моршан№1 с отп (ТУ-МоУ). | Мероприятие: Техническое Произвести замену дефектных изоляторов в гирлянде фазы "С" на опоре №21 ВЛ 110кВ Тамб№4-Моршан№1 с отпайками. Срок исполнения: 29.09.2023 г. Ответственное лицо: Начальник ТУ СЛЭП Илларионов Е.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести верховой осмотр провода в поддерживающих зажимах на опоре №21 ВЛ 110кВ Тамб№4-Моршан№1 с отпайками. Срок исполнения: 29.09.2023 г. Ответственное лицо: Начальник ТУ СЛЭП Илларионов Е.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Произвести верховой осмотр ВЛ 110кВ Тамб№4-Моршан№1 с отпайками в пролетах опор №18-23 с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 29.09.2023 г. Ответственное лицо: Начальник ТУ СЛЭП Илларионов Е.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить измерение сопротивления ЗУ опоры №21 ВЛ 110кВ Тамб№4-Моршан№1 с отпайками. Срок исполнения: 29.09.2023 г. Ответственное лицо: Начальник ТУ СЛЭП Илларионов Е.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выявленные по результатам осмотра и измерений неисправности на опоре №21 ВЛ 110кВ Тамб№4-Моршан№1 с отпайками, устранить или внести в план ТО. Срок исполнения: 29.09.2023 г. Ответственное лицо: Начальник ТУ СЛЭП Илларионов Е.В. Состояние: Не выполнено
7120 | 92 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС | 2023-01-15 13:20 | 2023-01-15 14:40 | 3.4.7.3.5, Отключение КЛ-6кВ ПС "Трубная-2" яч.39-ТП-819 яч.7 произошло по причине межфазного К.З. в результате электрического пробоя силового кабеля 6 кВ на участке, от ПС "Трубная-2" яч.39-ТП-819 яч.7 вследствие изменения свойств материала в процессе старения, срок службы кабеля составляет 4 года. Последние испытания проведены 17.10.2021г. | 4.12, Причина пробоя силового кабеля КЛ-6кВ ПС "Трубная-2" яч.39-ТП-819 яч.7. на участке от ПС "Трубная-2" яч.39-ТП-819 яч.7. произошло из-за нарушения электрической изоляции в результате старения. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой силового кабеля на КЛ-6кВ ПС "Трубная-2" яч.39-ТП-819 яч.7. КЛ-6кВ ПС "Трубная-2" яч.39-ТП-819 яч.7. | Мероприятие: Техническое Выполнить испытание повышенным напряжением силовых кабелей на КЛ-6кВ ПС "Трубная-2" яч.39-ТП-819 яч.7 , со сроком эксплуатации до 15 лет Срок исполнения: 17.02.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Косарев Сергей Анатольевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.01.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено испытание повышенным напряжением силовых кабелей. Мероприятие: Техническое По результатам измерения устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе электрооборудования, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения Срок исполнения: 17.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Фисюк И.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.01.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам измерения недостатки не выявлены.
7121 | 169 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2023-01-15 12:53 | 2023-01-15 13:49 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №6/1-6/2 ВЛ 0,4кВ Л-1_Шеп-9-18 на провода фаз "А" и "В" из-за воздействия ветровой нагрузки, произошел схлест и нарушение электрической изоляции, с возникновением межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №6/1-6/2 0,4кВ Л-1_Шеп-9-18 на провода фаз "А" и "В" произошло нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ Л-1_Шеп-9-18 и включить их в план работ РЭС. Срок исполнения: 19.02.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.01.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ Л-1_Шеп-9-18 и включены в план работ РЭС. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-1_Шеп-9-18 по всей длине. Срок исполнения: 19.02.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.01.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-1_Шеп-9-18 по всей длине.
7122 | 167 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2023-01-15 12:42 | 2023-01-15 12:52 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия ветровой нагрузки произошло падение ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4кВ №1 Звяг-1-6 на провода фаз "В" и "С", что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №2-1/1 ВЛ-0,4кВ №1 Звяг-1-6 на провода фаз "В" и "С", произошло нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Звяг-1-6 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 19.02.2023 г. Ответственное лицо: ст.мастер Земских А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.01.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Звяг-1-6 нарушений и включены в план работ Орловского РЭС. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Звяг-1-6 по всей длине Срок исполнения: 19.02.2023 г. Ответственное лицо: ст.мастер Земских А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.01.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Звяг-1-6 по всей длине
7123 | 321 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Весьегонский РЭС | 2023-01-15 12:33 | 2023-01-15 12:43 | 3.4.12.1.1, Отключение ВЛ 10 кВ №13 ПС Ахматово произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за схлеста проводов фаз "В", "С" в пролете опор №172-173, вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения габарита с приближением к соседнему проводу в пролете опор №172-173. | 4.4.4, В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения их габарита с приближением к соседнему проводу в пролете опор №172-173 при прохождении атмосферного фронта, произошел схлест проводов фаз "В", "С", что послужило причиной отключения ВЛ 10 кВ №13 ПС Ахматово действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №13 ПС Ахматово в пролете опор №168-178 с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 10.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Весьегонского РЭС Мингалеев С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.02.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №13 ПС Ахматово в пролете опор №168-178. Мероприятие: Организационное Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре ВЛ 10 кВ №13 ПС Ахматово в пролете опор №168-178 дефекты. Срок исполнения: 11.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Весьегонского РЭС Мингалеев С.А. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.02.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №13 ПС Ахматово в пролете опор №168-178.
7124 | 204 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2023-01-15 12:30 | 2023-01-15 12:58 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10 кВ №5 Антоново ПС 110/10 кВ Покров в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №10-№11 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №10-№11 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ 10 кВ №5 Антоново ПС 110/10 кВ Покров , при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №5 Антоново ПС 110/10 кВ Покров с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Тихомиров С.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.02.2023 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 10 кВ №5 Антоново ПС 110/10 кВ Покров, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Тихомиров С.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.02.2023 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр
7125 | 206 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Дорогобужский РЭС | 2023-01-15 12:20 | 2023-01-15 13:57 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения КЛ 628 ПС Егорьево явилось устойчивое междуфазное К.З. возникшее при внутреннем повреждении изоляции силового кабеля АСБ-6 3х95 на целом горизонтальном участке прокладки в земле из-за изменения диэлектрических свойств материала изоляции кабеля вследствие длительной (более 43 лет) эксплуатации. | 4.12, Повреждение кабеля марки АСБ-6 3х95 КЛ 628 ПС Егорьево произошло вследствие нарушения электрической изоляции с последующим возникновением междуфазного КЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение кабеля марки АСБ-6 3х95 на КЛ-628 ПС Егорьево KS006-0003233 | Мероприятие: Организационное Проанализировать количество повреждений участка КЛ 628 ПС Егорьево (соответствие параметров РД 34.45-51.300-97 «Объёмы и нормы испытаний электрооборудования») и обоснованные выводы предоставить главному инженеру РЭС для принятия решения по периодичности испытаний, испытательному напряжению или необходимости замены участка КЛ. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Тараскин Р.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.02.2023 г. Описание проведённых работ: Проанализированно количество повреждений
7126 | 302 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Осташковский РЭС | 2023-01-15 12:11 | 2023-01-15 12:23 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0,4 кВ Фид.№1 КТП д.Ладное произошло по причине увеличения тока нагрузки выше номинального. | 4.13, В результате превышения тока нагрузки на ВЛ-0,4кВ фид. 1 от КТП д.Ладное произошло отключение АВ 0,4 кВ Фид.№1 КТП д.Ладное. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не актуальная информация о нагрузке потребителей ВЛ-0,4кВ фид. 1 от КТП д.Ладное. на ВЛ-0,4кВ фид. 1 от КТП д.Ладное VN004-00063737 | Мероприятие: Техническое Произвести замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала АВ 0,4кВ Фид.№1 от КТП д.Ладное. Срок исполнения: 27.01.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чижов С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведён замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала АВ 0,4кВ Фид.№1 от КТП д.Ладное. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при замере нагрузки в период наибольшего потребления на КТП д.Ладное. Срок исполнения: 30.01.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чижов С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведён замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала АВ 0,4кВ Фид.№1 от КТП д.Ладное. Дефектов нет. Мероприятие: Организационное Провести инструктаж персоналу Осташковского РЭС по выполнению замера петли фаза-ноль для выбора тока срабатывания АВ 0,4кВ. Срок исполнения: 27.01.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чижов С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.01.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен инструктаж персоналу Осташковского РЭС по выполнению замера петли фаза-ноль для выбора тока срабатывания АВ 0,4кВ.
7127 | 29 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дятьковский РЭС | 2023-01-15 12:03 | 2023-01-15 14:00 | 3.4.7.3.5, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №6 ул. Кирова с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ-0,4 кВ ф.1 КТП-14 Ф-601 ПС Бытошская произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ-0,4 кВ ф.1 КТП-14 Ф-601 ПС Бытошская с медным проводом потребителя на доме №6 ул. Кирова. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 19.02.2023 г. Ответственное лицо: Марин И.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 КТП-14 Ф-601 ПС Бытошская. Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом. Срок исполнения: 19.02.2023 г. Ответственное лицо: Марин И.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведена перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом.
7128 | 274 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2023-01-15 11:39 | 2023-01-15 11:42 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ 10 кВ №07(3) ПС 35 кВ Карамзино произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов двух фаз в пролете опор №73-74 крыльями птицы при посадке на провода ВЛ 10 кВ. | 4.12, В результате перекрытия проводов ВЛ 10кВ №07(3) ПС 35 кВ Карамзино крыльями птицы (при посадке или при взлете с проводов), произошло нарушение электрической изоляции двух фаз в пролете опор №73-74, что явилось причиной возникновения междуфазного КЗ и привело к отключению ВЛ 10кВ №07(3) ПС 35 кВ Карамзино действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №07(3) ПС 35 кВ Карамзино в пролетах опор №№70-80 с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 17.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.02.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №07(3) ПС 35 кВ Карамзино в пролетах опор №№70-80. Срок исполнения: 24.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.02.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр
7129 | 152 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Буйский РЭС | 2023-01-15 11:20 | 2023-01-15 13:05 | 3.4.12.2.3, При аварийном обходе ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС 110/10 кВ Елегино обнаружена ветка дерева на проводе ВЛ на опоре №119, ветка касается траверсы, что привело к возникновению однофазного замыкания на землю. Ветка дерева выпала из-за пределов охранной зоны ВЛ под действием сильных порывов ветра. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. | 4.4.3, Однофазное замыкание на землю из-за падения ветки дерева на провод на опоре №119 ВЛ 10 кВ Ф10-01 ПС 110/10 кВ Елегино. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ 10 кВ фидера 10-01 ПС 110/10 кВ Елегино с целью обнаружения деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 15.02.2023 г. Ответственное лицо: Успенский Николай Анатольевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.02.2023 г. Описание проведённых работ: Внеплановый обход ВЛ 10 кВ фидера 10-01 ПС 110/10 кВ Елегино. Мероприятие: Техническое По итогам обхода ВЛ 10 кВ фидера 10-01 ПС 110/10 кВ Елегино устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 22.02.2023 г. Ответственное лицо: Успенский Николай Анатольевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.02.2023 г. Описание проведённых работ: Замечаний нет, устранение не требуется.
7130 | 301 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Осташковский РЭС | 2023-01-15 11:15 | 2023-01-15 11:20 | 3.4.12.1.1, Отключение ВЛ-10 кВ №1 РП 10 кВ Березуг произошло по причине междуфазного КЗ между проводами фаз "А" и "В" в результате схлеста проводов из-за уменьшения минимально-допустимого расстояния вследствие налипания с последующим обледенение большого количества снега на провод ф. "В" и изменения его габарита с приближением к проводу ф. "А" в пролете опор №10-№11, при прохождения атмосферного фронта по территории Селижаровского района Тверской области, без обрыва проводов. | 4.4.4, В результате механического воздействия в следствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провод ф. "В" и изменения его габарита с приближением к проводу ф. "А" в пролете опор №10-№11 ВЛ-10 кВ №1 РП 10 кВ Березуг при прохождении атмосферного фронта по территории Селижаровского района Тверской области, произошел схлест проводов фаз "А" и "В", в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10 кВ №1 РП 10 кВ Березуг действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №1 РП 10 кВ Березуг в пролетах опор №5-№15 с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 27.01.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чижов С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведён внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №1 РП 10 кВ Березуг в пролетах опор №5-№15 с целью выявления наличия дефектов. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №1 РП 10 кВ Березуг в пролетах опор №5-№15. Срок исполнения: 30.01.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чижов С.Н. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведён внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №1 РП 10 кВ Березуг в пролетах опор №5-№15 с целью выявления наличия дефектов. Дефектов не обнаружено.
7131 | 345 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2023-01-15 11:09 | 2023-01-15 13:11 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №3 ТП 127 Смена ВЛ 10кВ №5 Медведково ПС 35/10кВ "Дорожаево" по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №3 - №4 веткой дерева, принесенной на провода порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №3 - №4 ВЛ 0,4кВ №3 ТП 127 Смена ВЛ 10кВ №5 Медведково ПС 35/10кВ "Дорожаево" веткой дерева, принесенной на провода порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №3 ТП 127 Смена ВЛ 10кВ №5 Медведково ПС 35/10кВ "Дорожаево" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотров ВЛ 0,4кВ №3 ТП 127 Смена ВЛ 10кВ №5 Медведково ПС 35/10кВ "Дорожаево" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр
7132 | 159 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Нейский РЭС | 2023-01-15 10:48 | 2023-01-15 11:05 | 3.4.12.2.1, При проведении аварийного обхода ВЛ-0,4кВ от ТП №048 "Кокуево хранилище" ф.1 установлено, что причиной отключения АВ-0,4 кВ ф.1 в ТП №048 стало К.З. возникшее в результате схлеста проводов в пролете опор №6 - 7. Схлест произошел по причине раскачивания проводов порывами ветра при прохождении атмосферного фронта. Информация по метеоусловиям приложена к документам. | 4.12, К.З. возникшее в результате схлеста проводов в пролете опор №6 - 7 при их раскачивании порывами ветра. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной обход ВЛ-0,4 от ТП №048 "Кокуево хранилище" ф.1. с целью выявления пролетов опор с увеличенной стрелой провеса проводов. Срок исполнения: 15.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нейского РЭС Большаков А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.01.2023 г. Описание проведённых работ: Обход ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ-0,4 от ТП №048 "Кокуево хранилище" ф.1. выявленные замечания устранить. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нейского РЭС Большаков А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.01.2023 г. Описание проведённых работ: Обход ВЛ.
7133 | 175 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Солигаличский РЭС | 2023-01-15 10:44 | 2023-01-16 00:46 | 3.4.12.1.2, При аварийном обходе ВЛ 10кВ Ф10-02 ПС Починок в пролетах опор №205-206 обнаружен уменьшения межфазного расстояния из-за увеличения стрелы провеса проводов ВЛ под тяжестью налипшего снега. От возникшего межфазного К.З. ВЛ отключилась действием защиты. Провода ВЛ не повреждены. Причиной отключения ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС 35/10 кВ Починок действием защиты явилось К.З., возникшее вследствие уменьшения межфазного расстояния из-за увеличения стрелы провеса проводов ВЛ под тяжестью налипшего снега в пролете опор №113-114. Под воздействием сильных порывов ветра произошло облетание снега с проводов ВЛ, что позволило выполнить включение ВЛ успешно. Провода не повреждены. | 4.4.4, Схлест проводов соседних фаз в пролете опор №205-206 ВЛ 10 кВ Ф10-02 ПС Починок в результате налипания снега на провода ВЛ. Схлест проводов соседних фаз в пролете опор №113-114 ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС Починок в результате налипания снега на провода ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ 10 кВ Ф10-02 ПС 35/10 кВ Починок, ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС 35/10 кВ Починок, с целью обнаружения дефектов вызванных чрезмерным налипанием снега на провода ВЛ. Срок исполнения: 10.02.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Балаев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.01.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый обход ВЛ 10 кВ Ф10-02 ПС 35/10 кВ Починок, ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС 35/10 кВ Починок, с целью обнаружения дефектов вызванных чрезмерным налипанием снега на провода ВЛ. Мероприятие: Техническое По итогам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ Ф10-02 ПС 35/10 кВ Починок, ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС 35/10 кВ Починок, устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 17.02.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Балаев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.01.2023 г. Описание проведённых работ: По итогам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ Ф10-02 ПС 35/10 кВ Починок, ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС 35/10 кВ Починок замечании не выявлено.
7134 | 162 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС | 2023-01-15 10:35 | 2023-01-15 14:40 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 №1 КТП №313 ПС 35 кВ Белянка произошло из-за возникновения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал на 10 А, вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание АВ 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал на ВЛ 0,4 №1 КТП №313 ПС 35 кВ Белянка из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальным данным автомата. на ВЛ 0,4 №1 КТП №313 ПС 35 кВ Белянка ВЛ 0,4 №1 КТП №313 ПС 35 кВ Белянка | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 №1 КТП №313 ПС 35 кВ Белянка. Срок исполнения: 25.01.2023 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 №1 КТП №313 ПС 35 кВ Белянка Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4 №1 КТП №313 ПС 35 кВ Белянка, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 15.02.2023 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.01.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 0,4 №1 КТП №313 ПС 35 кВ Белянка, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4 №1 КТП №313 ПС 35 кВ Белянка. Срок исполнения: 15.02.2023 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.01.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнена проверка равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4 №1 КТП №313 ПС 35 кВ Белянка.
7135 | 34 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-01-15 10:27 | 2023-01-15 12:10 | 3.4.9.1, Причиной ТН явилось воздействие сторонней организации, участвующих в технологическом процессе. |  | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт поврежденного участка кабельной линии ТП-1799--ТП-1234. Выполнить высковольтные измерения и испытания Срок исполнения: 24.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен ремонт поврежденного участка кабельной линии ТП-1799--ТП-1234. Выполнены высковольтные измерения и испытания Мероприятие: Организационное Направлено письмо владельцу-потребителю потребительской ВРУ о приведении потребительского оборудования в соответствие ПУЭ и ПТЭ Срок исполнения: 24.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.02.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо владельцу-потребителю потребительской ВРУ о приведении потребительского оборудования в соответствие ПУЭ и ПТЭ
7136 | 33 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-01-15 10:25 | 2023-01-15 12:05 | 3.4.7.3.5, Причиной ТН явилось неудовлетворительное техническое состояние участка кабельной линиии вследствие длительной эксплуатации. | 4.12, Причиной отключения явилось нарушение электрической изоляции вследствие ее разрушения вследствие длительного эксплуатирования. | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт поврежденного участка кабельной линии ТП-1819--ТП-864 . Выполнить высоковольтные испытания и измерения. Срок исполнения: 24.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен ремонт поврежденного участка кабельной линии ТП-1819--ТП-864 . Выполнены высоковольтные испытания и измерения.
7137 | 300 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торжокский РЭС | 2023-01-15 09:45 | 2023-01-15 10:10 | 3.4.7.3.5, Перегорание ПН-2 ф. В руб. 0,4 кВ №1 ТП №198 произошло по причине увеличения тока нагрузки выше номинального. | 4.13, В результате превышения тока нагрузки на ВЛ-0,4кВ №1 ТП №198 Рогово Ф-09 ПС Первитино произошло перегорание ПН-2 ф. В руб. 0,4 кВ №1 ТП №198. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не актуальная информация о нагрузке потребителей ВЛ-0,4кВ №1 ТП №198 Рогово Ф-09 ПС Первитино. на ВЛ-0,4кВ №1 ТП №198 Рогово Ф-09 ПС Первитино VN004-00048222 | Мероприятие: Техническое Произвести замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала ПН-2 руб. 0,4 кВ №1 ТП №198. Срок исполнения: 27.01.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Немиро В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.01.2023 г. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при замере нагрузки в период наибольшего потребления на ТП №198. Срок исполнения: 30.01.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Немиро В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.01.2023 г. Мероприятие: Организационное Провести инструктаж персоналу Торжокского РЭС по выполнению замера петли фаза-ноль для выбора тока срабатывания ПН-2 0,4кВ. Срок исполнения: 27.01.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Немиро В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.01.2023 г. Описание проведённых работ: инструктаж
7138 | 172 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС | 2023-01-15 09:03 | 2023-01-15 09:42 | 3.4.8.5.2, Аварийное отключение АВ 0,4кВ №2 ВЛ 0,4кВ №2 КТП 7-49 ПС 110кВ Восточная произошло в результате повреждения потребительского электрооборудования за ГЛ.РБ 0,4кВ в ВРУ-0,4 от оп. №9 ВЛ 0,4кВ №2 КТП 7-49 ПС 110кВ Восточная, находящемся на балансе и обслуживании потребителя Титова О.И. | 4.12, Короткое замыкание на потребительском электрооборудовании за ВРУ-0,4 от оп. №9 ВЛ 0,4кВ №2 КТП 7-49 ПС 110кВ Восточная, находящемся на балансе и обслуживании потребителя Титова О.И. в результате которого произошло аварийное отключение ВЛ 0,4кВ №2 КТП 7-49 ПС 110кВ Восточная стало нарушение электрической изоляции | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю Титова О.И. о необходимости приведения ВРУ-0,4 от оп. №9 ВЛ 0,4кВ №2 КТП 7-49 ПС 110кВ Восточная в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ, и предложением воспользоваться услугой «Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования», затребовать копии протоколов об испытании оборудования Срок исполнения: 19.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.01.2023 г.
7139 | 288 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС |  |  | 3.4.7.3.5, Отключение КЛ-10кВ КЛ-10кВ №23 ПС Капошвар питание РП 10 кВ Перекресток произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия электрической изоляции с последующим повреждением жил кабеля на участке от ПС35 кВ Капошвар до РП 10 кВ Перекресток, из-за снижения диэлектрических свойств изоляции в результате старения изоляции в процессе эксплуатации с 2002 года. | 4.12, Повреждение КЛ-10кВ №23 ПС Капошвар на РП-10 кВ Перекресток на участке от ПС 35 кВ Капошвар до РП 10 кВ Перекресток произошло из-за снижения диэлектрических свойств изоляции жил кабеля в результате естественного износа(старения изоляции) в процессе эксплуатации с 2002 года. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередные испытания повышенным напряжением постоянного тока в соответствии с "Объемом и нормами испытаний электрооборудования " участков кабельной линии КЛ-10кВ №23 ПС Капошвар (ф.12 РП Перекр). Срок исполнения: 30.01.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.01.2023 г. Описание проведённых работ: Проведены внеочередные испытания повышенным напряжением постоянного тока в соответствии с "Объемом и нормами испытаний электрооборудования " участков кабельной линии КЛ-10кВ №23 ПС Капошвар (ф.12 РП Перекр). Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастерам Калининского РЭС о необходимости эксплуатации кабельных линий в соответствии с требованиями НТД. Главы 5.8. ПТЭиЭС "Силовые кабельные линии" Срок исполнения: 02.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.02.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый инструктаж мастерам Калининского РЭС о необходимости эксплуатации кабельных линий в соответствии с требованиями НТД. Главы 5.8. ПТЭиЭС "Силовые кабельные линии"
7140 | 174 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Солигаличский РЭС | 2023-01-15 07:39 | 2023-01-15 22:47 | 3.4.7.3.5, При аварийном обходе ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС 110/35/10 кВ Солигалич обнаружен срыв изолятора на опоре №277 , в результате провод фазы А "косался" штыря траверсы при порывах ветра, что приводило к возникновению замыкания на землю через тело опоры. Провод и изолятор не повреждены. Срыв изолятора произошел в результате раскачивания проводов из-за воздействия сильной ветровой нагрузки на провода (до 18 м/с) и длительного воздействия различных атмосферных явлений (грозовые перенапряжения, перепады температуры окружающего воздуха, тяжение провода под действием налипшего снега), повлекшее за собой разрушения колпачка. Информация о погодных условиях размещена в прилагаемых документах. Оборудование РЗА работало правильно. | 4.12, Срыв изолятора на опоре №277 ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС 110/35/10 кВ Солигалич при сильных ветровых нагрузках при раскачивании проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение свойств колпачков 10кВ в течение длительной эксплуатации на ВЛ 10 кВ ф.10-03 ПС Солигалич ВЛ 10 кВ ф.10-03 ПС Солигалич | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС 110/35/10 кВ Солигалич с целью выявления дефектов после прохождения по территории района атмосферного фронта с усилением ветра до 18м/с. Срок исполнения: 10.02.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Балаев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.01.2023 г. Мероприятие: Техническое Провести обследование опоры №277 ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС 110/35/10 кВ Солигалич, подвергшейся замыканию на землю, при необходимости устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 10.02.2023 г. Сторонняя организация: Мастер Балаев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.01.2023 г. Описание проведённых работ: Проведено обследование опоры №277 ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС 110/35/10 кВ Солигалич, подвергшейся замыканию на землю. Замечании нет Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные по результатам обхода ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС 110/35/10 кВ Солигалич. Срок исполнения: 03.03.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Балаев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.01.2023 г. Описание проведённых работ: Дефектов не выявлено. Проведен внеплановый обход ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС 110/35/10 кВ Солигалич.
7141 | 145 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Конышевский РЭС | 2023-01-15 07:23 | 2023-01-15 12:07 | 3.4.7.3.5, Оперативное отключение ТП 152 (КТП 7104 12/60) для замены силового трансформатора по причине отсутствия напряжения на шпильках выводов 0.4кВ фазы "А" и "В" с силового трансформатора вследствие естественного старения и изменения свойств материалов в процессе длительной эксплуатации. | 4.13, Обрыв цепи выводов 0.4кВ фазы "А" и "В" силового трансформатора ТП 152 (КТП 7104 12/60). | Мероприятие: Организационное Провести дополнительное обучение соответствующему персоналу по качеству проведения и оформлению осмотров ТП Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Конышевского РЭС Сорокин А.Ф. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.02.2023 г. Описание проведённых работ: Проведено дополнительное обучение соответствующему персоналу
7142 | 160 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Грибановский РЭС | 2023-01-15 06:02 | 2023-01-15 07:52 | 3.4.8.5.2, Междуфазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ №1 ПС 110 кВ Листопадовка произошло из-за повреждения на потребительском оборудовании КТП 10/0,4 кВ №109 от ВЛ 10 кВ №1 ПС 110 кВ Листопадовка, находящейся на балансе и обслуживании ПАО "Трансаммиак". | 4.12, Отключение ВЛ 10 кВ №1 ПС 110 кВ Листопадовка произошло из-за повреждения на потребительском оборудовании КТП 10/0,4 кВ №109 от ВЛ 10 кВ №1 ПС 110 кВ Листопадовка, находящейся на балансе и обслуживании ПАО "Трансаммиак". | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю ПАО "Трансаммиак" о приведении потребительской КТП 10/0,4 кВ №109 от ВЛ 10 кВ №1 ПС 110 кВ Листопадовка в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 16.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Грибановского РЭС Дзюбин А.Б. Сторонняя организация: ПАО "Трансаммиак" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.02.2023 г. Описание проведённых работ: Направили письмо потребителю ПАО "Трансаммиак" о приведении потребительской КТП 10/0,4 кВ №109 от ВЛ 10 кВ №1 ПС 110 кВ Листопадовка в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
7143 | 158 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Мантуровский РЭС | 2023-01-15 05:02 | 2023-01-15 07:01 | 3.4.12.1.2, При аварийном обходе ВЛ-10 кВ Ф 10-04 ПС Георгиевское в пролётах опор № 151 - 5-1 обнаружен обрыв провода под тяжестью налипшего снега на провода после прохождения снегопада, что привело к возникновению межфазное К.З. и отключению ВЛ действием защиты МТЗ, АПВ не успешно, РПВ не успешно. Оборудование РЗА работало правильно. Информация по метеоусловиям приложена к документам. | 4.4.4, Обрыва провода в пролете опор № 151 - 5-1 под тяжестью налипшего снега. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф 10-04 ПС Георгиевское, с целью выявления налипания снега на проводах ВЛ. Срок исполнения: 15.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мантуровского РЭС Лебедев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.01.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр Мероприятие: Техническое Выявленные замечания, влияющие на эксплуатацию ВЛ-10 кВ Ф 10-04 ПС Георгиевское устранить при их наличии. Срок исполнения: 25.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мантуровского РЭС Лебедев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.01.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр
7144 | 286 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Конаковский РЭС | 2023-01-15 03:41 | 2023-01-15 03:59 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-0,4кВ №2 ЗТП 6/0,4кВ Павлюково произошло по причине увеличения тока нагрузки выше номинального. | 4.13, В результате превышения тока нагрузки на ВЛ-0,4кВ №2 ЗТП 6/0,4кВ Павлюково произошло перегорание калиброванного низковольтного предохранителя на РБ-0,4кВ №2 ЗТП 6/0,4кВ Павлюково действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не актуальная информация о нагрузке потребителей на ВЛ-0,4кВ №2 ЗТП 6/0,4кВ Павлюково. на ВЛ-0,4кВ ф.2 ЗТП Павлюково ф.32 ПС №9 VN004-00097308 | Мероприятие: Техническое Произвести замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала ПН на РБ-0,4кВ №2 ЗТП 6/0,4кВ Павлюково ВЛ-6кВ №32 ПС №9. Срок исполнения: 31.01.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Соколов М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.01.2023 г. Описание проведённых работ: Замер нагрузки в период наибольшего потребления на ВЛ-0,4кВ №2 ЗТП 6/0,4кВ Павлюково ВЛ-6кВ №32 ПС №9. Мероприятие: Техническое Произвести замер сопротивления петли фаза-ноль на ВЛ-0,4кВ №2 ЗТП 6/0,4кВ Павлюково ВЛ-6кВ №32 ПС №9. Срок исполнения: 31.01.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Соколов М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.01.2023 г. Описание проведённых работ: Замер сопротивления петли фаза-ноль на ВЛ-0,4кВ №2 ЗТП 6/0,4кВ Павлюково ВЛ-6кВ №32 ПС №9. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при замере нагрузки в период наибольшего потребления на ЗТП 6/0,4кВ Павлюково ВЛ-6кВ №32 ПС №9. Срок исполнения: 31.01.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Соколов М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.01.2023 г. Описание проведённых работ: Замер нагрузки в период наибольшего потребления на ВЛ-0,4кВ №2 ЗТП 6/0,4кВ Павлюково ВЛ-6кВ №32 ПС №9.
7145 | 21 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2023-01-15 01:58 | 2023-01-15 04:40 | 3.4.12.5.1, Повреждение КЛ 6 кВ ф614 РП24 к ТП3433 произошло в результате подвижки грунтов. | 4.12, Отключение МВ Ф614 РП24 к ТП3433 произошло в результате КЗ на КЛ 6кВ ф614 РП24 к ТП3433 в следствии подвижки грунтов при промерзании. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования в РП24 Ф614 к ТП3433. Срок исполнения: 15.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр оборудования в РП24 Ф614 к ТП3433. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 6кВ Ф 614 РП24 к ТП3433. Срок исполнения: 15.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.01.2023 г. Описание проведённых работ: КЛ 6кВ Ф 614 РП24 к ТП3433 восстановлена.
7146 | 297 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС | 2023-01-15 01:34 | 2023-01-15 02:06 | 3.4.8.5.3.1, Отключение вручную ВЛ-10кВ фид. 24 ПС ДВП произведено по требованию МЧС. |  | Мероприятие: Организационное Совместно с представителями сельских поселений Бежецкого района провести разъяснительную работу среди местного населения о запрете использования неисправных электрических приборов. Срок исполнения: 10.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.02.2023 г.
7147 | 150 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2023-01-15 01:15 | 2023-01-15 04:50 | 3.4.8.5.2, В результате наезда автомобиля на опору №14 произошёл излом опоры ВЛ-0,4 кВ ф. №3 от ТП-8, из-за чего произошло междуфазное замыкание и отключение АВ ф. №3 в РУ-0,4 кВ от ТП-8. | 4.4.1, Излом опоры №14 и ВЛ-0,4 кВ ф. №3 от ТП-8 в результате наезда автомобиля. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП-08 с целью обнаружения дефектов после после наезда на опору. Срок исполнения: 23.02.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Алексеев С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.02.2023 г. Описание проведённых работ: обход вл Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП-08 устранить выявленные дефекты,при их наличии. Срок исполнения: 27.02.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Алексеев С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.02.2023 г. Описание проведённых работ: осмотр вл Мероприятие: Организационное Принять меры по взысканию материального ущерба с лица виновного в наезде на опору №14 ВЛ-0,4кВ ф.3 от ТП-08. Срок исполнения: 24.02.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Алексеев С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.02.2023 г. Описание проведённых работ: письмо
7148 | 344 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2023-01-15 01:07 | 2023-01-15 02:58 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №2 Козьмодемьянский ПС 220/110/10кВ "Ярославская" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №37 - №38 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. УРЗА в ведении "ПАО ФСК ЕЭС" Валдайское ПМЭС. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №37 - №38 ВЛ 10кВ №2 Козьмодемьянский ПС 220/110/10кВ "Ярославская" веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. УРЗА в ведении "ПАО ФСК ЕЭС" Валдайское ПМЭС. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №2 Козьмодемьянский ПС 220/110/10кВ "Ярославская" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №2 Козьмодемьянский ПС 220/110/10кВ "Ярославская" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр
7149 | 199 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС | 2023-01-14 23:55 | 2023-01-15 00:33 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №3 КТП Набережный пос. №3 по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №6 - №7 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №6 - №7 ВЛ 0,4кВ №3 КТП Набережный пос. №3 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №3 КТП Набережный пос. №3 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: мастер Семиченко Д.И. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.01.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №3 КТП Набережный пос. №3 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №3 КТП Набережный пос. №3 устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: мастер Семиченко Д.И. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.01.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №3 КТП Набережный пос. №3 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.
7150 | 20 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2023-01-14 23:30 | 2023-01-15 02:00 | 3.4.12.5.1, Повреждение КЛ 6кВ ТП3247 к ТП3324 произошло в результате подвижки грунтов. | 4.12, Отключение МВ Ф606 РП23 к ТП3247 произошло в результате КЗ на КЛ 6кВ ТП3247 к ТП3324 в следствии подвижки грунтов при промерзании. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования в РП23 Ф606 к ТП3247. Срок исполнения: 14.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр оборудования в РП23 Ф606 к ТП3247. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 6 кВ ТП3247к ТП3324 Срок исполнения: 14.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.01.2023 г. Описание проведённых работ: КЛ 6 кВ ТП3247к ТП3324 восстановлена.
7151 | 162 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Шарьинский РЭС | 2023-01-14 23:10 | 2023-01-14 23:40 | 3.4.12.2.3, При выполнении аварийного обхода ВЛ 0,4 кВ № 2 от КТП № 68 Сенная в пролете опор №44-46 обнаружена лежащая на земле под проводами ВЛ ветка, сломленная с дерева растущего за приделом охранной зоны ВЛ и принесенная на провода под действием сильных порывов ветра скоростью до 18 м/с, веткой были перекрыты провода соседних фаз возникло межфазное К.З. в РУ 0,4 кВ КТП № 68 Сенная отключился АВ 0,4 кВ №2. | 4.4.3, Перекрытие проводов соседних фаз в пролете опор №44-46 ВЛ 0,4 кВ № 2 КТП № 68 Сенная упавшей веткой дерева. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ВЛ 0,4 кВ ф. №2 КТП № 68 Сенная с целью обнаружения деревьев угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за приделами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 14.02.2023 г. Ответственное лицо: мастер Кочев С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.01.2023 г. Описание проведённых работ: внеплановый обход ВЛ 0,4 кВ ф. №2 КТП № 68 Сенная Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ 0,4 кВ ф. №2 КТП № 68 Сенная принять меры к устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: мастер Кочев С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.01.2023 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра
7152 | 203 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2023-01-14 22:47 | 2023-01-14 23:38 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП-63 Капустино по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №5-№6 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №5-№6 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП-63 Капустино с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.02.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр выполнен. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТП-63 Капустино устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.02.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр выполнен.
7153 | 144 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Кореневский РЭС | 2023-01-14 22:44 | 2023-01-15 00:26 | 3.4.7.3.4, Межфазное короткое замыкание в пролете опор №1.7- №1.8 ВЛ-10 кВ №60913 ПС Снагость, вызванное падением на провода ветки с дерева, находящегося в охранной зоне ВЛ. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами, вызванное падением на провода в пролете опор №1.7 -№1.8 ветки с высокорослого дерева, находящегося в охранной зоне ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наличие в охранной зоне ВЛ деревьев, угрожающих падением веток на провода. на ВЛ-10 кВ № 60913 от ПС Снагость ВЛ-10 кВ № 60913 от ПС Снагость | Мероприятие: Техническое Произвести опиловку деревьев в пролете опор №1-7 - №1.8 ВЛ 10 кВ №60913 ПС Снагость. Срок исполнения: 27.02.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Емельянцев М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведена опиловка деревьев в пролете опор №№ 1.1-1.14. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-10 кВ №60913 ПС Снагость определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их устранения. Срок исполнения: 27.02.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Емельянцев М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведена опиловка деревьев в пролете опор №№ 1.1-1.14
7154 | 173 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС | 2023-01-14 22:08 | 2023-01-15 00:07 | 3.4.8.5.2, Аварийное отключение АВ 0,4кВ №1 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 028 ПС 110кВ Новоусманская произошло в результате повреждения потребительского электрооборудования за ГЛ.РБ 0,4кВ в ВРУ-0,4 от оп. №2/2 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 028 ПС 110кВ Новоусманская, находящемся на балансе и обслуживании потребителя Шишкина В.И. | 4.12, Короткое замыкание на потребительском электрооборудовании за ВРУ-0,4 от оп. №2/2 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 028 ПС 110кВ Новоусманская, находящемся на балансе и обслуживании потребителя Шишкина В.И. в результате которого произошло аварийное отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП 028 ПС 110кВ Новоусманская стало нарушение электрической изоляции | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю Шишкина В.И. о необходимости приведения ВРУ-0,4 от оп. №2/2 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 028 ПС 110кВ Новоусманская в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ, и предложением воспользоваться услугой «Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования», затребовать копии протоколов об испытании оборудования Срок исполнения: 19.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.01.2023 г.
7155 | 150 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС | 2023-01-14 21:31 | 2023-01-14 21:45 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №1 ТП 754 ф.427.16 д.Татаренков явилось короткое замыкание в пролете опор №6-7, вызванное перекрытием проводов упавшей веткой с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием ветра | 4.4.3, Причиной перекрытия проводов в пролете опор №6-7 по ВЛ-0,4кВ №1 ТП 754 ф.427.16 д.Татаренков явилось упавшая ветка с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием ветра. | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП 754 ф.427.16 д.Татаренков разработать мероприятия и составить график их выполнения. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Сторонняя организация: [пусто] Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.01.2023 г. Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 754 ф.427.16 д.Татаренков Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.01.2023 г.
7156 | 91 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС | 2023-01-14 20:40 | 2023-01-14 21:58 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-6 КВ ПС "Тепличная" яч.6-ТП-316 яч.6 произошло по причине межфазного К.З. при перекрытии проводов веткой дерева, принесенной порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Междуфазное перекрытие проводов в пролете опор № 10-11 ВЛ-6 КВ ПС "Тепличная" яч.6-ТП-316 яч.6 произошло по причине механического воздействия при падении ветки дерева, принесенной порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-6 КВ ПС "Тепличная" яч.6-ТП-316 яч.6, на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры. Срок исполнения: 18.02.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Демин Александр Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.02.2023 г. Описание проведённых работ: Провели внеочередной осмотр ВЛ-6 КВ ПС "Тепличная" яч.6-ТП-316 яч.6, на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры. Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры ВЛ-6 КВ ПС "Тепличная" яч.6-ТП-316 яч.6, произвести вырубку (обрезку крон). Срок исполнения: 18.02.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Демин Александр Викторович Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.02.2023 г. Описание проведённых работ: не выявлено
7157 | 24 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» |  |  | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации произошло снижение эксплуатационных свойств материала изоляции на КЛ 6 кВ ПС 145 ф.26 - РП 64 , что привело в электропробою и межфазному замыканию. | 4.12, Межфазное короткое замыкание из-за пробоя изоляции на кабельном участке Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электропробой изоляции на КЛ 6 кВ ПС 145 ф.26 - РП 64 | Мероприятие: Организационное Провести испытание повышенным напряжением КЛ 6 кВ ПС 145 ф.26 - РП 64 Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник службы кабельных линий электропередачи Ковалевский С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.02.2023 г. Описание проведённых работ: Проведено испытание повышенным напряжением КЛ 6 кВ ПС 145 ф.26 - РП 64
7158 | 205 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Сафоновский РЭС | 2023-01-14 20:00 | 2023-01-14 21:30 | 3.4.7.3.5, Отключение МВ-6 ВЛ-623 ПС Пластмасс произошло в результате междуфазного КЗ возникшего по причине изменения диэлектрических свойств материала изоляции силового кабеля на прямом горизонтальном участке между ПС 110/6кВ Пластмасс и РП-4 вследствие длительной эксплуатации. | 4.12, Пробой изоляции кабеля марки ААБ 3х240 между ПС 110/6кВ Пластмасс и РП-4 произошел по причине нарушения электрической изоляции силового кабеля с последующим возникновением междуфазного КЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции кабеля марки ААБ 3х240 на ВЛ-623 ПС Пластмасс VS006-0001833 | Мероприятие: Организационное Проанализировать количество повреждений участка КЛ-6кВ Л-632 ПС Пластмасс (соответствие параметров РД 34.45-51.300-97 «Объёмы и нормы испытаний электрооборудования») и обоснованные выводы предоставить главному инженеру РЭС для принятия решения по периодичности испытаний, испытательному напряжению Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Виноградов А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.02.2023 г. Описание проведённых работ: анализ количество повреждений участка КЛ-6кВ Л-632 ПС Пластмасс
7159 | 155 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Алексеевский РЭС | 2023-01-14 19:39 | 2023-01-15 00:27 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 401 ПС 110 кВ Алексеевка произошло из-за возникновения внутреннего повреждения электромагнитного расцепителя АВ 0,4 кВ. | 4.13, Размыкание цепи 0,4 кВ произошло вследствие отказа в работе электромагнитного расцепителя АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 401 ПС 110 кВ Алексеевка вследствие изменения структуры материала в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Внутреннее повреждение электромагнитного расцепителя АВ 0,4 кВ на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 401 ПС 110 кВ Алексеевка ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 401 ПС 110 кВ Алексеевка | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 401 ПС 110 кВ Алексеевка. Срок исполнения: 27.01.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Дудка А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.01.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 10.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Дудка А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.01.2023 г. Описание проведённых работ: Наряд-допуск
7160 | 304 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кашинский РЭС | 2023-01-14 19:37 | 2023-01-15 21:10 | 3.4.7.3.5, Первое, второе и третье отключение ВЛ 10кВ №17 ПС 110кВ Простор произошли по причине междуфазного КЗ из-за кратковременного схлёста проводов фаз "С" и "В" в пролете опор №65 - №66 в результате срыва изолятора фазы "С" с крюка на опоре №65. | 4.1.2, В результате нарушения структуры материала, вызванного высыханием уплотнительного колпачка в процессе длительной эксплуатации и его растрескиванием, что привело к ослаблению посадки изолятора фазы "С" на траверсе опоры №65 ВЛ 10кВ №17 ПС 110кВ Простор и под действием порывов ветра произошёл срыв изолятора и увеличение стрелы провиса провода фазы "С" в пролете опор №65 - №66, с последующими кратковременными схлёстами проводов фаз "С" и "В" в данном пролете опор, что послужило причиной трёх отключений ВЛ 10кВ №17 ПС 110кВ Простор действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная замена изношенного оборудования на опоре №65 на ВЛ10кВ №17 ПС Простор VS010-0012799 | Мероприятие: Техническое Произвести выборочный осмотр изоляции ВЛ 10кВ №17 ПС 110кВ Простор в пролетах опор №60 - №70 с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 20.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Кашинского РЭС Воронцов В.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен выборочный осмотр изоляции ВЛ10кВ №17 ПС Простор в пролетах опор №60 - №70. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении выборочного верхового осмотра изоляции ВЛ 10кВ №17 ПС 110кВ Простор в пролетах опор №60 - №70. Срок исполнения: 21.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Кашинского РЭС Воронцов В.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен ремонт траверсы на опоре №65 ВЛ10кВ №17 ПС Простор.
7161 | 278 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС | 2023-01-14 18:50 | 2023-01-14 22:33 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Плоскошь произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №56-57 из-за перекрытия проводов деревом, упавшим на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ, под воздействием порывистого ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области без обрыва проводов. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении на провода ветки дерева из-за пределов охранной зоны в пролете опор №56-57 ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Плоскошь под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Плоскошь действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр в пролетах опор №50-60 ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Плоскошь с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 30.01.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.01.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 03 ПС 35кВ Плоскошь произведен. Мероприятие: Организационное Устранить дефекты выявленные при внеочередном осмотре в пролетах опор №50-60 ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Плоскошь. Срок исполнения: 03.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.02.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 03 ПС 35кВ Плоскошь произведен.
7162 | 154 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Волоконовский РЭС | 2023-01-14 18:40 | 2023-01-14 23:27 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 308 ПС 35 кВ Фощеватово произошло из-за превышения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал (на 10А), вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание АВ 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал на ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 308 ПС 35 кВ Фощеватово из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальным данным автомата на ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 308 ПС 35 кВ Фощеватово. на ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 308 ПС 35 кВ Фощеватово ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 308 ПС 35 кВ Фощеватово | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 308 ПС 35 кВ Фощеватово. Срок исполнения: 27.01.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Тимошевский А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.01.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ. Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 308 ПС 35 кВ Фощеватово. Срок исполнения: 27.01.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Тимошевский А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.01.2023 г. Описание проведённых работ: Замер U и I. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра и проверки равномерности распределения нагрузки по фазам разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 10.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Тимошевский А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.01.2023 г. Описание проведённых работ: Не требуется.
7163 | 161 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2023-01-14 18:16 | 2023-01-14 19:17 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 317 ПС Ст. Ведуга произошло из-за кратковременного превышения величины тока нагрузки у потребителя электрической энергии, над номинальным током АВ № 1 0,4кВ (I ном = 63А). | 4.13, Отключение ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 317 ПС Ст. Ведуга произошло из-за кратковременного превышение величины тока нагрузки у потребителя электрической энергии, над номинальным током АВ № 1 0,4кВ (I ном = 63 А), что привело к срабатыванию теплового расцепителя. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 317 ПС Ст. Ведуга по всей длине с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ. Срок исполнения: 18.02.2023 г. Ответственное лицо: Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.02.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр выполнен Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 317 ПС Ст. Ведуга разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 18.02.2023 г. Ответственное лицо: Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.02.2023 г. Описание проведённых работ: Замечаний не выявлено
7164 | 289 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2023-01-14 18:14 | 2023-01-14 20:26 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ-10кВ № 14 ПС Хим.институт произошло по причине междуфазного КЗ из-за повреждения за ЛР №4 абонентская отпайка на ТП освещение автодороги. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу о приведении оборудование в соответствие с Н.Т.Д. о назначении ответственного лица для включения в комиссию по расследованию технологического нарушения, с целью выработки мер по недопущению технологических нарушений. Срок исполнения: 07.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.02.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо владельцу о приведении оборудование в соответствие с Н.Т.Д. о назначении ответственного лица для включения в комиссию по расследованию технологического нарушения, с целью выработки мер по недопущению технологических нарушений.
7165 | 148 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2023-01-14 17:55 | 2023-01-14 19:50 | 3.4.9.3, Не своевременное выполнение потребителем ул. Деминская, 5 лит Ж, О, ревизии оборудования находящегося на своем балансе. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю ул. Деминская, 5 лит Ж, О, о необходимости своевременно выполнять ревизию оборудования находящегося на своем балансе. Срок исполнения: 22.02.2023 г. Ответственное лицо: Тарасов Д.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо потребителю ул. Деминская, 5 лит Ж, О, о необходимости своевременно выполнять ревизию оборудования находящегося на своем балансе.
7166 | 343 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2023-01-14 17:22 | 2023-01-14 20:05 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП 886 Алексеевское-1 ВЛ 10кВ №2 Подолино ПС 35/10кВ "Ананьино" в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №11-№12 веткой дерева, принесенной порывистым ветром из-за пределов охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №11-№12 веткой дерева, принесенной порывистым ветром из-за пределов охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 886 Алексеевское-1 ВЛ 10кВ №2 Подолино ПС 35/10кВ "Ананьино", с целью выявления дефектов влияющих на нормальную работу ВЛ. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные по результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 886 Алексеевское-1 ВЛ 10кВ №2 Подолино ПС 35/10кВ "Ананьино". Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр
7167 | 27 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Стародубский РЭС | 2023-01-14 17:20 | 2023-01-14 19:55 | 3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление окисления нижнего контакта привело к перегоранию ПК-10-20А фазы "В" КТП-99 ф.108 ПС Стародуб и отсутствию напряжения у потребителя. | 4.10, Причиной перегорания ПК-10-20А фазы "В" в КТП-99 ф.108 ПС Стародуб явилось несвоевременное выявление окисления нижнего контакта предохранителя. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ИТР всех ТП по ВЛ-10кВ ф.108 ПС Стародуб. Срок исполнения: 14.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Стародубского РЭС Черковец А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ИТР всех ТП по ВЛ-10кВ ф.108 ПС Стародуб. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. Срок исполнения: 14.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Стародубского РЭС Черковец А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.02.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ.
7168 | 42 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Карачевский РЭС | 2023-01-14 17:16 | 2023-01-14 19:15 | 3.4.10.2, Проникновение птицы к токоведущим частям находящимся под напряжением в КТП-218 ф.1009 ПС Теплое привело к перекрытию вводов 10 кВ фаз «А» и «В» на силовом трансформаторе КТП-218 ф.1009 ПС Теплое. | 4.12, Перекрытие изоляции между контактами вводов 10кВ трансформатора фаз "А" и "В" КТП-218 ф.1009 ПС Теплое птицей, привело к короткому замыканию и перегоранию ПК-10кВ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования КТП-218 ф.1009 ПС Теплое, выявленные недостатки устранить. Срок исполнения: 23.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Писковитин Б.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2023 г.
7169 | 201 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС | 2023-01-14 17:15 | 2023-01-14 17:45 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №1 ТП-206 ВЛ-1002 ПС Заводская явилось повреждение в ВЩУ потребителя на опоре №7. |  | Мероприятие: Организационное Направить претензионное письмо владельцу ВЩУ на опоре №7 ВЛ-0,4кВ №1 ТП-206 ВЛ-1002 ПС Заводская. Срок исполнения: 10.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Смоленского РЭС Суражевский С.В Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.02.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено претензионное письмо владельцу ВЩУ на опоре №7 ВЛ-0,4кВ №1 ТП-206 ВЛ-1002 ПС Заводская
7170 | 276 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2023-01-14 16:45 | 2023-01-14 16:52 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ 10 кВ №08 ПС 35 кВ Максимово произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №38-39 в результате образовавшегося провиса верхнего провода в данном пролете опор в процессе длительной эксплуатации. | 4.12, В результате увеличения стрелы провеса верхнего провода в процессе длительной эксплуатации в пролете опор №38-39 ВЛ 10 кВ №08 ПС 35 кВ Максимово под воздействием порывов ветра произошел схлест проводов, что послужило причиной отключения ВЛ 10 кВ №08 ПС 35 кВ Максимово действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: увеличения стрелы провеса верхнего провода в процессе длительной эксплуатации в пролете опор №38-39 на ВЛ-10кВ №08 ПС Максимово ВЛ-10кВ №08 ПС Максимово | Мероприятие: Техническое Произвести перетяжку проводов в пролете опор №38-39 ВЛ 10 кВ №08 ПС 35 кВ МАксимово. Срок исполнения: 17.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2023 г. Описание проведённых работ: . Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастерам Старицкого участка Ржевского РЭС о необходимости проведения технического обслуживания оборудования в соответствии с требованиями НТД Срок исполнения: 06.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.01.2023 г.
7171 | 201 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2023-01-14 16:42 | 2023-01-14 21:40 | 3.4.12.2.3, 1. Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП 113 ( Ивановское Глебово) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №7-№8 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. 2. Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП 113 (Ивановское Глебово) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №7-№8 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, 1. Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №7-№8 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. 2. Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №7-№8 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 113 ( Ивановское Глебово)с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.02.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр выполнен. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 113 ( Ивановское Глебово) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.02.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр выполнен.
7172 | 342 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2023-01-14 16:22 | 2023-01-14 17:00 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 886 Алексеевское-1 ВЛ 10кВ №2 Подолино ПС 35/10кВ "Ананьино" по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фазы "С" и "0" в пролете опор №6 - №7 при падении ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на проводах. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "С" и "0" ВЛ 0,4кВ №1 ТП 886 Алексеевское-1 ВЛ 10кВ №2 Подолино ПС 35/10кВ "Ананьино" в пролете опор №6 - №7 при падении ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на проводах. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановые осмотры ВЛ 0,4кВ №1 ТП 886 Алексеевское-1 ВЛ 10кВ №2 Подолино ПС 35/10кВ "Ананьино". с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотров ВЛ 0,4кВ №1 ТП 886 Алексеевское-1 ВЛ 10кВ №2 Подолино ПС 35/10кВ "Ананьино" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр
7173 | 193 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2023-01-14 16:00 | 2023-01-14 17:25 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ ТП875 №3 в результате короткого замыкания, возникшего из-за схлеста проводов фазы " А " и фазы "В " участка воздушной линии ВЛ 0,4кВ ТП875 в пролете опор № 3 -№ 4 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов. На проводах имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами электрической дуги. | 4.4.3, Схлест проводов фазы "А" и фазы "В" участка воздушной линии ВЛ 0,4кВ №3 ТП 875 в пролете опор №3 -№4 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов. На проводах имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами электрической дуги. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ ТП 875 № 3 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.01.2023 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.01.2023 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ № 3 ТП875 , по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.01.2023 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.01.2023 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр
7174 | 283 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС | 2023-01-14 16:00 | 2023-01-14 16:10 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ дома 1,2,7 от ЗТП 10/0,4кВ Ряд-3 вызвано однофазным к.з. из-за наклона дерева из вне охранной зоны ВЛ, при сильном порыве ветра, в пролёте опора №6-5 - №6-6, без повреждения проводов. | 4.4.3, В результате механического воздействия при наклоне дерева, из вне охранной зоны ВЛ, при сильном порыве ветра, на провода ВЛ-0,4кВ дома 1,2,7 от ЗТП-10/0,4кВ Ряд-3 в пролете опора №6-5- №6-6, произошло перекрытие проводов в данном пролете, что послужило причиной отключения ВЛ-0,4кВ дома 1,2,7 от ЗТП-10/0,4кВ Ряд-3. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ дома 1,2,7 от ЗТП 10/0,4 Ряд-3 с целью выявления дефектов, влияющих на аварийность. Срок исполнения: 23.01.2023 г. Ответственное лицо: и.о. начальника Удомельского РЭС Мазур В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.01.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ дома 1,2,7 от ЗТП 10/0,4 Ряд-3 Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ дома 1,2,7 от ЗТП 10/0,4 Ряд-3 Срок исполнения: 25.01.2023 г. Ответственное лицо: и.о. начальника Удомельского РЭС Мазур В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.01.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ дома 1,2,7 от ЗТП 10/0,4 Ряд-3
7175 | 208 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Починковский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, Причиной отключения В ВЛ-1004 ПС 110/35/10кВ Починок послужило междуфазное КЗ, произошедшее в результате падения сломанного под действием порывистого ветра дерева, расположенного за границей охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №17 - №18. | 4.4.3, В ВЛ-1004 ПС 110/35/10кВ Починок отключился в результате нарушения изоляции между проводами из-за механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №17 - №18 с возникновением междуфазного КЗ и последующим падением дерева на землю. | Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку деревьев в пролете опор №17 - №18 ВЛ-1004 ПС 110/35/10кВ Починок расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением деревьев и веток на провода. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Васильков И.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1004 ПС 110/35/10кВ Починок проходящих по лесной местности, с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев и веток деревьев. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Васильков И.В. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1004 ПС 110/35/10кВ Починок разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Васильков И.В. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Не выполнено
7176 | 194 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2023-01-14 15:30 | 2023-01-14 16:32 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4 кВ ТП 104 руб. 8 в результате короткого замыкания, возникшего из-за схлеста проводов фазы "А" и фазы "В" участка воздушной линии 0,4 кВ ТП 104 руб. 8 в пролете опор № 2 - № 3 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов. На проводах имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. | 4.4.3, Схлест проводов фазы "А" и фазы "В" участка воздушной линии 0,4 кВ ТП 104руб. 8 в пролете опор № 2 - № 3 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов. На проводах имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ ТП 104 руб. 8 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Щеников А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.01.2023 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ ТП 104 руб. 8 устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Щеников А.В. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.01.2023 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра
7177 | 151 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Галичский РЭС | 2023-01-14 15:15 | 2023-01-14 17:12 | 3.4.8.5.2, При выполнении аварийного обхода ВЛ 0,4 кВ ТП №747 обнаружены следы падения снега с крыши дома №21 на провода перекидки от опоры №16, при падении снега произошел кратковременный схлест проводов, от возникшего К.З. в РУ 0,4 кВ ТП №747 отключился АВ 0,4 кВ ф. ул. Красноармейская. | 4.4.5, Кратковременный схлест проводов перекидки от опоры №16 ВЛ 0,4 кВ к дому №21 снегом упавшим с крыши здания. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ ф. ул.Красноармейская от ТП №747 с целью выявления дефектов, возникших после обильного снегопада и оттепели. Обратить внимание на состояние перекидок к зданиям и угрозу падения снега с крыш на провода ВЛ. Срок исполнения: 10.02.2023 г. Ответственное лицо: Б.Н.Назаров Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.01.2023 г. Описание проведённых работ: лист обхода Мероприятие: Техническое По итогам осмотра ВЛ-0,4 кВ ф. ул.Красноармейская от ТП №747 устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 14.02.2023 г. Ответственное лицо: Б.Н.Назаров Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.01.2023 г. Описание проведённых работ: лист обхода Мероприятие: Организационное Обратиться через средства массовой информации к населению Галичского района о необходимости своевременной очистке крыш от снега в местах вводов в здание во избежание обрывов в результате схода снега. Срок исполнения: 24.02.2023 г. Ответственное лицо: Б.Н.Назаров Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.01.2023 г. Описание проведённых работ: лист обхода
7178 | 95 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго |  |  | 3.4.9.3, Повреждение у потребителя
7179 | 277 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2023-01-14 14:25 | 2023-01-14 14:30 | 3.4.12.2.1, Отключение КЛ 10 кВ №08 ПС 110 кВ Зубцов произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №32/6-32/7 под воздействием длительной ветровой нагрузки на провода при прохождении атмосферного фронта по территории Зубцовского района Тверской области, провода не повреждены. | 4.4.4, В результате механического воздействия длительной ветровой нагрузки на провода произошло перекрытие проводов (схлест) в пролете опор №32/6-32/7 КЛ 10 кВ №08 ПС 110 кВ Зубцов, что послужило причиной отключения КЛ 10 кВ №08 ПС 110 кВ Зубцов действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов КЛ 10 кВ №08 ПС 110 кВ Зубцов в пролетах опор №32/1 №32/7 Срок исполнения: 17.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено с опозданием Фактический срок исполнения: 20.02.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра КЛ 10 кВ №08 ПС 110 кВ Зубцов в пролетах опор №32/1 №32/7. Срок исполнения: 24.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.02.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр
7180 | 200 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2023-01-14 14:23 | 2023-01-14 15:27 | 3.4.12.5.2, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №2 ТП-012 явился обрыв провода с коротким замыканием на ответвлении ВЛ-0,4кВ №2 ТП-012 к дому №7/2 ул. Ленина в связи со сходом снега со льдом с крыши жилого дома на провода ВЛ из-за перехода температуры воздуха через ноль. | 4.4.5, Причиной приведшей к отключению ВЛ-0,4кВ №2 ТП012 явилось междуфазное короткое замыкание вследствие схлеста проводов при обрыве на ответвлении к вводу д.7/2 ул. Ленина при сходе снега с крыши дома из-за перехода температуры воздуха с минуса на плюс. | Мероприятие: Организационное Направить претензионное письмо управляющей компании. Срок исполнения: 17.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Смоленского городского РЭС Мишин С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено претензионное письмо управляющей компании.
7181 | 207 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Борисоглебский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №7 "Демьяны" ПС 110/35/10кВ "Борисоглеб" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №20-№21 веткой, упавшей на провода с древесно-кустарниковой растительности , произрастающей за пределами охранной зоны ВЛ, при порывах ветра. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах обнаружены следы перекрытия. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, успешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №20-№21 веткой, упавшей на провода с древесно-кустарниковой растительности , произрастающей за пределами охранной зоны ВЛ, при порывах ветра. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах обнаружены следы перекрытия. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, успешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №7 "Демьяны" ПС 110/35/10кВ "Борисоглеб" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: мастер Назаренко Э.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.01.2023 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №7 "Демьяны" ПС 110/35/10кВ "Борисоглеб" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №7 "Демьяны" ПС 110/35/10кВ "Борисоглеб" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: мастер Назаренко Э.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.01.2023 г. Описание проведённых работ: Не требуется.
7182 | 70 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Кирсановский РЭС | 2023-01-14 13:53 | 2023-01-14 15:38 | 3.4.12.2.1, При ослабленной вязке провода на опоре №16, произошла разлегулировка провиса провода, что под воздействием бокового ветра привело к кратковременному КЗ и перегоранию ПН2 на Р2 в РУ 0,4кВ КТП №333. | 4.12, В процессе длительной эксплуатации произошло ослабление материала вязки провода к изолятора на опоре №16, что привело к разлегулировке провиса провода в пролёте опор №16-№17, повлекшие КЗ ВЛ-0.4кВ №2 КТП №333. | Мероприятие: Техническое Произвести регулировку стрелы провиса провода в пролёте опор №16-№17 ВЛ 0,4кВ №2 КТП №333. Срок исполнения: 24.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер КРЭС Кожарин В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.02.2023 г. Описание проведённых работ: Перетяжка провода
7183 | 153 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2023-01-14 13:14 | 2023-01-14 19:20 | 3.4.7.3.5, Срабатывание ПН-2 фаз "А", "В", "С" КЛ 0,4 кВ пр-кт Б.Хмельницкого 104Б ТП 154 ПС 110 кВ Белгород произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 0,4 кВ в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции КЛ 0,4 кВ пр-кт Б.Хмельницкого 104Б ТП 154 ПС 110 кВ Белгород произошло при пробое изоляции в целом месте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции на КЛ 0,4 кВ пр-кт Б.Хмельницкого 104Б ТП 154 ПС 110 кВ Белгород КЛ 0,4 кВ пр-кт Б.Хмельницкого 104Б ТП 154 ПС 110 кВ Белгород | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 0,4 кВ пр-кт Б.Хмельницкого 104Б ТП 154 ПС 110 кВ Белгород. Срок исполнения: 27.01.2023 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.01.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 0,4 кВ пр-кт Б.Хмельницкого 104Б ТП 154 ПС 110 кВ Белгород. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 10.02.2023 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.01.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
7184 | 149 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС | 2023-01-14 13:05 | 2023-01-14 13:07 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №2 от ТП-367 Лебяженская школа явилось короткое замыкание в РУ-0,4 кВ потребителя подключенного от опоры №15 |  | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-0,4кВ №2 от ТП-367 Лебяженская школа разработать мероприятия и составить график их выполнения. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Сторонняя организация: [пусто] Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.01.2023 г. Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №2 от ТП-367 Лебяженская школа Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.01.2023 г.
7185 | 158 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2023-01-14 12:47 | 2023-01-14 13:51 | 3.4.9.3, В результате повреждения АВ-0,23кВ у абонента частного сектора, произошло нарушение электрической изоляции и возникновение однофазного короткого замыкания на ВЛ 0,4кВ Л-1_Стр-2-26,устраненного действием защит. |  | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ Л-1_Стр-2-26 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 18.02.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.01.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ Л-1_Стр-2-26 нарушений и включены в план работ Орловского РЭС. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-1_Стр-2-26 по всей длине. Срок исполнения: 18.02.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.01.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-1_Стр-2-26 по всей длине.
7186 | 155 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Поворинский РЭС | 2023-01-14 12:45 | 2023-01-14 12:48 | 3.4.8.5.3.1, Отключение ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 5-8 ПС 35кВ Пески было выполнено оперативным персоналом по заявке МЧС России.
7187 | 22 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Навлинский РЭС | 2023-01-14 11:00 | 2023-01-14 13:32 | 3.4.12.5, Повреждение КЛ КЛ 6кВ ТП4503-ТП4531 произошло в результате подвижки грунтов. | 4.12, Отключение МВ Ф607 РП-41 к ТП-4564 произошло в результате КЗ на КЛ 6кВ ТП4503-ТП4531в следствии подвижки грунтов при промерзании. | Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 6кВ ТП4503-ТП4531 Срок исполнения: 16.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Горбачев И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведено восстановление КЛ 6кВ ТП4503-ТП4531
7188 | 158 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС | 2023-01-14 10:53 | 2023-01-14 12:05 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №2 ТП 7-19 ПС Хохол-1 явилось однофазное короткое замыкание, в результате кратковременного схлёста неизолированного фазного и нулевого проводов потребительского ответвления от опоры №53 к жилому дому, при сильных порывах ветра до 11 м/с в результате провиса фазного провода. | 4.12, Кратковременный схлёст неизолированного фазного и нулевого проводов потребительского ответвления от опоры №53 к жилому дому от ВЛ-0,4кВ №2 ТП 7-19 ПС Хохол-1, произошло при сильных порывах ветра до 11 м/с в результате провиса фазного провода. | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу жилого дома, подключенного от опоры №53 ВЛ-0,4кВ №2 ТП 7-19 ПС Хохол-1 с предложением замены ответвления, выполненного голым проводом на СИП и выносом приборов учета на границу балансовой принадлежности. Срок исполнения: 23.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Дорохов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.02.2023 г. Описание проведённых работ: Направить письмо владельцу жилого дома, подключенного от опоры №53 ВЛ-0,4кВ №2 ТП 7-19 ПС Хохол-1 с предложением замены ответвления, выполненного голым проводом на СИП и выносом приборов учета на границу балансовой принадлежности. Мероприятие: Организационное Через администрацию района и средства массовой информации довести до населения района Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» и ответственность за их нарушение, а так же для предотвращения повреждения и предупреждения травматизма сторонних лиц через средства массовой информации довести до организаций и населения требования правил охраны ВЛ, информацию об экономических последствиях и опасности повреждения оборудования электросетевого комплекса. Срок исполнения: 24.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Дорохов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.02.2023 г. Описание проведённых работ: Через администрацию района и средства массовой информации довести до населения района Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» и ответственность за их нарушение, а так же для предотвращения повреждения и предупреждения травматизма сторонних лиц через средства массовой информации довести до организаций и населения требования правил охраны ВЛ, информацию об экономических последствиях и опасности повреждения оборудования электросетевого комплекса.
7189 | 282 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2023-01-14 10:42 | 2023-01-15 23:32 | 3.4.7.3.5, Первое и второе отключение ВЛ-0,4кВ №2 ТП 372 Буявино произошло по причине увеличения тока нагрузки выше номинального. | 4.13, В результате превышения тока нагрузки на ВЛ-0,4кВ №2 ТП 372 Буявино произошло первое и второе отключение автомата РУ 0,4кВ ТП 372 действием защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не актуальная информация о нагрузке потребителей на ВЛ-0,4кВ №2 ТП 372 Буявино на ВЛ-0,4кВ №2 ТП 372 Буявино ВЛ-0,4кВ №2 ТП 372 Буявино | Мероприятие: Техническое Произвести замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала защиты коммутационного аппарата ВЛ-0,4кВ №2 ТП 372 Буявино . Срок исполнения: 30.01.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала защиты коммутационного аппарата ВЛ-0,4кВ №2 ТП 372 Буявино . Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при замере нагрузки в период наибольшего потребления на ТП 372. Срок исполнения: 30.01.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.01.2023 г. Описание проведённых работ: При замере нагрузки в период наибольшего потребления на ТП 372 дефектов не выявлено
7190 | 90 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС | 2023-01-14 10:40 | 2023-01-14 11:30 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ ТП-960 СНТ "Речное" произошло по причине межфазного К.З. при перекрытии проводов веткой дерева, принесенной порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Междуфазное перекрытие проводов в пролете опор № 6-7 ВЛ 0,4кВ ТП-960 СНТ "Речное" произошло по причине механического воздействия при падении ветки дерева, принесенной порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ ТП-960 СНТ "Речное" , на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры Срок исполнения: 17.02.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Демин Александр Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.02.2023 г. Описание проведённых работ: Провели внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ ТП-960 СНТ "Речное" , на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры ВЛ 0,4кВ ТП-960 СНТ "Речное"произвести вырубку (обрезку крон) Срок исполнения: 17.02.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Демин Александр Викторович Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.02.2023 г. Описание проведённых работ: не выявлено
7191 | 164 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Рамонский РЭС | 2023-01-14 10:30 | 2023-01-14 12:07 | 3.4.12.5.1, Причиной неотложного отключения ВЛ-10-3 ПС Ступино явилось нарушение соосности ножей разъединителя РТП-049. Нарушение соосности ножей произошло из-за выпучивания опоры. | 4.4.2, Причиной нарушения соосности ножей разъединителя РТП-049 ВЛ-10-3 ПС Ступино 14.01.2023 явилось механическое воздействие на ножи разъединителя при выдавливании опоры № 49. | Мероприятие: Организационное Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-3 Ступино на предмет нарушения соосности ножей разъединителей из-за пучения грунта. Срок исполнения: 16.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Маковкин С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.01.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр Мероприятие: Техническое При выявлении нарушения соосности ножей разъединителей из-за пучения грунта – устранить дефект. Срок исполнения: 16.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Маковкин С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.01.2023 г. Описание проведённых работ: Дефект устранен
7192 | 166 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2023-01-14 10:24 | 2023-01-14 10:40 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия ветровой нагрузки произошло падение ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 1-1а ВЛ-0,4кВ №1 Южн-19-3 на провода фаз "А" и "В" что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 1-1а ВЛ-0,4кВ №1 Южн-19-3 на провода фаз "А" и "В", произошло нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ №1 Южн-19-3 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 19.02.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Земских А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.01.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ №1 Южн-19-3 нарушений и включены в план работ Орловского РЭС. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 Южн-19-3 по всей длине. Срок исполнения: 19.02.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Земских А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.01.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 Южн-19-3 по всей длине.
7193 | 207 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Починковский РЭС | 2023-01-14 10:12 | 2023-01-14 11:49 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ №1 ТП 388 послужило падение сломанной под действием порывистого ветра ветки дерева, из-за границы охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №4 - №5. | 4.4.3, Причиной отключения АВ 0,4кВ ВЛ 0,4кВ №1 ТП 388 явилось схлестывание проводов из-за механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №4 - №5 с возникновением междуфазного КЗ и последующим падением ветки дерева на землю. | Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением веток на провода по ВЛ 0,4кВ №1 ТП 388. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Меркушов Д.А. Состояние: Не выполнено
7194 | 155 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Чухломский РЭС | 2023-01-14 10:01 | 2023-01-14 11:58 | 3.4.12.2.3, При обходе ВЛ 10 кВ Ф10-05 ПС Судай обнаружено упавшее из-за пределов охранной зоны по причине сильного порыва ветра, дерево лежащее на проводах двух фаз в пролете опор №63-62, что привело к двухфазному замыканию. Провода не повреждены. Оборудование РЗА работало правильно. | 4.4.3, Дерево лежащее на проводах трех фаз в пролете опор №63-62, что привело к двухфазному замыканию. | Мероприятие: Техническое Провести обход ВЛ 10 кВ Ф10-05 ПС Судай с целью выявления угрожающих падением деревьев в следствие налипания снега и усиления ветра. Срок исполнения: 03.02.2023 г. Ответственное лицо: Самодуров А. И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.01.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен обход ВЛ 10 кВ Ф10-05 ПС Судай. Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ 10 кВ Ф10-05 ПС Судай устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 17.02.2023 г. Ответственное лицо: Самодуров А. И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.02.2023 г. Описание проведённых работ: Вырублены отдельно стоящие угрожающие падением деревья в пролетах опор №122-130.
7195 | 157 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Кадыйский РЭС | 2023-01-14 10:01 | 2023-01-14 11:55 | 3.4.8.4, Причиной появления "земли" на ВЛ-10 кВ Ф 10-04 ПС Екатеринкино стал наброс проволоки на боковой провод на опоре № 131. Проволока касалась траверсы, что послужило однофазному замыканию на землю через тело опоры. Повреждения провода и изоляторов нет. Оборудование РЗА работало правильно. | 4.12, Наброс постороннего предмета (проволоки) на боковой провод, опора № 131 ВЛ-10кВ Ф 10-04 ПС Екатеринкино. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф 10-04 ПС Екатеринкино на предмет выявления возможных дефектов. Срок исполнения: 10.02.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Кадыйского РЭС Копасов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.01.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф 10-04 ПС Екатеринкино на предмет выявления возможных дефектов, влияющих на эксплуатацию ВЛ, замечаний не выявлено. Мероприятие: Техническое Выявленные при проведении внепланового обхода ВЛ-10 кВ Ф 10-04 ПС Екатеринкино замечания, устранить. Срок исполнения: 24.02.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Кадыйского РЭС Копасов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.01.2023 г. Описание проведённых работ: При выполнении внепланового обхода ВЛ-10 кВ Ф10-04 ПС Екатеринкино, дефектов, влияющих на эксплуатацию ВЛ, не выявлено. Мероприятие: Техническое Провести обследование опоры №131 ВЛ-10 кВ Ф 10-04 ПС Екатеринкино на предмет возможных повреждений после прохождения токов замыкания на землю. Срок исполнения: 10.02.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Кадыйского РЭС Копасов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.01.2023 г. Описание проведённых работ: Проведено обследование опоры №131 ВЛ-10 кВ Ф 10-04 ПС Екатеринкино на предмет возможных повреждений после прохождения токов замыкания на землю, замечаний не выявлено, опора пригодна к эксплуатации. Мероприятие: Техническое Устранить выявленные замечания по результатам проведенного обследования опоры № 131 ВЛ-10 кВ Ф 10-04 ПС Екатеринкино при их наличии. Срок исполнения: 24.02.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Кадыйского РЭС Копасов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.01.2023 г. Описание проведённых работ: Проведено обследование опоры №131 ВЛ-10 кВ Ф10-04 ПС Екатеринкино, подвергшейся замыканию тока на землю, замечаний не выявлено, опора пригодна к эксплуатации.
7196 | 157 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2023-01-14 10:00 | 2023-01-14 15:26 | 3.4.7.3.3, В результате несвоевременной вырубки ДКР в охранной зоне ВЛ 0,4кВ №3 ТП-Нов-2-2 у оп. № 4/1 - 4/2 произошло падение дерева при ветровой нагрузки на провода и однофазным замыканием на землю, устраненное отключением, выполненное оперативным персоналом. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки при ветровой нагрузки на провода ВЛ 0,4кВ №3 ТП-Нов-2-2 у оп. № 4/1 - 4/2 из-за несвоевременной вырубки ДКР в охранной зоне, произошло падение ветки дерева на провода с последующим однофазным замыканием на землю, устраненное отключением, выполненное оперативным персоналом. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная вырубка ДКР в охранной зоне ВЛ 0,4кВ №3 ТП-Нов-2-2 у оп. № 4/1-4/2 ,что привело падению ветки дерева и нарушению надежной работы ВЛ-0,4кВ на ВЛ 0,4кВ №3 ТП-Нов-2-2 ВЛ 0,4кВ №3 ТП-Нов-2-2 | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №3 ТП-Нов-2-2 и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 18.02.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.01.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №3 ТП-Нов-2-2 и включены в план работ Орловского РЭС. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №3 ТП-Нов-2-2 по всей длине Срок исполнения: 18.02.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.01.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №3 ТП-Нов-2-2 по всей длине
7197 | 165 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Кологривский РЭС | 2023-01-14 09:57 | 2023-01-14 19:49 | 3.4.12.1.1, При аварийном обходе ВЛ-10 кВ Ф.10-07 ПС Яковлево в пролётах опор № 67-68 и №74-75 обнаружены следы падения снега под проводами ВЛ, налипание снега на провода после прохождения обильного снегопада. При налипании снега произошло уменьшение междуфазного габарита проводов в пролете опор № 67-68 и №74-75, что привело к схлёсту проводов и отключению ВЛ действием защиты МТЗ. АПВ не успешно. Далее после освобождения проводов ВЛ от налипшего снега стрела провеса пришла в норму, что позволило выполнить РПВ успешно. Провода ВЛ не повреждены. Информация о погодных условиях размещена в документах. Оборудование РЗА работало правильно. | 4.4.4, Кратковременный схлест проводов фаз "А","В" при осыпании снега с проводов ВЛ в пролете опор № 67-68 и № 74-75. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной обход ВЛ-10 кВ Ф 10-07 ПС Яковлево с целью выявления дефектов, возникших после прохождения природных явлений, связанных с налипанием снега на провода и деревья. Срок исполнения: 30.01.2023 г. Ответственное лицо: Мастер РС Водов М.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.01.2023 г. Описание проведённых работ: Распоряжение Мероприятие: Техническое Выявленные замечания по результатам внеочередного обхода ВЛ-10 кВ Ф 10-07 ПС Яковлево устранить при их наличии. Срок исполнения: 07.02.2023 г. Ответственное лицо: Мастер РС Водов М.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.01.2023 г. Описание проведённых работ: Замечаний нет.
7198 | 341 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2023-01-14 09:31 | 2023-01-14 10:09 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №7 Черелисино ПС 35/10кВ "Дубки" в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №19-№20 веткой дерева, принесенной порывистым ветром из-за пределов охранной зоны ВЛ. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №19-№20 веткой дерева, принесенной порывистым ветром из-за пределов охранной зоны ВЛ. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ 10кВ №7 Черелисино ПС 35/10кВ "Дубки", с целью выявления дефектов влияющих на нормальную работу ВЛ. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные по результатам осмотра ВЛ 10кВ №7 Черелисино ПС 35/10кВ "Дубки". Срок исполнения: 15.03.2023 г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр
7199 | 121 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС | 2023-01-14 09:30 | 2023-01-14 10:09 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ на провод фазы "В" и "С" провод под воздействием ветровой нагрузки в пролете опор № 18 - 19 ВЛ 0,4кВ №1 ТП Х-5-18, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, что привело к отключению ВЛ действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ на провод фазы "В" и "С" провод под воздействием ветровой нагрузки в пролете опор № 18 - 19 ВЛ 0,4кВ №1 ТП Х-5-18, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненное действием защит. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП Х-5-18 по всей длине. Срок исполнения: 18.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Сергеев М.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.01.2023 г. Описание проведённых работ: Провели внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП Х-5-18 по всей длине. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 ТП Х-5-18 замечаний и включить их в план работ Болховского РЭС. Срок исполнения: 18.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Сергеев М.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.01.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 ТП Х-5-18 замечаний и включены в план работ Болховского РЭС.
7200 | 211 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Вяземский РЭС | 2023-01-14 09:30 | 2023-01-14 11:15 | 3.4.9.3, Причиной аварийного отключения ВЛИ-0,4кВ л.9101 ГКТП91 Л-1020 ПС 35/10кВ Мелькомбинат явилось междуфазное К.З., возникшее при повреждении принадлежащего потребителю вводного кабеля к жилому дому от опоры № 7-1. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо-претензию в адрес абонента, запитанного от опоры №7-1 (Квятковская Е.П .), по факту аварийного отключения ВЛИ-0,4кВ л.9101 ГКТП91 Л-1020 ПС 35/10кВ Мелькомбинат. Срок исполнения: 23.02.2023 г. Ответственное лицо: гл. инженер Степанов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.02.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо-претензия в адрес абонента, запитанного от опоры №7-1 (Квятковская Е.П .), по факту аварийного отключения ВЛИ-0,4кВ л.9101 ГКТП91 Л-1020 ПС 35/10кВ Мелькомбинат.
7201 | 19 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дятьковский РЭС | 2023-01-14 09:20 | 2023-01-14 11:18 | 3.4.7.3.5, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №21 ул. Майская с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ-0,4 кВ ф.5 ТП-79 Ф-625 ПС Дятьковская произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ-0,4 кВ ф.5 ТП-79 Ф-625 ПС Дятьковская с медным проводом потребителя на доме №21 ул. Майская. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 16.02.2023 г. Ответственное лицо: Марин И.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ-0,4кВ ф.5 ТП-79 Ф-625 ПС Дятьковская. Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом. Срок исполнения: 16.02.2023 г. Ответственное лицо: Марин И.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведена перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом.
7202 | 275 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2023-01-14 09:10 | 2023-01-14 09:59 | 3.4.12.2.1, Перегорание ПН-2 в РУ-0,4 кВ на КТП 10 кВ Щеколдино-7 произошло по причине возникновения КЗ из-за схлеста проводов в пролете опор №8-9 в результате срыва вязки провода на опоре №9 под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Зубцовского района Тверской области. | 4.4.4, В результате воздействия сильных порывов ветра на провода ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 10 кВ Щеколдино-7 при прохождении атмосферного фронта по территории Зубцовского района Тверской области произошел срыв вязки провода на опоре №9, что послужило причиной схлеста проводов в пролете опор №8-9 ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 10 кВ Щеколдино-7 и перегорания ПН-2 в РУ-0,4 кВ на КТП 10 кВ Щеколдино-7. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 10 кВ Щеколдино-7 в пролетах опор №5-10 Срок исполнения: 17.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.02.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр Мероприятие: Организационное Включить в план работ на 2023 год устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 10 кВ Щеколдино-7 в пролетах опор №5-10. Срок исполнения: 24.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено с опозданием Фактический срок исполнения: 01.03.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр
7203 | 220 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Гаврилов- Ямский РЭС | 2023-01-14 08:45 | 2023-01-14 10:30 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 008 (Губино) произошло вследствие КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз «А» и «В» через ветку дерева в пролете опор №9-№3/1, принесенную порывом ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз «А» и «В» через ветку дерева на ВЛ 0,4кВ №1 ТП 008 (Губино) в пролете опор №9-№3/1, принесенную порывом ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 008 (Губино) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Усков Е.Р. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 008 (Губино) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Усков Е.Р. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ
7204 | 285 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Некрасовский РЭС | 2023-01-14 08:28 | 2023-01-14 10:41 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4кВ №3 ТП 208 Дурково ВЛ-10кВ №4 Бор ПС 35/10кВ Гузицино по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №9-№10 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №9-№10 ВЛ-0,4кВ №3 ТП 208 Дурково ВЛ-10кВ №4 Бор ПС 35/10кВ Гузицино в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №3 ТП 208 Дурково с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: мастер Масликов А.Э. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.02.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №3 ТП 208 Дурково с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №3 ТП 208 Дурково устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: мастер Масликов А.Э. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнена опиловка сучьев у дерева в неохранной зоне
7205 | 32 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-01-14 06:45 | 2023-01-14 08:54 | 3.4.7.3.5, Причиной ТН явилось неудовлетворительное техническое состояние оборудования вследствие длительного бесперебойного эксплуатирования | 4.13, Причиной отключения явилось нарушение электрического контакта, обрыв цепи вследствие срабатывания плавких вставок (предохранителей) для защиты оборудования от недопустимых нагрузок | Мероприятие: Техническое Произвести ревизию оборудования в ТП. Выполнить очистку от пыли и грязи . Срок исполнения: 23.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведены ревизия оборудования в ТП. Выполнена очистку от пыли и грязи .
7206 | 158 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Корочанский РЭС | 2023-01-14 05:49 | 2023-01-14 17:27 | 3.4.8.5.3, Отключение ВЛ-0,4 №1 КТП 309 ПС Борисы выполнено по запросу дежурного МЧС для безопасного выполнения работ. |  | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 №1 КТП 309 ПС Борисы. Срок исполнения: 24.01.2023 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Белозерских В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 №1 КТП 309 ПС Борисы. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 14.02.2023 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Белозерских В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.01.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 309 ПС Борисы разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в многолетний план-график работ.
7207 | 17 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2023-01-14 05:25 | 2023-01-14 07:58 | 3.4.12.5.1, Повреждение КЛ 6кВ ТП0257 к ТП0562 произошло в результате подвижки грунтов. | 4.12, Отключение МВ Ф604 РП22 к ТП0257 произошло в результате КЗ на КЛ 6кВ ТП0257 к ТП0562 в следствии подвижки грунтов при промерзании. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования в РП22 Ф604 к ТП0257. Срок исполнения: 14.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр оборудования в РП22 Ф604 к ТП0257. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 6 кВ ТП0257 к ТП0562. Срок исполнения: 14.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.01.2023 г. Описание проведённых работ: КЛ 6 кВ ТП0257 к ТП0562 восстановлена.
7208 | 30 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-01-14 04:25 | 2023-01-14 05:40 | 3.4.9.1, Причиной ТН явилось воздействие организации ,участвующих в технологическом процессе. |  | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт поврежденного участка кабельной линии КЛ-10кВ РП-72 ТП-1336 . Выполнить испытания и измерения Срок исполнения: 23.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен ремонт поврежденного участка кабельной линии КЛ-10кВ РП-72 ТП-1336 . Выполнены испытания и измерения Мероприятие: Организационное Направлено письмо владельцу-потребителю потребительской ТП о приведении потребительского оборудования в соответствие ПУЭ и ПТЭ Срок исполнения: 23.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.01.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо владельцу-потребителю потребительской ТП о приведении потребительского оборудования в соответствие ПУЭ и ПТЭ
7209 | 31 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-01-14 04:25 | 2023-01-14 05:30 | 3.4.9.1, Причиной ТН явилось воздействие организации, участвующей в технологическом процессе |  | Мероприятие: Техническое Направлено письмо владельцу-потребителю потребительской ТП о приведении потребительского оборудования в соответствие ПУЭ и ПТЭ Срок исполнения: 23.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.01.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо владельцу-потребителю потребительской ТП о приведении потребительского оборудования в соответствие ПУЭ и ПТЭ
7210 | 199 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС |  |  | 3.4.7.3.5, Причиной отключения Л-603 ПС Диффузион явилось повреждение КЛ 6 кВ Л 603 ПС Диффузион – РП 28 в связи с пробоем междуфазной изоляции соединительной муфты кабеля из-за старения изоляции (изменение диэлектрических свойств изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1999 года) | 4.12, Причиной отключения Л-603 ПС Диффузион явилось повреждение КЛ 6 кВ Л 603 ПС Диффузион – РП 28 в связи с пробоем междуфазной изоляции соединительной муфты кабеля из-за старения изоляции (изменение диэлектрических свойств изоляции в процессе длительной эксплуатации с 2009 года). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение диэлектрических свойств изоляции сединительной муфты типа СТп кабеля ААБ-3х240 Л-603 ПС Диффузион – РП 28 в процессе длительной эксплуатации с 1999 года (24 года эксплуатации). Несвоевременная замена оборудования с истекшим сроком эксплуатации. на Л-603 ПС Диффузион KS006-0002189 | Мероприятие: Организационное Провести анализ отключений КЛ-6кВ ПС Диффузион, Л 603-РП 28 за последние пять лет по причине повреждения кабеля и рассмотреть вопрос о необходимости замены кабеля на данной КЛ. Срок исполнения: 10.02.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Кирейков В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.02.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен анализ отключений КЛ-6кВ ПС Диффузион, Л 603-РП 28 за последние пять лет по причине повреждения кабеля. ПО результату анализа замена кабеля на данной КЛ не предусматривается.
7211 | 16 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2023-01-14 01:27 | 2023-01-14 03:59 | 3.4.12.5.1, Повреждение КЛ 6кВ ТП0105 к ТП0051 произошло в результате подвижки грунтов. | 4.12, Отключение ВВ Ф621 РП04 к ТП0105 произошло в результате КЗ на КЛ 6кВ ТП0105 к ТП0051 в следствии подвижки грунтов при промерзании. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования в РП04 Ф621 к ТП0105. Срок исполнения: 14.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произвести внеочередной осмотр оборудования в РП04 Ф621 к ТП0105. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 6 кВ ТП0105 к ТП0051. Срок исполнения: 14.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.01.2023 г. Описание проведённых работ: КЛ 6 кВ ТП0105 к ТП0051 восстановлена.
7212 | 157 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Яковлевский РЭС | 2023-01-14 00:41 | 2023-01-14 01:45 | 3.4.9.3, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4кВ №4 КТП 411 ПС 110 кВ Томаровка произошло из-за возникновения КЗ, в результате повреждения в сетях потребителя х. Федоренков д.10 от опоры №1/1 и отказа в отключении АВ 0,4 кВ ВРУ 0,4 кВ потребителя. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю о приведении электроустановки в соответствие с требованием НТД. Срок исполнения: 25.01.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Холод А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.01.2023 г. Описание проведённых работ: Уведомление потребителю о приведении электроустановки в соответствии с НТД.
7213 | 340 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2023-01-14 00:10 | 2023-01-14 01:20 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП 067 Корюково ВЛ 10кВ №5 Капитал ПС 110/10кВ "ТРК" по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №9 - №10 веткой дерева, принесенной на провода порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №9 - №10 ВЛ 0,4кВ №2 ТП 067 Корюково ВЛ 10кВ №5 Капитал ПС 110/10кВ "ТРК" веткой дерева, принесенной на провода порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 067 Корюково ВЛ 10кВ №5 Капитал ПС 110/10кВ "ТРК" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 067 Корюково ВЛ 10кВ №5 Капитал ПС 110/10кВ "ТРК" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр
7214 | 33 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Новозыбковский РЭС | 2023-01-13 23:41 | 2023-01-14 02:12 | 3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление окисления нижнего контакта привело к перегоранию ПК-6 /20 КТП-72 ф.602 ПС Новозыбков и отсутствию напряжения у потребителя. | 4.10, Причиной перегорания ПК-6/20 в КТП-72 ф.602 ПС Новозыбков явилось несвоевременное выявление окисления нижнего контакта предохранителя. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ИТР всех КТП ф.602 ПС Новозыбков. Срок исполнения: 13.02.2023 г. Ответственное лицо: зам. начальника по эксплуатации Самусенко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ИТР всех КТП ф.602 ПС Новозыбков. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. Срок исполнения: 13.02.2023 г. Ответственное лицо: зам. начальника по эксплуатации Самусенко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.01.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ.
7215 | 284 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Рамешковский РЭС | 2023-01-13 22:52 | 2023-01-13 23:25 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-0,4кВ №1 КТП 10/0,4 кВ Ильино произошло по причине увеличения тока нагрузки выше номинального. | 4.13, В результате превышения тока нагрузки на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ Ильино произошло перегорание предохранителя ПП-0,4 кВ ф."А". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не актуальная информация о нагрузке потребителей ВЛ-0,4кВ №1 КТП 10/0,4 кВ Ильино на ВЛ-0,4кВ №1 от КТП Ильино ф №04 ПС Рамеш VN004-00045107 | Мероприятие: Техническое Произвести замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала плавкой вставки ПП-0,4 кВ, произвести замер сопротивления петли фаза-ноль на ВЛ-0,4кВ №1 КТП 10/0,4 кВ Ильино. Срок исполнения: 27.01.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Смирнов С.А Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала плавкой вставки ПП-0,4 кВ, произвести замер сопротивления петли фаза-ноль на ВЛ-0,4кВ №1 КТП 10/0,4 кВ Ильино. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при замере нагрузки в период наибольшего потребления на КТП 10/0,4 кВ Ильино. Срок исполнения: 30.01.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Смирнов С.А Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.01.2023 г. Описание проведённых работ: Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при замере нагрузки в период наибольшего потребления на КТП 10/0,4 кВ Ильино.
7216 | 154 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Чухломский РЭС |  |  | 3.4.12.1.2, При обходе ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС 35/10 кВ Судай в пролетах опор№ 292-293 обнаружено неравномерное падение налипшего снега с ВЛ, что привело к кратковременному схлесту проводов в момент падения снега, от возникшего межфазного К.З. ВЛ отключилась действием защиты. Провода не повреждены. Оборудование РЗА работало правильно | 4.4.4, Кратковременное межфазное К.З. в пролетах опор №292-293 ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС 35/10 кВ Судай в результате падения снега с провода под действием ветра. | Мероприятие: Техническое Провести обход ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС Судай с целью выявления участков ВЛ с налипанием снега на проводах и дефектов, возникших по причине атмосферного воздействия. Срок исполнения: 03.02.2023 г. Ответственное лицо: Самодуров А. И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.01.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен обход ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС Судай. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС Судай устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 17.02.2023 г. Ответственное лицо: Самодуров А. И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.02.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнена обивка снега с проводов в пролетах опор №67-168 ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС Судай.
7217 | 294 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2023-01-13 22:15 | 2023-01-13 22:37 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1530 Стрельниково-2 произошло по причине увеличения тока нагрузки выше номинального. | 4.13, В результате превышения тока нагрузки на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1530 Стрельниково-2 произошло отключение автомата РУ 0,4кВ ТП 1530 действием защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не актуальная информация о нагрузке потребителей на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1530 Стрельниково-2 на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1530 Стрельниково-2 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1530 Стрельниково-2 | Мероприятие: Техническое Произвести замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала защиты коммутационного аппарата ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1530 Стрельниково-2 . Срок исполнения: 27.01.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала защиты коммутационного аппарата ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1530 Стрельниково-2 . Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при замере нагрузки в период наибольшего потребления на ТП 1530. Срок исполнения: 27.01.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.01.2023 г. Описание проведённых работ: При замере нагрузки в период наибольшего потребления на ТП 1530 дефектов не выявлено
7218 | 154 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Кантемировский РЭС | 2023-01-13 22:05 | 2023-01-13 22:54 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-10 кВ №4 ПС 35 кВ Талы послужило двухфазное короткое замыкание, вызванное кратковременным перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролёте опор №12-13 веткой от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, сломленной и занесённой на провода сильными порывами ветра до 12 м/с. | 4.4.3, Кратковременное перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролёте опор №12-13 ВЛ-10 кВ №4 ПС 35 кВ Талы произошло веткой от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, сломленной и занесённой на провода сильными порывами ветра до 12 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 4 ПС 35кВ Талы по всей длине с целью выявления деревьев, веток деревьев расположенных как в охранной, так и в неохранной зоны ВЛ, угрожающих падением на провода при сильных порывах ветра. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Горковенко Я.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.02.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 4 ПС 35кВ Талы по всей длине с целью выявления деревьев, веток деревьев расположенных как в охранной, так и в неохранной зоны ВЛ, угрожающих падением на провода при сильных порывах ветра. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 4 ПС 35кВ Талы выявленные нарушения и замечания включить в план ремонта и ТО. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Горковенко Я.В. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.02.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 4 ПС 35кВ Талы нарушения не выявлены
7219 | 198 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2023-01-13 21:20 | 2023-01-13 22:25 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 782 явилось повреждение в зщите учета потребителя по адресу д. 26 пер. 2-ой Серебрянки. |  | Мероприятие: Организационное Направить претензионное письмо потребителю. Срок исполнения: 17.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Смоленского городского РЭС Мишин С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено претензионное письмо потребителю.
7220 | 143 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Рыльский РЭС | 2023-01-13 21:00 | 2023-01-13 22:48 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-10 кВ явилось межфазное короткое замыкание, которое произошло в результате падения на провода ВЛ в пролете опор № 44-45 ветки, сломленной и наброшенной порывом ветра с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Нарушение электрической изоляции ВЛ-10 кВ по причине падения на провода ВЛ в пролете опор № 44-45 ветки, сломленной и наброшенной порывом ветра с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-10 кВ №2121 от п/ст Луговка Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Рыльского РЭС Щеголев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеплановый инженерный осмотр Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-10 кВ №2121 от п/ст Луговка составить график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Рыльского РЭС Щеголев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.03.2023 г. Описание проведённых работ: Составлен график устранения выявленных замечаний
7221 | 23 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» |  |  | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации произошло снижение эксплуатационных свойств материала изоляции на КЛ 0,4 кВ ТП 272 - Галкина 20 п.2 (яч.5)., что привело в электропробою и межфазному замыканию. | 4.12, Межфазное короткое замыкание из-за пробоя изоляции на кабельном участке Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электропробой изоляции на КЛ 0,4 кВ ТП 272 - Галкина 20 п.2 (яч.5) | Мероприятие: Организационное Провести испытание повышенным напряжением КЛ 0,4 кВ ТП 272 - Галкина 20 п.2 (яч.5) Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник службы кабельных линий электропередачи Ковалевский С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2023 г. Описание проведённых работ: Провести испытание повышенным напряжением КЛ 0,4 кВ ТП 272 - Галкина 20 п.2 (яч.5)
7222 | 162 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2023-01-13 19:55 | 2023-01-13 20:41 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 003 ПС Ендовище произошло из-за кратковременного превышения величины тока нагрузки у потребителя электрической энергии, над номинальным током АВ № 2 0,4кВ (I ном = 125А). | 4.13, Отключение ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 003 ПС Ендовище произошло из-за кратковременного превышение величины тока нагрузки у потребителя электрической энергии, над номинальным током АВ № 2 0,4кВ (I ном = 125 А), что привело к срабатыванию теплового расцепителя. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 003 ПС Ендовище по всей длине с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ. Срок исполнения: 18.02.2023 г. Ответственное лицо: Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.01.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр выполнен Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 003 ПС 1Ендовище разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний Срок исполнения: 18.02.2023 г. Ответственное лицо: Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.01.2023 г. Описание проведённых работ: Замечаний не выявлено
7223 | 156 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС | 2023-01-13 19:31 | 2023-01-13 20:16 | 3.4.9.3, Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ КЛ 10 кВ РП 14н(18) ПС 110 кВ Центральная -КТП 1421н(2) произошло из-за возникновения КЗ в результате повреждения электроустановки находящейся на балансе потребителя ООО УК "Старый Оскол". |  | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр (обход) трассы КЛ 10 кВ РП 14н(18) ПС 110 кВ Центральная -КТП 1421н(2). Срок исполнения: 23.01.2023 г. Ответственное лицо: Неляпин Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.01.2023 г. Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю о необходимости приведения состояния электроустановок в соответствие требованиям НТД. Срок исполнения: 12.02.2023 г. Ответственное лицо: Неляпин Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.01.2023 г.
7224 | 152 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Алексеевский РЭС | 2023-01-13 19:26 | 2023-01-13 21:34 | 3.4.9.3, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 414 ПС 110 кВ Алексеевка произошло для тушения пожара МЧС в жилом доме ул. Шапошникова д.4, запитанного от опоры №2/8. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю с требованием о приведении электроустановок в соответствие с требованиями НТД. Срок исполнения: 10.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Дудка А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.01.2023 г. Описание проведённых работ: Письмо потребителю
7225 | 148 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС | 2023-01-13 19:26 | 2023-01-13 22:45 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №1 ТП 754 ф.427.16 д.Татаренков явилось короткое замыкание в пролете опор №1-5 - 1-6, вызванное перекрытием проводов упавшей веткой с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием ветра | 4.4.3, Причиной перекрытия проводов в пролете опор №1-5 - 1-6 по ВЛ-0,4кВ №1 ТП 754 ф.427.16 д.Татаренков явилось упавшая ветка с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием ветра. | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП 754 ф.427.16 д.Татаренков разработать мероприятия и составить график их выполнения. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Сторонняя организация: [пусто] Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.02.2023 г. Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 754 ф.427.16 д.Татаренков Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.01.2023 г.
7226 | 174 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС | 2023-01-13 18:56 | 2023-01-13 19:36 | 3.4.8.5.2, Аварийное отключение АВ 0,4кВ №4 ВЛ 0,4кВ №4 КТП 067 ПС 110кВ Радуга произошло в результате повреждения потребительского электрооборудования за ГЛ.РБ 0,4кВ в ВРУ-0,4 от оп. №6 ВЛ 0,4кВ №4 КТП 067 ПС 110кВ Радуга, находящемся на балансе и обслуживании потребителя Юдина К.Е. | 4.12, Короткое замыкание на потребительском электрооборудовании за ВРУ-0,4 от оп. №6 ВЛ 0,4кВ №4 КТП 067 ПС 110кВ Радуга, находящемся на балансе и обслуживании потребителя Юдина К.Е. в результате которого произошло аварийное отключение ВРУ-0,4 от оп. №6 ВЛ 0,4кВ №4 КТП 067 ПС 110кВ Радуга стало нарушение электрической изоляции | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю Юдина К.Е. о необходимости приведения ВРУ-0,4 от оп. №6 ВЛ 0,4кВ №4 КТП 067 ПС 110кВ Радуга в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ, и предложением воспользоваться услугой «Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования», затребовать копии протоколов об испытании оборудования Срок исполнения: 18.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.01.2023 г.
7227 | 159 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2023-01-13 18:45 | 2023-01-13 21:00 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0,4кВ ВЛ 0,4кВ № 4 КТП 703 ПС 110 кВ Восточная произошло из-за превышения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал (на 10А), вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание цепи 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал на ВЛ 0,4кВ № 4 КТП 703 ПС 110 кВ Восточная из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неравномерное распределение нагрузки на ВЛ 0,4кВ № 4 КТП 703 ПС 110 кВ Восточная VN004-00139708 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ № 4 КТП 703 ПС 110 кВ Восточная. Срок исполнения: 23.01.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.01.2023 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4кВ № 4 КТП 703 ПС 110 кВ Восточная. Срок исполнения: 23.01.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.01.2023 г. Описание проведённых работ: Акт замера нагрузок Мероприятие: Организационное По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 13.02.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.02.2023 г. Описание проведённых работ: Мероприятия
7228 | 156 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Кологривский РЭС | 2023-01-13 18:24 | 2023-01-13 18:34 | 3.4.12.1.1, При аварийном обходе ВЛ-0,4 кВ Ф.№ 2 от ТП№172 «Кр.Бор пекарня» установлено, что причиной отключения ВЛ явился кратковременный схлест проводов в пролете опор № 9-10 под действием порывов ветра. Информация по метеоусловиям приложена к документам. | 4.12, КЗ в результате схлеста проводов в пролете опор № 9-10 ВЛ-0,4 кВ Ф.№ 2 от ТП№172 «Кр.Бор пекарня» под действием порывов ветра. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной обход ВЛ-0,4 кВ Ф.2 от ТП №172 на предмет выявления увеличения стрелы провеса проводов ВЛ. Срок исполнения: 31.01.2023 г. Ответственное лицо: Мастер РС Водов М.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.01.2023 г. Описание проведённых работ: Распоряжение Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ-0,4 кВ Ф.2 ТП №172 выявленные замечания устранить при их наличии. Срок исполнения: 07.02.2023 г. Ответственное лицо: Мастер РС Водов М.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.01.2023 г. Описание проведённых работ: Замечаний нет.
7229 | 296 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС | 2023-01-13 17:38 | 2023-01-13 17:58 | 3.4.12.1.1, Перегорание ПН-2 в РУ-0,4 кВ руб.0,4 кВ №1 ТПЖдома 1113 произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за схлеста проводов, вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения габарита с приближением к соседнему проводу в пролете опор №3-4 ВЛ-0.4кВф1ПоселокТПЖдома 1113 Морозово . | 4.4.4, В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения их габарита с приближением к соседнему проводу в пролете опор №3-4 ВЛ-0.4кВф1ПоселокТПЖдома 1113 Морозово, произошел схлест проводов в данном пролете опор, что послужило причиной перегорания ПН-2 в РУ-0,4 кВ руб.0,4 кВ №1 ТПЖдома 1113. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0.4кВф1ПоселокТПЖдома 1113 Морозово. Срок исполнения: 03.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.01.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное Включить в план мероприятий на 2023 год устранение дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ-0.4кВф1ПоселокТПЖдома 1113 Морозово. Срок исполнения: 04.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.01.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ
7230 | 32 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Новозыбковский РЭС | 2023-01-13 16:40 | 2023-01-13 18:30 | 3.4.7.3.5, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения медного провода потребителя дома №1 по пер. Школьный с питающим алюминиевым проводом А-16 на опоре ВЛ 0,4 кВ ф.2 ЗТП-54 ф.606 ПС Новозыбков. | 4.13, Нарушение (окисление) контактного соединения провода А-16 на опоре ВЛ 0,4 кВ ф.2 ЗТП-54 ф.606 ПС Новозыбков с медным проводом потребителя на доме №1 по пер. Школьный привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф.2 ЗТП-54 ф.606 ПС Новозыбков в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 13.02.2023 г. Ответственное лицо: зам. начальника по эксплуатации Самусенко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф.2 ЗТП-54 ф.606 ПС Новозыбков в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Мероприятие: Техническое По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. Срок исполнения: 13.02.2023 г. Ответственное лицо: зам. начальника по эксплуатации Самусенко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.01.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ.
7231 | 22 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» |  |  | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации произошло снижение эксплуатационных свойств материала изоляции на КЛ 6 кВ ПС 392 ф.12 - ТП 630, что привело в электропробою и межфазному замыканию. | 4.12, Межфазное короткое замыкание из-за пробоя изоляции на кабельном участке Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электропробой изоляции на КЛ 6 кВ ПС 392 ф.12 - ТП 630 | Мероприятие: Организационное Провести испытание повышенным напряжением КЛ 6 кВ ПС 392 ф.12 - ТП 630 Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник службы кабельных линий электропередачи Ковалевский С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.01.2023 г. Описание проведённых работ: Проведено испытание повышенным напряжением КЛ 6 кВ ПС 392 ф.12 - ТП 630
7232 | 156 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Тимский РЭС | 2023-01-13 15:15 | 2023-01-13 18:43 | 3.4.12.2.1, Причиной оперативного отключения ВЛ-10 кВ №562 от пс Погожее оперативным персоналом, явилось появление замыкание на землю в сети 10кВ из-за срыва изолятора ф"А" на оп.54. | 4.4.4, Причиной срыва изолятора ф"А" на оп.54 явилось воздействие ветровых нагрузок. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-10кВ №562 пс Погожее. Срок исполнения: 24.03.2023 г. Ответственное лицо: Мастер ДЭО Мурадов М.Ш. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ-10кВ №562 пс Погожее. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра составить график устранения замечаний. Срок исполнения: 24.03.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Капустин Д.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.02.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра составлен график устранения замечаний.
7233 | 160 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2023-01-13 15:08 | 2023-01-13 16:35 | 3.4.9.3, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4кВ № 3 КТП 201 ПС 110 кВ Витаминный комбинат произошло из-за КЗ, в результате повреждения ПУ жилого дома №27 по ул. Почтовая, запитанного от опоры №4. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю с требованием о приведении электроустановок в соответствие с требованиями НТД. Срок исполнения: 23.01.2023 г. Ответственное лицо: Ст.мастер РЭС Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.01.2023 г. Описание проведённых работ: Письмо потребителю
7234 | 272 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кашинский РЭС | 2023-01-13 14:46 | 2023-01-13 17:09 | 3.4.7.3.5, Отключение в ручную ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Козьмодемьяновская произошло по причине однофазного замыкания на "Землю" из-за срыва изолятора фазы "С" на опоре №14-53 и падения провода на траверсу ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Козьмодемьяновская под действием сильных порывов ветра из-за высыхания уплотнительного колпачка и его растрескивания в результате длительной эксплуатации с 1978 года. | 4.1.2, В результате нарушения структуры материала, вызванного высыханием уплотнительного колпачка в процессе длительной эксплуатации и его растрескиванием, привело к ослаблению посадки изолятора фазы "С" на траверсе опоры №14-53 ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Козьмодемьяновская и под действием сильных порывов ветра произошло падение провода на траверсу железобетонной опоры, с замыкание фазы "С" на землю, в связи с чем ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Козьмодемьяновская отключена вручную. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная замена изношенного оборудования на опоре №14-53 на ВЛ10кВ №03 ПС К.Демьяновская VS010-0008290 | Мероприятие: Техническое Произвести выборочный осмотр изоляции ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Козьмодемьяновская в пролетах опор №14-46 - №14-54 с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 09.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Кашинского РЭС Воронцов В.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен выборочный осмотр изоляции ВЛ10кВ №03 ПС Козьмодемьяновская в пролетах опор №14-46 - №14-54. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении выборочного осмотра изоляции ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Козьмодемьяновская в пролетах опор №14-46 - №14-54. Срок исполнения: 10.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Кашинского РЭС Воронцов В.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.01.2023 г. Описание проведённых работ: При проведении выборочного осмотра изоляции ВЛ10кВ №03 ПС Козьмодемьяновская в пролетах опор №14-46 - №14-54 дефектов не выявлено.
7235 | 264 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2023-01-13 14:25 | 2023-01-13 14:27 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ 10 кВ №11(8) ПС 35 кВ Мин. Дворы произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №94-95 под воздействием длительной ветровой нагрузки на провода при прохождении атмосферного фронта по территории Ржевского района Тверской области, провода не повреждены. | 4.4.4, В результате механического воздействия длительной ветровой нагрузки на провода произошло перекрытие проводов (схлест) в пролете опор №94-95 ВЛ 10 кВ №11(8) ПС 35 кВ Мин.Дворы, что послужило причиной отключения ВЛ 10 кВ №11(8) ПС 35 кВ Мин.Дворы действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №11(8) ПС 35 кВ Мин. Дворы в пролетах опор №№90-100 с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 17.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.02.2023 г. Мероприятие: Организационное Включить в план работ на 2023 года устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №11(8) ПС 35 кВ Мин. Дворы в пролетах опор №№90-100. Срок исполнения: 24.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.02.2023 г.
7236 | 163 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2023-01-13 14:13 | 2023-01-13 16:35 | 3.4.7.3.1, Причиной вывода в ремонт по неотложной заявке ВЛ 10кВ № 04 ПС Медвежье послужил обрыв (отгорание) шлейфа 10 кВ фазы "А" на ЛР 30. | 4.3.4, Обрыв шлейфа 10 кВ на ЛР 30 ВЛ 10кВ № 04 ПС Медвежье от неподвижного контакта, произошел в результате воздействия знакопеременных и (или) изгибающих и скручивающих нагрузок в процессе длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ЛР 10кВ кВ установленных на ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Медвежье на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу электроустановок. Срок исполнения: 18.02.2023 г. Ответственное лицо: Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.02.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр выполнен Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ЛР 10кВ кВ установленных на ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Медвежье, разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 18.02.2023 г. Ответственное лицо: Ключко Е.А. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.02.2023 г. Описание проведённых работ: Замечаний не выявлено
7237 | 164 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Кологривский РЭС | 2023-01-13 14:05 | 2023-01-13 17:39 | 3.4.12.1.1, При аварийном обходе ВЛ-10 кВ Ф.10-01ПС Черменино в пролётах опор № 45-46 и №75-76 обнаружены следы падения снега под проводами ВЛ, налипание снега на провода после прохождения обильного снегопада. При налипании снега произошло уменьшение междуфазного габарита проводов в пролете опор № 45-46 и №75-76, что привело к схлёсту проводов и отключению ВЛ действием защиты МТЗ. АПВ не успешно. Далее после освобождения проводов ВЛ от налипшего снега стрела провеса пришла в норму, что позволило выполнить РПВ успешно. Провода ВЛ не повреждены. Информация о погодных условиях размещена в документах. Оборудование РЗА работало правильно. | 4.4.4, Кратковременный схлест проводов фаз "А","В" при осыпании снега с проводов ВЛ в пролете опор № 45-46 и №75-76. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной обход ВЛ-10 кВ Ф 10-01 ПС Черменино с целью выявления дефектов, возникших после прохождения природных явлений, связанных с налипанием снега на провода и деревья. Срок исполнения: 25.01.2023 г. Ответственное лицо: Мастер РС Водов М.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.01.2023 г. Описание проведённых работ: Распоряжение Мероприятие: Техническое Выявленные замечания по результатам внеочередного обхода ВЛ-10 кВ Ф 10-01 ПС Черменино устранить при их наличии. Срок исполнения: 03.02.2023 г. Ответственное лицо: Мастер РС Водов М.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.01.2023 г. Описание проведённых работ: Видимых, явных замечаний нет.
7238 | 149 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Судиславский РЭС | 2023-01-13 13:58 | 2023-01-13 14:56 | 3.4.12.1.2, При аварийном обходе ВЛ-10 кВ Ф 10-04 ПС 110/10 кВ Судиславль в пролете опор № 243-244 обнаружен обрыв провода фазы "А" из-за налипания снега на проводах ВЛ. Вследствие увеличения стрелы провиса проводов ВЛ под тяжестью налипшего снега, произошел обрыв провода, межфазное К.З. и отключение ВЛ действием МТЗ. Оборудование РЗА работало правильно. Метеосправка приложена к акту. | 4.4.4, Из-за сильного налипания снега на провода в пролете опор № 243-244 на ВЛ-10 кВ Ф 10-04 ПС 110/10 кВ Судиславль под тяжестью налипшего снега произошел обрыв провода, возникло К.З. и отключение МВ-10 кВ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф 10-04 ПС Судиславль с целью выявления дефектов, возникших после прохождения природных явлений, связанных с налипанием снега на провода. Срок исполнения: 23.02.2023 г. Ответственное лицо: Мутовин Е.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф 10-04 ПС Судиславль с целью выявления дефектов, возникших после прохождения природных явлений, связанных с налипанием снега на провода. Мероприятие: Техническое Выявленные при проведении внепланового осмотра ВЛ-10 кВ Ф 10-04 ПС Судиславль замечания устранить. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Мутовин Е.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф 10-04 ПС Судиславль. Замечаний нет.
7239 | 161 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС | 2023-01-13 13:45 | 2023-01-13 16:55 | 3.4.8.5.1, Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Муром произошло из-за возникновения КЗ, в результате механического обрыва проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №6/2-6/3, поврежденных остатками неизвестных летающих предметов в приграничной зоне при проведении СВО. | 4.4.5, Механический обрыв проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №6/2-6/3 ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Муром произошел вследствие их повреждения остатками неизвестных летающих предметов в приграничной зоне. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Муром. Срок исполнения: 23.01.2023 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Муром Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Муром разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 13.02.2023 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Сторонняя организация: [пусто] Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.01.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Муром разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ
7240 | 263 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2023-01-13 13:18 | 2023-01-13 13:42 | 3.4.7.3.5, Перегорание ПН-2 в РУ-0,4 кВ КТП 10 кВ д. Иванищенские Горки произошло по причине увеличения тока нагрузки выше номинального на ВЛ-0,4кВ КТП 10 кВ д. Иванищенские Горки №09 Заднее Поле. | 4.13, В результате превышения тока нагрузки на ВЛ-0,4кВ КТП 10 кВ д. Иванищенские Горки №09 Заднее Поле произошло перегорание ПН-2 в РУ-0,4 кВ КТП 10 кВ Иванищенские Горки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не актуальная информация о нагрузке потребителей на ВЛ-0,4кВ д.Иваниш.Горки №09 Заднее Поле ВЛ-0,4кВ д.Иваниш.Горки №09 Заднее Поле | Мероприятие: Техническое Произвести замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала ПН-2 в РУ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ д.Иваниш.Горки №09 Заднее Поле. Срок исполнения: 17.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2023 г. Описание проведённых работ: . Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при замере нагрузки в период наибольшего потребления на ВЛ-0,4кВ д.Иваниш.Горки №09 Заднее Поле. Срок исполнения: 24.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2023 г. Описание проведённых работ: . Мероприятие: Организационное Провести инструктаж персоналу Ржевского РЭС по выполнению замера петли фаза-ноль для выбора тока срабатывания предохранителей в РУ-0,4кВ. Срок исполнения: 06.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.01.2023 г.
7241 | 325 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2023-01-13 13:15 | 2023-01-13 15:02 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 145 Ченцы ВЛ 10 кВ №113 Бекренево ПС 110/10 кВ "Брагино" в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов всех фаз в пролете опор №2 - №3 деревом, упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах сильного ветра. На проводах и дереве видны следы перекрытия. Без повреждения проводов ВЛ. | 4.4.3, Схлест проводов всех фаз в пролете опор №2 - №3 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 145 Ченцы ВЛ 10 кВ №113 Бекренево ПС 110/10 кВ "Брагино" деревом, упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах и дереве видны следы перекрытия. Без повреждения проводов ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 145 Ченцы ВЛ 10 кВ №113 Бекренево ПС 110/10 кВ "Брагино" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 145 Ченцы ВЛ 10 кВ №113 Бекренево ПС 110/10 кВ "Брагино" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр
7242 | 210 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Сычевский РЭС | 2023-01-13 12:55 | 2023-01-13 15:13 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения КТПП-1 Юшино по Л-1016 ПС 35/10кВ Караваево явилось междуфазное К.З. на корпус в результате изменения свойств материалов межвитковой изоляции, возникновением однофазного замыкания на землю с переходом в междуфазное К.З. | 4.1.3, Причиной возникновения междуфазного К.З. на корпус Т-1 КТПП-1 Юшино по Л-1016 ПС 35/10кВ Караваево явилось нарушение структуры материала межвитковой изоляции катушки ВН трансформатора в результате длительной эксплуатации, возникновение однофазного замыкания на землю с переходом в междуфазное К.З. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередные испытания и замер сопротивления обмоток силовых трансформаторов ТП, запитанных от ВЛ1016 ПС 35/10кВ Караваево. Срок исполнения: 23.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Сироткина С.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнены внеочередные испытания и замер сопротивления обмоток силовых трансформаторов ТП, запитанных от ВЛ1016 ПС 35/10кВ Караваево Мероприятие: Организационное Составить план устранения выявленных в ходе внеочередные испытания и замеров сопротивления обмоток силовых трансформаторов ТП, запитанных от ВЛ1016 ПС 35/10кВ Караваево дефектов, с назначением сроков их устранения и ответственных лиц. Срок исполнения: 23.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Сироткина С.С Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2023 г.
7243 | 219 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Гаврилов- Ямский РЭС | 2023-01-13 12:49 | 2023-01-13 14:14 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №3 Горе-Грязь ПС 110/35/10кВ Техникум произошло вследствие КЗ, возникшего из-за перекрытие проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №256-№257 через ветку дерева, принесенную порывом ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз «А» и «В» через ветку дерева на ВЛ 10кВ №3 Горе-Грязь ПС 110/35/10кВ Техникум в пролете опор 256-257, принесенную порывом ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №3 Горе-Грязь ПС 110/35/10кВ Техникум с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Усков Е.Р. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №3 Горе-Грязь ПС 110/35/10кВ Техникум устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Усков Е.Р. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ
7244 | 155 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Горшеченский РЭС | 2023-01-13 12:09 | 2023-01-13 12:21 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 10кВ №07 ПС 35/10кВ Быково действием МТЗ явилось междуфазное КЗ из-за падения ветки с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-10кВ в пролетах опор №41-№42, под действием мокрого снега и порывов ветра. | 4.4.3, Перекрытие проводов в пролете опор №41-№42 ВЛ 10кВ №07 ПС 35/10кВ Быково произошло по причине падения на провода ВЛ ветки дерева, сломленного порывом ветра и растущего вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Организовать проведение внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №07 ПС 35/10кВ "Быково" на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу ВЛ. Срок исполнения: 13.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Жиленков Б.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.02.2023 г. Описание проведённых работ: Наряд-допуск №123 ф.07 ПС Быково Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №07 ПС 35/10кВ "Быково" определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их выполнения. Срок исполнения: 13.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Жиленков Б.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.02.2023 г. Описание проведённых работ: Наряд-допуск №123 ф.07 ПС Быково
7245 | 120 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Урицкий РЭС | 2023-01-13 10:33 | 2023-01-13 14:03 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки на провод с касанием траверсы фаза №С" на опоре №134 произошло нарушение электрической изоляции , с возникновением земли в сети 10кВ, устраненного действием ОВБ отключением в ручную. | 4.4.3, В результате нарушения электрической изоляции из-за падения ветки дерева на провод с касанием траверсы фаза " С"на опоре №134 ВЛ 10 кВ № 2 ПС 35/10 кВ Алмазово, произошло нарушение электрической , с возникновением земли в сети 10кВ, устраненного действием ОВБ В10 отключен в ручную . | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №2 ПС 35/10 кВ Алмазово и включить их в план работ Урицкого РЭС. Срок исполнения: 17.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Власов Н.Н. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №2 ПС 35/10 кВ Алмазово и включены в план работ Урицкого РЭС. Произведены работы по наряду допуску Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №2ПС 35/10 кВ Алмазово по всей длине. Срок исполнения: 17.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Власов Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №2ПС 35/10 кВ Алмазово по всей длине.
7246 | 200 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2023-01-13 10:09 | 2023-01-13 15:55 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ № 01 Учма РП-10кВ Охотино, в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №5-№6 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытия обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №5-№6 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытия обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ № 01 Учма РП-10кВ Охотино Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.02.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр выполнен. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 01 Учма РП-10кВ Охотино Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.02.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен осмотр ВЛ 10кВ № 01 Учма РП-10кВ Охотино
7247 | 146 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Железногорский РЭС | 2023-01-13 09:50 | 2023-01-13 14:50 | 3.4.7.3.5, Аварийное отключение ВЛ 10 кВ №12 ПС Разветье произошло в результате КЗ из-за перекрытия провода фазы В проводом фазы С на опоре №283 при обрыве провода фазы В в результате изменения свойств металла в процессе долгой эксплуатации (год ввода в эксплуатацию ВЛ 1972). | 4.1.3, Обрыв провода фазы С на опоре №283 ВЛ 10 кВ №12 ПС Разветьев произошел в результате изменения свойств металла в процессе долгой эксплуатации (год ввода в эксплуатацию ВЛ 1972). | Мероприятие: Техническое Произвести инженерный осмотр ВЛ 10 кВ №12 ПС Разветье с составлением листа осмотра Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Железногорвского РЭС Саенко А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.02.2023 г. Описание проведённых работ: инженерный осмотр ВЛ 10 кВ №12 ПС Разветье с составлением листа осмотра Мероприятие: Организационное По результатам инженерного осмотра ВЛ 10 кВ №12 ПС Разветье назначить сроки устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Железногорвского РЭС Саенко А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.02.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам инженерного осмотра ВЛ 10 кВ №12 ПС Разветье назначение сроков устранения выявленных замечаний. Мероприятие: Организационное Провести обучение персонала РЭС по вявлению дефектов при осмотах ВЛ, способствующих аварийному отключению ВЛ. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Железногорвского РЭС Саенко А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.02.2023 г. Описание проведённых работ: обучение персонала РЭС по вявлению дефектов при осмотах ВЛ, способствующих аварийному отключению ВЛ.
7248 | 146 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2023-01-13 09:17 | 2023-01-13 10:57 | 3.4.7.3.1, В результате несвоевременного выявления дефекта по разрегулировки стрелы провеса, при ветровой нагрузки произошел схлест проводов фазы "А" и "В" в пролетах опор №3/8-3/9 ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Шеп-9-18, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции из-за схлеста проводов фазы "А" и "В" при ветровой нагрузке и разрегулировки стрелы провеса в пролетах опор №3/8-3/9 ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Шеп-9-18,произошло межфазное короткое замыкание, устраненное действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение стрелы провиса в пролете опор №3/8-3/9 ВЛ 0,4кВ Л-1 Шеп-9-18. на ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Шеп-9-18 ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Шеп-9-18 | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП-10/0,4кВ Шеп-9-18 и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 18.02.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.01.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП-10/0,4кВ Шеп-9-18 и включены в план работ Орловского РЭС. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП-10/0,4кВ Шеп-9-18 по всей длине. Срок исполнения: 18.02.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.01.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП-10/0,4кВ Шеп-9-18 по всей длине. Мероприятие: Техническое Произвести перетяжку провода в пролете опор №3/8-3/9 ВЛ 0,4кВ №1 ТП-10/0,4кВ Шеп-9-18. Срок исполнения: 18.02.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведена перетяжка провода в пролете опор №3/8-3/9 ВЛ 0,4кВ №1 ТП-10/0,4кВ Шеп-9-18.
7249 | 147 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Хомутовский РЭС | 2023-01-13 09:02 | 2023-01-13 09:53 | 3.4.9.3, Земля в сети 10кВ по ВЛ-10кВ 4.1.0 от ПС Хомутовка возникла в следствии повреждения на потребительской ТП 410 06/160 |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу потребительской электроустановки ТП 410 06/160 о соблюдении ПТЭ потребителей Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хомутовского РЭС Чуйченко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.02.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо владельцу потребительской электроустановки ТП 410 06/160 ООО "МВС" о соблюдении ПТЭ потребителей
7250 | 151 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2023-01-13 08:36 | 2023-01-13 14:10 | 3.4.9.3, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 602 ПС 35 кВ Беловское произошло из-за КЗ, в результате повреждения ПУ жилого дома №2 по ул. Трунова, запитанного от опоры №5. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю с требованием о приведении электроустановок в соответствие с требованиями НТД. Срок исполнения: 23.01.2023 г. Ответственное лицо: Ст.мастер РЭС Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.01.2023 г. Описание проведённых работ: Письмо потребителю
7251 | 131 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Верховский РЭС | 2023-01-13 07:19 | 2023-01-13 10:24 | 3.4.12.1.3, В результате несвоевременной вырубки деревьев (веток), угрожающих падением на провода произошло механическое воздействие при падении ветки дерева на провода фазы "А" и "В" и в пролете опор №100-101; ВЛ-10кВ Ф№10 ПС Скородное, произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провод фазы "А" и "В" и в пролете опор №100-101 ;ВЛ-10кВ Ф№10 ПС Скородное, произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ Ф№10 ПС Скородное и включить их в план работ Верховского РЭС. Срок исполнения: 18.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.01.2023 г. Описание проведённых работ: Дефекты включены в план работ Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-10кВ №10 ПС 35/10кВ «Скородное». Срок исполнения: 18.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен не плановый осмотр ВЛ
7252 | 41 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Почепский РЭС | 2023-01-13 06:47 | 2023-01-13 07:50 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре произошло падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на шлейфы проходных изоляторов фаз «В» и «С» КТП-251 ВЛ-10кВ ф.1001 ПС Селищанская . | 4.4.3, Падение ветки, с дерева растущего вне охранной зоны, на шлейфы проходных изоляторов КТП-251 фаз «В» и «С» ВЛ-10кВ ф.1001 ПС Селищанская , привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ ф.1001 ПС Селещанская. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ПС ВЛ-10кВ ф.1001 Селищанская , угрожающих падением на провода Срок исполнения: 19.02.2023 г. Ответственное лицо: Вавулин Р.А. Сторонняя организация: Прочие Завод-изготовитель: Прочие Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.02.2023 г.
7253 | 142 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС | 2023-01-13 06:45 | 2023-01-13 07:05 | 3.4.12.2.3, Причиной аварийного отключения ВЛ-10кВ № 421.08 ПС 35/10 «Моква» явилось межфазное короткое замыкание из - за схлеста проводов в пр. оп. №7-9 - №7-10, по причине падения ветки с дерева, стоящего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием ветра | 4.4.3, Причиной схлеста проводов в пролете опор №7-9-№7-10 ВЛ-10кВ № 421.08 ПС 35/10 «Моква» явилось упавшая ветка с дерева, стоящего вне охранной зоны ВЛ под воздействием ветра | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ 421.08 ПС 35/10 «Моква» Срок исполнения: 07.03.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.01.2023 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра составить график устранения выявленных дефектов Срок исполнения: 07.03.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Сторонняя организация: [пусто] Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.01.2023 г.
7254 | 133 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Судиславский РЭС | 2023-01-13 06:15 | 2023-01-13 06:19 | 3.4.12.1.2, При аварийном обходе ВЛ-10 кВ Ф 10-04 ПС 110/10 кВ Судиславль в пролете опор № 243-244 обнаружено налипание снега на проводах ВЛ. Вследствие увеличения стрелы провиса проводов ВЛ под тяжестью налипшего снега, возникло уменьшение междуфазного расстояния, межфазное К.З. и отключение ВЛ действием МТЗ. После освобождения проводов ВЛ от налипшего снега стрела провеса пришла в норму. Провода ВЛ не повреждены. Оборудование РЗА работало правильно. Метеосправка приложена к акту. | 4.4.4, Из-за уменьшения междуфазного расстояния в пролете опор № 243-244 на ВЛ-10 кВ Ф 10-04 ПС 110/10 кВ Судиславль под тяжестью налипшего снега, возникло К.З. и отключение МВ-10 кВ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф 10-04 ПС 110/10 кВ Судиславль с целью выявления дефектов, возникших после прохождения природных явлений, связанных с налипанием снега на провода. Срок исполнения: 23.02.2023 г. Ответственное лицо: Мутовин Е.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф 10-04 ПС 110/10 кВ Судиславль с целью выявления дефектов, возникших после прохождения природных явлений, связанных с налипанием снега на провода. Мероприятие: Техническое Выявленные при проведении внепланового осмотра ВЛ-10 кВ Ф 10-04 ПС 110/10 кВ Судиславль замечания устранить. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Мутовин Е.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф 10-04 ПС 110/10 кВ Судиславль . Замечаний нет.
7255 | 190 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2023-01-13 05:55 | 2023-01-13 08:31 | 3.4.7.3.5, Отключение КЛ 10кВ №09 РП-2 в результате короткого замыкания, возникшего из-за пробоя изоляции соединительной кабельной муфты на участке между РП-2 и ТП-64 вследствие естественного старения изоляции кабельной муфты. Муфта в эксплуатации с 1998 г. Работа МТЗ работа правильно. АПВ-выведено (п. 3.2.2 ПУЭ). | 4.12, Пробой изоляции соединительной кабельной муфты КЛ 10кВ №09 РП-2 на участке между РП-2 и ТП-64 вследствие естественного старения изоляции кабельной муфты. Муфта в эксплуатации с 1998 г. Работа МТЗ работа правильно. АПВ-выведено (п. 3.2.2 ПУЭ). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электрический пробой на КЛ 10кВ №09 РП-2 KS010-0001486 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10кВ №09 РП 2 с целью: выявления несанкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: мастер Долгов В. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.01.2023 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный КЛ 10кВ №09 РП-2 на участке между РП-2 и ТП-64 Мероприятие: Техническое Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 10кВ №09 РП-2 на участке между РП-2 и ТП-64 дефектов. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: мастер Долгов В. В. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.01.2023 г. Описание проведённых работ: Протокол испытания КЛ 10кВ №09 РП-2 на участке между РП-2 и ТП-64 после ремонта Мероприятие: Техническое Направить Протокол разборки, осмотра и измерения элементов образца кабеля КЛ 10кВ №09 РП-2 на участке между РП-2 и ТП-64 в Ростовский РЭС. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: начальник РоУ СД Костерин В.Г. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.01.2023 г. Описание проведённых работ: акт передачи поврежденного кабеля Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру по эксплуатации КЛ 10кВ №09 РП-2 на участке между РП-2 и ТП-64 о необходимости эксплуатации электроустановки в соответствии с НТД. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Усин В.О Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.01.2023 г. Описание проведённых работ: инструктаж АРТН январь 2023 Мероприятие: Организационное Направить фотографии места укладки КЛ, муфты после вскрытия грунта и образцы поврежденных участков КЛ (поврежденных кабельных муфт) КЛ 10кВ №09 РП-2 на участке между РП-2 и ТП-64 в Ростовский РЭС. без изменения их фактического состояния на Ростовский участок службы диагностики. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Усин В.О Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.01.2023 г. Описание проведённых работ: акт передачи поврежденного кабеля
7256 | 189 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2023-01-13 05:50 | 2023-01-13 09:50 | 3.4.7.3.5, Отключение КЛ 10кВ №11 РП-2 в результате короткого замыкания, возникшего из-за пробоя изоляции соединительной кабельной муфты на участке между ТП-11 и ТП-12 вследствие естественного старения изоляции кабельной муфты. Муфта в эксплуатации с 1998 г. Работа МТЗ работа правильно. АПВ-выведено (п. 3.2.2 ПУЭ). | 4.12, Пробой изоляции соединительной кабельной муфты на участке между ТП-11 и ТП-12 вследствие естественного старения изоляции кабельной муфты. Муфта в эксплуатации с 1998 г. Работа МТЗ работа правильно. АПВ-выведено (п. 3.2.2 ПУЭ). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электрический пробой на КЛ 10кВ №11 РП-2 KS010-0001494 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10кВ №11 РП 2 с целью: выявления несанкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: мастер Долгов В. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.01.2023 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный КЛ 10кВ №11 РП-2 на участке между ТП-11 и ТП-12 Мероприятие: Техническое Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 10кВ №11 РП-2 на участке между ТП-11 и ТП-12 дефектов. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: мастер Долгов В. В. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.01.2023 г. Описание проведённых работ: Протокол испытания КЛ 10кВ №11 РП-2 на участке между ТП-11 и ТП-12 после ремонта Мероприятие: Техническое Направить Протокол разборки, осмотра и измерения элементов образца кабеля КЛ КЛ 10кВ №11 РП-2 на участке между ТП-11 и ТП-12 в Ростовский РЭС. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: начальник РоУ СД Костерин В.Г. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.01.2023 г. Описание проведённых работ: акт передачи поврежденного кабеля Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру по эксплуатации КЛ 10кВ №11 РП-2 на участке между ТП-11 и ТП-12 о необходимости эксплуатации электроустановки в соответствии с НТД. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Усин В.О Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.01.2023 г. Описание проведённых работ: инструктаж АРТН январь 2023 Мероприятие: Организационное Направить фотографии места укладки КЛ, муфты после вскрытия грунта и образцы поврежденных участков КЛ (поврежденных кабельных муфт) КЛ 10кВ №11 РП-2 на участке между ТП-11 и ТП-12 в Ростовский РЭС. без изменения их фактического состояния на Ростовский участок службы диагностики. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Усин В.О Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.01.2023 г. Описание проведённых работ: акт передачи поврежденного кабеля
7257 | 21 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2023-01-13 05:00 | 2023-01-13 05:20 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации произошло снижение эксплуатационных свойств материала изоляции на КЛ 10 кВ ПС 243 ф.36 - РП 86 , что привело в электропробою и межфазному замыканию. | 4.12, Межфазное короткое замыкание из-за пробоя изоляции на кабельном участке Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электропробой изоляции на КЛ 10 кВ ПС 243 ф.36 - РП 86 | Мероприятие: Организационное Провести испытание повышенным напряжением КЛ 10 кВ ПС 243 ф.36 - РП 86 Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник службы кабельных линий электропередачи Ковалевский С.В. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.02.2023 г. Описание проведённых работ: Проведено испытание повышенным напряжением КЛ 10 кВ ПС 243 ф.36 - РП 86
7258 | 20 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2023-01-13 04:45 | 2023-01-13 05:40 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации произошло снижение эксплуатационных свойств материала изоляции на КЛ 10 кВ ТП 1088 - ТП 121 , что привело в электропробою и межфазному замыканию. | 4.12, Межфазное короткое замыкание из-за пробоя изоляции на кабельном участке Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электропробой изоляции на КЛ 10 кВ РП 71 - ТП 81 КЛ 10 кВ ТП 1088 - ТП 121 | Мероприятие: Организационное Провести испытание повышенным напряжением КЛ 10 кВ ТП 1088 - ТП 121 Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник службы кабельных линий электропередачи Ковалевский С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.01.2023 г. Описание проведённых работ: Проведено испытание повышенным напряжением КЛ 10 кВ ТП 1088 - ТП 121
7259 | 141 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС | 2023-01-13 04:06 | 2023-01-13 04:30 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-10 кВ № 117.10 явилось короткое замыкание, вызванное схлестом проводов ветвью упавшей с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №№23-24 | 4.4.3, Причиной перекрытия проводов в пролете опор №23-24 по ВЛ-10 кВ № 117.10 явилось упавшая ветка с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием ветра. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ № 117.10 ПС «Винниково» Срок исполнения: 07.03.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.01.2023 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-10 кВ № 117.10 ПС «Винниково» составить график устранения выявленных дефектов Срок исполнения: 07.03.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.01.2023 г.
7260 | 29 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-01-13 03:08 | 2023-01-13 03:41 | 3.4.7.3.5, Причиной ТН явилось неудовлетворительное техническое состояние участка кабельной линии | 4.12, Причиной отключения явился пробой между фазами А и С вследствие разрушения участка изоляции кабельной линии. | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт поврежденного участка кабельной линии КЛ - 6 кВ ТП-740---ТП-1066. Выполнить испытания и измерения. Срок исполнения: 23.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен ремонт поврежденного участка кабельной линии КЛ - 6 кВ ТП-740---ТП-1066. Выполнены испытания и измерения.
7261 | 13 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2023-01-13 02:42 | 2023-01-13 05:11 | 3.4.12.5.1, Повреждение КЛ 6кВ ТП1063 к ТП1053 произошло в результате подвижки грунтов. | 4.12, Отключение МВ Ф622 РП52 к ТП1253 произошло в результате КЗ на КЛ 6кВ ТП1063 к ТП1053 в следствии подвижки грунтов при промерзании. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования в РП52 Ф622 к ТП1253. Срок исполнения: 13.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр оборудования в РП52 Ф622 к ТП1253. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 6 кВ ТП 1063 к ТП1053. Срок исполнения: 13.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.01.2023 г. Описание проведённых работ: КЛ 6 кВ ТП 1063 к ТП1053 восстановлена.
7262 | 196 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Починковский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, Причиной отключения В ВЛ-1006 ПС 110/35/10кВ Починок послужило междуфазное КЗ, произошедшее в результате падения сломанного под действием порывистого ветра дерева, расположенного за границей охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №66 - №67. | 4.4.3, В ВЛ-1006 ПС 110/35/10кВ Починок отключился в результате нарушения изоляции между проводами из-за механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №66 - №67 с возникновением междуфазного КЗ и последующим падением дерева на землю. | Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку деревьев в пролете опор №66 - №67 ВЛ-1006 ПС 110/35/10кВ Починок расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением деревьев и веток на провода. Срок исполнения: 27.04.2023 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Васильков И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнена вырубка деревьев в пролете опор №66 - №67 ВЛ-1006 ПС 110/35/10кВ Починок расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением деревьев и веток на провода. Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1006 ПС 110/35/10кВ Починок проходящих по лесной местности, с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев и веток деревьев. Срок исполнения: 27.04.2023 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Васильков И.В. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр участков ВЛ-1006 ПС 110/35/10кВ Починок проходящих по лесной местности, с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев и веток деревьев. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1006 ПС 110/35/10кВ Починок разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Срок исполнения: 27.04.2023 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Васильков И.В. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.03.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1006 ПС 110/35/10кВ Починок разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения.
7263 | 206 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Борисоглебский РЭС | 2023-01-13 01:59 | 2023-01-13 02:57 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №7 "Высоково" ПС 35/10кВ "Щурово" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №31-№32 веткой, упавшей на провода с древесно-кустарниковой растительности , произрастающей за пределами охранной зоны ВЛ, при порывах ветра. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах обнаружены следы перекрытия. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №31-№32 веткой, упавшей на провода с древесно-кустарниковой растительности , произрастающей за пределами охранной зоны ВЛ, при порывах ветра. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах обнаружены следы перекрытия. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №7 "Высоково" ПС 35/10кВ "Щурово" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: мастер Назаренко Э.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.01.2023 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №7 "Высоково" ПС 35/10кВ "Щурово" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №7 "Высоково" ПС 35/10кВ "Щурово" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: мастер Назаренко Э.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.01.2023 г. Описание проведённых работ: Не требуется.
7264 | 307 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2023-01-13 00:18 | 2023-01-13 01:18 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 146 Черелисино в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №5-№6 веткой дерева, принесенной порывистым ветром из-за пределов охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №5-№6 веткой дерева, принесенной порывистым ветром из-за пределов охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 146 Черелисино к-с ВЛ 10 кВ №7 Черелисино ПС 35/10 кВ "Дубки, с целью выявления дефектов влияющих на нормальную работу ВЛ. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные по результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 146 Черелисино к-с ВЛ 10 кВ №7 Черелисино ПС 35/10 кВ "Дубки. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр
7265 | 153 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новохоперский РЭС | 2023-01-12 23:06 | 2023-01-13 00:44 | 3.4.8.5.3.1, Отключение ВЛ 0,4 кВ № 3 ТП 5-16 ПС 110 кВ Новохоперск было выполнено оперативным персоналом по заявке МЧС России.
7266 | 141 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Парфеньевский РЭС | 2023-01-12 22:35 | 2023-01-12 22:41 | 3.4.12.2.3, При аварийном обходе ВЛ-10 кВ Ф 10-22 ПС 35/10 кВ Парфеньево в пролете опор № 16-3-16-4 обнаружено дерево со следами подгара, упавшее из-за пределов охранной зоны ВЛ под действием ветра скоростью до 20м/с. При падении деревом были перекрыты провода соседних фаз, что привело к возникновению межфазного К.З. и отключению ВЛ действием защиты. В дальнейшем под действием ветра дерево упало под провода ВЛ, что позволило выполнить РПВ успешно. Оборудование РЗА работало правильно. Информация по метеоусловиям приложена к документам. | 4.4.3, Перекрытие проводов соседних фаз в пролете опор № 16-3-16-4 ВЛ-10 кВ Ф 10-22 ПС 35/10 кВ Парфеньево упавшим деревом. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф 10-22 ПС 35/10 кВ Парфеньево с целью обнаружения деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 31.01.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Парфеньевского РЭС Соколов А.П. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.01.2023 г. Описание проведённых работ: обход проведен Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку выявленных при проведении внепланового обхода ВЛ-10 кВ Ф 10-22 ПС 35/10 кВ Парфеньево угрожающих деревьев. Срок исполнения: 19.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Парфеньевского РЭС Соколов А.П. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.01.2023 г. Описание проведённых работ: выполнено
7267 | 178 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2023-01-12 22:10 | 2023-01-12 23:41 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 347 (п. Юбилейный) в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фазы "А" и "С" в пролете опор №9-№10 веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов. | 4.4.3, схлест проводов фазы "А" и "С" в пролете опор №9-№10 веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 347 (п. Юбилейный) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.02.2023 г. Мероприятие: Техническое Выполнить устранение дефектов, выявленных в ходе внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 347 (п. Юбилейный) Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.02.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 347 (п. Юбилейный
7268 | 145 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Н.Оскольский РЭС | 2023-01-12 21:00 | 2023-01-12 23:22 | 3.4.8.5.3.3, Отключение ЛЭП 10 кВ №29 ПС 110 кВ Новый Оскол выполнено по запросу дежурного МЧС для безопасного выполнения работ. |  | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №29 ПС 110 кВ Новый Оскол. Срок исполнения: 23.01.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Димитриев В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 13.02.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Димитриев В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.01.2023 г.
7269 | 140 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС | 2023-01-12 20:34 | 2023-01-12 22:33 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №1 КТП-413.13-4/250 п.Черемушки явилось короткое замыкание в пролете опор №4-3 - 4-2, вызванное перекрытием проводов упавшей веткой с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием ветра | 4.4.3, Причиной перекрытия проводов в пролете опор №4-2 - 4-3 по ВЛ-0,4кВ №1 КТП-413.13-4/250 п.Черемушки явилось упавшая ветка с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием ветра. | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-0,4кВ №1 КТП-413.13-4/250 п.Черемушки разработать мероприятия и составить график их выполнения. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.01.2023 г. Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП-413.13-4/250 п.Черемушки Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.01.2023 г.
7270 | 257 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Конаковский РЭС | 2023-01-12 20:31 | 2023-01-12 21:08 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-0,4кВ №3 ЗТП 6/0,4кВ КБО произошло по причине увеличения тока нагрузки выше номинального. | 4.13, В результате превышения тока нагрузки на ВЛ-0,4кВ №3 ЗТП 6/0,4кВ КБО произошло перегорание калиброванного низковольтного предохранителя на РБ-0,4кВ №3 ЗТП 6/0,4кВ КБО действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не актуальная информация о нагрузке потребителей на ВЛ-0,4кВ №3 ЗТП 6/0,4кВ КБО. на ВЛ-0,4кВ ЗТП КБО ф.40 ПС №9 VN004-00059452 | Мероприятие: Техническое Произвести замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала ПН на РБ-0,4кВ №3 ЗТП 6/0,4кВ КБО ВЛ-6кВ №33 ПС №9. Срок исполнения: 10.02.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Соколов М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.02.2023 г. Описание проведённых работ: Замер нагрузки в период наибольшего потребления на ВЛ-0,4кВ №3 ЗТП 6/0,4кВ КБО ВЛ-6кВ №33 ПС №9. Мероприятие: Техническое Произвести замер сопротивления петли фаза-ноль на ВЛ-0,4кВ №3 ЗТП 6/0,4кВ КБО ВЛ-6кВ №33 ПС №9. Срок исполнения: 10.02.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Соколов М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.02.2023 г. Описание проведённых работ: Замер сопротивления петли фаза-ноль на ВЛ-0,4кВ №3 ЗТП 6/0,4кВ КБО ВЛ-6кВ №33 ПС №9. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при замере нагрузки в период наибольшего потребления на ЗТП 6/0,4кВ КБО ВЛ-6кВ №33 ПС №9. Срок исполнения: 13.02.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Соколов М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.02.2023 г. Описание проведённых работ: Замер нагрузки в период наибольшего потребления на ВЛ-0,4кВ №3 ЗТП 6/0,4кВ КБО ВЛ-6кВ №33 ПС №9.
7271 | 156 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2023-01-12 20:15 | 2023-01-12 21:22 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №7-8 ВЛ 0,4кВ Л-1 Био-7-12 на провода фаз "В" и "С" из-за воздействия ветровой нагрузки, произошел схлест и нарушение электрической изоляции, с возникновением межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №7-8 ВЛ 0,4кВ №1 Био-7-12 на провода фаз "А" и "В", произошло нарушение электрической изоляции ВЛ, с возникновением межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 Био-7-12 по всей длине. Срок исполнения: 18.02.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.01.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 Био-7-12 по всей длине. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 Био-7-12 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС Срок исполнения: 18.02.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.01.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 Био-7-12 нарушений и включены в план работ Орловского РЭС
7272 | 197 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС | 2023-01-12 20:00 | 2023-01-12 21:15 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №2 ТП-14 ВЛ-1001 ПС Козино явилось повреждение в ВЩУ потребителя на опоре №10-3. |  | Мероприятие: Организационное Направить претензионное письмо владельцу ВЩУ потребителя на опоре №10-3 ВЛ-0,4кВ №2 ТП-14 ВЛ-1001 ПС Козино. Срок исполнения: 08.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Смоленского РЭС Суражевский С.В Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.02.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено претензионное письмо владельцу ВЩУ потребителя на опоре №10-3 ВЛ-0,4кВ №2 ТП-14 ВЛ-1001 ПС Козино
7273 | 144 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Валуйский РЭС | 2023-01-12 19:38 | 2023-01-12 21:45 | 3.4.7.3.1, Вывод в ремонт по неотложной заявке ЗТП 8 ПС 330 кВ Валуйки произошёл из-за нагрева и оплавления наконечника провода фазы "С" АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №1 вследствие некачественного контактного соединения. | 4.13, Нарушение электрического контакта полюса фазы "С" АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №1 в РУ 0,4 кВ ЗТП 8 ПС 330 кВ Валуйки произошло вследствие некачественного контактного соединения. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Некачественное контактное соединение провода фазы "С" в АВ 0,4 кВ на ЗТП 8 ВЛ-10 №12 ЦРП ПС Валуйки ЗТП 8 ВЛ-10 №12 ЦРП ПС Валуйки | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ЗТП 8 ПС 330 кВ Валуйки. Срок исполнения: 03.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Севостьянов А.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.01.2023 г. Описание проведённых работ: Внеплановый осмотр ЗТП 8 ПС 330 кВ Валуйки. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 10.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Севостьянов А.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.01.2023 г. Описание проведённых работ: Устранение замечаний включено в недельный план работ.
7274 | 149 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Каширский РЭС | 2023-01-12 19:15 | 2023-01-12 20:15 | 3.4.8.5.2, Аварийное отключение ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 6-3 ПС Московская произошло в результате повреждения за ГЛ.РБ 0,4кВ в ВРУ 0,4кВ от оп. № 23 ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 6-3 ПС Московская, находящемся на балансе и обслуживании потребителя ИП "Воробьев" | 4.12, Повреждение за ГЛ.РБ 0,4кВ в ВРУ 0,4кВ от оп. № 23 ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 6-3 ПС Московская, находящемся на балансе и обслуживании потребителя ИП "Воробьев" произошло из-за пробоя изоляции. | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю ИП "Воробьев" о приведении потребительского оборудования ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 6-3 ПС Московская в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования Срок исполнения: 19.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Седых А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.01.2023 г.
7275 | 150 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС | 2023-01-12 19:01 | 2023-01-12 23:10 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 №1 КТП №705 ПС 35 кВ Ржевка произошло из-за возникновения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал на 10 А, вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание АВ 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал на ВЛ 0,4 №1 КТП №705 ПС 35 кВ Ржевка из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальным данным автомата. на ВЛ 0,4 №1 КТП №705 ПС 35 кВ Ржевка ВЛ 0,4 №1 КТП №705 ПС 35 кВ Ржевка | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 №1 КТП №705 ПС 35 кВ Ржевка. Срок исполнения: 22.01.2023 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 №1 КТП №705 ПС 35 кВ Ржевка Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4 №1 КТП №705 ПС 35 кВ Ржевка. Срок исполнения: 12.02.2023 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.01.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнена проверка равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4 №1 КТП №705 ПС 35 кВ Ржевка Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4 №1 КТП №705 ПС 35 кВ Ржевка, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 12.02.2023 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.01.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 0,4 №1 КТП №705 ПС 35 кВ Ржевка, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ
7276 | 28 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-01-12 18:57 | 2023-01-12 19:50 | 3.4.7.3.5, Причиной ТН явилось неудовлетворительное техническое состояние участка кабельной линии. | 4.13, Причиной отключения явилось обрыв цепи вследствие срабатывание плавких вставок ( предохранителей) для защиты оборудования от недопустимых нагрузок | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт поврежденного участка кабельной линии РП-8 повреждена КЛ-0,4 кВ. Выполнить измерение Срок исполнения: 23.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен ремонт поврежденного участка кабельной линии РП-8 повреждена КЛ-0,4 кВ. Выполнены измерение
7277 | 141 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Алексеевский РЭС | 2023-01-12 18:55 | 2023-01-13 00:42 | 3.4.7.3.5, Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ КЛ 10 кВ №34 ПС 110 кВ Алексеевка произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 10 кВ №34 ПС 110 кВ Алексеевка в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции КЛ 10 кВ №34 ПС 110 кВ Алексеевка произошло при пробое изоляции в целом месте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции на КЛ 10 кВ №34 ПС 110 кВ Алексеевка КЛ 10 кВ №34 ПС 110 кВ Алексеевка | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине трассы КЛ 10 кВ №34 ПС 110 кВ Алексеевка. Срок исполнения: 26.01.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Дудка А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.01.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр КЛ Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 10.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Дудка А.И. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.01.2023 г. Описание проведённых работ: Наряд-допуск
7278 | 261 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС | 2023-01-12 18:55 | 2023-01-12 19:23 | 3.4.12.1.1, Перегорание ПН-2 в РУ-0,4 кВ руб.0,4 кВ №1 ТПДубровка произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за схлеста проводов, вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения габарита с приближением к соседнему проводу в пролете опор №4-5 ВЛ-0.4кВф1дЖиркиТПДубровка РП3 Княжево. | 4.4.4, В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения их габарита с приближением к соседнему проводу в пролете опор №4-5 ВЛ-0.4кВф1дЖиркиТПДубровка РП3 Княжево , произошел схлест проводов в данном пролете опор, что послужило причиной перегорания ПН-2 в РУ-0,4 кВ руб.0,4 кВ №1 ТПДубровка . | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0.4кВф1дЖиркиТПДубровка РП3 Княжево. Срок исполнения: 03.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.01.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное Включить в план мероприятий на 2023 год устранение дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ-0.4кВф1дЖиркиТПДубровка РП3 Княжево. Срок исполнения: 04.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.01.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ
7279 | 306 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2023-01-12 18:54 | 2023-01-12 20:08 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП 595 Ярцево ВЛ 10кВ №307 Орлово ПС 110/10/6кВ "Ярцево" по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №1-2 - №1-3 веткой дерева, принесенной на провода порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №1-2 - №1-3 ВЛ 0,4кВ №2 ТП 595 Ярцево ВЛ 10кВ №307 Орлово ПС 110/10/6кВ "Ярцево" веткой дерева, принесенной на провода порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 595 Ярцево ВЛ 10кВ №307 Орлово ПС 110/10/6кВ "Ярцево" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 595 Ярцево ВЛ 10кВ №307 Орлово ПС 110/10/6кВ "Ярцево" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр
7280 | 198 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС | 2023-01-12 18:15 | 2023-01-12 20:38 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 1284 по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №4 - №5 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №4 - №5 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 1284 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 1284 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: мастер Соколов Р.В. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.01.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 1284 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 1284 устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: мастер Соколов Р.В. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.01.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 1284 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.
7281 | 88 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС | 2023-01-12 17:56 | 2023-01-12 18:57 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ КТП-953 СПО Металлург-1. произошло по причине межфазного К.З. при перекрытии проводов веткой дерева, принесенной порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ | 4.4.3, Междуфазное перекрытие проводов в пролете опор № 4-5 ВЛ 0,4кВ КТП-953 СПО Металлург-1.. произошло по причине механического воздействия при падении ветки дерева, принесенной порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ КТП-953 СПО Металлург-1 , на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры Срок исполнения: 17.02.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Демин Александр Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.02.2023 г. Описание проведённых работ: Провели внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ КТП-953 СПО Металлург-1 , на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры ВЛ 0,4кВ КТП-953 СПО Металлург-1 произвести вырубку (обрезку крон) Срок исполнения: 17.02.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Демин Александр Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.02.2023 г. Описание проведённых работ: не выявлено
7282 | 84 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС | 2023-01-12 17:55 | 2023-01-12 18:20 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ КТП-37 ул. 20-го Партсъезда произошло по причине межфазного К.З. при перекрытии проводов веткой дерева, принесенной порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Междуфазное перекрытие проводов в пролете опор № 5-6 ВЛ 0,4кВ КТП-37 ул. 20-го Партсъезда произошло по причине механического воздействия при падении ветки дерева, принесенной порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ КТП-37 ул. 20-го Партсъезда , на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры. Срок исполнения: 14.02.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Демин Александр Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.02.2023 г. Описание проведённых работ: Деревьев(веток) угрожающих падением на провода или опоры не обнаружены Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры ВЛ 0,4кВ КТП-37 ул. 20-го Партсъезда , произвести вырубку (обрезку крон). Срок исполнения: 14.02.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Демин Александр Викторович Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.02.2023 г. Описание проведённых работ: Деревьев(веток) угрожающих падением на провода или опоры не обнаружены
7283 | 154 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2023-01-12 17:18 | 2023-01-12 18:29 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия ветровой нагрузки произошло падение ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №2-5-2-6 ВЛ 0,4кВ Л-1 Кул-7-14 на провода фаз "А" и "В", что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №2-5-2-2-6 ВЛ 0,4кВ Л-1 Кул-7-14 на провода фаз "А" и "В", произошло нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ Л-1 Кул-7-14 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 18.02.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Земских А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.01.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ Л-1 Кул-7-14 нарушений и включены в план работ Орловского РЭС. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-1 Кул-7-14 по всей длине. Срок исполнения: 18.02.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Земских А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.01.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-1 Кул-7-14 по всей длине.
7284 | 150 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Россошанский РЭС | 2023-01-12 17:08 | 2023-01-12 20:57 | 3.4.8.5.2, Аварийное отключение АВ 0,4кВ № ВЛ-0,4-2 ТП-3-07 Н.Калитва произошло в результате повреждения потребительского электрооборудования за ГЛ.РБ 0,4кВ в ВРУ-0,4 от оп. №2 ВЛ-0,4-2 ТП-3-07 Н.Калитва, находящемся на балансе и обслуживании потребителя Администрация Новокалитвенского сельского поселения Роосошанского муниципального района Воронежской области | 4.12, Короткое замыкание на потребительском электрооборудовании за ВРУ-0,4 от оп. №2 ВЛ-0,4-2 ТП-3-07 Н.Калитва, находящемся на балансе и обслуживании потребителя Администрация Новокалитвенского сельского поселения Роосошанского муниципального района Воронежской области в результате которого произошло аварийное отключение ВЛ-0,4-2 ТП-3-07 Н.Калитва стало нарушение электрической изоляции. | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю Администрация Новокалитвенского сельского поселения Роосошанского муниципального района Воронежской области о необходимости приведения ВРУ 0,4кВ от оп. №2 ВЛ-0,4-2 ТП-3-07 Н.Калитва в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ, и предложением воспользоваться услугой «Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования», затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 24.04.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Голубев А.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.02.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо потребителю Администрация Новокалитвенского сельского поселения Роосошанского муниципального района Воронежской области о необходимости приведения ВРУ 0,4кВ от оп. №2 ВЛ-0,4-2 ТП-3-07 Н.Калитва в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ, и предложением воспользоваться услугой «Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования», затребованы копии протоколов об испытании оборудования.
7285 | 117 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС | 2023-01-12 17:08 | 2023-01-12 17:10 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ на провод фазы "А" и "В" провод под воздействием ветровой нагрузки в пролете опор № 15 - 16 ВЛ 0,4кВ №1 ТП Х-6-1, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, что привело к отключению ВЛ действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ на провод фазы "А" и "В" провод под воздействием ветровой нагрузки в пролете опор № 15 - 16 ВЛ 0,4кВ №1 ТП Х-6-1, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненное действием защит. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП Х-6-1 по всей длине. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Сергеев М.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.01.2023 г. Описание проведённых работ: Провели внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП Х-6-1 по всей длине. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 ТП Х-6-1 замечаний и включить их в план работ Болховского РЭС. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Сергеев М.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.01.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 ТП Х-6-1 замечаний и включены в план работ Болховского РЭС.
7286 | 142 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Пыщугский РЭС | 2023-01-12 16:55 | 2023-01-12 17:46 | 3.4.7.3.5, При аварийном обходе ВЛ 10 кВ ф10-04 ПС Пыщуг обнаружен выпавший крюк на опоре № 130, в результате произошло опускание верхнего провода на нижний что привело к возникновению межфазного К.З. и отключению ВЛ действием защиты. Выпадение крюка произошло из за ослабления крепления в следствии загнивания древесины стойки опоры в месте крепления крюка при длительной эксплуатации и как сопутствующее обстоятельство увеличения тяжения проводов при понижении температуры окружающего воздуха и налипания большого количества снега на провода. Оборудование РЗА работало правильно. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Последний плановый осмотр ВЛ 10 кВ ф10-04 ПС Пыщуг был выполнен 26.03.2022 электромонтером ОВБ Чернецовым А.М., при осмотре ВЛ ослабление крюка изолятора на опоре № 130 не обнаружено, в листе осмотра дефект отсутствует. | 4.4.4, Схлест проводов соседних фаз на опоре № 130 ВЛ 10 кВ ф10-04 ПС 110/35/10 кВ Пыщуг в результате выпадения крюка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загнивание деревянной стойки опоры № 130 в месте крепления крюка изолятора на ВЛ 10 кВ ф10-04 ПС 110/35/10 кВ Пыщуг VS010-9440034 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый инженерный обход ВЛ 10 кВ ф 10-04 от ПС 110/35/10 кВ Пыщуг на предмет наличия повреждений, влияющих на безаварийную работу электросетевого оборудования, вызванных понижением температуры окружающего воздуха. Срок исполнения: 10.02.2023 г. Ответственное лицо: Гапонюк А.С. мастер БД Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.02.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый инженерный обход ВЛ 10 кВ ф 10-04 от ПС 110/35/10 кВ Пыщуг на предмет наличия повреждений, влияющих на безаварийную работу электросетевого оборудования, вызванных понижением температуры окружающего воздуха. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф10-04 ПС 110/35/10 кВ Пыщуг устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 24.02.2023 г. Ответственное лицо: Кузнецов С.И. мастер РС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.02.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф10-04 ПС 110/35/10 кВ Пыщуг замечаний не выявлено.
7287 | 148 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС | 2023-01-12 16:54 | 2023-01-12 16:55 | 3.4.8.5.1, Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ КЛ 10кВ №5 ПС 110 кВ Нежеголь и ВВ 10 кВ КЛ 10кВ №6 ПС 110 кВ Нежеголь произошло из-за КЗ в результате механического повреждения жил фаз "А" и "В" кабеля расположенного в кабельном канале на участке КЛ 10 кВ от ПС 110 кВ Нежеголь до ТП 1 и повреждение жил фаз "А" и "В" кабеля расположенного в кабельном канале на участке КЛ 10 кВ от ПС 110 кВ Нежеголь до ТП 6 вследствие их повреждения неизвестными предметами в приграничной зоне (огневое воздействие при проведении СВО). | 4.4.5, Механическое повреждение жил фаз "А" и "В" кабеля расположенного в кабельном канале на участке КЛ 10 кВ от ПС 110 кВ Нежеголь до ТП 1 и повреждение жил фаз "А" и "В" кабеля расположенного в кабельном канале на участке КЛ 10 кВ от ПС 110 кВ Нежеголь до ТП 6 произошло по причине огневого воздействия при проведении СВО. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине КЛ 10кВ №5 ПС 110 кВ Нежеголь и КЛ 10кВ №6 ПС 110 кВ Нежеголь. Срок исполнения: 22.01.2023 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.01.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр по всей длине КЛ 10кВ №5 ПС 110 кВ Нежеголь и КЛ 10кВ №6 ПС 110 кВ Нежеголь Мероприятие: Организационное По результатам осмотра КЛ 10кВ №5 ПС 110 кВ Нежеголь и КЛ 10кВ №6 ПС 110 кВ Нежеголь разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 12.02.2023 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Сторонняя организация: [пусто] Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.01.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра КЛ 10кВ №5 ПС 110 кВ Нежеголь и КЛ 10кВ №6 ПС 110 кВ Нежеголь разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ
7288 | 188 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2023-01-12 16:40 | 2023-01-12 17:40 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП-63 (Кандитово) произошло вследствие КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №5-№6, веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №5-№6, веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за границ охранной зоны ВЛ 0,4кВ №1 КТП-63 (Кандитово). Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП-63 (Кандитово) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: мастер Коптелов С. Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.01.2023 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 0,4кВ №1 КТП-63 Кандитово Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТП-63 (Кандитово) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: мастер Коптелов С. Н. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.01.2023 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 0,4кВ №1 КТП-63 Кандитово
7289 | 27 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-01-12 16:28 | 2023-01-12 17:30 | 3.4.8.1, Причиной ТН явилось воздействие посторонних лиц. Вследствие ведения несогласованных работ и без вызова представителей, была повреждена кабельная линия | 4.13, Причиной отключения явилось механическое повреждение кабельной линии кл-6 кВ ПС-2 Ф.311--РП-94и отключение защитными устройствами. | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт поврежденного участка кабельной линии кл-6 кВ ПС-2 Ф.311--РП-94.Выполнить высоковольтные испытания и измерения Срок исполнения: 23.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен ремонт поврежденного участка кабельной линии кл-6 кВ ПС-2 Ф.311--РП-94.Выполнены высоковольтные испытания и измерения Мероприятие: Организационное Направить гарантийное письмо на оплату за выполненные работы АО ВГЭС Срок исполнения: 23.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.01.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено гарантийное письмо на оплату за выполненные работы АО ВГЭС
7290 | 139 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Советский РЭС | 2023-01-12 15:51 | 2023-01-12 17:45 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения явилось межфазное короткое замыкание в сети 0,4кВ по ВЛ 0,4 №1 от ТП 444 7/100, возникшее вследствие падения ветки, с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 11-12, под воздействием порывистого ветра | 4.4.3, Причиной схлеста проводов в пролете опор № 11-12 по ВЛ 0,4 №1 от ТП462 6/100 , явилось падение ветки, с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ, на провода по воздействием ветра | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ 0,4 №1 от ТП 444 7/100 Срок исполнения: 24.03.2023 г. Ответственное лицо: Гл.инженер СоРЭС Пьяных И.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.03.2023 г. Мероприятие: Организационное На основании замечаний выявленных при осмотре ВЛ 0,4 №1 от ТП 444 7/100, разработать мероприятия и составить график их выполнения. Срок исполнения: 24.03.2023 г. Ответственное лицо: Гл.инженер СоРЭС Пьяных И.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.03.2023 г.
7291 | 145 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Аннинский РЭС | 2023-01-12 15:50 | 2023-01-12 16:37 | 3.4.12.2.3, Короткое замыкание и последующем срабатыванием ПН-2 на РБ0.4 №1 на ТП№8-6 П С 35кВ Садовое произошло по причине кратковременного схлёста проводов фазы "С" и "0" на ответвлении к зданию от опоры №9 при падении ветки от стоящего в палисаднике дерева при порывах ветра до 17 м\с .Ввод перекидки выполнен проводом А-16 без изоляции. | 4.4.3, Падение ветки на провода фазы "С" и "0" ответвление к зданию от опоры №9 вызвало кратковременный схлёст проводов , короткое замыкание и последующее срабатывание ПН-2 на РБ№1 ВЛ0.4кВ№1 от ТП№8-6 П С 35кВ Садовое при сильных порывах ветра до 17 м\с. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ0.4кВ№1 от ТП№8-6 П С 35кВ Садовое на предмет выявления дефектов угрожающих безаварийной работе ВЛ с целью выявления возможных дефектов проводов, после прохождения токов короткого замыкания , а так же на предмет угрозы веток деревьев на провода ответвлений. Срок исполнения: 17.03.2023 г. Ответственное лицо: Хаустов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведён внеочередной осмотр по всей длине ВЛ0.4кВ№1 от ТП№8-6 П С 35кВ Садовое на предмет выявления дефектов угрожающих безаварийной работе ВЛ с целью выявления возможных дефектов проводов, после прохождения токов короткого замыкания , а так же на предмет угрозы веток деревьев на провода ответвлений. Мероприятие: Организационное По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ0.4кВ№1 от ТП№8-6 П С 35кВ Садовое в случае выявления возможных дефектов проводов, после прохождения токов короткого замыкания по проводам ВЛ, разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний и определить объем и срок устранения (ТО, КР) выявленных недостатков угрожающих нормальной работе электрооборудования. Срок исполнения: 17.03.2023 г. Ответственное лицо: Хаустов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.01.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ0.4кВ№1 от ТП№8-6 П С 35кВ Садовое разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний и определить объем и срок устранения (ТО, КР) .
7292 | 143 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Валуйский РЭС | 2023-01-12 15:33 | 2023-01-12 16:59 | 3.4.8.5.1, Вывод в ремонт по неотложной заявке ВЛ 0,4 кВ № 4 КТП 705 ПС 35 кВ Уразово произошло из-за излома у основания и падения на землю стойки ж/б опоры №8/1, с последующим срывом с креплений провода СИП в пролётах опор № 8-8/2, вследствие наезда на опору №8/1 специальной техники, направляющейся в зону действия СВО. | 4.4.5, Излом у основания и падение на землю стойки ж/б опоры №8/1, с последующим с последующим срывом с креплений провода СИП в пролётах опор № 8-8/2 ВЛ 0,4 кВ № 4 КТП 705 ПС 35 кВ Уразово , произошло вследствие механического воздействия при наезде на опору №8/1 специальной техники, направляющейся в зону действия СВО. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр по всей протяжённости ВЛ 0,4 кВ №4 КТП 705 ПС 35 кВ Уразово. Срок исполнения: 03.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Севостьянов А.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.01.2023 г. Описание проведённых работ: Внеплановый осмотр по всей протяжённости ВЛ 0,4 кВ №4 КТП 705 ПС 35 кВ Уразово Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ Срок исполнения: 10.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Севостьянов А.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.01.2023 г. Описание проведённых работ: Устранение замечаний включено в недельный план работ.
7293 | 132 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Красносельский РЭС | 2023-01-12 15:25 | 2023-01-12 17:24 | 3.4.7.3.5, При аварийном обходе ВЛ-10 кВ ф.10-14 ПС 35/10 кВ Чапаево обнаружен обрыв вязки провода фазы "В" на опоре № 14, при падении провод лег на траверсу, что привело к возникновению замыкания на землю через тело опоры. Обрыв вязки произошел по причине износа материала вязки от длительной эксплуатации и воздействия на материал вязки различных атмосферных явлений (перепадов температур окружающего воздуха, тяжения проводов при налипании снега и ветровой нагрузке) и как сопутствующего обстоятельства действий порывов северо-западного ветра порывами до 13 м/с. Вязка выполнена без нарушения технологии проводом А-70. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. Последний плановый осмотр ВЛ выполнен 16.07.2022 года электромонтером по эксплуатации РС Красносельского РЭС Голиковым В.А., в листе осмотра данный дефект отсутствует. | 4.12, Обрыв вязки провода фазы "В" на опоре № 14 ВЛ-10 кВ ф. 10-02 ПС 35/10 кВ Чапаево, замыкание провода на землю. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Из-за износа материала от длительной эксплуатации и воздействия на материал вязки различных атмосферных явлений произошел обрыв вязки и замыканее провода на землю на ВЛ-10 ф.10-02 ПС Чапаево до ОП Ченцы | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф. 10-02 ПС Чапаево до ОП Ченцы на предмет обнаружения дефектных вязок. Срок исполнения: 07.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Красносельского РЭС Корнилов С.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведён внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф. 10-02 ПС Чапаево до ОП Ченцы на предмет обнаружения дефектных вязок. Мероприятие: Техническое Провести обследование опоры № 7 ВЛ-10 кВ ф. 10-02 ПС Чапаево до ОП Ченцы на предмет возможных повреждений после прохождения токов замыкания на землю. Срок исполнения: 07.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Красносельского РЭС Корнилов С.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведено обследование опоры № 7 ВЛ-10 кВ ф. 10-02 ПС Чапаево до ОП Ченцы на предмет возможных повреждений после прохождения токов замыкания на землю. Мероприятие: Техническое Выявленные замечания на ВЛ-10 кВ ф. 10-02 ПС Чапаево до ОП Ченцы устранить в кратчайшие сроки. Срок исполнения: 09.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Красносельского РЭС Корнилов С.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведён внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф. 10-02 ПС Чапаево до ОП Ченцы на предмет обнаружения дефектных вязок.
7294 | 152 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2023-01-12 15:04 | 2023-01-12 16:04 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 795 ПС Стрелица произошло из-за кратковременного превышения величины тока нагрузки у потребителя электрической энергии, над номинальным током АВ № 1 0,4кВ (I ном = 63А). | 4.13, Отключение ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 795 ПС Стрелица произошло из-за кратковременного превышение величины тока нагрузки у потребителя электрической энергии, над номинальным током АВ № 1 0,4кВ (I ном = 63 А), что привело к срабатыванию теплового расцепителя. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 795 ПС Стрелица по всей длине с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ. Срок исполнения: 18.02.2023 г. Ответственное лицо: Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.02.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр выполнен Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 795 ПС Стрелица разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 18.02.2023 г. Ответственное лицо: Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.02.2023 г. Описание проведённых работ: Замечаний не выявлено
7295 | 228 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Нелидовский РЭС |  |  | 3.4.7.3.5, Однофазное замыкание на землю на ВЛ 6кВ №601 ПС 220 кВ Нелидово произошло по причине повреждения кабеля на участке от ВН №2 ТП 428 до ВН №2 ТП 477 из-за снижения диэлектрических свойств изоляции жил кабеля в результате старения изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1968 года. | 4.12, Повреждение кабеля на участке ВЛ 6кВ №601 ПС 220 кВ Нелидово произошло из-за снижения диэлектрических свойств изоляции жил кабеля на участке от ВН №2 ТП 428 до ВН №2 ТП 477 в результате естественного износа изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1968 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение кабеля на участке от ВН №2 ТП 428 до ВН №2 ТП 477 на ВЛ 6кВ №601 ПС 220 кВ Нелидово | Мероприятие: Организационное По результатам испытания участок КЛ от ВН №2 ТП 428 до ВН №2 ТП 477 ВЛ 10кВ №601 ПС 220 кВ Нелидово устранить выявленные дефекты Срок исполнения: 30.01.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кожанов А.В. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.01.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам испытания участок КЛ от ВН №2 ТП 428 до ВН №2 ТП 477 ВЛ 10кВ №601 ПС 220 кВ Нелидово дефектов не обнаружено. Мероприятие: Техническое Провести внеочередные испытания повышенным напряжением постоянного тока в соответствии с "Объемом и нормами испытаний электрооборудования " участок КЛ от ВН №2 ТП 428 до ВН №2 ТП 477 ВЛ 10кВ №601 ПС 220 кВ Нелидово. Срок исполнения: 26.01.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кожанов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.01.2023 г. Описание проведённых работ: Проведено внеочередные испытания повышенным напряжением постоянного тока в соответствии с "Объемом и нормами испытаний электрооборудования " участок КЛ от ВН №2 ТП 428 до ВН №2 ТП 477 ВЛ 10кВ №601 ПС 220 кВ Нелидово. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастерам Нелидовского РЭС о необходимости эксплуатации кабельных линий в соответствии с требованиями НТД. Главы 5.8. ПТЭиЭС "Силовые кабельные линии" Срок исполнения: 26.01.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Кожанов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.01.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый инструктаж мастерам Нелидовского РЭС о необходимости эксплуатации кабельных линий в соответствии с требованиями НТД. Главы 5.8. ПТЭиЭС "Силовые кабельные линии"
7296 | 140 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Отключение КЛ-6-310 ПС№6 действием защит произошло из-за повреждения на потребительском оборудовании ТП 6/0,4 кВ №310-20 от КЛ-6-310 ПС№6 находящейся на балансе и обслуживании АО "Воронежская Горэлектросеть". |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю АО "Воронежская Горэлектросеть" о приведении потребительской №310-20 от КЛ-6-310 ПС№6 в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 19.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Дорохов А.А. Сторонняя организация: АО "Воронежская Горэлектросеть" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.02.2023 г. Описание проведённых работ: Направить письмо потребителю АО "Воронежская Горэлектросеть" о приведении потребительской №310-20 от КЛ-6-310 ПС№6 в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
7297 | 147 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Отключение КЛ-6-308 ПС№6 действием защит произошло из-за повреждения на потребительском оборудовании ТП 6/0,4 кВ №308-20 от КЛ-6-308 ПС№6 находящейся на балансе и обслуживании АО "Воронежская Горэлектросеть". |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю АО "Воронежская Горэлектросеть" о приведении потребительской №308-20 от КЛ-6-308 ПС№6 в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 19.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Дорохов А.А. Сторонняя организация: АО "Воронежская Горэлектросеть" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.02.2023 г. Описание проведённых работ: Направить письмо потребителю АО "Воронежская Горэлектросеть" о приведении потребительской №308-20 от КЛ-6-308 ПС№6 в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
7298 | 26 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-01-12 14:27 | 2023-01-12 15:22 | 3.4.8.1, Причиной ТН явилось воздействие сторонних организаций, производящих земляные работа. Вследствие ведение работа без согласования с АО ВГЭС и без представителя, была повреждена кабельная линия состоящая на балансе у АО ВГЭС. | 4.13, Причиной отключения явилось механическое повреждение кабельной линии вследствие ведение работ без согласования и без вызова представителя на место, как следствие кабельная линия была порвана и отключена защитными устройствами. | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт поврежденного участка кабельной линии КЛ-6кВ Ф.310 ПС-6--РП-31. Выполнить измерения и испытание кабельной линиии Срок исполнения: 23.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен ремонт поврежденного участка кабельной линии КЛ-6кВ Ф.310 ПС-6--РП-31. Выполнены измерения и испытание кабельной линиии Мероприятие: Организационное Направить письмо сторонней организации на гаратию оплаты произведенных работ сотрудниками АО ВГЭС. Срок исполнения: 23.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.01.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо сторонней организации на гаратию оплаты произведенных работ сотрудниками АО ВГЭС.
7299 | 142 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2023-01-12 14:24 | 2023-01-12 16:45 | 3.4.7.3.1, Срабатывание ПН-2 фазы "А" КЛ 0,4 кВ пр-кт Б.Хмельницкого 90 ТП 86 ПС 110 кВ Донец произошло из-за превышения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал (на 3А), вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание цепи 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал на КЛ 0,4 кВ пр-кт Б.Хмельницкого 90 ТП 86 ПС 110 кВ Донец из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальным данным плавкой вставки ПН-2 фазы "А" на КЛ 0,4 кВ пр-кт Б.Хмельницкого 90 ТП 86 ПС 110 кВ Донец КЛ 0,4 кВ пр-кт Б.Хмельницкого 90 ТП 86 ПС 110 кВ Донец | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине КЛ 0,4 кВ пр-кт Б.Хмельницкого 90 ТП 86 ПС 110 кВ Донец. Срок исполнения: 27.01.2023 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.01.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнить внеочередной осмотр по всей длине КЛ 0,4 кВ пр-кт Б.Хмельницкого 90 ТП 86 ПС 110 кВ Донец. Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на КЛ 0,4 кВ пр-кт Б.Хмельницкого 90 ТП 86 ПС 110 кВ Донец. Срок исполнения: 27.01.2023 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.01.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на КЛ 0,4 кВ пр-кт Б.Хмельницкого 90 ТП 86 ПС 110 кВ Донец. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 10.02.2023 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.01.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
7300 | 151 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2023-01-12 14:22 | 2023-01-12 16:11 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП 810 ПС Стрелица произошло из-за кратковременного превышения величины тока нагрузки у потребителя электрической энергии, над номинальным током АВ № 1 0,4кВ (I ном = 63А). | 4.13, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП 810 ПС Стрелица произошло из-за кратковременного превышение величины тока нагрузки у потребителя электрической энергии, над номинальным током АВ № 1 0,4кВ (I ном = 63 А), что привело к срабатыванию теплового расцепителя. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 810 ПС Стрелица по всей длине с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ. Срок исполнения: 16.02.2023 г. Ответственное лицо: Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.01.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр выполнен Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 810 ПС Стрелица разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 16.02.2023 г. Ответственное лицо: Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.01.2023 г. Описание проведённых работ: Замечаний не выявлено
7301 | 136 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Прохоровский РЭС | 2023-01-12 14:08 | 2023-01-12 15:55 | 3.4.12.2.3, Отключение действием МТЗ с неуспешным АПВ и неуспешное включение по ТУ ВВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Радьковка произошло из-за возникновения КЗ в результате перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №1/103-1/104 веткой дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, при усилении ветра. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №1/103-1/104 ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Радьковка произошло вследствие механического воздействия при падении на провода ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Радьковка. Срок исполнения: 22.01.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Балабанов А.Д. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.01.2023 г. Описание проведённых работ: осмотр Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 12.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Балабанов А.Д. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.01.2023 г. Описание проведённых работ: анализ
7302 | 259 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Весьегонский РЭС | 2023-01-12 14:05 | 2023-01-12 16:17 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №12 ПС Сандово произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролёте опор №91-92 деревом, растущего за пределами охранной зоны ВЛ 10кВ, и упавшим на провода, под воздействием сильного порывистого ветра, без повреждения проводов, при прохождении циклона по территории Весьегонского района Тверской области. | 4.4.3, В результате механического воздействия, при падении дерева на провода в пролете опор №91-92 ВЛ 10кВ №12 ПС Сандово под воздействием сильного порывистого ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №12 ПС Сандово действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №12 ПС Сандово в пролётах опор №85-95 для выявления возможных дефектов. Срок исполнения: 30.01.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Весьегонского РЭС Мингалеев С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.01.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №12 ПС Сандово в пролётах опор №85-95 для выявления возможных дефектов. Мероприятие: Организационное Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №12 ПС Сандово в пролётах опор №85-95 дефекты. Срок исполнения: 31.01.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Весьегонского РЭС Мингалеев С.А. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.01.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №12 ПС Сандово в пролётах опор №85-95 для выявления возможных дефектов.
7303 | 280 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2023-01-12 14:01 | 2023-01-13 20:47 | 3.4.7.3.5, Первое, второе и третье отключение ВЛ-0,4кВ №1 ТП 565 произошли по причине увеличения тока нагрузки выше номинального. | 4.13, В результате превышения тока нагрузки на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 565 произошло перегорание ПН-2 РУ 0,4кВ ТП 565 действием защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не актуальная информация о нагрузке потребителей на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 565 на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 565 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 565 | Мероприятие: Техническое Произвести замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала защиты коммутационного аппарата ВЛ-0,4кВ №1 ТП 565. Срок исполнения: 26.01.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала защиты коммутационного аппарата ВЛ-0,4кВ №1 ТП 565. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при замере нагрузки в период наибольшего потребления на ТП 565. Срок исполнения: 26.01.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.01.2023 г. Описание проведённых работ: При замере нагрузки в период наибольшего потребления на ТП 565 дефектов не выявлено.
7304 | 135 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2023-01-12 14:00 | 2023-01-12 14:56 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0,4кВ ВЛ 0,4кВ № 4 КТП 403 ПС 35 кВ Никольское произошло из-за превышения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал (на 10А), вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание цепи 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал на ВЛ 0,4кВ № 4 КТП 403 ПС 35 кВ Никольское из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальными данными автомата на ВЛ 0,4кВ № 4 КТП 403 ПС 35 кВ Никольское VN004-00018159 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ № 4 КТП 403 ПС 35 кВ Никольское. Срок исполнения: 20.01.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Бурыка О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.01.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4кВ № 4 КТП 403 ПС 35 кВ Никольское . Срок исполнения: 20.01.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Бурыка О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.01.2023 г. Описание проведённых работ: Замер нагрузок на КТП. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 10.02.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Бурыка О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.01.2023 г. Описание проведённых работ: Разработка плана мероприятий
7305 | 25 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-01-12 13:58 | 2023-01-12 14:46 | 3.4.7.3.5, Причиной ТН явилось неудовлетворительное техническое состояние участка кабельной линии вследствие длительного эксплуатационного срока. | 4.12, Причиной отключения явилось нарушение электрической изоляции вследствие ее разрушения. | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт поврежденного участка кабельной линии ПС-39 Ф.36--РП-3. Выполнить высоковольтные испытания и измерения Срок исполнения: 23.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен ремонт поврежденного участка кабельной линии ПС-39 Ф.36--РП-3. Выполнены высоковольтные испытания и измерения
7306 | 137 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2023-01-12 13:52 | 2023-01-12 19:10 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0,4кВ ВЛ 0,4кВ № 1 СТП 178 ПС 110 кВ Северная произошло из-за превышения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал (на 10А), вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание цепи 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал на ВЛ 0,4кВ № 1 СТП 178 ПС 110 кВ Северная из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальными данными автомата на ВЛ 0,4кВ № 1 СТП 178 ПС 110 кВ Северная VN004-00119495 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ № 1 СТП 178 ПС 110 кВ Северная. Срок исполнения: 20.01.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.01.2023 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4кВ № 1 СТП 178 ПС 110 кВ Северная. Срок исполнения: 20.01.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.01.2023 г. Описание проведённых работ: Акт замера нагрузок Мероприятие: Организационное По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 10.02.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.01.2023 г. Описание проведённых работ: Мероприятия
7307 | 256 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Большесельский РЭС | 2023-01-12 13:40 | 2023-01-12 15:43 | 3.4.7.3.4, Отключение ВЛ 10кВ № 4 Максимовский ПС 35/10кВ Большое село по причине КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №48-№49 деревом, упавшим при сильных порывах ветра из охранной зоны ВЛ. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №48-№49 деревом, упавшим при сильных порывах ветра из охранной зоны ВЛ. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Древесно кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ 10кВ № 4 Максимовский ПС Большое Село VS010-0003669 | Мероприятие: Техническое Выполнить выпиливание деревьев, угрожающих падением на ВЛ 10кВ № 4 Максимовский ПС Большое Село в пролетах опор №48-№49. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Гусляев Р.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж бригаде о необходимости эксплуатации электрооборудования ВЛ 10кВ № 4 Максимовский ПС Большое Село в соответствии с НТД. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Гусляев Р.А. Состояние: Не выполнено
7308 | 136 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2023-01-12 13:34 | 2023-01-12 14:37 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре (до 17 м/с) произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ, на провода ВЛ-0,4 кВ ф. № 1 на ТП-640 в пролете опор №5-№6, веткой были перекрыты провода соседних фаз, что привело в межфазному К.З. которое привело к отключению АВ ф. № 1 на ТП-640. В дальнейшем ветка слетела с проводов ВЛ и упала на землю. | 4.4.3, Перекрытие проводов соседних фаз в пролете опор №5 - №6 ВЛ-0,4 кВ ф. № 1 на ТП-640 упавшей веткой дерева. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ ф. №1 от ТП-640, на предмет выявления деревьев и веток, угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ. Срок исполнения: 21.02.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Алексеев С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.02.2023 г. Описание проведённых работ: обход вл Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-640 устранить выявленные замечания при их наличии. Срок исполнения: 23.02.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Алексеев С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.02.2023 г. Описание проведённых работ: осмотр вл
7309 | 138 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курчатовский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ 10кВ № 02 ПС Теплицы (8182) явилось нарушение в работе потребительского оборудования. |  | Мероприятие: Организационное Направить владельцу потребительской электроустановки (АО "Курские электрические сети") письмо с требованием поддерживать ВЛ 10кВ № 02 ПС Теплицы (8182) в технически исправном состоянии. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Курчатовского РЭС Панищев С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо
7310 | 68 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2023-01-12 13:08 | 2023-01-12 16:57 | 3.4.12.2.3, Обрыв провода при изломе и падении ветви дерева растущего вне охранной зоне ВЛ в пролёте опор №8-№9 ВЛ 0,4кВ №1 МПП №251. Повлекшие КЗ и отключению АВ1 РУ 0,4кВ МТП №251. | 4.4.3, Обрыв провода при изломе и падении ветви дерева растущего вне охранной зоне ВЛ в пролёте опор №8-№9 ВЛ 0,4кВ №1 МПП №251. Повлекшие КЗ и отключению АВ1 РУ 0,4кВ МТП №251. | Мероприятие: Техническое Провести обрезку крон деревьев в пролёте опор №8-№9 ВЛ 0,4кВ №1 МТП №251. Срок исполнения: 23.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.02.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнена обрезка крон деревьев в пролёте опор №8-№9 ВЛ 0,4кВ №1 МТП №251
7311 | 18 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Севский РЭС | 2023-01-12 12:55 | 2023-01-12 14:50 | 3.4.12.1, Обрыв провода на ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП23 ф.1006 ПС Суземская от опоры к дому ул. Интернациональная 4, вследствие схода снега с крыши дома. | 4.13, Прекращение передачи электрической энергии потребителю произошло в результате повреждения ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП23 ф.1006 ПС Суземская от опоры к дому ул. Интернациональная 4, вследствие схода снега с крыши дома. | Мероприятие: Техническое Выполнить мероприятий по устранению повреждения на ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП23 ф.1006 ПС Суземская от опоры к дому ул. Интернациональная 4. Срок исполнения: 16.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Драгунов Д.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.01.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнены мероприятий по устранению повреждения на ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП23 ф.1006 ПС Суземская от опоры к дому ул. Интернациональная 4.
7312 | 144 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Аннинский РЭС | 2023-01-12 12:29 | 2023-01-12 14:01 | 3.4.7.3.1, Причиной аварийного отключения явилось однофазное короткое замыкание на ВЛ10 кВ №2 ПС 35 кВ Васильевка , произошедшее на опоре №157 из-за разрушения колпачка под стеклянным изолятором фазы «С» . Изолятор соскочил и провод фазы «С» упал на траверзу в процессе длительной эксплуатации под воздействием атмосферных явлений при сильных порывах ветра до 17 м/с. | 4.1.3, Изменение структуры материала в результате длительной эксплуатации привело к разрушению колпачка под изолятором фазы «С» на опоре №157 ВЛ10 кВ №2 ПС 35 кВ Васильевка . Из-за атмосферных воздействий при сильных порывах ветра до 17 м\с. произошёл срыв изолятора и провод фазы «С» упал на траверзу . При периодическом осмотре в феврале 2022г. дефектов на опоре №157 не было. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение структуры материала в результате длительной эксплуатации на ВЛ 10кВ №2 ПС 35кВ Васильевка VS010-0007002 | Мероприятие: Техническое Выполнить верховой осмотр ВЛ 10 кВ № 2 ПС 35 кВ Васильевка для выявления дефектов изоляторов. Срок исполнения: 17.03.2023 г. Ответственное лицо: Хаустов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.01.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен верховой осмотр ВЛ 10 кВ № 2 ПС 35 кВ Васильевка для выявления дефектов изоляторов. Мероприятие: Организационное По результатам верхового осмотра ВЛ 10 кВ № 2 ПС 35 кВ Васильевка разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов. Срок исполнения: 17.03.2023 г. Ответственное лицо: Хаустов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.01.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам верхового осмотра ВЛ 10 кВ № 2 ПС 35 кВ Васильевка разработаны мероприятия по устранению выявленных дефектов.
7313 | 138 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2023-01-12 12:18 | 2023-01-12 13:39 | 3.4.12.2.3, Отключение действием МТЗ с неуспешным АПВ и неуспешное включение по ТУ ВВ 10кВ ЛЭП 10кВ №5 ПС 35 кВ Бессоновка произошло из-за возникновения КЗ, при перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №103-104 упавшей веткой дерева (растущего вне охранной зоны ЛЭП) при усилении ветра. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №103-104 ЛЭП 10кВ №5 ПС 35 кВ Бессоновка произошло из-за механического воздействия при падении ветки дерева (растущего вне охранной зоны ЛЭП), на провода при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10кВ №5 ПС 35 кВ Бессоновка. Срок исполнения: 24.01.2023 г. Ответственное лицо: Ст.мастер Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.01.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 13.02.2023 г. Ответственное лицо: Ст.мастер Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.01.2023 г. Описание проведённых работ: Разработка плана мероприятий.
7314 | 140 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Кологривский РЭС | 2023-01-12 11:50 | 2023-01-12 13:45 | 3.4.8.3, При проведении не санкционированных работ по вырубке деревьев сторонней организацией произошло падение дерева на провода ВЛ в пролете опор № 1-13 - 1-14. Под тяжестью упавшего дерева произошел обрыв двух проводов в пролете опор № 1-13 - 1-15 фазы "В" и "С", обрыв одного провода в пролете опор № 1-12-1-13 и № 1-15-1-16 фазы "В", что привело к КЗ и отключению ВЛ действием защит МТЗ в результате схлеста проводов. Оборудование РЗА работало правильно. | 4.4.1, Обрыв двух проводов в пролете опор № 1-13 - 1-15 фазы "В" и "С", обрыв одного провода в пролете опор № 1-12-1-13 и № 1-15-1-16 фазы "В" в результате падения дерева при проведении не санкционированных работ по вырубке деревьев сторонней организацией. | Мероприятие: Организационное Провести разъяснительную беседу с руководителем ИП Ершов В.Б. о недопустимости проведения лесозаготовительных работ в пределах охранной зоны ВЛ и возможных последствиях при повреждении ВЛ. Срок исполнения: 26.01.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Кологривского РЭС Сорокин А.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.01.2023 г. Описание проведённых работ: Беседа проведена.
7315 | 137 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курчатовский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Причиной отключения КЛ-10кВ 81411 явилось нарушение в работе потребительского оборудования. |  | Мероприятие: Организационное Направить владельцу потребительской электроустановки (АО "Курские электрические сети") письмо с требованием поддерживать КЛ-10кВ 81411 в технически исправном состоянии. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Курчатовского РЭС Панищев С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо
7316 | 146 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго В.Хавский РЭС | 2023-01-12 11:29 | 2023-01-12 12:43 | 3.4.8.5.3.1, Отключение ВЛ 10 кВ № 4 ПС 110 кВ Парижская Коммуна было выполнено оперативным персоналом по заявке МЧС России.
7317 | 139 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС | 2023-01-12 11:24 | 2023-01-12 12:06 | 3.4.7.3.5, Отключение действием МТЗ МВ 6 кВ КЛ 6 кВ РП 1(14) ПС 35 кВ Старый Оскол-2 -ТП 4(1) произошло из-за возникновения КЗ в результате пробоя изоляции жил фаз «А», «В», «С» участка КЛ МВ 6 кВ КЛ 6 кВ РП 1(14) ПС 35 кВ Старый Оскол-2 -ТП 4(1) в целом месте вследствие изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции жил фаз «А», «В», «С» участка КЛ 6 кВ РП 1(14) ПС 35 кВ Старый Оскол-2 -ТП 4(1) в целом месте произошло из-за изменения структуры материала в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции жил кабеля на КЛ 6 кВ РП 1(14) ПС 35 кВ Старый Оскол-2 -ТП 4(1) KS006-0001951 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр (обход) трассы КЛ 6 кВ РП 1(14) ПС 35 кВ Старый Оскол-2 -ТП 4(1). Срок исполнения: 23.01.2023 г. Ответственное лицо: Неляпин Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.01.2023 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 11.02.2023 г. Ответственное лицо: Неляпин Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.01.2023 г.
7318 | 130 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Буйский РЭС | 2023-01-12 11:12 | 2023-01-12 11:18 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ явилось повреждение на потребительском оборудовании по адресу г.Буй, ул.10-й годовщины Октября, д.36. От возникшего К.З. в РУ-0,4 кВ ТП-714 сгорел 1 предохранитель ПН-2 на ф.10-й год. Октября. |  | Мероприятие: Организационное Направить письменное обращение потребителю г.Буй, ул.10-й годовщины Октября, д.36 с требованием устранить аналогичные причины, вызвавшие нарушения в работе оборудования филиала ПАО "Россети Центр"-"Костромаэнерго". Срок исполнения: 27.01.2023 г. Ответственное лицо: Васильев Михаил Юрьевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.01.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письменное обращение потребителю.
7319 | 148 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Рамонский РЭС | 2023-01-12 11:10 | 2023-01-12 13:04 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ №1 КТП 697 ВЛ-10-4 ПС Новоживотинное 12.01.2023 г. явилось повреждение вводного автоматического выключателя во ВРУ магазина Магнит, находящегося на обслуживании потребителя, вне границ эксплуатационной ответственности РЭС. | 4.12, Причиной аварийного отключения ВЛ 0,4кВ №1 КТП 697 ВЛ-10-4 ПС Новоживотинное 12.01.2023 г. явилось повреждение вводного автоматического выключателя, приведшее к замыканию на землю. | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю Магазин Магнит (с. Новоживотинное) о приведении ВРУ магазина Магнит в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой «Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования», затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 16.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Маковкин С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.01.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо потребителю
7320 | 134 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2023-01-12 10:42 | 2023-01-12 15:50 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре (до 17 м/с) произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны на провода ВЛ-0,4 кВ от ТП-24 район Борьбы в пролете опор № 26-27, вследствие перекрытия веткой проводов соседних фаз возникло межфазное К.З., которое привело к перегоранию ПН-2 в РУ-0,4 кВ ТП-24 р-н Борьбы. В дальнейшем ветка слетела с проводов ВЛ и упала на землю. Информация по метеоусловиям приложена к документам. | 4.4.3, Перекрытие проводов упавшей веткой дерева соседних фаз в пролете опор № 26-27 ВЛ-0,4 кВ район Борьбы от ТП-24. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ район Борьбы от ТП-24 на предмет выявления деревьев и веток, угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ. Срок исполнения: 22.02.2023 г. Ответственное лицо: Воронин О.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.02.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнили внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ район Борьбы от ТП-24 на предмет выявления деревьев и веток, угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ район Борьбы от ТП-24 устранить выявленные замечания при их наличии. Срок исполнения: 24.02.2023 г. Ответственное лицо: Воронин О.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.02.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен осмотр ВЛ-0,4 кВ район Борьбы от ТП-24. замечаний нет
7321 | 205 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Борисоглебский РЭС | 2023-01-12 10:40 | 2023-01-12 11:42 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 417 "Раменка" в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №8-№9 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №8-№9 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 417 "Раменка" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: мастер Шахов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.01.2023 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 417 "Раменка" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 417 "Раменка" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: мастер Шахов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.01.2023 г. Описание проведённых работ: Не требуется.
7322 | 136 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС | 2023-01-12 10:22 | 2023-01-12 13:44 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 0.4кВ 420.5 8/160 Саблино явилось короткое замыкание в пролете опор №22-21, вызванное перекрытием проводов упавшей веткой с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием ветра | 4.4.3, Причиной перекрытия проводов в пролете опор №21-22 по ВЛ 0.4кВ 420.5 8/160 Саблино явилось упавшая ветка с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием ветра. | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0.4кВ 420.5 8/160 Саблино разработать мероприятия и составить график их выполнения. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.01.2023 г. Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0.4кВ 420.5 8/160 Саблино Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.01.2023 г.
7323 | 227 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС | 2023-01-12 10:20 | 2023-01-12 10:23 | 3.4.12.1.1, Отключение ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Бор произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за кратковременного схлеста проводов в пролете опор №23-24 вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения габарита с приближением к соседнему проводу. | 4.4.4, В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения их габарита с приближением к соседнему проводу в пролете опор №23-24 ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Бор при прохождении атмосферного фронта, произошел кратковременный схлест проводов, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Бор действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр в пролетах опор в пролетах опор №15-25 ВЛ 10кВ №03 ПС Бор с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 26.01.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.01.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 03 ПС Бор произведен. Мероприятие: Организационное Устранить дефекты выявленные при внеочередном осмотре в пролетах опор №15-25 ВЛ 10кВ №03 ПС Бор дефекты. Срок исполнения: 30.01.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.01.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 03 ПС Бор произведен.
7324 | 293 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2023-01-12 10:19 | 2023-01-12 10:27 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-0,4кВ №2 ТП 1076 произошло по причине увеличения тока нагрузки выше номинального. | 4.13, В результате превышения тока нагрузки на ВЛ-0,4кВ №2 ТП 1076 произошло перегорание ПН-2 РУ 0,4кВ ТП 1076 действием защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не актуальная информация о нагрузке потребителей на ВЛ-0,4кВ №2 ТП 1076 на ВЛ-0,4кВ №2 ТП 1076 ВЛ-0,4кВ №2 ТП 1076 | Мероприятие: Техническое Произвести замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала защиты коммутационного аппарата ВЛ-0,4кВ №2 ТП 1076 . Срок исполнения: 26.01.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала защиты коммутационного аппарата ВЛ-0,4кВ №2 ТП 1076 Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при замере нагрузки в период наибольшего потребления на ТП 1076. Срок исполнения: 26.01.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.01.2023 г. Описание проведённых работ: При замере нагрузки в период наибольшего потребления на ТП 1076 дефектов не выявлено
7325 | 135 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Золотухинский РЭС | 2023-01-12 10:13 | 2023-01-12 14:47 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП 331.7 2/63 кВА, послужило возникшее межфазное КЗ в пролете опор № 5-6, вызванное схлёстом проводов веткой, сломанной и принесённой сильным порывом ветра, с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Схлёст проводов в пролете опор №5-6, произошел по причине слома ветки и наброшенной на провода сильным порывом ветра, с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 331.7 2/63 кВА, с целью определения деревьев находящихся в охранной зоне и вблизи её, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 19.02.2023 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Поветкин А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.02.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр проведен Мероприятие: Организационное По итогам осмотра ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 331.7 2/63 кВА, в случае выявления замечаний, определить мероприятия по их устранению. Срок исполнения: 19.02.2023 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Поветкин А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.02.2023 г. Описание проведённых работ: Мероприятия определены
7326 | 153 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2023-01-12 10:13 | 2023-01-12 11:10 | 3.4.7.3.3, В результате несвоевременной вырубки ДКР в охранной зоне ВЛ 0,4кВ №2 ТП-Стр-2-9 в пролете оп. № 8-9 произошло падение дерева при ветровой нагрузки на провода с последующим возникновением однофазного замыкания на землю, устраненное отключением, выполненное оперативным персоналом. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки при ветровой нагрузки на провода ВЛ 0,4кВ №2 ТП-Стр-2-9 в пролете опор № 8-9 из-за несвоевременной вырубки ДКР в охранной зоне, произошло однофазное замыкание на землю, устраненное отключением, выполненное оперативным персоналом. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная вырубка ДКР в охранной зоне ВЛ 0,4кВ №2 ТП-Стр-2-9 в пролете № 8-9 , что привело к падению ветки дерева на проовода и нарушению надежной работы ВЛ-0,4кВ на ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-Стр-2-9 ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-Стр-2-9 | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП-Стр-2-9 и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 18.02.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.01.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП-Стр-2-9 и включены в план работ Орловского РЭС. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП-Стр-2-9 по всей длине. Срок исполнения: 18.02.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.01.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП-Стр-2-9 по всей длине.
7327 | 140 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2023-01-12 10:11 | 2023-01-12 12:57 | 3.4.9.3, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4кВ № 4 КТП 403 ПС 35 кВ Никольское произошло из-за КЗ, в результате повреждения ПУ жилого дома №16 по ул. Молодежная, запитанного от опоры №8. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю с требованием о приведении электроустановок в соответствие с требованиями НТД. Срок исполнения: 21.01.2023 г. Ответственное лицо: Ст.мастер Бурыка О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.01.2023 г. Описание проведённых работ: Направить письмо потребителю.
7328 | 134 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2023-01-12 08:59 | 2023-01-12 10:54 | 3.4.7.3.5, Отключение на РП 16 действием МТЗ МВ 6 кВ КЛ 6 кВ ТП 908 ПС 110 кВ Крейда произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 6 кВ РП 16-ТП 908 ПС 110 кВ Крейда в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции КЛ 6 кВ РП 16-ТП 908 ПС 110 кВ Крейда произошло при пробое изоляции в целом месте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции на КЛ 6 кВ РП 16-ТП 908 ПС 110 кВ Крейда КЛ 6 кВ РП 16-ТП 908 ПС 110 кВ Крейда | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ РП 16-ТП 908 ПС 110 кВ Крейда. Срок исполнения: 27.01.2023 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Ващекин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.01.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ РП 16-ТП 908 ПС 110 кВ Крейда. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 10.02.2023 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Ващекин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.01.2023 г. Описание проведённых работ: Мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
7329 | 152 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2023-01-12 08:56 | 2023-01-12 10:27 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №10-11 ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-Альш-21-5 на провода фаз "В" и "С" из-за воздействия ветровой нагрузки, произошел схлест и нарушение электрической изоляции, с возникновением межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №10-11 ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-Альш-21-5 на провода фаз "В" и "С", произошел их схлест и нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ№2 ТП Альш-21-5 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 18.02.2023 г. Ответственное лицо: ст.мастер Земских А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.01.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ№2 ТП Альш-21-5 нарушений и включены в план работ Орловского РЭС. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП Альш-21-5 от по всей длине. Срок исполнения: 18.02.2023 г. Ответственное лицо: ст.мастер Земских А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.01.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП Альш-21-5 от по всей длине.
7330 | 195 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС | 2023-01-12 08:50 | 2023-01-12 10:24 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №3 ТП-14 ВЛ-1001 ПС Козино явилось повреждение в ВЩУ потребителя на опоре №3-10. |  | Мероприятие: Организационное Направить претензионное письмо владельцу ВЩУ потребителя на опоре №8-7 ВЛ-0,4кВ №3 ТП-14 ВЛ-1001 ПС Козино.. Срок исполнения: 03.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Смоленского РЭС Суражевский С.В Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.02.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено претензионное письмо владельцу ВЩУ потребителя на опоре №8-7 ВЛ-0,4кВ №3 ТП-14 ВЛ-1001 ПС Козино
7331 | 194 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС | 2023-01-12 08:43 | 2023-01-12 10:11 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №2 ТП-234 ВЛ-607 ПС Гнездово явилось повреждение в ВЩУ потребителя на опоре №8-7. |  | Мероприятие: Организационное Направить претензионное письмо владельцу ВЩУ потребителя на опоре №8-7 ВЛ-0,4кВ №2 ТП-234 ВЛ-607 ПС Гнездово. Срок исполнения: 03.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Смоленского РЭС Суражевский С.В Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.02.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено претензионное письмо владельцу ВЩУ потребителя на опоре №8-7 ВЛ-0,4кВ №2 ТП-234 ВЛ-607 ПС Гнездово
7332 | 305 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2023-01-12 08:37 | 2023-01-12 12:01 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 078 Лучинское-10 произошло вследствие КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №7-№8, веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №7-№8, веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 078 Лучинское-10 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 078 Лучинское-10 устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр
7333 | 197 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС | 2023-01-12 07:11 | 2023-01-12 10:44 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 576 (Лыченцы школа) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №11 - №12 веткой дерева, принесенной на провода порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. | 4.4.3, схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №11 - №12 веткой дерева, принесенной на провода порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 576 (Лыченцы школа) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: мастер Краев Д.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.01.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнена вырубка ДКР в пролете опор №11 - №12 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 576 (Лыченцы школа). Мероприятие: Техническое Выполнить устранение дефектов, выявленных в ходе внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 576 (Лыченцы школа) Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: мастер Краев Д.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.01.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 576 (Лыченцы школа).
7334 | 168 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2023-01-12 06:00 | 2023-01-12 08:37 | 3.4.8.1, Отключение КЛ 6кВ № 09 ПС Тормозная в результате короткого замыкания, возникшего при нарушении изоляции силового кабеля участка КЛ 6 кВ ТП 874 - ТП 1874 при проведении несанкционированных земельных работ сторонними лицами в охранной зоне КЛ. Работа МТЗ - правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ). АВР выведено по заявке. | 4.4.1, Нарушение изоляции силового кабеля участка КЛ 6 кВ ТП 874 - ТП 1874 при проведении несанкционированных земельных работ сторонними лицами в охранной зоне КЛ. Работа МТЗ - правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ). АВР выведено по заявке. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП 874 - ТП 1874 с целью: выявления не санкционированного проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.01.2023 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр Мероприятие: Техническое Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 6 кВ ТП 874 - ТП 1874 дефектов. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.01.2023 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр Мероприятие: Организационное Провести претензионную работу с организацией проводившей несогласованные земляные работы в охранной зоне КЛ 6 кВ ТП 874 - ТП 1874. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.01.2023 г. Описание проведённых работ: обращение в полицию
7335 | 19 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2023-01-12 05:00 | 2023-01-12 08:25 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации произошло снижение эксплуатационных свойств материала изоляции на КЛ 10 кВ ПС 392 ф 34 - РП 31 , что привело в электропробою и межфазному замыканию. | 4.12, Межфазное короткое замыкание из-за пробоя изоляции на кабельном участке Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электропробой изоляции на КЛ 10 кВ ПС 392 ф 34 - РП 31 | Мероприятие: Организационное Провести испытание повышенным напряжением КЛ 10 кВ ПС 392 ф 34 - РП 31 Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник службы кабельных линий электропередачи Ковалевский С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.01.2023 г. Описание проведённых работ: Проведено испытание повышенным напряжением КЛ 10 кВ ПС 392 ф 34 - РП 31
7336 | 67 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС |  |  | 3.4.9.3, В следствии расследования технологического нарушения произошло повреждение на потребительском оборудовании которое вызвало аварийное отключение действием КЛ 6кВ № 31 ПС №8 |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов Срок исполнения: 12.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.02.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов
7337 | 18 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2023-01-12 04:30 | 2023-01-12 05:10 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации произошло снижение эксплуатационных свойств материала изоляции на КЛ 10 кВ ПС 392 ф. 34 - РП 31, что привело в электропробою и межфазному замыканию | 4.12, Межфазное короткое замыкание из-за пробоя изоляции на кабельном участке Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электропробой изоляции на КЛ 10 кВ РП31 - РП 71 КЛ 10 кВ ПС 392 ф. 34 - РП 31 | Мероприятие: Организационное Провести испытание повышенным напряжением КЛ 10 кВ ПС 392 ф. 34 - РП 31 Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник службы кабельных линий электропередачи Ковалевский С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.01.2023 г. Описание проведённых работ: Проведено испытание повышенным напряжением КЛ 10 кВ ПС 392 ф. 34 - РП 31
7338 | 123 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС | 2023-01-12 04:04 | 2023-01-12 04:25 | 3.4.7.3.1, Появление сигнала "земля" на I секции шин 6 кВ Старый Оскол-1 произошло в результате пробоя изоляции жилы фазы "С" участка КЛ 6 кВ Старый Оскол-1(42)- РП 9(9) Л1 в целом месте вследствие изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции фазы «С» участка КЛ 6 кВ Старый Оскол-1(42)- РП 9(9) Л1 в целом месте произошло из-за изменения структуры материала в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: снижение сопротивления изоляции жилы на КЛ 6 кВ Старый Оскол-1(42)- РП 9(9) Л1 KS006-0001784 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр (обход) трассы КЛ 6 кВ Старый Оскол-1(42)- РП 9(9). Срок исполнения: 23.01.2023 г. Ответственное лицо: Неляпин Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.01.2023 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 11.02.2023 г. Ответственное лицо: Неляпин Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.01.2023 г.
7339 | 20 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-01-12 01:27 | 2023-01-12 02:00 | 3.4.7.3.5, Причиной ТН явилось неудовлетворительное техническое состояние участка кабельной линии вследствие долгой бесперебойной эксплуатации. | 4.12, Причиной отключения явилось нарушение электрической изоляции и пробой между фазами А и С. | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт поврежденного участка кабельной линии Ф8 ПС-20--РП-70. Выполнить высоковольтные испытания и измерения. Срок исполнения: 23.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен ремонт поврежденного участка кабельной линии Ф8 ПС-20--РП-70. Выполнены высоковольтные испытания и измерения.
7340 | 126 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Галичский РЭС | 2023-01-12 00:44 | 2023-01-12 01:05 | 3.4.8.5.3.1, По заявке МЧС в РУ 0,4 кВ КТП № 816 отключен АВ 0,4 кВ Ф. №2. |  | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый обход ВЛ 0,4 кВ ф. №2 от ТП № 816, с целью обнаружения дефектов после работ пожарной части при тушении строения. Срок исполнения: 03.02.2023 г. Ответственное лицо: М.С. Чикулаев Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.01.2023 г. Описание проведённых работ: лист обхода Мероприятие: Техническое По итогам внепланового обхода ВЛ 0,4 кВ ф №2 от ТП № 816 устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 10.02.2023 г. Ответственное лицо: М.С. Чикулаев Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.01.2023 г. Описание проведённых работ: лист обхода
7341 | 139 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Парфеньевский РЭС | 2023-01-12 00:33 | 2023-01-12 00:58 | 3.4.8.5.3.1, По заявке МЧС, для тушения возгорания жилого дома в РУ-0,4 кВ ТП-080 отключен рубильник 0,4кВ №1. |  | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ-0,4 кВ от КТП№080 ЛПХ Дет.сад ф.1 в месте возникновения пожара. Срок исполнения: 27.01.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Парфеньевского РЭС Соколов А.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.01.2023 г. Описание проведённых работ: осмотр проведен Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ от КТП№080 ЛПХ Дет.сад ф.1 в месте возникновения пожара, устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 19.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Парфеньевского РЭС Соколов А.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.01.2023 г. Описание проведённых работ: не требуются
7342 | 179 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2023-01-12 00:10 | 2023-01-12 00:57 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4кВ №3 ТП 1122 в результате короткого замыкания, возникшего из-за схлеста проводов фазы "А" и фазы "В" при падении на провода ветки дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №9-№10. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах ВЛ имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами ВЛ со следами перекрытия электрической дугой. | 4.4.3, Схлест проводов фазы "А" и фазы "В" при падении на провода ветки дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ-0,4кВ №3 ТП 1122 в пролете опор №9-№10. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах ВЛ имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами ВЛ со следами перекрытия электрической дугой. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0.4 кВ №3ТП 1122 с целью выявления дефектов, влияющих на работу ВЛ. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Кирсанов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.01.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен расчет нагрузки Мероприятие: Техническое Произвести устранение дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ 0.4 кВ №3 ТП 1122. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Кирсанов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.01.2023 г. Описание проведённых работ: Паспорт ТП
7343 | 124 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2023-01-11 23:33 | 2023-01-12 00:05 | 3.4.8.5.1, Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10кВ №10 ПС110 кВ Северная произошло из-за возникновения КЗ, вследствие кратковременного перекрытия воздушного промежутка межу проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №3-4 неизвестными предметами при проведении СВО. | 4.4.5, Кратковременное перекрытия воздушного промежутка межу проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №3-4 произошло вследствие механического воздействия неизвестными предметами при проведении СВО. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ЛЭП 10кВ №10 ПС110 кВ Северная. Срок исполнения: 24.01.2023 г. Ответственное лицо: Ст.мастер РЭС Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.01.2023 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 12.02.2023 г. Ответственное лицо: Ст.мастер РЭС Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.01.2023 г. Описание проведённых работ: Мероприятия
7344 | 125 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2023-01-11 23:21 | 2023-01-12 00:48 | 3.4.8.5.1, Отключение действием МТЗ с неуспешным АПВ и неуспешное включение по ТУ ВВ 10 кВ ЛЭП 10кВ №2 ПС 110 кВ Северная произошло из-за возникновения КЗ, вследствие обрыва проводов трех фаз с последующим их схлестом в пролете опор №1-4 неизвестными предметами при проведении СВО. | 4.4.5, Обрыв проводов трех фаз в пролете опор №1-4 ЛЭП 10кВ №2 ПС 110 кВ Северная произошел вследствие механического воздействия неизвестными предметами при проведении СВО. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ЛЭП 10кВ №2 ПС 110 кВ Северная. Срок исполнения: 24.01.2023 г. Ответственное лицо: Ст.мастер РЭС Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.01.2023 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 14.02.2023 г. Ответственное лицо: Ст.мастер РЭС Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.01.2023 г. Описание проведённых работ: Мероприятия
7345 | 107 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Грибановский РЭС | 2023-01-11 23:07 | 2023-01-11 23:13 | 3.4.8.5.3.1, Отключение ВЛ 10 кВ №8 ПС 110 кВ Грибановка было выполнено оперативным персоналом по заявке МЧС России.
7346 | 133 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС | 2023-01-11 23:03 | 2023-01-11 23:09 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ №2 ТП 068 явилось короткое замыкание в РУ-0,4 кВ потребителя подключенного от опоры №8 |  | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 068 разработать мероприятия и составить график их выполнения. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Сторонняя организация: [пусто] Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.01.2023 г. Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 068 Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.01.2023 г.
7347 | 143 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Каменский РЭС | 2023-01-11 22:50 | 2023-01-11 23:24 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ №3 ТП 17-14ПС 110кВ Каменка послужило короткое замыкание при схлестывании фазного и нулевого проводов потребительской перекидки от опоры № 8 до жилого дома веткой дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, на территории частного домовладения, при порывах ветра до 13м/с. | 4.12, Схлестывание фазного и нулевого проводов потребительской перекидки от опоры № 8 по ВЛ 0,4кВ №3 ТП 1714 ПС 110кВ Каменка до жилого дома веткой дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, на территории частного домовладения, при порывах ветра до 13м/с. | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю, запитанному от опоры № 8 по ВЛ 0,4кВ №3 ТП 17-14 ПС 110кВ Каменка о необходимости замены неизолированных проводов ввода на СИП Срок исполнения: 23.02.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Солодков Юрий Васильевич Сторонняя организация: Каменский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.02.2023 г. Описание проведённых работ: Письмо направлено.
7348 | 81 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Данковский РЭС | 2023-01-11 22:48 | 2023-01-11 23:56 | 3.4.12.2.3, Падение на провода в пролете опор № 3/3-3/4 ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП-12 в результате воздействия сильного порывистого ветра. | 4.4.3, Механическое воздействие, вызванное падением в пролете опор № 3/3-3/4 ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП-12 в результате воздействия сильного порывистого ветра. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП-12. Срок исполнения: 17.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Рязанцев И.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев, угрожающих падением на ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП-12, произвести вырубку (обрезку крон). Срок исполнения: 17.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Рязанцев И.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.02.2023 г. Описание проведённых работ: Замечаний нет
7349 | 108 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС | 2023-01-11 22:40 | 2023-01-12 00:07 | 3.4.8.5.2, Аварийное отключение АВ 0,4кВ №1 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 441 ПС 110кВ Радуга произошло в результате повреждения потребительского электрооборудования за ГЛ.РБ 0,4кВ в ВРУ-0,4 от оп. №6 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 441 ПС 110кВ Радуга, находящемся на балансе и обслуживании потребителя Сысоева В.Е. | 4.12, Короткое замыкание на потребительском электрооборудовании за ВРУ-0,4 от оп. №6 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 441 ПС 110кВ Радуга, находящемся на балансе и обслуживании потребителя Сысоева В.Е. в результате которого произошло аварийное отключение ВРУ-0,4 от оп. №6 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 441 ПС 110кВ Радуга стало нарушение электрической изоляции | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю Сысоева В.Е. о необходимости приведения ВРУ-0,4 от оп. №6 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 441 ПС 110кВ Радуга в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ, и предложением воспользоваться услугой «Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования», затребовать копии протоколов об испытании оборудования Срок исполнения: 18.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.01.2023 г.
7350 | 80 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Задонский РЭС | 2023-01-11 22:30 | 2023-01-11 23:24 | 3.4.9.3, Воздействие при повреждении потребительской электроустановки - вводного провода в стене дома № 10 с. Хлевное ул. Пролетарская между контактами присоединения и прибора учёта. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю о необходимости приведения электрооборудования находящегося в его эксплуатационной ответственности к соответствию требований действующих нормативно-технических документов. Срок исполнения: 20.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Азанов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.02.2023 г. Описание проведённых работ: Письмо
7351 | 126 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Губкинский РЭС | 2023-01-11 22:29 | 2023-01-11 22:50 | 3.4.12.2.3, Появление сигнала «земля» на I секции шин 10 кВ ПС 35 кВ Сапрыкино произошло при перекрытии воздушного промежутка между проводом фазы "А" и металлоконструкцией траверсы на опоре №40 ВЛ 10кВ №3 ПС 35 кВ Сапрыкино веткой дерева (растущего вне охранной зоны ЛЭП) при усилении ветра. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводом фазы "А" и металлоконструкцией траверсы на опоре №40 ВЛ 10кВ №3 ПС 35 кВ Сапрыкино произошло из-за механического воздействия при падении ветки дерева (растущего вне охранной зоны ЛЭП), на провода при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ №3 ПС 35 кВ Сапрыкино. Срок исполнения: 21.01.2023 г. Ответственное лицо: Гречухин В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.01.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 11.02.2023 г. Ответственное лицо: Гречухин В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.01.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны, включены в план работ.
7352 | 22 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-01-11 22:18 | 2023-01-11 23:20 | 3.4.7.3.5, Причиной ТН явилось неудовлетворительное техническое состояние участка кабельной линии вследствие длительного эксплуатационного срока. | 4.13, Причиной отключения явилось срабатывание плавких вставок ( предохранителей ) для защиты оборудования от недопустимых нагрузок. | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт поврежденного участка кабельной линии КЛ-0,4кВ ТП 474-ж/д 19 ул. Героев Сибиряков 19. Выполнить измерения Срок исполнения: 23.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен ремонт поврежденного участка кабельной линии КЛ-0,4кВ ТП 474-ж/д 19 ул. Героев Сибиряков 19. Выполнены измерения
7353 | 76 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС | 2023-01-11 22:10 | 2023-01-11 22:50 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4кВ СНТ "Металлург-1" ТП-953. произошло по причине межфазного К.З. при перекрытии проводов веткой дерева, принесенной порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Междуфазное перекрытие проводов в пролете опор № 5-6ВЛ-0,4кВ СНТ "Металлург-1" ТП-953. произошло по причине механического воздействия при падении ветки дерева, принесенной порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ СНТ "Металлург-1" ТП-953 , на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры Срок исполнения: 14.02.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Демин Александр Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.02.2023 г. Описание проведённых работ: Деревьев(веток) угрожающих падением на провода или опоры не обнаружены Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры ВЛ-0,4кВ СНТ "Металлург-1" ТП-953 произвести вырубку (обрезку крон) Срок исполнения: 14.02.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Демин Александр Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.02.2023 г. Описание проведённых работ: Деревьев(веток) угрожающих падением на провода или опоры не обнаружены
7354 | 186 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2023-01-11 22:10 | 2023-01-11 22:45 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП935 произошло вследствие КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №5-№6, веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №5-№6, веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0.4кВ №2 ТП 935 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Кирсанов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.01.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен расчет нагрузки Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0.4кВ №2 ТП 935 устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Кирсанов С,В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.01.2023 г. Описание проведённых работ: Паспорт ТП
7355 | 189 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Конаковский РЭС | 2023-01-11 22:06 | 2023-01-11 22:24 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-0,4кВ №2 КТП 10/0,4кВ ВНИИФТРИ произошло по причине увеличения тока нагрузки выше номинального. | 4.13, В результате превышения тока нагрузки на ВЛ-0,4кВ №2 КТП 10/0,4кВ ВНИИФТРИ произошло отключение АВ-0,4кВ №2 КТП 10/0,4кВ ВНИИФТРИ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не актуальная информация о нагрузке потребителей на ВЛ-0,4кВ №2 КТП 10/0,4кВ ВНИИФТРИ на ВЛ-0,4кВ ф.2 КТП ВНИИФТРИ ф.05 ПС №9 VN004-00094285 | Мероприятие: Техническое Произвести замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала АВ-0,4кВ №2 КТП 10/0,4кВ ВНИИФТРИ ВЛ-10кВ №05 ПС №9. Срок исполнения: 31.01.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Соколов М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.01.2023 г. Описание проведённых работ: Замер нагрузки в период наибольшего потребления на ВЛ-0,4кВ №2 КТП 10/0,4кВ ВНИИФТРИ ВЛ-10кВ №05 ПС №9. Мероприятие: Техническое Произвести замер сопротивления петли фаза-ноль на ВЛ-0,4кВ №2 КТП 10/0,4кВ ВНИИФТРИ ВЛ-10кВ №05 ПС № Срок исполнения: 31.01.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Соколов М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.01.2023 г. Описание проведённых работ: Замер сопротивления петли фаза-ноль на ВЛ-0,4кВ №2 КТП 10/0,4кВ ВНИИФТРИ ВЛ-10кВ №05 ПС №9. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при замере нагрузки в период наибольшего потребления на КТП 10/0,4кВ ВНИИФТРИ ВЛ-10кВ №05 ПС №9. Срок исполнения: 01.02.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Соколов М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.01.2023 г. Описание проведённых работ: Замер нагрузки в период наибольшего потребления на ВЛ-0,4кВ №2 КТП 10/0,4кВ ВНИИФТРИ ВЛ-10кВ №05 ПС №9.
7356 | 17 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2023-01-11 22:00 | 2023-01-11 22:18 | 3.4.7.3.5, Обесточение потребителей произошло по причине неотложного отключения РП 28 СШ2 РУ 0,4 кВ. | 4.12, Предохранители 600А в РП 28 РУ 0,4 кВ сгорели из-за кратковременного повышения нагрузки Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: износ в процессе длительной эксплуатации на РП 28 СШ2 РУ 0,4 кВ | Мероприятие: Организационное Провести замер нагрузок в РП 28 СШ2 РУ 0,4 кВ. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Первый заместитель главного инженера по оперативной работе Груздов Д.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.01.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен замер нагрузок в РП 28 СШ2 РУ 0,4 кВ.
7357 | 79 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Чаплыгинский РЭС | 2023-01-11 21:58 | 2023-01-11 22:39 | 3.4.9.3, Несвоевременное выявление несоответствия выбора ПН-2 на рубильнике ВЛ-0,4кВ от ГКТП№1Л ф. 4 с.Доброе потребляемой мощности абонентов. |  | Мероприятие: Техническое Произвести замер максимальных нагрузок в целях расчёта ПН-2 на рубильнике ВЛ-0,4кВ от ГКТП№1Л ф. 4 с.Доброе. Срок исполнения: 10.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Киреев С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен замер максимальных нагрузок в целях расчёта ПН-2 на рубильнике ВЛ-0,4кВ от ГКТП№1Л ф. 4 с.Доброе. Мероприятие: Техническое Произвести замер петля фаза-нуль по ВЛ-0,4кВ от ГКТП№1Л ф. 4 с.Доброе Срок исполнения: 10.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Киреев С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен замер петля фаза-нуль по ВЛ-0,4кВ от ГКТП№1Л ф. 4 с.Доброе Мероприятие: Техническое По результатам замеров, произвести расчёт автоматического выключателя. Срок исполнения: 10.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Киреев С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.02.2023 г. Описание проведённых работ: Акт замера нагрузки ВЛ-0,4кВ № 4 ГКТП 1Л.
7358 | 131 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС | 2023-01-11 21:39 | 2023-01-11 21:52 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 №2 КТП №506 ПС 35 кВ Стариково произошло из-за возникновения токов нагрузки по фазе "В", превышающих номинал на 10 А, вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание АВ 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "В", превышающих номинал на ВЛ 0,4 №2 КТП №506 ПС 35 кВ Стариково из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальным данным автомата. на ВЛ 0,4 №2 КТП №506 ПС 35 кВ Стариково ВЛ 0,4 №2 КТП №506 ПС 35 кВ Стариково | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 №2 КТП №506 ПС 35 кВ Стариково. Срок исполнения: 21.01.2023 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 №2 КТП №506 ПС 35 кВ Стариково Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4 №2 КТП №506 ПС 35 кВ Стариково. Срок исполнения: 11.02.2023 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.01.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнена проверка равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4 №2 КТП №506 ПС 35 кВ Стариково Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4 №2 КТП №506 ПС 35 кВ Стариково, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 11.02.2023 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.01.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 0,4 №2 КТП №506 ПС 35 кВ Стариково, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ
7359 | 109 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС | 2023-01-11 21:35 | 2023-01-11 22:40 | 3.4.8.5.2, Аварийное отключение АВ 0,4кВ №1 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 28-82 ПС 110кВ Новоусманская произошло в результате повреждения потребительского электрооборудования за ГЛ.РБ 0,4кВ в ВРУ-0,4 от оп. №2/8 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 28-82 ПС 110кВ Новоусманская, находящемся на балансе и обслуживании потребителя Фурсова Б.А. | 4.12, Короткое замыкание на потребительском электрооборудовании за ВРУ-0,4 от оп. №2/8 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 28-82 ПС 110кВ Новоусманская, находящемся на балансе и обслуживании потребителя Фурсова Б.А. в результате которого произошло аварийное отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП 28-82 ПС 110кВ Новоусманская стало нарушение электрической изоляции | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю Фурсова Б.А. о необходимости приведения ВРУ-0,4 от оп. №2/8 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 28-82 ПС 110кВ Новоусманская в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ, и предложением воспользоваться услугой «Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования», затребовать копии протоколов об испытании оборудования Срок исполнения: 17.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.01.2023 г.
7360 | 303 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2023-01-11 21:07 | 2023-01-11 23:30 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 127 Смена ВЛ 10кВ №5 Медведково ПС 35/10кВ "Дорожаево" по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №9 - №10 веткой дерева, принесенной на провода порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №9 - №10 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 127 Смена ВЛ 10кВ №5 Медведково ПС 35/10кВ "Дорожаево" веткой дерева, принесенной на провода порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 127 Смена ВЛ 10кВ №5 Медведково ПС 35/10кВ "Дорожаево" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 127 Смена ВЛ 10кВ №5 Медведково ПС 35/10кВ "Дорожаево" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр
7361 | 186 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2023-01-11 20:54 | 2023-01-11 22:41 | 3.4.9.3, Причиной отключения КЛ 0,4 кВ ТП 654- д.№8,ул.Щорса явилось повреждение в эл. сетях потребителя (ВРУ жил. дома УК "Жилищник"). |  | Мероприятие: Организационное Направить претензионное письмо управляющей компании (УК "Жилищник"). Срок исполнения: 17.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Смоленского городского РЭС Мишин С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено претензионное письмо управляющей компании (УК "Жилищник").
7362 | 39 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-01-11 20:51 | 2023-01-11 21:57 | 3.4.8.5.2, Причиной ТН послужило увеличение мощности в линии, превышающей ee пропускную способность. | 4.13, Причиной отключения послужило сильное понижение температуры наружного воздуха, что привело к резкому увеличению использования населением количества нагревательных приборов. | Мероприятие: Техническое Заменить предохранитель ПН-2/630 в РУ-0,4 кВ ТП-1558. Срок исполнения: 20.02.2023 г. Ответственное лицо: начальник СТПиРП Сапрыкин В.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.01.2023 г. Описание проведённых работ: Заменен предохранитель ПН-2/630 в РУ-0,4 кВ ТП-1558
7363 | 135 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Нерехтский РЭС | 2023-01-11 20:50 | 2023-01-11 21:57 | 3.4.8.4, В результате наброса проволоки сторонними лицами на провода ВЛ 0,4кВ ф. № 1 от ТП341 с. Татьянино, в пролете опор № 6 - № 7 возникло междуфазное КЗ и произошло отключение ВЛ 0,4кВ ф. №1 от ТП341 с. Татьянино. В дальнейшем проволока упала на землю под провода ВЛ. Повреждений ВЛ-0,4кВ нет. | 4.4.1, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф. №1 от ТП341 с. Татьянино, явилось короткое замыкание, вследствие наброса проволоки сторонними лицами на провода ВЛ в пролете опор № 6 - № 7. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ВЛ 0,4 кВ ф. № 1 с. Татьянино от ТП-341 с целью выявления замечаний после аварийного отключения. Срок исполнения: 03.02.2023 г. Ответственное лицо: Разгуляев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.01.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено. Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ 0,4 кВ ф. № 1 с. Татьянино от ТП-341 устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 10.02.2023 г. Ответственное лицо: Разгуляев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.01.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено.
7364 | 132 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Щигровский РЭС | 2023-01-11 20:46 | 2023-01-11 21:43 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ явилось межфазное короткое замыкание, которое произошло в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор № 5-6, веткой с дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ при боковых порывах ветра, видны следы КЗ. | 4.4.3, Нарушение электрической изоляции ВЛ-0,4 кВ по причине перекрытии проводов ВЛ в пролете опор № 5-6, веткой с дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ при боковых порывах ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести инженерный осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 268, с целью выявления замечаний Срок исполнения: 19.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник ЩРЭС Шлянин С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2023 г. Мероприятие: Организационное На основании замечаний выявленных при осмотре, разработать мероприятия и составить график их выполнения. Срок исполнения: 19.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник ЩРЭС Шлянин С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2023 г.
7365 | 124 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Фатежский РЭС | 2023-01-11 20:37 | 2023-01-11 20:40 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛИ-0,4кВ №3от ТП 137 Фатежского РЭС произошло в результате перегрева контактов АВ-0,4кВ из-за ослабления болтовых соединений | 4.10, перегрева контактов АВ-0,4кВ из-за ослабления болтовых соединений Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: перегрева контактов АВ-0,4кВ из-за ослабления болтовых соединений на ВЛИ №3ТП 137 ВЛИ №3ТП 137 | Мероприятие: Техническое Произвести инженерный осмотр ВЛИ-0,4кВ №3от КТП 137 с составлением листка осмотра Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер ФРЭС Чевычелов Г.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.03.2023 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра с назначенными мероприятиями По ВЛ-0,4кв ТП№137 Мероприятие: Организационное По результатам инженерного осмотра ВЛИ-0,4кВ №3от КТП 137, назначить ответственных лиц и сроки устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер ФРЭС Чевычелов Г.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.03.2023 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра с назначенными мероприятиями По ВЛ-0,4кв ТП№137 Мероприятие: Организационное Произвести обучение персонала ОП, ОРП, РП по выявлению дефектов на ВЛ-10/0,4кВ и оформления результатов осмотра. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер ФРЭС Чевычелов Г.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.02.2023 г. Описание проведённых работ: Обучение персонала
7366 | 162 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2023-01-11 20:29 | 2023-01-11 21:05 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП 430 (Якунники деревня) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №8.2-№8.3 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №8.2-№8.3 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 430 (Якунники деревня) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.02.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр выполнен. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 430 (Якунники деревня) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.02.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр выполнен.
7367 | 147 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС | 2023-01-11 20:29 | 2023-01-12 09:50 | 3.4.8.5.1, Вывод в ремонт по неотложной заявке ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Ржевка выполнен для производства аварийно-восстановительных работ по замене провода фазы "А" в пролете опор №9/46-9/47 поврежденного остатками неизвестных летающих предметов в приграничной зоне (проведение СВО). | 4.4.5, Обрыв провода фазы "А" в пролете опор №9/46-9/47 ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Ржевка произошел вследствие повреждения остатками неизвестных летающих предметов в приграничной зоне. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Ржевка. Срок исполнения: 21.01.2023 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Ржевка Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Ржевка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 11.02.2023 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Сторонняя организация: [пусто] Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.01.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Ржевка разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ
7368 | 124 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Буйский РЭС | 2023-01-11 20:17 | 2023-01-12 01:44 | 3.4.8.5.3.1, По запросу МЧС дежурной бригадой отключен АВ 0,4 кВ ф.Диньгово-Новики на ТП №086, для ликвидации пожара по адресу д.Деньгово, ул.Труда, д.4. |  | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ВЛ-0,4кВ ТП №086 ф.Диньгово-Новики для выявления замечаний в зоне возгорания на предмет возможных термических повреждений. Срок исполнения: 10.02.2023 г. Ответственное лицо: Маслов Алексей Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.02.2023 г. Описание проведённых работ: Внеплановый обход ВЛ-0,4кВ ТП №086 ф.Диньгово-Новики. Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ-0,4кВ ТП №086 ф.Диньгово-Новики устранить выявленные замечания, при их наличии. Срок исполнения: 17.02.2023 г. Ответственное лицо: Маслов Алексей Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.02.2023 г. Описание проведённых работ: Замечаний нет, устранение не требуется.
7369 | 125 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Буйский РЭС | 2023-01-11 20:17 | 2023-01-12 01:44 | 3.4.8.5.3.1, По запросу МЧС дежурной бригадой отключен АВ 0,4 кВ ф.Васятино на ТП №086, для ликвидации пожара по адресу д.Васятино, ул.Цветочная, д.20. |  | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ВЛ-0,4кВ ТП №086 ф.Васятино для выявления замечаний в зоне возгорания на предмет возможных термических повреждений. Срок исполнения: 10.02.2023 г. Ответственное лицо: Маслов Алексей Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.02.2023 г. Описание проведённых работ: Внеплановый обход ВЛ-0,4кВ ТП №086 ф.Васятино. Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ-0,4кВ ТП №086 ф.Васятино устранить выявленные замечания, при их наличии. Срок исполнения: 17.02.2023 г. Ответственное лицо: Маслов Алексей Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.02.2023 г. Описание проведённых работ: Замечаний нет, устранение не требуется.
7370 | 10 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2023-01-11 20:12 | 2023-01-11 22:42 | 3.4.12.5.1, Повреждение КЛ 6 кВ ф607 РП06 к ТП2118 произошло в результате подвижки грунтов. | 4.12, Отключение МВ Ф607 РП06 к ТП2218 произошло в результате КЗ на КЛ 6 кВ ф607 РП06 к ТП2118 в следствии подвижки грунтов при промерзании. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования в РП06 Ф607 к ТП2118. Срок исполнения: 11.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр оборудования в РП06 Ф607 к ТП2118. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 6 кВ Ф607 РП06 к ТП2118. Срок исполнения: 12.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.01.2023 г. Описание проведённых работ: КЛ 6 кВ Ф607 РП06 к ТП2118 восстановлена.
7371 | 163 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Пошехонский РЭС | 2023-01-11 20:12 | 2023-01-11 22:10 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №5 ТП 461 (дет Сад№3) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №31-№32 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №31-№32 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №5 ТП 461 (Дет. сад №3) с целью выявления дефектов, препядствующих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: мастер Буренин Б.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.01.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №5 ТП 461 (Дет. сад №3) с целью выявления дефектов, препядствующих нормальной работе ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №5 ТП 461 (Дет. сад №3) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: мастер Буренин Б.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.01.2023 г. Описание проведённых работ: Аварийных дефектов не выявлено
7372 | 131 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС | 2023-01-11 20:08 | 2023-01-11 22:22 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ0,4 №1 ТП-598 СНТ Верховье ф.427.1 явилось короткое замыкание в пролете опор №1-9 - 1-10, вызванное перекрытием проводов упавшей веткой с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием ветра | 4.4.3, Причиной перекрытия проводов в пролете опор №1-9 - 1- 10 по ВЛ0,4 №1 ТП-598 СНТ Верховье ф.427.1 явилось упавшая ветка с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием ветра. | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ0,4 №1 ТП-598 СНТ Верховье ф.427.1 разработать мероприятия и составить график их выполнения. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Сторонняя организация: [пусто] Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.01.2023 г. Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ0,4 №1 ТП-598 СНТ Верховье ф.427.1 Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.01.2023 г.
7373 | 130 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС | 2023-01-11 20:03 | 2023-01-12 00:42 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛИ-0,4кВ №1 от ТП 1240 явилось короткое замыкание в пролете опор №1-1 - 1-2, вызванное перекрытием проводов упавшей веткой с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием ветра | 4.4.3, Причиной перекрытия проводов в пролете опор №1-1 - 1-2 по ВЛИ-0,4кВ №1 от ТП 1240 явилось упавшая ветка с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием ветра. | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛИ-0,4кВ №1 от ТП 1240 разработать мероприятия и составить график их выполнения. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.01.2023 г. Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛИ-0,4кВ №1 от ТП 1240 Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.01.2023 г.
7374 | 129 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Нейский РЭС | 2023-01-11 19:57 | 2023-01-11 22:02 | 3.4.7.3.5, При проведении аварийного обхода обнаружен пробой двух штыревых изоляторов 10 кВ фазы "В", "С" на опоре № 226 ВЛ-10 кВ Ф 10-05 ПС Кужбал. В результате пробоя изоляторов произошло междуфазное К.З. и отключение ВЛ-10 кВ Ф 10-05 ПС Кужбал действием защиты МТЗ, АПВ не успешно, РПВ не успешно. Нарушение изоляционных свойств материала изоляторов произошло в результате длительной эксплуатации (с 1966 г.) от воздействия различных атмосферных явлений (ветровой нагрузки, сырости и влаги, перепадов температуры окружающего воздуха). Оборудование РЗА работало правильно. | 4.12, Пробой изоляции изоляторов 10 кВ опора № 226 ВЛ-10 кВ Ф 10-05 ПС Кужбал в результате снижения изоляционных свойств материала изоляторов в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение изоляционных свойств материала изоляторов в течении длительной эксплуатации (с 1966 года). на ВЛ-10 кВ Ф 10-05 ПС Кужбал ВЛ-10 кВ Ф 10-05 ПС Кужбал | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной обход ВЛ-10 кВ Ф 10-05 ПС Кужбал с целью выявления дефектных изоляторов с длительными срокам эксплуатации. Срок исполнения: 14.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нейского РЭС Большаков А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.01.2023 г. Описание проведённых работ: Обход ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам внеочередного обхода ВЛ-10 кВ Ф 10-05 ПС Кужбал выявленные замечания устранить. Срок исполнения: 15.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нейского РЭС Большаков А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.01.2023 г. Описание проведённых работ: Обход ВЛ.
7375 | 131 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Нерехтский РЭС | 2023-01-11 19:53 | 2023-01-11 20:32 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре (до 19 м/с) произошло падение ветки дерева на провода ВЛ-0,4 кВ ф. № 1 д. Андрейково от ТП 115, в пролете опор № 5-1 - №5-2, вследствие этого возникло междуфазное КЗ, которое привело к отключению АВ 0,4 кВ ф. № 1 д. Андрейково на ТП 115 . В дальнейшем при порыве ветра, ветка дерева упала на землю под провода ВЛ. Повреждений ВЛ-0,4 кВ нет. Информация по метеоусловиям приложена к акту. | 4.4.3, При сильном порывистом ветре произошло падение ветки дерева на провода ВЛ 0,4 кВ ф. № 1 д. Андрейково от ТП-115, в результате этого произошло КЗ и отключение ВЛ 0,4 кВ. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ВЛ 0,4 кВ ф. № 1 д. Андрейково от ТП-115, с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ, особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ: сухие или гнилые деревья, ветви деревьев лежащие на ветвях в сторону ВЛ. Срок исполнения: 03.02.2023 г. Ответственное лицо: Разгуляев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.01.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено. Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ 0,4 кВ ф. № 1 д. Андрейково от ТП-115 устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 10.02.2023 г. Ответственное лицо: Разгуляев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.01.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено.
7376 | 133 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Грайворонский РЭС | 2023-01-11 19:52 | 2023-01-11 20:42 | 3.4.7.3.1, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛИ 0,4 кВ №3 КТП 18 ПС 110 кВ Грайворон произошло из-за возникновения тока нагрузки по фазе "А", превышающего номинал, вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание электрической цепи АВ 0,4 кВ ВЛИ 0,4 кВ №3 КТП 18 ПС 110 кВ Грайворон произошло из-за увеличения тока нагрузки по фазе "А" превышающего номинал, вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальным данным автомата. на ВЛИ 0,4кВ №3 КТП №18 ПС Грайворон VN004-00018944 | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр по всей длине ВЛИ 0,4 кВ №3 КТП 18 ПС 110 кВ Грайворон. Срок исполнения: 21.01.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Синица Е.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.01.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен осмотр ВЛИ 0,4 кВ №3 КТП 18 ПС 110 кВ Грайворон. Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛИ 0,4 кВ №3 КТП 18 ПС 110 кВ Грайворон. Срок исполнения: 10.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Синица Е.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.01.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнена проверка равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛИ 0,4 кВ №3 КТП 18 ПС 110 кВ Грайворон. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 10.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Синица Е.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.01.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений и включены в план работ.
7377 | 176 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2023-01-11 19:50 | 2023-01-11 22:10 | 3.4.7.3.1, Отключение КЛ 0,4кВ по причине перегорания н/в предохранителя фазы "А" на РБ № 2 ТП 161 при токах нагрузки, превышающих номинальный ток н/в предохранителя. Н/в предохранитель в руб.-0,4кВ № 2 не соответствует расчетным нагрузкам. Работа н/в правильно. | 4.13, Перегорание н/в предохранителя фазы "А" на РБ № ТП 161 при токах нагрузки, превышающих номинальный ток н/в предохранителя. Н/в предохранитель в руб.-0,4кВ № 2 не соответствует расчетным нагрузкам. Работа н/в правильно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: несоответствие предохранителя расчетным нагрузкам на КЛ 0,4кВ ТП 161 руб 2 КЛ 0,4кВ ТП 161 руб 2 | Мероприятие: Техническое Провести расчет нагрузки КЛ 0.4 кВ № 2 ТП 161 с целью выявления соответствия установленных н/в предохранителей. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Щеников А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.01.2023 г. Описание проведённых работ: Расчет нагрузки Мероприятие: Техническое После проведения расчета нагрузки КЛ 0.4 кВ № 2 ТП 161 при выявлении нарушения несоответствия установленных предохранителей, принять меры по устранению. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Щеников А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.01.2023 г. Описание проведённых работ: Перечень работ в порядке текущей эксплуатации. Паспорт ТП 161 Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру бригады по эксплуатации ТП и РП о необходимости эксплуатации электроустановок в соответствии с НТД. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Щеников А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.01.2023 г. Описание проведённых работ: Внеплановый инструктаж
7378 | 185 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2023-01-11 19:50 | 2023-01-11 20:10 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №18 ТП1047 в результате короткого замыкания, возникшего из-за схлеста проводов фазы "А" и фазы "В" при падении на провода ветки дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №10-№11. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах ВЛ имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами ВЛ со следами перекрытия электрической дугой. | 4.4.3, Схлест проводов фазы "А" и фазы "В" при падении на провода ветки дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ 0,4кВ №18 ТП1047 в пролете опор №10-№11. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах ВЛ имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами ВЛ со следами перекрытия электрической дугой. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ №18 ТП 1048 с целью дефектов, влияющих на работу ВЛ. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Кирсанов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.01.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен расчет нагрузки Мероприятие: Техническое Произвести устранение дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ 0.4 кВ №18 ТП 1048. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Кирсанов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.01.2023 г. Описание проведённых работ: Паспорт ТП
7379 | 128 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС | 2023-01-11 19:44 | 2023-01-11 19:50 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ0,4 №1 от ТП 1037 Барышниково-стол явилось короткое замыкание в пролете опор №39-40, вызванное перекрытием проводов упавшей веткой с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием ветра | 4.4.3, Причиной перекрытия проводов в пролете опор №39-40 по ВЛ0,4 №1 от ТП 1037 Барышниково-стол явилось упавшая ветка с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием ветра. | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ0,4 №1 от ТП 1037 Барышниково-стол разработать мероприятия и составить график их выполнения. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Сторонняя организация: [пусто] Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.01.2023 г. Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ0,4 №1 от ТП 1037 Барышниково-стол Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.01.2023 г.
7380 | 139 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2023-01-11 19:40 | 2023-01-11 20:41 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 532 ПС Ендовище произошло из-за кратковременного превышения величины тока нагрузки у потребителя электрической энергии, над номинальным током АВ № 2 0,4кВ (I ном = 63А). | 4.13, Отключение ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 532 ПС Ендовище произошло из-за кратковременного превышение величины тока нагрузки у потребителя электрической энергии, над номинальным током АВ № 2 0,4кВ (I ном = 63 А), что привело к срабатыванию теплового расцепителя. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 532 ПС Ендовище по всей длине с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ. Срок исполнения: 16.02.2023 г. Ответственное лицо: Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.01.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр выполнен Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 532 ПС Ендовище разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 16.02.2023 г. Ответственное лицо: Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.01.2023 г. Описание проведённых работ: Замечаний не выявлено
7381 | 187 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2023-01-11 19:40 | 2023-01-11 21:00 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №5 ТП 040 (ул.Дружбы) произошло вследствие КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №8-№9, веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №8-№9, веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за границ охранной зоны ВЛ 0,4кВ №5 ТП 040 (ул.Дружбы). Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №5 ТП 040 (ул.Дружбы) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: мастер Евдокимов С. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.01.2023 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 0,4кВ №5 ТП 040 (ул.Дружбы) Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №5 ТП 040 (ул.Дружбы) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: мастер Евдокимов С. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.01.2023 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 0,4кВ №5 ТП 040 (ул.Дружбы)
7382 | 104 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Павловский РЭС | 2023-01-11 19:07 | 2023-01-11 20:25 | 3.4.12.2.3, Двухфазное короткое замыкание и последующее отключение ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП-311 ПС Гаврильск произошло по причине кратковременного схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор № 29-30, вызванного механическим воздействием на провода упавшей ветки дерева, занесённой на провода из вне охранной зоны ВЛ, сильным порывом ветра. | 4.4.3, Кратковременный схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №29-30 ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП-311 ПС Гаврильск произошел в результате механического воздействия на провода упавшей веткой дерева, занесённой на провода из вне охранной зоны ВЛ, сильным порывом ветра. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП-311 ПС Гаврильск, на предмет выявления деревьев и веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, как из охранной зоны ВЛ, так и из вне охранной зоны. Срок исполнения: 13.02.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инж. Волков С.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведён внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП-311 ПС Гаврильск, на предмет выявления деревьев и веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, как из охранной зоны ВЛ, так и из вне охранной зоны. Мероприятие: Организационное По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП-311 ПС Гаврильск, выявленные замечания и дефекты включить в план ремонта и ТО Срок исполнения: 13.02.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инж. Волков С.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.02.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП-311 ПС Гаврильск, замечаний не выявлено.
7383 | 302 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2023-01-11 19:05 | 2023-01-11 21:30 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №4 ТП 1026 Школа ткачи произошло вследствие КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №13-№14, веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №13-№14, веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №4 ТП 1026 Школа ткачи с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №4 ТП 1026 Школа ткачи устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр
7384 | 151 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2023-01-11 18:58 | 2023-01-11 21:11 | 3.4.9.3, В результате повреждения ПУ-0,38кВ у абонента частного сектора, произошло нарушение электрической изоляции и возникновение однофазного короткого замыкания на ВЛ 0,4кВ Л-1_Био-7-12,устраненного действием защит. |  | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ Л-1_Био-7-12 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 18.02.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.01.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ Л-1_Био-7-12 нарушений и включены в план работ Орловского РЭС. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-1_Био-7-12 по всей длине. Срок исполнения: 18.02.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.01.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-1_Био-7-12 по всей длине.
7385 | 301 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2023-01-11 18:42 | 2023-01-11 20:30 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП 886 Алексеевское-1 ВЛ 10кВ №2 Подолино ПС 35/10кВ "Ананьино" по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фазы "С" и "0" в пролете опор №1-7 - №1-8 при падении ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на проводах. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "С" и "0" ВЛ 0,4кВ №2 ТП 886 Алексеевское-1 ВЛ 10кВ №2 Подолино ПС 35/10кВ "Ананьино" в пролете опор №1-7 - №1-8 при падении ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на проводах. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановые осмотры ВЛ 0,4кВ №2 ТП 886 Алексеевское-1 ВЛ 10кВ №2 Подолино ПС 35/10кВ "Ананьино". с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотров ВЛ 0,4кВ №2 ТП 886 Алексеевское-1 ВЛ 10кВ №2 Подолино ПС 35/10кВ "Ананьино" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр
7386 | 83 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС | 2023-01-11 18:39 | 2023-01-11 20:56 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ-0,4 кВ ф3 от ТП 773 произошло по причине однофазного К.З. вводного провода на вводном АВ дома № 24 между контактами присоединения и прибора учёта, находящихся в эксплуатационной ответственности потребителя. |  | Мероприятие: Организационное Направить в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД. Срок исполнения: 20.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Радионов Андрей Тихонович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.02.2023 г.
7387 | 275 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2023-01-11 18:38 | 2023-01-11 21:50 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП 595 Ярцево ВЛ 10кВ №307 Орлово ПС 110/10/6кВ "Ярцево" в результате короткого замыкания, возникшего из-за схлеста проводов фазы "А" и фазы "В" при падении на провода ветки дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №9-№10. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах ВЛ имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами ВЛ со следами перекрытия электрической дугой. | 4.4.3, Схлест проводов фазы "А" и фазы "В" при падении на провода ветки дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ 0,4кВ №2 ТП 595 Ярцево ВЛ 10кВ №307 Орлово ПС 110/10/6кВ "Ярцево" в пролете опор №9-№10. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах ВЛ имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами ВЛ со следами перекрытия электрической дугой. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 595 Ярцево ВЛ 10кВ №307 Орлово ПС 110/10/6кВ "Ярцево" с целью выявления соответствия дефектов, влияющих на работу ВЛ. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр Мероприятие: Техническое Произвести устранение дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ 0,4кВ №2 ТП 595 Ярцево ВЛ 10кВ №307 Орлово ПС 110/10/6кВ "Ярцево". Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр
7388 | 127 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС | 2023-01-11 18:35 | 2023-01-11 19:55 | 3.4.12.2.3, Отключение действием МТЗ и неуспешное включение по ТУ МВ 6 кВ ЛЭП 6 кВ №8 РП 6 ПС 110 кВ Казацкие Бугры произошло из-за возникновения КЗ в результате перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №11-12 упавшей веткой дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, при усилении ветра. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №11-12 ЛЭП 6 кВ №8 РП 6 ПС 110 кВ Казацкие Бугры произошло из-за механического воздействия при падении ветки дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, на провода при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 6 кВ №8 РП 6 ПС 110 кВ Казацкие Бугры. Срок исполнения: 20.01.2023 г. Ответственное лицо: Неляпин Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.01.2023 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 10.02.2023 г. Ответственное лицо: Неляпин Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.02.2023 г.
7389 | 186 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2023-01-11 18:24 | 2023-01-11 18:29 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ 10 кВ №19 ПС 35 кВ Степурино произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №30-31 под воздействием длительной ветровой нагрузки на провода при прохождении атмосферного фронта по территории Старицкого района Тверской области, провода не повреждены. | 4.4.4, В результате механического воздействия длительной ветровой нагрузки на провода произошло перекрытие проводов (схлест) в пролете опор №30-31 ВЛ 10 кВ №19 ПС 35 кВ Степурино, что послужило причиной отключения ВЛ 10 кВ №19 ПС 35 кВ Степурино действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ 10 кВ №19 ПС 35 кВ Степурино в пролетах опор №№30-31. Срок исполнения: 17.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2023 г. Описание проведённых работ: . Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №19 ПС 35 кВ Степурино в пролетах опор №№30-31. Срок исполнения: 24.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2023 г. Описание проведённых работ: .
7390 | 165 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС | 2023-01-11 17:55 | 2023-01-11 21:34 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП 476 по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 7 - № 8 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 7 - № 8 ВЛ 0,4кВ №2 ТП 476 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 476 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Соколов Р.В. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.01.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 476 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 476 устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Соколов Р.В. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.01.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 476 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.
7391 | 300 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2023-01-11 17:54 | 2023-01-11 20:00 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 748 ВЛ 10 кВ №6 Медягино ПС 35/10 кВ "Возрождение" по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №3 - №4 веткой дерева, принесенной на провода порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №3 - №4 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 748 ВЛ 10 кВ №6 Медягино ПС 35/10кВ "Возрождение" веткой дерева, принесенной на провода порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 748 ВЛ 10 кВ №6 Медягино ПС 35/10 кВ "Возрождение" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 748 ВЛ 10 кВ №6 Медягино ПС 35/10 кВ "Возрождение" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр
7392 | 138 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Нижнедевицкий РЭС | 2023-01-11 17:47 | 2023-01-11 19:54 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ-0,4№3 ТП-2-3 ВЛ-10-2 ПС С.Липяги произошло из-за кратковременного превышения величины тока нагрузки у потребителя электрической энергии, над номинальным током АВ № 3 0,4кВ (I ном = 100А). | 4.13, Отключение ВЛ-0,4№3 ТП-2-3 ВЛ-10-2 ПС С.Липяги произошло из-за кратковременного превышение величины тока нагрузки у потребителя электрической энергии, над номинальным током АВ № 3 0,4кВ (I ном = 100 А), что привело к срабатыванию теплового расцепителя. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4№3 ТП-2-3 ВЛ-10-2 ПС С.Липяги по всей длине с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ. Срок исполнения: 17.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нижнедевицкого РЭС Кирюшин С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.01.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ-0,4№3 ТП-2-3 ВЛ-10-2 ПС С.Липяги по всей длине с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-0,4№3 ТП-2-3 ВЛ-10-2 ПС С.Липяги разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 17.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нижнедевицкого РЭС Кирюшин С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.01.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ-0,4№3 ТП-2-3 ВЛ-10-2 ПС С.Липяги дефектов не обнаружено, мероприятия не требуются
7393 | 127 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС | 2023-01-11 17:46 | 2023-01-11 21:37 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ№2 ТП322(422.2 8/100д.Семенов явилось короткое замыкание в пролете опор №19-18, вызванное перекрытием проводов упавшей веткой с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием ветра | 4.4.3, Причиной перекрытия проводов в пролете опор №19-18 по ВЛ-0,4кВ№2 ТП322(422.2 8/100д.Семенов явилось упавшая ветка с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием ветра. | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-0,4кВ№2 ТП322(422.2 8/100д.Семенов разработать мероприятия и составить график их выполнения. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Сторонняя организация: [пусто] Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.01.2023 г. Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ№2 ТП322(422.2 8/100д.Семенов Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.01.2023 г.
7394 | 299 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2023-01-11 17:40 | 2023-01-11 19:30 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП 533 Мокеевское-2 произошло вследствие КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №8-№9, веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №8-№9, веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 533 Мокеевское-2 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 533 Мокеевское-2 устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр
7395 | 75 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Лебедянский РЭС | 2023-01-11 17:25 | 2023-01-11 18:10 | 3.4.12.5.2, Схлест проводов в результате схода наледи с крыши здания. | 4.12, замыкание вводного устройства из-за срыва трубостойки со стены дома в результате схода наледи с крыши. | Мероприятие: Организационное Направить письмо на имя главы администрации сельского поселения с просьбой провести беседу с местным населением о необходимости проведения своевременной уборки снега и наледи с крыш жилых домов и установки снегозадерживающих устройств в местах крепления проводов. Срок исполнения: 03.03.2023 г. Ответственное лицо: Ст.мастер Зайцев П.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2023 г. Описание проведённых работ: .
7396 | 298 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2023-01-11 17:20 | 2023-01-11 19:30 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП 067 Корюково ВЛ 10кВ №5 Капитал ПС 110/10кВ "ТРК" по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №11 - №12 веткой дерева, принесенной на провода порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №11 - №12 ВЛ 0,4кВ №2 ТП 067 Корюково ВЛ 10кВ №5 Капитал ПС 110/10кВ "ТРК" веткой дерева, принесенной на провода порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 067 Корюково ВЛ 10кВ №5 Капитал ПС 110/10кВ "ТРК" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 067 Корюково ВЛ 10кВ №5 Капитал ПС 110/10кВ "ТРК" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр
7397 | 138 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Покровский РЭС | 2023-01-11 17:17 | 2023-01-11 18:35 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны на провода фазы "В и "С в пролёте опор №17-18 ВЛ-0,4кВ Ф№1 ТП 3/Т-1-160 с. Топки ц.у., произошло возникновение двухфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате нарушения электрической изоляции проводов фазы "В и "С, из за механического воздействия ветки дерева в пролете опор №17-18 ВЛ-0,4кВ Ф№1 ТП 3/Т-1-160 с. Топки ц.у., произошло возникновение двухфазного КЗ, устранённого действием защиты. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ-0,4кВ Ф№1 ТП 3/Т-1-160 с. Топки ц.у. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: начальник РЭС. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.02.2023 г. Описание проведённых работ: План работ. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ Ф№1 ТП 3/Т-1-160 с. Топки ц.у. разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в план работ Покровского РЭС. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: начальник РЭС. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.02.2023 г. Описание проведённых работ: План работ.
7398 | 128 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Корочанский РЭС | 2023-01-11 17:16 | 2023-01-11 21:36 | 3.4.7.3.1, Отключение АВ 0,4кВ №2 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 501 ПС 35 кВ Анновка произошло из-за возникновения КЗ в результате схлеста провода фазы "А" и провода "N" в пролете от опоры 5/1 к дому, вследствие разрегулировки стрелы провеса при ослаблении вязок на опоре №5/1 и усилении ветра. | 4.12, Нарушение электрической изоляции на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 501 ПС 35 кВ Анновка произошло из-за схлеста провода фазы "А" и провода "N" в пролете от опоры 5/1 к дому, вследствие разрегулировки стрелы провеса при ослабления вязок на опоре №5/1 и усилении ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: стрелы провеса проводов фаз "А" и провода "N" в пролете от опоры 5/1 к дому на ВЛ-0,4 №2 КТП 501 ПС Анновка VN004-00009287 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 501 ПС 35 кВ Анновка. Срок исполнения: 20.01.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Корочанского РЭС Белозерских В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 501 ПС 35 кВ Анновка. Мероприятие: Организационное Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролете от опоры №5/1 к дому ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 501 ПС 35 кВ Анновка. Срок исполнения: 11.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Корочанского РЭС Белозерских В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведена регулировка стрелы провеса проводов в пролете от опоры №5/1 к дому ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 501 ПС 35 кВ Анновка. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 12.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Корочанского РЭС Белозерских В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.01.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 501 ПС Анновка разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в многолетний план-график работ.
7399 | 188 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС | 2023-01-11 16:57 | 2023-01-11 17:01 | 3.4.12.1.1, Отключение ВЛ 10кВ №11 ПС 110кВ Торопец произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за кратковременного схлеста проводов в пролете опор №38-39 вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения габарита с приближением к соседнему проводу. | 4.4.4, В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения их габарита с приближением к соседнему проводу в пролете опор №38-39 ВЛ 10кВ №11 ПС 110кВ Торопец при прохождении атмосферного фронта, произошел кратковременный схлест проводов, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №11 ПС 110кВ Торопец действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр в пролетах опор №35-45 ВЛ 10кВ №11 ПС Торопец с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 25.01.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.01.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №11 ПС Торопец произведен. Мероприятие: Организационное Устранить дефекты выявленные при внеочередном осмотре в пролетах опор №35-45 ВЛ 10кВ №11 ПС Торопец дефекты. Срок исполнения: 30.01.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.01.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 11 ПС Торопец произведен.
7400 | 252 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2023-01-11 16:45 | 2023-01-11 16:50 | 3.4.7.3.5, Перегорание ПН-2 в РУ-0,4 кВ ЗТП 10 кВ №024 Хорошево-1 произошло по причине увеличения тока нагрузки выше номинального на ВЛ-0,4кВ-024 ф.1от ЗТП-024 Хорошево-1. | 4.13, В результате превышения тока нагрузки на ВЛ-0,4кВ №1 ЗТП 10 кВ №024 Хорошево-1 произошло перегорание ПН-2 в РУ-0,4 кВ ЗТП 10 кВ №024 Хорошево-1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не актуальная информация о нагрузке потребителей на ВЛ-0,4кВ-024 ф.1от ЗТП-024 Хорошево-1 ВЛ-0,4кВ-024 ф.1от ЗТП-024 Хорошево-1 | Мероприятие: Техническое Произвести замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала ПН-2 в РУ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ №1 ЗТП 10 кВ №024 Хорошево-1 Срок исполнения: 17.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.02.2023 г. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при замере нагрузки в период наибольшего потребления на ВЛ-0,4кВ №1 ЗТП 10 кВ №024 Хорошево-1. Срок исполнения: 24.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.02.2023 г.
7401 | 76 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2023-01-11 16:45 | 2023-01-11 17:30 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №3 ТП 044 (Восход поселок) произошло вследствие КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №6-№7, веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №6-№7, веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за границ охранной зоны ВЛ 0,4кВ №3 ТП 044 (Восход поселок). Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №3 ТП 044 (Восход поселок) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: мастер Прыгин А. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.01.2023 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 0,4кВ №3 ТП 044 (Восход поселок) Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №3 ТП 044 (Восход поселок) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: мастер Прыгин А. В. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.01.2023 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 0,4кВ №3 ТП 044 (Восход поселок)
7402 | 126 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС | 2023-01-11 16:28 | 2023-01-11 22:36 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ0,4 №2 от ТП128.17№1069 Кизилово школа явилось короткое замыкание в пролете опор №35-36, вызванное перекрытием проводов упавшей веткой с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием ветра | 4.4.3, Причиной перекрытия проводов в пролете опор №35-36 по ВЛ0,4 №2 от ТП128.17№1069 Кизилово школа явилось упавшая ветка с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием ветра. | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ0,4 №2 от ТП128.17№1069 Кизилово школа разработать мероприятия и составить график их выполнения. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Сторонняя организация: [пусто] Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.01.2023 г. Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ0,4 №2 от ТП128.17№1069 Кизилово школа Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.01.2023 г.
7403 | 129 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Корочанский РЭС | 2023-01-11 16:17 | 2023-01-12 03:36 | 3.4.8.5.2, Отключение действием МТЗ с неуспешным АПВ и неуспешное включение по ТУ ВВ ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Ивица произошло из-за возникновения КЗ, в результате обрыва провод трех фаз в пролетах опор 4/34-4/37, 4/35-10/1, вследствие наезда неизвестного транспортного средства на опоры №4/35, 4/36, 10/1. | 4.4.1, Обрыв проводов трех фаз в пролетах опор 4/34-4/37, 4/35-10/1 произошел вследствие механического воздействия неизвестного транспортного средства на опоры №4/35, 4/36, 10/1. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Ивица. Срок исполнения: 20.01.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Корочанского РЭС Белозерских В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Ивица. Мероприятие: Организационное Обеспечить информирование населения (организаций) через СМИ об опасности приближения и нахождения в электроустановках, недопустимости нарушений Правил охраны электросетей. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Удовиченко А В Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 11.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Корочанского РЭС Белозерских В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.01.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №2 ПС Ивица разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в многолетний план-график работ. Мероприятие: Организационное Направить заявление в ОМВД России по Корочанскому району о привидении в непригодность объектов энергетики. Срок исполнения: 11.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Корочанского РЭС Белозерских В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.01.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено заявление в ОМВД России по Корочанскому району о привидении в непригодность объектов энергетики.
7404 | 137 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Нерехтский РЭС | 2023-01-11 15:46 | 2023-01-11 16:07 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре (до 19 м/с) произошло падение ветки на провода ВЛ 0,4кВ ф. №1, от ТП-28 д. Берендеево в пролете опор №1-2- №1-3, вследствие этого возникло междуфазное короткое замыкание, которое привело к отключению АВ-0,4кВ ф. №1 на ТП-28. В дальнейшем при порыве ветра, ветка дерева упала на землю под провода. Повреждений ВЛ-0,4кВ нет. Информация по метеоусловиям приложена к акту. | 4.4.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ф.№1 от ТП-28 д. Берендеево, явилось короткое замыкание вследствие падения ветки дерева на провода ВЛ-0,4 кВ в пролете опор №1-2- №1-3. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ ф. №1 от ТП-28 д. Берендеево с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ, особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ: сухие или гнилые деревья, ветви деревьев, а также сломанные деревья, лежащие на ветвях в сторону ВЛ. Срок исполнения: 03.02.2023 г. Ответственное лицо: Разгуляев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.01.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено. Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ-0,4 кВ ф. №1 от ТП-28 д. Берендеево устранить выявленные замечания(при их наличии). Срок исполнения: 10.02.2023 г. Ответственное лицо: Разгуляев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.01.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено.
7405 | 134 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Советский РЭС | 2023-01-11 15:40 | 2023-01-11 15:48 | 3.4.12.2.3, Межфазное короткое замыкание в пролете опор №45-46 ВЛ-10 кВ №437 ПС Ефросимовка, вызванное набросом на провода порывом ветра ветки с высокорослого дерева, находящегося вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами, вызванное набросом на провода в пролете опор №45-46порывом ветра ветки с высокорослого дерева, находящегося вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ 437 ПС 35 кВ "Ефросимовка" Срок исполнения: 20.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СоРЭС Селищев В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.03.2023 г. Мероприятие: Организационное На основании замечаний, выявленных при осмотре ВЛ 10кВ 437 ПС 35кВ "Ефросимовка", разработать мероприятия и составить график их выполнения. Срок исполнения: 20.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СоРЭС Селищев В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.03.2023 г.
7406 | 19 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-01-11 15:40 | 2023-01-11 16:50 | 3.4.7.3.5, Причиной ТН явилось неудовлетворительное техническое состояние механического соединения кабельной линии ( муфты). Вследствие попадание влаги под термоусаживающийся чулок произошло короткое замыкание между фазами А и С и пробой изоляции. | 4.3.3, Причиной отключения явилось нарушение изоляции в месте муфтирования кабельной линии. Произошел пробой. | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт поврежденного участка кабельной линии КЛ - 6 кВ ПС-9 Ф.25---РП-43. Произвести измерения и испытания. Срок исполнения: 23.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ В.Н. Вахтин Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен ремонт поврежденного участка кабельной линии КЛ - 6 кВ ПС-9 Ф.25---РП-43. Произведены измерения и испытания.
7407 | 128 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Мантуровский РЭС | 2023-01-11 15:37 | 2023-01-11 15:42 | 3.4.12.1.2, При аварийном обходе ВЛ-10 кВ Ф 10-04 ПС Георгиевское в пролётах опор № 260-264 обнаружены следы падения снега под проводами ВЛ, налипание снега на провода после прохождения обильного снегопада. При налипании снега произошло уменьшение междуфазного габарита проводов в пролете опор № 260-264, что привело к схлёсту проводов и отключению ВЛ действием защиты МТЗ. АПВ не успешно. Далее после освобождения проводов ВЛ от налипшего снега стрела провеса пришла в норму, что позволило выполнить РПВ успешно. Провода ВЛ не повреждены. Информация о погодных условиях размещена в документах. Оборудование РЗА работало правильно. | 4.4.4, При налипании снега и последующего его осыпания произошло уменьшение межфазного расстояния проводов ВЛ в пролете опор № 260-264. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ Ф 10-04 ПС Георгиевское с целью выявления дефектов, возникших после прохождения природных явлений, связанных с налипанием снега на провода и деревья. Срок исполнения: 03.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мантуровского РЭС Лебедев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.01.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ-10кВ Ф10-04 ПС Георгиевское выявленные замечания устранить при их наличии. Срок исполнения: 17.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мантуровского РЭС Лебедев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.01.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр
7408 | 106 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Грибановский РЭС | 2023-01-11 15:33 | 2023-01-11 17:19 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 10/0,4 кВ №809 ПС 110 кВ Грибановка явилось однофазное короткое замыкание, в результате схлёста неизолированного фазного и нулевого проводов потребительского ответвления от опоры №18 к жилому дому, при сильных порывах ветра до 13 м/с в результате провиса фазного провода. | 4.12, Схлёст неизолированного фазного и нулевого проводов потребительского ответвления от опоры №18 к жилому дому от ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 10/0,4 кВ №809 ПС 110 кВ Грибановка, произошло при сильных порывах ветра до 17 м/с в результате провиса фазного провода. | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу жилого дома, подключенного от опоры №18 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 10/0,4 кВ №809 ПС 110 кВ Грибановка с предложением замены ответвления, выполненного голым проводом на СИП и выносом приборов учета на границу балансовой принадлежности. Срок исполнения: 13.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Грибановского РЭС Дзюбин А.Б. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.02.2023 г. Описание проведённых работ: Направили письмо владельцу жилого дома, подключенного от опоры №18 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 10/0,4 кВ №809 ПС 110 кВ Грибановка с предложением замены ответвления, выполненного голым проводом на СИП и выносом приборов учета на границу балансовой принадлежности. Мероприятие: Техническое Нанести диспетчерские наименования на ТП 10/0,4 кВ №809 ПС 110 кВ Грибановка, а так же произвести маркировку АВ-0,4 кВ. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Грибановского РЭС Дзюбин А.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.03.2023 г. Описание проведённых работ: Нанесли диспетчерские наименования на ТП 10/0,4 кВ №809 ПС 110 кВ Грибановка, а так же произвести маркировку АВ-0,4 кВ.
7409 | 175 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2023-01-11 14:10 | 2023-01-11 15:50 | 3.4.8.1, Отключение КЛ 6кВ № 13 РП 9 в результате короткого замыкания, возникшего при нарушении изоляции силового кабеля участка ТП 161 - ТП 196 при проведении несанкционированных земельных работ сторонними лицами в охранной зоне КЛ. Работа МТЗ - правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ). | 4.4.1, Нарушение изоляции силового кабеля участка ТП 161 - ТП 196 при проведении несанкционированных земельных работ сторонними лицами в охранной зоне КЛ. Работа МТЗ - правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ). | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6кВ ТП 161 - ТП 196 с целью: выявления не санкционированного проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Щеников А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.01.2023 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра Мероприятие: Техническое Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 6кВ ТП 161 - ТП 196 дефектов. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Щеников А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.01.2023 г. Описание проведённых работ: Наряд № 179 Мероприятие: Организационное Провести претензионную работу с организацией проводившей несогласованные земляные работы в охранной зоне КЛ 6кВ ТП 161 - ТП 196. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Щеников А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.01.2023 г. Описание проведённых работ: Претензионное письмо
7410 | 18 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-01-11 13:55 | 2023-01-11 14:50 | 3.4.7.3.5, Причиной ТН явилось неудовлетворительное техническое состояние участка кабельной линии вследствие длительного эксплуатационного срока. | 4.12, Причиной отключения явилось нарушение электрической изоляции вследствие ее разрушение под действием длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт поврежденного участка кабельной линии КЛ - 6 кВ Ф.305 ПС-Центр---РП-44. Выполнить высоковольтные испытания и измерения. Срок исполнения: 23.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен ремонт поврежденного участка кабельной линии КЛ - 6 кВ Ф.305 ПС-Центр---РП-44. Выполнены высоковольтные испытания и измерения.
7411 | 38 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-01-11 13:50 | 2023-01-11 16:01 | 3.4.8.5.2, Причиной ТН послужил обрыв провода ВЛ-0,4 кВ. | 4.13, Обрыв произошел в результате механического воздействия на провод ветвей дерева, произрастающего за пределами охранной зоны ВЛ-0,4 кВ. | Мероприятие: Техническое Восстановить поврежденный провод участка ВЛ-0,4 кВ ТП-1263. До включения участка ВЛ-0,4 кВ произвести измерение сопротивления цепи "фаза-нуль". Срок исполнения: 20.01.2023 г. Ответственное лицо: начальник СВЛ Сапрыкин В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.01.2023 г. Описание проведённых работ: Восстановлен поврежденный провод участка ВЛ-0,4 кВ ТП-1263. Произведены измерение сопротивления цепи "фаза-нуль".
7412 | 123 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Буйский РЭС | 2023-01-11 13:46 | 2023-01-11 14:20 | 3.4.12.2.3, При аварийном обходе обнаружена ветка дерева со следами воздействия электрической дуги в пролете опор №10-11 ВЛ-0,4кВ ТП №173 ф.Григорьево, при падении ветки дерева на провода ВЛ возникло кратковременное К.З., вследствие этого в РУ-0,4 кВ ТП-173 отключился АВ-0,4 кВ ф.Григорьево. Ветка дерева выпала из-за пределов охранной зоны ВЛ под действием сильных порывов ветра. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. | 4.4.3, Перекрытие веткой дерева проводов в пролете опор №10-11 ВЛ-0,4кВ ТП №173 ф.Григорьево. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4кВ ТП №173 ф.Григорьево с целью обнаружения деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 10.02.2023 г. Ответственное лицо: Маслов Алексей Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.02.2023 г. Описание проведённых работ: Внеплановый обход ВЛ-0,4кВ ТП №173 ф.Григорьево. Мероприятие: Техническое По итогам обхода ВЛ-0,4кВ ТП №173 ф.Григорьево устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 17.02.2023 г. Ответственное лицо: Маслов Алексей Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.02.2023 г. Описание проведённых работ: Замечаний нет, устранение не требуется.
7413 | 122 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Валуйский РЭС | 2023-01-11 13:35 | 2023-01-11 17:44 | 3.4.8.5.1, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 968 ПС 35 кВ Казинка произошло из-за возникновения КЗ при обрыве провода фазы "А" в пролёте опор №11-11/1, неизвестными летающими предметами (осколками) вследствие миномётного обстрела (огневое воздействие при проведении СВО). | 4.4.5, Обрыв провода фазы "А" в пролёте опор №11-11/1 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 968 ПС 35 кВ Казинка произошел в результате механического воздействия на провода неизвестных летающих предметов (осколков) вследствие миномётного обстрела. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 968 ПС 35 кВ Казинка. Срок исполнения: 23.01.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Севостьянов А.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.01.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 30.01.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Севостьянов А.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.01.2023 г. Описание проведённых работ: Устранение замечаний включено в недельный план работ.
7414 | 21 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-01-11 13:34 | 2023-01-11 14:35 | 3.4.7.3.1, Причиной ТН явилось несвоевременность выявения дефектов вследствие отсутствия визуального повреждения оборудования | 4.13, Причиной ТН явилось срабатывания плавких вставок ( предохранителей) вследствие чего произошло размыкание цепи. | Мероприятие: Техническое Произвести ревизию в ТП. Выполнить очистку контактов от пыли и грязи. Срок исполнения: 23.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СТП и РП Сапрыкин В.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведена ревизия в ТП. Выполнена очистка контактов от пыли и грязи.
7415 | 191 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Ельнинский РЭС | 2023-01-11 13:08 | 2023-01-11 14:43 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ-1018 ПС 110/35/10 кВ Ельня произошло вследствие кратковременного междуфазного КЗ, возникшего на ведомственном ТП-435П Ельня (принадлежит АБЗ ДРСУ) |  | Мероприятие: Организационное Направить претензионное письмо на имя директора АБЗ ДРСУ по факту отключения ВЛ-1018 ПС Ельня из-за повреждения в ТП-435П Ельня. Срок исполнения: 31.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Запольский С.Н. Состояние: Не выполнено
7416 | 7 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2023-01-11 12:53 | 2023-01-11 15:22 | 3.4.12.5.1, Повреждение КЛ 6 кВ ТП 3157 к ТП3076, КЛ 6 кВ ТП3016 к ТП 3213 произошло в результате подвижки грунтов. | 4.12, Отключение МВ Ф604 РП05 к ТП3102 произошло в результате КЗ на КЛ 6 кВ ТП 3157 к ТП3076; КЛ 6 кВ ТП3016 к ТП 3213 в следствии подвижки грунтов при промерзании. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования в РП05 Ф604 к ТП3102. Срок исполнения: 11.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр оборудования в РП05 Ф604 к ТП3102. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 6 кВ ТП 3157 к ТП3076; КЛ 6 кВ ТП3016 к ТП 3213. Срок исполнения: 11.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.01.2023 г. Описание проведённых работ: КЛ 6 кВ ТП 3157 к ТП3076; КЛ 6 кВ ТП3016 к ТП 3213 восстановлены.
7417 | 8 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2023-01-11 12:53 | 2023-01-11 15:25 | 3.4.12.5.1, Повреждение КЛ 6 кВ ТП 3152 к ТП3013 произошло в результате подвижки грунтов. | 4.12, Отключение МВ Ф608 РП05 к ТП3152 произошло в результате КЗ на КЛ 6 кВ ТП 3152 к ТП3013 в следствии подвижки грунтов при промерзании. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования в РП05 Ф608 к ТП3152. Срок исполнения: 11.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр оборудования в РП05 Ф608 к ТП3152. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 6 кВ ТП 3152 к ТП3013. Срок исполнения: 11.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.01.2023 г. Описание проведённых работ: КЛ 6 кВ ТП 3152 к ТП3013 восстановлена.
7418 | 113 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС |  |  | 3.4.12.2.1, В результате длительных ветровых нагрузок произошел схлест проводов в пролете опор №105-№106 ВЛ-10кВ №5 ПС 110/35/10кВ Дмитровская, что привело к перекрытию воздушного промежутка фазы "А" и "С", с последующим возникновением межфазного короткого замыкания, устранённого действием защит. | 4.12, В результате длительных ветровых нагрузок, при схлесте проводов в пролете опор №105-№106 ВЛ-10кВ №5 ПС 110/35/10кВ Дмитровская, произошло перекрытие воздушного промежутка фазы "А" и "С" с последующим возникновением межфазным замыканием, устранённого действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №5 ПС 110/35/10кВ Дмитровская по всей длине. Срок исполнения: 17.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Лежепеков Д.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.02.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №5 ПС Дмитровская Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия устранения выявленных замечаний по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №5 ПС 110/35/10кВ Дмитровская и включить их в план работ РЭС. Срок исполнения: 17.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Лежепеков Д.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.02.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия и включены в план работ Кромского РЭС
7419 | 203 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС | 2023-01-11 11:48 | 2023-01-11 13:25 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ деревня от КТП 10/0,4кВ Мишнево клуб вызвано однофазным к.з. из-за падения дерева из вне охранной зоны ВЛ, при сильном порыве ветра, в пролёте опора №12 - №13, без повреждения проводов. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева, из вне охранной зоны ВЛ, при сильном порыве ветра, на провода ВЛ-0,4кВ деревня от КТП-10/0,4кВ Мишнево клуб в пролете опора №12- №13, произошло перекрытие проводов в данном пролете, что послужило причиной отключения ВЛ-0,4кВ деревня от КТП-10/0,4кВ Мишнево клуб. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ деревня от КТП 10/0,4 Мишнево клуб с целью выявления дефектов, влияющих на аварийность. Срок исполнения: 20.01.2023 г. Ответственное лицо: и.о. начальника Удомельского РЭС Мазур В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.01.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ деревня от КТП 10/0,4 Мишнево клуб Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ деревня от КТП 10/0,4 Мишнево клуб Срок исполнения: 25.01.2023 г. Ответственное лицо: и.о. начальника Удомельского РЭС Мазур В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.01.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ деревня от КТП 10/0,4 Мишнево клуб
7420 | 138 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Нерехтский РЭС | 2023-01-11 11:48 | 2023-01-11 11:59 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре (до 19 м/с) произошло падение ветки дерева на провода ВЛ-0,4 кВ ф. № 1 с. Татьянино от ТП 341, в пролете опор № 19 - 20, что привело к междуфазному КЗ, и отключению АВ-0,4 кВ ф. № 1 с. Татьянино от ТП 341. В дальнейшем при порыве ветра, ветка дерева упала на землю под провода ВЛ., что позволило включить АВ-0,4кВ успешно. Повреждений ВЛ-0,4 кВ нет. Информация по метеоусловиям приложена к акту. | 4.4.3, При сильном порывистом ветре произошло падение ветки дерева на провода ВЛ-0,4 кВ ф. № 1 с. Татьянино от ТП 341, что привело к междуфазному КЗ, и отключению АВ-0,4 кВ ф. № 1. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ВЛ 0,4 кВ ф. № 1 с. Татьянино от ТП-341, с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ, особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ: сухие или гнилые деревья, ветви деревьев, лежащие на ветвях в сторону ВЛ. Срок исполнения: 03.02.2023 г. Ответственное лицо: Разгуляев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.01.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено. Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ 0,4 кВ ф. № 1 с. Татьянино от ТП-341 устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 10.02.2023 г. Ответственное лицо: Разгуляев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.01.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено.
7421 | 116 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Н.Оскольский РЭС | 2023-01-11 11:32 | 2023-01-11 12:16 | 3.4.12.2.3, Отключение действием МТЗ с неуспешным АПВ и неуспешное включение по ТУ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ № 3 на ПС 35 кВ Ярское произошло из-за возникновения КЗ в результате перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор № 9-10 веткой дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, при усилении ветра. | 4.12, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор № 9-10 ЛЭП 10 кВ № 3 на ПС 35 кВ Ярское произошло из-за механического воздействия при падении ветки дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, на провода при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Ярское. Срок исполнения: 20.01.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Димитриев В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 10.02.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Димитриев В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.01.2023 г.
7422 | 166 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2023-01-11 11:28 | 2023-01-11 14:38 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 368 (Марково) в результате короткого замыкания, возникшего из-за схлеста проводов фазы "В" и фазы "С" при падении на провода ветки дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №7-№8. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах ВЛ имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами ВЛ со следами перекрытия электрической дугой. | 4.4.3, Схлест проводов фазы "В" и фазы "С" при падении на провода ветки дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ 0,4кВ №1 ТП 368 (Марково) в пролете опор №7-№8. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах ВЛ имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами ВЛ со следами перекрытия электрической дугой. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 368 (Марково) с целью выявления причин, влияющих на работу ВЛ. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Лыжинкин А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.02.2023 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр Мероприятие: Организационное Провести устранение дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ 0,4кВ №1 ТП 368 (Марково). Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Силуянов М.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.01.2023 г. Описание проведённых работ: внеплановый инструктаж
7423 | 160 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2023-01-11 11:24 | 2023-01-11 13:21 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 342 (Дятлово) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №11-№12 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №11-№12 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 342 (Дятлово) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.02.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр выполнен. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 342 (Дятлово) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.02.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр выполнен.
7424 | 282 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Некрасовский РЭС | 2023-01-11 11:20 | 2023-01-11 13:35 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4кВ №1 ТП 134 Кувакино ВЛ-10кВ №7 Кувакино ПС 35/10кВ Бурмакино1 по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №7-№8 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №7-№8 ВЛ-0,4кВ №1ТП 134 Кувакино ВЛ-10кВ №7 Кувакино ПС 35/10кВ Бурмакино1 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 134 Кувакино с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: мастер Бокало Г.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.02.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 134 Кувакино с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 134 Кувакино устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: мастер Бокало Г.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнена опиловка сучьев у дерева в неохранной зоне
7425 | 6 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2023-01-11 11:08 | 2023-01-11 13:00 | 3.4.12.2.1, Схлест проводов на ВЛ 0,4 кВ Ф.1 ТП4095 Ф609 РП44 в пр. оп. №9А3-№9А4 в результате ветровых нагрузок. | 4.11, Прекращение передачи электрической энергии потребителям произошло в результате КЗ на ВЛ 0,4 кВ Ф.1 ТП4095 Ф609 РП44 в пр. оп. №9А3-№9А4, вследствие ветровых нагрузок. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Ф.1 ТП4095 Ф609 РП44. Срок исполнения: 11.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Ф.1 ТП4095 Ф609 РП44. Мероприятие: Техническое Выполнить комплекс мероприятий по устранению повреждения на ВЛ 0,4 кВ Ф.1 ТП4095 Ф609 РП44 в пр. оп. №9А3-№9А4. Срок исполнения: 11.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.01.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен комплекс мероприятий по устранению повреждения на ВЛ 0,4 кВ Ф.1 ТП4095 Ф609 РП44 в пр. оп. №9А3-№9А4.
7426 | 297 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2023-01-11 10:36 | 2023-01-11 14:53 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №3 ТП 1016 (Кр. Октябрь) произошло вследствие КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №10-№11, веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №10-№11, веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №3 ТП 1016 (Кр. Октябрь) Яр/2 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №3 ТП 1016 (Кр. Октябрь) Яр/2 устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр
7427 | 189 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Вяземский РЭС | 2023-01-11 10:30 | 2023-01-11 12:27 | 3.4.9.3, причиной аварийного отключения ВЛ-0,4кВ №1 КТП-Быково ВЛ1039 ПС 110кВ Вязьма-1 явилось междуфазное К.З., возникшее при повреждении принадлежащего потребителю вводного кабеля в жилой дом от опоры №7/1. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо-претензию в адрес абонента, запитанного от опоры №7/1 (Горлова Л.М.), по факту аварийного отключения ВЛ-0,4кВ №1 КТП-Быково ВЛ1039 ПС 110кВ Вязьма-1. Срок исполнения: 31.01.2023 г. Ответственное лицо: гл. инженер Степанов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.01.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо-претензия в адрес абонента, запитанного от опоры №7/1 (Горлова Л.М.), по факту аварийного отключения ВЛ-0,4кВ №1 КТП-Быково ВЛ1039 ПС 110кВ Вязьма-1.
7428 | 142 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Россошанский РЭС | 2023-01-11 10:17 | 2023-01-11 11:44 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ-10-5 ПС Россошь действием защит произошло из-за повреждений на потребительском оборудовании ТП-508 ВЛ-10-5 ПС Россошь , находящемся на балансе и обслуживании ООО «Блиц». | 4.13, Короткое замыкание на оборудовании потребительской ТП-508 ВЛ-10-5 ПС Россошь , находящейся на балансе и обслуживании потребителя ООО «Блиц» послужившей причиной аварийного отключения ВЛ-10-5 ПС Россошь , стало нарушение электрической изоляции. | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю ООО «Блиц» о приведении потребительского оборудования ТП-508 ВЛ-10-5 ПС Россошь в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 24.04.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Голубев А.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.02.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо потребителю ООО «Блиц» о приведении потребительского оборудования ТП-508 ВЛ-10-5 ПС Россошь в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребованы копии протоколов об испытании оборудования.
7429 | 295 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Брейтовский РЭС | 2023-01-11 10:25 | 2023-01-11 11:00 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 166 (Косково) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №4-№5 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" ВЛ 0,4кВ №1 ТП 166 (Косково) в пролете опор №4-№5 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 166 (Косково) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Фролов М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.01.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 166 (Косково) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 166 (Косково) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе , по остальным недостаткам определить объем и срок устранения Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Фролов М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.01.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 166 (Косково) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.
7430 | 296 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2023-01-11 10:01 | 2023-01-11 15:06 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №4 ТП 133 Суринское ВЛ 10 кВ №202 Горплодовощторг ПС 10/10 кВ "Брагино"по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №1 - №2 веткой дерева, принесенной на провода порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №1 - №2 ВЛ 0,4кВ №4 ТП 133 Суринское ВЛ 10 кВ №202 Горплодовощторг ПС 10/10 кВ "Брагино" веткой дерева, принесенной на провода порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 133 Суринское ВЛ 10 кВ №202 Горплодовощторг ПС 10/10 кВ "Брагино" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 133 Суринское ВЛ 10 кВ №202 Горплодовощторг ПС 10/10 кВ "Брагино" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр
7431 | 174 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2023-01-11 10:00 | 2023-01-11 11:20 | 3.4.7.3.1, Отключение КЛ 0,4кВ по причине перегорания н/в предохранителя фазы "А" на РБ № 10 ТП 28 при токах нагрузки, превышающих номинальный ток н/в предохранителя. Н/в предохранитель в руб.-0,4кВ № 10 не соответствует расчетным нагрузкам. Работа н/в правильно. | 4.13, Перегорание н/в предохранителя фазы "А" на РБ № ТП 28 при токах нагрузки, превышающих номинальный ток н/в предохранителя. Н/в предохранитель в руб.-0,4кВ № 10 не соответствует расчетным нагрузкам. Работа н/в правильно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: несоответствие предохранителя расчетным нагрузкам на КЛ 0,4кВ ТП 028 руб 10 КЛ 0,4кВ ТП 028 руб 10 | Мероприятие: Техническое Провести расчет нагрузки КЛ 0.4 кВ № 10 ТП 28 с целью выявления соответствия установленных н/в предохранителей. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Щеников А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.01.2023 г. Описание проведённых работ: Расчет нагрузки Мероприятие: Техническое После проведения расчета нагрузки КЛ 0.4 кВ № 10 ТП 28 при выявлении нарушения несоответствия установленных предохранителей, принять меры по устранению. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Щеников А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.01.2023 г. Описание проведённых работ: Перечень работ в порядке текущей эксплуатации. Паспорт ТП 28 Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру бригады по эксплуатации ТП и РП о необходимости эксплуатации электроустановок в соответствии с НТД. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Щеников А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.01.2023 г. Описание проведённых работ: Внеплановый инструктаж
7432 | 102 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС |  |  | 3.4.12.2.1, В результате длительных ветровых нагрузок произошел схлест проводов в пролете опор №62-№63 ВЛ-10кВ №4 ПС 110/35/10кВ Дмитровская, что привело к перекрытию воздушного промежутка фазы "А" и "С", с последующим возникновением межфазного короткого замыкания, устранённого действием защит. | 4.12, В результате длительных ветровых нагрузок, при схлесте проводов в пролете опор №62-№63 ВЛ-10кВ №4 ПС 110/35/10кВ Дмитровская, произошло перекрытие воздушного промежутка фазы "А" и "С" с последующим возникновением межфазным замыканием, устранённого действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №4 ПС 110/35/10кВ Дмитровская по всей длине. Срок исполнения: 13.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Лежепеков Д.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.02.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №4 ПС Дмитровская Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия устранения выявленных замечаний по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №4 ПС 110/35/10кВ Дмитровская и включить их в план работ РЭС. Срок исполнения: 13.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Лежепеков Д.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.02.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия и включены в план работ Кромского РЭС
7433 | 78 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Чаплыгинский РЭС | 2023-01-11 09:53 | 2023-01-11 10:18 | 3.4.12.2.3, Падение ветки дерева на провода опоры № 3, растущего вне охранной зоны ВЛ 10 кВ Ратчино, сорванной сильным порывистым ветром | 4.4.3, Механическое воздействие, вызванное падением на провода опоры № 3 ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ 10 кВ Ратчино, в результате воздействия сильного порывистого ветра. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ 10 кВ Ратчино. Срок исполнения: 17.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Киреев С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.02.2023 г. Описание проведённых работ: Провести внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ 10 кВ Ратчино. Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев, угрожающих падением на ВЛ 10 кВ Ратчино, произвести вырубку (обрезку крон). Срок исполнения: 17.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Киреев С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.02.2023 г. Описание проведённых работ: Провести внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ 10 кВ Ратчино.
7434 | 130 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС | 2023-01-11 09:52 | 2023-01-11 12:00 | 3.4.8.5.1, Вывод в ремонт по неотложной заявке ВЛ 0,4 кВ от ЗТП-28 №6 ПС 110 кВ Шебекино произошло для производства работ по восстановлению обрыва проводов трех фаз, фазы НО и провода "N" в пролете опор №1/12-1/13 вследствие их повреждения неизвестным предметом в приграничной зоне (огневое воздействие при проведении СВО). | 4.4.5, Механический обрыв проводов трех фаз, фазы НО и провода "N" в пролете опор №1/12-1/13 ВЛ 0,4 кВ от ЗТП-28 №6 ПС 110 кВ Шебекино произошел по причине огневого воздействия при проведении СВО. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ от ЗТП-28 №6 ПС 110 кВ Шебекино. Срок исполнения: 21.01.2023 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ от ЗТП-28 №6 ПС 110 кВ Шебекино Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ от ЗТП-28 №6 ПС 110 кВ Шебекино разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 11.02.2023 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.01.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ от ЗТП-28 №6 ПС 110 кВ Шебекино разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ
7435 | 125 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС | 2023-01-11 09:45 | 2023-01-11 09:54 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ0,4 №1 от ТП438.14№6(525) хоз.Медведиц явилось короткое замыкание в пролете опор №10-11, вызванное перекрытием проводов упавшей веткой с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием ветра | 4.4.3, Причиной перекрытия проводов в пролете опор №10-11 по ВЛ0,4 №1 от ТП438.14№6(525) хоз.Медведиц явилось упавшая ветка с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием ветра. | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ0,4 №1 от ТП438.14№6(525) хоз.Медведиц разработать мероприятия и составить график их выполнения. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Сторонняя организация: [пусто] Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.01.2023 г. Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ0,4 №1 от ТП438.14№6(525) хоз.Медведиц Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.01.2023 г.
7436 | 77 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Елецкий РЭС | 2023-01-11 09:45 | 2023-01-11 10:52 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств изоляционного материала жил кабеля СБ-6 3х35 фаз "А", "В","С" КЛ 6 кВ от РП 1 яч. 8 до ТП 76 яч. 2 в процессе длительного срока эксплуатации. | 4.12, Межфазное КЗ, пробой изоляции (проверено с помощью прибора УПП-10 Н) жил силового кабеля СБ-6 3х95 фаз "А", "В","С" КЛ 6 кВ от РП 1 яч. 8 до ТП 76 яч. 2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная замена изношенного оборудования. на КЛ 6 кВ от РП 1 яч. 8 до ТП 76 яч. 2 КЛ 6 кВ от РП 1 яч. 8 до ТП 76 яч. 2 | Мероприятие: Техническое Провести внеочередные испытания КЛ 6 кВ от ТП 76 со сроком эксплуатации более 30 лет. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Иванов В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.02.2023 г. Описание проведённых работ: Проведены внеочередные испытания КЛ 6 кВ от ТП 76 со сроком эксплуатации более 30 лет. Мероприятие: Техническое По результатам испытаний КЛ 6 кВ от ТП 76 со сроком эксплуатации более 30 лет устранить выявленные недостатки. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Иванов В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.02.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам испытаний КЛ 6 кВ от ТП 76 со сроком эксплуатации более 30 лет устранены выявленные недостатки.
7437 | 161 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2023-01-11 09:44 | 2023-01-11 10:45 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 КТП-100 Подольново по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №7-№8 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №7-№8 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ 0,4кВ №2 КТП-100 Подольново. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 КТП-100 Подольново с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Тихомиров С.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.02.2023 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №2 КТП-100 Подольново, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Тихомиров С.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.02.2023 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр
7438 | 82 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС | 2023-01-11 09:34 | 2023-01-11 13:59 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ-0,4 кВ ф3 от ТП 106 произошло по причине однофазного К.З. вводного провода на вводном АВ дома № 11 между контактами присоединения и прибора учёта, находящихся в эксплуатационной ответственности потребителя. |  | Мероприятие: Организационное Направить в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД. Срок исполнения: 16.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Радионов Андрей Тихонович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.02.2023 г.
7439 | 202 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2023-01-11 09:30 | 2023-01-11 09:36 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-0,4кВ №1 ТП 262 произошло по причине увеличения тока нагрузки выше номинального. | 4.13, В результате превышения тока нагрузки на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 262 произошло перегорание ПН-2 РУ 0,4кВ ТП 262 действием защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не актуальная информация о нагрузке потребителей на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 262 на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 262 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 262 | Мероприятие: Техническое Произвести замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала защиты коммутационного аппарата ВЛ-0,4кВ №1 ТП 262. Срок исполнения: 25.01.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала защиты коммутационного аппарата ВЛ-0,4кВ №1 ТП 262. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при замере нагрузки в период наибольшего потребления на ТП 262. Срок исполнения: 25.01.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.01.2023 г. Описание проведённых работ: При замере нагрузки в период наибольшего потребления на ТП 262 дефектов не выявлено.
7440 | 193 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Хиславичский РЭС | 2023-01-11 09:23 | 2023-01-11 10:20 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ №1 ТП 003 Шишки послужило однофазное КЗ, произошедшее в результате падения сломанной под действием порывистого ветра ветки дерева из-за границ охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор №14 - №15. | 4.4.3, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ №1 ТП 003 Шишки послужило схлестывание фазного и нулевого проводов из-за механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №14 - №15 с возникновением однофазного КЗ и последующим падением ветки на землю. | Мероприятие: Техническое Выполнить обрезку крон деревьев, угрожающих возможным падением веток на провода и расположенных за границей охранной зоны ВЛ 0,4кВ №1 ТП 003 Шишки в пролете опор №14 - №15. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Кочубаев Г.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.02.2023 г. Описание проведённых работ: Вырубка ДКР
7441 | 122 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2023-01-11 09:14 | 2023-01-11 12:35 | 3.4.7.3.5, В результате вибрационных воздействий трансформатора произошло ослабление контактного соединения шины 0,4кВ фазы А и шпильки трансформатора ТП-516 с последующим нагревом и отгоранием шины. Последний плановый осмотр и ревизия оборудования ТП-516 производились 18.05.2021 мастером бригады ТП и РП Костромского РЭС Балдовым С.А. | 4.3.3, В результате вибрационных воздействий трансформатора произошло ослабление контактного соединения шины 0,4кВ фазы А и шпильки трансформатора ТП-516 с последующим нагревом и отгоранием шины. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: В результате вибрационных воздействий произошло ослабления контакта что привело к отгорание шины на КТП-6кВ №516 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый тепловизионный контроль всех контактных соединений оборудования ТП-516 Срок исполнения: 20.02.2023 г. Ответственное лицо: Смирнов О.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.02.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый тепловизионный контроль всех контактных соединений оборудования ТП-516 Мероприятие: Техническое По результатам тепловизионного контроля всех контактных соединений оборудования ТП-516 устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 22.02.2023 г. Ответственное лицо: Смирнов О.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.02.2023 г. Описание проведённых работ: Замечаний не выявлено
7442 | 110 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС | 2023-01-11 09:12 | 2023-01-11 14:49 | 3.4.8.5.2, Причиной вывода в ремонт ТП 2-16 ВЛ-10 кВ №2 ПС 110 кВ Радуга по неотложной заявке связана с необходимостью проведения неотложных работ потребителем ООО Крона в связи с повреждением ВЛ 0,4кВ №1 ТП 2-16 ВЛ-10 кВ №2 ПС 110 кВ Радуга находящейся на балансе и обслуживании ООО Крона. | 4.12, Повреждение на оборудовании потребительской ВЛ 0,4кВ №1 ТП 2-16 ВЛ-10 кВ №2 ПС 110 кВ Радуга, находящейся на балансе и обслуживании потребителя ООО Крона, послужившей причиной вывода ТП 2-16 ВЛ-10 кВ №2 ПС 110 кВ Радуга в ремонт по неотложной заявке, произошло из-за нарушения электрической изоляции. | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю ООО Крона о приведении потребительских ТП 2-16 ВЛ-10 кВ №2 ПС 110 кВ Радуга в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования Срок исполнения: 17.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.01.2023 г.
7443 | 89 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС | 2023-01-11 09:03 | 2023-01-11 11:41 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ на провода фаз "А" и "В" под воздействием сильной ветровой нагрузки в пролете опор №8-9 ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП №033 Толмачево произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, что привело к отключению ВЛ действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода фаз "А" и "В" из вне охранной зоны ВЛ при сильной ветровой нагрузке в пролете опор №8-9 ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП №033 Толмачево произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 033 Толмачево по всей длине. Срок исполнения: 12.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.01.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 033 Толмачево и включить их в план работ Мценского РЭС. Срок исполнения: 12.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.01.2023 г. Описание проведённых работ: разработаны мероприятия
7444 | 17 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-01-11 08:50 | 2023-01-11 09:55 | 3.4.9.1, Причиной ТН явилось воздействие сторонней организации вследствие отключение в смежной электрической сети |  | Мероприятие: Техническое Направлено письмо владельцу-потребителю потребительской ВРУ о приведении потребительского оборудования в соответствие ПУЭ и ПТЭ Срок исполнения: 23.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.01.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо владельцу-потребителю потребительской ВРУ о приведении потребительского оборудования в соответствие ПУЭ и ПТЭ
7445 | 306 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС | 2023-01-11 08:50 | 2023-01-11 12:14 | 3.4.12.1.2, Ручное отключение ВЛ-10кВ №13 от ПС 35/10кВ Выдропужск выполнено по причине возникновения однофазного замыкания на землю ф."А" из-за обрыва провода фазы "А" в пролете опор № 58\16-58\17, вследствие налипания большого количества снега на проводе, и последующим падением провода на землю. | 4.4.4, В результате налипания с последующим обледенением большого количества снега на проводе фазы "А" в пролете опор № 58\16-58\17на ВЛ-10кВ №13 от ПС 35/10кВ Выдропужск, произошел обрыв провода фазы «А» с последующим падением провода на землю, что послужило причиной возникновения однофазного замыкания на землю и отключения в ручную ВЛ-10кВ №13 от ПС 35/10кВ Выдропужск. | Мероприятие: Организационное Включить в план работ выявленные дефекты при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №13 ПС 35/10кВ Выдропужск Срок исполнения: 08.02.2023 г. Ответственное лицо: нач. Вышневолоцкого РЭС Васильев В.Г. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.01.2023 г. Описание проведённых работ: При внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №13 ПС 35/10кВ Выдропужск дефекты, требующие устранения, не выявлены Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №13 ПС 35/10кВ Выдропужск для выявления возможных дефектов. Срок исполнения: 07.02.2023 г. Ответственное лицо: нач. Вышневолоцкого РЭС Васильев В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.01.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №13 ПС 35/10кВ Выдропужск для выявления возможных дефектов
7446 | 206 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торжокский РЭС | 2023-01-11 08:43 | 2023-01-11 08:48 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10кВ №14 ПС 35/10 кВ Будово произошло по причине возникновения междуфазного КЗ при повреждении опорного изолятора фазы "В" с перекрытием электрической дугой изоляции соседней фазы "С" в РУ-10 кВ на ТП 10кВ №017 от ВЛ-10кВ №14 ПС 35/10 кВ Будово в результате снижения диэлектрических свойств изолятора в процессе длительной эксплуатации с 1971 года. | 4.12, Повреждение (пробой) опорного изолятора фазы "В" в РУ-10 кВ на ТП 10кВ №017 от ВЛ-10кВ №14 ПС 35/10 кВ Будово с перекрытием электрической дугой изоляции соседней фазы "С", произошло из-за снижения диэлектрических свойств в результате старения изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1971 года, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №14 ПС 35/10 кВ Будово действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная замена изношенного оборудования опорного изолятора 10 кВ фаза "В" ТП 10кВ №017 от ВЛ-10кВ №14 ПС 35/10 кВ Будово. на ТП 10кВ №017 ТП 10кВ №017 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр на предмет повреждений на ТП 10кВ №017 от ВЛ-10кВ №14 ПС 35/10 кВ Будово. Срок исполнения: 27.01.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Немиро В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.01.2023 г. Описание проведённых работ: ОСМОТР Мероприятие: Техническое По результатам осмотра на ТП 10кВ №017 от ВЛ-10кВ №14 ПС 35/10 кВ Будово устранить выявленные дефекты. Срок исполнения: 30.01.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Немиро В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.01.2023 г. Описание проведённых работ: осмотр Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастерам Торжокского РЭС о соблюдении требований НТД. Срок исполнения: 23.01.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Немиро В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.01.2023 г. Описание проведённых работ: ИНСТРУКТАЖ
7447 | 438 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС | 2023-01-11 08:25 | 2023-01-11 11:35 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №8 ПС 110/35/10кВ Шушково в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №17 - №18 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. УРЗА введении РЖД. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №17 - №18 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. УРЗА введении РЖД. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №8 ПС 110/35/10кВ Шушково, с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ Срок исполнения: 28.03.2023 г. Ответственное лицо: мастер Павлов А.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.01.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №8 ПС 110/35/10кВ Шушково, с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №8 ПС 110/35/10кВ Шушково устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения Срок исполнения: 28.03.2023 г. Ответственное лицо: мастер Павлов А.П. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.01.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №8 ПС 110/35/10кВ Шушково, с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ
7448 | 105 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Отключение КЛ-6-8 ПС 35/6 №41 действием защит произошло из-за повреждения на потребительском оборудовании ТП 6/0,4 кВ №8-18 от КЛ-6-8 ПС 35/6 №41 находящейся на балансе и обслуживании АО "Воронежская Горэлектросеть". |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю АО "Воронежская Горэлектросеть" о приведении потребительской №8-18 от КЛ-6-8 ПС 35/6 №41 в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 20.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Дорохов А.А. Сторонняя организация: АО "Воронежская Горэлектросеть" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.02.2023 г. Описание проведённых работ: Направить письмо потребителю АО "Воронежская Горэлектросеть" о приведении потребительской №8-18 от КЛ-6-8 ПС 35/6 №41 в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
7449 | 65 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2023-01-11 07:55 | 2023-01-11 12:02 | 3.4.9.3, В результате КЗ в вводном РУ потребителя магазин ЧП Алиян О.Б. по ул. Придорожная п.Строитель (повреждение устранено потребителем) произошло отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП №967. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу ЭУ ЧП Алиян О.Б. с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов. Срок исполнения: 21.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.02.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо владельцу ЭУ ЧП Алиян О.Б. с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов.
7450 | 244 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Некоузский РЭС | 2023-01-11 07:50 | 2023-01-11 10:31 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 097 (В.Никульское село) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №7-№8 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №7-№8 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 097 (В.Никульское село) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Алхутов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.01.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 097 (В.Никульское село) Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 097 (В.Никульское село) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Алхутов С.А. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.01.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 097 (В.Никульское село)
7451 | 188 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Вяземский РЭС | 2023-01-11 07:50 | 2023-01-11 09:45 | 3.4.9.3, Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4кВ №2 КТП-1 Горовидка ВЛ1007 ПС 110кВ Вязьма-Тяговая явилось междуфазное К.З., возникшее при повреждении принадлежащего потребителю вводного кабеля к жилому дому от опоры №2-1. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо-претензию в адрес абонента, запитанного от опоры №2-1 (Панфилов Р.Ю.), по факту аварийного отключения ВЛ-0,4кВ №2 КТП-1 Горовидка ВЛ1007 ПС 110кВ Вязьма-Тяговая. Срок исполнения: 31.01.2023 г. Ответственное лицо: гл. инженер Степанов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.01.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо-претензия в адрес абонента, запитанного от опоры №2-1 (Панфилов Р.Ю.), по факту аварийного отключения ВЛ-0,4кВ №2 КТП-1 Горовидка ВЛ1007 ПС 110кВ Вязьма-Тяговая.
7452 | 187 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Вяземский РЭС | 2023-01-11 07:20 | 2023-01-11 09:15 | 3.4.9.3, Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4кВ №1 КТПП-Бобово ВЛ1039 ПС 110кВ Вязьма-1 явилось междуфазное К.З., возникшее при повреждении принадлежащего абоненту вводного кабеля в жилой дом от опоры №2. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо-претензию в адрес абонента, запитанного от опоры №2 (Щеглова С.И.), по факту аварийного отключения ВЛ-0,4кВ №1 КТПП-Бобово ВЛ1039 ПС 110кВ Вязьма-1. Срок исполнения: 31.01.2023 г. Ответственное лицо: гл. инженер Степанов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.01.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо-претензия в адрес абонента, запитанного от опоры №2 (Щеглова С.И.), по факту аварийного отключения ВЛ-0,4кВ №1 КТПП-Бобово ВЛ1039 ПС 110кВ Вязьма-1.
7453 | 281 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Некрасовский РЭС | 2023-01-11 09:00 | 2023-01-11 11:05 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 416 Красное мастерские в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №15-№16 веткой дерева, принесенной порывом ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №15-№16 веткой дерева, принесенной порывом ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП-416 Красное мастерские с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: мастер Блохин А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.02.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП-416 Красное мастерские с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1ТП-416 Красное мастерские устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: мастер Блохин А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.02.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнена опиловка сучьев у дерева в неохранной зоне
7454 | 151 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Тутаевский РЭС | 2023-01-11 06:50 | 2023-01-11 09:49 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 090 (Никульское мемориал) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №4-№5 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №4-№5 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 090 (Никульское мемориал) в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 090 (Никульское мемориал) от ВЛ-6кВ №6 ПС 35/6кВ "Чебаково" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: мастер Цветков С.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.01.2023 г. Описание проведённых работ: Внеплановый осмотр. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 090 (Никульское мемориал) от ВЛ-6кВ №6 ПС 35/6кВ "Чебаково" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: мастер Цветков С.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.01.2023 г. Описание проведённых работ: Внеплановый осмотр.
7455 | 64 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2023-01-11 06:46 | 2023-01-11 09:51 | 3.4.12.2.3, При порывах ветра более 8м/с., дерево растущее в близи охранной зоны ЛЭП, упала на провода двух фаз в пролёте опор №3/3-№3/7 ВЛ-10кВ №3 от ПС-Селезнёвская, в следствии чего произошло КЗ ВЛ приведшее к отключению В 10кВ №3 на ПС-Селезнёвская с не успешным АПВ. Далее дерево упало с ВЛ, что позволило произвести успешное РПВ-1. | 4.4.3, КЗ ВЛ-10кВ №3 от ПС-110кВ Селезнёвская при падении дерева на провода воздушной линии в следствии порывов ветра 8м/с в пролёте опор №3/6-№3/7 из вне охранной зоны ЛЭП. | Мероприятие: Техническое Произвести обход осмотр ВЛ-10кВ №3от ПС-Селезнёвская, особое внимание обратить на места параллельного прохождения воздушной линии с лесополосой, деревья и ветви деревьев, при падении которых возможно повреждение ВЛ. Срок исполнения: 21.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.02.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен обход осмотр ВЛ-10кВ №3от ПС-Селезнёвская Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ-10кВ №3 от ПС-Селезнёвская: устранить выявленные недостатки требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 21.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.02.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен обход осмотр ВЛ-10кВ №3от ПС-Селезнёвская
7456 | 294 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2023-01-11 06:20 | 2023-01-11 09:11 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №3 ТП 595 Ярцево ВЛ 10кВ №307 Орлово ПС 110/10/6кВ "Ярцево" по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №11 - №12 веткой дерева, принесенной на провода порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №11 - №12 ВЛ 0,4кВ №3 ТП 595 Ярцево ВЛ 10кВ №307 Орлово ПС 110/10/6кВ "Ярцево" веткой дерева, принесенной на провода порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №3 ТП 595 Ярцево ВЛ 10кВ №307 Орлово ПС 110/10/6кВ "Ярцево" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №3 ТП 595 Ярцево ВЛ 10кВ №307 Орлово ПС 110/10/6кВ "Ярцево" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр
7457 | 111 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС | 2023-01-11 06:08 | 2023-01-11 08:47 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ 10кВ №2 ПС 110кВ Радуга действием защит произошло из-за повреждений на потребительском оборудовании ТП-303 ВЛ 10кВ №2 ПС 110кВ Радуга, находящемся на балансе и обслуживании ООО Крона. | 4.12, Короткое замыкание на оборудовании потребительской ТП-303 ВЛ 10кВ №2 ПС 110кВ Радуга находящейся на балансе и обслуживании потребителя ООО Крона послужившей причиной аварийного отключения ВЛ 10кВ №2 ПС 110кВ Радуг, стало нарушение электрической изоляции. | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю ООО Крона о приведении потребительского оборудования ТП-303 ВЛ 10кВ №2 ПС 110кВ Радуга в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 17.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.01.2023 г.
7458 | 16 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-01-11 05:35 | 2023-01-11 07:30 | 3.4.9.1, Причиной ТН явилось воздействие организации, участвующих в технологическом процессе. |  | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр в ТП концевых заделок, выполнить ревизию оборудования. Срок исполнения: 18.02.2023 г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр в ТП концевых заделок, выполнено ревизию оборудования. Мероприятие: Организационное Направлено письмо владельцу-потребителю потребительской ВРУ о приведении потребительского оборудования в соответствие ПУЭ и ПТЭ Срок исполнения: 18.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.01.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо владельцу-потребителю потребительской ВРУ о приведении потребительского оборудования в соответствие ПУЭ и ПТЭ
7459 | 113 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Алексеевский РЭС | 2023-01-11 05:25 | 2023-01-11 06:27 | 3.4.7.3.5, Отключение на ЦРП 1 действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №1 ПС 110 кВ Алексеевка произошло из-за возникновения КЗ в результате пробоя изоляции концевой кабельной муфты на ЛР 1 опора №4/13 вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции ЛЭП 10 кВ №1 ПС 110 кВ Алексеевка произошло из-за возникновения КЗ в результате пробоя изоляции концевой кабельной муфты на ЛР 1 опора №4/13 вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции концевой кабельной муфты на ЛР 1 опора №4/13 на ЛЭП 10 кВ №1 ЦРП 1 ПС 110 кВ Алексеевка ЛЭП 10 кВ №1 ЦРП 1 ПС 110 кВ Алексеевка | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ЛЭП 10 кВ №1 ЦРП 1 ПС 110 кВ Алексеевка. Срок исполнения: 27.01.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Дудка А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.01.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 10.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Дудка А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.01.2023 г. Описание проведённых работ: Наряд-допуск
7460 | 121 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС | 2023-01-11 04:56 | 2023-01-11 12:14 |  | 4.4.4, Короткое замыкание произошло по причине порывистого ветра повлекшее за собой срыв изолятора на опоре №77 ф"С" | Мероприятие: Организационное На основании выявленных замечаний при осмотре ВЛ-10кВ 117.05 Отрешково составить график устранения. Срок исполнения: 07.03.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.01.2023 г. Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-10кВ 117.05 Отрешково. Срок исполнения: 07.03.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.01.2023 г.
7461 | 190 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Холм-Жирковский РЭС | 2023-01-11 04:18 | 2023-01-11 04:19 | 3.4.12.2.3, Причиной аварийного отключения ВЛ 10кВ №03 на ПС 35/10кВ Нахимовская явилось междуфазное КЗ, возникшее при падении дерева под действием порывистого ветра, из-за границ охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор №49 - №50. | 4.4.3, Отключение ВЛ 10кВ №03 на ПС 35/10кВ Нахимовская произошло в результате механического воздействия с нарушением изоляции между проводами при падении дерева на провода в пролете опор №49 - №50 с возникновением междуфазного КЗ и последующим падением дерева на землю. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №03 ПС 35/10кВ Нахимовская. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Круглов В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.02.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №03 ПС 35/10кВ Нахимовская. Мероприятие: Организационное По результатам проведенного осмотра ВЛ 10кВ №03 ПС 35/10 кВ Нахимовская разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Яковлев П.С. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.02.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам проведенного осмотра ВЛ 10кВ №03 ПС 35/10 кВ Нахимовская разработка плана мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения не требуется.
7462 | 5 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2023-01-11 03:30 | 2023-01-11 05:56 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ 6кВ ф.623 ПС Дормашевская к ТП0427 произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Отключение МВ ПС Дормашевская к ТП0427 произошло в результате КЗ на КЛ 6 кВ ПС Дормашевская к ТП0427, в следствии длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования в ТП0427 Ф623 к ПС Дормашевская. Срок исполнения: 11.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр оборудования в ТП0427 Ф623 к ПС Дормашевская. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 6 кВ Ф623 ПС Дормашевская к ТП0427 Срок исполнения: 11.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.01.2023 г. Описание проведённых работ: КЛ 6 кВ Ф623 ПС Дормашевская к ТП0427 восстановлена.
7463 | 115 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Грайворонский РЭС | 2023-01-11 02:54 | 2023-01-11 08:16 | 3.4.8.5.1, Отключение действием МТЗ с неуспешным АПВ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №1 ПС 35 кВ Головчино произошло из-за возникновения КЗ в результате обрыва провода фазы «В» с последующим схлестом с проводом фазы «А» в пролете опор №№71-72, вследствие его повреждения остатками летающих предметов во время обстрела в приграничной зоне (огневое воздействие при проведении СВО). | 4.4.5, Обрыв провода фазы «В» с последующими его схлёстом с проводом фазы «А» в пролете опор №№71/72 ЛЭП 10 кВ №1 ПС 35 кВ Головчино произошел вследствие механического воздействия на провод остатков летающих предметов во время обстрела в приграничной зоне. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №1 ПС 35 кВ Головчино. Срок исполнения: 21.01.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Синица Е.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.01.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №1 ПС 35 кВ Головчино. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 10.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Синица Е.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.01.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений и включены в план работ.
7464 | 119 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Волоконовский РЭС | 2023-01-11 02:00 | 2023-01-11 13:09 | 3.4.7.3.5, Появление сигнала "земля" на II секции шин 10 кВ ПС 110 кВ Волоконовка произошло из-за обрыва в месте соединения скруткой провода фазы "С" в пролёте опор №105-106 ЛЭП 10 кВ №1 ПС 110 кВ Волоконовка вследствие изменения структуры материала контактного соединения в результате эксплуатации. | 4.13, Обрыв в месте соединения скруткой провода фазы "С" в пролёте опор №105-106 ЛЭП 10 кВ №1 ПС 110 кВ Волоконовка произошёл вследствие изменения структуры материала контактного соединения в результате эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв в месте соединения скруткой провода фазы "С" в пролёте опор №105-106 на ЛЭП 10 кВ №1 ПС 110 кВ Волоконовка ЛЭП 10 кВ №1 ПС 110 кВ Волоконовка | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №1 ПС 110 кВ Волоконовка. Срок исполнения: 27.01.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Тимошевский А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.01.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 10.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Тимошевский А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.01.2023 г. Описание проведённых работ: Ремонт провода.
7465 | 254 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Некрасовский РЭС | 2023-01-11 02:00 | 2023-01-11 21:50 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4кВ №2 ТП 550 Юрьевка ВЛ-10кВ №5 Юрьевка ПС 35/10кВ Рождественно по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №11-№12 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Отключение ВЛ-0,4кВ №2 ТП 550 Юрьевка ВЛ-10кВ №5 Юрьевка ПС 35/10кВ Рождественно по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №12-№13 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Отключение ВЛ-0,4кВ №2 ТП 550 Юрьевка ВЛ-10кВ №5 Юрьевка ПС 35/10кВ Рождественно по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №28-№29 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №11-№12 ВЛ-0,4кВ №2 ТП 550 Юрьевка ВЛ-10кВ №5 Юрьевка ПС 35/10кВ Рождественно в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Схлест проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №12-№13 ВЛ-0,4кВ №2 ТП 550 Юрьевка ВЛ-10кВ №5 Юрьевка ПС 35/10кВ Рождественно в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Схлест проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №28-№29 ВЛ-0,4кВ №2 ТП 550 Юрьевка ВЛ-10кВ №5 Юрьевка ПС 35/10кВ Рождественно в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 550 Юрьевка с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: мастер Бокало Г.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.02.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 550 Юрьевка с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 550 Юрьевка устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: мастер Бокало Г.Г. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнена опиловка сучьев у дерева в неохранной зоне
7466 | 104 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2023-01-11 01:21 | 2023-01-11 07:27 | 3.4.7.3.5, Вывод в ремонт по неотложной заявке участка ЛЭП 10кВ №9 ПС 35 кВ Таврово произошел из-за пережога проводов шлейфов фаз "А" и "С" Р-911 на опоре №21/1, вследствие изменения структуры материала провода шлейфа в процессе эксплуатации. | 4.10, Пережог проводов шлейфов фаз "А" и "С" Р-911 на опоре №21/1 ЛЭП 10кВ №9 ПС 35 кВ Таврово произошёл вследствие изменения структуры материала провода шлейфа в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: изменение свойств провода шлейфов фаз "А" и "С" Р-911 на опоре №21/1 на ЛЭП 10кВ №9 ПС 35 кВ Таврово VS010-0000723 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10кВ №9 ПС 35 кВ Таврово. Срок исполнения: 24.01.2023 г. Ответственное лицо: Ст.мастер РЭС Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.01.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 14.02.2023 г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.01.2023 г. Описание проведённых работ: Разработка плана мероприятий.
7467 | 137 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Покровский РЭС | 2023-01-11 01:11 | 2023-01-11 01:19 | 3.4.12.2.3, В результате сильного ветра произошло падение ветки дерева (из вне охранной зоны ВЛ) при ветровой нагрузке на провода фазы "А" и "В" в пролете опор №1-12-1-13 ВЛ-10 кВ №7 ПС 35/10 Мисайлово, что привело к нарушению электрической изоляции, и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева (из вне охранной зоны ВЛ) на провода фазы "А" и "В" в пролете опор №1-12-1-13 ВЛ-10 кВ №7 ПС 35/10 Мисайлово, произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ-10 кВ №7 ПС 35/10 Мисайлово. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: начальник РЭС. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.02.2023 г. Описание проведённых работ: План работ. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №7 ПС 35/10 Мисайлово разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в план работ Покровского РЭС. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: начальник РЭС. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.02.2023 г. Описание проведённых работ: План работ.
7468 | 225 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Весьегонский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ №05 ПС Кесьма произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролёте опор №59-60 деревом, растущего за пределами охранной зоны ВЛ 10кВ, нагнутым близко к проводам, под воздействием сильного порывистого ветра, без повреждения проводов, при прохождении циклона по территории Весьегонского района Тверской области. | 4.4.3, В результате механического воздействия, при наклоне дерева на провода в пролете опор №59-60 ВЛ-10кВ №05 ПС Кесьма, под воздействием сильного порывистого ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №05 ПС Кесьма действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №05 ПС Кесьма в пролётах опор №50 -70 для выявления возможных дефектов. Срок исполнения: 27.01.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Весьегонского РЭС Мингалеев С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.01.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №05 ПС Кесьма в пролётах опор №50 -70 для выявления возможных дефектов. Мероприятие: Организационное Включить в план работ выявленные при внеплановом осмотре ВЛ-10кВ №05 ПС Кесьма в пролётах опор №50-70 дефекты. Срок исполнения: 30.01.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Весьегонского РЭС Мингалеев С.А. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.01.2023 г. Описание проведённых работ: Дефекты, выявленные 26.01.23 г. при проведении внепланового осмотра ВЛ-10кВ №05 ПС Кесьма в пролётах опор №50-70, включены в план работ 2023 года.
7469 | 196 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2023-01-11 00:55 | 2023-01-12 12:26 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10кВ № 10(14) ПС Эммаус произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия электрической изоляции жил кабеля в концевой воронке ЗТП №565, перемычка от РУ-10 кВ до Т 1, из-за снижения диэлектрических свойств изоляции в результате старения изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1981 года. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции кабельной перемычки от РУ-10 кВ до Т1 в ТП №565 "Аптека возникло междуфазное КЗ и ВЛ-10кВ № 10(14) ПС Эммаус отключилась действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременное проведение мероприятий по замене изношенного оборудования кабельной вставки от РУ-10 кВ до Т1 в КТП 10/0,4 кВ №565 на ВЛ-10кВ № 10(14) ПС Эммаус VS010-0008260 | Мероприятие: Техническое Произвести замену кабельной перемычки ТП565 РУ-10кВ на трансформатор №1. Срок исполнения: 25.01.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведена замена кабельной перемычки ТП565 РУ-10кВ на трансформатор №1. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастерам Калининского РЭС о необходимости эксплуатации кабельных линий в соответствии с требованиями НТД. Главы 5.8. ПТЭиЭС "Силовые кабельные линии". Срок исполнения: 03.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.02.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый инструктаж мастерам Калининского РЭС о необходимости эксплуатации кабельных линий в соответствии с требованиями НТД. Главы 5.8. ПТЭиЭС "Силовые кабельные линии".
7470 | 187 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС | 2023-01-11 00:42 | 2023-01-11 00:57 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ-0,4кВ Хворостьево Ф.11 Торопец ф.1 произошло по причине возникновения межфазного КЗ в пролете опор №5-6 из-за схлеста проводов в результате длительного воздействия сильных порывов ветра, при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого район Тверской области. | 4.4.4, В результате воздействия на провода в пролете опор №5-6 на ВЛ-0,4кВ Хворостьево Ф.11 Торопец ф.1 сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Тверской области произошел схлест проводов, что привело к отключению ВЛ-0,4кВ Хворостьево Ф.11 Торопец ф.1 действием защит. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Хворостьево Ф.11 Торопец ф.1. с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 25.01.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.01.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Хворостьево Ф.11 Торопец ф.1. произведен. Мероприятие: Организационное Устранить дефекты выявленные в результате внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ Хворостьево Ф.11 Торопец ф.1. Срок исполнения: 30.01.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.01.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Хворостьево Ф.11 Торопец ф.1 произведен.
7471 | 251 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС | 2023-01-11 00:24 | 2023-01-11 00:29 | 3.4.12.1.1, Отключение ВЛ-10кВ фид. 01 ПС Гостиница произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за схлеста проводов фаз "В", "С" в пролете опор №113-114, вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения габарита с приближением к соседнему проводу в пролете опор №113-114. | 4.4.4, В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения их габарита с приближением к соседнему проводу в пролете опор №113-114 ВЛ-10кВ фид. 01 ПС Гостиница при прохождении атмосферного фронта, произошел схлест проводов фаз "В", "С", что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ фид. 01 ПС Гостиница действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ фид. 01 ПС Гостиница в пролете опор №110-120 с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 31.01.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.01.2023 г. Описание проведённых работ: Проведён внеплановый осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ фид. 01 ПС Гостиница в пролете опор №110-120 дефекты. Срок исполнения: 31.01.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.01.2023 г. Описание проведённых работ: Проведён внеплановый осмотр ВЛ
7472 | 293 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2023-01-10 23:44 | 2023-01-11 00:35 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №3 ТП 133 Суринское ВЛ 10 кВ №202 Горплодовощторг ПС 10/10 кВ "Брагино"по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №6 - №7 веткой дерева, принесенной на провода порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №6 - №7 ВЛ 0,4кВ №3 ТП 133 Суринское ВЛ 10 кВ №202 Горплодовощторг ПС 10/10 кВ "Брагино" веткой дерева, принесенной на провода порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 133 Суринское ВЛ 10 кВ №202 Горплодовощторг ПС 10/10 кВ "Брагино" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 133 Суринское ВЛ 10 кВ №202 Горплодовощторг ПС 10/10 кВ "Брагино" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр
7473 | 110 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС | 2023-01-10 23:33 | 2023-01-11 05:36 | 3.4.8.5.1, Вывод в ремонт по неотложной заявке ЛЭП 6 кВ Город-7 ПС 110 кВ Шебекино выполнен для производства аварийно-восстановительных работ по восстановлению провода фазы "А" в пролете опор №2/102-2/103 поврежденного остатками неизвестных летающих предметов в приграничной зоне (проведение СВО). | 4.4.5, Обрыв провода фазы "А" в пролете опор №2/102-2/103 ЛЭП 6 кВ Город-7 ПС 110 кВ Шебекино произошел вследствие повреждения остатками неизвестных летающих предметов в приграничной зоне. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 6 кВ Город-7 ПС 110 кВ Шебекино. Срок исполнения: 20.01.2023 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 6 кВ Город-7 ПС 110 кВ Шебекино Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ЛЭП 6 кВ Город-7 ПС 110 кВ Шебекино разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 10.02.2023 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Сторонняя организация: [пусто] Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.01.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ЛЭП 6 кВ Город-7 ПС 110 кВ Шебекино разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ
7474 | 37 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Дятьковский РЭС | 2023-01-10 23:30 | 2023-01-11 01:00 | 3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление окисления нижнего контакта привело к перегоранию ПК-6 фазы "В" КТП-73 ф.601 ПС Цементная и частичному отсутствию напряжения у потребителя. | 4.10, Причиной перегорания ПК-6 фазы "В" в КТП-73 ф.601 ПС Цементная явилось несвоевременное выявление окисления нижнего контакта предохранителя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загрязнение (окисление) контактных соединений. на КТП-73 ф.601 ПС Цементная КТП-73 ф.601 ПС Цементная | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ИТР всех ТП по ВЛ-6кВ ф.601 ПС Цементная. Срок исполнения: 17.02.2023 г. Ответственное лицо: Галутво Д.И. Сторонняя организация: Прочие Завод-изготовитель: Прочие Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ИТР всех ТП по ВЛ-6кВ ф.601 ПС Цементная. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. Срок исполнения: 17.02.2023 г. Ответственное лицо: Галутво Д.И. Сторонняя организация: Прочие Завод-изготовитель: Прочие Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ИТР всех ТП по ВЛ-6кВ ф.601 ПС Цементная.
7475 | 120 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Щигровский РЭС | 2023-01-10 23:13 | 2023-01-10 23:25 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ явилось межфазное короткое замыкание, которое произошло в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор № 5-6, веткой с дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ при боковых порывах ветра, видны следы КЗ. | 4.4.3, Нарушение электрической изоляции ВЛ-0,4 кВ по причине перекрытии проводов ВЛ в пролете опор № 5-6, веткой с дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ при боковых порывах ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести инженерный осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 267 с целью выявления замечаний Срок исполнения: 19.03.2023 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Климов Н.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.03.2023 г. Мероприятие: Организационное На основании замечаний выявленных при осмотре, разработать мероприятия и составить график их выполнения. Срок исполнения: 19.03.2023 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Климов Н.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.03.2023 г.
7476 | 114 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Нерехтский РЭС | 2023-01-10 23:06 | 2023-01-10 23:53 |  |  | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ от ТП-4 г. Нерехта ф. 4 ул. К. Цеткен на предмет термических повреждений провода после пожара. Срок исполнения: 03.02.2023 г. Ответственное лицо: Разгуляев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.01.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено. Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ-0,4 кВ от ТП-4 г. Нерехта ф. 4 ул. К. Цеткен устранить выявленные замечания при их наличии. Срок исполнения: 10.02.2023 г. Ответственное лицо: Разгуляев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.01.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено.
7477 | 148 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2023-01-10 22:49 | 2023-01-11 01:39 | 3.4.7.3.5, В результате изменения свойств материала при длительной эксплуатации, произошло разрушение колпачка опорного изолятора ТФ-20 на ВЛ 0,4кВ №2 ТП-Звяг-1-1 , что привело к срыву штыревого изолятора и схлесту проводов фаз "В" и "С" с возникновением короткого межфазного замыкания, устраненного оперативным переключением | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции на ВЛ 0,4кВ №2 ТП-Звяг-1-1 при разрушение колпачка опорного изолятора ТФ-20 по причине изменения свойств материала при длительной эксплуатации, что привело к срыву штыревого изолятора и схлесту проводов фаз "В" и "С" с возникновением однофазного короткого замыкания, устраненного оперативным переключением. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изоляционной части опорного изолятора ТФ-20 на ВЛ 0,4кВ №2 ТП-Звяг-1-1 по причине старения изоляции и изменения свойств материала при длительной эксплуатации. на ВЛ 0,4кВ Л-2 Звяг-1-1 ВЛ 0,4кВ Л-2 Звяг-1-1 | Мероприятие: Организационное Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП-Звяг-1-1 по всей длине. Срок исполнения: 18.02.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Земских А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.01.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП-Звяг-1-1 по всей длине. Мероприятие: Техническое Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП-Звяг-1-1 и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 18.02.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Земских А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.01.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП-Звяг-1-1 и включены в план работ Орловского РЭС.
7478 | 69 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС | 2023-01-10 22:30 | 2023-01-10 23:22 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ-0,4 кВ ф1 от ТП 177 произошло по причине однофазного К.З. вводного провода на вводном АВ дома № 13 между контактами присоединения и прибора учёта, находящихся в эксплуатационной ответственности потребителя. |  | Мероприятие: Организационное Направить в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД. Срок исполнения: 20.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Радионов Андрей Тихонович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.02.2023 г.
7479 | 253 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Некрасовский РЭС | 2023-01-10 22:25 | 2023-01-11 00:10 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4кВ №1 ТП 164 Ильинское ВЛ-10кВ №6 Вятское ПС 35/10кВ Вятское по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №14-№15 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №14-№15 ВЛ-0,4кВ №1 ТП164 Ильинское ВЛ-10кВ №6 Вятское ПС 35/10кВ Вятское " в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 164 Ильинское с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: мастер Масликлов А.Э. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.02.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 164 Ильинское с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 164 Ильинское устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: мастер Масликлов А.Э. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнена опиловка сучьев у дерева в неохранной зоне
7480 | 292 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2023-01-10 22:12 | 2023-01-11 11:20 | 3.4.7.3.1, Отключение автоматического выключателя ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 249 Сивцево ВЛ 10 кВ №16 Толбухино ПС 110/10 кВ "Уткино" от теплового расцепителя при токах нагрузки, превышающих номинальный ток автоматического выключателя ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 249 Сивцево ВЛ 10 кВ №16 Толбухино ПС 110/10 кВ "Уткино". Автоматический выключатель не соответствует расчетным нагрузкам. | 4.13, Несоответствие номинального тока автоматического выключателя ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 249 Сивцево ВЛ 10 кВ №16 Толбухино ПС 110/10 кВ "Уткино" расчетной нагрузке. Работа автоматического выключателя правильно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несоответствие автоматического выключателя расчетным нагрузкам на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 249 Сивцево ВЛ 10 кВ №16 Толбухино ПС 110/10 кВ "Уткино" АВ 0,4 кВ №1 | Мероприятие: Техническое Провести расчет нагрузки ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 249 Сивцево ВЛ 10 кВ №16 Толбухино ПС 110/10 кВ "Уткино" с целью выявления соответствия установленного автоматического выключателя. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен расчет нагрузок Мероприятие: Техническое После проведения расчета нагрузки ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 249 Сивцево ВЛ 10 кВ №16 Толбухино ПС 110/10 кВ "Уткино" при выявлении несоответствия установленного автоматического выключателя, принять меры по устранению выявленного нарушения Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен расчет нагрузок Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС об эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.02.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен инструктаж
7481 | 224 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Весьегонский РЭС | 2023-01-10 22:11 | 2023-01-10 23:47 | 3.4.12.2.1, Перегорание ПН ф"А" №3 в РУ-0,4кВ ТП №121 д.Мышкино произошло по причине КЗ, в результате схлеста проводов в пролете опор №9-10 под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Весьегонского района Тверской области. | 4.4.4, В результате механического воздействия на провода в пролете опор №9-10 ВЛ-0,4кВ №3 от ТП №121 д.Мышкино сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Весьегонского района Тверской области произошел схлест проводов , что привело к перегоранию ПН ф"А" в РУ-0,4 кВ ТП №121 д.Мышкино. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр в пролетах опор №4-12 ВЛ-0,4кВ №3 от ТП №121 д.Мышкино с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 02.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Весьегонского РЭС Мингалеев С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.02.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №3 от ТП №121 д.Мышкино с целью выявления наличия дефектов. Мероприятие: Организационное Включить в план мероприятий на 2023 год устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре в пролетах опор №4-12 ВЛ-0,4кВ №3 от ТП №121 д.Мышкино. Срок исполнения: 03.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Весьегонского РЭС Мингалеев С.А. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.02.2023 г. Описание проведённых работ: Дефекты, выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ №3 от ТП №121 д. Мышкино, включены в план работ на 2023 г.
7482 | 70 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС | 2023-01-10 22:10 | 2023-01-10 23:15 | 3.4.7.3.5, Отключение КЛ-6кВ ПС Привокзальная яч.12 - ТП-90 яч.1 произошло по причине неисправности оборудования РУ-6 кВ в ТП-154 (ВН) | 4.12, Отключение КЛ-6кВ ПС Привокзальная яч.12 - ТП-90 яч.1 произошло по причине неисправности оборудования РУ-6 кВ в ТП-154 (ВН) | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр, ревизию электрооборудования в ТП-154 РУ6/0.4кВ Срок исполнения: 14.02.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Демин Александр Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.02.2023 г. Описание проведённых работ: Недостатки, угрожающие нормальной работе электрооборудования не обнаружены Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе электрооборудования, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения Срок исполнения: 14.02.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Демин Александр Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.02.2023 г. Описание проведённых работ: Недостатки, угрожающие нормальной работе электрооборудования не обнаружены
7483 | 291 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2023-01-10 22:06 | 2023-01-11 23:30 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 886 Алексеевское-1 ВЛ 10кВ №2 Подолино ПС 35/10кВ "Ананьино" по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №7 - №8 веткой дерева, принесенной на провода порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 886 Алексеевское-1 ВЛ 10кВ №2 Подолино ПС 35/10кВ "Ананьино" по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №6 - №7 веткой дерева, принесенной на провода порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №7 - №8 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 886 Алексеевское-1 ВЛ 10кВ №2 Подолино ПС 35/10кВ "Ананьино" веткой дерева, принесенной на провода порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №6 - №7 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 886 Алексеевское-1 ВЛ 10кВ №2 Подолино ПС 35/10кВ "Ананьино" веткой дерева, принесенной на провода порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 886 Алексеевское-1 ВЛ 10кВ №2 Подолино ПС 35/10кВ "Ананьино" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 886 Алексеевское-1 ВЛ 10кВ №2 Подолино ПС 35/10кВ "Ананьино" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр
7484 | 248 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Большесельский РЭС | 2023-01-10 22:00 | 2023-01-10 23:50 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №101 Шельшедомский ПС 110/35/10/6кВ Варегово, в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №104-№105 вследствие падения дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Дерево со следами перекрытий обнаружено под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, не успешно | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №104-№105 вследствие падения дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Дерево со следами перекрытий обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ № 101 ПС Варегово. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Гусляев Р.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.02.2023 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ № 101 ПС Варегово Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 101 ПС Варегово. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Гусляев Р.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.02.2023 г. Описание проведённых работ: при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 101 ПС Варегово- дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ не выявлено
7485 | 119 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Щигровский РЭС | 2023-01-10 21:50 | 2023-01-10 21:55 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ явилось межфазное короткое замыкание, которое произошло в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор № 5-6, веткой с дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ при боковых порывах ветра, видны следы КЗ. | 4.4.3, Нарушение электрической изоляции ВЛ-0,4 кВ по причине перекрытии проводов ВЛ в пролете опор № 5-6, веткой с дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ при боковых порывах ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести инженерный осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 370, с целью выявления замечаний Срок исполнения: 19.03.2023 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Климов Н.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.02.2023 г. Мероприятие: Организационное На основании замечаний выявленных при осмотре, разработать мероприятия и составить график их выполнения. Срок исполнения: 19.03.2023 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Климов Н.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.03.2023 г.
7486 | 123 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Суджанский РЭС | 2023-01-10 21:45 | 2023-01-11 12:30 | 3.4.12.2.3, Из-за падения на ВЛ-10кВ веток от дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ-10кВ , под воздействием порыва ветра, произошло межфазное, короткое замыкание в пролёте опор №118-119 ВЛ-10кВ №7506 ПС "Дарьино" и отключение ВЛ действиями защит. | 4.4.3, Из-за механического воздействия на ВЛ-10кВ упавших веток от дерева растущего вне охранной зоне ВЛ, в пролёте опор№118-119 ВЛ-10кВ №7506 ПС "Дарьино", произошло межфазное короткое замыкание и отключение ВЛ действиями защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №7506 ПС "Дарьино" Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Скоркин А.П. Завод-изготовитель: Прочие заводы Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №7506 ПС "Дарьино" Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №7506 ПС "Дарьино" составить график устранения выявленных замечаний Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Скоркин А.П. Завод-изготовитель: Прочие заводы Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.01.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №7506 ПС "Дарьино" составлен график устранения выявленных замечаний
7487 | 292 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2023-01-10 21:45 | 2023-01-10 22:00 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-0,4кВ №1 ТП 198 Лебедево произошло по причине увеличения тока нагрузки выше номинального. | 4.13, В результате превышения тока нагрузки на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 198 Лебедево произошло перегорание ПН-2 РУ 0,4кВ №1 ТП 198 действием защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не актуальная информация о нагрузке потребителей на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 198 Лебедево на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 198 Лебедево ВЛ-0,4кВ №1 ТП 198 Лебедево | Мероприятие: Техническое Произвести замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала защиты коммутационного аппарата ВЛ-0,4кВ №1 ТП 198 Лебедево. Срок исполнения: 24.01.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала защиты коммутационного аппарата ВЛ-0,4кВ №1 ТП 198 Лебедево. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при замере нагрузки в период наибольшего потребления на ТП 198. Срок исполнения: 24.01.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.01.2023 г. Описание проведённых работ: При замере нагрузки в период наибольшего потребления на ТП 198 дефектов не выявлено.
7488 | 271 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кашинский РЭС | 2023-01-10 21:26 | 2023-01-10 21:31 | 3.4.12.1.1, Срабатывание предохранителя ПН-2 на руб.-0,4кВ №2 в РУ-0,4кВ ТП 279 Борихино-2-Никулино произошло по причине однофазного КЗ между проводами фазы и ноль ввода в дом от опоры №4 из-за схода снега с крыши дома. | 4.4.4, В результате механического воздействия в следствие схода снега с крыши дома на провода ввода в дом от опоры №4 ВЛ-0,23кВ №2 ТП 279 Борихино-2-Никулино, произошел схлёст проводов фазы и ноль, что привело срабатыванию предохранителя ПН-2 на руб.-0,4кВ №2 в РУ-0,4кВ ТП 279 Борихино-2-Никулино. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,23кВ №2 ТП 279 Борихино-2-Никулино от ВЛ 10кВ №15 ПС 35кВ Козьмодемьяновская для выявления возможных дефектов. Срок исполнения: 02.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Кашинского РЭС Воронцов В.Б. Состояние: Выполнено с опозданием Фактический срок исполнения: 06.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеплановый осмотр ВЛ0,23кВ №2 ТП 279 Борихино-2-Никулино. Мероприятие: Организационное Включить в план мероприятий устранение дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ-0,23кВ №2 ТП 279 Борихино-2-Никулино от ВЛ 10кВ №15 ПС 35кВ Козьмодемьяновская. Срок исполнения: 03.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Кашинского РЭС Воронцов В.Б. Состояние: Выполнено с опозданием Фактический срок исполнения: 06.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведена расчистка трассы ВЛ0,4кВ №2 ТП 279 Борихино-2-Никулино от ДКР.
7489 | 146 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС | 2023-01-10 21:16 | 2023-01-11 01:52 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП Святово по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 13- № 14 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 13 - № 14 ВЛ 0,4кВ №1 КТП Святово в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП Святово с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Семиченко Д.И. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.01.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП Святово с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТП Святово устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Семиченко Д.И. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.01.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП Святово с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.
7490 | 135 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Покровский РЭС | 2023-01-10 21:14 | 2023-01-10 22:14 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны на провода фазы "А" и "0" в пролёте опор №5-6 ВЛ-0,4кВ Ф№2 ТП 2/Т-1-100 с. Топки, произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению однофазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате нарушения электрической изоляции проводов фазы "А" и "0", из за механического воздействия ветки дерева в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4кВ Ф№2 ТП 2/Т-1-100 с. Топки, произошло возникновение однофазного КЗ, устранённого действием защиты. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ-0,4кВ Ф№2 ТП 2/Т-1-100 с. Топки. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: начальник РЭС. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.02.2023 г. Описание проведённых работ: План работ. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ Ф№2 ТП 2/Т-1-100 с. Топки разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в план работ Покровского РЭС. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: начальник РЭС. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.02.2023 г. Описание проведённых работ: План работ.
7491 | 68 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС | 2023-01-10 21:08 | 2023-01-10 21:38 | 3.4.9.3, Отключение КЛ-0,4 кВ ф1 от ТП 28/7 произошло по причине однофазного К.З. в ВРУ-0,4 кВ многоквартирного дома № 4 между контактами присоединения и прибора учёта, находящихся в эксплуатационной ответственности потребителя. |  | Мероприятие: Организационное Направить в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД. Срок исполнения: 16.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Радионов Андрей Тихонович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.02.2023 г.
7492 | 112 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС | 2023-01-10 21:06 | 2023-01-10 23:14 | 3.4.8.5.2, Аварийное отключение АВ 0,4кВ №1 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 2-9 ПС 35кВ Масловская произошло в результате повреждения потребительского электрооборудования за ГЛ.РБ 0,4кВ в ВРУ-0,4 от оп. №3 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 2-9 ПС 35кВ Масловская, находящемся на балансе и обслуживании потребителя Котова Д.Е. | 4.12, Короткое замыкание на потребительском электрооборудовании за ВРУ-0,4 от оп. №3 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 2-9 ПС 35кВ Масловская, находящемся на балансе и обслуживании потребителя Котова Д.Е. в результате которого произошло аварийное отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП 2-9 ПС 35кВ Масловская стало нарушение электрической изоляции | Мероприятие: Техническое Направить письмо потребителю Котова Д.Е. о необходимости приведения ВРУ-0,4 от оп. №3 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 2-9 ПС 35кВ Масловская в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ, и предложением воспользоваться услугой «Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования», затребовать копии протоколов об испытании оборудования Срок исполнения: 17.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.01.2023 г.
7493 | 290 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2023-01-10 21:05 | 2023-01-10 23:49 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 416 Гаврилово-1 ВЛ 10кВ №5 Филимоново ПС 35/10кВ "Моделово-2" в результате короткого замыкания, возникшего из-за схлеста проводов фазы "А" и фазы "В" при падении на провода ветки дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №14-№15. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах ВЛ имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами ВЛ со следами перекрытия электрической дугой. | 4.4.3, Схлест проводов фазы "А" и фазы "В" при падении на провода ветки дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №14-№15. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах ВЛ имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами ВЛ со следами перекрытия электрической дугой. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 416 Гаврилово-1 ВЛ 10кВ №5 Филимоново ПС 35/10кВ "Моделово-2" с целью выявления причин, влияющих на работу ВЛ. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр Мероприятие: Техническое Произвести устранение дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ 0,4кВ №1 ТП 416 Гаврилово-1 ВЛ 10кВ №5 Филимоново ПС 35/10кВ "Моделово-2". Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр
7494 | 182 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС | 2023-01-10 21:00 | 2023-01-10 21:58 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №3 ТП-791 ВЛ-609 ПС Печерск явилось повреждение в ВЩУ потребителя на опоре №7-1. |  | Мероприятие: Организационное Направить претензионное письмо владельцу ВЩУ потребителя на опоре №7-1 ВЛ-0,4кВ №3 ТП-791 ВЛ-609 ПС Печерск. Срок исполнения: 03.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Смоленского РЭС Суражевский С.В Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.02.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено претензионное письмо владельцу ВЩУ потребителя на опоре №7-1 ВЛ-0,4кВ №3 ТП-791 ВЛ-609 ПС Печерск.
7495 | 118 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Щигровский РЭС | 2023-01-10 21:00 | 2023-01-10 21:10 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ явилось межфазное короткое замыкание, которое произошло в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор № 5-6, веткой с дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ при боковых порывах ветра, видны следы КЗ. | 4.4.3, Нарушение электрической изоляции ВЛ-0,4 кВ по причине перекрытии проводов ВЛ в пролете опор № 5-6, веткой с дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ при боковых порывах ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести инженерный осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 168, с целью выявления замечаний Срок исполнения: 18.03.2023 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Климов Н.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.03.2023 г. Мероприятие: Организационное На основании замечаний выявленных при осмотре, разработать мероприятия и составить график их выполнения. Срок исполнения: 18.03.2023 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Климов Н.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.03.2023 г.
7496 | 343 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС | 2023-01-10 20:55 | 2023-01-10 21:25 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-0,4кВ №2 КТП 6/0,4кВ Насосная произошло по причине увеличения тока нагрузки выше номинального. | 4.13, В результате превышения тока нагрузки на ВЛ-0,4кВ №2 КТП 6/0,4кВ Насосная произошло перегорание калиброванного низковольтного предохранителя на РБ-0,4кВ №2 КТП 6/0,4кВ Насосная действием защит Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не актуальная информация о нагрузке потребителей на ВЛ-0,4кВ №2 КТП 6/0,4кВ Насосная на ВЛ-0,4кВ №2 КТП 6/0,4кВ Насосная | Мероприятие: Техническое Произвести замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала ПН на РБ-0,4кВ №2 КТП 6/0,4кВ Насосная ВЛ 6кВ №02 от ПС 35/6кВ АКУ Срок исполнения: 27.01.2023 г. Ответственное лицо: Нач.Вышневолоцкого РЭС Васильев В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала ПН на РБ-0,4кВ №2 КТП 6/0,4кВ Насосная ВЛ 6кВ №02 от ПС 35/6кВ АКУ Мероприятие: Техническое Произвести замер сопротивления петли фаза-ноль на ВЛ-0,4кВ №2 КТП 6/0,4кВ Насосная Срок исполнения: 27.01.2023 г. Ответственное лицо: Нач.Вышневолоцкого РЭС Васильев В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен замер сопротивления петли фаза-ноль на ВЛ-0,4кВ №2 КТП 6/0,4кВ Насосная Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при замере нагрузки в период наибольшего потребления на КТП 6/0,4кВ Насосная Срок исполнения: 31.01.2023 г. Ответственное лицо: Нач.Вышневолоцкого РЭС Васильев В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.01.2023 г. Описание проведённых работ: При замере нагрузки в период наибольшего потребления на КТП 6/0,4кВ Насосная дефекты, требующие устранения, не выявлены
7497 | 141 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Каменский РЭС | 2023-01-10 20:54 | 2023-01-10 22:24 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ №2 ТП 15-06 ПС 35кВ Ольховлог послужило короткое замыкание при схлестывании фазного и нулевого проводов потребительской перекидки от опоры № 37 до жилого дома веткой дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, на территории частного домовладения, при порывах ветра до 13м/с, на проводах перекидки имеются следы оплавления. | 4.12, Схлестывание фазного и нулевого проводов потребительской перекидки от опоры № 37 по ВЛ 0,4кВ №2 ТП 15-06 ПС 35кВ Ольховлог до жилого дома веткой дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, на территории частного домовладения, при порывах ветра до 13м/с. | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю, запитанному от опоры №37 по ВЛ 0,4кВ №2 ТП 15-06 ПС 35кВ Ольховлог о необходимости замены неизолированных проводов ввода на СИП. Срок исполнения: 20.02.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Солодков Юрий Васильевич Сторонняя организация: Каменский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.02.2023 г. Описание проведённых работ: Письмо направлено
7498 | 184 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2023-01-10 20:50 | 2023-01-10 22:10 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4кВ №3 ТП1110 произошло вследствие КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №13-№14, веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №13-№14, веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0.4кВ №3 ТП 1110 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Кирсанов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.01.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен расчет нагрузки Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0.4кВ №3 ТП 1110 устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Кирсанов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.01.2023 г. Описание проведённых работ: Паспорт ТП
7499 | 141 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС | 2023-01-10 20:43 | 2023-01-10 22:00 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП Сад.тов-во Веслево по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 10 - № 11 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 10 - № 11 ВЛ 0,4кВ №1 КТП Сад.тов-во Веслево в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП Сад.тов-во Веслево с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Семиченко Д.И. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.01.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП Сад.тов-во Веслево с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТП Сад.тов-во Веслево устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Семиченко Д.И. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.01.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП Сад.тов-во Веслево с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.
7500 | 276 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2023-01-10 20:42 | 2023-01-10 22:12 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 710 ВЛ 10кВ №6 Медягино ПС 35/10кВ "Возрождение" по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №1-1 - №1-2 веткой дерева, принесенной на провода порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №1-1 - №1-2 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 710 ВЛ 10кВ №6 Медягино ПС 35/10кВ "Возрождение" веткой дерева, принесенной на провода порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 710 ВЛ 10кВ №6 Медягино ПС 35/10кВ "Возрождение" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 710 ВЛ 10кВ №6 Медягино ПС 35/10кВ "Возрождение" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр
7501 | 173 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС | 2023-01-10 20:35 | 2023-01-10 21:10 | 3.4.12.1.1, Перегорание ПН-2 в РУ-0,4 кВ ТП 10кВ Замошье произошло в результате схлеста проводов в пролете опор №10-11 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Замошье из-за налипания большого количества снежных отложений на провода при прохождении атмосферного фронта по территории Андреапольского района Тверской области. | 4.4.4, В результате механического воздействия на провода в пролете опор №10-11 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Замошье большого количества снежных отложений при прохождении атмосферного фронта по территории Андреапольского района Тверской области произошел схлест проводов , что привело к перегоранию ПП в РУ 0,4кВ ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Замошье. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Замошье с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 24.01.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.01.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Замошье произведен. Мероприятие: Организационное Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Замошье дефекты. Срок исполнения: 30.01.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.01.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Замошье произведен.
7502 | 192 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Шумячский РЭС | 2023-01-10 20:31 | 2023-01-10 21:31 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ 0,4кВ Ф-2 ТП 036 ВЛ-1007 Шумячи послужила сломанная ветка дерева в пролете опор №8-2 - №8-3 под действием порывистого ветра, из-за пределов охранной зоны ВЛ | 4.4.3, Отключение от защит АВ-0,4кВ ВЛ 0,4кВ Ф-2 ТП 036 ВЛ-1007 Шумячи произошло в результате схлестывания фазного и нулевого проводов из-за механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №8-2 - №8-3с возникновением однофазного КЗ | Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку угрожающих возможным падением на провода веток деревьев по ВЛ 0,4кВ Ф-2 ТП 036 ВЛ-1007 Шумячи в пролете опор №8-2 - №8-3 Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Иванов В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.02.2023 г. Описание проведённых работ: Расчистка трассы ВЛ
7503 | 109 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС | 2023-01-10 20:29 | 2023-01-10 21:56 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 №2 КТП №506 ПС 35 кВ Стариково произошло из-за возникновения токов нагрузки по фазе "В", превышающих номинал на 10 А, вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание АВ 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "В", превышающих номинал на ВЛ 0,4 №2 КТП №506 ПС 35 кВ Стариково из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальным данным автомата. на ВЛ 0,4 №2 КТП №506 ПС 35 кВ Стариково ВЛ 0,4 №2 КТП №506 ПС 35 кВ Стариково | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 №2 КТП №506 ПС 35 кВ Стариково. Срок исполнения: 20.01.2023 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 №2 КТП №506 ПС 35 кВ Стариково Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4 №2 КТП №506 ПС 35 кВ Стариково. Срок исполнения: 10.02.2023 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.01.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнена проверка равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4 №2 КТП №506 ПС 35 кВ Стариково Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4 №2 КТП №506 ПС 35 кВ Стариково, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 10.02.2023 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.01.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 0,4 №2 КТП №506 ПС 35 кВ Стариково, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ
7504 | 105 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС | 2023-01-10 20:24 | 2023-01-10 20:43 | 3.4.7.3.1, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 5-05 ПС 35 кВ Городище произошло из-за возникновения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал на 15 А, вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание АВ 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал, на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 5-05 ПС 35 кВ Городище из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неравномерное распределение нагрузки на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 5-05 ПС 35 кВ Городище VN004-00025264 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 5-05 ПС 35 кВ Городище. Срок исполнения: 13.01.2023 г. Ответственное лицо: Данько В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.01.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 5-05 ПС 35 кВ Городище. Срок исполнения: 31.01.2023 г. Ответственное лицо: Данько В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.01.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено распределение нагрузок по фазам Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 31.01.2023 г. Ответственное лицо: Данько В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.01.2023 г. Описание проведённых работ: Мероприятия по устранению выявленных нарушений
7505 | 79 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Ливенский РЭС | 2023-01-10 20:20 | 2023-01-10 20:49 | 3.4.12.2.3, В результате падения сломанного сука дерева из внеохранной зоны ВЛ-0,4кВ, под воздействием сильных порывов ветра, на провод фазы "А" и "В" ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП-3/Д-24-63кВА в пролете опор №7-8, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.4.3, Описание технической причины: В результате механического воздействия при падении ветки дерева при ветровой нагрузке из вне охранной зоны ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП-3/Д-24-63кВА в пролете опор №7-8 на провод фазы "А" и "В", произошло возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП-3/Д-24-63кВА и включить их в планы работ Ливенского РЭС. Срок исполнения: 11.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Коломыцев В.А. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.01.2023 г. Описание проведённых работ: Мероприятия разработаны Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП-3/Д-24-63кВА по всей длине. Срок исполнения: 11.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Коломыцев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведе внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Ф-1 от КТП-3/Д-24-63кВА по всей длине.
7506 | 270 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кимрский РЭС | 2023-01-10 20:18 | 2023-01-10 21:15 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ КТП №534 произошло по причине увеличения тока нагрузки выше номинального. | 4.13, В результате превышения тока нагрузки на ВЛ-0,4кВ №1 д.Мануково КТП №534 произошло отключение АВ-0,4кВ №1 КТП №534. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не актуальная информация о нагрузке потребителей на ВЛ-0.4кв № 1 д.Мануково VN004-69009687 | Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при замере нагрузки в период наибольшего потребления на КТП №534. Срок исполнения: 03.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Кимрского РЭС Сухарьков В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.01.2023 г. Описание проведённых работ: При замере нагрузки в период наибольшего потребления на КТП №534 дефектов не выявленно. Мероприятие: Техническое Произвести замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала АВ-0,4кВ №1 КТП №534 от ВЛ 10кВ №07 ПС Ильинское. Срок исполнения: 02.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Кимрского РЭС Сухарьков В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произвели замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала АВ-0,4кВ №1 КТП №534 от ВЛ 10кВ №07 ПС Ильинское. Мероприятие: Техническое Произвести замер сопротивления петли фаза-ноль на ВЛ-0,4кВ №1 д.Мануково КТП №534. Срок исполнения: 02.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Кимрского РЭС Сухарьков В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произвели замер сопротивления петли фаза-ноль на ВЛ-0,4кВ №1 д.Мануково КТП №534.
7507 | 74 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Чаплыгинский РЭС | 2023-01-10 20:10 | 2023-01-10 21:09 | 3.4.9.3, Отключение АВ-0,4 кВ Л2 при повреждении электрооборудования на балансе потребителя. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю о необходимости приведения электрооборудования, находящегося в его эксплуатационной ответственности, к соответствию требований действующих нормативно-технических документов. Срок исполнения: 10.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Киреев С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.02.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо потребителю о необходимости приведения электрооборудования, находящегося в его эксплуатационной ответственности, к соответствию требований действующих нормативно-технических документов.
7508 | 66 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Грязинский РЭС | 2023-01-10 20:05 | 2023-01-10 20:20 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП 842 c. Казинка произошло по причине однофазного К.З. вводного провода дома №15 между контактами присоединения и прибора учёта, находящихся в эксплуатационной ответственности потребителя. |  | Мероприятие: Организационное Направить в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД. Срок исполнения: 20.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Полухин А.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.02.2023 г. Описание проведённых работ: В адрес потребителя: Грязинский район с Казинка ул.9-е Мая д. №15 направлено письмо о приведении электроустановки в технически исправное состояние и не допуска инцидента впредь. Ответственный: Гл. инженер РЭС Полухин А.П.
7509 | 185 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2023-01-10 20:03 | 2023-01-10 23:00 | 3.4.7.3.5, Однофазное замыкание на землю на ВЛ 10 кВ №03(3) ПС 35 кВ Мин. Дворы произошло по причине касания провода металлической траверсы в результате срыва изолятора фазы "С" на опоре №220. | 4.1.3, Срыв изолятора фазы "С" марки ШФ-20 на опоре №220 ВЛ 10 кВ №03(3) ПС 35 кВ Мин. Дворы произошел из-за нарушения крепления изолятора в результате изменения свойств материала колпачка в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нарушение крепления изолятора в результате изменения свойств материала колпачка на ВЛ-10кВ ф № 03(3) ПС Мин Дворы ВЛ-10кВ ф № 03(3) ПС Мин Дворы | Мероприятие: Техническое Произвести выборочно верховой осмотр изоляции на ВЛ 10 кВ №03(3) ПС 35 кВ Мин. Дворы в пролетах опор №№215-220. Срок исполнения: 17.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.02.2023 г. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении выборочного верхового осмотра изоляции на ВЛ 10 кВ №03(3) ПС 35 кВ Мин. Дворы в пролетах опор №№215-220. Срок исполнения: 24.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.02.2023 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастерам Ржевского участка Ржевского РЭС о необходимости своевременного выявления и устранения дефектов в соответствии с требованиями НТД. Срок исполнения: 06.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.01.2023 г.
7510 | 115 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2023-01-10 20:00 | 2023-01-10 21:10 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре (до 17 м/с) произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ, на провода ВЛ 0,4 кВ в пролете опор № 12 - № 13, вследствие этого возникло междуфазное короткое замыкание, которое привело к перегоранию пн-2 ф.С район на ТП № 228. В дальнейшем, при усилении ветра, ветка слетела с проводов ВЛ. Повреждений ВЛ-0,4 кВ нет. Ремонтные работы на ВЛ не требуются. Информация по метеоусловиям приложена к акту. | 4.4.3, В результате падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны на провода ВЛ, произошло междуфазное короткое замыкание, которое привело к перегоранию в РУ-0,4 кВ пн-2 ф.С ф район ТП-228. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ от ТП-228 , на предмет выявления деревьев и веток угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ. Срок исполнения: 17.02.2023 г. Ответственное лицо: Воронин О.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.02.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнили внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ от ТП-228 , на предмет выявления деревьев и веток угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ. Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ-0,4 кВ от ТП-228 устранить замечания при их наличии. Срок исполнения: 20.02.2023 г. Ответственное лицо: Воронин О.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.02.2023 г. Описание проведённых работ: Замечаний не выявлено.
7511 | 112 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Красносельский РЭС | 2023-01-10 19:58 | 2023-01-10 21:03 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ от ТП № 239 на ул.Горная,Мол. стало разрушение колпачка, срыв штыревого изолятора на траверсе опоры № 6 и схлест проводов фазного и нулевого провода в пролете опор № 5 - № 6. В результате чего произошло перегорание плавкой вставки фазы "В". Провод не поврежден. Срыв изолятора произошел по причине износа пластикового колпачка, длительной эксплуатации (в эксплуатации с1997г.) и воздействия различных атмосферных явлений (перепадов температур окружающего воздуха, налипания снега на провода ВЛ и резкого понижения температуры наружного воздуха.). | 4.4.4, Схлест проводов в пролете опор № 5 - № 6 в результате срыва штыревого изолятора с траверсы опоры № 6 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение колпачка на опоре № 6. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Из-за снижения механических свойств колпачка произошел срыв изолятора приведший к замыканию проводов на ВЛ 0,4 кВ от ТП № 239 на ул.Горная,Мол. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ от ТП № 239 на ул.Горная,Мол. с целью выявления дефектов опорно-штыревой изоляции на опорах ВЛ. Срок исполнения: 06.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Красносельского РЭС Корнилов С.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведён внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ от ТП № 239 на ул.Горная,Мол. с целью выявления дефектов опорно-штыревой изоляции на опорах ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ-0,4 кВ от ТП № 239 на ул.Горная,Мол. устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 08.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Красносельского РЭС Корнилов С.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведён внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ от ТП № 239 на ул.Горная,Мол. с целью выявления дефектов опорно-штыревой изоляции на опорах ВЛ.
7512 | 274 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2023-01-10 19:57 | 2023-01-10 23:35 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП 596 Сады ВЛ 10кВ №4 Еремеевское ПС 35/10кВ "Ананьино" в результате короткого замыкания, возникшего из-за схлеста проводов фазы "А" и фазы "В" при падении на провода ветки дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №8-№9. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах ВЛ имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами ВЛ со следами перекрытия электрической дугой. | 4.4.3, Схлест проводов фазы "А" и фазы "В" при падении на провода ветки дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ 0,4кВ №2 ТП 596 Сады ВЛ 10кВ №4 Еремеевское ПС 35/10кВ "Ананьино" в пролете опор №8-№9. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах ВЛ имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами ВЛ со следами перекрытия электрической дугой. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 596 Сады ВЛ 10кВ №4 Еремеевское ПС 35/10кВ "Ананьино" с целью выявления причин, влияющих на работу ВЛ. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр Мероприятие: Техническое Произвести устранение дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ 0,4кВ №2 ТП 596 Сады ВЛ 10кВ №4 Еремеевское ПС 35/10кВ "Ананьино". Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр
7513 | 273 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2023-01-10 19:42 | 2023-01-10 21:10 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 464 Сереново ВЛ 10кВ №1 Прогресс ПС 35/10кВ "Моделово-2" по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №19 - №20 веткой дерева, принесенной на провода порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №19 - №20 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 464 Сереново ВЛ 10кВ №1 Прогресс ПС 35/10кВ "Моделово-2" веткой дерева, принесенной на провода порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 464 Сереново ВЛ 10кВ №1 Прогресс ПС 35/10кВ "Моделово-2" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 464 Сереново ВЛ 10кВ №1 Прогресс ПС 35/10кВ "Моделово-2" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр
7514 | 272 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2023-01-10 19:37 | 2023-01-10 23:16 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 595 Ярцево Ярц/307 произошло вследствие КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №9-№10, веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами. | 4.4.3, Схлеста проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №9-№10, веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 595 Ярцево с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 595 Ярцево устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр
7515 | 265 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС | 2023-01-10 19:32 | 2023-01-10 19:48 | 3.4.12.1.1, Отключение ВЛ-10кВ №15 от ПС 35/10кВ Городок произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за схлеста проводов фаз "А", "В", вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения габарита с приближением к соседнему проводу в пролете опор №90-91. | 4.4.4, В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения их габарита с приближением к соседнему проводу в пролете опор №90-91 ВЛ-10кВ №15 от ПС 35/10кВ Городок при прохождении атмосферного фронта, произошел схлест проводов фаз "А", "В", что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №15 от ПС 35/10кВ Городок действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №15 ПС 35/10кВ Городок для выявления возможных дефектов. Срок исполнения: 25.01.2023 г. Ответственное лицо: нач. Вышневолоцкого РЭС Васильев В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.01.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №15 ПС 35/10кВ Городок для выявления возможных дефектов. Мероприятие: Организационное Включить в план работ выявленные дефекты при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №15 ПС 35/10кВ Городок Срок исполнения: 25.01.2023 г. Ответственное лицо: нач. Вышневолоцкого РЭС Васильев В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.01.2023 г. Описание проведённых работ: При внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №15 ПС 35/10кВ Городок дефекты, требующие устранения, не выявлены
7516 | 73 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Данковский РЭС | 2023-01-10 19:26 | 2023-01-10 20:26 | 3.4.9.3, Воздействие при повреждении потребительской электроустановки - вводного провода в стене дома № 9 ул. Просалова, г. Данков (ответвление от опоры № 9/1 ВЛ-0,4 кВ № 3 ТП 63) между контактами присоединения и прибора учёта. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю о необходимости приведения электрооборудования, находящегося в его эксплуатационной ответственности, к соответствию требований действующих нормативно-технических документов. Срок исполнения: 17.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Рязанцев И.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.01.2023 г. Описание проведённых работ: .
7517 | 103 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Острогожский РЭС | 2023-01-10 19:25 | 2023-01-10 20:56 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ-0,4кВ №1 ТП-2-1 ПС 35кВ Шубное произошло из-за кратковременного превышения величины тока нагрузки у потребителя электрической энергии, над номинальным током АВ №1 0,4кВ (I ном = 160А). | 4.13, Отключение АВ №1 0,4кВ ТП-2-1 ПС 35кВ Шубное произошло из-за кратковременного превышения величины тока нагрузки у потребителя электрической энергии, над номинальным током АВ №1 0,4кВ (I ном = 160А), что привело к срабатыванию теплового расцепителя. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП-2-1 ПС 35кВ Шубное по всей длине, на предмет выявления дефектов, которые могут послужить причиной отключения ВЛ. Срок исполнения: 14.04.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер РЭС Михайлов М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.04.2023 г. Описание проведённых работ: Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП-2-1 ПС 35кВ Шубное по всей длине, на предмет выявления дефектов, которые могут послужить причиной отключения ВЛ. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ №1 ТП-2-1 ПС 35кВ Шубное . Срок исполнения: 14.04.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер РЭС Михайлов М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.04.2023 г. Описание проведённых работ: Включить в план работ устранение дефектов выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ №1 ТП-2-1 ПС 35кВ Шубное Мероприятие: Организационное Через средства массовой информации довести до населения района Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» и ответственность за их нарушения. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер РЭС Михайлов М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.03.2023 г. Описание проведённых работ: Через средства массовой информации довести до населения района Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» и ответственность за их нарушения.
7518 | 195 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2023-01-10 19:23 | 2023-01-11 22:29 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1061 Кр.Новь произошло по причине увеличения тока нагрузки выше номинального. | 4.13, В результате превышения тока нагрузки на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1061 Кр.Новь произошло перегорание ПН-2 РУ 0,4кВ №1 ТП 1061 действием защиты Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не актуальная информация о нагрузке потребителей на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1061 Кр.Новь на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1061 Кр.Новь ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1061 Кр.Новь | Мероприятие: Техническое Произвести замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала защиты коммутационного аппарата ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1061 Кр.Новь. Срок исполнения: 24.01.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала защиты коммутационного аппарата ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1061 Кр.Новь. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при замере нагрузки в период наибольшего потребления на ТП 1061. Срок исполнения: 24.01.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.01.2023 г. Описание проведённых работ: При замере нагрузки в период наибольшего потребления на ТП 1061 дефектов не выявлено.
7519 | 246 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Большесельский РЭС | 2023-01-10 19:20 | 2023-01-10 22:50 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №4 ТП 045 Молодежная по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №3-16-№3-17 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. Отключение ВЛ 0,4кВ №4 ТП 045 Молодежная по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №14-№15 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №3-16-№3-17 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №14-№15 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №4 ТП 045 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Гусляев Р.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.02.2023 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №4 ТП 045 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №4 ТП 045 устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Гусляев Р.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.02.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №4 ТП 045 недостатков, угрожающих нормальной работе линии-не выявлено.
7520 | 67 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС | 2023-01-10 19:20 | 2023-01-10 20:45 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4 кВ СНТ Кооператор ТП-135. произошло по причине межфазного К.З. при перекрытии проводов веткой дерева, принесенной порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Междуфазное перекрытие проводов в пролете опор № 9-10 ВЛ-0,4 кВ СНТ Кооператор ТП-135. произошло по причине механического воздействия при падении ветки дерева, принесенной порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ СНТ Кооператор ТП-135. , на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры Срок исполнения: 13.02.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Демин Александр Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.02.2023 г. Описание проведённых работ: Деревьев(веток) угрожающих падением на провода или опоры не обнаружены Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры ВЛ-0,4кВ от ТП-710 до ул.Гвардейская произвести вырубку (обрезку крон) Срок исполнения: 13.02.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Демин Александр Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.02.2023 г. Описание проведённых работ: Деревьев(веток) угрожающих падением на провода или опоры не обнаружены
7521 | 271 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2023-01-10 19:08 | 2023-01-10 22:29 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 1213 Красный бор-5 ВЛ 10 кВ №2 Пестрецово-левый "РП-1 10 кВ ЯЗДА" по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №3 - №4 в результате перекрытия проводов веткой дерева, принесенной на провода порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ . Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №3 - №4 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 1213 Красный бор-5 ВЛ 10 кВ №2 Пестрецово-левый "РП-1 10 кВ ЯЗДА" в результате перекрытия проводов веткой дерева, принесенной на провода порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 1213 Красный бор-5 ВЛ 10 кВ №2 Пестрецово-левый "РП-1 10 кВ ЯЗДА" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 1213 Красный бор-5 ВЛ 10 кВ №2 Пестрецово-левый "РП-1 10 кВ ЯЗДА" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр
7522 | 127 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Кологривский РЭС | 2023-01-10 19:03 | 2023-01-10 19:16 | 3.4.8.5.2, В результате перегрузки в сети произошло аварийное отключение АВ-0,4кВ по причине использования потребителями сверх допустимой мощности при применении электрокотлов для отопления жилья. | 4.13, В результате перегрузки в сети произошло аварийное отключение АВ-0,4 кВ ф.2 ТП№017 "Алексенская". | Мероприятие: Техническое Провести по домовой обход с целью выявления соответствия номиналов коммутационных аппаратов установленной мощности. Срок исполнения: 27.01.2023 г. Ответственное лицо: Мастер РС Веселов С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.01.2023 г. Описание проведённых работ: Задание Мероприятие: Техническое По результатам обхода выдать уведомления потребителям о необходимости замены коммутационных аппаратов соответствующего номинала. Срок исполнения: 03.02.2023 г. Ответственное лицо: Мастер РС Веселов С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.01.2023 г. Описание проведённых работ: Замечаний нет.
7523 | 140 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС | 2023-01-10 19:02 | 2023-01-10 20:45 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 КТП Коттеджи СУ-1 по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 17 - № 18 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 17 - № 18 ВЛ 0,4кВ №2 КТП Коттеджи СУ-1 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 КТП Коттеджи СУ-1 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Соколов Р.В. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.01.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 КТП Коттеджи СУ-1 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 КТП Коттеджи СУ-1 устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Соколов Р.В. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.01.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 КТП Коттеджи СУ-1 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.
7524 | 144 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2023-01-10 19:02 | 2023-01-10 23:18 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №3 КТПП-400 (Белогостицы пос. №1) произошло вследствие КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №3-№4, веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №3-№4, веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за границ охранной зоны ВЛ 0,4кВ №3 КТПП-400 (Белогостицы пос. №1). Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №3 КТПП-400 (Белогостицы пос. №1) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: мастер Коптелов С. Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.01.2023 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 0,4кВ №3 КТПП-400 (Белогостицы пос. №1) Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №3 КТПП-400 (Белогостицы пос. №1) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: мастер Коптелов С. Н. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.01.2023 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 0,4кВ №3 КТПП-400 (Белогостицы пос. №1)
7525 | 40 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Унечский РЭС | 2023-01-10 19:00 | 2023-01-10 22:30 | 3.4.12.2.3, При сильном ветре произошло падение ветки, с дерева, растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-0,4 ТП-34 Л2 Ф-610 ПС 8H HАЙТОПОВИЧИ в пролёте опор №6-7, ВЛ-0,4 ТП-111 Л1 Ф-608 ПС Тембр Добрик в пролёте опор №16/2-16/3. | 4.4.3, Падение ветки дерева на провода ВЛ-0,4 ТП-34 Л2 Ф-610 ПС 8H HАЙТОПОВИЧИ в пролёте опор №6-7, ВЛ-0,4 ТП-111 Л1 Ф-608 ПС Тембр Добрик в пролёте опор №16/2-16/3 при сильном ветре, привело к схлесту проводов, короткому замыканию ВЛ, работе ПН-2 и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях, растущих вне охранной зоны ВЛ-0,4 ТП-34 Л2 Ф-610 ПС 8H HАЙТОПОВИЧИ в пролёте опор №6-7, ВЛ-0,4 ТП-111 Л1 Ф-608 ПС Тембр Добрик в пролёте опор №16/2-16/3 угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 19.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Ковалев И.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произвели обрезку веток, на деревьях, растущих вне охранной зоны ВЛ-0,4 ТП-34 Л2 Ф-610 ПС 8H HАЙТОПОВИЧИ в пролёте опор №6-7, ВЛ-0,4 ТП-111 Л1 Ф-608 ПС Тембр Добрик в пролёте опор №16/2-16/3 угрожающих падением на провода.
7526 | 117 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Губкинский РЭС | 2023-01-10 18:57 | 2023-01-10 20:50 | 3.4.9.3, Отключение действием защит АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4кВ №2 КТП 13-01 ПС 110 кВ Скородное произошло из-за КЗ, в результате повреждения ПУ потребителя жилого дома ул. Снитная от опоры №6. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю о приведении электроустановки в соответствии с требованиями НТД. Срок исполнения: 20.01.2023 г. Ответственное лицо: Гречухин В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.01.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено уведомление.
7527 | 291 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2023-01-10 18:50 | 2023-01-10 19:00 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-0,4кВ ТП 1 произошло по причине увеличения тока нагрузки выше номинального. | 4.13, В результате превышения тока нагрузки на ВЛ-0,4кВ ТП 1 произошло отключение автомата РУ 0,4кВ ТП 1 действием защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не актуальная информация о нагрузке потребителей на ВЛ-0,4кВ ТП 1 на ВЛ-0,4кВ ТП 1 ВЛ-0,4кВ ТП 1 | Мероприятие: Техническое Произвести замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала защиты коммутационного аппарата ВЛ-0,4кВ ТП 1 . Срок исполнения: 24.01.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала защиты коммутационного аппарата ВЛ-0,4кВ ТП 1 . Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при замере нагрузки в период наибольшего потребления на ТП 1. Срок исполнения: 24.01.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.01.2023 г. Описание проведённых работ: При замере нагрузки в период наибольшего потребления на ТП 1 дефектов не выявлено.
7528 | 139 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС | 2023-01-10 18:43 | 2023-01-11 00:12 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 576 (Лыченцы школа) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 5 - № 6 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 5 - № 6 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 576 (Лыченцы школа) в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 576 (Лыченцы школа) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Краев Д.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.01.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 576 (Лыченцы школа) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 576 (Лыченцы школа) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Краев Д.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.01.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 576 (Лыченцы школа) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.
7529 | 113 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС | 2023-01-10 18:33 | 2023-01-10 20:26 | 3.4.8.5.2, Аварийное отключение АВ 0,4кВ №3 ВЛ 0,4кВ №3 КТП 6-14 ПС 110кВ Радуга произошло в результате повреждения потребительского электрооборудования за ГЛ.РБ 0,4кВ в ВРУ-0,4 от оп. №10 ВЛ 0,4кВ №3 КТП 6-14 ПС 110кВ Радуга, находящемся на балансе и обслуживании потребителя Иванова В.Е. | 4.12, Короткое замыкание на потребительском электрооборудовании за ВРУ-0,4 от оп. №10 ВЛ 0,4кВ №3 КТП 6-14 ПС 110кВ Радуга, находящемся на балансе и обслуживании потребителя Иванова В.Е. в результате которого произошло аварийное отключение ВЛ 0,4кВ №3 КТП 6-14 ПС 110кВ Радуга стало нарушение электрической изоляции | Мероприятие: Техническое Направить письмо потребителю Иванову В.Е. о необходимости приведения ВРУ-0,4 от оп. №10 ВЛ 0,4кВ №3 КТП 6-14 ПС 110кВ Радуга в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ, и предложением воспользоваться услугой «Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования», затребовать копии протоколов об испытании оборудования Срок исполнения: 16.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.01.2023 г.
7530 | 99 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС | 2023-01-10 18:21 | 2023-01-10 20:08 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 6/0,4 кВ №4-5 ПС 35 кВ Хохол-1 явилось однофазное короткое замыкание, в результате схлёста неизолированного фазного и нулевого проводов потребительского ответвления от опоры №1 к зданию, при сильных порывах ветра до 13 м/с в результате провиса фазного провода. | 4.12, Схлёст неизолированного фазного и нулевого проводов потребительского ответвления от опоры №1 к зданию от ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 6/0,4 кВ №4-5 ПС 35 кВ Хохол-1, произошло при сильных порывах ветра до 13 м/с в результате провиса фазного провода. | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу жилого дома, подключенного от опоры №1 ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 10/0,4 кВ №4-5 ПС 35 кВ Хохол-1 с предложением замены ответвления, выполненного голым проводом на СИП и выносом приборов учета на границу балансовой принадлежности Срок исполнения: 11.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Дорохов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.02.2023 г. Описание проведённых работ: Направить письмо владельцу жилого дома, подключенного от опоры №1 ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 10/0,4 кВ №4-5 ПС 35 кВ Хохол-1 с предложением замены ответвления, выполненного голым проводом на СИП и выносом приборов учета на границу балансовой принадлежности
7531 | 290 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2023-01-10 18:12 | 2023-01-10 18:23 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-0,4кВ №2 ТП 106 Новенькое произошло по причине увеличения тока нагрузки выше номинального. | 4.13, В результате превышения тока нагрузки на ВЛ-0,4кВ №2 ТП 106 Новенькое произошло отключение автомата РУ 0,4кВ №2 ТП 106 действием защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не актуальная информация о нагрузке потребителей на ВЛ-0,4кВ №2 ТП 106 Новенькое на ВЛ-0,4кВ №2 ТП 106 Новенькое ВЛ-0,4кВ №2 ТП 106 Новенькое | Мероприятие: Техническое Произвести замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала защиты коммутационного аппарата ВЛ-0,4кВ №2 ТП 106 Новенькое. Срок исполнения: 24.01.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала защиты коммутационного аппарата ВЛ-0,4кВ №2 ТП 106 Новенькое. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при замере нагрузки в период наибольшего потребления на ТП 106. Срок исполнения: 24.01.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.01.2023 г. Описание проведённых работ: При замере нагрузки в период наибольшего потребления на ТП 106 дефектов не выявлено.
7532 | 137 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2023-01-10 18:09 | 2023-01-10 20:33 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 742 ПС №4 произошло из-за кратковременного превышения величины тока нагрузки у потребителя электрической энергии, над номинальным током АВ № 1 0,4кВ (I ном = 63А). | 4.13, Отключение ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 742 ПС №4 произошло из-за кратковременного превышение величины тока нагрузки у потребителя электрической энергии, над номинальным током АВ № 1 0,4кВ (I ном = 63 А), что привело к срабатыванию теплового расцепителя. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 742 ПС №4 по всей длине с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ. Срок исполнения: 16.02.2023 г. Ответственное лицо: Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.01.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр выполнен Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 742 ПС №4 разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 16.02.2023 г. Ответственное лицо: Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.01.2023 г. Описание проведённых работ: Замечаний не выявлено
7533 | 111 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Солигаличский РЭС | 2023-01-10 18:09 | 2023-01-10 18:38 | 3.4.12.2.3, При аварийном осмотре ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП № 061 "Н.Заречная" в пролете опор №5-6 была обнаружена лежащая на земле под проводами ВЛ ветка дерева, со следами электродугового воздействия, принесенная на провода ВЛ сильными порывами северного ветра скоростью до 20м/с с дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ. При падении веткой были перекрыты провода, от возникшего К.З. в РУ 0,4 кВ ТП №061 отключился АВ 0,4 кВ №1. | 4.4.3, Перекрытие проводов соседних фаз в пролете опор №5-6 ВЛ 0,4 кВ №1 от ТП № 061 "Н.Заречная" упавшей веткой дерева. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ 0,4 кВ ТП №061 Н.Заречная ф.1 с целью обнаружения деревьев и веток, угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 10.02.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Балаев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.02.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый обход ВЛ 0,4 кВ ТП №061 Н.Заречная ф.1 с целью обнаружения деревьев и веток, угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ. Мероприятие: Техническое По итогам внепланового обхода ВЛ 0,4 кВ ТП №061 Н.Заречная ф.1 устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 17.02.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Балаев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.02.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый обхода ВЛ 0,4 кВ ТП №061 Н.Заречная ф.1. Замечании нет.
7534 | 118 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2023-01-10 18:06 | 2023-01-10 23:22 | 3.4.7.3.1, Отключение АВ 0,4кВ ВЛ 0,4кВ № 1 СТП 178 ПС 110 кВ Северная произошло из-за превышения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал (на 10А), вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание цепи 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал на ВЛ 0,4кВ № 1 СТП 178 ПС 110 кВ Северная из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальными данными автомата на ВЛ 0,4кВ № 1 СТП 178 ПС 110 кВ Северная VN004-00119495 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ № 1 СТП 178 ПС 110 кВ Северная. Срок исполнения: 20.01.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.01.2023 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4кВ № 1 СТП 178 ПС 110 кВ Северная. Срок исполнения: 20.01.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.01.2023 г. Описание проведённых работ: Акт замера нагрузок Мероприятие: Организационное По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 10.02.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.01.2023 г. Описание проведённых работ: Мероприятия
7535 | 223 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Весьегонский РЭС | 2023-01-10 18:00 | 2023-01-10 18:50 | 3.4.12.1.1, Отключение ВЛ-0,4 Калинина от ЗТП №46 ВЛ-10 кВ № 31 произошло по причине возникновения однофазного КЗ из-за схлеста проводов, вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения габарита с приближением к соседнему проводу в пролете опор №17/1-17/2 ВЛ-0,4 Калинина от ЗТП №46 ВЛ-10 кВ № 31. | 4.4.4, В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения их габарита с приближением к соседнему проводу в пролете опор №17/1-17/2 ВЛ-0,4 Калинина от ЗТП №46 ВЛ-10 кВ № 31, произошел схлест проводов в данном пролете опор, что послужило причиной перегорел ПН 2 фазы С в РУ-0,4 кВ ЗТП №46. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 Калинина от ЗТП №46 ВЛ-10 кВ № 31. Срок исполнения: 27.01.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Весьегонского РЭС Мингалеев С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.01.2023 г. Мероприятие: Организационное Включить в план мероприятий на 2023 год устранение дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ-0,4 Калинина от ЗТП №46 ВЛ-10 кВ № 31. Срок исполнения: 30.01.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Весьегонского РЭС Мингалеев С.А. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.01.2023 г.
7536 | 110 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Буйский РЭС | 2023-01-10 17:53 | 2023-01-10 19:23 | 3.4.12.1.2, При аварийном обходе ВЛ-0,4кВ ТП №349 ф.Рембыттехника установлено, что причиной отключения ВЛ явился подхлёст проводов перекидки от опоры №6 к зданию, съехавшим снегом с крыши во время прохождения атмосферного фронта. От возникшего К.З. в РУ-0,4 кВ ТП-349 сгорел 1 предохранитель ПН-2 на ф.Рембыттехника. | 4.4.4, Подхлёст проводов перекидки от опоры №6 к зданию, съехавшим снегом с крыши. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ВЛ-0,4кВ ТП №349 ф.Рембыттехника с целью выявления угрозы схода снега с крыш на перекидки. Срок исполнения: 10.02.2023 г. Ответственное лицо: Медведев Сергей Владимирович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.02.2023 г. Описание проведённых работ: Внеплановый обход ВЛ-0,4кВ ТП №349 ф.Рембыттехника. Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ-0,4кВ ТП №349 ф.Рембыттехника устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 17.02.2023 г. Ответственное лицо: Медведев Сергей Владимирович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.02.2023 г. Описание проведённых работ: Замечаний нет, устранение не требуется.
7537 | 116 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2023-01-10 17:52 | 2023-01-10 17:59 | 3.4.12.2.3, При осмотре ВЛ-10 кВ ф. 10-07 ПС Сущево установлено, что при сильном порывистом ветре (до 17 м/с) произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны на провода ВЛ в пролете опор № 30 - 31, в следствие перекрытия веткой проводов соседних фаз возникло межфазное К.З., которое привело к отключению МВ-10 кВ ф.10-07 ПС Сущево действием защиты. В дальнейшем ветка упала с проводов ВЛ на землю, освободив их, что позволило выполнить РПВ успешно. Оборудования РЗА работало правильно. Информация по метеоусловиям приложена к акту. | 4.4.3, Перекрытие проводов соседних фаз в пролете опор № 30- 31 ВЛ-10 кВ ф.10-07 ПС Сущево упавшей веткой дерева. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф.10-07 ПС Сущево с целью выявления деревьев угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за приделами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 19.02.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Логинов Н.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.02.2023 г. Описание проведённых работ: обход вл Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ-10 кВ ф.10-07 ПС Сущево устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 19.02.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Логинов Н.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.02.2023 г. Описание проведённых работ: осмотр вл
7538 | 190 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Рамешковский РЭС |  |  | 3.4.12.1.1, Отключение ВЛ 10 кВ №19 ПС 110/35/10 кВ Рамешки произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №63-№64 из-за кратковременного схлеста проводов вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания снега на проводах и изменения габарита с приближением к соседнему проводу. | 4.4.4, В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения их габарита с приближением к соседнему проводу при прохождении атмосферного фронта, произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор №63 - №64 ВЛ 10 кВ №19 ПС 110/35/10 кВ Рамешки, что послужило причиной отключения ВЛ 10 кВ № 19 ПС 110/35/10 кВ Рамешки действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №19 ПС 110/35/10 кВ Рамешки в пролетах опор №51 -№74, с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 27.01.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Смирнов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №19 ПС 110/35/10 кВ Рамешки в пролетах опор №51 -№74, с целью выявления наличия дефектов. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №19 ПС 110/35/10 кВ Рамешки в пролетах опор №51 - №74. Срок исполнения: 30.01.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Смирнов С.А. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.01.2023 г. Описание проведённых работ: Включено в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №19 ПС 110/35/10 кВ Рамешки в пролетах опор №51 - №74.
7539 | 117 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2023-01-10 17:40 | 2023-01-10 17:46 | 3.4.9.3, Аварийное отключение на ВЛ-10 кВ ф. 10-05 ПС Сущево произошло по причине повреждения на потребительской ТП-220 ЗАО "Шувалово". Повреждений оборудования Костромаэнерго нет. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю ТП-220 ЗАО "Шувалово", о необходимости своевременного обслуживания электрооборудования, находящегося на собственном балансе. Срок исполнения: 18.02.2023 г. Ответственное лицо: мастер Логинов Н.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.02.2023 г. Описание проведённых работ: письмо потребителю
7540 | 178 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС | 2023-01-10 17:40 | 2023-01-10 17:50 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ деревня от КТП 10/0,4кВ Акулово вызвано однофазным к.з. из-за наклона дерева из вне охранной зоны ВЛ, при сильном порыве ветра, в пролёте опора №6 - №7, без повреждения проводов. | 4.4.3, В результате механического воздействия при наклоне дерева, из вне охранной зоны ВЛ, при сильном порыве ветра, на провода ВЛ-0,4кВ деревня от КТП-10/0,4кВ Акулово в пролете опора №6- №7, произошло перекрытие проводов в данном пролете, что послужило причиной отключения ВЛ-0,4кВ деревня от КТП-10/0,4кВ Акулово. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ деревня от КТП 10/0,4 Акулово с целью выявления дефектов, влияющих на аварийность Срок исполнения: 20.01.2023 г. Ответственное лицо: и.о.начальника Удомельского РЭС Мазур В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.01.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ деревня от КТП 10/0,4 Акулово Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ деревня от КТП 10/0,4 Акулово Срок исполнения: 24.01.2023 г. Ответственное лицо: и.о.начальника Удомельского РЭС Мазур В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.01.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ деревня от КТП 10/0,4 Акулово
7541 | 143 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2023-01-10 17:30 | 2023-01-10 19:02 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №01 ПС 110/10кВ Устье в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №133-№134 веткой дерева, упавшей при порывах ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №133-№134 веткой дерева, упавшей при порывах ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №01 ПС 110/10кВ Устье с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: мастер Коптелов С. Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.01.2023 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 10кВ №01 ПС Устье Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №01 ПС 110/10кВ Устье устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: мастер Коптелов С. Н. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.01.2023 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 10кВ №01 ПС Устье
7542 | 269 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кашинский РЭС | 2023-01-10 17:27 | 2023-01-10 20:33 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ ТП 058 произошло по причине однофазного короткого замыкания, в результате схлеста провода ф. "А" с нулевым проводом в пролете опор №10 - №11, вследствие уменьшения изоляционного расстояния между проводами ВЛ-0,4кВ в пролете опор №10 - №11 из-за выпадения крюка провода фазы "А" из стойки опоры №11 и провиса провода в пролете опор №10 - №11. | 4.1.1, В результате предельно-допустимого загнивания древесины опоры №11 и потери ее механической прочности произошло выпадение крюка с изолятором из стойки опоры №11 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 058 и уменьшением изоляционного расстояния между проводами ВЛ в пролетах опор №10 - №11, в результате произошло касание провода ф. "А" с нулевым проводом в пролете опор №10 - №11 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 058, что послужило причиной однофазного КЗ и отключению АВ-0,4кВ действием зашит от токов КЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не своевременное выявление загнивания опоры №11 на ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 058 VN004-69007149 | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 058, с целью выявления дефектов, влияющих на надежность и безаварийную эксплуатацию электросетевого оборудования. Срок исполнения: 02.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Кашинского РЭС Воронцов В.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.02.2023 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 058, с целью выявления дефектов, влияющих на надежность и безаварийную эксплуатацию электросетевого оборудования выполнен Мероприятие: Организационное Включить в план работ мероприятия по замене опоры №11 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 058 и устранению выявленных в результате внепланового осмотра аварийных дефектов. Срок исполнения: 03.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Кашинского РЭС Воронцов В.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.02.2023 г. Описание проведённых работ: Замена опоры включена в план июля 2023 года. В результате осмотра дефектов не выявлено
7543 | 270 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2023-01-10 17:26 | 2023-01-10 22:50 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 823 Новое Заволжье ВЛ 10кВ №17 Рассвет ПС 220/110/35/10кВ "Тверицкая" в результате короткого замыкания, возникшего из-за схлеста проводов фазы "А" и фазы "В" при падении на провода ветки дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №9-№10. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах ВЛ имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами ВЛ со следами перекрытия электрической дугой. | 4.4.3, Схлест проводов фазы "А" и фазы "В" при падении на провода ветки дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ 0,4кВ №1 ТП 823 Новое Заволжье ВЛ 10кВ №17 Рассвет ПС 220/110/35/10кВ "Тверицкая" в пролете опор №9-№10. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах ВЛ имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами ВЛ со следами перекрытия электрической дугой. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 823 Новое Заволжье ВЛ 10кВ №17 Рассвет ПС 220/110/35/10кВ "Тверицкая" с целью выявления причин, влияющих на работу ВЛ. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр Мероприятие: Техническое Провести устранение дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ 0,4кВ №1 ТП 823 Новое Заволжье ВЛ 10кВ №17 Рассвет ПС 220/110/35/10кВ "Тверицкая". Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр
7544 | 269 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2023-01-10 17:21 | 2023-01-10 22:07 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №13 ТП 1026 Школа такчи ВЛ 6кВ №1 Селифонтово ПС 35/6кВ "Красные ткачи" по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №4-4 - №4-5 веткой дерева, принесенной на провода порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №4-4 - №4-5 ВЛ 0,4кВ №13 ТП 1026 Школа такчи ВЛ 6кВ №1 Селифонтово ПС 35/6кВ "Красные ткачи" веткой дерева, принесенной на провода порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №13 ТП 1026 Школа такчи ВЛ 6кВ №1 Селифонтово ПС 35/6кВ "Красные ткачи" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №13 ТП 1026 Школа такчи ВЛ 6кВ №1 Селифонтово ПС 35/6кВ "Красные ткачи" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр
7545 | 117 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС | 2023-01-10 17:20 | 2023-01-10 17:35 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ0,4 №2 от ТП 1113 2-е Писклово горка явилось короткое замыкание в пролете опор №8-9, вызванное перекрытием проводов упавшей веткой с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием ветра | 4.4.3, Причиной перекрытия проводов в пролете опор №8-9 по ВЛ0,4 №2 от ТП 1113 2-е Писклово горка явилось упавшая ветка с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием ветра. | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ0,4 №2 от ТП 1113 2-е Писклово горка разработать мероприятия и составить график их выполнения. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Сторонняя организация: [пусто] Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.01.2023 г. Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ0,4 №2 от ТП 1113 2-е Писклово горка Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.01.2023 г.
7546 | 109 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Буйский РЭС | 2023-01-10 17:15 | 2023-01-10 17:26 | 3.4.9.3, Причиной отключения фидера 10-09 ПС 110/10 кВ Буй (с) стало повреждение на ведомственной ТП "Квартальная котельная". |  | Мероприятие: Организационное Направить письменное обращение владельцу ведомственной ТП "Квартальная котельная" с требованием устранить аналогичные причины, вызвавшие нарушения в работе оборудования филиала ПАО "Россети Центр"-"Костромаэнерго". Срок исполнения: 27.01.2023 г. Ответственное лицо: Васильев Михаил Юрьевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.01.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письменное обращение владельцу ведомственной ТП "Квартальная котельная".
7547 | 142 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2023-01-10 17:14 | 2023-01-10 17:30 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТПП-400 (Белогостицы пос. №1) произошло вследствие КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №2-№3, веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №2-№3, веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за границ охранной зоны ВЛ 0,4кВ №1 КТПП-400 (Белогостицы пос. №1). Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТПП-400 (Белогостицы пос. №1) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: мастер Коптелов С. Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.01.2023 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 0,4кВ №3 КТПП-400 (Белогостицы пос. №1) Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТПП-400 (Белогостицы пос. №1) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: мастер Коптелов С. Н. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.01.2023 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 0,4кВ №3 КТПП-400 (Белогостицы пос. №1)
7548 | 118 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС |  |  | 3.4.9.3, Аварийное отключение на ВЛ-10 кВ ф. 10-02 ПС Сущево произошло по причине повреждения на потребительской ТП-220 ЗАО "Шувалово". Повреждений оборудования Костромаэнерго нет. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю ТП-220 ЗАО "Шувалово", о необходимости своевременного обслуживания электрооборудования, находящегося на собственном балансе. Срок исполнения: 18.02.2023 г. Ответственное лицо: мастер Логинов Н.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.02.2023 г. Описание проведённых работ: письмо потребителю
7549 | 184 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2023-01-10 17:00 | 2023-01-10 18:15 | 3.4.12.2.1, Отключение АВ 0,4 кВ в РУ-0,4 кВ ТП №6 ул.Калинина Марата произошло по причине КЗ, в результате схлеста проводов в пролете опор №19-20 ВЛ 0,4 кВ №1 под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Ржевского района Тверской области. | 4.4.4, В результате механического воздействия сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Ржевского района Тверской области на провода в пролете опор №19-20 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №6 ул. Калинина Марата произошел схлест проводов в данном пролете опор , что привело к отключению АВ-0,4 кВ в РУ 0,4 кВ ТП №6 ул. Калинина Марата. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр в пролетах опор №15-20 ВЛ-0,4кВ №1 ТП №6 ул. Калинина Марата с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 17.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.02.2023 г. Мероприятие: Организационное Включить в план работ на 2023 год устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП №6 ул. Калинина Марата в пролетах опор №15-20. Срок исполнения: 24.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.02.2023 г.
7550 | 15 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дятьковский РЭС | 2023-01-10 17:00 | 2023-01-10 19:32 | 3.4.12.2, Схлест проводов на ВЛ-0,4кВ КТП-12 Ф-610 ПС Ивотская в пр. оп. №7-8 в результате ветровых нагрузок. | 4.13, В результате короткого замыкания на ВЛ-0,4кВ КТП-12 Ф-610 ПС Ивотская в пр. оп. №7-8 вследствие ветровых нагрузок, произошло срабатывание ПКТм 6/20 к тр-ру КТП-12 Ф-610 ПС Ивотская, что привело к прекращению подачи электрической энергии потребителям. | Мероприятие: Техническое Осмотр КТП-12 Ф-610 ПС Ивотская. Срок исполнения: 13.02.2023 г. Ответственное лицо: Марин И.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр КТП-12 Ф-610 ПС Ивотская. Мероприятие: Техническое Выполнить мероприятия по замене ПКТм 6/20 к тр-ру КТП-12 Ф-610 ПС Ивотская. Срок исполнения: 13.02.2023 г. Ответственное лицо: Марин И.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведена замена ПКТм 6/20 к тр-ру КТП-12 Ф-610 ПС Ивотская. Мероприятие: Техническое Осмотр ВЛ-0,4кВ от КТП-12 Ф-610 ПС Ивотская. Срок исполнения: 13.02.2023 г. Ответственное лицо: Марин И.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ-0,4кВ от КТП-12 Ф-610 ПС Ивотская. Мероприятие: Техническое Перетяжка проводов в пр. оп. №7-8 на ВЛ-0,4кВ от КТП-12 Ф-610 ПС Ивотская. Срок исполнения: 13.02.2023 г. Ответственное лицо: Марин И.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведена перетяжка проводов в пр. оп. №7-8 на ВЛ-0,4кВ от КТП-12 Ф-610 ПС Ивотская.
7551 | 65 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Усманский РЭС | 2023-01-10 16:46 | 2023-01-10 17:40 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 21 произошло по причине межфазного К.З. проводов в пролёте опор 5-6 при падении ветки дерева, росшего во вне охранной зоне ВЛ, при воздействии сильных порывов ветра до 13 м/с. | 4.4.3, Схлёст проводов в пролете опор 5-6 на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 21 произошёл вследствие механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ при сильных порывах ветра до 13 м/с. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 21 по всей длине, на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры. Срок исполнения: 19.02.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Колядин В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев (веток), угрожающих падением на провода ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 21 произвести вырубку (обрезку крон). Срок исполнения: 19.02.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Колядин В.В. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.02.2023 г. Описание проведённых работ: Не требуется
7552 | 138 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС | 2023-01-10 16:37 | 2023-01-10 21:18 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 1227 ( Сергеев-1) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 1-4 - № 1-5 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 1-4 - № 1-5 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 1227 ( Сергеев-1) в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 1227 ( Сергеев-1) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Соколов Р.В. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.01.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 1227 ( Сергеев-1) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 1227 ( Сергеев-1) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Соколов Р.В. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.01.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 1227 ( Сергеев-1) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.
7553 | 12 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дятьковский РЭС | 2023-01-10 16:35 | 2023-01-10 18:29 | 3.4.7.3.5, В результате соединения вводного медного провода потребителя дома №13 ул. Кирова с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ-0,4 кВ ф.1 КТП-14 Ф-601 ПС Бытошская произошло окисление контактного соединения. | 4.6, Окисление контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ-0,4 кВ ф.1 КТП-14 Ф-601 ПС Бытошская с медным проводом потребителя на доме №13 ул. Кирова. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ-0,4 кВ в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 12.02.2023 г. Ответственное лицо: Марин И.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.1 КТП-14 Ф-601 ПС Бытошская. Мероприятие: Техническое Перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом. Срок исполнения: 12.02.2023 г. Ответственное лицо: Марин И.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведена перетяжка ВЛ-0,23 кВ и перезаделка контактного соединения ввода в дом.
7554 | 221 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Весьегонский РЭС | 2023-01-10 16:20 | 2023-01-10 16:25 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ 10кВ №50 ПС Кр.Холм произошло по причине междуфазного КЗ при перекрытии проводов в пролете опор №8/2-8/3 в результате изменения стрелы провеса провода из за ослабления вязки провода фазы "В" на опоре №8/2 по причине нарушения структуры материала вязки из-за старения в процессе длительной эксплуатации с 1967 года. | 4.12, В результате ослабления вязки верхнего провода на опоре №8/2 в процессе длительной эксплуатации, произошло провисание верхнего провода фазы "В" и при порывах ветра происходил захлест провода фазы "В" на соседнюю фазу "А" в пролете опор №8/2-8/3 произошло междуфазное короткое замыкание и отключение ВЛ 10кВ №50 ПС Кр.Холм действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная замена вязки верхнего провода фазы "В" на опоре №8/2ВЛ 10кВ №50 ПС Кр.Холм. на ВЛ 10кВ №50 ПС Кр.Холм ВЛ 10кВ №50 ПС Кр.Холм | Мероприятие: Техническое Произвести перетяжку провода в пролете опор №8/2-8/3 ВЛ 10кВ №50 ПС Кр.Холм. Срок исполнения: 30.01.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Весьегонского РЭС Мингалеев С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.01.2023 г. Описание проведённых работ: 10.01.2023 года по наряду - допуску №18 произведена перетяжка провода в пролете опор №8/2-8/3 ВЛ 10кВ №50 ПС Кр.Холм. Мероприятие: Организационное Всему ремонтному и оперативно-ремонтному персоналу Весьегонского РЭС провести внеочередной инструктаж по вопросам качества проведения плановых осмотров ВЛ. Срок исполнения: 27.01.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Весьегонского РЭС Мингалеев С.А. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.01.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной инструктаж по вопросам качества проведения плановых осмотров ВЛ персоналу Весьегонского РЭС
7555 | 158 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2023-01-10 16:15 | 2023-01-10 16:55 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП 103 (Мухино-2) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №6-№7 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №6-№7 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 103 (Мухино-2) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.02.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр выполнен. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 103 (Мухино-2) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.02.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр выполнен.
7556 | 157 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2023-01-10 15:58 | 2023-01-10 17:57 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ЗТП-250 п.Кирпичный по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №3-№4 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №3-№4 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ЗТП-250 п.Кирпичный с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведе В.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.02.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр выполнен. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведе В.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.02.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр выполнен.
7557 | 169 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго | 2023-01-10 15:28 | 2023-01-10 17:50 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 110кВ Воробьи-Торопец, ВЛ 110 кВ Кунья-Воробьи с отпайкой на ПС 110кВ Пустынька произошло по причине однофазного КЗ в результате падения дерева на провод фазы "А" ВЛ 110 кВ Воробьи-Торопец в пролёте опор №70-71, из вне охранной зоны ВЛ 110кВ под воздействием сильного порывистого ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева на провод фазы "А" в пролете опор №70-71 ВЛ 110кВ Воробьи-Торопец из вне охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие провода в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 110 кВ Воробьи-Торопец, ВЛ 110 кВ Кунья-Воробьи с отпайкой на ПС 110кВ Пустынька действием ТЗНП. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Воробьи-Торопец. Срок исполнения: 31.01.2023 г. Ответственное лицо: Начальник участка СЛ НПБ Степанов Е.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.01.2023 г. Описание проведённых работ: Обход проведен Мероприятие: Техническое По результатам внеочередного осмотра ВЛ 110 кВ Воробьи-Торопец устранить выявленные дефекты. Срок исполнения: 31.01.2023 г. Ответственное лицо: Начальник участка СЛ НПБ Степанов Е.Ю. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.01.2023 г. Описание проведённых работ: Обход проведен дефектов не обнаружено
7558 | 114 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ракитянский РЭС | 2023-01-10 15:23 | 2023-01-10 17:41 | 3.4.12.2.3, Появление сигнала "земля" на II секции шин 10 кВ на ПС 110 кВ Готня произошло в результате перекрытия воздушного промежутка при падении ветки дерева на изолятор опоры №62 ЛЭП-10 кВ №11 ПС 110 кВ Готня, (растущего вне охранной зоны ЛЭП) при усилении ветра. | 4.4.3, Нарушение электрической изоляции с проводом фазы "С" на опоре №62 ЛЭП 10 кВ №11 ПС 110 кВ Готня произошло из-за падения ветки дерева, растущего (растущего вне охранной зоны ЛЭП) при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №11 ПС 110 кВ Готня. Срок исполнения: 20.01.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Пенской С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.01.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 27.01.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Пенской С.И. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.01.2023 г. Описание проведённых работ: Многолетний график ремонтов
7559 | 177 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС | 2023-01-10 20:21 | 2023-01-10 23:00 | 3.4.12.2.3, Первое отключение ВЛ 10кВ №15 от ПС 35/10 Ряд произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролёте опор №2-2 - №2-3 деревом нагнутым сильным порывом ветра, из вне охранной зоны ВЛ-10кВ, без обрыва проводов, при прохождении циклона по территории Удомельского района Тверской области. Повторное отключение вручную ВЛ 10кВ №15 от ПС 35/10 Ряд произошло по причине однофазного замыкания на "землю" из-за касания провода фазы "А" пролёте опор №2-2 - №2-3 деревом нагнутым сильным порывом ветра, из вне охранной зоны ВЛ-10кВ, без обрыва провода, при прохождении циклона по территории Удомельского района Тверской области. | 4.4.3, В результате механического воздействия, при наклоне дерева, из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ на провода фаз "А", "В" в пролете опор №2-2 - №2-3, ВЛ 10кВ №15 от ПС 35/10 Ряд под воздействием сильного порывистого ветра, произошло междуфазное КЗ в данном пролете опор, без обрыва проводов, что послужило причиной первого отключения ВЛ 10кВ №15 от ПС 35/10 Ряд действием МТЗ. В результате механического воздействия, при наклоне дерева, из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ с касанием провода фазы "А" в пролете опор №2-2 - №2-3, ВЛ 10кВ №15 от ПС 35/10 Ряд под воздействием сильного порывистого ветра, произошло однофазное замыкание на "землю" фазы "А" в данном пролете опор, без обрыва провода, что послужило причиной отключения вручную ВЛ 10кВ №15 от ПС 35/10 Ряд. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр в пролётах опор №3-1 - №3-12 ВЛ 10кВ №15 от ПС 35/10 Ряд с целью выявления дефектов, влияющих на аварийность. Срок исполнения: 20.01.2023 г. Ответственное лицо: и.о.начальника Удомельского РЭС Мазур В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.01.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр в пролётах опор №3-1 - №3-12 ВЛ 10кВ №15 от ПС 35/10 Ряд Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре в пролётах опор №3-1 - №3-12 ВЛ 10кВ №15 от ПС 35/10 Ряд Срок исполнения: 24.01.2023 г. Ответственное лицо: и.о.начальника Удомельского РЭС Мазур В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.01.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр в пролётах опор №3-1 - №3-12 ВЛ 10кВ №15 от ПС 35/10 Ряд
7560 | 116 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Горшеченский РЭС | 2023-01-10 15:00 | 2023-01-10 21:11 | 3.4.12.2.3, В результате обломившейся ветки дерева растущего вне охранной зоне ВЛ-0,4кВ, и динамического воздействия на провода ВЛ, в пролёте опор №7-№8 ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 458, произошло перекрытие проводов и отключение ВЛ-0,4кВ действием защит. | 4.4.3, Из-за механического воздействия, обломившейся ветки от дерева растущего вне охранной зоне ВЛ-0,4кВ, в пролёте опор №7-№8 ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 458, произошло перекрытие проводов, однофазное короткое замыкание и отключение ВЛ действиями защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 458. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Жиленков Б.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.02.2023 г. Описание проведённых работ: Наряд №76 ф.1 ТП 458 Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного инженерного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП 458, составить график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Жиленков Б.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.02.2023 г. Описание проведённых работ: Наряд №76 ф.1 ТП 458
7561 | 262 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2023-01-10 14:57 | 2023-01-10 15:09 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-0,4кВ №1 ТП 929 произошло по причине увеличения тока нагрузки выше номинального. | 4.13, В результате превышения тока нагрузки на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 929 произошло отключение автомата РУ 0,4кВ №1 ТП 929 действием защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не актуальная информация о нагрузке потребителей на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 929 на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 929 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 929 | Мероприятие: Техническое Произвести замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала защиты коммутационного аппарата ВЛ-0,4кВ №1 ТП 929 . Срок исполнения: 24.01.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала защиты коммутационного аппарата ВЛ-0,4кВ №1 ТП 929 . Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при замере нагрузки в период наибольшего потребления на ТП 929. Срок исполнения: 24.01.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.01.2023 г. Описание проведённых работ: При замере нагрузки в период наибольшего потребления на ТП 929 дефектов не выявлено.
7562 | 154 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2023-01-10 14:56 | 2023-01-10 16:08 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №3 ТП 498 (Узково) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №2-2-№2-3 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №2-2-№2-3 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №3 ТП 498 (Узково) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.02.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр выполнен. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №3 ТП 498 (Узково) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.02.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр выполнен.
7563 | 133 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Верховский РЭС | 2023-01-10 14:49 | 2023-01-10 16:41 | 3.4.12.1.3, В результате сильных порывов ветра и гололедообразования произошло падение ветки дерева из вне охранной зоны на провода в пролете опор № 39-40 ВЛ 10 кВ №8 ПС Шатилово, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны на провода в пролете опор № 39-40 ВЛ 10 кВ №8 ПС Шатилово произошло возникновение межфазного короткого замыкания, устраненное действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ф№8 ПС Шатилово по всей длине. Срок исполнения: 18.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен не плановый осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №8 ПС Шатилово и включить их в план работ Верховского РЭС. Срок исполнения: 18.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.01.2023 г. Описание проведённых работ: Дефекты включены в план работ
7564 | 114 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС | 2023-01-10 14:24 | 2023-01-10 21:59 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ 10кВ №5 ПС 110кВ Воля действием защит произошло из-за повреждений на потребительском оборудовании ТП-5-10 ВЛ 10кВ №5 ПС 110кВ Воля, находящемся на балансе и обслуживании ВООИ Синтез | 4.12, Короткое замыкание на оборудовании потребительской ТП-5-10 ВЛ 10кВ №5 ПС 110кВ Воля находящейся на балансе и обслуживании потребителя ВООИ Синтез послужившей причиной аварийного отключения ВЛ 10кВ №5 ПС 110кВ Воля, стало нарушение электрической изоляции. | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю ВООИ Синтез о приведении потребительского оборудования ТП-5-10 ВЛ 10кВ №5 ПС 110кВ Воля в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 16.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.01.2023 г.
7565 | 108 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Галичский РЭС | 2023-01-10 14:17 | 2023-01-10 17:02 | 3.4.7.3.5, Причиной возникновения однофазного замыкания на землю на ВЛ 10 кВ Ф10-09 ПС 220/110/35/10 кВ Галич стал срыв изолятора на опоре №14. Из-за длительной эксплуатации и разрушения колпачка изолятора произошел срыв изолятора с дальнейшим падением незакрепленного провода на траверсу и замыканием на землю через тело опоры. Срок службы колпачка 34 года. Последний плановый обход ВЛ 10 кВ Ф10-09 ПС 220/110/35/10 кВ Галич произведен 10.03.2022 электромонтером ОВБ Смирновым О.П., дефектов колпачков при обходе не выявлено. Лист обхода принял мастер Назаров Б.Н. | 4.12, Разрушение колпачка изолятора на опоре № 14. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременное выявление износа крепления изолятора на опоре 14 на ВЛ 10кВ ф.10-09 ПС Галич ВЛ 10кВ ф.10-09 ПС Галич | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ 10 кВ Ф10-09 ПС 220/110/35/10 кВ Галич с применением бинокля с целью выявления дефектных изоляторов. Срок исполнения: 03.02.2023 г. Ответственное лицо: Назаров Б.Н. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.01.2023 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра Мероприятие: Техническое Провести комплексное обследование оп. №14 Ф10-09 ПС 220/110/35/10 кВ Галич, подвергшейся воздействию тока замыкания на землю. Срок исполнения: 03.02.2023 г. Ответственное лицо: Назаров Б.Н. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.01.2023 г. Описание проведённых работ: акт Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ 10 кВ Ф10-09 ПС 220/110/35/10 кВ Галич, комплексного обследования опоры №14 устранить выявленные замечания Срок исполнения: 10.02.2023 г. Ответственное лицо: Назаров Б.Н. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.01.2023 г. Описание проведённых работ: акт
7566 | 182 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Осташковский РЭС | 2023-01-10 14:08 | 2023-01-10 14:25 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ-10кВ №08 ПС 35/10 кВ Крапивня произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №64-№65 из-за перекрытия (схлеста) проводов под воздействием длительной ветровой нагрузки на провода при прохождении атмосферного фронта по территории Осташковского района Тверской области, провода не повреждены. | 4.4.4, В результате механического воздействия длительной ветровой нагрузки на провода произошло перекрытие проводов (схлест) в пролете опор №64-№65 ВЛ-10кВ №08 ПС 35/10 кВ Крапивня, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №08 ПС 35/10 кВ Крапивня действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №08 ПС 35/10 кВ Крапивня в пролете опор №59-№69 с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 23.01.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чижов С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.01.2023 г. Описание проведённых работ: Внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №08 ПС 35/10 кВ Крапивня в пролете опор №59-№69 с целью выявления наличия дефектов. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внепланового осмотра ВЛ-10кВ №08 ПС 35/10 кВ Крапивня в пролете опор №59-№69. Срок исполнения: 25.01.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чижов С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.01.2023 г. Описание проведённых работ: Дефектов, выявленных при проведении внепланового осмотра ВЛ-10кВ №08 ПС 35/10 кВ Крапивня в пролете опор №59-№69 не выявлено
7567 | 132 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Верховский РЭС | 2023-01-10 14:02 | 2023-01-10 14:10 | 3.4.12.1.3, В результате воздействия ветровой нагрузки произошло падение ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 11-12 ВЛ-0,4кВ Ф№1 от КТП№5/С-10-160 н.п.В.Залегощь на провода фаз "А" и "В", что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 11-12 ВЛ-0,4кВ Ф№1 от КТП№5/С-10-160 н.п.В.Залегощь на провода фаз "А" и "В", произошло нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое ПРОИЗВЕСТИ ОБХОД ВЛ по всей длине Ф№1 от КТП№5/С-10-160 н.п.В.Залегощь Срок исполнения: 18.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен не плановый осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное Ф№1 от КТП№5/С-10-160 н.п.В.Залегощь Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ и включить их в план работ Верховского РЭС. Срок исполнения: 18.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.01.2023 г. Описание проведённых работ: Дефекты включены в план работ
7568 | 63 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС | 2023-01-10 14:00 | 2023-01-10 14:50 | 3.4.7.3.5, Отключение КЛ-6 кВ РП-26-ТП-183 яч.1. произошло по причине межфазного К.З. в результате электрического пробоя силового кабеля 6 кВ на участке, от РП-26-ТП-183 яч.1. вследствие изменения свойств материала в процессе старения, срок службы кабеля составляет 33 года. Последние испытания проведены 17.06.2020г. | 4.12, Причина пробоя силового кабеля КЛ-6 кВ РП-26-ТП-183 яч.1. на участке от РП-26-ТП-183 яч.1. произошло из-за нарушения электрической изоляции в результате старения. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой силового кабеля на КЛ-6 кВ РП-26-ТП-183 яч.1. КЛ-6 кВ РП-26-ТП-183 яч.1. | Мероприятие: Техническое Выполнить испытание повышенным напряжением силовых кабелей на КЛ-6 кВ РП-26-ТП-183 яч.1 , со сроком эксплуатации до 15 лет Срок исполнения: 13.02.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Косарев Сергей Анатольевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.01.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено испытание повышенным напряжением силовых кабелей. Мероприятие: Техническое По результатам измерения устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе электрооборудования, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения Срок исполнения: 13.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Фисюк И.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.01.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам измерения недостатки не выявлены.
7569 | 191 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Рамешковский РЭС | 2023-01-10 13:50 | 2023-01-10 14:40 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-0,4кВ №1 КТП 10/0,4 кВ Косково коттеджи произошло по причине увеличения тока нагрузки выше номинального. | 4.13, В результате превышения тока нагрузки на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ Косково коттеджи произошло перегорание предохранителя ПП-0,4 кВ ф."А". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не актуальная информация о нагрузке потребителей ВЛ-0,4кВ №1 КТП 10/0,4 кВ Косково коттеджи на ВЛ-0,4кВ №1 КТП 10/0,4 кВ Косково коттеджи VN004-00044836 | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП 10/0,4 кВ Косково коттеджи, с целью выявления дефектов, влияющих на надежность и безаварийную эксплуатацию электросетевого оборудования. Срок исполнения: 30.01.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Смирнов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП 10/0,4 кВ Косково коттеджи, с целью выявления дефектов, влияющих на надежность и безаварийную эксплуатацию электросетевого оборудования. Мероприятие: Организационное Включить в план работ на февраль 2023 года мероприятия по устранению выявленных в результате внепланового осмотра дефектов. Срок исполнения: 31.01.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Смирнов С.А. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.01.2023 г. Описание проведённых работ: Включить в план работ на февраль 2023 года мероприятия по устранению выявленных в результате внепланового осмотра дефектов.
7570 | 136 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2023-01-10 13:49 | 2023-01-10 15:54 |  |  | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр КТП 10/0,4кВ длительным сроком эксплуатации более 30 лет по ВЛ 10 кВ №8 от ПС 35 кВ Ендовище на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу электроустановки. Срок исполнения: 16.02.2023 г. Ответственное лицо: Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.02.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр выполнен Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра КТП 10/0,4кВ по ВЛ 10 кВ № 8 от ПС 35 кВ Ендовище наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов. Срок исполнения: 16.02.2023 г. Ответственное лицо: Ключко Е.А. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.02.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр выполнен
7571 | 93 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго В.Мамонский РЭС | 2023-01-10 13:49 | 2023-01-10 15:19 | 3.4.7.3.5, При проведении внеочередного осмотра и производства измерений сопротивления обмоток силового трансформатора ТП-112 ПС Гороховка установлено, что в результате естественного старения высоковольтных обмоток трансформатора произошел пробой изоляции и межвитковое короткое замыкание. Трансформатор в эксплуатации с 1973 года. | 4.12, Пробой изоляции и межвитковое короткое замыкание высоковольтных обмотки трансформатора на ТП-112 ПС Гороховка, вследствие нарушения изоляционных свойств обмоток высокого напряжения трансформатора в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции высоковольтных обмоток трансформатора на ТП-112 ПС Гороховка TP010-0044048 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр и электрические измерения силовых трансформаторов с длительным сроком эксплуатации более 25 лет по ВЛ 10 кВ № 1 от ПС Гороховка с целью выявления снижения сопротивления изоляции обмоток трансформаторов. Срок исполнения: 23.03.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Маслов А.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произвели внеочередной осмотр и электрические измерения силовых трансформаторов с длительным сроком эксплуатации более 25 лет по ВЛ 10 кВ № 1 от ПС Гороховка с целью выявления снижения сопротивления изоляции обмоток трансформаторов Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра и измерения силовых трансформаторов на КТП по ВЛ 10кВ №1 ПС Гороховка наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов. Срок исполнения: 23.03.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Маслов А.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.01.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра и измерения силовых трансформаторов на КТП по ВЛ 10кВ №1 ПС Гороховка наметили мероприятия по устранению выявленных дефектов.
7572 | 107 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Чухломский РЭС | 2023-01-10 13:40 | 2023-01-10 14:11 | 3.4.12.2.3, При аварийном осмотре ВЛ 0,4 кВ ф Торманово ТП №343 обнаружена ветка, упавшая в следствии сильного порыва ветра, на провода схлестнув их, от возникшего К.З. в РУ 0,4 кВ ТП №343 отключился АВ-0.4 кВ ф Торманово. | 4.4.3, Схлест проводов в пролете опор №7-8 ВЛ 0,4 кВ ф Торманово ТП №343 упавшей веткой дерева. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ ТП №343 ф Торманово с целью выявления угрожающих деревьев. Срок исполнения: 27.01.2023 г. Ответственное лицо: Самодуров А. И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.01.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ ТП №343 ф Торманово с целью выявления угрожающих деревьев. Мероприятие: Техническое По результатам внепланового обхода ВЛ-0,4 кВ ТП №343 ф Торманово устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 10.02.2023 г. Ответственное лицо: Самодуров А. И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.01.2023 г. Описание проведённых работ: Работ не проводилось. Замечаний по результатам внепланового обхода ВЛ-0,4 кВ ТП №343 ф Торманово не выявлено.
7573 | 135 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2023-01-10 13:36 | 2023-01-10 15:24 |  |  | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №02 ПС 35 кВ Ст. Ведуга по всей длине на предмет выявления дефектов. Срок исполнения: 16.02.2023 г. Ответственное лицо: Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.02.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр выполнен Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №02 ПС 35 кВ Ст. Ведуга наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 16.02.2023 г. Ответственное лицо: Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.02.2023 г. Описание проведённых работ: Замечаний не выявлено
7574 | 32 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2023-01-10 13:30 | 2023-01-10 15:51 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4кВ №2 КТП "Пролетарская" в результате короткого замыкания, возникшего из-за схлеста проводов фазы "А" и фазы "В" при падении на провода ветки дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №5-№6. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах ВЛ имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами ВЛ со следами перекрытия электрической дугой. | 4.4.3, Схлест проводов фазы "А" и фазы "В" при падении на провода ветки дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ-0,4кВ №2 КТП "Пролетарская" в пролете опор №5-№6. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах ВЛ имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами ВЛ со следами перекрытия электрической дугой. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №2 КТП "Пролетарская" с целью выявления причин, влияющих на работу ВЛ. Срок исполнения: 31.01.2023 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Виноградов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №2 КТП "Пролетарская". Мероприятие: Техническое Произвести устранение дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ-0,4кВ №2 КТП "Пролетарская". Срок исполнения: 31.01.2023 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Виноградов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.01.2023 г. Описание проведённых работ: Дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ-0,4кВ №2 КТП "Пролетарская", нет.
7575 | 119 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Нерехтский РЭС | 2023-01-10 13:13 | 2023-01-10 13:40 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре (до 17 м/с) произошло падение ветки на провода ВЛ 0,4 кВ ф. № 1 ПМК от ТП-197 в пролете опор № 2 - № 3, вследствие этого возникло междуфазное короткое замыкание, которое привело к перегоранию ПП-0,4кВ в РБ-0,4кВ ф. № 1 ПМК на ТП-197. В дальнейшем при порыве ветра, ветка дерева упала на землю под провода ВЛ. Повреждений ВЛ-0,4 кВ нет. Информация по метеоусловиям приложена к акту. | 4.4.3, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ ф. 1 ПМК от ТП-197, явилось короткое замыкание вследствие падения ветки дерева на провода ВЛ-0,4 кВ в пролете опор № 2 - № 3. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ ф. № 1 ПМК от ТП № 197 с. Троица с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ, особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ: сухие или гнилые деревья, ветви деревьев, а также сломанные деревья, лежащие на ветвях в сторону ВЛ. Срок исполнения: 03.02.2023 г. Ответственное лицо: Разгуляев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.01.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено. Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ-0,4 кВ ф. № 1 ПМК от ТП № 197 с. Троица устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 10.02.2023 г. Ответственное лицо: Разгуляев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.01.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено.
7576 | 77 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС | 2023-01-10 12:56 | 2023-01-10 14:41 | 3.4.9.3, В результате повреждения прибор учета от опоры №10 находящегося на балансе потребителя ВЛ 0,4кВ №1 ТП Х-4-16, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, что привело к отключению ВЛ действием защит. |  | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП Х-4-16 по всей длине. Срок исполнения: 11.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Сергеев М.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.01.2023 г. Описание проведённых работ: Провели внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП Х-4-16 по всей длине. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 ТП Х-4-16 замечаний и включить их в план работ Болховского РЭС. Срок исполнения: 11.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Сергеев М.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.01.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо Воробьеву В.Н.
7577 | 76 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Ливенский РЭС | 2023-01-10 12:52 | 2023-01-10 13:20 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия сильных порывов ветра, произошло падения сука дерева из вне охранной зоны ВЛ-0,4кВ ф-1 КТП-5/Мез-17-100 в пролете опор №11-12 на провода фаз "А" и нулевого, с последующим их подхлестом, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении сука дерева, при ветровой нагрузке, из вне охранной зоны ВЛ-0,4кВ ф-1 КТП-5/Мез-17-100 в пролете опор №11-12 на провода фаз "А" и нулевого с последующим их подхлестом, произошло возникновение межфазного короткого замыкания, ликвидированного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ ф-1 КТП-5/Мез-17-100 и включить их в планы работ Ливенского РЭС. Срок исполнения: 11.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Коломыцев В.А. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.01.2023 г. Описание проведённых работ: Мероприятия разработаны Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф-1 КТП-5/Мез-17-100 по всей длине. Срок исполнения: 11.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Коломыцев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф-1 КТП-5/Мез-17-100 по всей длине.
7578 | 122 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Хомутовский РЭС | 2023-01-10 12:39 | 2023-01-10 12:50 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ-10кВ № 13 от ПС Н. Калиновка (41307) произошло в результате междуфазного КЗ из-за повреждения на потребительском ТП-274 |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу потребительской электроустановки ТП-274 о соблюдении ПТЭ потребителей Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хомутовского РЭС Чуйченко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.02.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо владельцу потребительской электроустановки ТП-274 о соблюдении ПТЭ потребителей
7579 | 220 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Весьегонский РЭС | 2023-01-10 12:34 | 2023-01-10 13:38 | 3.4.12.2.1, Перегорание ПН ф"В" №2 в РУ-0,4кВ ТП 032 д. Ещево произошло по причине КЗ, в результате схлеста проводов в пролете опор №7/1-7/3 под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Весьегонского района Тверской области. | 4.4.4, В результате механического воздействия на провода в пролете опор №7/1-7/3 ВЛ-0,4кВ №2 от ТП 032 д. Ещево сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Весьегонского района Тверской области произошел схлест проводов , что привело к перегоранию ПН ф"В" в РУ-0,4 кВ ТП 032 д. Ещево . | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр в пролетах опор №7/1-7/10 ВЛ-0,4кВ №2 от ТП 032 д. Ещево с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 02.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Весьегонского РЭС Мингалеев С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.02.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 от ТП 032 д. Ещево с целью выявления наличия дефектов. Мероприятие: Организационное Устранить дефекты выявленные при внеочередном осмотре в пролетах опор №7/1-7/10 ВЛ-0,4кВ №2 от ТП 032 д. Ещево. Срок исполнения: 03.02.2023 г. Актуальный срок исполнения: 06.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Весьегонского РЭС Мингалеев С.А. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.02.2023 г. Описание проведённых работ: Дефекты выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ №2 от ТП 032 д. Ещево устранены 06.02.23 по наряду допуску № 87.
7580 | 177 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Ельнинский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 1006 ПС Мутище произошло вследствие междуфазного КЗ, возникшего в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор №65 - №66 упавшей веткой дерева из-за границ охранной зоны ВЛ во время сильных порывов ветра. | 4.4.3, Отключение ВЛ 1006 ПС Мутище произошло вследствие механического воздействия при падении ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №65 - №66 с последующим возникновением междуфазного КЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 1006 ПС Мутище, проходящих по лесистой местности с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев. Срок исполнения: 24.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Запольский С. Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 1006 ПС Мутище разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения. Срок исполнения: 24.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Запольский С. Н. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Не выполнено
7581 | 176 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Духовщинский РЭС | 2023-01-10 12:20 | 2023-01-10 12:33 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-1004 ПС 35/10кВ Спас-Углы произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор №168 - №169 упавшей веткой дерева из-за границ охранной зоны ВЛ во время сильных порывов ветра. | 4.4.3, Отключение ВЛ-1004 ПС 35/10кВ Спас-Углы произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №168- №169. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1004 ПС 35/10кВ Спас-Углы проходящих по лесной местности с целью выявления угрожающих деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением на провода. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Прохоров Владислав Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр участков ВЛ-1004 ПС 35/10кВ Спас-Углы проходящих по лесной местности с целью выявления угрожающих деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением на провода. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1004 35/10кВ Спас-Углы разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Борисов Александр Иванович Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.03.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1004 35/10кВ Спас-Углы разработаны мероприятия по устранению выявленных дефектов с назначением ответственных лиц и сроков устранения.
7582 | 72 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Елецкий РЭС | 2023-01-10 12:15 | 2023-01-10 14:07 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств изоляционного материала жил кабеля ААШв-6 3х150 фаз "А", "В","С" КЛ-6кВ ПС Агрегатная яч.10 РП-1 яч.15 в процессе длительного срока эксплуатации | 4.12, Межфазное КЗ, пробой изоляции (проверено с помощью прибора УПП-10 Н) жил силового кабеля ААШв-6 3х150 фаз "А", "В","С" КЛ 6 кВ ПС Агрегатная яч. 10 РП-1 яч. 15. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная замена изношенного оборудовани на КЛ 6 кВ ПС Агрегатная яч. 10 РП-1 яч. 15 КЛ 6 кВ ПС Агрегатная яч. 10 РП-1 яч. 15 | Мероприятие: Техническое Провести внеочередные испытания КЛ 6 кВ от РП-1 со сроком эксплуатации более 30 лет. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Иванов В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.02.2023 г. Описание проведённых работ: Проведены внеочередные испытания КЛ 6 кВ от РП-1 со сроком эксплуатации более 30 лет. Мероприятие: Техническое По результатам испытаний КЛ 6 кВ от РП-1 со сроком эксплуатации более 30 лет устранить выявленные недостатки. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Иванов В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.02.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам испытаний КЛ 6 кВ от РП-1 со сроком эксплуатации более 30 лет устранены выявленные недостатки.
7583 | 267 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2023-01-10 12:14 | 2023-01-10 17:00 | 3.4.7.3.1, Отключение автоматического выключателя ВЛ 0,4кВ №2 ТП 423 (Игнатово) ВЛ 10 кВ №1 Прогресс ПС 35/10 кВ "Моделово-2" от теплового расцепителя при токах нагрузки, превышающих номинальный ток автоматического выключателя ВЛ 0,4кВ №2 ТП 423 (Игнатово) ВЛ 10 кВ №1 Прогресс ПС 35/10 кВ "Моделово-2". Автоматический выключатель не соответствует расчетным нагрузкам. | 4.13, Несоответствие номинального тока автоматического выключателя ВЛ 0,4кВ №2 ТП 423 (Игнатово) ВЛ 10 кВ №1 Прогресс ПС 35/10 кВ "Моделово-2" расчетной нагрузке. Работа автоматического выключателя правильно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несоответствие автоматического выключателя расчетным нагрузкам на ВЛ 0,4кВ №2 ТП 423 (Игнатово) ВЛ 10 кВ №1 Прогресс ПС 35/10 кВ "Моделово-2" АВ 0,4 кВ №2 | Мероприятие: Техническое Провести расчет нагрузки ВЛ 0,4кВ №2 ТП 423 (Игнатово) ВЛ 10 кВ №1 Прогресс ПС 35/10 кВ "Моделово-2" с целью выявления соответствия установленного автоматического выключателя. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен расчет нагрузок Мероприятие: Техническое После проведения расчета нагрузки ВЛ 0,4кВ №2 ТП 423 (Игнатово) ВЛ 10 кВ №1 Прогресс ПС 35/10 кВ "Моделово-2" при выявлении несоответствия установленного автоматического выключателя, принять меры по устранению выявленного нарушения. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен расчет нагрузок Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС об эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.02.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен инструктаж
7584 | 174 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС | 2023-01-10 12:08 | 2023-01-10 22:43 | 3.4.12.1.1, 1) Отключение ВЛ-10кВ №04 ПС 35 кВ Плоскошь произошло по причине обрыва провода ф.С из-за налипания большого количества мокрого снега в пролете опор №5-124-5-125 под воздействием атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области. 2) Отключение ВЛ 10 кВ № 04 ПС 35кВ Бологово произошло по причине междуфазного КЗ между проводами фаз «В» и «С» в результате схлеста проводов из-за уменьшения минимально-допустимого расстояния вследствие налипания с последующим обледенение большого количества снега на провод ф. «В» и изменения его габарита с приближением к проводу ф. «С» в пролете опор №21-22, при прохождения атмосферного фронта по территории Андреапольского района Тверской области, без обрыва проводов. 3) Отключение ВЛ 10кВ № 03 ПС 35кВ Бор произошло по причине междуфазного КЗ между проводами фаз «А» и «В» в результате схлеста проводов из-за уменьшения минимально-допустимого расстояния вследствие налипания с последующим обледенение большого количества снега на провод ф. «В» и изменения его габарита с приближением к проводу ф. «А» в пролете опор №38-39, при прохождения атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области, без обрыва проводов. 4) Отключение ВЛ 10кВ № 03 ПС 35кВ Бор произошло по причине междуфазного КЗ между проводами фаз «В» и «С» в результате схлеста проводов из-за уменьшения минимально-допустимого расстояния вследствие налипания с последующим обледенение большого количества снега на провод ф. «В» и изменения его габарита с приближением к проводу ф. «С» в пролете опор №44-45, при прохождения атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области, без обрыва проводов. 5) Отключение ВЛ 10кВ № 13 ПС 35кВ Пожня произошло по причине междуфазного КЗ между проводами фаз «А» и «В» в результате схлеста проводов из-за уменьшения минимально-допустимого расстояния вследствие налипания с последующим обледенение большого количества снега на провод ф. «В» и изменения его габарита с приближением к проводу ф. «А» в пролете опор №27-28, при прохождения атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области, без обрыва проводов. | 4.4.4, 1) В результате механического воздействия из-за налипания на провода большого количества снега в пролете опор №5-124 -5-125 ВЛ-10кВ №04 ПС 35 кВ Плоскошь при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области, произошел обрыв 1-го провода в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №04 ПС 35 кВ Плоскошь действием МТЗ. 2) В результате механического воздействия в следствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провод ф. «В» и изменения его габарита с приближением к проводу ф. «С» в пролете опор №21-22 ВЛ 10 кВ № 04 ПС 35кВ Бологово при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области, произошел схлест проводов фаз "В" и "С", в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 10 кВ № 04 ПС 35кВ Бологово действием МТЗ. 3) В результате механического воздействия в следствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провод ф. «В» и изменения его габарита с приближением к проводу ф. «А» в пролете опор №38-39 ВЛ 10 кВ № 03 ПС 35кВ Бор при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области, произошел схлест проводов фаз "А" и "В", в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 10 кВ № 03 ПС 35кВ Бор действием МТЗ. 4) В результате механического воздействия в следствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провод ф. «В» и изменения его габарита с приближением к проводу ф. «С» в пролете опор №44-45 ВЛ 10 кВ № 03 ПС 35кВ Бор при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области, произошел схлест проводов фаз "В" и "С", в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 10 кВ № 03 ПС 35кВ Бор действием МТЗ. 5) В результате механического воздействия в следствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провод ф. «В» и изменения его габарита с приближением к проводу ф. «А» в пролете опор №27-28 ВЛ 10кВ № 13 ПС 35кВ Пожня при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области, произошел схлест проводов фаз "А" и "В", в данном пролете опор, что послужило причиной первого отключения ВЛ 10кВ № 13 ПС 35кВ Плоскошь действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №04 ПС Плоскошь; ВЛ-10кВ № 04 ПС Бологово (Паршино); ВЛ 10кВ №03 ПС Бор; ВЛ 10кВ №03 ПС Бор; ВЛ 10кВ №13 ПС Пожня с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 24.01.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.01.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 04 ПС Плоскошь; ВЛ-10кВ № 04 ПС Бологово (Паршино); ВЛ 10кВ №03 ПС Бор; ВЛ 10кВ №13 ПС Пожня произведен. Мероприятие: Организационное Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №04 ПС Плоскошь; ВЛ-10кВ № 04 ПС Бологово (Паршино); ВЛ 10кВ №03 ПС Бор; ВЛ 10кВ №03 ПС Бор; ВЛ 10кВ №13 ПС Пожня дефекты. Срок исполнения: 30.01.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.01.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 04 ПС Плоскошь; ВЛ-10кВ № 04 ПС Бологово; ВЛ 10кВ № 03 ПС Бор; ВЛ 10кВ № 13 ПС Пожня произведен.
7585 | 155 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2023-01-10 11:55 | 2023-01-10 13:52 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 133 (Добрино) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №22-№23 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №22-№23 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 133 (Добрино) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.02.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр выполнен. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 133 (Добрино) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.02.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр выполнен.
7586 | 129 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Мантуровский РЭС | 2023-01-10 11:54 | 2023-01-11 13:32 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ 10кВ №3611 ПС 35/10кВ Пузачи произошло в результате междуфазного КЗ в пролете оп.№141-142 из-за кратковременного схлеста проводов под воздействием длительных знакопеременных боковых порывов ветра до 15 м/с. | 4.12, Кратковременный схлест поводов в пролете оп.№141-142,ВЛ 10кВ №3611 ПС 35/10кВ Пузачи произошел в результате воздействия длительных знакопеременных боковых порывов ветра до 15 м/с. | Мероприятие: Техническое Организовать проведение внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №3611 ПС 35/10кВ Пузачи на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу ВЛ. Срок исполнения: 17.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Третьяков В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.01.2023 г. Описание проведённых работ: Организовано проведение внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №3611 ПС 35/10кВ Пузачи на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №3611 ПС 35/10кВ Пузачи разработать мероприятия и сроки по устранению выявленных нарушений. Срок исполнения: 24.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Третьяков В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.01.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №3611 ПС 35/10кВ Пузачи разработаны мероприятия и сроки по устранению выявленных нарушений.
7587 | 108 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС | 2023-01-10 11:45 | 2023-01-10 14:06 | 3.4.8.5.1, Вывод в ремонт по неотложной заявке ЛЭП 6 кВ Город-6 ПС 110 кВ Шебекино выполнен для производства аварийно-восстановительных работ по восстановлению провода фазы "А" в пролете опор №39-40 поврежденного остатками неизвестных летающих предметов в приграничной зоне (проведение СВО). | 4.4.5, Обрыв провода фазы "А" в пролете опор №39-40 ЛЭП 6 кВ Город-6 ПС 110 кВ Шебекино произошел вследствие повреждения остатками неизвестных летающих предметов в приграничной зоне. | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ЛЭП 6 кВ Город-6 ПС 110 кВ Шебекино разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 10.02.2023 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Сторонняя организация: [пусто] Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.01.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ЛЭП 6 кВ Город-6 ПС 110 кВ Шебекино разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 6 кВ Город-6 ПС 110 кВ Шебекино. Срок исполнения: 20.01.2023 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 6 кВ Город-6 ПС 110 кВ Шебекино
7588 | 219 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Весьегонский РЭС |  |  | 3.4.7.3.5, Первое и второе отключение ВЛ-10кВ №03 ПС Иваново произошли по причине междуфазного КЗ при перекрытии изоляции проводов в пролете опор №5/2 - 5/3 в результате изменения стрелы провеса провода из за ослабления вязки провода на опоре №5/2 по причине нарушения структуры материала вязки из-за старения в процессе длительной эксплуатации с 1972 года. | 4.12, В результате ослабления вязки верхнего провода на опоре №5/2 в процессе длительной эксплуатации, произошло провисание верхнего провода и при порывах ветра происходил захлест провода на соседнюю фазу в пролете опор №5/2 - 5/3 произошло междуфазное короткое замыкание, что послужило причиной первого и второго отключение ВЛ-10кВ №03 ПС Иваново действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная замена вязки верхнего провода на опоре №5/2 ВЛ-10кВ №03 ПС Иваново на ВЛ-10кВ №03 ПС Иваново ВЛ-10кВ №03 ПС Иваново | Мероприятие: Техническое Произвести перетяжку проводов в пролете опор №5/2 - 5/3 ВЛ-10кВ №03 ПС Иваново . Срок исполнения: 31.01.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Весьегонского РЭС Мингалеев С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведена перетяжка проводов в пролете опор №5/2 - 5/3 ВЛ-10кВ №03 ПС Иваново. Мероприятие: Организационное Всему ремонтному и оперативно-ремонтному персоналу Весьегонского РЭС провести внеочередной инструктаж по вопросам качества проведения плановых осмотров ВЛ. Срок исполнения: 27.01.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Весьегонского РЭС Мингалеев С.А. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.01.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной инструктаж по вопросам качества проведения плановых осмотров ВЛ персоналу Весьегонского РЭС Проведен инструктаж персоналу Молоковского участка
7589 | 147 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Угличский РЭС | 2023-01-10 11:37 | 2023-01-10 12:54 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП 132 (Юсово) в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №5-№6 веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №5-№6 веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 132 (Юсово) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Васкан М.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.01.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 132 (Юсово) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 132 (Юсово) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Васкан М.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.01.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 132 (Юсово) недостатки, угрожающие нормальной работе линии не выявлены.
7590 | 148 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Угличский РЭС | 2023-01-10 11:30 | 2023-01-10 12:53 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №3 ТП 370 (Бурмасово очистные) в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №5-№6 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 0,4кВ №3 ТП 370 (Бурмасово очистные). На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. | 4.12, Схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №5-№6 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 0,4кВ №3 ТП 370 (Бурмасово очистные). На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ 0,4кВ №3 ТП 370 (Бурмасово очистные) VN004-00071631 | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №5 - №6 ВЛ 0,4кВ №3 ТП 370 (Бурмасово очистные). Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Сотников М.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведена вырубка древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №5 - №6 ВЛ 0,4кВ №3 ТП 370 (Бурмасово очистные). Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Горбивненко Д.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.01.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый инструктаж мастеру о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.
7591 | 157 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2023-01-10 11:28 | 2023-01-10 11:30 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ 10 кВ №23(15) ПС 35 кВ Погорелое Городище произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №180-181 под воздействием длительной ветровой нагрузки на провода при прохождении атмосферного фронта по территории Зубцовского района Тверской области, провода не повреждены. | 4.4.4, В результате механического воздействия длительной ветровой нагрузки на провода произошло перекрытие проводов (схлест) в пролете опор №180-181 ВЛ 10 кВ №23(15) ПС 35 кВ Погорелое Городище, что послужило причиной отключения ВЛ 10 кВ №23(15) ПС 35 кВ Погорелое Городище действием ТО. | Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №23(15) ПС 35 кВ Погорелое Городище в пролетах опор №№175-185. Срок исполнения: 24.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.02.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ 10 кВ №23(15) ПС 35 кВ Погорелое Городище в пролетах опор №№175-185. Срок исполнения: 17.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.02.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр
7592 | 136 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2023-01-10 11:20 | 2023-01-10 11:50 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ ТП 674 № 2 в результате короткого замыкания, возникшего из-за схлеста проводов фазы "А" и фазы "В" участка воздушной линии ВЛ 0,4кВ ТП 674 в пролете опор №3 -№4 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов. На проводах имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. | 4.4.3, Схлест проводов фазы "А" и фазы "В" участка воздушной линии ВЛ 0,4кВ №2 ТП 674 в пролете опор №3 -№ 4 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов. На проводах имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ ТП 674 №2 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.01.2023 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.01.2023 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ № 2 ТП 674, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.01.2023 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.01.2023 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр
7593 | 181 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2023-01-10 11:16 | 2023-01-10 12:02 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №1 ТП-620 явилось кратковременное неустойчивое КЗ в пролёте опор №4 - №5 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 620 упавшей веткой дерева из-за пределов охранной зоны при неблагоприятных погодных условиях(порывы ветра). | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ 0,4кВ №1 ТП 620 явилось междуфазное короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор №4 - №5 в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветви дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить кронирование деревьев угрожающих падением веток на провода ВЛ в пролёте опор №4-№5 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 620. Срок исполнения: 10.03.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Нуфриченков А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено кронирование деревьев угрожающих падением веток на провода ВЛ в пролёте опор №4-№5 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 620.
7594 | 175 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Шумячский РЭС | 2023-01-10 11:15 | 2023-01-10 12:32 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВВ-10кВ ВЛ-1006 ПС 35/10кВ Первомайская послужило падение ветки дерева, расположенных за границей охранной зоны, на провода в пролете опор №147 - №148. | 4.4.3, ВВ-10кВ ВЛ-1006 ПС 35/10кВ Первомайская отключился в результате нарушения изоляции между проводами, из-за механического воздействия при падении ветви дерева на провода в пролете опор №147 - №148 с возникновением междуфазного КЗ. | Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1006 ПС 35/10кВ Первомайская разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Никитин Д.И. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.02.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1006 ПС 35/10кВ Первомайская, проходящих по лесной местности, с целью выявления, угрожающих возможным падением на провода деревьев, из-за границ охранной зоны ВЛ Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Власенко В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.02.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку угрожающих падением на провода деревьев, расположенных за границей охранной зоны, в пролёте опор №147 - №148 ВЛ-1006 ПС 35/10кВ Первомайская. Срок исполнения: 31.07.2023 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Власенко В.А. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Не выполнено
7595 | 99 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2023-01-10 11:11 | 2023-01-10 12:56 | 3.4.7.3.1, Отключение АВ 0,4кВ ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 722 ПС 110 кВ Северная произошло из-за превышения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал (на 10А), вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание цепи 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал на ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 722 ПС 110 кВ Северная из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальными данными автомата на ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 722 ПС 110 кВ Северная VN004-00150863 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ №1 КТП 722 ПС 110 кВ Северная. Срок исполнения: 20.01.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.01.2023 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 722 ПС 110 кВ Северная. Срок исполнения: 20.01.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.01.2023 г. Описание проведённых работ: Акт замера нагрузок Мероприятие: Организационное По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 10.02.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.02.2023 г. Описание проведённых работ: Мероприятия
7596 | 106 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Шарьинский РЭС | 2023-01-10 11:10 | 2023-01-10 13:27 | 3.4.12.2.3, При выполнении аварийного обхода ВЛ 0,4 кВ №3 от ЗТП № 28 Ударников в пролете опор №10-11 обнаружена лежащая на земле под проводами ВЛ ветка, сломленная с дерева растущего за приделом охранной зоны ВЛ и принесенная на провода под действием сильных порывов ветра скоростью до 18 м/с, при перекрытии веткой проводов соседних фаз возникло межфазное К.З. в РУ 0,4 кВ ЗТП № 28 Ударников отключился АВ 0,4 кВ №3. | 4.4.3, Перекрытие проводов соседних фаз в пролете опор №10-11 ВЛ 0,4 кВ №3 ЗТП № 28 Ударников упавшей веткой дерева. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ВЛ 0,4 кВ ЗТП № 28 Ударников ф-3 Кирова с целью обнаружения деревьев угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за приделами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 10.02.2023 г. Ответственное лицо: Кучин Андрей Евгеньевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.02.2023 г. Описание проведённых работ: внеплановый обход ВЛ 0,4 кВ ЗТП № 28 Ударников ф-3 Кирова Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ 0,4 кВ ЗТП № 28 Ударников ф-3 Кирова принять меры к устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 24.02.2023 г. Ответственное лицо: Кучин Андрей Евгеньевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.02.2023 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра
7597 | 63 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2023-01-10 11:06 | 2023-01-10 11:17 | 3.4.9.3, В результате КЗ в вводном РУ потребителя д№305 ул. Ленина с.Черняное (повреждение устранено потребителем) произошло отключение ВЛ 0,4кВ №3 КТП №389. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу ЭУ д.№305 ул.Ленина с.Черняное, с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов. Срок исполнения: 20.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.02.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо владельцу ЭУ д.№305 ул.Ленина с.Черняное, с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов.
7598 | 135 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Гаврилов- Ямский РЭС | 2023-01-10 11:01 | 2023-01-10 11:41 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №8 Курдумово ПС 35/10кВ Ставотино произошло вследствие КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №69-№70 через ветку дерева, принесенную порывом ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №69-№70 через ветку дерева, принесенную порывом ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №8 Курдумово ПС 35/10кВ Ставотино с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Борисов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №8 Курдумово ПС 35/10кВ Ставотино устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Борисов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ
7599 | 38 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Севский РЭС | 2023-01-10 10:57 | 2023-01-10 11:59 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре произошло падение ветви дерева, растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-0,4 Ф-1 КТП-109 Ф-1003 ПС Светово в пролете опор №42-43. | 4.4.3, Падение ветви дерева, растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-0,4 Ф-1 КТП-109 Ф-1003 ПС Светово в пролете опор №42-43, привело к кратковременному схлесту проводов, короткому замыканию ВЛ, перегоранию ПН-2 и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев ВЛ-0,4 Ф-1 КТП-109 Ф-1003 ПС Светово в пролете опор №42-43, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 13.02.2023 г. Ответственное лицо: Мосин И.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведена расчистка
7600 | 145 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2023-01-10 10:57 | 2023-01-10 11:45 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №3 ТП 136 (Костюшино мастерские) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №10-№11 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №10-№11 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ 0,4кВ №3 ТП 136 (Костюшино мастерские). На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №3 ТП 136 (Костюшино мастерские) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Тихомиров С.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.02.2023 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №3 ТП 136 (Костюшино мастерские), по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Тихомиров С.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.02.2023 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр
7601 | 180 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС | 2023-01-10 10:55 | 2023-01-10 12:40 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №2 ТП-491 ВЛ-1005 ПС Трудилово явилось повреждение в ВЩУ потребителя на опоре №17. |  | Мероприятие: Организационное Направить претензионное письмо владельцу ВЩУ потребителя на опоре №17 ВЛ-0,4кВ №2 ТП-491 ВЛ-1005 ПС Трудилово. Срок исполнения: 03.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Смоленского РЭС Суражевский С.В Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.02.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено претензионное письмо владельцу ВЩУ потребителя на опоре №17 ВЛ-0,4кВ №2 ТП-491 ВЛ-1005 ПС Трудилово
7602 | 15 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-01-10 10:55 | 2023-01-10 11:50 | 3.4.8.1, Причиной ТН явилось воздействие сторонней организации вследствие производства несанкционированных земляных работ. | 4.13, Причиной отключения явилось нарушение электрической изоляции вследствие повреждение кабельной линии сторонней организацией | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт поврежденного участка кабельной линии КЛ-6кВ РП-57 Ф.2--ПС-39. Выполнить высоковольтные испытания и измерения. Срок исполнения: 18.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен ремонт поврежденного участка кабельной линии КЛ-6кВ РП-57 Ф.2--ПС-39. Выполнены высоковольтные испытания и измерения. Мероприятие: Организационное Направить письмо в организацию, повредившую кабельную линию. Срок исполнения: 18.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.01.2023 г. Описание проведённых работ: Направить письмо в организацию, повредившую кабельную линию.
7603 | 73 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС | 2023-01-10 10:50 | 2023-01-10 11:33 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ на провода фаз "А" и "С" под воздействием сильной ветровой нагрузки в пролете опор №13-14 ВЛ 0,4 кВ № 3 ТП №347 Крыцино произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, что привело к отключению ВЛ действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода фаз "А" и "С" из вне охранной зоны ВЛ при сильной ветровой нагрузке в пролете опор №13-14 ВЛ 0,4 кВ № 3 ТП №347 Крыцино произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устранено действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ № 3 ТП 347 Крыцино по всей длине. Срок исполнения: 11.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.01.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ № 3 ТП 347 Крыцино и включить их в план работ Мценского РЭС. Срок исполнения: 11.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.01.2023 г. Описание проведённых работ: разработаны мероприятия
7604 | 179 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2023-01-10 10:45 | 2023-01-10 11:00 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №1 ТП-012 явилось кратковременное неустойчивое КЗ в нулевом пролёте ТП 012- оп.№1 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 012 упавшей веткой дерева из-за пределов охранной зоны при неблагоприятных погодных условиях (порывы ветра). | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ-0,4кВ №1 ТП 012 явилось однофазное короткое замыкание вследствие схлеста проводов в нулевом пролете ТП 012 -оп. №1 в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветви дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить кронирование деревьев, угрожающих падением веток на провода ВЛ в нулевом пролёте "ТП 012-оп.№1" ВЛ-0,4кВ №1 ТП-012. Срок исполнения: 03.03.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Нуфриченков А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено кронирование деревьев, угрожающих падением веток на провода ВЛ в нулевом пролёте "ТП 012-оп.№1" ВЛ-0,4кВ №1 ТП-012.
7605 | 250 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС | 2023-01-10 10:45 | 2023-01-10 22:33 | 3.4.12.1.1, Перегорание ПН-2 в РУ-0,4 кВ руб.0,4 кВ ВЛ-0.4кВ ф4 Слобода ТП д.Княжево , ВЛ-0,4 кВ ТП д.Муравьево, ВЛ 0,4кВ фид. №1 ТП 316 , ВЛ-0.4кВ ф6 ТП Котельная, ВЛ-0.4кВ ф2 ТП Новоселка, ВЛ-0.4кВ ф1 ТП д. Переузь произошли по причине возникновения междуфазного КЗ из-за схлеста проводов, вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения габарита с приближением к соседнему проводу ВЛ-0.4кВ ф4 Слобода ТП д.Княжево , ВЛ-0,4 кВ ТП д.Муравьево, ВЛ 0,4кВ фид. №1 ТП 316 , ВЛ-0.4кВ ф6 ТП Котельная, ВЛ-0.4кВ ф2 ТП Новоселка, ВЛ-0.4кВ ф1 ТП д. Переузь. | 4.4.4, В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения их габарита с приближением к соседнему проводу ВЛ-0.4кВ ф4 Слобода ТП д.Княжево , ВЛ-0,4 кВ ТП д.Муравьево, ВЛ 0,4кВ фид. №1 ТП 316 , ВЛ-0.4кВ ф6 ТП Котельная, ВЛ-0.4кВ ф2 ТП Новоселка, ВЛ-0.4кВ ф1 ТП д. Переузь, происходили схлесты проводов, что послужило причинами перегорания ПН-2 в РУ-0,4 кВ руб.0,4 кВ ВЛ-0.4кВ ф4 Слобода ТП д.Княжево , ВЛ-0,4 кВ ТП д.Муравьево, ВЛ 0,4кВ фид. №1 ТП 316 , ВЛ-0.4кВ ф6 ТП Котельная, ВЛ-0.4кВ ф2 ТП Новоселка, ВЛ-0.4кВ ф1 ТП д. Переузь. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0.4кВ ф4 Слобода ТП д.Княжево , ВЛ-0,4 кВ ТП д.Муравьево, ВЛ 0,4кВ фид. №1 ТП 316 , ВЛ-0.4кВ ф6 ТП Котельная, ВЛ-0.4кВ ф2 ТП Новоселка, ВЛ-0.4кВ ф1 ТП д. Переузь. Срок исполнения: 06.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведён внеплановый осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное Включить в план мероприятий на 2023 год устранение дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ-0.4кВ ф4 Слобода ТП д.Княжево , ВЛ-0,4 кВ ТП д.Муравьево, ВЛ 0,4кВ фид. №1 ТП 316 , ВЛ-0.4кВ ф6 ТП Котельная, ВЛ-0.4кВ ф2 ТП Новоселка, ВЛ-0.4кВ ф1 ТП д. Переузь. Срок исполнения: 08.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведён внеплановый осмотр ВЛ
7606 | 98 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Отключение КЛ 6кВ №10 ПС 110кВ №47 Сомово действием защит произошло из-за повреждения на потребительском оборудовании ТП 6/0,4 кВ №10-11 от КЛ 6кВ №10 ПС 110кВ №47 Сомово находящейся на балансе и обслуживании АО "Воронежская Горэлектросеть". |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю АО "Воронежская Горэлектросеть" о приведении потребительской №10-11 от КЛ 6кВ №10 ПС 110кВ №47 Сомово в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 20.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Дорохов А.А. Сторонняя организация: АО "Воронежская Горэлектросеть" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.02.2023 г. Описание проведённых работ: Направить письмо потребителю АО "Воронежская Горэлектросеть" о приведении потребительской №10-11 от КЛ 6кВ №10 ПС 110кВ №47 Сомово в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
7607 | 64 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС | 2023-01-10 10:37 | 2023-01-10 12:36 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ-0,4 кВ ф1 от ТП 971 произошло по причине однофазного К.З. вводного провода на вводном АВ дома № 13 между контактами присоединения и прибора учёта, находящихся в эксплуатационной ответственности потребителя. |  | Мероприятие: Организационное Направить в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети Центра - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД. Срок исполнения: 16.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Радионов Андрей Тихонович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.02.2023 г.
7608 | 159 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Конаковский РЭС | 2023-01-10 10:34 | 2023-01-10 11:30 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-0,4кВ №2 ЗТП 6/0,4кВ Павлюково произошло по причине увеличения тока нагрузки выше номинального. | 4.13, В результате превышения тока нагрузки на ВЛ-0,4кВ №2 ЗТП 6/0,4кВ Павлюково произошло перегорание калиброванного низковольтного предохранителя на РБ-0,4кВ №2 ЗТП 6/0,4кВ Павлюково действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не актуальная информация о нагрузке потребителей на ВЛ-0,4кВ №2 ЗТП 6/0,4кВ Павлюково. на ВЛ-0,4кВ ф.2 ЗТП Павлюково ф.32 ПС №9 VN004-00097308 | Мероприятие: Техническое Произвести замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала ПН на РБ-0,4кВ №2 ЗТП 6/0,4кВ Павлюково ВЛ-6кВ №32 ПС №9. Срок исполнения: 27.01.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Соколов М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.01.2023 г. Описание проведённых работ: Замер нагрузки в период наибольшего потребления на ВЛ-0,4кВ №2 ЗТП 6/0,4кВ Павлюково ВЛ-6кВ №32 ПС №9. Мероприятие: Техническое Произвести замер сопротивления петли фаза-ноль на ВЛ-0,4кВ №2 ЗТП 6/0,4кВ Павлюково ВЛ-6кВ №32 ПС №9. Срок исполнения: 27.01.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Соколов М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.01.2023 г. Описание проведённых работ: Замер сопротивления петли фаза-ноль на ВЛ-0,4кВ №2 ЗТП 6/0,4кВ Павлюково ВЛ-6кВ №32 ПС №9. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при замере нагрузки в период наибольшего потребления на ЗТП 6/0,4кВ Павлюково ВЛ-6кВ №32 ПС №9. Срок исполнения: 30.01.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Соколов М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.01.2023 г. Описание проведённых работ: Замер нагрузки в период наибольшего потребления на ВЛ-0,4кВ №1, №2 ЗТП 6/0,4кВ Павлюково ВЛ-6кВ №32 ПС №9.
7609 | 156 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2023-01-10 10:31 | 2023-01-10 11:13 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-0,4 кВ в РУ 0,4 кВ на ТП-5 ВЛ 10 №04 П.Городище произошло по причине кратковременного схлеста проводов в пролете опор №9-10 в результате увеличения стрелы провеса проводов в процессе длительной эксплуатации. | 4.12, В результате увеличения стрелы провеса проводов в процессе длительной эксплуатации в пролете опор №9-10 ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-5 ВЛ-10 №04 П.Городище под воздействием порывов ветра произошел кратковременный схлест проводов, что послужило причиной отключения АВ-0,4 кВ в РУ-0,4 кВ ТП -5 ВЛ 10 №04 П.Городище. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: увеличения стрелы провеса проводов в процессе длительной эксплуатации в пролете опор №9-10 на ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-5 ВЛ-10 №04 П.Городище ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-5 ВЛ-10 №04 П.Городище | Мероприятие: Техническое Произвести перетяжку проводов в пролете опор №9-10 ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-5 ВЛ-10 №04 П.Городище Срок исполнения: 17.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.02.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр после перетяжки проводов в пролете опор №9-10 ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-5 ВЛ-10 №04 П.Городище Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастерам Зубцовского участка Ржевского РЭС о необходимости проведения технического обслуживания оборудования в соответствии с требованиями НТД Срок исполнения: 06.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.01.2023 г.
7610 | 185 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Угранский РЭС | 2023-01-10 10:30 | 2023-01-10 12:10 | 3.4.12.2.3, Причиной аварийного отключения ВЛ 0,4кВ №1 КТП Станино Л-1024 ПС 110кВ Знаменка явилось междуфазное К.З. при падении под действием сильных порывов ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ ветки дерева на провода в пролёте опор №19 - №20, с дальнейшим падением её на землю. | 4.4.3, Причиной возникновения междуфазное К.З. ВЛ 0,4кВ №1 КТП Станино Л-1024 ПС 110кВ Знаменка явилось внешнее механическое воздействие при падении под действием сильных порывов ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ ветки дерева на провода в пролёте опор №19 - №20. | Мероприятие: Организационное Направить по факту аварийного отключения ВЛ 0,4кВ №1 КТП Станино Л-1024 ПС 110кВ Знаменка письмо в адрес сельской администрации Угранского района Смоленской области с предложением выполнить обрезку крон деревьев, угрожающих падением веток на провода ВЛ в д. Станино. Срок исполнения: 20.02.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Кузьмин И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.01.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено по факту аварийного отключения ВЛ 0,4кВ №1 КТП Станино Л-1024 ПС 110кВ Знаменка письмо в адрес сельской администрации Угранского района Смоленской области с предложением выполнить обрезку крон деревьев, угрожающих падением веток на провода ВЛ в д. Станино.
7611 | 218 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Весьегонский РЭС | 2023-01-10 10:26 | 2023-01-10 12:26 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ 10кВ №50 ПС Кр.Холм произошло по причине междуфазного КЗ при перекрытии изоляции проводов в пролете опор №8/2-№8/3 в результате изменения стрелы провеса провода из за ослабления вязки провода фазы "В" на опоре №8/2 по причине нарушения структуры материала вязки из-за старения в процессе длительной эксплуатации с 1962 года. | 4.1.3, В результате ослабления вязки верхнего провода фазы "В" на опоре №8/2 в процессе длительной эксплуатации, произошло провисание верхнего провода и при порывах ветра происходил захлест провода на соседнюю фазу в пролете опор №8/2-№8/3 произошло междуфазное короткое замыкание и отключение ВЛ 10кВ №50 ПС Кр.Холм действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная замена вязки верхнего провода на опоре №8/2 ВЛ 10кВ №50 ПС Кр.Холм. на ВЛ 10кВ №50 ПС Кр.Холм VS010-0006091 | Мероприятие: Техническое Произвести перетяжку провода в пролете опор №8/2-№8/3 ВЛ 10кВ №50 ПС Кр.Холм. Срок исполнения: 20.01.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Весьегонского РЭС Мингалеев С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.01.2023 г. Описание проведённых работ: на ВЛ 10 кВ №50 ПС Красный Холм произведена перетяжка провода Мероприятие: Организационное Всему ремонтному и оперативно-ремонтному персоналу Весьегонского РЭС провести внеочередной инструктаж по вопросам качества проведения плановых осмотров ВЛ. Срок исполнения: 20.01.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Весьегонского РЭС Мингалеев С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.01.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной инструктаж по вопросам качества проведения плановых осмотров ВЛ всему ремонтному и оперативно-ремонтному персоналу Весьегонского РЭС Проведен внеочередной инструктаж по вопросам качества проведения плановых осмотров ВЛ всему ремонтному и оперативно-ремонтному персоналу Весьегонского РЭС Сандовский участок
7612 | 94 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новохоперский РЭС | 2023-01-10 10:20 | 2023-01-10 10:55 | 3.4.12.2.3, Междуфазное короткое замыкание на ВЛ 0,4 кВ № 2 КТП 10/0,4 кВ № 2-2 ПС 110 кВ Новохоперск произошло в результате кратковременного схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 4-5 веткой дерева занесённой сильными порывами ветра до 17 м/с из-за пределов охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Кратковременный схлёст проводов фаз "А" и "В" ВЛ 0,4 кВ № 2 КТП 10/0,4 кВ № 2-2 ПС 110 кВ Новохоперск вследствие падения ветки от дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор № 4-5 произошло по причине воздействия порывов ветра до 17 м/с. | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ № 2 КТП 10/0,4 кВ № 2-2 ПС 110 кВ Новохоперск, разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ Срок исполнения: 17.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Синельников Е.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.02.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ № 2 КТП 10/0,4 кВ № 2-2 ПС 110 кВ Новохоперск, разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ № 2 КТП 10/0,4 кВ № 2-2 ПС 110 кВ Новохоперск по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ Срок выполнения: 20.01.2023 г. Срок исполнения: 17.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Синельников Е.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.02.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ № 2 КТП 10/0,4 кВ № 2-2 ПС 110 кВ Новохоперск по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ Срок выполнения: 20.01.2023 г.
7613 | 268 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кашинский РЭС | 2023-01-10 10:18 | 2023-01-10 10:26 | 3.4.12.1.1, Отключение АВ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ №1 ТП 209 Безгузово произошло по причине однофазного КЗ между проводами фазы и ноль в результате схлеста проводов из-за схода снега с крыши дома №1 ввода от опоры №5. | 4.4.4, В результате механического воздействия в следствие схода снега с крыши дома №1 на провода ввода от опоры №5 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 209 Безгузово, произошел схлёст проводов фазы и ноль, что привело к отключению АВ-0,4кВ в РУ-0,4кВ ТП 209 Безгузово. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 209 Безгузово от ВЛ 10кВ №08 ПС 35кВ Фролово для выявления возможных дефектов. Срок исполнения: 30.01.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Кашинского РЭС Воронцов В.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеплановый осмотр ВЛ0,4кВ №1 ТП 209 Безгузово, запитанной от ВЛ10кВ №08 ПС Фролово. Мероприятие: Организационное Включить в план мероприятий на 2023 год устранение дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ-0,4кВ №1 ТП 209 Безгузово от ВЛ 10кВ №08 ПС 35кВ Фролово. Срок исполнения: 31.01.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Кашинского РЭС Воронцов В.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.01.2023 г. Описание проведённых работ: При внеплановом осмотре ВЛ0,4кВ №1 ТП 209 Безгузово, запитанной от ВЛ10кВ №08 ПС Фролово, дефектов не выявлено.
7614 | 105 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Шарьинский РЭС | 2023-01-10 10:04 | 2023-01-10 10:36 | 3.4.12.2.3, При выполнении аварийного обхода ВЛ 0,4 кВ № 2 от КТП № 102 Загородная в пролете опор №59-60 обнаружена лежащая на земле под проводами ВЛ ветка, сломленная с дерева растущего за приделом охранной зоны ВЛ и принесенная на провода под действием сильных порывов ветра скоростью до 18 м/с, веткой были перекрыты провода соседних фаз возникло межфазное К.З. в РУ 0,4 кВ КТП № 102 Загородная отключился АВ 0,4 кВ №2. | 4.4.3, Перекрытие проводов соседних фаз в пролете опор №59-60 ВЛ 0,4 кВ № 2 КТП № 102 Загородная упавшей веткой дерева. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ВЛ 0,4 кВ ф. №2 КТП № 102 Загородная с целью обнаружения деревьев угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за приделами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 10.02.2023 г. Ответственное лицо: Кучин Андрей Евгеньевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.02.2023 г. Описание проведённых работ: внеплановый обход ВЛ 0,4 кВ ф. №2 КТП № 102 Загородная Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ 0,4 кВ ф. №2 КТП № 102 Загородная принять меры к устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 24.02.2023 г. Ответственное лицо: Кучин Андрей Евгеньевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.02.2023 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра
7615 | 192 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Рамешковский РЭС | 2023-01-10 10:00 | 2023-01-10 10:50 | 3.4.12.2.1, Перегорание ПН ф"В" в РУ-0,4кВ ТП 10/0,4 кВ Раменье произошло по причине КЗ, в результате кратковременного схлеста проводов в пролете опор №11 -№12, под воздействием порывистого ветра длительное время . | 4.4.4, В результате воздействия порывов ветра на провода ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП 10/0,4 кВ Раменье в пролете опор №11-№12 произошло перекрытие проводов от кратковременного схлеста проводов, что привело к нарушению электрической изоляции и к перегоранию ПН ф."В" - 0,4 кВ ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП 10/0,4 кВ Раменье, действием защиты от токов КЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП 10/0,4 кВ Раменье, с целью выявления дефектов, влияющих на надежность и безаварийную эксплуатацию электросетевого оборудования. Срок исполнения: 30.01.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Смирнов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП 10/0,4 кВ Раменье, с целью выявления дефектов, влияющих на надежность и безаварийную эксплуатацию электросетевого оборудования. Мероприятие: Организационное Включить в план работ на февраль 2023 года мероприятия по перетяжке провода в пролетах опор №11 - №12 ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП 10/0,4 кВ Раменье и устранению выявленных в результате внепланового осмотра аварийных дефектов. Срок исполнения: 31.01.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Смирнов С.А. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.01.2023 г. Описание проведённых работ: Включены в план работ на февраль 2023 года мероприятия по перетяжке провода в пролетах опор №11 - №12 ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП 10/0,4 кВ Раменье и устранению выявленных в результате внепланового осмотра аварийных дефектов.
7616 | 113 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Судиславский РЭС | 2023-01-10 09:44 | 2023-01-10 10:07 | 3.4.12.1.2, При аварийном обходе ВЛ-10 кВ Ф 10-12 ПС 35/10 кВ Воронье в пролете опор № 106 - 107 обнаружен обрыв провода из-за налипания снега на проводах ВЛ. Вследствие увеличения стрелы провиса проводов ВЛ под тяжестью налипшего снега, произошел обрыв проводов ВЛ . Оборудование РЗА работало правильно. Метеосправка приложена к акту. | 4.4.4, В пролете опор № 106-107 на ВЛ-10 кВ Ф 10-12 ПС 35/10 кВ Воронье под тяжестью налипшего снега, произошел обрыв провода. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф 10-12 ПС 35/10 кВ Воронье с целью выявления дефектов, возникших после прохождения природных явлений, связанных с налипанием снега на провода. Срок исполнения: 23.02.2023 г. Ответственное лицо: Мутовин Е.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф 10-12 ПС 35/10 кВ Воронье с целью выявления дефектов, возникших после прохождения природных явлений, связанных с налипанием снега на провода. Мероприятие: Техническое Выявленные при проведении внепланового осмотра ВЛ-10 кВ Ф 10-12 ПС 35/10 кВ Воронье замечания устранить. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Мутовин Е.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф 10-12 ПС 35/10 кВ Воронье .Замечаний нет.
7617 | 155 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2023-01-10 12:29 | 2023-01-10 12:35 | 3.4.12.2.1, Первое и второе отключения ВЛ 10 кВ №21(1) ПС 35 кВ Погорелое Городище произошли по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №126-127 под воздействием длительной ветровой нагрузки на провода при прохождении атмосферного фронта по территории Зубцовского района Тверской области, провода не повреждены. | 4.4.4, В результате механического воздействия длительной ветровой нагрузки на провода произошло перекрытие проводов (схлест) в пролете опор №126-127 ВЛ 10 кВ №21(1) ПС 35 кВ Погорелое Городище, что послужило причиной двух отключений ВЛ 10 кВ №21(1) ПС 35 кВ Погорелое Городище действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ 10 кВ №21(1) ПС 35 кВ Погорелое Городище в пролетах опор №№120-130 Срок исполнения: 17.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.02.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №21(1) ПС 35 кВ Погорелое Городище в пролетах опор №№120-130. Срок исполнения: 24.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.02.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр
7618 | 184 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Вяземский РЭС | 2023-01-10 09:30 | 2023-01-10 11:00 | 3.4.9.3, Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4кВ №1 КТП-Дебрево ВЛ1005 ПС 35/10кВ Путьково явилось междуфазное К.З., возникшее при повреждении принадлежащего абоненту вводного кабеля в дом на опоре №4-2 |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо-претензию в адрес абонента, запитанного от опоры №4-2 (Осипов А.А.), по факту отключения ВЛ-0,4кВ №1 КТП-Дебрево ВЛ1005 ПС 35/10кВ Путьково. Срок исполнения: 31.01.2023 г. Ответственное лицо: гл. инженер Степанов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.01.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо-претензия в адрес абонента, запитанного от опоры №4-2 (Осипов А.А.), по факту отключения ВЛ-0,4кВ №1 КТП-Дебрево ВЛ1005 ПС 35/10кВ Путьково.
7619 | 172 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС | 2023-01-10 09:26 | 2023-01-10 09:56 | 3.4.12.1.1, Отключение АВ №1 в РУ-0,4 кВ ТП 10кВ Шатры произошло по причине междуфазного КЗ между проводами фаз «А» и «В» в результате схлеста проводов из-за уменьшения минимально-допустимого расстояния вследствие налипания с последующим обледенение большого количества снега на провод ф. «В» и изменения его габарита с приближением к проводу ф. «А» в пролете опор №10-11 при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области. | 4.4.4, В результате механического воздействия в следствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провод ф. «В» и изменения его габарита с приближением к проводу ф. «А» в пролете опор №10-11 ВЛ-0,4кВ ТП Шатры при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области произошел схлест проводов, что привело к отключению ВЛ-0,4кВ ТП Шатры действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ ТП шатры с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 24.01.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.01.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ ТП Шатры произведен. Мероприятие: Организационное Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ ТП Шатры дефекты. Срок исполнения: 30.01.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.01.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ ТП Шатры произведен.
7620 | 145 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Рамешковский РЭС |  |  | 3.4.12.1.1, Отключение ВЛ 10 кВ №17 ПС 110/35/10 кВ Рамешки произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №5-6 - №5-7 отпайка на КТП 10/0,4 кВ №24 Каменка из-за кратковременного схлеста проводов вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения габарита с приближением к соседнему проводу. | 4.4.4, В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения их габарита с приближением к соседнему проводу при прохождении атмосферного фронта, произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор № 5-6 - № 5-7 отпайка на КТП 10/0,4 кВ №24 Каменка ВЛ 10 кВ №17 ПС 110/35/10 кВ Рамешки, что послужило причиной отключения ВЛ 10 кВ № 17 ПС 110/35/10 кВ Рамешки действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №17 ПС 110/35/10 кВ Рамешки в пролетах опор №5-1 -№5-26, с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 30.01.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Смирнов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №17 ПС 110/35/10 кВ Рамешки в пролетах опор №5-1 -№5-26, с целью выявления наличия дефектов. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №17 ПС 110/35/10 кВ Рамешки в пролетах опор №5-1 - №5-26. Срок исполнения: 30.01.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Смирнов С.А. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.01.2023 г. Описание проведённых работ: Включено в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №17 ПС 110/35/10 кВ Рамешки в пролетах опор №5-1 - №5-26.
7621 | 260 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2023-01-10 09:20 | 2023-01-10 09:35 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1133 Березино поселок произошло по причине увеличения тока нагрузки выше номинального. | 4.13, В результате превышения тока нагрузки на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1133 Березино поселок произошло отключение автомата РУ 0,4кВ №1 ТП 1133 действием защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не актуальная информация о нагрузке потребителей на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1133 Березино поселок на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1133 Березино поселок ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1133 Березино поселок | Мероприятие: Техническое Произвести замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала защиты коммутационного аппарата ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1133 Березино поселок. Срок исполнения: 24.01.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала защиты коммутационного аппарата ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1133 Березино поселок. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при замере нагрузки в период наибольшего потребления на ТП 1133. Срок исполнения: 24.01.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.01.2023 г. Описание проведённых работ: При замере нагрузки в период наибольшего потребления на ТП 1133 дефектов не выявлено.
7622 | 102 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2023-01-10 09:15 | 2023-01-10 09:47 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре (до 17 м/с) произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны на провода ВЛ-0,4 кВ от ТП-69 район Поселковой в пролете опор № 5-6, вследствие перекрытия веткой проводов соседних фаз возникло межфазное К.З., которое привело к перегоранию ПН-2 в РУ-0,4 кВ ТП-69 р-н Поселковой. В дальнейшем ветка слетела с проводов ВЛ и упала на землю.Информация по метеоусловиям приложена к документам. | 4.4.3, Перекрытие проводов упавшей веткой дерева соседних фаз в пролете опор № 5-6 ВЛ-0,4 кВ район поселковой от ТП-69. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ район Поселковой от ТП-69 на предмет выявления деревьев и веток, угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ. Срок исполнения: 19.02.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Воронин О.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.02.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнили внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ район Поселковой от ТП-69 на предмет выявления деревьев и веток, угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ район поселковой от ТП-69 устранить выявленные замечания при их наличии. Срок исполнения: 22.02.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Воронин О.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.02.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ район поселковой от ТП-69 замечаний не выявлено.
7623 | 134 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Нижнедевицкий РЭС | 2023-01-10 09:13 | 2023-01-10 10:48 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ-0,4кВ№3 ТП 4-4 ВЛ-10-4 ПС Н-Ольшанка произошло из-за кратковременного превышения величины тока нагрузки у потребителя электрической энергии, над номинальным током АВ № 3 0,4кВ (I ном = 100А). | 4.13, Отключение ВЛ-0,4кВ№3 ТП 4-4 ВЛ-10-4 ПС Н-Ольшанка произошло из-за кратковременного превышение величины тока нагрузки у потребителя электрической энергии, над номинальным током АВ № 3 0,4кВ (I ном = 100 А), что привело к срабатыванию теплового расцепителя. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4№3 ТП-4-4 ВЛ-10-4 ПС Н.Ольшанка по всей длине с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ. Срок исполнения: 17.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нижнедевицкого РЭС Кирюшин С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.01.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ-0,4№3 ТП-4-4 ВЛ-10-4 ПС Н.Ольшанка по всей длине с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-0,4№3 ТП-4-4 ВЛ-10-4 ПС Н.Ольшанка разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 17.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нижнедевицкого РЭС Кирюшин С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.01.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ-0,4№3 ТП-4-4 ВЛ-10-4 ПС Н.Ольшанка дефектов не обнаружено, мероприятия не требуются
7624 | 66 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Мордовский РЭС | 2023-01-10 09:10 | 2023-01-10 09:15 | 3.4.12.2.3, В результате резких порывов ветра произошел отрыв и падение ветки дерева на провода ВЛ 10кВ №08 ПС Ивановская в пролете опор №65-66. Дерево находится за пределами охранной зоны ВЛ и при плановом обходе визуально не выделялось, оснований отнесения его к "угрожающим" не было. | 4.4.3, При падении ветки дерева произошло перекрытие проводов фаз "А" и "В", что привело к возникновению двухфазного КЗ и отключению В 10кВ №08 на ПС Ивановская действием МТЗ с неуспешным АПВ. Токами КЗ и порывами ветра ветку сбросило с проводов на землю, что при РПВ позволило ввести в работу ВЛ 10кВ №08 ПС Ивановская без проведения АВР. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной инженерный осмотр ВЛ-10кВ №08 ПС Ивановская с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Васнев В.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.03.2023 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ-10кВ №08 ПС Ивановская произвести обрезку крон, валку деревьев. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Васнев В.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.03.2023 г.
7625 | 144 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Рамешковский РЭС | 2023-01-10 11:37 | 2023-01-10 11:53 | 3.4.12.1.1, Первое и второе отключение ВЛ 10 кВ №06 ПС 110/35/10 кВ Рамешки произошли по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №1-2 - №1-3 отпайка на КТП 10/0,4 кВ Бакшино из-за кратковременного схлеста проводов вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения габарита с приближением к соседнему проводу. | 4.4.4, В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения их габарита с приближением к соседнему проводу при прохождении атмосферного фронта, произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор №1-2 - №1-3 отпайка на КТП 10/0,4 кВ Бакшино ВЛ 10 кВ №06 ПС 110/35/10 кВ Рамешки, что послужило причиной первого и второго отключения ВЛ 10 кВ №06 ПС 110/35/10 кВ Рамешки действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №06 ПС 110/35/10 кВ Рамешки в пролетах опор №49 -№1-9, с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 27.01.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Смирнов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №06 ПС 110/35/10 кВ Рамешки в пролетах опор №49 -№1-9, с целью выявления наличия дефектов. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №06 ПС 110/35/10 кВ Рамешки в пролетах опор №49 -№1-9. Срок исполнения: 27.01.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Смирнов С.А. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.01.2023 г. Описание проведённых работ: Включено в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №06 ПС 110/35/10 кВ Рамешки в пролетах опор №49 -№1-9.
7626 | 107 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС | 2023-01-10 08:53 | 2023-01-10 12:06 | 3.4.8.5.1, Вывод в ремонт по неотложной заявке ЛЭП 6 кВ №3 ПС 110 кВ Шебекино выполнен для производства аварийно-восстановительных работ по восстановлению провода фазы "А" в пролете опор №22-23 поврежденного остатками неизвестных летающих предметов в приграничной зоне (проведение СВО). | 4.4.5, Обрыв провода фазы "А" в пролете опор №22-23 ЛЭП 6 кВ №3 ПС 110 кВ Шебекино произошел вследствие повреждения остатками неизвестных летающих предметов в приграничной зоне. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 6 кВ №3 ПС 110 кВ Шебекино. Срок исполнения: 20.01.2023 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 6 кВ №3 ПС 110 кВ Шебекино Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ЛЭП 6 кВ №3 ПС 110 кВ Шебекино разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 10.02.2023 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Сторонняя организация: [пусто] Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.01.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ЛЭП 6 кВ №3 ПС 110 кВ Шебекино разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ
7627 | 71 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Данковский РЭС | 2023-01-10 08:49 | 2023-01-10 09:39 | 3.4.9.3, Воздействие при повреждении потребительской ТП 33А (на балансе ООО "ЭСФАРМ") |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю о необходимости приведения электрооборудования, находящегося в его эксплуатационной ответственности, к соответствию требований действующих нормативно-технических документов. Срок исполнения: 17.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Рязанцев И.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.01.2023 г. Описание проведённых работ: .
7628 | 95 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Россошанский РЭС | 2023-01-10 08:49 | 2023-01-10 11:01 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ-6-19 ПС Россошь действием защит произошло из-за повреждений на потребительском оборудовании ТП-19-14 ВЛ-6-19 ПС Россошь, находящемся на балансе и обслуживании СНТ "Химик-2". | 4.12, Короткое замыкание на оборудовании потребительской ТП-19-14 ВЛ-6-19 ПС Россошь, находящейся на балансе и обслуживании потребителя СНТ "Химик-2" послужившей причиной аварийного отключения ВЛ-6-19 ПС Россошь, стало нарушение электрической изоляции. | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю СНТ "Химик-2" о приведении потребительского оборудования ТП-19-14 ВЛ-6-19 ПС Россошь в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 24.04.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Голубев А.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.02.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо потребителю СНТ "Химик-2" о приведении потребительского оборудования ТП-19-14 ВЛ-6-19 ПС Россошь в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребованы копии протоколов об испытании оборудования.
7629 | 178 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Демидовский РЭС | 2023-01-10 08:30 | 2023-01-10 09:37 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-1006 ПС Заборье явилось падение ветки дерева на провода в пролете опор №232-№233 в результате воздействия сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ-1006 ПС Заборье явилось межфазное короткое замыкание в пролёте опор №232-№233 вследствие нарушения изоляции между проводами в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветки дерева, находящегося за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной ИТР осмотр участков ВЛ-1006 ПС Заборье проходящих по лесистым участкам с целью выявления угрожающих деревьев. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: мастер Демидовского РЭС Гайшин И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.02.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено Мероприятие: Техническое Организовать при необходимости вырубку угрожающих деревьев пролете опор №232-№233 ВЛ-1006 ПС Заборье. Срок исполнения: 17.03.2023 г. Ответственное лицо: мастер Демидовского РЭС Гайшин И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено Мероприятие: Организационное По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-1006 ПС Заборье разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний. Срок исполнения: 10.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Демидовского РЭС Туманов Е.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.02.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено
7630 | 104 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Шарьинский РЭС | 2023-01-10 08:26 | 2023-01-10 10:33 | 3.4.12.2.3, При обходе ВЛ-10 кВ Ф10-02 ПС Н-Шанга в пролете опор №6/2-6/3 обнаружено дерево висящее на проводах ВЛ выпавшее из-за приделов охранной зоны ВЛ от действий сильных порывов ветра скоростью до 18м/с. Упавшим деревом были перекрыты провода соседних фаз, что привело к возникновению межфазного К.З. и отключению ВЛ действием защиты. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. | 4.4.3, Схлест проводов соседних фаз в пролете опор №6/2-6/3 ВЛ-10 кВ Ф10-02 ПС Н-Шанга упавшим деревом. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф. 10-02 ПС Н-Шанга, с целью обнаружения деревьев и ветвей деревьев угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за приделами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 10.02.2023 г. Ответственное лицо: Кучин Андрей Евгеньевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.02.2023 г. Описание проведённых работ: внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф. 10-02 ПС Н-Шанга Мероприятие: Техническое По итогам внепланового обхода ВЛ-10 кВ ф. 10-02 ПС Н-Шанга устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 17.02.2023 г. Ответственное лицо: Кучин Андрей Евгеньевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.02.2023 г. Описание проведённых работ: обхода ВЛ-10 кВ ф. 10-02 ПС Н-Шанга
7631 | 121 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2023-01-10 08:20 | 2023-01-10 08:40 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре (до 17 м/с) произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны на провода ВЛ-0,4 кВ от ТП-24 район Борьбы в пролете опор № 13-14, вследствие перекрытия веткой проводов соседних фаз возникло межфазное К.З., которое привело к перегоранию ПН-2 в РУ-0,4 кВ ТП-24 р-н Борьбы. В дальнейшем ветка слетела с проводов ВЛ и упала на землю. Информация по метеоусловиям приложена к документам. | 4.4.3, Перекрытие проводов упавшей веткой дерева соседних фаз в пролете опор № 13-14 ВЛ-0,4 кВ район Борьбы от ТП-24. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ район Борьбы от ТП-24 на предмет выявления деревьев и веток, угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ. Срок исполнения: 19.02.2023 г. Ответственное лицо: Воронин О.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.02.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнили внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ район Борьбы от ТП-24 на предмет выявления деревьев и веток, угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ район Борьбы от ТП-24 устранить выявленные замечания при их наличии. Срок исполнения: 21.02.2023 г. Ответственное лицо: Воронин О.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.02.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен осмотр ВЛ-0,4 кВ район Борьбы от ТП-24. Замечаний нет
7632 | 28 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС | 2023-01-10 08:16 | 2023-01-11 00:15 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №8 ПС 110/35/10кВ Шушково в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №33 - №34 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. УРЗА введении РЖД. Отключение ВЛ 10кВ №8 ПС 110/35/10кВ Шушково в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №28 - №29 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. УРЗА введении РЖД. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №33 - №34 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. УРЗА введении РЖД. Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №28 - №29 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. УРЗА введении РЖД. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №8 ПС 110/35/10кВ Шушково, с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: мастер Павлов А.П. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.01.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №8 ПС 110/35/10кВ Шушково, с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 08 ПС Шушково устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: мастер Павлов А.П. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.01.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №8 ПС 110/35/10кВ Шушково, с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ
7633 | 249 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС | 2023-01-10 08:15 | 2023-01-10 11:15 | 3.4.12.1.1, Отключение ВЛ-10кВ № 03 ПС Сонково произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за схлеста проводов фаз "В", "С", вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения габарита с приближением к соседнему проводу в пролете опор №30-31. | 4.4.4, В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения их габарита с приближением к соседнему проводу в пролете опор №30-31 ВЛ-10кВ № 03 ПС Сонково при прохождении атмосферного фронта, произошел схлест проводов фаз "В", "С", что послужило причиной отключения ВЛ ВЛ-10кВ № 03 ПС Сонково действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 03 ПС Сонково в пролетах опор №25-35 с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 06.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведён внеплановый осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ № 03 ПС Сонково в пролетах опор №25-35 дефекты. Срок исполнения: 09.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.02.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ
7634 | 132 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Яковлевский РЭС | 2023-01-10 08:00 | 2023-01-10 21:10 | 3.4.12.2.2, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 621 ПС 35 кВ Гостищево произошло из-за возникновения КЗ в результате схлёста проводов в пролёте опор №8/1-8/2 вследствие усиления ветра. | 4.4.4, Схлест проводов в пролёте опор №8/1-8/2 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 621 ПС 35 кВ Гостищево произошел вследствие пляски проводов при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 621 ПС 35 кВ Гостищево. Срок исполнения: 20.01.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Холод А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.01.2023 г. Описание проведённых работ: Внеплановый лист осмотра ВЛ-0,4 кВ. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 10.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Холод А.В. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.01.2023 г. Описание проведённых работ: Мероприятия по устранению нарушений, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ.
7635 | 197 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2023-01-10 07:44 | 2023-01-10 09:43 | 3.4.8.5.2, В результате самовольного проникновения посторонних лиц в РУ-0,4 кВ ТП №508 и установки на калиброванные предохранители ПН 2 "жуков" при схлесте проводов в пролете опор №3-№4 произошло устранение междуфазного КЗ не штатной защитой, а перегоранием ПКТ 6 кВ. | 4.13, В результате завышения номиналов ПН 2 в КТП 6/0,4кВ №508 сторонними лицами при возникновения междуфазного КЗ на ВЛ-0,4 кВ №8 в пролете опор №3-№4 (схлест проводов) произошло перегорание ПКТ 10 кВ в РУ -6 кВ КТП 6/0,4кВ 508. | Мероприятие: Техническое Произвести замер сопротивления петли фаза-ноль на ВЛ 0,4 кВ №8 от ТП 508 КСМ-2. Срок исполнения: 17.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен замер нагрузки в период наибольшего потребления на ВЛ 0,4 кВ №8 от ТП 508 КСМ-2. Мероприятие: Организационное Включить в план работ на 2023 год выявленных дефектов при проведении внеочередного осмотра ТП №508. Срок исполнения: 18.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.02.2023 г. Описание проведённых работ: При проведении внеочередного осмотра ТП 508 дефектов не выявлено. Мероприятие: Техническое Произвести замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала ПН наРБ №8 ТП 508 КСМ-2. Срок исполнения: 17.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала ПН наРБ №8 ТП 508 КСМ-2.
7636 | 217 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Весьегонский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ №01 ПС Иваново произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролёте опор №105-106 деревом, растущего за пределами охранной зоны ВЛ 10кВ, нагнутым близко к проводам, под воздействием сильного порывистого ветра, без повреждения проводов, при прохождении циклона по территории Весьегонского района Тверской области. | 4.4.3, В результате механического воздействия, при наклоне дерева на провода в пролете опор №105-106 ВЛ-10кВ №01 ПС Иваново, под воздействием сильного порывистого ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №01 ПС Иваново действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №01 ПС Иваново в пролётах опор №150 - №160 для выявления возможных дефектов. Срок исполнения: 27.01.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Весьегонского РЭС Мингалеев С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.01.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №01 ПС Иваново в пролётах опор №90-112 для выявления возможных дефектов. Мероприятие: Организационное Включить в план работ выявленные при внеплановом осмотре ВЛ-10кВ №01 ПС Иваново в пролётах опор №150 - №160 дефекты. Срок исполнения: 30.01.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Весьегонского РЭС Мингалеев С.А. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.01.2023 г. Описание проведённых работ: Дефекты, выявленные 26.01.23 г. при внеплановом осмотре ВЛ-10кВ №01 ПС Иваново в пролётах опор №90-112, включены в планы работ на 2023 год.
7637 | 61 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Сосновский РЭС | 2023-01-10 07:34 | 2023-01-10 07:47 | 3.4.12.2.3, В результате резкого порыва ветра произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор № 7/3-7/4. | 4.4.3, В результате падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода , произошел схлест провода. Возникшее КЗ вызвало отключение АВ-2 в КТП-10/0,4кВ № 129. | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 129 ВЛ №07 ПС Дегтянская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. Срок исполнения: 18.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер СоРЭС Кузнецов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.01.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен осмотр ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 129 Мероприятие: Техническое По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 18.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер СоРЭС Кузнецов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.01.2023 г. Описание проведённых работ: Определен срок устранения недостатков при ТО. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения. Срок исполнения: 18.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер СоРЭС Кузнецов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.01.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения.
7638 | 74 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС |  |  | 3.4.12.2.1, В результате длительных ветровых нагрузок произошел схлест проводов в пролете опор №62-№63 ВЛ-10кВ №4 ПС 110/35/10кВ Дмитровская, что привело к перекрытию воздушного промежутка фазы "А" и "С", с последующим возникновением межфазного короткого замыкания, устранённого действием защит. | 4.12, В результате длительных ветровых нагрузок, при схлесте проводов в пролете опор №62-№63 ВЛ-10кВ №4 ПС 110/35/10кВ Дмитровская, произошло перекрытие воздушного промежутка фазы "А" и "С" с последующим возникновением межфазным замыканием, устранённого действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №4 ПС 110/35/10кВ Дмитровская по всей длине. Срок исполнения: 13.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Лежепеков Д.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.02.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №4 ПС Дмитровская по всей длине Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия устранения выявленных замечаний по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №4 ПС 110/35/10кВ Дмитровская и включить их в план работ РЭС. Срок исполнения: 13.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Лежепеков Д.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.02.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №4 ПС Дмитровская и включены в план работ Кромского РЭС
7639 | 137 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС | 2023-01-10 07:10 | 2023-01-10 10:56 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП Почта по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №11 - №12 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №11 - №12 ВЛ 0,4кВ №1 КТП Почта в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП Почта с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: мастер Павлов А.П. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.01.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП Почта с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТП Почта устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: мастер Павлов А.П. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.01.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП Почта с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.
7640 | 115 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Конышевский РЭС | 2023-01-10 06:35 | 2023-01-10 12:38 | 3.4.12.2.1, Оперативное отключение ВЛ по причине нарушения электрической изоляции ВЛ-10кВ при обрыве вязки провода фазы «В» на опоре №105 под воздействием длительных ветровых нагрузок. | 4.4.4, Причиной обрыва вязки к изолятору фазы "В" на опоре №105 явилось длительное воздействие сильного ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ 71904 от ЦРП 10кВ Захарково, особое внимание обратить на вязки и состояние изоляторов, после динамической нагрузки. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Конышевского РЭС Сорокин А.Ф. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеплановый осмотр Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-10кВ 71904 от ЦРП 10кВ Захарково составить график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Конышевского РЭС Сорокин А.Ф. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.01.2023 г. Описание проведённых работ: Составлен график устранения выявленных замечаний
7641 | 91 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Островский РЭС | 2023-01-10 06:28 | 2023-01-10 09:25 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ от КТП № 161 стало разрушение колпачка, срыв штыревого изолятора на траверсе опоры № 15 и схлест проводов в пролете опор №15 - №32. В результате чего отключился автомат 0,4кВ. Провод не поврежден. Срыв изолятора произошел по причине износа пластикового колпачка, длительной эксплуатации (в эксплуатации с1987г.) и воздействия различных атмосферных явлений (перепадов температур окружающего воздуха, налипания снега на провода ВЛ и резкого понижения температуры наружного воздуха.). | 4.4.4, Схлест проводов в пролете опор №15 - №32 в результате срыва штыревого изолятора с траверсы опоры №15 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение колпачка на опоре №15. приведшие к возникновению технической причины: снижение механических свойств колпачка произошел срыв изолятора приведший к замыканию проводов на ВЛ-0,4кВ№1отТП№161 10-04ПС Адищево | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ от КТП №161 ф. 10-04 ПС Адищево. с целью выявления дефектов опорно-штыревой изоляции на опорах ВЛ. Срок исполнения: 09.02.2023 г. Ответственное лицо: Лебедев Ю.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.02.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый обход Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ-0,4 кВ от КТП №161 ф. 10-04 ПС Адищево. устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 15.02.2023 г. Ответственное лицо: Лебедев Ю.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.02.2023 г. Описание проведённых работ: Замечаний не выявлено
7642 | 114 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС | 2023-01-10 06:22 | 2023-01-10 11:29 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-10 кВ № 423.10 ПС 35/10 кВ «Безлесная" явилось короткое замыкание в сети 10 кВ, из-за схлеста оборванных проводов в пр.оп 87-88 произошедшее из-за падения ветки с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ вследствие воздействия порывистого ветра. | 4.4.3, Причиной обрыва провода в пролете опор 87-88 ВЛ-10 кВ № 423.10 ПС 35/10 кВ «Безлесная" явилось воздействие падения ветки на провода из-за порывистого ветра | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-10 кВ № 423.10 ПС 35/10 кВ «Безлесная" подготовить график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 06.03.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.01.2023 г. Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ № 423.10 ПС 35/10 кВ «Безлесная" Срок исполнения: 06.03.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.01.2023 г.
7643 | 61 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС | 2023-01-10 06:10 | 2023-01-10 07:10 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ КТП-154 СНТ Весна произошло по причине межфазного К.З. при перекрытии проводов веткой дерева, принесенной порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ | 4.4.3, Междуфазное перекрытие проводов в пролете опор № 5-6 ВЛ 0,4кВ КТП-154 СНТ Весна произошло по причине механического воздействия при падении ветки дерева, принесенной порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ КТП-154 СНТ Весна, на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры Срок исполнения: 13.02.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Демин Александр Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.02.2023 г. Описание проведённых работ: Деревьев(веток) угрожающих падением на провода или опоры не обнаружены Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры ВЛ 0,4кВ КТП-154 СНТ Весна,произвести вырубку (обрезку крон) Срок исполнения: 13.02.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Демин Александр Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.02.2023 г. Описание проведённых работ: Деревьев(веток) угрожающих падением на провода или опоры не обнаружены
7644 | 248 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС | 2023-01-10 06:02 | 2023-01-10 18:38 | 3.4.12.1.1, Отключения ВЛ-10кВ № 14 ПС Сонково, ВЛ-10кВ № 1 ПС Максатиха, ВЛ-10кВ №178 ПС Шишково-Дуброво, ВЛ 10кВ №05 ПС Лощемля, ВЛ-10кВ №2 ПС Максатиха, ВЛ-10кВ № 01 ПС Гостиница, ВЛ 10кВ № 03 ПС Зараменье, ВЛ-10кВ № 04 ПС Сонково произошли по причине возникновения междуфазного КЗ из-за схлеста проводов фаз "В", "С", вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения габарита с приближением к соседнему проводу. | 4.4.4, В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения их габарита с приближением к соседнему проводу на ВЛ-10кВ № 14 ПС Сонково, ВЛ-10кВ № 1 ПС Максатиха, ВЛ-10кВ №178 ПС Шишково-Дуброво, ВЛ 10кВ №05 ПС Лощемля, ВЛ-10кВ №2 ПС Максатиха, ВЛ-10кВ № 01 ПС Гостиница, ВЛ 10кВ № 03 ПС Зараменье, ВЛ-10кВ № 04 ПС Сонково при прохождении атмосферного фронта, произошел схлест проводов фаз "В", "С", что послужило причинами отключения ВЛ-10кВ № 14 ПС Сонково, ВЛ-10кВ № 1 ПС Максатиха, ВЛ-10кВ №178 ПС Шишково-Дуброво, ВЛ 10кВ №05 ПС Лощемля, ВЛ-10кВ №2 ПС Максатиха, ВЛ-10кВ № 01 ПС Гостиница, ВЛ 10кВ № 03 ПС Зараменье, ВЛ-10кВ № 04 ПС Сонково действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 14 ПС Сонково, ВЛ-10кВ № 1 ПС Максатиха, ВЛ-10кВ №178 ПС Шишково-Дуброво, ВЛ 10кВ №05 ПС Лощемля, ВЛ-10кВ №2 ПС Максатиха, ВЛ-10кВ № 01 ПС Гостиница, ВЛ 10кВ № 03 ПС Зараменье, ВЛ-10кВ № 04 ПС Сонково с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 06.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.01.2023 г. Описание проведённых работ: Проведён внеплановый осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ № 14 ПС Сонково, ВЛ-10кВ № 1 ПС Максатиха, ВЛ-10кВ №178 ПС Шишково-Дуброво, ВЛ 10кВ №05 ПС Лощемля, ВЛ-10кВ №2 ПС Максатиха, ВЛ-10кВ № 01 ПС Гостиница, ВЛ 10кВ № 03 ПС Зараменье, ВЛ-10кВ № 04 ПС Сонково дефекты. Срок исполнения: 08.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.02.2023 г. Описание проведённых работ: Проведён внеплановый осмотр ВЛ
7645 | 226 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Лесной РЭС | 2023-01-10 06:01 | 2023-01-10 08:52 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ 10кВ № 09 ПС Михайловское произошло по причине междуфазного КЗ в результате перекрытия оборванным проводом фазы "А", соседнего провода фазы "В" в пролете опор №40-41 из-за падения деревянной опоры №40, по причине предельного загнивания древесины в результате изменения структуры материала древесины в результате старения в процессе длительной эксплуатации. | 4.1.1, В результате предельного загнивания древесины из-за изменения структуры материала древесины в процессе длительной эксплуатации опоры №40 ВЛ 10кВ № 09 ПС Михайловское произошло падение деревянной опоры №40 и обрыв провода фазы "А" в пролете опор №40-41, в связи с чем ВЛ 10кВ № 09 ПС Михайловское отключилась действием МТЗ с возникновением после успешного РПВ однофазного замыкания на землю ф. "А"на 1 секции шин ПС Михайловское. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная замена изношенного оборудования, деревянной опоры №40 ВЛ 10кВ № 09 ПС Михайловское. на ВЛ 10кВ № 09 ПС Михайловское ВЛ 10кВ № 09 ПС Михайловское | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 09 ПС Михайловское в пролетах опор №35-45, с целью выявления дефектов на опорах. Срок исполнения: 30.01.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Лесного РЭС Доброходов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.01.2023 г. Описание проведённых работ: выполнено Мероприятие: Организационное Включить в план работ дефекты, выявленные при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ № 09 ПС Михайловское в пролетах опор №35-45. Срок исполнения: 31.01.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Лесного РЭС Доброходов А.А. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.01.2023 г. Описание проведённых работ: выполнено Мероприятие: Организационное Всему ремонтному и оперативно-ремонтному персоналу Лесного РЭС провести внеплановый инструктаж по вопросам соблюдения требований НТД. Срок исполнения: 27.01.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Лесного РЭС Доброходов А.А. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.01.2023 г. Описание проведённых работ: инструктаж проведен
7646 | 120 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Парфеньевский РЭС | 2023-01-10 06:00 | 2023-01-10 07:56 | 3.4.12.2.3, При аварийном обходе ВЛ-10 кВ Ф 10-04 ПС 110/10 кВ Н.Полома в пролете опор № 16-16-16-17 обнаружено дерево на проводе фазы "А" упавшее под действием ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. При падении дерева произошло перекрытие по стволу, что и явилось причиной появления "земли" на фазе "А". Оборудование РЗА работало правильно. Информация по метеоусловиям приложена к документам. | 4.4.3, Падение дерева из-за пределов охранной зоны на провода в пролете опор № 16-16-16-17 ВЛ-10 кВ Ф10-04 ПС 110/10 кВ Н.Полома под действием порывов ветра. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф 10-04 ПС 110/10 кВ Н.Полома с целью обнаружения деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 31.01.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Парфеньевского РЭС Соколов А.П. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.01.2023 г. Описание проведённых работ: обход проведен Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку выявленных при проведении внепланового обхода ВЛ-10 кВ Ф 10-04 ПС 110/10 кВ Н.Полома угрожающих деревьев. Срок исполнения: 19.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Парфеньевского РЭС Соколов А.П. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.01.2023 г. Описание проведённых работ: выполнено
7647 | 64 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС | 2023-01-10 05:48 | 2023-01-10 21:31 | 3.4.7.3.1, В результате несвоевременной выявления дефекта по разрегулировке стрелы провеса проводов в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4кВ №1 ТП№008 "Егорьевское" и воздействия порывов ветра произошел схлест провода фазы "С" и нулевого провода, что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению однофазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции при схлесте провода фазы "С" и нулевого провода в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4кВ №2 ТП008 "Егорьевское" из-за несвоевременного выявления дефекта по разрегулировке стрелы провеса проводов и ветровых нагрузок , произошло возникновение однофазного КЗ, устраненного действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов фаз "С" и нулевого провода в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4кВ №2 ТП008 "Егорьевское" на ВЛ 0,4кВ №1 д. Егорьевское от КТП№8 ВЛ 0,4кВ №1 д. Егорьевское от КТП№8 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП№008 "Егорьевское" по всей длине Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Сергеев М.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП№008 "Егорьевское" по всей длине Мероприятие: Техническое Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4кВ №1 ТП008 "Егорьевское" Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Сергеев М.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведена регулировка стрелы провеса проводов в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4кВ №1 ТП008 "Егорьевское" Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП№008"Егорьевское" разработать мероприятия и внести их в план работ Болховского РЭС. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Сергеев М.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.01.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП№008"Егорьевское" разработаны мероприятия, внесены в журнал дефектов для включения в план работ Болховского РЭС.
7648 | 36 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Брасовский РЭС | 2023-01-10 05:46 | 2023-01-10 07:16 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре произошло падение ветви дерева, растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-10кВ ф.1005 ПС Глодневская в пролете опор №2.1-2.2. | 4.4.3, Падение ветви дерева, растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-10кВ ф.1005 ПС Глодневская в пролете опор №2.1-2.2, привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев ВЛ-10кВ ф.1005 ПС Глодневская в пролете опор №2.1-2.2, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 19.02.2023 г. Ответственное лицо: Кубатин Ю.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ Мероприятие: Техническое Произвести перетяжку проводов ВЛ-10кВ ф.1005 ПС Глодневская в пролетах опор №2.1-2.3. Срок исполнения: 19.02.2023 г. Ответственное лицо: Кубатин Ю.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ
7649 | 31 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Клинцовский РЭС | 2023-01-10 05:30 | 2023-01-10 07:17 | 3.4.12.2.3, Воздействие порывистого ветра привело к падению ветви с дерева, растущего за пределами охранной зоны, на провода, механическому воздействию и нарушению изоляции ВЛ-10кВ ф.110 ПС Гордеевка в пролёте опор №23/140-24/140. | 4.4.3, Механическое воздействие и нарушение изоляции ВЛ-10кВ ф.110 ПС Гордеевка в пролёте опор №23/140-24/140, привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ (МТЗ) В-10кВ ф.110 ПС Гордеевка. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.110 ПС Гордеевка в пролете опор №23/140-24/140. Срок исполнения: 17.02.2023 г. Ответственное лицо: Герасименко М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр, замечания устранены.
7650 | 179 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС | 2023-01-10 05:18 | 2023-01-10 07:50 | 3.4.12.2.3, отключение ВЛ 10кВ №03 от ПС 110/35/10 Удомля произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролёте опор №178 - №179 деревом, сломанным сильным порывом ветра, из вне охранной зоны ВЛ-10кВ, без обрыва провода, при прохождении циклона по территории Удомельского района Тверской области. | 4.4.3, В результате механического воздействия, при падении дерева, из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ на провода в пролете опор №178 - №179, ВЛ 10кВ №03 от ПС 110/35/10 Удомля под воздействием сильного порывистого ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, без обрыва проводов, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №03 от ПС 110/35/10 Удомля действием ТО. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр в пролётах опор №180 - №195 ВЛ 10кВ №03 от ПС 110/35/10 Удомля с целью выявления дефектов, влияющих на аварийность. Срок исполнения: 20.01.2023 г. Ответственное лицо: и.о.начальника Удомельского РЭС Мазур В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.01.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр в пролётах опор №180 - №195 ВЛ 10кВ №03 от ПС 110/35/10 Удомля Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре в пролётах опор №180 - №195 ВЛ 10кВ №03 от ПС 110/35/10 Удомля Срок исполнения: 24.01.2023 г. Ответственное лицо: и.о.начальника Удомельского РЭС Мазур В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.01.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр в пролётах опор №180 - №195 ВЛ 10кВ №03 от ПС 110/35/10 Удомля
7651 | 62 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Рассказовский РЭС |  |  | 3.4.9.3, В следствии расследования технологического нарушения произошло повреждение на потребительском оборудовании которое вызвало аварийное отключение действием ВЛ 6кВ № 16 ПС Рассказовская. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов Срок исполнения: 19.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РРЭС Носов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.02.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов
7652 | 102 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС | 2023-01-10 04:33 | 2023-01-10 11:37 | 3.4.8.5.1, Вывод в ремонт по неотложной заявке ЛЭП 6 кВ Город-8 ПС 110 кВ Шебекино выполнен для производства аварийно-восстановительных работ по восстановлению провода фазы "А" в пролете опор №7/22-7/23 поврежденного остатками неизвестных летающих предметов в приграничной зоне (проведение СВО). | 4.4.5, Обрыв провода фазы "А" в пролете опор №7/22-7/23 ЛЭП 6 кВ Город-8 ПС 110 кВ Шебекино произошел вследствие повреждения остатками неизвестных летающих предметов в приграничной зоне. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 6 кВ Город-8 ПС 110 кВ Шебекино. Срок исполнения: 20.01.2023 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 6 кВ Город-8 ПС 110 кВ Шебекино Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ЛЭП 6 кВ Город-8 ПС 110 кВ Шебекино разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 10.02.2023 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Сторонняя организация: [пусто] Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.01.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ЛЭП 6 кВ Город-8 ПС 110 кВ Шебекино разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ
7653 | 205 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС | 2023-01-10 04:02 | 2023-01-10 04:22 | 3.4.12.1.1, Отключение ВЛ 10кВ №08 от ПС 35/10кВ Козлово произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за схлёста проводов фаз "А", "В", вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения габарита с приближением к соседнему проводу в пролете опор №37/15-37/16. | 4.4.4, В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения их габарита с приближением к соседнему проводу в пролете опор №37/15-37/16 ВЛ 10кВ №08 от ПС 35/10кВ Козлово при прохождении атмосферного фронта, произошел схлёст проводов фаз "А", "В", что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №08 от ПС 35/10кВ Козлово действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №08 от ПС 35/10кВ Козлово для выявления возможных дефектов. Срок исполнения: 24.01.2023 г. Ответственное лицо: нач. Вышневолоцкого РЭС Васильев В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.01.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №08 от ПС 35/10кВ Козлово для выявления возможных дефектов Мероприятие: Организационное Включить в план работ выявленные дефекты при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №08 от ПС 35/10кВ Козлово. Срок исполнения: 27.01.2023 г. Ответственное лицо: нач. Вышневолоцкого РЭС Васильев В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.01.2023 г. Описание проведённых работ: При внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №08 от ПС 35/10кВ Козлово дефекты, требующие устранения, не выявлены
7654 | 150 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2023-01-10 03:58 | 2023-01-10 06:12 | 3.4.8.2, Отключение ВЛ-10кВ № 04 (12) ПС №1 произошло по причине междуфазного К.З. в результате обрыва проводов в пролете опор №20 - № 21 ( пересечение со стройплощадкой) при проезде крупногабаритной техники сторонней организацией при строительстве автодороги М 11. | 4.4.1, В результате обрыва проводов в пролете опор №20 - № 21 при проезде крупногабаритной техники сторонней организацией при строительстве дороги , произошло междуфазного КЗ, что привело к отключению ВЛ-10кВ № 04 (12) ПС №1 действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 04 (12) ПС №1 в пролете опор №17 - №24 с целью выявления подобных дефектов. Срок исполнения: 24.01.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.01.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 04 (12) ПС №1 в пролете опор №17 - №24 с целью выявления подобных дефектов. Мероприятие: Организационное Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 04 (12) ПС №1 в пролете опор №17 - №24. Срок исполнения: 24.01.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.01.2023 г. Описание проведённых работ: При проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 04 (12) ПС №1 в пролете опор №17 - №24 дефектов не выявлено. Мероприятие: Организационное Подать заявление в полицию, с целью установления виновных лиц в повреждении электроустановки по возмещению ущерба. Срок исполнения: 30.01.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.01.2023 г. Описание проведённых работ: Подано заявление в полицию, с целью установления виновных лиц в повреждении электроустановки по возмещению ущерба.
7655 | 169 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Мышкинский РЭС | 2023-01-10 03:57 | 2023-01-10 05:39 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 154 (Рождествено ц.ус) ВЛ 10 кВ №6 ПС 35/10 кВ Рождествено в результате короткого замыкания, возникшего из-за схлеста проводов фазы "А" и фазы "В" при падении на провода ветки дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №9-№10. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах ВЛ имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами ВЛ со следами перекрытия электрической дугой. | 4.4.3, Схлест проводов фазы "А" и фазы "В" при падении на провода ветки дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 154 (Рождествено ц.ус) ВЛ 10 кВ №6 ПС 35/10 кВ Рождествено в пролете опор №9-№10. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах ВЛ имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами ВЛ со следами перекрытия электрической дугой. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 154 (Рождествено ц.ус) ВЛ 10 кВ №6 ПС 35/10 кВ Рождествено с целью выявления причин, влияющих на работу ВЛ. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Гундорин В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 154 (Рождествено ц.ус) ВЛ 10 кВ №6 ПС 35/10 кВ Рождествено Мероприятие: Техническое Провести устранение дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 154 (Рождествено ц.ус) ВЛ 10 кВ №6 ПС 35/10 кВ Рождествено. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Гундорин В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 154 (Рождествено ц.ус) ВЛ 10 кВ №6 ПС 35/10 кВ Рождествено
7656 | 72 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2023-01-10 03:46 | 2023-01-10 23:14 | 3.4.7.3.3, 1. Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП 430 (Якунники деревня) в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фазы "А" и "В" в пролете опор №4-№5 при качании веток ДКР, произрастающей в охранной зоне. Без повреждения проводов. 2. Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП 430 (Якунники деревня) в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фазы "В" и "С" в пролете опор №5-№6 при качании веток ДКР, произрастающей в охранной зоне. Без повреждения проводов. 3. Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП 430 (Якунники деревня) в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фазы "А" и "В" в пролете опор №8.1-№8.2 при качании веток ДКР, произрастающей в охранной зоне. Без повреждения проводов. | 4.12, 1. Схлест проводов фазы "А" и "В" в пролете опор №4-№5 при качании веток ДКР, произрастающей в охранной зоне. Без повреждения проводов. 2. Схлест проводов фазы "В" и "С" в пролете опор №5-№6 при качании веток ДКР, произрастающей в охранной зоне. Без повреждения проводов. 3. Схлест проводов фазы "А" и "В" в пролете опор №8.1-№8.2 при качании веток ДКР, произрастающей в охранной зоне. Без повреждения проводов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Древесно кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ 0,4кВ №2 ТП 430 (Якунники деревня) VN004-00071402 | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку ДКР в пролёте опор №4-№5, №5-№6,№8.1-№8.2 ВЛ 0,4кВ №2 ТП 430 (Якунники деревня). Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.02.2023 г. Описание проведённых работ: Проведена вырубка ДКР в пролёте опор №4-№5, №5-№6,№8.1-№8.2 ВЛ 0,4кВ №2 ТП 430 (Якунники деревня) Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж бригаде об эксплуатации ВЛ 0,4кВ №2 ТП 430 (Якунники деревня) в соответствии с НТД. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.01.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый инструктаж бригаде об эксплуатации ВЛ 0,4кВ №2 ТП 430 (Якунники деревня) в соответствии с НТД
7657 | 113 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Мантуровский РЭС | 2023-01-10 03:40 | 2023-01-10 03:57 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 10кВ №3213 ПС 110/35/10кВ Ястребовка действием МТЗ явилось междуфазное КЗ из-за падения ветки с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-10кВ в пролетах опор № 159-160, под действием порывов ветра. | 4.4.3, Перекрытие проводов в пролете опор №159-160 ВЛ 10кВ №3213 ПС 110/35/10кВ Ястребовка произошло по причине падения на провода ВЛ ветки с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ, по воздействием порывистого ветра | Мероприятие: Техническое Организовать проведение внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №3213 ПС 110/35/10кВ Ястребовка на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу ВЛ. Срок исполнения: 13.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Третьяков В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.03.2023 г. Описание проведённых работ: Организовано проведение внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №3213 ПС 110/35/10кВ Ястребовка на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №3213 ПС 110/35/10кВ Ястребовка разработать мероприятия и сроки по устранению выявленных нарушений. Срок исполнения: 20.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Третьяков В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.03.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №3213 ПС 110/35/10кВ Ястребовка разработаны мероприятия и установлены сроки по устранению выявленных нарушений.
7658 | 176 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС | 2023-01-10 03:25 | 2023-01-10 10:30 | 3.4.12.2.3, Первое отключение ВЛ 10кВ №14 от ПС 110/35/10 Брусово произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролёте опор №6-18 - №6-19 в результате касания проводов деревом, нагнутым сильным порывом ветра, из вне охранной зоны ВЛ-10кВ, без обрыва провода, при прохождении циклона по территории Удомельского района Тверской области. Второе отключение ВЛ 10кВ №14 от ПС 110/35/10 Брусово произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролёте опор №6-18 - №6-19 деревом, сломанным сильным порывом ветра, из вне охранной зоны ВЛ-10кВ, без обрыва провода, при прохождении циклона по территории Удомельского района Тверской области. | 4.4.3, В результате механического воздействия, при падении дерева, из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ на провода в пролете опор №6-18 - №6-19, ВЛ 10кВ №14 от ПС 110/35/10 Брусово под воздействием сильного порывистого ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, без обрыва проводов, что послужило причиной первого и второго отключения ВЛ 10кВ №14 от ПС 110/35/10 Брусово действием ТО. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр в пролётах опор №6-1 - №6-18 ВЛ 10кВ №14 от ПС 110/35/10 Брусово с целью выявления дефектов, влияющих на аварийность Срок исполнения: 17.01.2023 г. Ответственное лицо: и.о.начальника Удомельского РЭС Мазур В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.01.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр в пролётах опор №6-1 - №6-18 ВЛ 10кВ №14 от ПС 110/35/10 Брусово Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре в пролётах опор №6-1 - №6-18 ВЛ 10кВ №14 от ПС 110/35/10 Брусово Срок исполнения: 20.01.2023 г. Ответственное лицо: и.о.начальника Удомельского РЭС Мазур В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.01.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр в пролётах опор №6-1 - №6-18 ВЛ 10кВ №14 от ПС 110/35/10 Брусово
7659 | 258 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2023-01-10 03:21 | 2023-01-10 03:44 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-0,4кВ №8 ТП 508 КСМ-2 произошло по причине увеличения тока нагрузки выше номинального. | 4.13, В результате превышения тока нагрузки на ВЛ-0,4кВ №8 ТП 508 КСМ-2 произошло перегорание ПН-2 РУ 0,4кВ №8 ТП 508 действием защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не актуальная информация о нагрузке потребителей на ВЛ-0,4кВ №8 ТП 508 КСМ-2 на ВЛ-0,4кВ №8 ТП 508 КСМ-2 ВЛ-0,4кВ №8 ТП 508 КСМ-2 | Мероприятие: Техническое Произвести замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала защиты коммутационного аппарата ВЛ-0,4кВ №8 ТП 508 КСМ-2. Срок исполнения: 24.01.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала защиты коммутационного аппарата ВЛ-0,4кВ №8 ТП 508 КСМ-2. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при замере нагрузки в период наибольшего потребления на ТП 508. Срок исполнения: 24.01.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.01.2023 г. Описание проведённых работ: При замере нагрузки в период наибольшего потребления на ТП 508 дефектов не выявлено.
7660 | 267 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кимрский РЭС | 2023-01-10 03:20 | 2023-01-10 06:12 | 3.4.12.2.3, Отключение КВЛ 10кВ №06 ПС 110кВ Горицы произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №2-17 - №2-18 деревом, упавшим на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ под воздействием сильного порывистого ветра, без обрыва проводов, при прохождении атмосферного фронта в Кимрском районе. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №2-17 - №2-18 КВЛ 10кВ №06 ПС 110кВ Горицы из-за пределов охранной зоны ВЛ, под воздействием сильного порывистого ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения КВЛ 10кВ №06 ПС 110кВ Горицы действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр КВЛ 10кВ №06 ПС 110кВ Горицы в пролетах опор №2-15 - №2-25 с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 30.01.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Кимрского РЭС Сухарьков В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произвели внеочередной осмотр КВЛ 10кВ №06 ПС 110кВ Горицы в пролетах опор №2-15 - №2-25 с целью выявления наличия дефектов. Мероприятие: Организационное Включить в план работ дефекты, выявленные при внеочередном осмотре КВЛ 10кВ №06 ПС 110кВ Горицы в пролетах опор №2-15 - №2-25. Срок исполнения: 31.01.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Кимрского РЭС Сухарьков В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.01.2023 г. Описание проведённых работ: При внеочередном осмотре КВЛ 10кВ №06 ПС 110кВ Горицы в пролетах опор №2-15 - №2-25 дефектов не выявлено.
7661 | 170 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Нелидовский РЭС | 2023-01-10 02:58 | 2023-01-10 03:03 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Земцы, произошло по причине возникновения межфазного КЗ в пролете опор №63-64 из-за схлеста проводов в результате длительного воздействия сильных порывов ветра, при прохождении атмосферного фронта по территории Тверской области. | 4.4.4, В результате воздействия на провода в пролете опор №63-64 ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Земцы сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Тверской области произошел схлест проводов, что привело к отключению ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Земцы действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр в пролетах опор №55-65 ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Земцы целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 24.01.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Нелидовского РЭС Матвеев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр в пролетах опор №55-65 ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Земцы целью выявления наличия дефектов. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты выявленные при внеочередном осмотре в пролетах опор №55-65 ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Земцы. Срок исполнения: 30.01.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Нелидовского РЭС Матвеев А.А. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.01.2023 г. Описание проведённых работ: Включин в план работ выявленные при внеочередном осмотре в пролетах опор №55-65 ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Земцы дефекты
7662 | 147 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2023-01-10 02:25 | 2023-01-10 03:10 | 3.4.9.3, В результате повреждения ПУ-0,23кВ у абонента частного сектора, произошло нарушение электрической изоляции и возникновение однофазного короткого замыкания на ВЛ 0,4кВ Л-2_Звяг-2-13,устраненного действием защит. |  | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ Л-2_Звяг-2-13 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 18.02.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Земских А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.01.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ Л-2_Звяг-2-13 нарушений и включены в план работ Орловского РЭС. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-2_Звяг-2-13 по всей длине. Срок исполнения: 18.02.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Земских А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.01.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-2_Звяг-2-13 по всей длине.
7663 | 256 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2023-01-10 02:05 | 2023-01-10 02:41 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-0,4кВ №1 ТП 448 произошло по причине увеличения тока нагрузки выше номинального. | 4.13, В результате превышения тока нагрузки на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 448 произошло отключение автомата РУ 0,4кВ №1 ТП 448 действием защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не актуальная информация о нагрузке потребителей на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 448 на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 448 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 448 | Мероприятие: Техническое Произвести замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала защиты коммутационного аппарата ВЛ-0,4кВ №1 ТП 448. Срок исполнения: 24.01.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала защиты коммутационного аппарата ВЛ-0,4кВ №1 ТП 448. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при замере нагрузки в период наибольшего потребления на ТП 448. Срок исполнения: 24.01.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.01.2023 г. Описание проведённых работ: При замере нагрузки в период наибольшего потребления на ТП 448 дефектов не выявлено.
7664 | 149 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС |  |  | 3.4.12.1.1, Отключение ВЛ-10кВ № 16 ПС Городня произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №75-№ 76 из-за схлеста проводов вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения габарита с приближением к соседнему проводу. | 4.4.4, В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения их габарита с приближением к соседнему проводу при прохождении атмосферного фронта, произошел схлест проводов в пролете опор №№75-№76 , что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ № 16 ПС Городня действием МТЗ. | Мероприятие: Организационное Включить в план работ на 2023 год устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 16 ПС Городня в пролетах опор № 72 - № 79. Срок исполнения: 24.01.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.01.2023 г. Описание проведённых работ: При проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 16 ПС Городня в пролетах опор № 72 - № 79 дефектов не выявлено. Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ № 16 ПС Городня в пролетах опор № 72 - № 79 с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 24.01.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеплановый осмотр ВЛ-10кВ № 16 ПС Городня в пролетах опор № 72 - № 79 с целью выявления дефектов.
7665 | 85 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2023-01-10 01:45 | 2023-01-10 03:40 | 3.4.8.1, Повреждение КЛ-0,4 кВ от ТП-58 "ул Беговая, 57" при проведении несанкционированных земельных работ в охранной зоне КЛ сторонней организацией МУП "Костромагорводоканал". Согласование работ в охранной зоне данной кабельной линии с Костромаэнерго не выполнялось. Последние плановые испытания КЛ-0,4 кВ от ТП-58 "ул Беговая, 57" выполнялись мастером бригады по диагностике оборудования Зыриным В.В. 10.06.2020. Кабель испытания выдержал, дефектов не выявлено. | 4.4.1, В ходе проведения земляных работ сторонней организацией МУП "Костромагорводоканал" произошло повреждение КЛ-0,4 кВ от ТП-58 "ул Беговая, 57". | Мероприятие: Организационное Направить письмо в МУП "Костромагорводоканал" с целью взыскания с них материального ущерба в результате повреждения КЛ-0,4 кВ ТП-58 "ул Беговая, 57" при несанкционированных земельных работах. Срок исполнения: 19.02.2023 г. Ответственное лицо: Смирнов Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.02.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо в МУП "Костромагорводоканал" с целью взыскания с них материального ущерба в результате повреждения КЛ-0,4 кВ ТП-58 "ул Беговая, 57" при несанкционированных земельных работах. Мероприятие: Организационное Направить письмо о правилах проведения земляных работ (регламент) в г. Костроме в МУП "Костромагорводоканал". Срок исполнения: 19.02.2023 г. Ответственное лицо: Смирнов Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.02.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо о правилах проведения земляных работ (регламент) в г. Костроме в МУП "Костромагорводоканал".
7666 | 127 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2023-01-10 01:23 | 2023-01-10 03:02 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 498 (Узково) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №10А-№10Б в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №10А-№10Б в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 498 (Узково) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведе В.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.02.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр выполнен. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведе В.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.02.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр выполнен.
7667 | 148 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2023-01-10 01:05 | 2023-01-10 01:41 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10кВ № 16 ПС Медновский водозабор произошло по причине междуфазного К.З. в результате перекрытия изоляции фаз "А" и "В" на ЛР № 4 в результате старения изоляции, в эксплуатации с 1980 года. | 4.12, В результате длительной эксплуатации произошло снижение диэлектрических характеристик изоляции полюсов фаз А и В на ЛР № 4, что привело к перекрытию фаз А и В на ЛР № 4 и отключению ВЛ-10кВ № 16 ПС Медновский водозабор действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: несвоевременное выявление дефекта ЛР № 4 ВЛ-10кВ № 16 ПС Медновский водозабор на ВЛ-10кВ № 16 ПС Медновский водозабор VS010-0007474 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр всех ЛР 10 кВ установленных на ВЛ-10кВ № 16 ПС Медновский водозабор с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 24.01.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр всех ЛР 10 кВ установленных на ВЛ-10кВ № 16 ПС Медновский водозабор с целью выявления дефектов. Мероприятие: Организационное включить в план работ на 2023 год устранение дефектов выявленных при внеочередном осмотре всех ЛР ВЛ-10кВ № 16 ПС Медновский водозабор. Срок исполнения: 24.01.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.01.2023 г. Описание проведённых работ: При проведении внеочередного осмотра ЛР ВЛ-10кВ № 16 ПС Медновский водозабор дефектов не выявлено
7668 | 126 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2023-01-10 00:47 | 2023-01-10 02:40 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП 316 (Лаврентьево ферма) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №5-№6 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №5-№6 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 316 (Лаврентьево ферма) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.02.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр выполнен. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 316 (Лаврентьево ферма) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.02.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр выполнен.
7669 | 59 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2023-01-09 23:52 | 2023-01-10 01:43 | 3.4.9.3, В результате КЗ в вводном РУ дома №32 по ул.Дружбы п.Строитель (повреждение устранено потребителем) произошло отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП №122. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу ЭУ дома №32 по ул.Дружбы п.Строитель с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов. Срок исполнения: 19.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.02.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо владельцу ЭУ дома №32 по ул.Дружбы п.Строитель с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов.
7670 | 51 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Северный РЭС | 2023-01-09 23:50 | 2023-01-10 00:05 | 3.4.7.3.3, В результате несвоевременной вырубки, обрезки крон деревьев при порывах ветра произошло воздействие ветками дерева на провода и их сближение, что привело к КЗ и отключению АВ-0,4кВ № 2 в КТП № 499. | 4.4.3, Подхлест неизолированных проводов ветками дерева при порывах ветра в пролете опор № 11-12. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Подхлест неизолированных проводов ветками дерева на ВЛ-0,4 кВ № 2 КТП 499 ВЛ-0,4 кВ № 2 КТП 499 | Мероприятие: Техническое Произвести расчистку трассы ВЛ-0,4 кВ № 2 КТП 499 от растительности веток деревьев в пролете опор № 11-12. Срок исполнения: 16.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер СевРЭС Копылов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведена расчистка трассы ВЛ
7671 | 130 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Верховский РЭС | 2023-01-09 23:12 | 2023-01-09 23:15 | 3.4.12.1.3, В результате налипания мокрого снега на деревья произошло падение ветки дерева на провода фаз "А" и "В" в пролете опор №100-101; ВЛ-10кВ Ф№10 ПС Скородное, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода фаз "А" и "В" в пролете опор №100-101 ВЛ-10кВ Ф№10 ПС Скородное, произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ Ф№10 ПС Скородное и включить их в план работ Верховского РЭС. Срок исполнения: 18.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.01.2023 г. Описание проведённых работ: Дефекты включены в план работ Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-10кВ №10 ПС 35/10кВ «Скородное». Срок исполнения: 18.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен не плановый осмотр ВЛ
7672 | 166 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС | 2023-01-09 23:02 | 2023-01-09 23:28 | 3.4.12.2.3, отключение ВЛ 10кВ №12 от ПС 110/35/10 Брусово произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролёте опор №8-4 - №8-5 деревом, нагнутым сильным порывом ветра, из вне охранной зоны ВЛ-10кВ, без обрыва провода, при прохождении циклона по территории Удомельского района Тверской области. | 4.4.3, В результате механического воздействия, при наклоне дерева, из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ на провода в пролете опор №8-4 - №8-5, ВЛ 10кВ №12 от ПС 110/35/10 Брусово под воздействием сильного порывистого ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, без обрыва проводов, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №12 от ПС 110/35/10 Брусово действием ТО. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр в пролётах опор №8-5 - №8-22 ВЛ 10кВ №12 от ПС 110/35/10 Брусово с целью выявления дефектов, влияющих на аварийность. Срок исполнения: 16.01.2023 г. Ответственное лицо: и.о.начальника Удомельского РЭС Мазур В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.01.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр в пролётах опор №8-5 - №8-22 ВЛ 10кВ №12 от ПС 110/35/10 Брусово Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре в пролётах опор №8-5 - №8-22 ВЛ 10кВ №12 от ПС 110/35/10 Брусово Срок исполнения: 20.01.2023 г. Ответственное лицо: и.о.начальника Удомельского РЭС Мазур В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.01.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр в пролётах опор №8-5 - №8-22 ВЛ 10кВ №12 от ПС 110/35/10 Брусово
7673 | 103 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Глушковский РЭС | 2023-01-09 22:58 | 2023-01-09 23:02 | 3.4.12.2.3, Межфазное короткое замыкание в пролете опор №63- №64 ВЛ-10 кВ №301 ПС Глушково, вызванное набросом порывом ветра на провода ветки с дерева, находящегося вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами, вызванное набросом порывом ветра на провода в пролете опор №63 -№64 ветки с высокорослого дерева, находящегося вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №301 ПС Глушково. Срок исполнения: 27.02.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Кириченко Н.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.02.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №301 ПС Глушково Мероприятие: Организационное По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ №301 ПС Глушково определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их устранения. Срок исполнения: 27.02.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Кириченко Н.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.02.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №301 ПС Глушково определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их устранения
7674 | 97 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС | 2023-01-09 22:44 | 2023-01-10 07:03 | 3.4.8.5.1, Отключение действием МТЗ ВВ 6 кВ ЛЭП 6 кВ №3 ПС 110 кВ Шебекино произошло из-за возникновения КЗ, в результате механического обрыва проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №18-19, поврежденных остатками неизвестных летающих предметов в приграничной зоне при проведении СВО. | 4.4.5, Механический обрыв проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №18-19 ЛЭП 6 кВ №3 ПС 110 кВ Шебекино произошел вследствие их повреждения остатками неизвестных летающих предметов в приграничной зоне. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 6 кВ №3 ПС 110 кВ Шебекино. Срок исполнения: 19.01.2023 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 6 кВ №3 ПС 110 кВ Шебекино Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ЛЭП 6 кВ №3 ПС 110 кВ Шебекино разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 09.02.2023 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Сторонняя организация: [пусто] Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.01.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ЛЭП 6 кВ №3 ПС 110 кВ Шебекино разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ
7675 | 138 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС | 2023-01-09 22:38 | 2023-01-10 00:36 | 3.4.12.1.1, Отключение ВЛ 10 кВ № 03 ПС 35кВ Бор произошло по причине междуфазного КЗ между проводами фаз «А» и «В» в результате схлеста проводов из-за уменьшения минимально-допустимого расстояния вследствие налипания с последующим обледенение большого количества снега на провод ф. «В» и изменения его габарита с приближением к проводу ф. «А» в пролете опор №73-74, при прохождения атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области, без обрыва проводов. | 4.4.4, В результате механического воздействия в следствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провод ф. «В» и изменения его габарита с приближением к проводу ф. «А» в пролете опор №73-74 ВЛ 10 кВ № 03 ПС 35кВ Бор при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области, произошел схлест проводов фаз "А" и "В", в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 10 кВ № 03 ПС 35кВ Бор действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр в пролетах опор №70-80 ВЛ 10кВ № 03 ПС 35кВ Бор с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 23.01.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.01.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 03 ПС 35кВ Бор произведен. Мероприятие: Организационное Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра в пролетах опор №70-80 ВЛ 10кВ № 03 ПС 35кВ Бор. Срок исполнения: 27.01.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.01.2023 г.
7676 | 52 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Северный РЭС | 2023-01-09 22:31 | 2023-01-09 23:14 | 3.4.7.3.3, В результате несвоевременной вырубки, обрезки крон деревьев при порывах ветра произошло воздействие ветками дерева на провода и их сближение, что привело к КЗ и отключению АВ-0,4кВ № 3 в КТП № 517. | 4.4.3, Подхлест неизолированных проводов ветками дерева при порывах ветра в пролете опор № 41-42. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Подхлест неизолированных проводов ветками дерева на ВЛ-0,4 кВ № 3 КТП 517 ВЛ-0,4 кВ № 3 КТП 517 | Мероприятие: Техническое Произвести расчистку трассы ВЛ-0,4 кВ № 3 КТП 517 от растительности веток деревьев в пролете опор № 41-42. Срок исполнения: 16.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер СевРЭС Копылов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведена расчистка трассы ВЛ
7677 | 96 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС | 2023-01-09 22:28 | 2023-01-10 05:43 | 3.4.8.5.1, Отключение действием МТЗ ВВ 6 кВ ЛЭП 6 кВ Город-6 ПС 110 кВ Шебекино произошло из-за возникновения КЗ, в результате механического обрыва проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №39-40, поврежденных остатками неизвестных летающих предметов в приграничной зоне при проведении СВО. | 4.4.5, Механический обрыв проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №39-40 ЛЭП 6 кВ Город-6 ПС 110 кВ Шебекино произошел вследствие их повреждения остатками неизвестных летающих предметов в приграничной зоне. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 6 кВ Город-6 ПС 110 кВ Шебекино. Срок исполнения: 19.01.2023 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 6 кВ Город-6 ПС 110 кВ Шебекино Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ЛЭП 6 кВ Город-6 ПС 110 кВ Шебекино разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 09.02.2023 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Сторонняя организация: [пусто] Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.01.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ЛЭП 6 кВ Город-6 ПС 110 кВ Шебекино разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ
7678 | 129 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС | 2023-01-09 22:23 | 2023-01-10 00:22 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ЗТП Больница по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №2 - №3 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №2 - №3 ВЛ 0,4кВ №2 ЗТП Больница в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Организационное Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ЗТП Больница с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: мастер Семиченко Д.И. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.01.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ЗТП Больница с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ЗТП Больница устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: мастер Семиченко Д.И. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.01.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ЗТП Больница с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.
7679 | 133 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2023-01-09 22:20 | 2023-01-09 23:24 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП-250 Бабаево поселок в результате короткого замыкания, возникшего из-за схлеста проводов фазы "А" и фазы "В" при падении на провода ветки дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №9-№10. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах ВЛ имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами ВЛ со следами перекрытия электрической дугой. | 4.4.3, Схлест проводов фазы "А" и фазы "В" при падении на провода ветки дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ 0,4кВ №1 КТП-250 Бабаево поселок в пролете опор №9-№10. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах ВЛ имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами ВЛ со следами перекрытия электрической дугой. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП-250 Бабаево поселок с целью выявления причин, влияющих на работу ВЛ. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Пигалкин Д.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.02.2023 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр Мероприятие: Организационное Провести устранение дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ 0,4кВ №1 КТП-250 Бабаево поселок Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Силуянов М.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.02.2023 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр
7680 | 90 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС | 2023-01-09 22:14 | 2023-01-09 23:40 | 3.4.7.3.1, Причиной отключения ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 10/0,4 кВ №3-4 ПС 35 кВ Дон послужило двухфазное короткое замыкание из-за схлёста проводов фазы «А» и нулевого провода в результате вытягивания провода фазы «А» в пролёте опор №4-5, из-за изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации в сочетании с сильными порывами ветра до 13 м/с. | 4.1.3, Разрегулировка стрелы провеса провода фазы «А» в пролёте опор №4-5 на ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 10/0,4 кВ №3-4 ПС 35 кВ Дон произошло в результате вытягивания провода фазы «А» в пролёте опор №4-5, произошло из-за изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации в сочетании с сильными порывами ветра до 13 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала провода фазы «А» в пролете опор №4-5 в процессе длительной эксплуатации на ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 10/0,4 кВ №3-4 ПС 35 кВ Дон VN004-00076157 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 10/0,4 кВ №3-4 ПС 35 кВ Дон на предмет выявления дефектов. Срок исполнения: 13.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Дорохов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.02.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 10/0,4 кВ №3-4 ПС 35 кВ Дон на предмет выявления дефектов. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 10/0,4 кВ №3-4 ПС 35 кВ Дон наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 14.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Дорохов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.02.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 10/0,4 кВ №3-4 ПС 35 кВ Дон наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний.
7681 | 110 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС | 2023-01-09 22:08 | 2023-01-09 23:18 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ0,4 №2 от ТП422.02№9 п.Лазурный(АРЕНД) явилось короткое замыкание в пролете опор №9-10, вызванное перекрытием проводов упавшей веткой с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием ветра | 4.4.3, Причиной перекрытия проводов в пролете опор №9-10 по ВЛ0,4 №2 от ТП422.02№9 п.Лазурный(АРЕНД) явилось упавшая ветка с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием ветра. | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ0,4 №2 от ТП422.02№9 п.Лазурный(АРЕНД) разработать мероприятия и составить график их выполнения. Срок исполнения: 27.02.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Сторонняя организация: [пусто] Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.01.2023 г. Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ0,4 №2 от ТП422.02№9 п.Лазурный(АРЕНД) Срок исполнения: 27.02.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.01.2023 г.
7682 | 183 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Вяземский РЭС | 2023-01-09 21:45 | 2023-01-09 22:25 | 3.4.9.3, Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4кВ л.3603 ТП36 Л-1041 ПС 110кВ Вязьма-1 явилось междуфазное К.З., возникшее при повреждении принадлежащего абоненту вводного кабеля в жилой дом от опоры №29-1. |  | Мероприятие: Организационное Направлено письмо-претензия в адрес абонента, запитанного от опоры №29-1 (Абламский А.Ю.), по факту аварийного отключения ВЛ-0,4кВ л.3603 ТП36 Л-1041 ПС 110кВ Вязьма-1. Срок исполнения: 17.02.2023 г. Ответственное лицо: гл. инженер Степанов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.02.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо-претензия в адрес абонента, запитанного от опоры №29-1 (Абламский А.Ю.), по факту аварийного отключения ВЛ-0,4кВ л.3603 ТП36 Л-1041 ПС 110кВ Вязьма-1.
7683 | 58 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2023-01-09 21:41 | 2023-01-09 21:51 | 3.4.9.3, В результате КЗ в вводном РУ потребителя д№74 мкр.Северный п.Калинин (повреждение устранено потребителем) произошло отключение ВЛ 0,4кВ №2 КТП №480. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу ЭУ д.№74 мкр. Северный п. Калинин, с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов. Срок исполнения: 19.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.02.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо владельцу ЭУ д.№74 мкр. Северный п. Калинин, с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов
7684 | 125 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2023-01-09 21:32 | 2023-01-09 23:08 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 090 (Горохово) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №6-№7 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №6-№7 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 090 (Горохово) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведе В.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.02.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр выполнен. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведе В.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.02.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр выполнен.
7685 | 4 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2023-01-09 21:30 | 2023-01-09 23:55 | 3.4.7.3, Несвоевременное выявление окисления нижнего контакта привело к перегоранию ПК-6 фазы "А" ТП4100 ф.612 РП44 и частичному отсутствию напряжения у потребителей. | 4.10, Причиной перегорания ПК-6 фазы "А" в ТП4100 ф.612 РП44 явилось несвоевременное выявление окисления нижнего контакта предохранителя. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования в ТП4100 ф.612 РП44. Срок исполнения: 10.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр оборудования в ТП4100 ф.612 РП44.
7686 | 11 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Почепский РЭС | 2023-01-09 21:28 | 2023-01-09 23:57 | 3.4.7.3.5, Несвоевременное выявление окисления нижнего контакта привело к перегоранию ПК-10/35 фазы "А" ТП-56 ф.1002 ПС Валуец и частичному отсутствию напряжения у потребителя. | 4.10, Причиной перегорания ПК-10/35 фазы "А" ТП-56 ф.1002 ПС Валуец явилось несвоевременное выявление окисления нижнего контакта предохранителя. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: загрязнение (окисление) контактных соединений в ТП-56 ф.1002 ПС Валуец. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ИТР всех ТП ф.1002 ПС Валуец. Срок исполнения: 12.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Гришин Н. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ИТР всех ТП ф.1002 ПС Валуец. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. Срок исполнения: 12.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Гришин Н. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.01.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ.
7687 | 87 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2023-01-09 21:25 | 2023-01-09 22:40 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре (до 17 м/с) произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ, на провода ВЛ-0,4 кВ ф. № 1 на ТП-58 в пролете опор №7-8, веткой были перекрыты провода соседних фаз, что привело в межфазному К.З. которое привело к перегоранию предохранителя ПН-2 ф. № 2 на ТП-576. В дальнейшем ветка слетела с проводов ВЛ и упала на землю. | 4.4.3, Перекрытие проводов соседних фаз в пролете опор №7 - 8 ВЛ-0,4 кВ ф. № 2 на ТП-576 упавшей веткой дерева. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ ф2 от ТП-576 , на предмет выявления деревьев и веток, угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ-0,4кВ от ТП-058. Срок исполнения: 17.02.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Логинов Н.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.02.2023 г. Описание проведённых работ: обход вл Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-576 устранить выявленные замечания при их наличии. Срок исполнения: 22.02.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Логинов Н.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.02.2023 г. Описание проведённых работ: осмотр вл
7688 | 115 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС | 2023-01-09 21:20 | 2023-01-09 23:20 | 3.4.8.5.2, Аварийное отключение АВ 0,4кВ №1 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 2-9 ПС 35кВ Масловская произошло в результате повреждения потребительского электрооборудования за ГЛ.РБ 0,4кВ в ВРУ-0,4 от оп. №5 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 2-9 ПС 35кВ Масловская, находящемся на балансе и обслуживании потребителя Уткина А.Е. | 4.12, Короткое замыкание на потребительском электрооборудовании за ВРУ-0,4 от оп. №5 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 2-9 ПС 35кВ Масловская, находящемся на балансе и обслуживании потребителя Уткина А.Е. в результате которого произошло аварийное отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП 2-9 ПС 35кВ Масловская стало нарушение электрической изоляции | Мероприятие: Техническое Направить письмо потребителю Уткину А.Е. о необходимости приведения ВРУ-0,4 от оп. №5 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 2-9 ПС 35кВ Масловская в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ, и предложением воспользоваться услугой «Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования», затребовать копии протоколов об испытании оборудования Срок исполнения: 13.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.01.2023 г.
7689 | 181 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торжокский РЭС | 2023-01-09 21:14 | 2023-01-09 21:43 | 3.4.7.3.5, Перегорание ПН-2 ф. В руб. 0,4 кВ деревня КТП-№251(Екатино) произошло по причине увеличения тока нагрузки выше номинального. | 4.13, В результате превышения тока нагрузки на ВЛ-0,4кВ деревня от КТП-№251(Екатино) произошло перегорание ПН-2 ф. В руб. 0,4 кВ деревня КТП-№251(Екатино). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не актуальная информация о нагрузке потребителей ВЛ-0,4кВ деревня от КТП-№251(Екатино). на ВЛ-0,4кВ деревня от КТП-№251(Екатино) VN004-00049743 | Мероприятие: Техническое Произвести замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала ПН-2 руб. 0,4 кВ деревня КТП-№251(Екатино). Срок исполнения: 27.01.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Немиро В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.01.2023 г. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при замере нагрузки в период наибольшего потребления на КТП-№251(Екатино). Срок исполнения: 27.01.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Немиро В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.01.2023 г. Мероприятие: Организационное Провести инструктаж персоналу Торжокского РЭС по выполнению замера петли фаза-ноль для выбора тока срабатывания ПН-2 0,4кВ. Срок исполнения: 23.01.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Немиро В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.01.2023 г. Описание проведённых работ: инструктаж
7690 | 91 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Лискинский РЭС | 2023-01-09 21:01 | 2023-01-09 22:30 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-6-8 ПС Оч.Сооружения послужило кратковременное превышение величины тока нагрузки у потребителя электрической энергии над номинальным током АВ №2 0,4кВ (I ном = 125А). | 4.13, Отключение АВ №2 0,4кВ ТП-6-8 ПС Оч.Сооружения произошло из-за кратковременного превышения величины тока нагрузки у потребителя электрической энергии, над номинальным током АВ №2 0,4 кВ (I ном = 125 А), что привело к срабатыванию теплового расцепителя. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-6-8 ПС Оч.Сооружения по всей длине, на предмет выявления дефектов, которые могут послужить причиной отключения ВЛ. Срок исполнения: 10.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Мосин А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-6-8 ПС Оч.Сооружения по всей длине, на предмет выявления дефектов, которые могут послужить причиной отключения ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-6-8 ПС Оч.Сооружения, в случае выявления дефектов, которые могут послужить причиной отключения ВЛ, наметить мероприятия по их устранению. Срок исполнения: 10.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Мосин А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.01.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-6-8 ПС Оч.Сооружения дефектов, которые могут послужить причиной отключения ВЛ, не выявлено. Мероприятие: Организационное Через администрацию района довести до населения района Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» и ответственность за их нарушения. Срок исполнения: 16.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Мосин А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.01.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено предупреждение через администрацию района для доведения до населения района Постановления Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» и ответственность за их нарушения.
7691 | 3 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2023-01-09 20:54 | 2023-01-09 23:30 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ 6кВ ТП2137 к ТП2197 произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Отключение ВВ Ф604 РП13 к ТП2153 произошло в результате КЗ на КЛ 6кВ ТП2137 к ТП2197 в следствии длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования в РП13 Ф604 к ТП2153. Срок исполнения: 09.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр оборудования в РП13 Ф604 к ТП2153. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 6 кВ ТП2137 к ТП2197. Срок исполнения: 10.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.01.2023 г. Описание проведённых работ: КЛ 6 кВ ТП2137 к ТП2197 восстановлена.
7692 | 172 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС | 2023-01-09 20:36 | 2023-01-09 20:58 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №1 ТП-41 ВЛ-605 ПС Водозабор явилось повреждение в ВЩУ потребителя на опоре №17. |  | Мероприятие: Организационное Направить претензионное письмо владельцу ВЩУ потребителя на опоре №17 ВЛ-0,4кВ №1 ТП-41 ВЛ-605 ПС Водозабор. Срок исполнения: 03.02.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Смоленского РЭС Красносельский В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.02.2023 г.
7693 | 137 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Нелидовский РЭС | 2023-01-09 20:36 | 2023-01-09 20:41 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Земцы, произошло по причине возникновения межфазного КЗ в пролете опор №60-61 из-за схлеста проводов в результате длительного воздействия сильных порывов ветра, при прохождении атмосферного фронта по территории Тверской области. | 4.4.4, В результате воздействия на провода в пролете опор №60-61 ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Земцы сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Тверской области произошел схлест проводов, что привело к отключению ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Земцы действием МТЗ. | Мероприятие: Организационное Устранить дефекты выявленные при внеочередном осмотре в пролетах опор №55-65 ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Земцы. Срок исполнения: 27.01.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Нелидовского РЭС Матвеев А.А. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.01.2023 г. Описание проведённых работ: Включин в план работ выявленные при внеочередном осмотре в пролетах опор №55-65 ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Земцы дефекты Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр в пролетах опор №55-65 ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Земцы целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 23.01.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Нелидовского РЭС Матвеев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр в пролетах опор №55-65 ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Земцы целью выявления наличия дефектов.
7694 | 62 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Елецкий РЭС | 2023-01-09 20:30 | 2023-01-09 20:56 | 3.4.9.3, Воздействие при повреждении потребительской КЛ 6 кВ от РП-5 яч.12 до ТП "Юниверс" П - на балансе МПК "Елец". |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю о необходимости приведения электрооборудования, находящегося в его эксплуатационной ответственности, к соответствию требований действующих нормативно-технических документов. Срок исполнения: 16.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Иванов В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.01.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо потребителю о необходимости приведения электрооборудования, находящегося в его эксплуатационной ответственности, к соответствию требований действующих нормативно-технических документов.
7695 | 266 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2023-01-09 20:30 | 2023-01-09 21:46 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП 1513 Лебедево лайф ВЛ 10кВ №2 Толгоболь ПС 35/10кВ "Лесные поляны" по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №6 - №7 веткой дерева, принесенной на провода порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №6 - №7 ВЛ 0,4кВ №2 ТП 1513 Лебедево лайф ВЛ 10кВ №2 Толгоболь ПС 35/10кВ "Лесные поляны" веткой дерева, принесенной на провода порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 1513 Лебедево лайф ВЛ 10кВ №2 Толгоболь ПС 35/10кВ "Лесные поляны" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 1513 Лебедево лайф ВЛ 10кВ №2 Толгоболь ПС 35/10кВ "Лесные поляны" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр
7696 | 104 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Кореневский РЭС | 2023-01-09 20:25 | 2023-01-09 20:30 | 3.4.7.3.4, Межфазное короткое замыкание в пролете опор №1.7- №1.9 ВЛ-10 кВ №60913 ПС Снагость, вызванное падением на провода веток с дерева, находящегося в охранной зоне ВЛ. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами, вызванное падением на провода в пролете опор №1.7 -№1.9 веток с высокорослого дерева, находящегося в охранной зоне ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наличие в охранной зоне ВЛ деревьев, угрожающих падением веток на провода. на ВЛ-10 кВ № 60913 от ПС Снагость ВЛ-10 кВ № 60913 от ПС Снагость | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-10 кВ №60913 ПС Снагость определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их устранения. Срок исполнения: 24.02.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Емельянцев М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2023 г. Описание проведённых работ: Разработан график устранения замечаний по ВЛ 10кВ № 60913 от ПС 35кВ Снагость за 21.02.2023г. Мероприятие: Техническое Произвести опиловку деревьев в пролете опор №1-7 - №1.9 ВЛ 10 кВ №60913 ПС Снагость. Срок исполнения: 01.03.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Емельянцев М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведена опиловка деревьев, расчистка трассы от ДКР ВЛ 10кВ № 60913 от ПС 35кВ Снагость в пролете опор №№1.1-1.14.
7697 | 88 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2023-01-09 20:25 | 2023-01-09 21:32 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре (до 17 м/с) произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны на провода ВЛ-0,4 кВ "район Галичской" от ТП-106 в пролете опор №42-43, вследствие перекрытия проводов соседних фаз веткой дерева возникло межфазное К.З., которое привело к перегоранию ПН-2 ф. А "район Галичской" на ТП-106. В дальнейшем ветка слетела с проводов ВЛ и упала на землю. | 4.4.3, Перекрытие проводов соседних фаз в пролете опор №42-43 ВЛ-0,4 кВ "район Галичской" от ТП-106 упавшей веткой дерева. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ ТП-106 "район Галичской", на предмет выявления деревьев и веток, угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ. Срок исполнения: 19.02.2023 г. Ответственное лицо: Воронин О.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.02.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнили внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ ТП-106 "район Галичской", на предмет выявления деревьев и веток, угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ ТП-106 "район Галичской" устранить выявленные замечания при их наличии. Срок исполнения: 19.02.2023 г. Ответственное лицо: Воронин О.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.02.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен осмотр ВЛ-0,4 кВ ТП-106 "район Галичской". Замечаний нет
7698 | 128 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС | 2023-01-09 20:25 | 2023-01-09 22:30 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №4 ПС 35/10кВ Сараево в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №11-27 - № 11-28 веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №11-27 - № 11-28 веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №4 ПС 35/10кВ Сараево с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: мастер Краев Д.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.01.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №4 ПС 35/10кВ Сараево с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №4 ПС 35/10кВ Сараево устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: мастер Краев Д.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.01.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнена перетяжка проводов в пролете опор №11-27 - №11-28 ВЛ 10кВ №4 ПС 35/10кВ Сараево.
7699 | 14 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-01-09 20:25 | 2023-01-09 23:09 | 3.4.7.3.1, Причиной ТН явилось несвоевременное выявление дефектов вследствие отсутствия визуальных повреждений | 4.12, Причиной отключения явилось нарушение электрической изоляции вследствие ее разрушения | Мероприятие: Техническое Произвести ревизию в ТП . Выполнить очистку оборудования от пыли и грязи Срок исполнения: 18.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведена ревизия в ТП . Выполнена очистка оборудования от пыли и грязи
7700 | 142 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2023-01-09 20:23 | 2023-01-09 20:58 | 3.4.9.3, В результате повреждения АВ-0,23кВ у абонента частного сектора, произошло нарушение электрической изоляции и возникновение однофазного короткого замыкания на ВЛ 0,4кВ Л-1_Южн-18-33,устраненного действием защит. |  | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ Л-1_Южн-18-33 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 17.02.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Земских А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.01.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ Л-1_Южн-18-33 нарушений и включены в план работ Орловского РЭС. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-1_Южн-18-33 по всей длине. Срок исполнения: 17.02.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Земских А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.01.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-1_Южн-18-33 по всей длине.
7701 | 95 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС | 2023-01-09 20:19 | 2023-01-09 22:38 | 3.4.8.5.1, Вывод в ремонт по неотложной заявке ЛЭП 6 кВ Город-8 ПС 110 кВ Шебекино выполнен для производства аварийно-восстановительных работ по восстановлению провода фазы "А" в пролете опор №1/9-1/10 поврежденного остатками неизвестных летающих предметов в приграничной зоне (проведение СВО). | 4.4.5, Обрыв провода фазы "А" в пролете опор №1/9-1/10 ЛЭП 6 кВ Город-8 ПС 110 кВ Шебекино произошел вследствие повреждения остатками неизвестных летающих предметов в приграничной зоне. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 6 кВ Город-8 ПС 110 кВ Шебекино. Срок исполнения: 19.01.2023 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 6 кВ Город-8 ПС 110 кВ Шебекино Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ЛЭП 6 кВ Город-8 ПС 110 кВ Шебекино разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 09.02.2023 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Сторонняя организация: [пусто] Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.01.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ЛЭП 6 кВ Город-8 ПС 110 кВ Шебекино разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ
7702 | 171 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС | 2023-01-09 20:17 | 2023-01-09 20:59 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-1007 ПС Лоино произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате перекрытия проводов ВЛ упавшей веткой дерева в пролете опор №43 - №44 из-за границ охранной зоны ВЛ во время сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ-1007 ПС Лоино явилось межфазное короткое замыкание в пролёте опор №43 - №44 вследствие нарушения изоляции между проводами в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ дерева, находящегося за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной ИТР осмотр участков ВЛ-1007 ПС Лоино проходящих по лесистым участкам с целью выявления угрожающих деревьев. Срок исполнения: 22.02.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Смоленского РЭС Красносельский В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной ИТР осмотр участков ВЛ-1007 ПС Лоино проходящих по лесистым участкам с целью выявления угрожающих деревьев. Мероприятие: Техническое При наличии угрожающих падением деревьев пролете опор №43 - №44 за границей охранной зоны ВЛ-1007 ПС Лоино произвести их вырубку. Срок исполнения: 10.03.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Смоленского РЭС Красносельский В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.02.2023 г. Описание проведённых работ: При наличии угрожающих падением деревьев пролете опор №43 - №44 за границей охранной зоны ВЛ-1007 ПС Лоино произведена их вырубку. Мероприятие: Организационное По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-1007 ПС Лоино разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний. Срок исполнения: 03.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Смоленского РЭС Суражевский С.В Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.02.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-1007 ПС Лоино разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний.
7703 | 265 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2023-01-09 20:15 | 2023-01-09 20:50 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 349 (Молодежная) произошло вследствие КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №11-№12, веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №11-№12, веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 349 (Молодежная) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 349 (Молодежная) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр
7704 | 216 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Весьегонский РЭС | 2023-01-09 20:10 | 2023-01-09 20:12 | 3.4.12.1.1, Отключение ВЛ 10кВ №01 ПС 35/10 Высокуша произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за схлеста проводов фаз "В", "С" в пролете опор №222-223, вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения габарита с приближением к соседнему проводу в пролете опор №222-223. | 4.4.4, В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения их габарита с приближением к соседнему проводу в пролете опор №222-223 ВЛ 10кВ №01 ПС 35/10 Высокуша при прохождении атмосферного фронта, произошел схлест проводов фаз "В", "С", что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №01 ПС 35/10 Высокуша действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №01 ПС 35/10 Высокуша в пролётах опор №215-230 для выявления возможных дефектов. Срок исполнения: 03.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Весьегонского РЭС Мингалеев С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.02.2023 г. Мероприятие: Организационное Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №01 ПС 35/10 Высокуша в пролётах опор №215-230 дефекты. Срок исполнения: 04.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Весьегонского РЭС Мингалеев С.А. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.02.2023 г.
7705 | 109 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС | 2023-01-09 20:06 | 2023-01-09 21:13 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №1 425.4 ТП 549 с\о Строитель явилось короткое замыкание в пролете опор № 17-18, вызванное перекрытием проводов упавшей веткой с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием ветра | 4.4.3, Причиной перекрытия проводов в пролете опор №17-18 по ВЛ-0,4кВ №1 425.4 ТП 549 с\о Строитель явилось упавшая ветка с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием ветра. | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-0,4кВ №1 425.4 ТП 549 с\о Строитель разработать мероприятия и составить график их выполнения. Срок исполнения: 27.02.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Сторонняя организация: [пусто] Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.01.2023 г. Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №1 425.4 ТП 549 с\о Строитель Срок исполнения: 27.02.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.01.2023 г.
7706 | 146 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2023-01-09 20:00 | 2023-01-09 20:29 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ-6кВ № 04 (12) ПС Каликино произошло по причине междуфазного КЗ из-за повреждения оборудования за ЛР №2 на абонентской ТП "Гундарев". |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо собственнику ТП "Гундарев" о привидении оборудования в соответствие с нтд. Срок исполнения: 31.01.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.01.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо собственнику ТП "Гундырев" о привидении оборудования в соответствие с нтд.
7707 | 134 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2023-01-09 19:57 | 2023-01-09 19:58 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ 10 кВ №23(15) ПС 35 кВ Погорелое Городище произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №180-181 под воздействием длительной ветровой нагрузки на провода при прохождении атмосферного фронта по территории Зубцовского района Тверской области, провода не повреждены. | 4.4.4, В результате механического воздействия длительной ветровой нагрузки на провода произошло перекрытие проводов (схлест) в пролете опор №180-181 ВЛ 10 кВ №23(15) ПС 35 кВ Погорелое Городище, что послужило причиной отключения ВЛ 10 кВ №23(15) ПС 35 кВ Погорелое Городище действием ТО. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ 10 кВ №23(15) ПС 35 кВ Погорелое Городище в пролетах опор №№175-185. Срок исполнения: 17.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.02.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №23(15) ПС 35 кВ Погорелое Городище в пролетах опор №№175-185. Срок исполнения: 24.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.02.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр
7708 | 116 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС | 2023-01-09 19:57 | 2023-01-09 20:56 | 3.4.8.5.2, Аварийное отключение АВ 0,4кВ №1 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 2-9 ПС 35кВ Масловская произошло в результате повреждения потребительского электрооборудования за ГЛ.РБ 0,4кВ в ВРУ-0,4 от оп. №9 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 2-9 ПС 35кВ Масловская, находящемся на балансе и обслуживании потребителя Токова М.Е. | 4.12, Короткое замыкание на потребительском электрооборудовании за ВРУ-0,4 от оп. №9 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 2-9 ПС 35кВ Масловская, находящемся на балансе и обслуживании потребителя Токова М.Е. в результате которого произошло аварийное отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП 2-9 ПС 35кВ Масловская стало нарушение электрической изоляции | Мероприятие: Техническое Направить письмо потребителю Токову М.Е. о необходимости приведения ВРУ-0,4 от оп. №9 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 2-9 ПС 35кВ Масловская в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ, и предложением воспользоваться услугой «Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования», затребовать копии протоколов об испытании оборудования Срок исполнения: 13.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.01.2023 г.
7709 | 252 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Некрасовский РЭС | 2023-01-09 19:52 | 2023-01-09 21:17 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4кВ №2 ТП 550 Юрьевка ВЛ-10кВ № 5 Юрьевка ПС 35/10кВ Рождественно по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №17-№18 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №17-№18 ВЛ-0,4кВ №2 ТП 550 Юрьевка ВЛ-10кВ № 5 Юрьевка ПС 35/10кВ Рождественно в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 550 Юрьевка с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: мастер Бокало Г.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.02.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 550 Юрьевка с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 550 Юрьевка устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: мастер Бокало Г.Г. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнена опиловка сучьев у дерева в неохранной зоне
7710 | 141 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2023-01-09 19:43 | 2023-01-09 22:33 | 3.4.7.3.1, В результате несвоевременного выявления дефекта по разрегулировки стрелы провеса, при ветровой нагрузки произошел схлест проводов фазы "А" и "В" в пролетах опор № 1-2 ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Кул-1-14, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.12, В результате несвоевременного выявления дефекта по разрегулировки стрелы провеса, при ветровой нагрузки произошел схлест проводов фазы "А" и "В" в пролетах опор № 1-2 ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Кул-1-14, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение стрелы провиса в пролете опор №1-2 ВЛ 0,4кВ Л-1 Кул-1-14 на ВЛ 0,4кВ №1 ТП Кул-1-14 ВЛ 0,4кВ №1 ТП Кул-1-14 | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП-10/0,4кВ Кул-1-14 и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 17.02.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Земских А.В. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.01.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП-10/0,4кВ Кул-1-14 и включены в план работ Орловского РЭС. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП-10/0,4кВ Кул-1-14 по всей длине. Срок исполнения: 17.02.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Земских А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.01.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП-10/0,4кВ Кул-1-14 по всей длине. Мероприятие: Техническое Произвести перетяжку провода в пролете опор №1-2 ВЛ 0,4кВ №1 ТП-10/0,4кВ Кул-1-14 . Срок исполнения: 17.02.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Земских А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведена перетяжка провода в пролете опор №1-2 ВЛ 0,4кВ №1 ТП-10/0,4кВ Кул-1-14 .
7711 | 60 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС | 2023-01-09 19:42 | 2023-01-09 21:24 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ-0,4 кВ ф2 от ТП 628 произошло по причине однофазного К.З. вводного провода на вводном АВ дома № 24 между контактами присоединения и прибора учёта, находящихся в эксплуатационной ответственности потребителя. |  | Мероприятие: Организационное Направить в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД. Срок исполнения: 16.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Радионов Андрей Тихонович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.02.2023 г.
7712 | 165 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС | 2023-01-09 19:35 | 2023-01-09 19:44 | 3.4.12.2.3, отключение ВЛ 10кВ №15 от ПС 110/35/10 Удомля произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролёте опор №12-1 - №12-2 деревом, нагнутым сильным порывом ветра, из вне охранной зоны ВЛ-10кВ, без обрыва провода, при прохождении циклона по территории Удомельского района Тверской области. | 4.4.3, В результате механического воздействия, при наклоне дерева, из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ на провода в пролете опор №12-1 - №12-2, ВЛ 10кВ №15 от ПС 110/35/10 Удомля под воздействием сильного порывистого ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, без обрыва проводов, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №15 от ПС 110/35/10 Удомля действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр в пролётах опор №11-1 - №11-17 ВЛ 10кВ №15 от ПС 110/35/10 Удомля с целью выявления дефектов, влияющих на аварийность Срок исполнения: 16.01.2023 г. Ответственное лицо: и.о.начальника Удомельского РЭС Мазур В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.01.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр в пролётах опор №11-1 - №11-17 ВЛ 10кВ №15 от ПС 110/35/10 Удомля Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре в пролётах опор №11-1 - №11-17 ВЛ 10кВ №15 от ПС 110/35/10 Удомля Срок исполнения: 20.01.2023 г. Ответственное лицо: и.о.начальника Удомельского РЭС Мазур В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.01.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр в пролётах опор №11-1 - №11-17 ВЛ 10кВ №15 от ПС 110/35/10 Удомля
7713 | 108 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Щигровский РЭС | 2023-01-09 19:23 | 2023-01-09 19:32 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ явилось межфазное короткое замыкание, которое произошло в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор № 5-6, веткой с дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ при боковых порывах ветра, видны следы КЗ. | 4.4.3, Нарушение электрической изоляции ВЛ-0,4 кВ по причине перекрытии проводов ВЛ в пролете опор № 5-6, веткой с дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ при боковых порывах ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести инженерный осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 198, с целью выявления замечаний Срок исполнения: 21.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Шлянин С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.03.2023 г. Мероприятие: Организационное На основании замечаний выявленных при осмотре, разработать мероприятия и составить график их выполнения. Срок исполнения: 28.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Шлянин С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.03.2023 г.
7714 | 97 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Подгоренский РЭС | 2023-01-09 19:16 | 2023-01-09 20:17 | 3.4.8.5.2, Аварийное отключение АВ 0,4кВ кВ ВЛ-0,4-1 ТП-23-18 ПС 110кВ Подгорное районная произошло в результате повреждения потребительского электрооборудования за ГЛ.РБ 0,4кВ в ВРУ-0,4 от оп. №4 ВЛ-0,4-1 ТП-23-18 ПС 110кВ Подгорное районная, находящемся на балансе и обслуживании потребителя Скрыпниковой Д.В. | 4.12, Короткое замыкание на потребительском электрооборудовании за ВРУ-0,4 от оп. №4 ВЛ-0,4-1 ТП-23-18 ПС 110кВ Подгорное районная, находящемся на балансе и обслуживании потребителя Скрыпниковой Д.В. в результате которого произошло аварийное отключение ВЛ-0,4-1 ТП-23-18 ПС 110кВ Подгорное районная стало нарушение электрической изоляции | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю Скрыпниковой Д.В. о необходимости приведения ВРУ-0,4 от оп. №4 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 23-18 ПС 110кВ Подгорное районная в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ, и предложением воспользоваться услугой «Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования», затребовать копии протоколов об испытании оборудования Срок исполнения: 19.02.2023 г. Ответственное лицо: гл.инженер РЭС Бурминский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.01.2023 г. Описание проведённых работ: Письмо потребителю
7715 | 107 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Горшеченский РЭС | 2023-01-09 18:55 | 2023-01-09 19:18 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ №2 ТП 147 4/160 послужило возникшее межфазное КЗ в пролете опор №5-№6, вызванное схлёстом проводов в результате падения веткой сломанной и принесённой сильным порывом ветра, с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Из-за механического воздействия, принесенной ветки от дерева растущего вне охранной зоне ВЛ-0,4кВ, в пролёте опор №5-№6 ВЛ 0,4кВ №2 ТП 147 4/160, произошёл схлёст проводов. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 147 4/160 с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Жиленков Б.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.02.2023 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра ф.2 ТП 147 4/160 Мероприятие: Организационное По результатам внепланового инженерного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 ТП 147 4/160, составить график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Жиленков Б.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.02.2023 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра ф.2 ТП 147 4/160
7716 | 89 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС | 2023-01-09 18:42 | 2023-01-09 20:25 | 3.4.7.3.1, Причиной отключения ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №1-20 ПС 35 кВ Рудкино послужило однофазное короткое замыкание вызванное схлестом провода фазы "А" и нулевого в результате вытягивания провода фазы "А" в пролёте опор №4-5 в сочетании с сильными порывами ветра до 13 м/с. | 4.1.3, Вытягивание провода фазы "А" в пролёте опор №4-5 на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №1-20 ПС 35 кВ Рудкино произошло из-за изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации и в сочетании с сильными порывами ветра до 13 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала провода фазы «А» в пролете опор №4-5 в процессе длительной эксплуатации на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №1-20 ПС 35 кВ Рудкино VN004-00076211 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №1-20 ПС 35 кВ Рудкино на предмет выявления дефектов. Срок исполнения: 13.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Дорохов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.02.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №1-20 ПС 35 кВ Рудкино на предмет выявления дефектов. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №1-20 ПС 35 кВ Рудкино наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 14.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Дорохов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.02.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №1-20 ПС 35 кВ Рудкино наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний.
7717 | 86 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Галичский РЭС | 2023-01-09 18:38 | 2023-01-09 20:31 | 3.4.12.2.3, При проведении аварийного обхода в пролете опор №7-8 ВЛ 0,4 кВ ф. Трудовая ТП № 137 обнаружена ветка дерева, которая при порыве ветра упала со стоящего вне пределов охранной зоны ВЛ на придомовой территории дерева и перекрыла провода, вызвав К.З. | 4.4.3, К.З. из-за перекрытия проводов в пролете опор №7-8 ВЛ 0,4 кВ ф. Трудовая ТП № 137 упавшей веткой дерева. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ВЛ 0,4 кВ ф Трудовая ТП №137, с целью выявления дефектов, возникших при прохождении атмосферного фронта с усилением ветра. Срок исполнения: 03.02.2023 г. Ответственное лицо: М.С. Чикулаев Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.01.2023 г. Описание проведённых работ: Лист обхода Мероприятие: Техническое По результатам внепланового обхода ВЛ 0,4 кВ ф Трудовая ТП №137 устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 10.02.2023 г. Ответственное лицо: М.С. Чикулаев Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.01.2023 г. Описание проведённых работ: Лист обхода
7718 | 247 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС | 2023-01-09 18:34 | 2023-01-09 23:07 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10кВ Ф.5 РП 10 кВ Княжево в ручную произошло по причине возникновения однофазного замыкания на "землю" на опоре №70 из-за обрыва вязки провода фазы "В" и падением провода на траверсу опоры №70. Обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №70 ВЛ-10кВ Ф.5 РП 10 кВ Княжево произошел вследствие нарушения структуры материала вязки провода (старения) в процессе длительной эксплуатации с 1988 года. | 4.1.3, В результате нарушения структуры материала вязки провода фазы "В" в процессе длительной эксплуатации с 1988 года на опоре №70 ВЛ-10кВ Ф.5 РП 10 кВ Княжево, произошел обрыв вязки провода фазы "В" и падение провода на траверсу, что привело к однофазному замыканию на "землю", что и послужило отключению ВЛ-10кВ Ф.5 РП 10 кВ Княжево вручную. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная замена вязки провода ф. "В" на опоре 70 ВЛ-10кВ Ф.5 РП 10 кВ Княжево. на ВЛ-10кВ Ф.5 РП 10 кВ Княжево ВЛ-10кВ Ф.5 РП 10 кВ Княжево | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ Ф.5 РП 10 кВ Княжево с целью выявления дефектов провода в пролетах опор №70-80. Срок исполнения: 31.01.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.01.2023 г. Описание проведённых работ: Проведён внеплановый осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внепланового осмотра ВЛ-10кВ Ф.5 РП 10 кВ Княжево в пролетах опор №70-80. Срок исполнения: 31.01.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.01.2023 г. Описание проведённых работ: Проведён внеплановый осмотр ВЛ
7719 | 174 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Сафоновский РЭС | 2023-01-09 18:22 | 2023-01-09 18:37 | 3.4.9.3, Отключение КЛ-0,4кВ Л-16 от ТП-156 произошло в результате повреждения во внутренних сетях потребителя. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо с претензией потребителю ээ о неудовлетворительном состоянии электрооборудования. Срок исполнения: 18.02.2023 г. Ответственное лицо: Латышев П.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.02.2023 г. Описание проведённых работ: письмо с претензией потребителю ээ о неудовлетворительном состоянии электрооборудования.
7720 | 251 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Некрасовский РЭС | 2023-01-09 18:22 | 2023-01-09 19:58 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4кВ №2 ТП 434 Горки ВЛ-10кВ №7 Красное ПС 35/10кВ Некрасово по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №18-№19 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №18-№19 ВЛ-0,4кВ №2 ТП 434 Горки ВЛ-10кВ №7 Красное ПС 35/10кВ Некрасово в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 434 Горки с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: мастер Блохин А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.02.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 434 Горки с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 434 Горки устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: мастер Блохин А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнена опиловка сучьев у дерева в неохранной зоне
7721 | 53 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Северный РЭС | 2023-01-09 18:12 | 2023-01-09 18:26 | 3.4.7.3.3, В результате несвоевременной вырубки, обрезки крон деревьев при порывах ветра произошло воздействие ветками дерева на провода и их сближение, что привело к КЗ и отключению АВ-0,4кВ № 3 в КТП № 517. | 4.4.3, Подхлест неизолированных проводов ветками дерева при порывах ветра в пролете опор № 28-29. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Подхлест неизолированных проводов ветками дерева на ВЛ-0,4 кВ № 3 КТП 517 ВЛ-0,4 кВ № 3 КТП 517 | Мероприятие: Техническое Произвести расчистку трассы ВЛ-0,4 кВ № 3 КТП 517 от растительности веток деревьев в пролете опор № 28-29. Срок исполнения: 16.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер СевРЭС Копылов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведена расчистка трассы ВЛ
7722 | 92 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Нерехтский РЭС | 2023-01-09 18:04 | 2023-01-09 19:16 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре (до 19 м/с) произошло падение ветки дерева на провода ВЛ-0,4кВ ф. № 2 ул. Чернышевского, в пролете опор № 3 - № 4, вследствие этого возникло междуфазное КЗ, которое привело к отключению АВ 0,4кВ ф. № 2 ул. Чернышевского на ТП-42 г. Нерехта. В дальнейшем при порыве ветра, ветка дерева упала на землю под провода. Повреждений ВЛ-0,4кВ нет. Информация по метеоусловиям приложена к акту. | 4.4.3, При сильном порывистом ветре произошло падение ветки дерева на провода ВЛ 0,4 кВ ф. № 2 ул. Чернышевского от ТП-42 г. Нерехта, в результате этого произошло КЗ и отключение ВЛ 0,4 кВ. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ВЛ 0,4 кВ ф. № 2 ул. Чернышевского от ТП-42 г. Нерехта, с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ, особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ: сухие или гнилые деревья, ветви деревьев лежащие на ветвях в сторону ВЛ. Срок исполнения: 02.02.2023 г. Ответственное лицо: Разгуляев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.01.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено. Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ 0,4 кВ ф. № 2 ул. Чернышевского от ТП-42 г. Нерехта устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 09.02.2023 г. Ответственное лицо: Разгуляев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.01.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено.
7723 | 106 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Валуйский РЭС | 2023-01-09 18:01 | 2023-01-09 20:32 | 3.4.8.5.1, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 112 ПС 35 кВ Мандрово произошло из-за возникновения КЗ при перекрытии воздушного промежутка между проводами фазы "А","С" и провода "N"в пролёте опор №14-15, вследствие касания проводов при проезде негабаритной специальной техники, направляющейся в зону действия СВО. | 4.4.5, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фазы "А","С" и провода "N" в пролёте опор №14-15 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 112 ПС 35 кВ Мандрово произошло в результате механического воздействия на провода при проезде негабаритной специальной техники, направляющейся в зону действия СВО. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 112 ПС 35 кВ Мандрово. Срок исполнения: 20.01.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Севостьянов А.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.01.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 27.01.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Севостьянов А.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.01.2023 г. Описание проведённых работ: Устранение замечаний включено в недельный план работ.
7724 | 136 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС | 2023-01-09 18:00 | 2023-01-09 22:50 | 3.4.12.1.1, 1) Отключение ВЛ 10кВ № 12 ПС 35кВ Плоскошь произошло по причине междуфазного КЗ между проводами фаз «В» и «С» в результате схлеста проводов из-за уменьшения минимально-допустимого расстояния вследствие налипания с последующим обледенение большого количества снега на провод ф. «В» и изменения его габарита с приближением к проводу ф. «С» в пролете опор №56-57, при прохождения атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области, без обрыва проводов. 2) Отключение ВЛ 10 кВ № 12 ПС 35кВ Плоскошь произошло по причине междуфазного КЗ между проводами фаз «В» и «С» в результате схлеста проводов из-за уменьшения минимально-допустимого расстояния вследствие налипания с последующим обледенение большого количества снега на провод ф. «В» и изменения его габарита с приближением к проводу ф. «С» в пролете опор №114-115, при прохождения атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области, без обрыва проводов. | 4.4.4, 1) В результате механического воздействия в следствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провод ф. «В» и изменения его габарита с приближением к проводу ф. «С» в пролете опор №56-57 ВЛ 10кВ № 12 ПС 35кВ Плоскошь при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области, произошел схлест проводов фаз "В" и "С", в данном пролете опор, что послужило причиной первого отключения ВЛ 10кВ № 12 ПС 35кВ Плоскошь действием МТЗ. 2) В результате механического воздействия в следствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провод ф. «В» и изменения его габарита с приближением к проводу ф. «С» в пролете опор №114-115 ВЛ 10 кВ № 12 ПС 35кВ Плоскошь при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области, произошел схлест проводов фаз "В" и "С", в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 10 кВ № 12 ПС 35кВ Плоскошь действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр в пролетах опор №50-60, №110-120 ВЛ 10кВ № 12 ПС 35кВ Плоскошь с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 23.01.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.01.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 12 ПС 35кВ Плоскошь произведен. Мероприятие: Организационное Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра в пролетах опор №50-60, №110-120 ВЛ 10кВ № 12 ПС 35кВ Плоскошь. Срок исполнения: 27.01.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.01.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 12 ПС 35кВ Плоскошь произведен.
7725 | 2 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Брянские электрические сети РЭС | 2023-01-09 17:50 | 2023-01-09 19:40 | 3.4.7.3, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дома №44 ул. Космонавтов с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.3 ТП1213 ф.631 РП28. | 4.13, Нарушение (окисление) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.3 ТП1213 ф.631 РП28 с медным проводом потребителя на доме №44 ул. Космонавтов привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф.3 ТП1213 ф.631 РП28 в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 09.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС "БЭС" Алешин Г.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф.3 ТП1213 ф.631 РП28 в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро".
7726 | 143 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Рамешковский РЭС | 2023-01-09 17:50 | 2023-01-09 18:15 | 3.4.12.2.1, Перегорание ПН ф"В" в РУ-0,4кВ ТП 10/0,4 кВ Власиха произошло по причине КЗ, в результате кратковременного схлеста проводов в пролете опор №6 -№2-1, под воздействием порывистого ветра длительное время . | 4.4.4, В результате воздействия порывов ветра на провода ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП 10/0,4 кВ Власиха в пролете опор №6-№2-1 произошло перекрытие проводов от кратковременного схлеста проводов, что привело к нарушению электрической изоляции и к перегоранию ПН ф."В" - 0,4 кВ ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП 10/0,4 кВ Власиха, действием защиты от токов КЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП 10/0,4 кВ Власиха, с целью выявления дефектов, влияющих на надежность и безаварийную эксплуатацию электросетевого оборудования. Срок исполнения: 27.01.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Смирнов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП 10/0,4 кВ Власиха, с целью выявления дефектов, влияющих на надежность и безаварийную эксплуатацию электросетевого оборудования. Мероприятие: Организационное Включить в план работ на февраль 2023 года мероприятия по перетяжке провода в пролетах опор №6 - №2-1 ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП 10/0,4 кВ Власиха и устранению выявленных в результате внепланового осмотра аварийных дефектов. Срок исполнения: 27.01.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Смирнов С.А. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.01.2023 г. Описание проведённых работ: Включены в план работ на февраль 2023 года мероприятия по перетяжке провода в пролетах опор №6 - №2-1 ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП 10/0,4 кВ Власиха и устранению выявленных в результате внепланового осмотра аварийных дефектов.
7727 | 94 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС | 2023-01-09 17:43 | 2023-01-10 00:36 | 3.4.8.5.2, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 №1 КТП №417 ПС 35 кВ Белянка произошло из-за возникновения КЗ в результате обрыва и схлеста проводов трех фаз и провода "N" в пролете опор №11-13, вследствие наезда на опору №12 стороннего автотранспортного средства, принадлежащего неизвестному лицу. | 4.4.1, Обрыв и схлест проводов трех фаз и провода "N" в пролете опор №11-13 ВЛ 0,4 №1 КТП №417 ПС 35 кВ Белянка произошло вследствие механического воздействия (наезда) на опору №12 стороннего автотранспортного средства, принадлежащего неизвестному лицу. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 №1 КТП №417 ПС 35 кВ Белянка. Срок исполнения: 19.01.2023 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 №1 КТП №417 ПС 35 кВ Белянка Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4 №1 КТП №417 ПС 35 кВ Белянка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 09.02.2023 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.01.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 0,4 №1 КТП №417 ПС 35 кВ Белянка разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ Мероприятие: Организационное Обеспечить информирование населения (организаций) через СМИ об опасности приближения и нахождения в электроустановках, недопустимости нарушений Правил охраны электросетей. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Удовиченко А.В. Состояние: Не выполнено
7728 | 106 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Советский РЭС | 2023-01-09 17:32 | 2023-01-09 18:45 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения явилось межфазное короткое замыкание в сети 0,4кВ по ВЛ 0,4 №1 от ТП 462 6/100, возникшее вследствие падения ветки, с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 11-12, под воздействием порывистого ветра | 4.4.3, Причиной схлеста проводов в пролете опор № 11-12 по ВЛ 0,4 №1 от ТП462 6/100 , явилось падение ветки, с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ, на провода по воздействием ветра | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ 0,4 №2 от ТП 462 6/100 Срок исполнения: 20.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СоРЭС Селищев В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2023 г. Мероприятие: Организационное На основании замечаний выявленных при осмотре ВЛ 0,4 №2 от ТП 462 6/100 , разработать мероприятия и составить график их выполнения. Срок исполнения: 20.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СоРЭС Селищев В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2023 г.
7729 | 59 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Становлянский РЭС | 2023-01-09 17:25 | 2023-01-09 18:55 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ 10кВ № 10 Яркино ПС Каменка произошло по причине межфазного К.З. при повреждении оборудования ТП 531П, находящейся в эксплуатационной ответственности "Российские автомобильные дороги" |  | Мероприятие: Организационное Направить в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД. Срок исполнения: 20.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Зинченко И.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.02.2023 г. Описание проведённых работ: Потребителю направлено претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД.
7730 | 173 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Дорогобужский РЭС | 2023-01-09 17:24 | 2023-01-09 17:25 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-1003 ПС Каськово произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате перекрытия проводов ВЛ упавшей веткой дерева в пролете опор № 98-№99 из-за границ охранной зоны ВЛ во время сильных порывов ветра. | 4.4.3, Отключение ВЛ-1003 ПС Каськово произошло вследствие механического воздействия при падении ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор № 98-№99 с последующим возникновением междуфазного КЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-1003 ПС Каськово. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Гафуров А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.02.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр Мероприятие: Организационное По результатам проведенного осмотра ВЛ-1003 ПС Каськово разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Гафуров А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.02.2023 г. Описание проведённых работ: разработан план мероприятий
7731 | 9 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Дятьковский РЭС | 2023-01-09 17:23 | 2023-01-09 19:55 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ-6кВ ТП-21 к ТП-109 Ф-603 произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Отключение ВВ-631 в ТП-41 Ф-603 ПС Дятьковская произошло в результате МТЗ на КЛ-6кВ ТП-21 к ТП-109 вследствие длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования ТП-41. Срок исполнения: 12.02.2023 г. Ответственное лицо: Марин И.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр оборудования ТП-41. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ-6кВ ТП-21 - ТП-109 Ф-603 ПС Дятьковская. Срок исполнения: 12.02.2023 г. Ответственное лицо: Марин И.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.01.2023 г. Описание проведённых работ: КЛ-6кВ ТП-21 - ТП-109 Ф-603 ПС Дятьковская восстановлена.
7732 | 13 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-01-09 17:14 | 2023-01-09 18:24 | 3.4.7.3.1, Причиной ТН явилось несвоевременное выявление дефектов вследствие отсутствия визуальных повреждений оборудования. | 4.12, Причиной отключения явилось нарушение электрической изоляции вследствие потери механической прочности в процессе длительного эксплуатационного срока. | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт в ТП. Выполнить ревизию оборудования. Произвести очистку оборудования от пыли и грязи. Срок исполнения: 18.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СТП и РП Сапрыкин В.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен ремонт в ТП. Выполнены ревизия оборудования. Произведен очистка оборудования от пыли и грязи.
7733 | 133 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2023-01-09 17:12 | 2023-01-09 17:50 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 003 ПС Ендовище произошло из-за кратковременного превышения величины тока нагрузки у потребителя электрической энергии, над номинальным током АВ № 2 0,4кВ (I ном = 63А). | 4.13, Отключение ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 003 ПС Ендовище произошло из-за кратковременного превышение величины тока нагрузки у потребителя электрической энергии, над номинальным током АВ № 2 0,4кВ (I ном = 63 А), что привело к срабатыванию теплового расцепителя. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 003 ПС Ендовище по всей длине с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ. Срок исполнения: 13.02.2023 г. Ответственное лицо: Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.01.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр выполнен Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 003 ПС Ендовище разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 13.02.2023 г. Ответственное лицо: Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.01.2023 г. Описание проведённых работ: Замечаний не выявлено
7734 | 264 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2023-01-09 17:02 | 2023-01-09 17:52 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 127 Смена ВЛ 10кВ №5 Медведково ПС 35/10кВ "Дорожаево" в результате короткого замыкания, возникшего из-за схлеста проводов фазы "А" и фазы "В" при падении на провода ветки дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №10-№11. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах ВЛ имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами ВЛ со следами перекрытия электрической дугой. | 4.4.3, Схлест проводов фазы "А" и фазы "В" при падении на провода ветки дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ 0,4кВ №1 ТП 127 Смена ВЛ 10кВ №5 Медведково ПС 35/10кВ "Дорожаево" в пролете опор №10-№11. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах ВЛ имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами ВЛ со следами перекрытия электрической дугой. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 127 Смена ВЛ 10кВ №5 Медведково ПС 35/10кВ "Дорожаево" с целью выявления причин, влияющих на работу ВЛ. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр Мероприятие: Организационное Произвести устранение дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ 0,4кВ №1 ТП 127 Смена ВЛ 10кВ №5 Медведково ПС 35/10кВ "Дорожаево". Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр
7735 | 140 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2023-01-09 17:00 | 2023-01-09 17:58 | 3.4.9.3, В результате повреждения ПУ-0,23кВ у абонента частного сектора, произошло нарушение электрической изоляции и возникновение однофазного короткого замыкания на ВЛ 0,4кВ Л-2_Звяг-2-13,устраненного действием защит. |  | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ Л-2_Звяг-2-13 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 17.02.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Земских А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.01.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ Л-2_Звяг-2-13 нарушений и включены в план работ Орловского РЭС. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-2_Звяг-2-13 по всей длине. Срок исполнения: 17.02.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Земских А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.01.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-2_Звяг-2-13 по всей длине.
7736 | 246 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС | 2023-01-09 16:50 | 2023-01-09 18:00 | 3.4.7.3.5, Перегорание ПН-2 руб. 0,4 кВ фид.№2 Железнод ЗТП №8 Василенкова произошло по причине увеличения тока нагрузки выше номинального. | 4.13, В результате превышения тока нагрузки на ВЛ 0,4кВ ф-2 Железнод ЗТП №8 Василенкова произошло перегорание ПН-2 руб.0,4 кВ фид.№2 Железнод ЗТП №8 Василенкова. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не актуальная информация о нагрузке потребителей ВЛ 0,4кВ ф-2 Железнод ЗТП №8 Василенкова. на ВЛ 0,4кВ ф-2 Железнод ЗТП №8 Василенкова VN004-00131171 | Мероприятие: Техническое Произвести замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала ПН-2 руб.0,4 кВ ВЛ 0,4кВ ф-2 Железнод ЗТП №8 Василенкова. Срок исполнения: 03.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.02.2023 г. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при замере нагрузки в период наибольшего потребления на ЗТП №8 Василенкова. Срок исполнения: 04.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.02.2023 г. Мероприятие: Организационное Провести инструктаж персоналу Бежецкого РЭС по выполнению замера петли фаза-ноль для выбора тока срабатывания ПН-2 0,4кВ. Срок исполнения: 03.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.02.2023 г.
7737 | 84 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Нерехтский РЭС | 2023-01-09 16:48 | 2023-01-09 19:05 | 3.4.12.2.3, При аварийном обходе, бригада ОВБ обнаружила ветку дерева со следами подгара под проводами ВЛ-10 кВ в пролете опор № 42- № 43, упавшую из-за пределов охранной зоны ВЛ, при усилении ветра до 19 м/с. Ветка при падении перемкнула провода соседних фаз, в следствии возникло междуфазное КЗ и отключение МВ-10 кВ ф.10-05 на ПС Клементьево действием МТЗ. АПВ - не успешно. В дальнейшем, при порыве ветра, ветка упала на землю под провода ВЛ. Повреждений ВЛ нет. Оборудование РЗА работало правильно. Метеосправка приложена к акту. | 4.4.3, Причиной отключения ВЛ-10кВ ф.10-05 ПС Клементьево, явилось короткое замыкание, вследствие падения ветки дерева на провода ВЛ-10 кВ в пролете опор № 42-№ 43. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф. 10-05 ПС Клементьево, с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ. Особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ: сухие или гнилые деревья, ветви деревьев, а также сломанные стихией деревья, лежащие на ветвях в сторону ВЛ-10 кВ. Срок исполнения: 02.02.2023 г. Ответственное лицо: Разгуляев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.01.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено. Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ-10 кВ Ф. 10-05 ПС Клементьево, устранить выявленные замечания при их наличии. Срок исполнения: 09.02.2023 г. Ответственное лицо: Разгуляев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.01.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено.
7738 | 140 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кашинский РЭС | 2023-01-09 16:30 | 2023-01-09 16:49 | 3.4.12.1.1, Отключение ВЛ-0,4кВ №2 ТП 335 Горки-Росстрой ВЛ 10кВ №14 ПС 35кВ Барыково произошло по причине возникновения однофазного КЗ из-за схлеста проводов, вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения габарита с приближением к соседнему проводу в пролете опор №5 - №6 ВЛ-0,4кВ №2 ТП 335 Горки-Росстрой ВЛ 10кВ №14 ПС 35кВ Барыково. | 4.4.4, В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения их габарита с приближением к соседнему проводу в пролете опор №5 - №6 ВЛ-0,4кВ №2 ТП 335 Горки-Росстрой ВЛ 10кВ №14 ПС 35кВ Барыково, произошел схлёст проводов в данном пролете опор, что послужило причиной срабатывания ПН-2 фазы "С" в РУ-0,4кВТП 335 Горки-Росстрой. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №2 ТП 335 Горки-Росстрой ВЛ 10кВ №14 ПС 35кВ Барыково для выявления возможных дефектов. Срок исполнения: 27.01.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Кашинского РЭС Воронцов В.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеплановый осмотр ВЛ0,4кВ №2 ТП 335 Горки-Росстрой, запитанной от ВЛ10кВ №14 ПС Барыково. Мероприятие: Организационное Включить в план мероприятий на 2023 год устранение дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ-0,4кВ №2 ТП 335 Горки-Росстрой ВЛ 10кВ №14 ПС 35кВ Барыково. Срок исполнения: 30.01.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Кашинского РЭС Воронцов В.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.01.2023 г. Описание проведённых работ: Дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ0,4кВ №2 ТП 335 Горки-Росстрой, внесены в план работ на февраль 2023г.
7739 | 83 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Нерехтский РЭС | 2023-01-09 16:29 | 2023-01-09 17:29 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре (до 19 м/с) произошло падение ветки с дерева растущего за пределами охранной зоны на провода ВЛ-0,4кВ ф. д. Попадейкино, от ТП-70 в пролете опор №5-3-№5-4, вследствие этого возникло междуфазное короткое замыкание, которое привело к отключению АВ-0,4кВ ф. д. Попадейкино на ТП-70. В дальнейшем при порыве ветра, ветка дерева упала на землю под провода. Повреждений ВЛ-0,4кВ нет. Информация по метеоусловиям приложена к акту. | 4.4.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ ф. д. Попадейкино, явилось короткое замыкание в результате падения ветки дерева на провода ВЛ-0,4 кВ в пролете опор №5-3-№5-4. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ ф. д. Попадейкино от ТП-70 с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ, особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ: сухие или гнилые деревья, ветви деревьев, а также сломанные деревья, лежащие на ветвях в сторону ВЛ. Срок исполнения: 02.02.2023 г. Ответственное лицо: Разгуляев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.01.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено. Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ-0,4 кВ ф. д. Попадейкино от ТП-70 устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 09.02.2023 г. Ответственное лицо: Разгуляев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.01.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено.
7740 | 164 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС | 2023-01-09 15:53 | 2023-01-09 22:26 | 3.4.12.2.3, Первое и второе отключение ВЛ 10кВ №03 от ПС 110/35/10 Удомля произошли по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролёте опор №10-11 - №10-12 деревом, нагнутым сильным порывом ветра, из вне охранной зоны ВЛ-10кВ, без обрыва провода, при прохождении циклона по территории Удомельского района Тверской области. | 4.4.3, В результате механического воздействия, при наклоне дерева, из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ на провода в пролете опор №10-11 - №10-12, ВЛ 10кВ №03 от ПС 110/35/10 Удомля под воздействием сильного порывистого ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, без обрыва проводов, что послужило причиной первого и второго отключения ВЛ 10кВ №03 от ПС 110/35/10 Удомля действием ТО. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр в пролётах опор №10-13 - № 11-27 ВЛ 10кВ №03 от ПС 110/35/10 Удомля с целью выявления дефектов, влияющих на аварийность. Срок исполнения: 16.01.2023 г. Ответственное лицо: и.о.начальника Удомельского РЭС Мазур В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.01.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр в пролётах опор №10-13 - № 11-27 ВЛ 10кВ №03 от ПС 110/35/10 Удомля Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре в пролётах опор №10-13 - № 11-27 ВЛ 10кВ №03 от ПС 110/35/10 Удомля Срок исполнения: 20.01.2023 г. Ответственное лицо: и.о.начальника Удомельского РЭС Мазур В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.01.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр в пролётах опор №10-13 - № 11-27 ВЛ 10кВ №03 от ПС 110/35/10 Удомля
7741 | 96 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Подгоренский РЭС | 2023-01-09 15:51 | 2023-01-09 16:52 | 3.4.8.5.2, Аварийное отключение АВ 0,4кВ кВ ВЛ-0,4-2 ТП-1-29 ПС 35кВ Сагуны произошло в результате повреждения потребительского электрооборудования за ГЛ.РБ 0,4кВ в ВРУ-0,4 от оп. №15 ВЛ-0,4-2 ТП-1-29 ПС 35кВ Сагуны, находящемся на балансе и обслуживании потребителя Бобенко М.А. | 4.12, Короткое замыкание на потребительском электрооборудовании за ВРУ-0,4 от оп. №15 ВЛ-0,4-6 ТП-24-11 ПС 110кВ Подгорное районная, находящемся на балансе и обслуживании потребителя Бобенко М.А. в результате которого произошло аварийное отключение ВЛ-0,4-6 ТП-24-11 ПС 110кВ Подгорное районная стало нарушение электрической изоляции | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю Бобенко М.А. о необходимости приведения ВРУ-0,4 от оп. №15 ВЛ 0,4кВ №2 КТП 1-29 ПС 35кВ Сагуны в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ, и предложением воспользоваться услугой «Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования», затребовать копии протоколов об испытании оборудования Срок исполнения: 16.02.2023 г. Ответственное лицо: гл.инженер РЭС Бурминский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.01.2023 г. Описание проведённых работ: Письмо потребителю
7742 | 266 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кимрский РЭС | 2023-01-09 15:28 | 2023-01-09 15:56 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ 10кВ №12 РП 10кВ Федоровка произошло по причине междуфазного КЗ из-за повреждения оборудования на абонентской КТПП 323 Спейд. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо в ООО "Экстен" собственнику КТПП 323 Спейд о привидении оборудования в соответствие с НТД. Срок исполнения: 17.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Кимрского РЭС Сухарьков В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.02.2023 г. Описание проведённых работ: Направили письмо в ООО "Экстен" собственнику КТПП 323 Спейд о привидении оборудования в соответствие с НТД.
7743 | 102 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Каменский РЭС | 2023-01-09 15:14 | 2023-01-09 16:48 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ №1 ТП 14-16 ПС 35кВ Тхоревка послужило короткое замыкание при схлестывании фазного и нулевого проводов потребительской перекидки от опоры № 7 до жилого дома веткой дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, на территории частного домовладения, при порывах ветра до 13м/с, на проводах перекидки имеются следы оплавления. | 4.12, Схлестывание фазного и нулевого проводов потребительской перекидки от опоры № 7 по ВЛ 0,4кВ №1 ТП 14-16 ПС 35кВ Тхоревка до жилого дома веткой дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, на территории частного домовладения, при порывах ветра до 13м/с. | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю, запитанному от опоры №7 по ВЛ 0,4кВ №1 ТП 14-16 ПС 35кВ Тхоревка о необходимости замены неизолированных проводов ввода на СИП. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Каменского РЭС Солодков Ю.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.03.2023 г. Описание проведённых работ: Коммерческое предложение
7744 | 100 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Мантуровский РЭС | 2023-01-09 15:05 | 2023-01-09 17:03 | 3.4.7.3.5, При аварийном обходе ВЛ-10 кВ Ф 10-03 ПС Филино установлено, что причиной отключения МВ-10кВ действием защиты МТЗ явился срыв изолятора фазы «В» на опоре № 9. Изолятор не поврежден. Изолятор слетел с крюка траверсы в результате разрушения полиэтиленового колпачка от длительной эксплуатации и воздействия на материал колпачка различных атмосферных явлений (перепады температуры окружающего воздуха, тяжение провода) и как сопутствующие обстоятельства низкая температура воздуха (мороз -37) и раскачивание проводов порывами ветра до 16 м/с. Информация о погодных условиях размещена в прилагаемых документах. Оборудование РЗА работало правильно. | 4.12, В процессе эксплуатации произошло разрушение полиэтиленового колпачка и ослабление крепления изолятора на крюке траверсы фазы "В" на опоре № 9 ВЛ-10 кВ Ф 10-03 ПС Филино. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не проведена своевременная замена изоляторов и колпачков с длительным сроком эксплуатации на ВЛ-10 кВ Ф 10-03 ПС Филино | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ Ф 10-03 ПС Филино на предмет повреждения арматуры крепления под действием низких температур. Срок исполнения: 03.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мантуровского РЭС Лебедев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.01.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ-10кВ Ф10-03 ПС Филино выявленные замечания устранить при их наличии. Срок исполнения: 17.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мантуровского РЭС Лебедев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.01.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр
7745 | 63 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Ливенский РЭС | 2023-01-09 15:05 | 2023-01-09 15:20 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия сильных порывов ветра, произошло падения сука дерева из вне охранной зоны ВЛ-0,4кВ ф-1 КТПН-9/ВО-5-160кВА в пролете опор №6-7 на провода фаз "А" и "В", с последующим их подхлестом, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении сука дерева, при ветровой нагрузке, из вне охранной зоны ВЛ-0,4кВ ф-1 КТПН-9/ВО-5-160кВА в пролете опор №6-7 на провода фаз "А" и "В" с последующим их подхлестом, произошло возникновение межфазного короткого замыкания, ликвидированного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ ф-1 КТПН-9/ВО-5-160кВА и включить их в планы работ Ливенского РЭС. Срок исполнения: 10.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Коломыцев В.А. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.01.2023 г. Описание проведённых работ: Мероприятия разработаны Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф-1 КТПН-9/ВО-5-160кВА по всей длине. Срок исполнения: 10.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Коломыцев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ф-1 КТПН-9/ВО-5-160кВА по всей длине.
7746 | 132 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2023-01-09 14:57 | 2023-01-09 15:50 |  |  | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр всех КТП 6/0,4кВ с сроком эксплуатации более 30 лет по ВЛ 6 кВ № 7 от ПС 35 кВ №4 на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу электроустановки. Срок исполнения: 16.02.2023 г. Ответственное лицо: Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.01.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр выполнен Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра КТП 6/0,4кВ по ВЛ 6 кВ № 7 от ПС 35 кВ №4 наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов. Срок исполнения: 16.02.2023 г. Ответственное лицо: Ключко Е.А. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.01.2023 г. Описание проведённых работ: Замечаний не выявлено
7747 | 245 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС | 2023-01-09 14:53 | 2023-01-09 14:58 | 3.4.12.1.1, Отключение ВЛ 10кВ № 13 ПС Лощемля произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за схлеста проводов фаз "В", "С" в пролете опор №153-154, вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения габарита с приближением к соседнему проводу в пролете опор №153-154. | 4.4.4, В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения их габарита с приближением к соседнему проводу в пролете опор №153-154 ВЛ 10кВ № 13 ПС Лощемля при прохождении атмосферного фронта, произошел схлест проводов фаз "В", "С", что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ № 13 ПС Лощемля действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 13 ПС Лощемля в пролете опор №150-160 с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 30.01.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.01.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ № 13 ПС Лощемля в пролете опор №150-160 дефекты. Срок исполнения: 31.01.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.01.2023 г. Описание проведённых работ: Проведён внеплановый осмотр ВЛ
7748 | 57 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2023-01-09 14:43 | 2023-01-09 16:22 | 3.4.9.3, В результате КЗ в вводном РУ потребителя магазин ЧП Алиян О.Б. по ул. Придорожная п.Строитель (повреждение устранено потребителем) произошло отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП №967. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу ЭУ ЧП Алиян О.Б. с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов. Срок исполнения: 19.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.02.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо владельцу ЭУ ЧП Алиян О.Б. с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов.
7749 | 120 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС | 2023-01-09 14:19 | 2023-01-09 14:24 | 3.4.12.1.1, Отключение ВЛ 10кВ № 03 ПС 35кВ Синьково произошло по причине междуфазного КЗ между проводами фаз «В» и «С» в результате схлеста проводов из-за уменьшения минимально-допустимого расстояния вследствие налипания с последующим обледенение большого количества снега на провод ф. «С» и изменения его габарита с приближением к проводу ф. «В» в пролете опор №43-44, при прохождения атмосферного фронта по территории Андреапольского района Тверской области, без обрыва проводов. | 4.4.4, В результате механического воздействия в следствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провод ф. «В» и изменения его габарита с приближением к проводу ф. «В» в пролете опор №43-44 ВЛ 10кВ № 03 ПС 35кВ Синьково при прохождении атмосферного фронта по территории Андреапольского района Тверской области, произошел схлест проводов фаз "В" и "С", в данном пролете опор, что послужило причиной первого отключения ВЛ 10кВ № 03 ПС 35кВ Синьково действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр в пролетах опор №40-50 ВЛ 10кВ № 03 ПС 35кВ Синьково с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 23.01.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.01.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 03 ПС 35кВ Синьково произведен. Мероприятие: Организационное Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра в пролетах опор №40-50 ВЛ 10кВ № 03 ПС 35кВ Синьково. Срок исполнения: 27.01.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.01.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 03 ПС 35кВ Синьково произведен.
7750 | 16 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2023-01-09 14:11 | 2023-01-09 15:37 | 3.4.8.5.2, Отключено для проведения ревизии в РУ 0,4 кВ ТП 656 СкШ1. | 4.12, Нет Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ревизия рубильника на ТП 656 РУ 0,4 кВ СШ1 | Мероприятие: Организационное Провести замену рубильника 0,4 кВ в ТП 656 РУ 0,4 кВ СШ1. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник службы трансформаторных подстанций и распределительных пунктов Иванов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.01.2023 г. Описание проведённых работ: Проведена замену рубильника 0,4 кВ в ТП 656 РУ 0,4 кВ СШ1
7751 | 121 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Осташковский РЭС | 2023-01-09 19:43 | 2023-01-09 19:46 | 3.4.7.3.5, ВЛ-10кВ №11 ПС 35/10 кВ Ворошилово Отключение ВЛ-10кВ №11 ПС 35/10 кВ Ворошилово произошло по причине междуфазного КЗ при перекрытии изоляции проводов в пролете опор №24-№25 в результате изменения стрелы провеса провода из за ослабления вязки провода на опоре №24 и несвоевременного выявления дефекта. ВЛ-10кВ №09 ПС 35/10 кВ Селище Отключение ВЛ-10кВ №09 ПС 35/10 кВ Селище произошло по причине междуфазного КЗ при перекрытии изоляции проводов в пролете опор №38-№40 в результате изменения стрелы провеса провода из за ослабления вязки провода на опоре №38, №39 и несвоевременного выявления дефекта. ВЛ-10кВ №06 ПС 110/35/10 кВ Осташков Отключение ВЛ-10кВ №06 ПС 110/35/10 кВ Осташков произошло по причине междуфазного КЗ при перекрытии изоляции проводов в пролете опор №39-№40 в результате изменения стрелы провеса провода из за ослабления вязки провода на опоре №39 и несвоевременного выявления дефекта. | 4.12, ВЛ-10кВ №11 ПС 35/10 кВ Ворошилово В результате ослабления вязки верхнего провода на опоре №24 в процессе длительной эксплуатации, произошло провисание верхнего провода и при порывах ветра происходил захлест провода на соседнюю фазу в пролете опор №24-№25 произошло междуфазное короткое замыкание и отключение ВЛ-10кВ №11 ПС 35/10 кВ Ворошилово действием МТЗ. ВЛ-10кВ №09 ПС 35/10 кВ Селище В результате ослабления вязок верхнего провода на опоре №38, №39 в процессе длительной эксплуатации, произошло провисание верхнего провода и при порывах ветра происходил захлест провода на соседнюю фазу в пролете опор №38-№40 произошло междуфазное короткое замыкание и отключение ВЛ-10кВ №09 ПС 35/10 кВ Селище (Волжанский) действием МТЗ. ВЛ-10кВ №06 ПС 110/35/10 кВ Осташков В результате ослабления вязки верхнего провода на опоре №39 в процессе длительной эксплуатации, произошло провисание верхнего провода и при порывах ветра происходил захлест провода на соседнюю фазу в пролете опор №39-№40 произошло междуфазное короткое замыкание и отключение ВЛ-10кВ №06 ПС 110/35/10 кВ Осташков действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не своевременное выявление разрегулировки стрелы провиса провода в пролете опор №24-№25 ВЛ-10кВ №11 ПС 35/10 кВ Ворошилово. на ВЛ-10кВ №11 ПС 35/10 кВ Ворошилово VS010-0012031 | Мероприятие: Техническое Произвести перетяжку проводов в пролете опор №24-№25 ВЛ-10кВ №11 ПС Ворошилово, в пролете опор №33-№43 ВЛ-10кВ №09 ПС Селище, в пролете опор №39-№40 ВЛ-10кВ №06 ПС Осташков. Срок исполнения: 27.01.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чижов С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведена перетяжка проводов в пролете опор №24-№25 ВЛ-10кВ №11 ПС Ворошилово, в пролете опор №33-№43 ВЛ-10кВ №09 ПС Селище, в пролете опор №39-№40 ВЛ-10кВ №06 ПС Осташков. Мероприятие: Организационное Всему ремонтному и оперативно-ремонтному персоналу Осташковского РЭС провести внеочередной инструктаж по вопросам качества проведения плановых осмотров ВЛ. Срок исполнения: 23.01.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чижов С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.01.2023 г. Описание проведённых работ: Всему ремонтному и оперативно-ремонтному персоналу Осташковского РЭС проведен внеочередной инструктаж по вопросам качества проведения плановых осмотров ВЛ.
7752 | 92 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2023-01-09 13:54 | 2023-01-09 22:05 | 3.4.12.2.1, Отключение действием МТЗ с неуспешным АПВ ВВ 10 кВ ЛЭП 10кВ №4 ПС 110 кВ Стрелецкое произошло в результате обрыва провода фазы "А" с последующим схлестом с проводом фазы "В" в пролёте опор №18-19, вследствие изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации, и повторяющихся ветровых нагрузок в предшествующий период. | 4.4.4, Обрыв провода фазы "А" в пролёте опор №18-19 ЛЭП 10кВ №4 ПС 110 кВ Стрелецкое произошёл вследствие изменения структуры материала провода в результате длительной эксплуатации и повторяющихся ветровых нагрузок в предшествующий период. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10кВ №4 ПС 110 кВ Стрелецкое. Срок исполнения: 19.01.2023 г. Ответственное лицо: Ст.мастер РЭс Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.01.2023 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 10.02.2023 г. Ответственное лицо: Ст.мастер РЭс Белозерских В.В. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.01.2023 г. Описание проведённых работ: Мероприятия
7753 | 99 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Кологривский РЭС | 2023-01-09 13:52 | 2023-01-09 14:39 | 3.4.12.5.2, Причиной отключения ВЛ-10 кВ Ф 10-21 ПС Кологрив действием защиты МТЗ стало КЗ в результате схлеста проводов фаз "А" и "В" при обрыве провода в пролете опор № 102-103. Обрыв провода произошёл из-за снижения его механических свойств при натяжении провода в следствии низкой температуры наружного воздуха (мороз -37). Информация о погодных условиях приложена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. | 4.4.4, Обрыв одного провода в пролете опор № 102-103 из-за снижения его механических свойств при натяжении провода в следствии низкой температуры наружного воздуха (мороз -37). | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной обход ВЛ-10 кВ Ф.10-21 ПС Кологрив с целью выявления дефектов после прохождения атмосферного фронта (сильный мороз). Срок исполнения: 25.01.2023 г. Ответственное лицо: Мастер РС Веселов С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.01.2023 г. Описание проведённых работ: Распоряжение Мероприятие: Техническое Выявленные замечания в ходе внеочередного обхода ВЛ-10 кВ Ф.10-21 ПС Кологрив устранить при их наличии. Срок исполнения: 09.02.2023 г. Ответственное лицо: Мастер РС Веселов С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.01.2023 г. Описание проведённых работ: Явных, видимых замечаний не выявлено.
7754 | 124 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2023-01-09 13:51 | 2023-01-09 15:38 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 КТП-160 Каботово по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №6-№7 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №6-№7 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 КТП-160 Каботово с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.02.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр выполнен. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 КТП-160 Каботово устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.02.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр выполнен.
7755 | 76 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Красносельский РЭС | 2023-01-09 13:50 | 2023-01-09 15:00 | 3.4.8.5.2, При выполнении аварийного обхода ВЛ 0,4 кВ от ТП № 013 ул. пер.Заводской, обнаружены следы падения снега на провода перекидки к дому № 10. Упавшим снегом были схлестнуты провода соседних фаз в результате этого произошло межфазное К.З. и перегорание плавкой вставки ПН фазы "В" на РБ 0,4 кВ в РУ 0,4 кВ ТП № 013 ул. пер.Заводской. | 4.4.1, Схлест проводов соседних фаз перекидки к дому № 10 от ВЛ 0,4 кВ от ТП № 013 пер.Заводской съехавшим снегом, с крыши дома. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ВЛ 0,4 кВ от ТП № 013 ул. пер.Заводской, особое внимание обратить на состояние перекидок и угрозу возможного схода снега с крыши. Срок исполнения: 03.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Красносельского РЭС Корнилов С.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведён внеплановый обход ВЛ 0,4 кВ от ТП № 013 ул. пер.Заводской, особое внимание обратить на состояние перекидок и угрозу возможного схода снега с крыши. Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ 0,4 кВ от ТП № 013 ул. пер.Заводской устранить выявленные замечания при их наличии. Срок исполнения: 05.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Красносельского РЭС Корнилов С.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведён внеплановый обход ВЛ 0,4 кВ от ТП № 013 ул. пер.Заводской, особое внимание обратить на состояние перекидок и угрозу возможного схода снега с крыши. Мероприятие: Организационное Провести разъяснительную беседу с жильцами дома № 10, пер. Заводской о необходимости в зимний период счищать снег с крыши дома для исключения падения на провода ВЛ Срок исполнения: 06.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Красносельского РЭС Корнилов С.Е. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведена разъяснительная беседа с жильцами дома № 10, пер. Заводской о необходимости в зимний период счищать снег с крыши дома для исключения падения на провода ВЛ
7756 | 98 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Нейский РЭС | 2023-01-09 13:40 | 2023-01-09 15:22 | 3.4.12.2.1, При проведении аварийного обхода ВЛ-10 кВ Ф 10-06 ПС Дьяконово обнаружен обрыв одного провода в пролете опор № 127 - № 128 ВЛ-10 кВ Ф 10-06 ПС Дьяконово. Обрыв провода произошел из-за его обледенения в следствии низкой температуры наружного воздуха (мороз -37) и воздействия порывов ветра до 16 м/с. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. | 4.4.4, Обрыв одного провода в пролете опор №127 - №128 в результате его обледенения в следствии низкой температуры наружного воздуха (мороз -37) и воздействия порывов ветра до 16 м/с. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф 10-06 ПС Дьяконово с целью выявления возможных дефектов, после прохождения стихийных явлений, связанных с низкими температурами наружного воздуха. Срок исполнения: 19.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нейского РЭС Большаков А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.01.2023 г. Описание проведённых работ: Обход ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам внепланового обхода ВЛ-10 кВ Ф 10-06 ПС Дьяконово выявленные дефекты устранить при их наличии. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нейского РЭС Большаков А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.01.2023 г. Описание проведённых работ: Обход ВЛ.
7757 | 131 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Нижнедевицкий РЭС | 2023-01-09 13:37 | 2023-01-09 15:40 | 3.4.12.2.3, Аварийное отключение ВЛ 10кВ №3 ПС 35кВ Родина произошло по причине возникновения двухфазного короткого замыкания из-за перекрытия воздушного промежутка между проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №42-43 веткой от дерева занесённой на провода из вне охранной зоны ВЛ при порывах ветра до 13 м/с. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №42-43 ВЛ 10кВ №3 ПС 35кВ Родина, произошло по причине механического воздействия на провода, веткой от дерева занесённой из охранной зоны ВЛ, порывами ветра до 13 м/сек. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ №3 ПС 35кВ Родина на предмет выявления деревьев и веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, как из охранной зоны ВЛ, так и из вне охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 17.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нижнедевицкого РЭС Кирюшин С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.01.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ №3 ПС 35кВ Родина на предмет выявления деревьев и веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, как из охранной зоны ВЛ, так и из вне охранной зоны ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №3 ПС 35кВ Родина, выявленные замечания и дефекты включить в план ремонта и ТО в 2023 г. Срок исполнения: 17.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нижнедевицкого РЭС Кирюшин С.Н. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.01.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №3 ПС 35кВ Родина дефектов не выявлено, мероприятия не требуются
7758 | 82 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2023-01-09 13:30 | 2023-01-09 14:30 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре (до 17 м/с) произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ, на провода ВЛ-0,4 кВ ф. № 4 на ТП-351 в пролете опор №5-6, веткой были перекрыты провода соседних фаз, что привело в межфазному К.З. которое привело к перегоранию предохранителя ПН-2 ф. № 4 на ТП-351. В дальнейшем ветка слетела с проводов ВЛ и упала на землю. | 4.4.3, Перекрытие проводов соседних фаз в пролете опор №5 - 6 ВЛ-0,4 кВ ф. № 4 на ТП-351 упавшей веткой дерева. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ ф4 от ТП-351 , на предмет выявления деревьев и веток, угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ-0,4кВ от ТП-351. Срок исполнения: 18.02.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Калюжный С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.02.2023 г. Описание проведённых работ: обход вл Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ ф.2 от ТП-351 устранить выявленные замечания при их наличии. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Калюжный С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.02.2023 г. Описание проведённых работ: осмотр вл
7759 | 244 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС | 2023-01-09 13:10 | 2023-01-09 23:48 | 3.4.7.3.5, Отключения ВЛ-0,4кВфид.№2ПетрЗТП№21Ткац.фабрика, ВЛ-0.4кВфПосТП КЗСсМ.Горы 3 М.Горы, ВЛ-0,4кВфид.№2ТипогрКТП №24Типограф произошли по причине увеличения тока нагрузки выше номинального. | 4.13, В результате превышения тока нагрузки на ВЛ-0,4кВфид.№2ПетрЗТП№21Ткац.фабрика, ВЛ-0.4кВфПос ТП КЗСсМ.Горы 3 М.Горы, ВЛ-0,4кВфид.№2Типогр КТП №24Типограф произошло перегорание ПН-2 РУ 0,4кВ ТП 21, ТП КЗСсМ.Горы, КТП №24Типограф действием защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не актуальная информация о нагрузке потребителей ВЛ-0,4кВфид.№2ПетрЗТП№21Ткац.фабрика, ВЛ-0.4кВфПосТП КЗСсМ.Горы 3 М.Горы, ВЛ-0,4кВфид.№2ТипогрКТП №24Типограф . на ВЛ-0,4кВфид.№2ПетрЗТП№21Ткац.фабрика ВЛ-0,4кВфид.№2ПетрЗТП№21Ткац.фабрика | Мероприятие: Техническое Произвести замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала защиты коммутационного аппарата ВЛ-0,4кВфид.№2ПетрЗТП№21Ткац.фабрика, ВЛ-0.4кВфПосТП КЗСсМ.Горы 3 М.Горы, ВЛ-0,4кВфид.№2ТипогрКТП №24Типограф. Срок исполнения: 03.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.01.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен замер нагрузки на ТП, внеплановый осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при замере нагрузки в период наибольшего потребления на ВЛ-0,4кВфид.№2ПетрЗТП№21Ткац.фабрика, ВЛ-0.4кВфПосТП КЗСсМ.Горы 3 М.Горы, ВЛ-0,4кВфид.№2ТипогрКТП №24Типограф . Срок исполнения: 04.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.01.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ
7760 | 117 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС | 2023-01-09 13:09 | 2023-01-09 14:20 | 3.4.8.5.2, Причиной вывода в ремонт ТП 2-16 ВЛ-10 кВ №2 ПС 110 кВ Радуга по неотложной заявке связана с необходимостью проведения неотложных работ потребителем ООО Крона в связи с повреждением ВЛ 0,4кВ №1 ТП 2-16 ВЛ-10 кВ №2 ПС 110 кВ Радуга находящейся на балансе и обслуживании ООО Крона. | 4.12, Повреждение на оборудовании потребительской ВЛ 0,4кВ №1 ТП 2-16 ВЛ-10 кВ №2 ПС 110 кВ Радуга, находящейся на балансе и обслуживании потребителя ООО Крона, послужившей причиной вывода ТП 2-16 ВЛ-10 кВ №2 ПС 110 кВ Радуга в ремонт по неотложной заявке, произошло из-за нарушения электрической изоляции. | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю ООО Крона о приведении потребительских ТП 2-16 ВЛ-10 кВ №2 ПС 110 кВ Радуга в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования Срок исполнения: 16.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.01.2023 г.
7761 | 97 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Нейский РЭС | 2023-01-09 13:00 | 2023-01-09 14:40 | 3.4.12.2.1, При проведении аварийного обхода ВЛ-0,4кВ от ТП №106"АРМ" ф.1 установлено, что причиной перегорание ПН-2 ф.1 в ТП №106 стало К.З. возникшее в результате обрыва провода в пролете опор №6 – 7. В результате натяжения провода в следствии низкой температуры наружного воздуха (мороз -37) произошло его ослабление, что привело к обрыву одного провода в пролете опор №6 - 7 под воздействием порывов ветра до 16м/с. Информация по метеоусловиям приложена к документам. | 4.4.4, Обрыв одного провода в пролете опор №6 - 7 под воздействием порывов ветра до 16м/с. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ВЛ-0,4 от ТП №106 "АРМ" ф.1 с целью выявления возможных дефектов, после прохождения стихийных явлений, связанных с низкими температурами наружного воздуха. Срок исполнения: 18.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нейского РЭС Большаков А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.01.2023 г. Описание проведённых работ: Обход ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам выполнения внепланового обхода ВЛ-0,4 от ТП №106 "АРМ " ф.1 при выявлении дефектов устранить при их наличии. Срок исполнения: 19.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нейского РЭС Большаков А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.01.2023 г. Описание проведённых работ: Обход ВЛ.
7762 | 73 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Галичский РЭС | 2023-01-09 12:57 | 2023-01-09 14:31 | 3.4.7.3.5, Причиной возникновения однофазного замыкания на землю на ВЛ 10 кВ Ф10-05 ПС 35/10 кВ Пронино стал срыв изолятора на опоре №50. Из-за длительной эксплуатации и разрушения колпачка изолятора произошел срыв изолятора с дальнейшим падением незакрепленного провода на траверсу и замыканием на землю через тело опоры. Последний плановый обход ВЛ 10 кВ Ф10-05 ПС 35/10 кВ Пронино произведен 13.05.2022 электромонтером Галичского РЭС Гороховым А.Б., дефектов данного колпачка при обходе не выявлено. Лист обхода принял мастер Чикулаев М.С. | 4.12, Разрушение колпачка изолятора на опоре № 50 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременное выявление износа крепления изолятора на опоре № 50 на ВЛ 10кВ ф.10-05 ПС Пронино ВЛ 10кВ ф.10-05 ПС Пронино | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ 10 кВ Ф10-05 ПС 35/10 кВ Пронино с применением бинокля с целью выявления дефектных изоляторов. Срок исполнения: 03.02.2023 г. Ответственное лицо: Чикулаев М.С Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.01.2023 г. Описание проведённых работ: лист обхода Мероприятие: Техническое Провести комплексное обследование оп. №50, подвергшейся воздействию тока замыкания на землю. Срок исполнения: 03.02.2023 г. Ответственное лицо: Чикулаев М.С Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.01.2023 г. Описание проведённых работ: акт Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ 10 кВ Ф10-05 ПС 35/10 кВ Пронино, комплексного обследования опоры №50 устранить выявленные замечания Срок исполнения: 10.02.2023 г. Ответственное лицо: Чикулаев М.С Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.01.2023 г. Описание проведённых работ: лист обхода
7763 | 81 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Нерехтский РЭС | 2023-01-09 12:50 | 2023-01-09 13:51 | 3.4.12.2.3, При аварийном обходе, бригада ОВБ обнаружила ветку дерева со следами подгара под проводами ВЛ-10 кВ в пролете опор № 135 - № 136, упавшую из-за пределов охранной зоны ВЛ, при усилении ветра до 19 м/с. Ветка при падении перемкнула провода соседних фаз, в следствии возникло междуфазное КЗ и отключение МВ-10 кВ ф.10-02 ПС Сухоногово действием МТЗ. АПВ - не успешно. В дальнейшем, при порыве ветра, ветка упала на землю под провода ВЛ, что позволило выполнить РПВ- успешно. Повреждений ВЛ нет. Оборудование РЗА работало правильно. Метеосправка приложена к акту. | 4.4.3, Причиной отключения ВЛ-10кВ ф.10-02ПС Сухоногово, явилось короткое замыкание, вследствие падения ветки дерева на провода ВЛ-10 кВ в пролете опор № 135-№ 136 при усилении ветра до 19 м/с. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф. 10-02 ПС Сухоногово, с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ. Особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ: сухие или гнилые деревья, ветви деревьев, а также сломанные стихией деревья, лежащие на ветвях в сторону ВЛ-10 кВ. Срок исполнения: 02.02.2023 г. Ответственное лицо: Разгуляев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.01.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено. Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ-10 кВ Ф. 10-02 ПС Сухоногово устранить выявленные замечания при их наличии. Срок исполнения: 09.02.2023 г. Ответственное лицо: Разгуляев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.01.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено.
7764 | 262 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2023-01-09 12:50 | 2023-01-09 16:37 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП 116 (Сарафоново КЗС) произошло вследствие КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №3-№4, веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №3-№4, веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 116 (Сарафоново КЗС) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 116 (Сарафоново КЗС) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр
7765 | 56 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2023-01-09 12:42 | 2023-01-09 16:20 | 3.4.12.2.1, При ослабленной вязке провода на опоре №5, произошла разлегулировка провиса провода, что под воздействием бокового ветра более 10м/с, привело к кратковременному КЗ и аварийному отключению АВ1 в РУ 0,4кВ КТП №238. | 4.1.3, В процессе длительной эксплуатации произошло ослабление материала вязки провода к изолятора на опоре №5, что привело к разлегулировке провиса провода в пролёте опор №5-№6, повлекшие КЗ ВЛ-0.4кВ №1 КТП №238. | Мероприятие: Техническое Произвести обход осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от КТП №238 с целью выявления провиса провода. Срок исполнения: 19.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.02.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен обход осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от КТП №238 с целью выявления провиса провода Мероприятие: Техническое Устранить провисы провода выявленные при осмотре ВЛ 0,4кВ №1 от КТП №238 Срок исполнения: 19.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.02.2023 г. Описание проведённых работ: выполнена перетяжка провода при осмотре ВЛ 0,4кВ №1 от КТП №238
7766 | 39 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Выгоничский РЭС | 2023-01-09 12:11 | 2023-01-09 13:23 | 3.4.12.2, Схлёстывание проводов от опоры № 8 до № 9 ВЛ-0,4кВ Л-2 КТП-215 Ф-Больница при сильном порывистом ветре, из-за разрегулировки стрелы провиса. | 4.12, В результате ослабления крепления вязки провода к изоляторам произошла разрегулировка стрелы провиса фазного провода от опоры №8 до № 9 ВЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-215 Ф-Больница, что привело к схлестыванию проводов, при сильном порывистом ветре, работе ПН-2 и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор № 8-9 ВЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-215 Ф-Больница от РП Десна Срок исполнения: 12.02.2023 г. Ответственное лицо: Глинженер Хоорошев Г.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведена регулировка стрелы провеса проводов в пролете опор № 8-9 ВЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-215 Ф-Больница от РП Десна
7767 | 135 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Нелидовский РЭС | 2023-01-09 12:00 | 2023-01-09 14:40 | 3.4.12.2.1, Перегорание ПП ф"В" №8 в РУ-0,4кВ ТП 10/0,4 кВ ТП № 497 произошло по причине КЗ, в результате схлеста проводов в пролете опор №№1-4-1-5 под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Нелидовского района Тверской области. | 4.4.4, В результате механического воздействия на провода в пролете опор №№1-4-1-5 ВЛ-0,4кВ №8 ТП №497 сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Нелидовского района Тверской области произошел схлест проводов , что привело к перегоранию ПП ф"В" в РУ-0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ 497. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр в пролетах опор №1-1-1-7 ВЛ 0,4кВ №8 ТП 497 с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 23.01.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Нелидовского РЭС Матвеев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.01.2023 г. Описание проведённых работ: обход-осмотр в пролетах опор №1-1-1-7 ВЛ 0,4кВ №8 ТП 497 с целью выявления наличия дефектов. Мероприятие: Организационное Устранить дефекты выявленные при внеочередном осмотре в пролетах опор №1-1-1-7 ВЛ 0,4кВ №8 ТП 497. Срок исполнения: 27.01.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Нелидовского РЭС Матвеев А.А. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.01.2023 г. Описание проведённых работ: При внеочередном осмотре в пролетах опор №1-1-1-7 ВЛ 0,4кВ №8 ТП 497 дефектов не обнаружено.
7768 | 80 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Островский РЭС | 2023-01-09 11:52 | 2023-01-09 11:56 | 3.4.9.3, Не своевременное выполнение ПАО "КСК", ревизии оборудования находящегося на своем балансе. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо в ПАО "КСК", о необходимости своевременно выполнять ревизию оборудования находящегося на своем балансе. Срок исполнения: 08.02.2023 г. Ответственное лицо: Лебедев Ю.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.01.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо в ПАО КСК
7769 | 122 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС | 2023-01-09 11:50 | 2023-01-09 14:15 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 549 (Иванцево) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №7 - №8 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №7 - №8 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 549 (Иванцево) в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 549 (Иванцево) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: мастер Краев Д.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.01.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 549 (Иванцево) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 549 (Иванцево) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: мастер Краев Д.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.01.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 549 (Иванцево) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ
7770 | 96 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Кадыйский РЭС | 2023-01-09 11:47 | 2023-01-09 13:46 | 3.4.12.5.2, Причиной появления неполной "земли" на ВЛ-10 кВ Ф 10-01 ПС Кадый послужил обрыв 2-х проводов в пролете опор № 225-226. В результате натяжения проводов под воздействием низкой температуры наружного воздуха до -37 произошло снижение их механических свойств, что привело к обрыву двух проводов. Информация о погодных условиях приложена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. | 4.4.4, Обрыв двух проводов в пролете опор № 225 - 226 из-за их натяжения при воздействии низкой температуры наружного воздуха (мороз -37). | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф 10-01 ПС Кадый 110/35/10 кВ, с целью выявления возможных дефектов, после прохождения стихийных явлений, связанных с низкими температурами наружного воздуха. Срок исполнения: 27.01.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Кадыйского РЭС Копасов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.01.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф 10-01 ПС Кадый 110/35/10 кВ с целью выявления возможных дефектов, после прохождения стихийных явлений, связанных с низкими температурами наружного воздуха замечаний не выявлено. Мероприятие: Техническое Выявленные при проведении внепланового осмотра ВЛ-10 кВ Ф 10-01 ПС Кадый 110/35/10 кВ замечания, влияющие на надежную эксплуатацию ВЛ устранить. Срок исполнения: 17.02.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Кадыйского РЭС Копасов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.01.2023 г. Описание проведённых работ: При выполнении внепланового осмотра ВЛ-10 кВ Ф10-01 ПС Кадый замечаний, влияющих на эксплуатацию ВЛ, в том числе после прохождения стихийных явлений не выявлено.
7771 | 75 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Шарьинский РЭС | 2023-01-09 11:45 | 2023-01-09 13:28 | 3.4.12.2.3, При выполнении аварийного обхода ВЛ 0,4 кВ КТП № 7 Первомайская в пролете опор №8-9 обнаружена лежащая на земле под проводами ВЛ ветка, сломленная с дерева растущего за приделом охранной зоны ВЛ и принесенная на провода под действием сильных порывов ветра скоростью до 18 м/с, при перекрытии веткой проводов соседних фаз возникло межфазное К.З. в РУ 0,4 кВ КТП № 7 Первомайская отключился АВ 0,4 кВ. | 4.4.3, Перекрытие проводов соседних фаз в пролете опор №8-9 ВЛ 0,4 кВ КТП № 7 Первомайская упавшей веткой дерева. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ВЛ 0,4 кВ КТП № 7 Первомайская с целью обнаружения деревьев угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за приделами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 09.02.2023 г. Ответственное лицо: Кучин Андрей Евгеньевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.02.2023 г. Описание проведённых работ: внеплановый обход ВЛ 0,4 кВ КТП № 7 Первомайская Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ 0,4 кВ КТП № 7 Первомайская принять меры к устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 17.02.2023 г. Ответственное лицо: Кучин Андрей Евгеньевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.02.2023 г. Описание проведённых работ: обхода ВЛ 0,4 кВ КТП № 7 Первомайская
7772 | 74 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Вохомский РЭС | 2023-01-09 11:30 | 2023-01-09 13:01 | 3.4.7.3.5, При аварийном обходе ВЛ 10 кВ Ф10-06 ПС 110/35/10 кВ Вохма установлено, что причиной появления "земли" на фазе "А" явилось повреждение изолятора фазы "А" на ТП-144. Причиной разрушения изолятора стало длительное воздействие на изоляцию различных атмосферных явлений (атмосферные осадки, перепады температуры окружающего воздуха). Информация о метеоусловиях размещена в прилагаемых документах. Оборудование РЗА работало правильно. Последний плановый осмотр ТП-144 был проведен 17.12.2022г. электромонтером ОВБ Вохомского РЭС Некрасовым А.П. по результатам осмотра не было выявлено видимого разрушения изолятора фазы "А" на ТП-144, данный дефект в листе осмотра не зафиксирован. | 4.12, Разрушение проходного изолятора фаза "А" на ТП-144, вследствие длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение проходного изолятора (ИП 10) фазы "А" на ТП-144 TP010-0045387 | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый осмотр ТП-144, на предмет выявления дефектов изоляции. Срок исполнения: 09.02.2023 г. Ответственное лицо: мастер Попов А.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.02.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый осмотр ТП-144, на предмет выявления дефектов изоляции. Мероприятие: Техническое Устранить замечания выявленные в результате внепланового осмотра изоляции ТП-144. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: мастер Попов А.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.02.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый осмотр ТП-144, на предмет выявления дефектов изоляции.
7773 | 123 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2023-01-09 11:21 | 2023-01-09 12:01 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП-250/160 Бригадный дом по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №10.1-№10.2 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №10.1-№10.2 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП-250/160 Бригадный дом с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.02.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр выполнен. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТП-250/160 Бригадный дом устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.02.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр выполнен.
7774 | 12 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-01-09 11:20 | 2023-01-09 13:04 | 3.4.9.1, Причиной ТН явилось воздействие сторонней организации участвующей в технологическом процессе. Причиной отключения явилось КЗ в потребительской трансформаторной подстанции. |  | Мероприятие: Техническое Направлено письмо владельцу-потребителю потребительской ВРУ о приведении потребительского оборудования в соответствие ПУЭ и ПТЭ Срок исполнения: 18.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.01.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо владельцу-потребителю потребительской ВРУ о приведении потребительского оборудования в соответствие ПУЭ и ПТЭ
7775 | 131 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2023-01-09 11:15 | 2023-01-09 13:00 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 344 (Касьяново школа) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №9-№10 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №9-№10 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 344 (Касьяново школа) в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 344 (Касьяново школа) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.01.2023 г. Ответственное лицо: Сачков О.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.01.2023 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 344 (Касьяново школа) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.01.2023 г. Ответственное лицо: Сачков О.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.01.2023 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр
7776 | 215 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Весьегонский РЭС | 2023-01-09 11:05 | 2023-01-09 13:50 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ 10кВ №42 ПС Кр.Холм произошло по причине междуфазного КЗ при перекрытии изоляции проводов в пролете опор №15/60-№15/61 в результате изменения стрелы провеса провода из за ослабления вязки провода на опоре №15/60 по причине нарушения структуры материала вязки из-за старения в процессе длительной эксплуатации с 1965 года. | 4.12, В результате ослабления вязки верхнего провода на опоре №15/60 в процессе длительной эксплуатации, произошло провисание верхнего провода и при порывах ветра происходил захлест провода на соседнюю фазу в пролете опор №15/60-№15/61 произошло междуфазное короткое замыкание и отключение ВЛ 10кВ №42 ПС Кр.Холм действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная замена вязки верхнего провода на опоре №15/60 ВЛ 10кВ №42 ПС Кр.Холм. на ВЛ 10кВ №42 ПС Кр.Холм VS010-0004678 | Мероприятие: Техническое Произвести перетяжку провода в пролете опор №15/60-№15/61 ВЛ 10кВ №42 ПС Кр.Холм. Срок исполнения: 20.01.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Весьегонского РЭС Мингалеев С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.01.2023 г. Описание проведённых работ: на ВЛ 10кВ №42 ПС Кр. Холм произведена перетяжка провода Мероприятие: Организационное Всему ремонтному и оперативно-ремонтному персоналу Весьегонского РЭС провести внеочередной инструктаж по вопросам качества проведения плановых осмотров ВЛ. Срок исполнения: 20.01.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Весьегонского РЭС Мингалеев С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.01.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной инструктаж всему ремонтному и оперативно-ремонтному персоналу Весьегонского РЭС по вопросам качества проведения плановых осмотров ВЛ. Проведен внеочередной инструктаж всему ремонтному и оперативно-ремонтному персоналу Весьегонского РЭС Сандовский участок по вопросам качества проведения плановых осмотров ВЛ.
7777 | 261 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2023-01-09 10:58 | 2023-01-09 12:16 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 985 Курдумово-2 ВЛ 10кВ №11 Жарки ПС 35/10кВ "Лесные поляны" по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "С" и "0" в пролете опор №3-5 - №3-6 веткой дерева, принесенной на провода порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "С" и "0" в пролете опор №3-5 - №3-6 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 985 Курдумово-2 ВЛ 10кВ №11 Жарки ПС 35/10кВ "Лесные поляны" веткой дерева, принесенной на провода порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 985 Курдумово-2 ВЛ 10кВ №11 Жарки ПС 35/10кВ "Лесные поляны" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 985 Курдумово-2 ВЛ 10кВ №11 Жарки ПС 35/10кВ "Лесные поляны" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр
7778 | 260 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2023-01-09 10:51 | 2023-01-09 12:18 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 482 (Юрятино) ВЛ 10 кВ №1 Прогресс ПС 35/10 кВ "Моделово-2" в результате короткого замыкания, возникшего из-за схлеста проводов фазы "А" и фазы "В" при падении на провода ветки дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №57-№58. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах ВЛ имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами ВЛ со следами перекрытия электрической дугой. | 4.4.3, Схлест проводов фазы "А" и фазы "В" при падении на провода ветки дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ 0,4кВ №1 ТП 482 (Юрятино) ВЛ 10 кВ №1 Прогресс ПС 35/10 кВ "Моделово-2" в пролете опор №57-№58. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах ВЛ имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами ВЛ со следами перекрытия электрической дугой. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 482 (Юрятино) ВЛ 10 кВ №1 Прогресс ПС 35/10 кВ "Моделово-2" с целью выявления причин, влияющих на работу ВЛ. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр Мероприятие: Техническое Произвести устранение дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ 0,4кВ №1 ТП 482 (Юрятино) ВЛ 10 кВ №1 Прогресс ПС 35/10 кВ "Моделово-2". Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр
7779 | 112 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Обоянский РЭС | 2023-01-09 10:49 | 2023-01-09 10:56 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ №428 ПС 35кВ Горяйново произошло в результате междуфазного к.з. из-за перекрытия проводов в пролете опор №26-27 упавшей веткой, с высокорослого дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ под воздействием ветра. | 4.4.3, Причиной короткого замыкания на ВЛ-10кВ №428 ПС 35кВ Горяйново в пролете опор №26-27 явилось ветка, упавшая с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №428 ПС 35кВ Горяйново Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Шикарев В.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.01.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-10кВ №428 ПС 35кВ Горяйново разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Шикарев В.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.01.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено
7780 | 79 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Островский РЭС | 2023-01-09 10:45 | 2023-01-09 11:00 | 3.4.12.2.3, При порывах ветра (до 15 м/с) произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны на провода ВЛ-10кВ ф.10-07 от ПС Александрово в пролете опор №56 - №57, которое при падении вершиной перемкнуло провода соседних фаз, что привело к межфазному КЗ и отключению МВ-10кВ от действия МТЗ. В дальнейшем при порывах ветра и под собственным весом ветка упала на землю под провода. Повреждений ВЛ-10кВ нет. Ширина просеки на данном участке соответствует НТД. Оборудование РЗА работало правильно. Метеосправка приложена к акту. | 4.4.3, Перекрытие упавшей веткой проводов соседних фаз в пролете опор №56 - №57 ВЛ-10кВ ф.10-07 от ПСАлександрово | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ВЛ-10кВ ф.10-05 ПС Островское, с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ, особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ. Срок исполнения: 08.02.2023 г. Ответственное лицо: Лебедев Ю.В. Сторонняя организация: Островский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.01.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый обход Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ 10кВ ф. 10-07 ПС Александрово устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 20.02.2023 г. Ответственное лицо: Лебедев Ю.В. Сторонняя организация: Островский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеплановый осмотр ВЛ
7781 | 95 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Макарьевский РЭС | 2023-01-09 10:43 | 2023-01-09 12:49 | 3.4.12.5.2, При аварийном осмотре ВЛ-10 кВ Ф 10-01 ПС 35/10 Нежитино установлено, что причиной появления земли на фазе "А" явился обрыв провода фазы "А" в пролёте опор № 73-74, провод упал на землю в следствие чего возникло замыкание на "землю". Причиной обрыва провода стало уменьшение стрелы провиса из-за низкой температуры наружного воздуха во время прохождения атмосферного фронта, сопровождающегося резкими перепадами температуры до -40. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. | 4.4.4, Обрыв провода фазы "А" в пролёте опор № 73-74 ВЛ-10 кВ Ф 10-01 ПС 35/10 Нежитино при прохождении атмосферного фронта, сопровождающегося резкими перепадами температуры до -40. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф 10-01 ПС Нежитино с целью выявления дефектов, возникших после прохождения природных явлений, связанных с воздействием низкой температуры воздуха. Срок исполнения: 08.02.2023 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Вохманов Б.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.02.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Мероприятие: Техническое Выявленные при проведении внепланового осмотра ВЛ-10 кВ Ф 10-01 ПС Нежитино замечания, влияющие на надежную эксплуатации ВЛ устранить. Срок исполнения: 16.02.2023 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Вохманов Б.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.02.2023 г. Описание проведённых работ: дефекты не обнаружены
7782 | 94 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Нейский РЭС | 2023-01-09 10:39 | 2023-01-09 12:10 | 3.4.12.5.2, При проведении аварийного обхода ВЛ-0,4 от ТП №103 "Базар" ф.1 установлено, что причиной перегорание ПН-2 ф.1 в ТП №103 стало К.З. возникшее в результате обрыва двух проводов в пролете от ТП - опора №1. Обрыв проводов произошел в результате натяжения провода при низкой температуре наружного воздуха до -37 и воздействия порывов ветра. Информация по метеоусловиям приложена к документам. | 4.4.4, Обрыв 2-х проводов в пролете ТП - опора №1 в результате натяжения провода при низкой температуре наружного воздуха до -37 и воздействия порывов ветра. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ВЛ-0,4 от ТП №103 Базар ф.1 с целью выявления возможных дефектов, после прохождения стихийных явлений, связанных с низкими температурами наружного воздуха. Срок исполнения: 09.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нейского РЭС Большаков А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.01.2023 г. Описание проведённых работ: Обход ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам внепланового обхода ВЛ-0,4 от ТП №103 Базар ф.1 выявленные замечания устранить при их наличии. Срок исполнения: 10.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нейского РЭС Большаков А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.01.2023 г. Описание проведённых работ: Обход ВЛ.
7783 | 115 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2023-01-09 10:35 | 2023-01-09 11:55 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 121 (Мосейцево мастерск.) произошло вследствие КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №9-№10, веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №9-№10, веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за границ охранной зоны ВЛ 0,4кВ №1 ТП 121 (Мосейцево мастерск.). Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 121 (Мосейцево мастерск.) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: мастер Прыгин А. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.01.2023 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 0,4кВ №1 ТП 121 (Мосейцево мастерск.) Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 121 (Мосейцево мастерск.) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: мастер Прыгин А. В. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.01.2023 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 0,4кВ №1 ТП 121 (Мосейцево мастерск.)
7784 | 93 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Кадыйский РЭС | 2023-01-09 10:28 | 2023-01-09 11:31 | 3.4.12.5.2, Во время оперативных переключений по выявлению поврежденного участка на ВЛ-10 кВ Ф 10-01 ПС Кадый при отключении линейного разъединителя ЛР-33 опора № 168 на ЛР произошло разрушение штыревого изолятора. Разрушение изолятора произошло в результате снижения изоляционных свойств материала изолятора в процессе эксплуатации (с 1992 года) и воздействия неблагоприятных погодных условий (понижение температуры воздуха до -37). Информация о погодных условиях приложена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. | 4.12, Разрушение штыревого фарфорового изолятора на линейном разъединителе ЛР-33 опора № 168 в результате снижения изоляционных свойств материала изолятора в процессе эксплуатации (с 1992 года) и воздействия неблагоприятных погодных условий (понижение температуры воздуха до -37). | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр штыревой изоляции линейных разъединителей на ВЛ-10 кВ Ф10-01 ПС Кадый на предмет трещин и сколов фарфоровых изоляторов. Срок исполнения: 10.02.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Кадыйского РЭС Копасов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.02.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр проведен. Мероприятие: Техническое Выявленные при проведении внепланового осмотра штыревой изоляции линейных разъединителей ВЛ-10 кВ Ф 10-01 ПС Кадый 110/35/10 кВ замечания, влияющие на надежную эксплуатацию ВЛ устранить. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Кадыйского РЭС Копасов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.02.2023 г. Описание проведённых работ: Замечаний не выявлено.
7785 | 130 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2023-01-09 10:02 | 2023-01-09 11:08 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 003 ПС Ендовище произошло из-за кратковременного превышения величины тока нагрузки у потребителя электрической энергии, над номинальным током АВ № 2 0,4кВ (I ном = 63А). | 4.13, Отключение ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 003 ПС Ендовище произошло из-за кратковременного превышение величины тока нагрузки у потребителя электрической энергии, над номинальным током АВ № 2 0,4кВ (I ном = 63 А), что привело к срабатыванию теплового расцепителя. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 003 ПС Ендовище по всей длине с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ. Срок исполнения: 13.02.2023 г. Ответственное лицо: Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.01.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр выполнен Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 003 ПС Ендовище разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 13.02.2023 г. Ответственное лицо: Ключко Е.А. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.01.2023 г. Описание проведённых работ: Замечаний не выявлено
7786 | 65 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Ливенский РЭС | 2023-01-09 10:00 | 2023-01-09 16:18 | 3.4.7.3.5, В результате неудовлетворительного технического состояния оборудования (старение изоляции), произошло межвитковое замыкание обмоток трансформатора марки ТМ-40 кВа 10/04 на КТП-10кВ №16/Ник-11-40 с. Березки. | 4.2.1, В результате механического износа вследствие длительного срока эксплуатации (старения) вышел из строя ТМ-40кВа 10/04. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Замыкание обмотки трансформатора на КТП-10кВ №16/Ник-11-40 с. Березки КТП-10кВ №16/Ник-11-40 с. Березки | Мероприятие: Организационное .Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ ф-11 Никольская и включить их в планы работ Ливенского РЭС. Срок исполнения: 10.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Коломыцев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.01.2023 г. Описание проведённых работ: Мероприятия разработаны Мероприятие: Техническое .Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф-11 Никольская по всей длине. Срок исполнения: 10.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Коломыцев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф-11 Никольская по всей длине.
7787 | 170 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Руднянский РЭС | 2023-01-09 09:56 | 2023-01-09 12:06 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №1 ТП-743 ВЛ-1006 ПС Рудня, явилось повреждение провода в трубостойке, на вводе в жилой дом от опоры №6 (трубостойка и провод принадлежит потребителю). |  | Мероприятие: Организационное Направить претензионное письмо потребителю. Срок исполнения: 03.02.2023 г. Ответственное лицо: мастер Руднянского РЭС Цехановский Д.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.02.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо.
7788 | 72 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Красносельский РЭС | 2023-01-09 09:46 | 2023-01-09 11:10 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре (до 14 м/с) произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ, на провода ВЛ 0,4 кВ от ТП № 200 в пролете опор № 35 - 36, веткой были перекрыты провода соседних фаз, от возникшего межфазного К.З. произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.1 в РУ 0,4 кВ ТП № 200. | 4.4.3, Перекрытие проводов соседних фаз в пролете опор № 35 - 36 ВЛ 0,4 кВ от ТП № 200 упавшей веткой дерева. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ВЛ 0,4 кВ от ТП № 200 на ул.Новая, с целью выявления деревьев, веток деревьев, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 02.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Красносельского РЭС Корнилов С.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведён внеплановый обход ВЛ 0,4 кВ от ТП № 200 на ул.Новая, с целью выявления деревьев, веток деревьев, угрожающих падением на провода. Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ 0,4 кВ от ТП № 200 на ул.Новая, устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 04.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Красносельского РЭС Корнилов С.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведён внеплановый обход ВЛ 0,4 кВ от ТП № 200 на ул.Новая, с целью выявления деревьев, веток деревьев, угрожающих падением на провода.
7789 | 78 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Судиславский РЭС | 2023-01-09 09:22 | 2023-01-09 10:16 | 3.4.12.1.2, При аварийном обходе ВЛ-10 кВ Ф 10-01 ПС110/ 35/10 кВ Калинки в пролете опор № 6-28--6-29 обнаружено налипание снега на проводах ВЛ. Вследствие увеличения стрелы провиса проводов ВЛ под тяжестью налипшего снега, возникло уменьшение междуфазного расстояния, межфазное К.З. и отключение ВЛ действием МТЗ. После освобождения проводов ВЛ от налипшего снега стрела провеса пришла в норму. Провода ВЛ не повреждены. Оборудование РЗА работало правильно. Метеосправка приложена к акту. | 4.4.4, Из-за уменьшения междуфазного расстояния в пролете опор № 6-28--6-29 на ВЛ-10 кВ Ф 10-01 ПС 110/35/10 кВ Калинки под тяжестью налипшего снега, возникло К.З. и отключение МВ-10 кВ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф 10-01 ПС 110/35/10 кВ Калинки с целью выявления дефектов, возникших после прохождения природных явлений, связанных с налипанием снега на провода. Срок исполнения: 18.02.2023 г. Ответственное лицо: Мутовин Е.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.02.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф 10-01 ПС 110/35/10 кВ Калинки с целью выявления дефектов, возникших после прохождения природных явлений, связанных с налипанием снега на провода. Мероприятие: Техническое Выявленные при проведении внепланового осмотра ВЛ-10 кВ Ф 10-01 ПС110/ 35/10 кВ Калинки замечания устранить. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Мутовин Е.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.02.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф 10-01 ПС110/ 35/10 кВ Калинки. Замечаний нет.
7790 | 58 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Грязинский РЭС | 2023-01-09 09:15 | 2023-01-09 11:30 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств изоляционного материала обмоток ВН силового трансформатора ТМ-100 кВА ТП 619 ВЛ 10 кВ яч №17 ПС Бутыркив процессе длительного срока эксплуатации. | 4.12, Межвитковое замыкание обмоток ВН фаз "А", "В" силового трансформатора ТМ-100 кВА ТП 619 ВЛ 10 кВ яч №17 ПС Бутырки Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная замена изношенного оборудования. на ТП 236/160 кВА, ТМ-160 кВА ТП 236/160 кВА Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ТП 619 ВЛ 10 кВ яч №17 ПС Бутырки на ТП 619 ВЛ 10 кВ яч №17 ПС Бутырки TP010-0054360/000000300000725553 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередные испытания силовых трансформаторов ТП 10/0,4 кВ ВЛ 10 кВ яч №17 ПС Бутырки со сроком эксплуатации более 25 лет. Срок исполнения: 20.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Полухин А.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.02.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередные испытания трансформаторов, ЛЭП 10 кВ №17 ПС Бутырки со сроком эксплуатации более 25 лет произведены. Не соответствующих требованиям НТД не выявлено. Ответственный мастер Шкирмин Д. В. Мероприятие: Техническое По результатам испытаний силовых трансформаторов ТП 10/0,4 кВ ВЛ 10 кВ яч №17 ПС Бутырки устранить выявленные недостатки. Срок исполнения: 20.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Полухин А.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.02.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередные испытания трансформаторов, ЛЭП 10 кВ №17 ПС Бутырки со сроком эксплуатации более 25 лет произведены. Не соответствующих требованиям НТД не выявлено. Ответственный мастер Шкирмин Д. В.
7791 | 50 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Моршанский РЭС | 2023-01-09 09:13 | 2023-01-09 13:08 | 3.4.12.2.1, В результате длительной эксплуатации и старения материала провода, нарушилась его прочность, что под воздействием повторяющихся ветровых нагрузок и сильного мороза, привело к разрыву и падения на снег в пролёте опор № 32-33 одной из фаз провода , что и вызвало землю на с.ш. 10кВ ПС Любвинская. | 4.1.3, В результате разрыва и падения фазного провода на снег вызвало землю на с.ш. 10кВ ПС 35кВ Серповская. | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 04 ПС Серповская, особое внимание обратить на наличие обрывов проволок, вспучивание внешнего повива провода, крепление изоляторов на крюках и штырях, состояние крепления проводов к изоляторам. Срок исполнения: 18.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.02.2023 г. Описание проведённых работ: осмотр ВЛ 10кВ № 04 ПС Серповская Мероприятие: Техническое По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 18.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.02.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра: устранены выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определен объем и срок устранения (ТО, КР). Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения. Срок исполнения: 18.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.01.2023 г. Описание проведённых работ: внеплановый инструктаж
7792 | 134 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Гаврилов- Ямский РЭС | 2023-01-09 09:00 | 2023-01-09 10:40 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 164 (Остров деревня) произошло вследствие КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз «А» и «В» через ветку дерева в пролете опор №2-2-№3-3 , принесенную порывом ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз «А» и «В» через ветку дерева на ВЛ 0,4кВ №1 ТП 164 (Остров деревня) в пролете опор №2-2-№3-3 , принесенную порывом ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 164 (Остров деревня) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Борисов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 164 (Остров деревня) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Борисов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ
7793 | 14 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Новозыбковский РЭС | 2023-01-09 08:58 | 2023-01-09 10:50 | 3.4.7.3.5, В результате длительной эксплуатации произошло изменение свойств металла (окисление) контактного соединения на вводе в дом: медного провода потребителя дома №15 по пер. Мичурина с питающим алюминиевым проводом А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП151 ф.133 ПС Индуктор. | 4.13, Нарушение (окисление) контактного соединения провода А-16 от опоры ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП151 ф.133 ПС Индуктор с медным проводом потребителя на доме №15 по пер. Мичурина привело к отсутствию напряжения у потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП151 ф.133 ПС Индуктор в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Срок исполнения: 06.02.2023 г. Ответственное лицо: зам. начальника по эксплуатации Самусенко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр контактных соединений на вводе в дом от ВЛ 0,4 кВ ф.2 ТП151 ф.133 ПС Индуктор в границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО "БрянскЭлектро". Мероприятие: Техническое По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. Срок исполнения: 06.02.2023 г. Ответственное лицо: зам. начальника по эксплуатации Самусенко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.01.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ.
7794 | 105 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС | 2023-01-09 08:53 | 2023-01-09 09:10 | 3.4.12.2.3, Клюква школа Причиной отключения ВЛ0,4 №1 от ТП176.118№ 1170 явилось короткое замыкание в пролете опор № 7-8, вызванное перекрытием проводов упавшей веткой с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием ветра | 4.4.3, Причиной перекрытия проводов в пролете опор №7-8 по ВЛ0,4 №1 от ТП176.118№ 1170 явилось упавшая ветка с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием ветра. | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ0,4 №1 от ТП176.118№ 1170 разработать мероприятия и составить график их выполнения. Срок исполнения: 27.02.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Сторонняя организация: [пусто] Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.01.2023 г. Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ0,4 №1 от ТП176.118№ 1170 Срок исполнения: 27.02.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.01.2023 г.
7795 | 103 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго |  |  | 3.4.7.3.5, Причиной появления «земли» на ВЛ-35 кВ Пыщуг-Кривячка стал обрыв провода фазы «В» в пролёте опор № 145-146, провод лег на землю, что привело к замыканию на землю. Обрыв провода произошел в результате утончения алюминиевых жил в течение длительной эксплуатации и воздействия на материал провода различных неблагоприятных атмосферных явлений (грозовые перенапряжения, ветровые нагрузки, налипание снега) и как сопутствующее обстоятельство резкое понижение температуры до -38 градусов (ниже климатической нормы). Информация по метеоусловиям приложена в документах. Оборудование РЗА работало правильно. | 4.13, Обрыв провода ВЛ фазы «В» в пролете опор № 145-146 на ВЛ-35 кВ Пыщуг-Кривячка. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-35 кВ Пыщуг-Кривячка с целью выявления угрожающих падением деревьев, в том числе за границей охранной зоны ВЛ после воздействия неблагоприятных природных явлений. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Лиганов В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2023 г. Мероприятие: Техническое По итогам обхода ВЛ-35 кВ Пыщуг-Кривячка устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Лиганов В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.02.2023 г.
7796 | 55 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Рассказовский РЭС |  |  | 3.4.9.3, В следствии расследования технологического нарушения произошло повреждение на потребительском оборудовании которое вызвало аварийное отключение действием ВЛ 10 кВ №3 ПС Спасская |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РРЭС Носов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.02.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов
7797 | 54 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2023-01-09 08:03 | 2023-01-09 11:55 | 3.4.9.3, Повреждение на оборудование ООО «Нитроген» привело к аварийному отключению В 10кВ №03 на ПС Бокинская с неуспешным РПВ В 10кВ №03; РМИ-11; РМИ10. АПВ – выведено (по режиму работы АПВ в сети 6-110кВ Ф-ла «Тамбовэнерго»). |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу ЭУ ООО «Нитроген», с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов. Срок исполнения: 18.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.02.2023 г. Описание проведённых работ: Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов.
7798 | 163 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС | 2023-01-09 08:03 | 2023-01-09 08:14 | 3.4.12.2.3, отключение ВЛ 10кВ №19 от ПС 35/10 Куженкино произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролёте опор №45 - №46 деревом, нагнутым сильным порывом ветра, из вне охранной зоны ВЛ-10кВ, без обрыва провода, при прохождении циклона по территории Бологовского района Тверской области. | 4.4.3, В результате механического воздействия, при наклоне дерева, из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ на провода в пролете опор №45 - №46, ВЛ 10кВ №19 от ПС 35/10 Куженкино под воздействием сильного порывистого ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, без обрыва проводов, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №19 от ПС 35/10 Куженкино действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр в пролётах опор №45 - №60 ВЛ 10кВ №19 от ПС 35/10 Куженкино с целью выявления дефектов, влияющих на аварийность. Срок исполнения: 16.01.2023 г. Ответственное лицо: и.о.начальника Удомельского РЭС Мазур В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.01.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр в пролётах опор №45 - №60 ВЛ 10кВ №19 от ПС 35/10 Куженкино Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре в пролётах опор №45 - №60 ВЛ 10кВ №19 от ПС 35/10 Куженкино Срок исполнения: 20.01.2023 г. Ответственное лицо: и.о.начальника Удомельского РЭС Мазур В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.01.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр в пролётах опор №45 - №60 ВЛ 10кВ №19 от ПС 35/10 Куженкино
7799 | 77 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Нерехтский РЭС | 2023-01-09 08:02 | 2023-01-09 10:43 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения МВ-10кВ ф.10-03 на ПС Нерехта-1 явилось повреждение изолятора на опоре №1-4, повлекшее за собой обрыв проводов в соседних пролетах, в результате ухудшения диэлектрических свойств материала изолятора при длительной эксплуатации и как сопутствующее обстоятельство, порывы ветра скоростью до 19 м/с. Провод при падении коснулся проводов соседних фаз, что привело к возникновению междуфазного замыкания и отключению ВЛ от защит. Информация по метеоусловиям приложена к Акту. Изолятор в эксплуатации с 1977 года. Оборудование РЗА работало правильно. | 4.12, Повреждение (разрушение) изолятора ф. В на опоре №1-4 ВЛ 10кВ ф.10-03 ПС Нерехта-1 повлекшее за собой обрыв проводов в соседних пролетах. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение изоляционных свойств изолятора при длительной эксплуатации на ВЛ-10кВ ф.10-03 ПС Нерехта-1 VS010-0014980 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ 10кВ ф.10-03 ПС Нерехта-1 с применением бинокля с целью выявления дефектов изоляторов на опорах ВЛ. Срок исполнения: 02.02.2023 г. Ответственное лицо: Разгуляев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.01.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено. Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ 10кВ ф.10-03 ПС Нерехта-1 устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 09.02.2023 г. Ответственное лицо: Разгуляев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.02.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено.
7800 | 250 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Некрасовский РЭС | 2023-01-09 07:44 | 2023-01-09 11:20 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №7 Красное ПС 35/10кВ Некрасово в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №184-№185 веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №184-№185 веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №7 Красное ПС 35/10кВ Некрасово с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: мастер Блохин А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.02.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №7 Красное ПС 35/10кВ Некрасово с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №7 Красное ПС 35/10кВ Некрасово устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: мастер Блохин А.Е. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнена опиловка сучьев у дерева в неохранной зоне
7801 | 111 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Фатежский РЭС | 2023-01-09 07:43 | 2023-01-09 16:29 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ-10кВ 3.5.4 ПС Шуклино произошло в результате Межфазного короткого замыкания, вызванного обрывом провода в пролёте опор №59-60 ( место установки берег пруда)из-за порывов шквалистого ветра. При сильном морозе | 4.4.4, Обрыв провода в пролёте опор №59-60 ВЛ-10кВ 3.5.4 ПС Шуклино ( место установки берег пруда) из-за порывов шквалистого ветра. При сильном морозе | Мероприятие: Техническое Произвести инженерный осмотр по всей длине ВЛ-10кВ 3.5.4 ПС Шуклино , с составлением листка осмотра. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Гл.инженер ФРЭС Чевычелов Г.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.01.2023 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра с назначенными мероприями по ВЛ 10кВ 3.5.4 Мероприятие: Организационное По результатам инженерного осмотра длине ВЛ-10кВ 3.5.4 ПС Шуклино, назначить ответственных лиц и сроки устранения выявленных замечаний Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Гл.инженер ФРЭС Чевычелов Г.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.01.2023 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра с назначенными мероприями по ВЛ 10кВ 3.5.4
7802 | 89 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Кадыйский РЭС | 2023-01-09 07:11 | 2023-01-09 09:21 | 3.4.12.5.2, Причиной появления неполной "земли" ВЛ-10 кВ Ф 10-02 ПС Екатеринкино послужил, обрыв верхнего провода в пролете опор № 5-22 - 5-23. Обрыв провода произошёл в результате натяжения провода в следствии низкой температуры наружного воздуха (мороз -37). В результате обрыва провода произошло ослабление его крепления в поддерживающих зажимах, что привело к нарушению стрелы провеса провода в пролете опор № 5-19 - 5-24. Информация о погодных условиях приложена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. | 4.4.4, Обрыв верхнего провода в пролете опор № 5-22 - 5-23 в результате натяжения провода в следствии низкой температуры наружного воздуха (мороз -37). | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф 10-02 ПС Екатеринкино 35/10 кВ, с целью выявления возможных дефектов, после прохождения стихийных явлений, связанных с низкими температурами наружного воздуха. Срок исполнения: 03.02.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Кадыйского РЭС Копасов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.02.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф 10-02 ПС Екатеринкино 35/10 кВ, с целью выявления возможных дефектов, после прохождения стихийных явлений, связанных с низкими температурами наружного воздуха, замечаний не выявлено. Мероприятие: Техническое Выявленные при проведении внепланового осмотра ВЛ-10 кВ Ф 10-02 ПС Екатеринкино 35/10 кВ замечания, влияющие на надежную эксплуатацию ВЛ устранить. Срок исполнения: 17.02.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Кадыйского РЭС Копасов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.02.2023 г. Описание проведённых работ: При проведении внепланового осмотра ВЛ-10 кВ Ф 10-02 ПС Екатеринкино 35/10 кВ замечаний, влияющих на надежную эксплуатацию ВЛ, не выявлено.
7803 | 13 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2023-01-09 07:05 | 2023-01-09 07:48 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре (до 17 м/с) произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны на провода ВЛ-6 кВ ф. 601 ПС Сандогора, в пролете опор № 4- № 5, в следствие этого возникло междуфазное КЗ, которое привело к отключению МВ-6 кВ ф. 601 ПС Сандогора от действия защит МТЗ. АПВ неуспешно. РПВ неуспешно. Оборудования РЗА работало правильно. Повреждений ВЛ-6 кВ нет. Информация по метеоусловиям приложена к акту. | 4.4.3, В результате порывов ветра до 17 м/с ветка дерева упала на провода ВЛ-6 кВ ф. 601 ПС Сандогора в пролете опор № 4- № 5, вследствие чего произошло междуфазное короткое замыкание, которое привело к отключению МВ-6 кВ. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ВЛ-6 кВ ф. 601 ПС Сандогора с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ, особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ после прохождения атмосферного циклона: деревья, ветви деревьев, а также сломанные стихией деревья, лежащие на ветвях в сторону ВЛ. Срок исполнения: 17.02.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Логинов Н.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.02.2023 г. Описание проведённых работ: обход вл Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ-6 кВ ф. 601 ПС Сандогора устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 21.02.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Логинов Н.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.02.2023 г. Описание проведённых работ: осмотр вл
7804 | 112 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Алексеевский РЭС | 2023-01-09 06:21 | 2023-01-09 11:02 | 3.4.12.2.1, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 127 ЦРП-1 ПС 110 кВ Алексеевка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ при схлесте проводов фаз "А", "N" в пролёте от опоры №14 до ввода в жилой дом, вследствие налипания мокрого снега, появления изморозевых отложений и воздействия повторяющихся ветровых нагрузок. | 4.4.4, Схлёст проводов фаз "А", "N" в пролёте от опоры №14 до ввода в жилой дом ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 127 ЦРП-1 ПС 110 кВ Алексеевка произошёл вследствие налипания мокрого снега, появления изморозевых отложений и воздействия повторяющихся ветровых нагрузок. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 127 ЦРП-1 ПС 110 кВ Алексеевка. Срок исполнения: 23.01.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Дудка А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.01.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 03.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Дудка А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.01.2023 г. Описание проведённых работ: План работ
7805 | 110 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Монастырщинский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, Причиной отключения МВ-10кВ ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Турки послужило междуфазное КЗ, произошедшее в результате падения сломанной под действием порывистого ветра ветки дерева, расположенного за границей охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №47 - №48. | 4.4.3, Причиной отключения В ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Турки послужило межфазное КЗ, возникшее в результате механического воздействия с нарушением изоляции между проводами при падении ветки дерева на провода в пролете опор №47 - №48 с последующим падением ветки дерева на землю. | Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Турки разработать мероприятия по предотвращению подобных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Тесленко В.Г. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.02.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Турки разработаны мероприятия по предотвращению подобных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Турки с целью выявления деревьев, угрожающих возможным падением веток на провода ВЛ под воздействием неблагоприятных погодных условий. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Шляхтов Д.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.02.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Турки с целью выявления деревьев, угрожающих возможным падением веток на провода ВЛ под воздействием неблагоприятных погодных условий. Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением веток на провода в пролете опор №47 - №48 ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Турки. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Шляхтов Д.А. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведена обрезка крон деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением веток на провода в пролете опор №47 - №48 ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Турки.
7806 | 162 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС | 2023-01-09 05:11 | 2023-01-09 10:40 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 6/0,4кВ №001 вызвано однофазным к.з. из-за наклона дерева из вне охранной зоны ВЛ, при сильном порыве ветра, в пролёте опора №15-7 - жилой дом, без повреждения проводов. | 4.4.3, В результате механического воздействия при наклоне дерева, из вне охранной зоны ВЛ, при сильном порыве ветра, на провода ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-6/0,4кВ №001 в пролете опора №15-7 - жилой дом, произошло перекрытие проводов в данном пролете, что послужило причиной отключения ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-6/0,4кВ №001. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 6/0,4 №001 с целью выявления дефектов, влияющих на аварийность. Срок исполнения: 16.01.2023 г. Ответственное лицо: и.о.начальника Удомельского РЭС Мазур В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.01.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 6/0,4 №001 Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 6/0,4 №001 Срок исполнения: 20.01.2023 г. Ответственное лицо: и.о.начальника Удомельского РЭС Мазур В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.01.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 6/0,4 №001
7807 | 90 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Кологривский РЭС | 2023-01-09 05:10 | 2023-01-09 06:51 | 3.4.12.5.2, При проведении аварийного обхода ВЛ-10 кВ Ф 10-01 ПС 35/10 кВ Черменино установлено, что причиной замыкания на землю явился, обрыв вязки на опоре № 42. Провод лег на траверсу, что стало причиной замыкания на землю через тело опоры. Причиной обрыва вязки стало её ослабление в результате натяжения провода под воздействием низкой температуры наружного воздуха до -37. Вязка была выполнена без нарушений технологии монтажа проводом А-50. Состояние заземляющих спусков ВЛ соответствует норме. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. | 4.4.4, Обрыв вязки провода на опоре № 42 ВЛ-10 кВ Ф 10-01 ПС 35/10 кВ Черменино в результате натяжения провода под воздействием низкой температуры наружного воздуха до -37. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной обход ВЛ-10 кВ Ф 10-01 ПС Черменино с целью выявления дефектов крепления провода ВЛ. Срок исполнения: 20.01.2023 г. Ответственное лицо: Мастер РС Водов М.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.01.2023 г. Описание проведённых работ: Наряд Мероприятие: Техническое Выявленные замечания по результате обследование опоры №42, и верхового осмотра ВЛ-10 кВ Ф 10-01 ПС Черменино устранить. Срок исполнения: 02.02.2023 г. Ответственное лицо: Мастер РС Водов М.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.01.2023 г. Описание проведённых работ: Видимых, явных нарушений не выявлено. Мероприятие: Техническое Провести комплексное обследование опоры №42 ВЛ-10 кВ Ф.10-01 ПС Черменино подвергшейся однофазному замыканию на "землю". Срок исполнения: 20.01.2023 г. Ответственное лицо: Мастер ДЭО Ершов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.01.2023 г. Описание проведённых работ: Акт обследования опоры №42
7808 | 16 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2023-01-09 04:34 | 2023-01-09 06:52 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №7 ТП 290 (Школа №9) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №18-№19 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №18-№19 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ 0,4кВ №7 ТП 290 (Школа №9). На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №7 ТП 290 (Школа №9) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Пигалкин Д.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.02.2023 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №7 ТП 290 (Школа №9), по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Пигалкин Д.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.02.2023 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр
7809 | 10 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Нерехтский РЭС | 2023-01-09 04:09 | 2023-01-09 06:35 | 3.4.7.3.5, При аварийном обходе ВЛ 10кВ ф.10-06 от ПС Владычное обнаружен обрыв вязки провода фазы "В" на опоре №22, при падении провод лег на арматуру опоры, что привело к возникновению однофазного замыкания на землю через тело опоры. Обрыв вязки произошел по причине износа материала вязки от длительной эксплуатации и воздействия на материал вязки различных атмосферных явлений (ветровой нагрузки, перепадов температур окружающего воздуха) и как сопутствующего обстоятельства действий сильных порывов ветра скоростью до 19 м/с. Вязка выполнена без нарушения технологии проводом А50. Повреждение провода ВЛ нет. Изолятор не поврежден. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. Последний плановый осмотр ВЛ-10 кВ ф. 10-06 ПС Владычное был проведен 21.06.2022 электромонтером по эксплуатации РС Белявским Ю.В.. По результатам обхода дефектов обнаружено не было. | 4.1.3, Из-за сильных порывов ветра, произошел обрыв вязки провода к изолятору на опоре №22 ВЛ 10кВ ф.10-06 от ПС Владычное, на фазе "В", в результате этого произошло падение провода на траверсу и как следствие, возникло однофазное замыкание на землю через тело опоры №9 ф.10-06 от ПС Владычное. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременное выявление ослабленных вязок проводов на ВЛ-10кВ ф.10-06 ПС Владычное VS010-0001935 | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ ф.10-06 от ПС Владычное с целью выявления дефектов после прохождения по территории района атмосферного фронта с усилением ветра до 19 м/с. Срок исполнения: 02.02.2023 г. Ответственное лицо: Разгуляев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.01.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено. Мероприятие: Техническое Провести обследование опоры №22 ВЛ-10 кВ ф. 10-06 от ПС Владычное на предмет возможных повреждений после прохождения токов замыкания на землю. Срок исполнения: 02.02.2023 г. Ответственное лицо: Разгуляев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.01.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные по результатам обхода ВЛ-10 кВ ф. 10-06 от ПС Владычное (при их наличии). Срок исполнения: 09.02.2023 г. Ответственное лицо: Разгуляев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.01.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено.
7810 | 259 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2023-01-09 04:05 | 2023-01-09 05:48 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №9 Софряково ПС 110/35/10кВ "Лютово", возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №16- №17 ветками дерева, упавшего при порывах ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. УРЗА в ведении филиала ОАО «РЖД» Трансэнерго СДЭ. | 4.4.3, Перекрытие проводов всех фаз в пролете опор №16- №17 ветками дерева, упавшего при порывах ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. УРЗА в ведении филиала ОАО «РЖД» Трансэнерго СДЭ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №9 Софряково ПС 110/35/10кВ "Лютово" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Сторонняя организация: Ярославский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №9 Софряково ПС 110/35/10кВ "Лютово" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр
7811 | 9 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Красносельский РЭС | 2023-01-09 03:44 | 2023-01-09 06:25 | 3.4.12.2.3, При аварийном обходе ВЛ-0,4 кВ от ТП № 132 на д.Харитоново обнаружен обрыв провода фазы "А" в пролете опор № 1 - 2, деревом упавшим под действием сильных порывов ветра скоростью до 14 м/с из-за приделов охранной зоны ВЛ. При падении дерево своей кроной перекрыло провода соседних фаз, от возникшего межфазного К.З. в РУ 0,4 кВ ТП № 132 перегорел ПН 0,4 кВ на РБ 0,4 кВ №2. Информация по метеоусловиям приложена к документам. | 4.4.3, Обрыв провода фазы "А" в пролете опор № 6 - 7 и повреждение изолятора на опоре №6 ВЛ-0,4 кВ № 132 на д.Харитоново упавшим деревом под действием ветра. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ от ТП № 132 на д.Харитоново, с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ, особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ: сухие или гнилые деревья, ветви деревьев, а также сломанные стихией деревья, лежащие на ветвях в сторону ВЛ-0,4 кВ. Срок исполнения: 06.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Красносельского РЭС Корнилов С.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведён внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ от ТП № 132 на д.Харитоново, с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ, особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ: сухие или гнилые деревья, ветви деревьев, а также сломанные стихией деревья, лежащие на ветвях в сторону ВЛ-0,4 кВ. Мероприятие: Техническое По результатам обхода устранить выявленные замечания после обхода ВЛ-0,4 кВ от ТП № 132 на д.Харитоново при их наличии. Срок исполнения: 08.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Красносельского РЭС Корнилов С.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведён внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ от ТП № 132 на д.Харитоново, с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ, особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ: сухие или гнилые деревья, ветви деревьев, а также сломанные стихией деревья, лежащие на ветвях в сторону ВЛ-0,4 кВ.
7812 | 11 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-01-09 03:40 | 2023-01-09 04:55 | 3.4.7.3.5, Причиной ТН явилось неудовлетворительное техническое состояние участка кабельной линии вследствие длительного эксплуатационного срока. | 4.12, Причиной отключения явилось нарушение электрической изоляции вследствие ее разрушения. Причиной отключения явился пробой между фазами А и С. | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт поврежденного участка кабельной линии кл-6 кВ РП-28--ТП-421. Выполнить высоковольтные испытания и измерения. Срок исполнения: 18.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен ремонт поврежденного участка кабельной линии кл-6 кВ РП-28--ТП-421. Выполнены высоковольтные испытания и измерения.
7813 | 71 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Чухломский РЭС | 2023-01-09 03:10 | 2023-01-09 05:09 | 3.4.12.2.3, При обходе ВЛ 10 кВ Ф10-05 ПС 35/10 кВ Судай обнаружено выпавшее из-за пределов охранной зоны по причине сильного порыва ветра и налипшего ранее снега дерево, в пролете опор №89-90 касающееся ветками провода крайней фазы, что привело к однофазному замыканию на землю. Провода не повреждены. Оборудование РЗА работало правильно. | 4.4.3, Дерево касающееся ветками провода крайней фазы в пролете опор №89-90, привело к однофазному замыканию на землю. | Мероприятие: Техническое Провести обход ВЛ 10 кВ Ф10-05 ПС Судай с целью выявления угрожающих падением деревьев в следствие налипания снега и усиления ветра. Срок исполнения: 27.01.2023 г. Ответственное лицо: Самодуров А. И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.01.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен обход ВЛ 10 кВ Ф10-05 ПС Судай с целью выявления угрожающих падением деревьев в следствие налипания снега и усиления ветра. Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ 10 кВ Ф10-05 ПС Судай устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 10.02.2023 г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.02.2023 г. Описание проведённых работ: Вырублены отдельно стоящие угрожающие падением деревья в пролетах опор №122-130.
7814 | 103 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Грайворонский РЭС | 2023-01-09 02:46 | 2023-01-09 04:11 | 3.4.7.3.5, Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ Город-3 ПС 110 кВ Грайворон произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции кабеля на участке КЛ 10 кВ ЗТП 11 - ЗТП 16 ЛЭП 10 кВ Город-3 ПС 110 кВ Грайворон в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции кабеля на участке КЛ 10 кВ ЗТП 11 - ЗТП 16 ЛЭП 10 кВ Город-3 ПС 110 кВ Грайворон произошло при её пробое в целом месте из-за ухудшения свойств материала изоляции кабеля в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение изоляционных свойств материалов кабеля. на ВЛ 10 Город 3 ПС Грайворон VS010-0000832 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ Город-3 ПС 110 кВ Грайворон. Срок исполнения: 20.01.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Синица Е.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.01.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен осмотр ЛЭП 10 кВ Город-3 ПС 110 кВ Грайворон. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 17.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Синица Е.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.02.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений и включены в план работ. Мероприятие: Техническое Произвести ремонт кабеля участка КЛ 10 кВ ЗТП 11 – ЗТП 16 ЛЭП 10 кВ Город-3 ПС 110 кВ Грайворон. Срок исполнения: 10.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Синица Е.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.02.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен ремонт кабеля участка КЛ 10 кВ ЗТП 11 – ЗТП 16 ЛЭП 10 кВ Город-3 ПС 110 кВ Грайворон.
7815 | 70 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Буйский РЭС | 2023-01-09 02:20 | 2023-01-09 04:11 | 3.4.12.1.2, При аварийном обходе ВЛ 10 кВ Ф10-02 РП 10 кВ Бараново обнаружен обрыв провода фазы "С" в пролете опор №16-17. При падении провод лег на землю, что привело к возникновению однофазного замыкания на землю. Изоляторы не повреждены. Обрыв провода произошел по причине сильного налипания снега на проводах, а также сильного раскачивания провода от действия сильных порывов ветра 12-17 м/с. Оборудование РЗА работало правильно. | 4.4.4, Однофазное замыкание на землю из-за обрыва провода фазы "С" в пролете опор №16-17 ВЛ 10 кВ Ф10-02 РП 10 кВ Бараново. | Мероприятие: Техническое Провести осмотр ВЛ фидера 10-02 РП 10 кВ Бараново с целью выявления налипания снега на проводах после прохождения атмосферного фронта. Срок исполнения: 09.02.2023 г. Ответственное лицо: Успенский Николай Анатольевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.02.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ фидера 10-02 РП 10 кВ Бараново. Мероприятие: Техническое Устранить выявленные замечания по результатам осмотра фидера 10-02 РП 10 кВ Бараново. Срок исполнения: 16.02.2023 г. Ответственное лицо: Успенский Николай Анатольевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.02.2023 г. Описание проведённых работ: Замечаний нет, устранение не требуется.
7816 | 111 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2023-01-09 01:50 | 2023-01-09 02:50 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ 10кВ №04 ПС 110/35/10кВ "Васильково" в результате короткого замыкания, возникшего из-за схлеста проводов ф."А" и ф."В" в пролете опор №46-№47. Схлест проводов в пролете опор №46-№47 произошел в момент обрыва провода ф.В" из-за потери механической (несущей) прочности провода при воздействии низких температур и порывов ветра при длительной эксплуатации. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | 4.13, схлест проводов ф."А" и ф."В" в пролете опор №46-№47. Схлест проводов в пролете опор №46-№47 произошел в момент обрыва провода ф.В" из-за потери механической (несущей) прочности провода при воздействии низких температур и порывов ветра при длительной эксплуатации. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: потеря механической прочности провода на ВЛ 10кВ №04 ПС 110/35/10кВ "Васильково" VS010-0005287 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №04 ПС 110/35/10кВ "Васильково" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: мастер Коптелов С. Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.01.2023 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 10кВ №04 ПС Васильково Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №04 ПС 110/35/10кВ "Васильково" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: мастер Коптелов С. Н. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.01.2023 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 10кВ №04 ПС Васильково
7817 | 92 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Павловский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Причиной отключения В ВЛ-10-1 ПС Павловск-2 послужило короткое замыкание на ВЛ, находящейся в собственности и на балансе ЗАО "ПАВЛОВСКАГРОПРОДУКТ". |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю ЗАО "ПАВЛОВСКАГРОПРОДУКТ" о приведении потребительской ВЛ-10-1 ПС Павловск-2 в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 11.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Волков С.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.01.2023 г. Описание проведённых работ: Письмо направлено потребителю АО "ПАВЛОВСКАГРОПРОДУКТ" о приведении потребительской ВЛ-10-1 ПС Павловск-2 в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
7818 | 54 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Кадыйский РЭС | 2023-01-09 01:10 | 2023-01-09 03:05 | 3.4.12.5.2, Причиной отключения ВЛ-10 кВ Ф 10-03 ПС Екатеринкино стал, обрыв верхнего провода на опоре № 15 в сторону опор № 14 и № 16. В результате натяжения провода под воздействием низкой температуры наружного воздуха до -37 произошло снижение его механических свойств, что привело к обрыву провода. При падении провода произошел его схлест с нижним проводом возникло КЗ и отключение ВЛ действием защиты. Информация о погодных условиях приложена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. | 4.4.4, Обрыв верхнего провода на опоре № 15 в сторону опор № 14 и № 16 из-за его натяжения при воздействии низкой температуры наружного воздуха (мороз -37). | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф 10-03 ПС Екатеринкино 35/10 кВ, с целью выявления возможных дефектов, после прохождения стихийных явлений, связанных с низкими температурами наружного воздуха. Срок исполнения: 03.02.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Кадыйского РЭС Копасов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.02.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф 10-03 ПС Екатеринкино 35/10 кВ, с целью выявления возможных дефектов, после прохождения стихийных явлений, связанных с низкими температурами наружного воздуха, замечаний не выявлено. Мероприятие: Техническое Выявленные при проведении внепланового осмотра ВЛ-10 кВ Ф 10-03 ПС Екатеринкино 35/10 кВ замечания, влияющие на надежную эксплуатацию ВЛ устранить при их наличии. Срок исполнения: 17.02.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Кадыйского РЭС Копасов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.02.2023 г. Описание проведённых работ: При проведении внепланового осмотра ВЛ-10 кВ Ф 10-03 ПС Екатеринкино 35/10 кВ замечания, влияющих на надежную эксплуатацию ВЛ, не выявлено
7819 | 121 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС | 2023-01-09 00:50 | 2023-01-09 01:37 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №10 ПС 35/10кВ Соломидино в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №30 - №31 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №30 - №31 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №10 ПС 35/10кВ Соломидино, с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: мастер Семиченко Д.И. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.01.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №10 ПС 35/10кВ Соломидино, с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №10 ПС 35/10кВ Соломидино устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: мастер Семиченко Д.И. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.01.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №10 ПС 35/10кВ Соломидино, с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.
7820 | 79 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС | 2023-01-09 00:43 | 2023-01-09 02:14 | 3.4.12.2.3, Однофазное короткое замыкание на ВЛ 0,4кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №3-4 ПС 35 кВ Дон произошло из-за кратковременного схлёста фазного и нулевого проводов в пролете опор №9-10, вызванного падением ветки с дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах ветра до 13 м/с. | 4.4.3, Кратковременный схлёст фазного и нулевого проводов в пролете опор №9-10 на ВЛ 0,4кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №3-4 ПС 35 кВ Дон, произошло вследствие падения ветки с дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах ветра до 13 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП 10/0,4 кВ 3-4 ПС Дон на предмет наличия деревьев которые в случае падения угрожают повреждению ВЛ. Срок исполнения: 13.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Дорохов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.02.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП 10/0,4 кВ 3-4 ПС Дон на предмет наличия деревьев которые в случае падения угрожают повреждению ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТП 10/0,4 кВ 3-4 ПС Дон разработать мероприятия по расчистке трассы ВЛ от деревьев и кустарника. Срок исполнения: 14.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Дорохов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.02.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТП 10/0,4 кВ 3-4 ПС Дон разработать мероприятия по расчистке трассы ВЛ от деревьев и кустарника.
7821 | 102 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Мантуровский РЭС | 2023-01-09 00:34 | 2023-01-09 07:05 | 3.4.7.3.4, Причиной отключения ВЛ-10 кВ 334 от ПС Луч явилось перекрытие проводов ВЛ веткой в пролете опор № 3-25 - 3-26 , с дерева растущего в охранной зоне ВЛ . | 4.4.3, Причиной перекрытия провода в пр.оп 3-25- 3-26 ВЛ-10 кВ 334 от ПС Луч явилось ветка упавшая с дерева, стоящего в охранной зоны ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода на ВЛ-10кВ №334 ПС Луч VS010-0004600 | Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку деревьев (веток), угрожающих падением на провода в пролете опор №3-25 -3-26 Срок исполнения: 10.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Третьяков В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнена вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода в пролете опор №3-25 -3-26 Мероприятие: Организационное Произвести обучение персонала по выявлению дефектов Срок исполнения: 24.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Третьяков В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведено обучение персонала по выявлению дефектов
7822 | 11 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Судиславский РЭС | 2023-01-09 00:17 | 2023-01-09 00:34 | 3.4.12.2.3, Причиной появления "земли" на ВЛ-10кВ ф. 10-01 ПС Судиславль явилось обрыв провода фазы "С" в пролете опор № 134 - № 135 упавшим деревом из-за пределов охранной зоны ВЛ. Ширина просеки на данном участке ВЛ соответствует НТД. Метеосправка приложена к акту. Оборудование РЗА работало правильно. | 4.4.3, Обрыв провода фазы "С" в пролете опор № 134 - № 135 на ВЛ-10 кВ ф. 10-01 ПС Судиславль упавшим деревом. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф. 10-01 ПС Судиславль на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на провода (в том числе из-за пределов охранной зоны ВЛ). Срок исполнения: 17.02.2023 г. Ответственное лицо: Мутовин Е.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф. 10-01 ПС Судиславль на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на провода (в том числе из-за пределов охранной зоны ВЛ). Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ-10 кВ ф. 10-01 ПС Судиславль, устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Мутовин Е.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.02.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен обход ВЛ-10 кВ ф. 10-01 ПС Судиславль. Замечаний нет.
7823 | 201 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2023-01-09 00:02 | 2023-01-09 00:06 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-0,4кВ ТП 273 произошло по причине увеличения тока нагрузки выше номинального. | 4.13, В результате превышения тока нагрузки на ВЛ-0,4кВ ТП 273 произошло перегорание ПН-2 РУ 0,4кВ ТП 273 действием защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не актуальная информация о нагрузке потребителей на ВЛ-0,4кВ ТП 273 на ВЛ-0,4кВ ТП 273 ВЛ-0,4кВ ТП 273 | Мероприятие: Техническое Произвести замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала защиты коммутационного аппарата ВЛ-0,4кВ ТП 273. Срок исполнения: 23.01.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала защиты коммутационного аппарата ВЛ-0,4кВ ТП 273. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при замере нагрузки в период наибольшего потребления на ТП 273. Срок исполнения: 23.01.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.01.2023 г. Описание проведённых работ: При замере нагрузки в период наибольшего потребления на ТП 273 дефектов не выявлено.
7824 | 95 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2023-01-08 23:08 | 2023-01-09 01:03 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №3 ТП 101 (Минино) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №2-№3 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №2-№3 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №3 ТП 101 (Минино) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведе В.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.02.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр выполнен. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №3 ТП 101 (Минино) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведе В.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.02.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр выполнен.
7825 | 46 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2023-01-08 22:57 | 2023-01-08 23:00 | 3.4.12.2.1, Отключение АВ 0,4 кВ в РУ-0,4 кВ КТП 10 кВ Ширкино-1 произошло по причине КЗ, в результате схлеста проводов в пролете опор №11-12 ВЛ 0,4 кВ №1 под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Зубцовского района Тверской области. | 4.4.4, В результате механического воздействия сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Зубцовского района Тверской области на провода в пролете опор №11-12 ВЛ 0,4 кВ №1 Ширкино-1 КЛ-10 №25 Зубцов произошел схлест проводов в данном пролете опор , что привело к отключению АВ-0,4 кВ в РУ 0,4 кВ КТП 10 кВ Ширкино-1. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр в пролетах опор №10-13 ВЛ-0,4кВ №1 Ширкино-1 КЛ-10 №25 Зубцов с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 17.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.01.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр Мероприятие: Организационное Включить в план работ на 2023 год устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 Ширкино-1 КЛ-10 №25 Зубцов в пролетах опор №10-13 Срок исполнения: 23.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.02.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр
7826 | 12 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Судиславский РЭС | 2023-01-08 22:54 | 2023-01-09 01:25 | 3.4.8.5.3.1, По запросу МЧС бригадой ОВБ отключен автомат-0,4 кВ ф. № 2 в РУ 0,4 кВ ТП № 267 "Мира", для безопасного тушения пожара по адресу: пгт Судиславль, ул. Калиновская, д. 13. |  | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ от ТП № 267 для выявления замечаний в зоне возгорания на предмет возможных термических повреждений. Срок исполнения: 17.02.2023 г. Ответственное лицо: Мутовин Е.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.02.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ от ТП № 267 для выявления замечаний в зоне возгорания на предмет возможных термических повреждений. Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ-0,4 кВ от ТП № 267 устранить выявленные замечания при их наличии. Срок исполнения: 27.02.2023 г. Ответственное лицо: Мутовин Е.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.02.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен обход ВЛ-0,4 кВ от ТП № 267. Замечаний нет.
7827 | 121 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2023-01-08 22:37 | 2023-01-09 00:44 | 3.4.7.3.1, Срабатывание ПН-2 фазы "А" КЛ 0,4 кВ ул.Преображенская 82 ТП 17 ПС 110 кВ Донец произошло из-за превышения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал (на 3А), вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание цепи 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал на КЛ 0,4 кВ ул.Преображенская 82 ТП 17 ПС 110 кВ Донец из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальным данным плавкой вставки ПН-2 фазы "А" на КЛ 0,4 кВ ул.Преображенская 82 ТП 17 ПС 110 кВ Донец КЛ 0,4 кВ ул.Преображенская 82 ТП 17 ПС 110 кВ Донец | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине КЛ 0,4 кВ ул.Преображенская 82 ТП 17 ПС 110 кВ Донец. Срок исполнения: 27.01.2023 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.01.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнить внеочередной осмотр по всей длине КЛ 0,4 кВ ул.Преображенская 82 ТП 17 ПС 110 кВ Донец. Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на КЛ 0,4 кВ ул.Преображенская 82 ТП 17 ПС 110 кВ Донец. Срок исполнения: 27.01.2023 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.01.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на КЛ 0,4 кВ ул.Преображенская 82 ТП 17 ПС 110 кВ Донец. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 10.02.2023 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.01.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
7828 | 48 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2023-01-08 22:17 | 2023-01-08 23:10 | 3.4.7.3.1, Отключение АВ 0,4кВ ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 308 РП 10 кВ Альпика произошло из-за превышения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал (на 10А), вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание цепи 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал на ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 308 РП 10 кВ Альпика из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неравномерное распределение нагрузки на ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 308 РП 10 кВ Альпика VN004-00099990 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 308 РП 10 кВ Альпика. Срок исполнения: 18.01.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.01.2023 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 308 РП 10 кВ Альпика. Срок исполнения: 18.01.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.01.2023 г. Описание проведённых работ: Акт замера нагрузок Мероприятие: Организационное По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 08.02.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.01.2023 г. Описание проведённых работ: Мероприятия
7829 | 30 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Мантуровский РЭС | 2023-01-08 22:11 | 2023-01-08 23:20 | 3.4.7.3.5, Подгорание контакта высоковольтного предохранителя фазы "В" на ТП №403 в результате ослабления контакта основания по причине снижения эксплуатационных свойств материала в следствии длительной эксплуатации (с 1987 года). | 4.1.3, Ослабление контакта основания высоковольтного предохранителя фазы "В" на ТП №403 в результате снижения эксплуатационных свойств материала в следствии длительной эксплуатации (с 1987 г.). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижения эксплуатационных свойств материала контакта основания в следствии длительной эксплуатации (с 1987 г.). на ТП-403 Ф10-01 ПС Мантурово ТП-403 Ф10-01 ПС Мантурово | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ТП-403 с целью выявления возможного повреждения оборудования с тепловизионным контролем. Срок исполнения: 03.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мантуровского РЭС Лебедев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.01.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра осмотр ТП-403 разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 17.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мантуровского РЭС Лебедев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.01.2023 г. Описание проведённых работ: Замена контакта предохранителя
7830 | 29 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Стародубский РЭС | 2023-01-08 22:01 | 2023-01-08 23:10 | 3.4.12.2.3, При сильном ветре произошло падение ветки, с дерева, растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-0,4 ТП-32 Л4 Ф-103 ПС ЛОГОВАТОЕ в пролете опор №7-8. | 4.4.3, Падение ветки дерева на провода ВЛ-0,4 ТП-32 Л4 Ф-103 ПС ЛОГОВАТОЕ в пролете опор №7-8 при сильном ветре, привело к схлесту проводов, короткому замыканию ВЛ, работе ПН-2 и обесточению потребителей. | Мероприятие: Организационное Произвести обрезку веток, на деревьях, растущих вне охранной зоны ВЛ-0,4 ТП-32 Л4 Ф-103 ПС ЛОГОВАТОЕ в пролете опор №7-8 угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 13.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Трусов Д.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведена обрезку веток, на деревьях, растущих вне охранной зоны ВЛ-0,4 ТП-32 Л4 Ф-103 ПС ЛОГОВАТОЕ в пролете опор №7-8 угрожающих падением на провода.
7831 | 96 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2023-01-08 21:42 | 2023-01-08 22:56 | 3.4.7.3.5, Первое и второе отключение ВЛ-0,4кВ №1 ТП 220 Бирюлино произошли по причине увеличения тока нагрузки выше номинального. | 4.13, В результате превышения тока нагрузки на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 220 Бирюлино произошло первое и второе отключение автомата РУ 0,4кВ №1 ТП 220 действием защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не актуальная информация о нагрузке потребителей на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 220 Бирюлино на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 220 Бирюлино ВЛ-0,4кВ №1 ТП 220 Бирюлино | Мероприятие: Техническое Произвести замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала защиты коммутационного аппарата ВЛ-0,4кВ №1 ТП 220 Бирюлино. Срок исполнения: 24.01.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала защиты коммутационного аппарата ВЛ-0,4кВ №1 ТП 220 Бирюлино. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при замере нагрузки в период наибольшего потребления на ТП 220. Срок исполнения: 24.01.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.01.2023 г. Описание проведённых работ: При замере нагрузки в период наибольшего потребления на ТП 220 дефектов не выявлено
7832 | 10 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-01-08 21:26 | 2023-01-08 22:19 | 3.4.7.3.5, Причиной ТН явилось неудовлетворительное техническое состояние участка кабельной линии вследствие длительного эксплуатационного срока. | 4.12, Причиной отключения явился пробой между фазами А и С. | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт поврежденного участка кабельной линии. Выполнить измерение. Срок исполнения: 17.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен ремонт поврежденного участка кабельной линии. Выполнены измерение.
7833 | 19 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2023-01-08 21:20 | 2023-01-08 22:38 | 3.4.7.3.5, Первое и второе отключение ВЛ-0,4кВ ТП 181 произошли по причине увеличения тока нагрузки выше номинального. | 4.13, В результате превышения тока нагрузки на ВЛ-0,4кВ ТП 181 произошло отключение автомата РУ 0,4кВ ТП 181 действием защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не актуальная информация о нагрузке потребителей на ВЛ-0,4кВ ТП 181 на ВЛ-0,4кВ ТП 181 ВЛ-0,4кВ ТП 181 | Мероприятие: Техническое Произвести замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала защиты коммутационного аппарата ВЛ-0,4кВ ТП 181. Срок исполнения: 24.01.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала защиты коммутационного аппарата ВЛ-0,4кВ ТП 181. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при замере нагрузки в период наибольшего потребления на ТП 181. Срок исполнения: 24.01.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.01.2023 г. Описание проведённых работ: При замере нагрузки в период наибольшего потребления на ТП 181 дефектов не выявлено.
7834 | 37 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-01-08 21:17 | 2023-01-08 21:56 | 3.4.8.5.2, Причиной ТН послужило увеличение увеличение мощности в линии, превышающей ee пропускную способность. | 4.13, Причиной отключения послужило резкое понижение температуры наружного воздуха, что привело к увеличению использования населением количества нагревательных приборов. | Мероприятие: Техническое Заменить предохранитель ПН-2 в РУ-0,4 кВ ТП-1962 Срок исполнения: 18.02.2023 г. Ответственное лицо: начальник СТПиРТ Сапрыкин В.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.01.2023 г. Описание проведённых работ: Заменен предохранитель ПН-2 в РУ-0,4 кВ ТП-1962
7835 | 242 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2023-01-08 21:00 | 2023-01-08 22:43 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №17 Рассвет ПС 220/110/35/10кВ "Тверицкая" в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов фазы "А" и фазы "В" при падении на провода ветки дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №9-№10. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах ВЛ имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами ВЛ со следами перекрытия электрической дугой. УРЗА в ведении "ПАО ФСК ЕЭС" Валдайское ПМЭС | 4.4.3, Перекрытие проводов фазы "А" и фазы "В" при падении на провода ветки дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ 10кВ №17 Рассвет ПС 220/110/35/10кВ "Тверицкая" в пролете опор №9-№10. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах ВЛ имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами ВЛ со следами перекрытия электрической дугой. УРЗА в ведении "ПАО ФСК ЕЭС" Валдайское ПМЭС | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №17 Рассвет ПС 220/110/35/10кВ "Тверицкая" с целью выявления причин, влияющих на работу ВЛ Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр Мероприятие: Организационное Произвести устранение дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ №17 Рассвет ПС 220/110/35/10кВ "Тверицкая". Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр
7836 | 129 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2023-01-08 20:50 | 2023-01-08 21:56 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 003 ПС Ендовище произошло из-за кратковременного превышения величины тока нагрузки у потребителя электрической энергии, над номинальным током АВ № 1 0,4кВ (I ном = 63А). | 4.13, Отключение ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 003 ПС Ендовище произошло из-за кратковременного превышение величины тока нагрузки у потребителя электрической энергии, над номинальным током АВ № 1 0,4кВ (I ном = 63 А), что привело к срабатыванию теплового расцепителя. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 003 ПС Ендовище по всей длине с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ. Срок исполнения: 13.02.2023 г. Ответственное лицо: Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.01.2023 г. Описание проведённых работ: осмотр выполнен Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 003 ПС Ендовище разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 13.02.2023 г. Ответственное лицо: Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.01.2023 г. Описание проведённых работ: Замечаний не выявлено
7837 | 39 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС | 2023-01-08 20:50 | 2023-01-08 21:30 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4кВ до ул.Мирная от КТП-53 произошло по причине межфазного К.З. при перекрытии проводов веткой дерева, принесенной порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Междуфазное перекрытие проводов в пролете опор № 5-6 ВЛ-0,4кВ до СНТ Дачный-1 от МТП-676 произошло по причине механического воздействия при падении ветки дерева, принесенной порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ КТП-53 до ул. Мирная, на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры. Срок исполнения: 14.02.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Ненахов Алексей Александрович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.01.2023 г. Описание проведённых работ: деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры не обнаружено Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры ВЛ-0,4кВ КТП-53 до ул. Мирная, произвести вырубку (обрезку крон). Срок исполнения: 14.02.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Ненахов Алексей Александрович Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.01.2023 г. Описание проведённых работ: деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры не обнаружено
7838 | 96 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Горшеченский РЭС | 2023-01-08 20:38 | 2023-01-08 20:54 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 10кВ №05 ПС 110/10кВ Ясенки действием МТЗ явилось междуфазное КЗ из-за падения ветки с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-10кВ в пролетах опор №74-№75, под действием мокрого снега и порывов ветра. | 4.4.3, Перекрытие проводов в пролете опор №74-№75 ВЛ 10кВ №05 ПС 110/10кВ Бекетово произошло по причине падения на провода ВЛ ветки дерева, сломленного порывом ветра и растущего вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Организовать проведение внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №05 ПС 110/10кВ "Бекетово" на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу ВЛ. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Жиленков Б.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.01.2023 г. Описание проведённых работ: Наряд-допуск №38 ф.05 ПС Бекетово Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №05 ПС 110/10кВ "Бекетово" определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их выполнения. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Жиленков Б.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.01.2023 г. Описание проведённых работ: Наряд-допуск №38 ф.05 ПС Бекетово
7839 | 81 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Алексеевский РЭС | 2023-01-08 20:35 | 2023-01-08 21:30 | 3.4.7.3.1, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 401 ПС 110 кВ Алексеевка произошло из-за превышения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал (на 6А), вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание цепи 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 401 ПС 110 кВ Алексеевка из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальным данным автомата на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 401 ПС 110 кВ Алексеевка ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 401 ПС 110 кВ Алексеевка | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 401 ПС 110 кВ Алексеевка. Срок исполнения: 20.01.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Дудка А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.01.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 401 ПС 110 кВ Алексеевка. Срок исполнения: 20.01.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Дудка А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.01.2023 г. Описание проведённых работ: Протокол замера нагрузок Мероприятие: Организационное По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 31.01.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Дудка А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.01.2023 г. Описание проведённых работ: Наряд-допуск
7840 | 72 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС | 2023-01-08 20:32 | 2023-01-08 21:49 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 0.4кВ 420.5 8/160 Саблино явилось короткое замыкание в пролете опор № 9-10 , вызванное перекрытием проводов упавшей веткой с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием ветра | 4.4.3, Причиной перекрытия проводов в пролете опор №9-10 по ВЛ 0.4кВ 420.5 8/160 Саблино явилось упавшая ветка с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием ветра. | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0.4кВ 420.5 8/160 Саблино разработать мероприятия и составить график их выполнения. Срок исполнения: 27.02.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Сторонняя организация: [пусто] Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.01.2023 г. Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0.4кВ 420.5 8/160 Саблино Срок исполнения: 27.02.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.01.2023 г.
7841 | 15 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Нерехтский РЭС | 2023-01-08 20:21 | 2023-01-08 20:26 | 3.4.8.4, В результате наброса проволоки сторонними лицами на провода ВЛ 0,4кВ ф. № 7 ул. Гагарина от ТП 111 г. Нерехта, в пролете опор № 1 - № 2 возникло междуфазное КЗ и произошло отключение ВЛ 0,4кВ ф.№ 7 ул. Гагарина от ТП 111 г. Нерехта. В дальнейшем проволока упала на землю под провода ВЛ. Повреждений ВЛ-0,4кВ нет. | 4.4.1, При набросе проволоки сторонними лицами на провода ВЛ 0,4кВ ф. № 7 ул. Гагарина от ТП111 г. Нерехта, возникло междуфазное КЗ и произошло отключение АВ 0,4кВ. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ ф. № 7 от ТП-111 г. Нерехта, с целью выявления замечаний после аварийного отключения. Срок исполнения: 01.02.2023 г. Ответственное лицо: Разгуляев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.01.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено. Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ-0,4 кВ ф. № 7 от ТП-111 г. Нерехта устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 08.02.2023 г. Ответственное лицо: Разгуляев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.01.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено.
7842 | 111 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торжокский РЭС | 2023-01-08 20:21 | 2023-01-08 20:41 | 3.4.12.1.1, Отключение ВЛ-0,4кВ деревня-1 КТП №210 Голенищево произошло по причине междуфазного КЗ между проводами фаз «А» и «В» в результате схлеста проводов из-за уменьшения минимально-допустимого расстояния вследствие налипания с последующим обледенение большого количества снега на провод ф. «В» и изменения его габарита с приближением к проводу ф. «А» в пролете опор №4-№1/1, при прохождения атмосферного фронта по территории Торжокского района Тверской области, без обрыва проводов. | 4.4.4, В результате механического воздействия в следствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провод ф. «В» и изменения его габарита с приближением к проводу ф. «А» в пролете опор №4-№1/1 ВЛ-0,4кВ деревня-1 КТП №210 Голенищево, при прохождении атмосферного фронта по территории Торжокского района Тверской области, произошел схлест проводов фаз "А" и "В", в данном пролете опор, что послужило причиной отключения перегорания НП ф. "В" Руб.0,4кВ Деревня-1 в РУ-0,4 кВ КТП №210 Голенищево. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ деревня-1 КТП №210 Голенищево, с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 27.01.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Немиро В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.01.2023 г. Описание проведённых работ: ОСМОТР Мероприятие: Организационное Включить в план работ выявленные при внеплановом осмотре ВЛ-0,4кВ деревня-1 КТП №210 Голенищево дефекты. Срок исполнения: 20.01.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Немиро В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.01.2023 г.
7843 | 38 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС | 2023-01-08 20:20 | 2023-01-08 21:30 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4кВ до СНТ Дачный-1 от МТП-676 произошло по причине межфазного К.З. при перекрытии проводов веткой дерева, принесенной порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Междуфазное перекрытие проводов в пролете опор № 5-6 ВЛ-0,4кВ до СНТ Дачный-1 от МТП-676 произошло по причине механического воздействия при падении ветки дерева, принесенной порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ МТП-676 до СНТ-Дачный-1, на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры. Срок исполнения: 14.02.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Фурсов Сергей Юрьевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.01.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ МТП-676 до СНТ-Дачный-1, на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры ВЛ-0,4кВ МТП-676 до СНТ-Дачный-1, произвести вырубку (обрезку крон). Срок исполнения: 14.02.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Фурсов Сергей Юрьевич Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.01.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ МТП-676 до СНТ-Дачный-1, на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры. Дефектов не выявлено.
7844 | 92 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2023-01-08 20:10 | 2023-01-09 01:37 | 3.4.7.3.5, Первое и второе отключение ВЛ-0,4кВ №1 ТП 619 произошли по причине увеличения тока нагрузки выше номинального. | 4.13, В результате превышения тока нагрузки на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 619 произошло перегорание ПН-2 РУ 0,4кВ №1 ТП 619 действием защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не актуальная информация о нагрузке потребителей на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 619 на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 619 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 619 | Мероприятие: Техническое Произвести замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала защиты коммутационного аппарата ВЛ-0,4кВ №1 ТП 619 . Срок исполнения: 24.01.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала защиты коммутационного аппарата ВЛ-0,4кВ №1 ТП 619 . Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при замере нагрузки в период наибольшего потребления на ТП 619. Срок исполнения: 24.01.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.01.2023 г. Описание проведённых работ: При замере нагрузки в период наибольшего потребления на ТП 619 дефектов не выявлено.
7845 | 49 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Прохоровский РЭС | 2023-01-08 20:08 | 2023-01-08 20:58 | 3.4.7.3.1, Отключение АВ 0,4 кВ №1 ВЛ-0,4 №1 ЗТП 1408 РП 10 кВ Прохоровка произошло из-за возникновения токов нагрузки по фазе "В", превышающих номинал на 10 А, вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание АВ 0,4 кВ №1 произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "В", превышающих номинал, на ВЛ-0,4 №1 ЗТП 1408 РП 10 кВ Прохоровка из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальным данным автомата на ВЛ-0,4 №1 ЗТП 1408 РП 10 кВ Прохоровка VN004-00007443 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4 №1 ЗТП 1408 РП 10 кВ Прохоровка. Срок исполнения: 18.01.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Прохоровского РЭС Балабанов А.Д. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.01.2023 г. Описание проведённых работ: осмотр Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ-0,4 №1 ЗТП 1408 РП 10 кВ Прохоровка. Срок исполнения: 18.01.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Прохоровского РЭС Балабанов А.Д. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.01.2023 г. Описание проведённых работ: замеры Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 08.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Прохоровского РЭС Балабанов А.Д. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.01.2023 г. Описание проведённых работ: Анализ
7846 | 18 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2023-01-08 20:08 | 2023-01-08 20:50 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре (до 17 м/с) произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны на провода ВЛ-0,4 кВ от ТП-35 район Шагова в пролете опор № 5-6, вследствие перекрытия веткой проводов соседних фаз возникло межфазное К.З., которое привело к перегоранию ПН-2 в РУ-0,4 кВ ТП-35 р-н Шагова. В дальнейшем ветка слетела с проводов ВЛ и упала на землю. Информация по метеоусловиям приложена к документам. | 4.4.3, Перекрытие проводов упавшей веткой дерева соседних фаз в пролете опор № 5-6 ВЛ-0,4 кВ район Шагова от ТП-35. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ район Шагова от ТП-35 на предмет выявления деревьев и веток, угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ. Срок исполнения: 25.01.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Воронин О.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.01.2023 г. Описание проведённых работ: распоряжение № 43 Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ район Шагова от ТП-35 устранить выявленные замечания при их наличии. Срок исполнения: 18.02.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Воронин О.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.02.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ район Шагова от ТП-35 устранили выявленные замечания при их наличии.
7847 | 23 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Чаплыгинский РЭС | 2023-01-08 19:45 | 2023-01-08 20:52 | 3.4.7.3.5, Нарушение электрического контакта, отключение АВ № 1 в РУ-0,4 кВ ТП 1659 в результате превышение потребителями расчетного тока АВ. | 4.13, Нарушение электрического контакта, отключение АВ № 1 в РУ-0,4 кВ ТП 1659 в результате превышение потребителями расчетного тока АВ. | Мероприятие: Техническое Произвести замер максимальных нагрузок в целях расчёта автоматического выключателя 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 1659 с. Панино. Срок исполнения: 10.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Киреев С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен замер максимальных нагрузок в целях расчёта автоматического выключателя 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 1659 с. Панино. Мероприятие: Техническое По результатам замеров, произвести расчёт автоматического выключателя ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 1659 с. Панино. Срок исполнения: 10.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Киреев С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.02.2023 г. Описание проведённых работ: Акт замера нагрузки ВЛ-0,4кВ № 1 ТП 1659. Мероприятие: Техническое Произвести замер петля фаза-нуль по ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 1659 с. Панино в целях правильного расчёта тока расцепителя автоматического выключателя. Срок исполнения: 10.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Киреев С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен замер петля фаза-нуль по ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 1659 с. Панино в целях правильного расчёта тока расцепителя автоматического выключателя.
7848 | 91 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС | 2023-01-08 19:24 | 2023-01-08 20:07 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 №2 КТП-52 ПС 110 кВ Химзавод произошло из-за возникновения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал на 9 А, вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 №2 КТП-52 ПС 110 кВ Химзавод произошло из-за возникновения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 №2 КТП-52 ПС 110 кВ Химзавод , вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальным данным автомата. на ВЛ 0,4 №2 КТП-52 ПС 110 кВ Химзавод ВЛ 0,4 №2 КТП-52 ПС 110 кВ Химзавод | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 №2 КТП-52 ПС 110 кВ Химзавод. Срок исполнения: 18.01.2023 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 №2 КТП-52 ПС 110 кВ Химзавод Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4 №2 КТП-52 ПС 110 кВ Химзавод. Срок исполнения: 08.02.2023 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.01.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнена проверка равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4 №2 КТП-52 ПС 110 кВ Химзавод Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4 №2 КТП-52 ПС 110 кВ Химзавод, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 08.02.2023 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.01.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 0,4 №2 КТП-52 ПС 110 кВ Химзавод, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ
7849 | 33 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2023-01-08 19:22 | 2023-01-08 20:33 | 3.4.7.3.5, Срабатывание ПН-2 фаз "А", "В", "С" КЛ 0,4 кВ пр-кт Б.Хмельницкого 133Ж УВД ввод 2 ТП 721 ПС 110 кВ Белгород произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 0,4 кВ в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции КЛ 0,4 кВ пр-кт Б.Хмельницкого 133Ж УВД ввод 2 ТП 721 ПС 110 кВ Белгород произошло при пробое изоляции в целом месте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции на КЛ 0,4 кВ пр-кт Б.Хмельницкого 133Ж УВД ввод 2 ТП 721 ПС 110 кВ Белгород КЛ 0,4 кВ пр-кт Б.Хмельницкого 133Ж УВД ввод 2 ТП 721 ПС 110 кВ Белгород | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 0,4 кВ пр-кт Б.Хмельницкого 133Ж УВД ввод 2 ТП 721 ПС 110 кВ Белгород. Срок исполнения: 27.01.2023 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.01.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 0,4 кВ пр-кт Б.Хмельницкого 133Ж УВД ввод 2 ТП 721 ПС 110 кВ Белгород. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 10.02.2023 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.01.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
7850 | 50 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2023-01-08 19:19 | 2023-01-08 20:23 | 3.4.9.3, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 802 ПС 35 кВ Таврово произошло из-за КЗ, в результате повреждения ПУ жилого дома №61 по ул. Зеленая, запитанного от опоры №8. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю с требованием о приведении электроустановок в соответствие с требованиями НТД. Срок исполнения: 18.01.2023 г. Ответственное лицо: Ст. мастер РЭС Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.01.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо потребителю.
7851 | 18 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Выгоничский РЭС | 2023-01-08 19:15 | 2023-01-08 19:54 | 3.4.12.2, Схлёстывание проводов от опоры № 1.5-1.6 ВЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-200 Ф-1022 ПС Красный Рог при сильном порывистом ветре, из-за разрегулировки стрелы провеса. | 4.12, В результате ослабления крепления вязки провода к изоляторам произошла разрегулировка стрелы провеса фазного провода от опоры № 1.5-1.6 ВЛ-0,4кВ Л-2 КТП-200 Ф-1022 ПС Красный Рог, что привело к схлестыванию проводов, при сильном порывистом ветре, работе ПН-2 и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести регулировку стрелы провеса проводов от опоры № 1.5-1.6 ВЛ-0,4кВ Л-2 КТП-200 Ф-1022 ПС Хмелево Срок исполнения: 09.02.2023 г. Ответственное лицо: гл.инженер Хорошев Г.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведена регулировка стрелы провеса проводов от опоры № 1.5-1.6 ВЛ-0,4кВ Л-2 КТП-200 Ф-1022 ПС Хмелево
7852 | 47 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2023-01-08 19:10 | 2023-01-08 19:30 | 3.4.7.3.5, Перегорание ПН-2 в РУ-0,4 кВ ЗТП 10 кВ №024 Хорошево-1 произошло по причине возникновения КЗ на выводе ВЛ 0,4 кВ №1 из-за повреждения изоляции изолированного провода. Повреждение изоляции провода произошло в результате старения в процессе длительной эксплуатации с 1990 г. | 4.12, В результате старения изоляции провода вывода ВЛ 0,4 кВ №1 в РУ 0,4 кВ ЗТП 10 кВ №024 произошло замыкание и оплавление жил провода, что явилось причиной перегорания ПН-2 в РУ 0,4 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: замыкание и оплавление вывода на ВЛ-0,4кВ-024 ф.1от ЗТП-024 Хорошево-1 ВЛ-0,4кВ-024 ф.1от ЗТП-024 Хорошево-1 | Мероприятие: Техническое Произвести ревизию оборудования РУ-0,4 кВ ЗТП 10 кВ №024 Хорошево-1. Срок исполнения: 19.02.2023 г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.02.2023 г. Мероприятие: Организационное Включить в план работ на 2023 год устранение дефектов, выявленных при проведении ревизии оборудования РУ-0,4 кВ ЗТП 10 кВ №024 Хорошево-1. Срок исполнения: 24.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.02.2023 г.
7853 | 71 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС | 2023-01-08 19:01 | 2023-01-08 19:30 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №2 отТП-857 427.16 д.Татаренков явилось короткое замыкание в пролете опор №2-3, вызванное перекрытием проводов упавшей веткой с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием ветра | 4.4.3, Причиной перекрытия проводов в пролете опор №2-3 по ВЛ-0,4кВ №2 отТП-857 427.16 д.Татаренков явилось упавшая ветка с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием ветра. | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-0,4кВ №2 отТП-857 427.16 д.Татаренков разработать мероприятия и составить график их выполнения. Срок исполнения: 27.02.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Сторонняя организация: [пусто] Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.01.2023 г. Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №2 отТП-857 427.16 д.Татаренков Срок исполнения: 27.02.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.01.2023 г.
7854 | 111 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Борисовский РЭС | 2023-01-08 19:01 | 2023-01-08 19:36 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 803 ПС 110 кВ Борисовка произошло из-за срабатывания теплового расцепителя, в результате нагрева фазы "В" нижнего контакта на АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №1 в РУ 0,4кВ, вследствие изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | 4.10, Нагрев фазы "В" нижнего контакта на АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 803 ПС 110 кВ Борисовка в РУ 0,4кВ произошло из-за изменения структуры материала в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: несвоевременное выявления нагрева контакта АВ 0,4 кВ на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №803 ПС Борисовка ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №803 ПС Борисовка | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр КТП 803 ПС 110 кВ Борисовка и ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 803 ПС Борисовка. Срок исполнения: 20.01.2023 г. Ответственное лицо: Слубских И.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.01.2023 г. Описание проведённых работ: выполнен внеочередной осмотр Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 10.02.2023 г. Ответственное лицо: Слубских И.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.01.2023 г. Описание проведённых работ: мероприятия по претяжке провода и расчистке трассы ВЛ включены в план работ
7855 | 52 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2023-01-08 18:59 | 2023-01-08 19:59 | 3.4.9.3, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4кВ № 3 КТП 504 ПС 35 кВ Шишино произошло из-за КЗ, в результате повреждения ПУ жилого дома №6 по ул. Центральная, запитанного от опоры №1/12. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю с требованием о приведении электроустановок в соответствие с требованиями НТД. Срок исполнения: 18.01.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.01.2023 г. Описание проведённых работ: Письмо потребителю
7856 | 35 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Каширский РЭС | 2023-01-08 18:34 | 2023-01-08 20:30 | 3.4.8.5.2, Аварийное отключение ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 1-5 ПС Л. Россошь произошло в результате повреждения за ГЛ.РБ 0,4кВ в ВРУ 0,4кВ от оп. № 52 ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 1-5 ПС Л. Россошь, находящемся на балансе и обслуживании потребителя ИП "Лешкова" | 4.12, Повреждение за ГЛ.РБ 0,4кВ в ВРУ 0,4кВ от оп. № 52 ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 1-5 ПС Л. Россошь, находящемся на балансе и обслуживании потребителя ИП "Лешкова" произошло из-за пробоя изоляции. | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю ИП "Лешкова" о приведении потребительского оборудования ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 1-5 ПС Л. Россошь в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования Срок исполнения: 16.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Седых А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.01.2023 г.
7857 | 110 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2023-01-08 18:30 | 2023-01-08 20:45 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП 053 (ул.Маяковского) произошло вследствие КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №6-№7, веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №6-№7, веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за границ охранной зоны ВЛ 0,4кВ №2 ТП 053 (ул.Маяковского). Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 053 (ул.Маяковского) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: мастер Евдокимов С. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.01.2023 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 0,4кВ №2 ТП 053 (ул.Маяковского) Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 053 (ул.Маяковского) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: мастер Евдокимов С. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.01.2023 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 0,4кВ №2 ТП 053 (ул.Маяковского)
7858 | 53 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Корочанский РЭС | 2023-01-08 20:12 | 2023-01-08 20:32 | 3.4.7.3.1, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 №4 КТП 611 ПС 110кВ Шеино произошло из-за возникновения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал на 15 А, вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание АВ 0,4 кВ №4 произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал, на ВЛ 0,4 №4 КТП 611 ПС 110 кВ Шеино из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: несоответствие номинальным данным автомата на ВЛ-0,4 №4 КТП 611 ПС Шеино VN004-00083778 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №4 КТП 611 ПС 110 кВ Шеино. Срок исполнения: 17.01.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Корочанского РЭС Белозерских В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.01.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №4 КТП 611 ПС 110 кВ Шеино. Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4 кВ №4 КТП 611 ПС 110 кВ Шеино. Срок исполнения: 17.01.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Корочанского РЭС Белозерских В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.01.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнена проверка равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4 кВ №4 КТП 611 ПС 110 кВ Шеино. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 07.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Корочанского РЭС Белозерских В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.01.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №4 КТП 611 ПС Шеино разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в многолетний план-график работ.
7859 | 94 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2023-01-08 18:26 | 2023-01-08 19:43 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 КТП-250 Охотино деревня по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №10-№11 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №10-№11 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 КТП-250 Охотино деревня с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.02.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр выполнен. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 КТП-250 Охотино деревня устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.02.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр выполнен.
7860 | 19 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2023-01-08 18:25 | 2023-01-08 21:10 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре (до 17 м/с) произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны на провода ВЛ-0,4 кВ "район Речного пр-т" от ТП-249 в пролете опор №54 - 55, вследствие перекрытия проводов соседних фаз веткой дерева возникло межфазное К.З., которое привело к перегоранию ПН-2 ф. В "район Речного пр-т" на ТП-249. В дальнейшем ветка слетела с проводов ВЛ и упала на землю. | 4.4.3, Перекрытие проводов соседних фаз в пролете опор №54- 55 ВЛ-0,4 кВ "район Речного пр-т" от ТП-249 упавшей веткой дерева. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ "район Речного пр-т" от ТП-249, на предмет выявления деревьев и веток, угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ. Срок исполнения: 06.02.2023 г. Ответственное лицо: Воронин О.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.02.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ "район Речного пр-т" от ТП-249, на предмет выявления деревьев и веток, угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ "район Речного пр-т" от ТП-249 устранить выявленные замечания при их наличии. Срок исполнения: 10.02.2023 г. Ответственное лицо: Воронин О.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.02.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ "район Речного пр-т" от ТП-249 замечаний не выявлено.
7861 | 70 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС | 2023-01-08 18:10 | 2023-01-08 18:46 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ№1 от ТП 1210 явилось короткое замыкание в пролете опор №12-13, вызванное перекрытием проводов упавшей веткой с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием ветра | 4.4.3, Причиной перекрытия проводов в пролете опор №12-13 по ВЛ-0,4кВ№1 от ТП 1210 явилось упавшая ветка с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием ветра. | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-0,4кВ№1 от ТП 1210 разработать мероприятия и составить график их выполнения. Срок исполнения: 27.02.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Сторонняя организация: [пусто] Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.01.2023 г. Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ№1 от ТП 1210 Срок исполнения: 27.02.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.01.2023 г.
7862 | 48 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Лискинский РЭС | 2023-01-08 17:55 | 2023-01-08 18:35 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-6-8 ПС Оч.Сооружения послужило однофазное короткое замыкание, вызванное кратковременным схлестыванием проводов фаз «А» и «0» потребительского ответвления от опоры №24 к жилому дому №99 ветками дерева, растущего под проводами ответвления на территории домовладения, при воздействии порывов ветра до 11 м/с. | 4.12, Кратковременное схлестывание провода фазы «А» и нулевого провода потребительского ответвления от опоры №24 ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-6-8 ПС Оч.Сооружения к жилому дому №99 произошло в результате воздействия на провода веток дерева (ДКР), растущего под проводами потребительского ответвления на территории домовладения, при порывах ветра до 11 м/с. | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю проживающему с. Н.Икорец, ул. Титова ддм №99, запитанному от опоры № 24 ВЛ-0,4 кВ № 2 ТП-6-8 ПС Оч.Сооружения о необходимости замены потребительского ответвления выполненного неизолированным проводом на СИП и своевременной обрезке кроны дерева. Срок исполнения: 12.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Мосин А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.01.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо потребителю проживающему с. Н.Икорец, ул. Титова ддм №99, запитанному от опоры № 24 ВЛ-0,4 кВ № 2 ТП-6-8 ПС Оч.Сооружения о необходимости замены потребительского ответвления выполненного неизолированным проводом на СИП и своевременной обрезке кроны дерева.
7863 | 58 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Глушковский РЭС | 2023-01-08 17:46 | 2023-01-08 19:43 | 3.4.8.5.1, Причиной отключения ВЛ-10 кВ №06 ПС Теткино явилось междуфазное короткое замыкание, которое возникло в результате схлеста проводов при обрыве, в пролете опор №33-№35 вследствие обстрела п. Попово-Лежачи со стороны ВСУ. | 4.4.1, Обрыв провода в пролете опор №33-№35 ВЛ-10 кВ №06 ПС Теткино произошел из-за попадания боеприпасов ВСУ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №06 ПС Теткино. Срок исполнения: 24.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Кириченко Н.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.02.2023 г. Описание проведённых работ: Провели внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №06 ПС Теткино Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-10 кВ №06 ПС Теткино составить график устранения выявленных замечаний со сроками выполнения. Срок исполнения: 24.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Кириченко Н.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.02.2023 г. Описание проведённых работ: Провели осмотр ВЛ-10 кВ №06 ПС Теткино составили график устранения выявленных замечаний со сроками выполнения
7864 | 28 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Карачевский РЭС | 2023-01-08 17:45 | 2023-01-08 18:17 | 3.4.12.2.3, При сильном ветре произошло падение ветки, с дерева, растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ ЗТП-140 Л1 Ф-601 ПС Карачевская в пролете опор №3-4. | 4.4.3, Падение ветки дерева на провода ВЛ ЗТП-140 Л1 Ф-601 ПС Карачевская в пролете опор №3-4 при сильном ветре, привело к схлесту проводов, короткому замыканию ВЛ, работе ПН-2 и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях, растущих вне охранной зоны ВЛ ЗТП-140 Л1 Ф-601 ПС Карачевская в пролете опор №3-4 угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 17.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Писковитин Б.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.02.2023 г.
7865 | 169 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС | 2023-01-08 17:36 | 2023-01-08 18:25 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №2 ТП-440 ВЛ-1007 ПС Рябцево явилось повреждение в ВЩУ потребителя на опоре №3. |  | Мероприятие: Организационное Направить претензионное письмо владельцу ВЩУ потребителя на опоре №3 ВЛ-0,4кВ №2 ТП-440 ВЛ-1007 ПС Рябцево. Срок исполнения: 03.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Смоленского РЭС Суражевский С.В Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.02.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено претензионное письмо владельцу ВЩУ потребителя на опоре №3 ВЛ-0,4кВ №2 ТП-440 ВЛ-1007 ПС Рябцево
7866 | 139 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2023-01-08 17:24 | 2023-01-08 19:36 | 3.4.7.3.1, В результате несвоевременного устранения дефекта на контактных группах главного рубильника 0,4кВ в РУ-0,4кВ ТП-10/0,4кВ СТП-10кВ Саб-2-37(Южн-20-37), произошел аварийный нагрев контактов фаз "А" и "В", что привело к изменению свойств токопроводящего материала и нарушению контакта. | 4.12, В результате нарушения контакта на контактных группах фазы "А" и "В" главного рубильника 0,4кВ в РУ-0,4кВ ТП-10/0,4кВ Саб-2-37(Южн-20-37)произошел аварийный нагрев, что привело к изменению свойств токопроводящего материала и нарушению контакта. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная протяжка контактов главного рубильника 0,4кВ в РУ-0,4кВ ТП-10/0,4кВ Саб-2-37(Южн-20-37),что привело к изменению свойств токопроводящего материала и нарушению контакта. на СТП-10кВ Саб-2-37 СТП-10кВ Саб-2-37 | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре КТП-10/0,4кВ от КВЛ-10кВ №20 ПС 110/10кВ "Южная" нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 17.02.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Земских А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.01.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре КТП-10/0,4кВ от КВЛ-10кВ №20 ПС 110/10кВ "Южная" нарушений и включены в план работ Орловского РЭС. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр КТП-10/0,4кВ от КВЛ-10кВ №20 ПС 110/10кВ "Южная" в части их технического состояния. Срок исполнения: 17.02.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Земских А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр КТП-10/0,4кВ от КВЛ-10кВ №20 ПС 110/10кВ "Южная" в части их технического состояния.
7867 | 24 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2023-01-08 17:10 | 2023-01-08 20:59 | 3.4.12.2.1, При ослабленной вязке провода на опоре №11, произошла разлегулировка провиса провода, что под воздействием бокового ветра привело к кратковременному КЗ и аварийному отключению АВ1 в РУ 0,4кВ КТП №010. | 4.1.3, В процессе длительной эксплуатации произошло ослабление материала вязки провода к изолятора на опоре №11, что привело к разлегулировке провиса провода в пролёте опор №11-№12, повлекшие КЗ ВЛ-0.4кВ №1 КТП №010. | Мероприятие: Техническое Произвести регулировку стрелы провиса провода в пролёте опор №11-№12 ВЛ 0,4кВ №1 КТП №010. Срок исполнения: 18.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.02.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнена регулировка стрелы провиса провода в пролёте опор №11-№12 ВЛ 0,4кВ №1 КТП №010.
7868 | 120 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2023-01-08 17:09 | 2023-01-08 18:00 | 3.4.7.3.5, Отключение на РП 18 действием МТЗ МВ 6 кВ КЛ 6 кВ ТП 406 ПС 110 кВ Белгород произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 6 кВ ТП 406-ТП 721 ПС 110 кВ Белгород в соединительной муфте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции КЛ 6 кВ ТП 406-ТП 721 ПС 110 кВ Белгород произошло при пробое изоляции в целом месте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции соединительной муфты на КЛ 6 кВ ТП 406-ТП 721 ПС 110 кВ Белгород КЛ 6 кВ ТП 406-ТП 721 ПС 110 кВ Белгород | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП 406-ТП 721 ПС 110 кВ Белгород. Срок исполнения: 27.01.2023 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.01.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП 406-ТП 721 ПС 110 кВ Белгород. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 10.02.2023 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.01.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
7869 | 78 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС | 2023-01-08 17:08 | 2023-01-08 18:50 | 3.4.7.3.1, Причиной отключения ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 6/0,4 №4-10 ПС 35 кВ Хохол-1 явилось однофазное короткое замыкание, произошедшее из-за схлестывания провода фазы "А" и нулевого провода в пролете опор № 3-4, в результате обрыва провода фазы "А" в пролёте опор №3-4, из-за старения материала провода в сочетании с порывами ветра до 8 м/с. | 4.1.3, Обрыв провода фазы "А" в пролёте опор №3-4 на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 6/0,4 №4-10 ПС 35 кВ Хохол-1 явилось изменение структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации, а также при сильных порывах ветра до 8 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 6/0,4 №4-10 ПС 35 кВ Хохол-1 VN004-00077505 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 6/0,4 №4-10 ПС 35 кВ Хохол-1 по всей длине на предмет выявления дефектов. Срок исполнения: 11.02.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Хохольского РЭС Дорохов АА Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.02.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 6/0,4 №4-10 ПС 35 кВ Хохол-1 по всей длине на предмет выявления дефектов. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 6/0,4 №4-10 ПС 35 кВ Хохол-1 наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 11.02.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Хохольского РЭС Дорохов АА Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.02.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 6/0,4 №4-10 ПС 35 кВ Хохол-1 наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний.
7870 | 69 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС | 2023-01-08 16:55 | 2023-01-08 19:21 | 3.4.12.2.1, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ №1 ТП 146 415.8 явилось короткое замыкание в пролете опор № 5-6, вызванное схлестом проводов под воздействием ветра | 4.12, Причиной схлеста проводов в пролете опор № 1-3 по ВЛ 0,4кВ №1 ТП 146 415.8 явилось воздействие ветра. | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 146 415.8 разработать мероприятия и составить график их выполнения. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Сторонняя организация: [пусто] Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.01.2023 г. Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 146 415.8 Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Завод-изготовитель: ABB Finland, АББ СиАС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.01.2023 г.
7871 | 9 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-01-08 16:44 | 2023-01-08 17:27 | 3.4.7.3.5, Причиной ТН явилось неудовлетворительное техническое состояние оборудования вследствие длительного эксплуатационного срока. | 4.13, Причиной отключения явилось срабатывания плавких вставок для защиты оборудования от недопустимых нагрузок. | Мероприятие: Техническое Произвести ревизию в ТП. Выполнить очистку оборудования от пыли и грязи. Срок исполнения: 17.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СТП и РП Сапрыкин В.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен ревизия в ТП. Выполнены очистку оборудования от пыли и грязи.
7872 | 77 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Грибановский РЭС | 2023-01-08 16:43 | 2023-01-08 17:54 | 3.4.8.5.3.1, Отключение ВЛ 0,4 кВ № 3 КТП 809 ПС 110 кВ Грибановка было выполнено персоналом ОВБ по заявке МЧС России.
7873 | 241 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Некрасовский РЭС | 2023-01-08 16:40 | 2023-01-09 05:32 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4кВ №1 ТП 476 Турово по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №6-№7 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Отключение ВЛ-0,4кВ №1 ТП 476 Турово по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №7-№8 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Отключение ВЛ-0,4кВ №1 ТП 476 Турово по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №5-№6 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №6-№7 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 476 Турово в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №7-№8 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 476 Турово в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №5-№6 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 476 Турово в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 476 Турово с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: мастер Блохин А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.02.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 476 Турово с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 476 Турово устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: мастер Блохин А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.02.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнена опиловка сучьев у дерева в неохранной зоне
7874 | 120 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС | 2023-01-08 16:33 | 2023-01-08 17:25 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №3 КТП Веслево по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №1 - №2 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №1 - №2 ВЛ 0,4кВ №3 КТП Веслево в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №3 КТП Веслево с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: мастер Семиченко Д.И. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.01.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №3 КТП Веслево с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №3 КТП Веслево устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: мастер Семиченко Д.И. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.01.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №3 КТП Веслево с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.
7875 | 168 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС | 2023-01-08 16:31 | 2023-01-08 17:26 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №1 ТП-1022 ВЛ-1003 ПС Каспля явилось повреждение в ВЩУ потребителя на опоре №А4. |  | Мероприятие: Организационное Направить претензионное письмо владельцу ВЩУ потребителя на опоре №А4 ВЛ-0,4кВ №1 ТП-1022 ВЛ-1003 ПС Каспля. Срок исполнения: 03.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Смоленского РЭС Суражевский С.В Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.02.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено претензионное письмо владельцу ВЩУ потребителя на опоре №А4 ВЛ-0,4кВ №1 ТП-1022 ВЛ-1003 ПС Каспля
7876 | 50 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2023-01-08 16:25 | 2023-01-08 19:20 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ 10 кВ №09 ПС 35 кВ Княжьи Горы действием ТО произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за касания оборванного провода соседнего фазного провода в пролете опор №141-142. Однофазное замыкание на землю на ВЛ 10 кВ №09 ПС 35 кВ Княжьи Горы произошло из-за обрыва провода в пролете опор №141-142 и падения его на землю. Обрыв провода произошел в результате потери механической прочности провода в процессе эксплуатации с 1965 года из-за нарушения структуры материала провода. | 4.1.3, Нарушение структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации с 1965 года привело к потере его механической прочности (к износу) в результате произошел под воздействием сильных порывов ветра обрыв провода в пролете опор №141-142 ВЛ 10 кВ №09 ПС 35 кВ Княжьи Горы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода в пролете опор №141-142 на ВЛ-10кВ фид. № 09 (3) ПС Кн. Горы ВЛ-10кВ фид. № 09 (3) ПС Кн. Горы | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №09 ПС 35 кВ Княжьи Горы в пролетах опор №№140-145 с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 17.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено с опозданием Фактический срок исполнения: 28.02.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр Мероприятие: Организационное Включить в план работ на 2023 год устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №09 ПС 35 кВ Княжьи Горы в пролетах опор №№140-145. Срок исполнения: 24.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено с опозданием Фактический срок исполнения: 28.02.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастерам Ржевского РЭС о необходимости выполнения работ по техническому обслуживанию в полном объеме в соответствии с Перечнем работ выполняемых при техническом обслуживании ВЛ, приведенном в Таблице 1 раздела №4 РД 153-34.3.-20.662-98. Срок исполнения: 06.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.01.2023 г.
7877 | 52 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2023-01-08 16:11 | 2023-01-08 16:32 | 3.4.7.3.5, Перегорание ПН-2 в РУ 0,4 кВ на КТП 10 кВ №260 Сытьково-2 произошло по причине схлеста проводов в пролете опор №15-16 в результате увеличения стрелы провеса проводов в процессе длительной эксплуатации. | 4.12, В результате увеличения стрелы провеса проводов в процессе длительной эксплуатации в пролете опор №15-16 ВЛ-0,4кВ №1 КТП 10 кВ №260 Сытьково-2 под воздействием порывов ветра произошел схлест проводов, что послужило причиной перегорания ПН-2 в РУ-0,4 кВ КТП 10 кВ №260 Сытьково-2. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: увеличения стрелы провеса проводов в процессе длительной эксплуатации в пролете опор №15-16 на ВЛ-0,4кВ-260 Сытьково-2 ф.1 ВЛ-0,4кВ-260 Сытьково-2 ф.1 | Мероприятие: Техническое Произвести перетяжку проводов в пролете опор №15-16 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10 кВ №260 Сытьково-2 Срок исполнения: 17.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.02.2023 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастерам Ржевского участка Ржевского РЭС о необходимости проведения технического обслуживания оборудования в соответствии с требованиями НТД Срок исполнения: 06.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.01.2023 г.
7878 | 57 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС | 2023-01-08 15:40 | 2023-01-08 17:42 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ-0,4 кВ Ф2 от ТП 440 произошло по причине короткого замыкания на учаске ВЛ-0,4 кВ , находящейся в эксплуатационной ответственности СНТ "Карьер". |  | Мероприятие: Организационное Направить в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети Центра» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД. Срок исполнения: 16.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Радионов Андрей Тихонович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.02.2023 г.
7879 | 32 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ровенской РЭС | 2023-01-08 15:33 | 2023-01-08 16:06 | 3.4.7.3.1, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 215 ПС 35 кВ Ровеньки произошло из-за произошло из-за возникновения неисправности электромагнитного расцепителя АВ 0,4 кВ. | 4.13, Внутреннее повреждение электромагнитного расцепителя АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 215 ПС 35 кВ Ровеньки. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Внутреннее повреждение электромагнитного расцепителя АВ 0,4 кВ на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 215 ПС 35 кВ Ровеньки ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 215 ПС 35 кВ Ровеньки | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 215 ПС 35 кВ Ровеньки. Срок исполнения: 27.01.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Пилипенко С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведён внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 215 ПС 35 кВ Ровеньки. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 10.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Пилипенко С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.01.2023 г. Описание проведённых работ: В связи с отсутствием замечаний по результатам осмотра ВЛ-0,4кВ №1 КТП-215 ПС 35 кВ Ровеньки от 13.01.2023г., мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ не требуются.
7880 | 119 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС | 2023-01-08 15:30 | 2023-01-08 16:19 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4кВ №1 ТП Речане-3 произошло по причине межфазного "КЗ" проводов на вводе в жилой дом от опоры №1-5 при их схлёстывании во время перекрытия веткой, упавшей с дерева под воздействием сильных порывов ветра. | 4.4.3, В результате механического воздействия при схлесте проводов на вводе в жилой дом от опоры №1-5 ВЛ-0,4кВ №1 ТП Речане-3 упавшей веткой с дерева произошло "КЗ" на вводе в жилой дом от опоры №1-5, что послужило причиной отключения ВЛ-0,4кВ №1 ТП Речане-3. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 10/0,4кВ Речане-3 с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 23.01.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.01.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 10/0,4кВ Речане-3 произведен. Мероприятие: Организационное Включить в план работ дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП 10/0,4кВ Речане-3. Срок исполнения: 27.01.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.01.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 10/0,4кВ Речане-3 произведен.
7881 | 63 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2023-01-08 15:16 | 2023-01-08 18:38 | 3.4.7.3.5, Первое и второе отключения АВ-0,4 кВ в РУ 0,4 кВ на ТП №96 ул.Союза, Севастополь. произошли по причине кратковременного схлеста проводов в пролете опор №8-9 в результате увеличения стрелы провеса проводов в процессе длительной эксплуатации. | 4.12, В результате увеличения стрелы провеса проводов в процессе длительной эксплуатации в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4кВ от ТП №96 ул.Союза, Севастополь. под воздействием порывов ветра произошел кратковременный схлест проводов, что послужило причиной 2-х отключений АВ-0,4 кВ в РУ-0,4 кВ на ТП 10 кВ №96 ул.Союза, Севастополь. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: увеличения стрелы провеса проводов в процессе длительной эксплуатации в пролете опор №8-9 на ВЛ-0,4кВ от ТП №96 ул.Союза, Севастополь ВЛ-0,4кВ от ТП №96 ул.Союза, Севастополь | Мероприятие: Техническое Произвести перетяжку проводов в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4кВ от ТП №96 ул.Союза, Севастополь. Срок исполнения: 17.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.02.2023 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастерам Ржевского участка Ржевского РЭС о необходимости проведения технического обслуживания оборудования в соответствии с требованиями НТД Срок исполнения: 24.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.01.2023 г.
7882 | 128 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2023-01-08 15:12 | 2023-01-08 17:18 |  |  | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр КТП 6/0,4кВ длительным сроком эксплуатации более 30 лет по ВЛ 6 кВ №2 от ПС 35 кВ Девица на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу электроустановки. Срок исполнения: 13.02.2023 г. Ответственное лицо: Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.01.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр выполнен Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра КТП 6/0,4кВ по ВЛ 6 кВ №2 от ПС 35 кВ Девица наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов. Срок исполнения: 13.02.2023 г. Ответственное лицо: Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.01.2023 г. Описание проведённых работ: Замечаний не выявлено
7883 | 93 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2023-01-08 14:50 | 2023-01-08 16:29 | 3.4.7.3.1, Отключение ТП 558 (Углы 2) ВЛ 6кВ № 35 Углы ПС Волжская в результате короткого замыкания, возникшего в результате перекрытия через кошку высоковольтных шпилек силового трансформатора всех фаз. Без повреждения оборудования. Работа в/в предохранителей правильно. | 4.12, Перекрытие через кошку высоковольтных шпилек силового трансформатора всех фаз. Без повреждения оборудования. Работа в/в предохранителей правильно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: наличие мест проникновения жтвотных в ТП на ТП 558 (Углы 2) TP006-0015656 | Мероприятие: Техническое Устранить места проникновения животных в ТП 558 (Углы 2) ВЛ 6кВ № 35 Углы ПС Волжская. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведе В.К Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2023 г. Описание проведённых работ: Установка кожуха силового трансформатора на ТП 558 (Углы 2) ВЛ 6кВ № 35 Углы ПС Волжская Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж бригаде, ответственной за эксплуатацию ТП 558 (Углы 2) ВЛ 6кВ № 35 Углы ПС Волжская, об эксплуатации оборудования в соответствии с требованиями НТД Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведе В.К Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.01.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый инструктаж бригаде, ответственной за эксплуатацию ТП 558 (Углы 2) ВЛ 6кВ № 35 Углы ПС Волжская, об эксплуатации оборудования в соответствии с требованиями НТД
7884 | 198 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2023-01-08 14:46 | 2023-01-08 15:10 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-0,4кВ №1 ТП 107 Дубровка произошло по причине увеличения тока нагрузки выше номинального. | 4.13, В результате превышения тока нагрузки на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 107 Дубровка произошло перегорание ПН-2 РУ 0,4кВ №1 ТП 107 действием защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не актуальная информация о нагрузке потребителей на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 107 Дубровка на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 107 Дубровка ВЛ-0,4кВ №1 ТП 107 Дубровка | Мероприятие: Техническое Произвести замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала защиты коммутационного аппарата ВЛ-0,4кВ №1 ТП 107 Дубровка. Срок исполнения: 24.01.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала защиты коммутационного аппарата ВЛ-0,4кВ №1 ТП 107 Дубровка. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при замере нагрузки в период наибольшего потребления на ТП 107. Срок исполнения: 24.01.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.01.2023 г. Описание проведённых работ: При замере нагрузки в период наибольшего потребления на ТП 107 дефектов не выявлено.
7885 | 97 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2023-01-08 14:42 | 2023-01-08 16:28 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10 кВ №28 Овцекомплекс ПС 110/35/10 кВ Данилов в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №141-№142 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. УРЗА в ведении филиала ОАО «РЖД» Трансэнерго СДЭ | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №141-№142 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ 10 кВ №28 Овцекомплекс ПС 110/35/10 кВ Данилов, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. УРЗА в ведении филиала ОАО «РЖД» Трансэнерго СДЭ | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №28 Овцекомплекс ПС 110/35/10 кВ Данилов с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Тихомиров С.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.02.2023 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 10 кВ №28 Овцекомплекс ПС 110/35/10 кВ Данилов, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Тихомиров С.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.02.2023 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр
7886 | 240 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2023-01-08 14:40 | 2023-01-08 16:30 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 257 (Малые Жарки) ВЛ 10 кВ №2 Толгоболь ПС 35/10 кВ "Лесные Поляны" по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фазы "А" и "В" в пролете опор №9 - №10 при падении ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на проводах. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 257 (Малые Жарки) ВЛ 10 кВ №2 Толгоболь ПС 35/10 кВ "Лесные Поляны" в пролете опор №9 - №10 при падении ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на проводах. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановые осмотры ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 257 (Малые Жарки) ВЛ 10 кВ №2 Толгоболь ПС 35/10 кВ "Лесные Поляны" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотров ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 257 (Малые Жарки) ВЛ 10 кВ №2 Толгоболь ПС 35/10 кВ "Лесные Поляны" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр
7887 | 68 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС | 2023-01-08 14:32 | 2023-01-08 14:48 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ от ТП-646 ф.415.3 явилось короткое замыкание в пролете опор №1-2, вызванное перекрытием проводов упавшей веткой с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием ветра | 4.4.3, Причиной перекрытия проводов в пролете опор № 1-2 по ВЛ-0,4кВ от ТП-646 ф.415.3 явилось упавшая ветка с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием ветра. | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-0,4кВ от ТП-646 ф.415.3 разработать мероприятия и составить график их выполнения. Срок исполнения: 27.02.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Сторонняя организация: [пусто] Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.01.2023 г. Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП-646 ф.415.3 Срок исполнения: 27.02.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.01.2023 г.
7888 | 239 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2023-01-08 14:10 | 2023-01-09 15:47 | 3.4.7.3.1, Причина двух отключений автоматического выключателя ВЛ 0,4кВ №1 ТП 661 В 10 кВ №1 Харитоново ПС 35/10 кВ "Григорьевское" от теплового расцепителя при токах нагрузки, превышающих номинальный ток автоматического выключателя ВЛ 0,4кВ №1 ТП 661 В 10 кВ №1 Харитоново ПС 35/10 кВ "Григорьевское". Автоматический выключатель не соответствует расчетным нагрузкам. | 4.13, Причина двух отключений АВ-0,4кВ несоответствие номинального тока автоматического выключателя ВЛ 0,4кВ №1 ТП 661 В 10 кВ №1 Харитоново ПС 35/10 кВ "Григорьевское" расчетной нагрузке. Работа автоматического выключателя правильно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несоответствие автоматического выключателя расчетным нагрузкам на ВЛ 0,4кВ №1 ТП 661 В 10 кВ №1 Харитоново ПС 35/10 кВ "Григорьевское" АВ 0,4 кВ №1 | Мероприятие: Техническое Провести расчет нагрузки ВЛ 0,4кВ №1 ТП 661 В 10 кВ №1 Харитоново ПС 35/10 кВ "Григорьевское" с целью выявления соответствия установленного автоматического выключателя. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен расчет нагрузок Мероприятие: Техническое После проведения расчета нагрузки ВЛ 0,4кВ №1 ТП 661 В 10 кВ №1 Харитоново ПС 35/10 кВ "Григорьевское" при выявлении несоответствия установленного автоматического выключателя, принять меры по устранению выявленного нарушения. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведена замена АВ Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС об эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.02.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен инструктаж
7889 | 342 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС | 2023-01-08 13:50 | 2023-01-08 14:38 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-0,4кВ №1 КТП 10/0,4кВ Сороки-1 произошло по причине увеличения тока нагрузки выше номинального. | 4.13, В результате превышения тока нагрузки на ВЛ-0,4кВ №1 КТП 10/0,4кВ Сороки-1 произошло перегорание калиброванного низковольтного предохранителя на РБ-0,4кВ №1 КТП 10/0,4кВ Сороки-1 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не актуальная информация о нагрузке потребителей на ВЛ-0,4кВ №1 КТП 10/0,4кВ Сороки-1 на ВЛ-0,4кВ №1 КТП 10/0,4кВ Сороки-1 | Мероприятие: Техническое Произвести замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала ПН на РБ-0,4кВ №1 КТП 10/0,4кВ Сороки-1 Срок исполнения: 27.01.2023 г. Ответственное лицо: Нач.Вышневолоцкого РЭС Васильев В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала ПН на РБ-0,4кВ №1 КТП 10/0,4кВ Сороки-1 Мероприятие: Техническое Произвести замер сопротивления петли фаза-ноль на ВЛ-0,4кВ №1 КТП 10/0,4кВ Сороки-1 Срок исполнения: 27.01.2023 г. Ответственное лицо: Нач.Вышневолоцкого РЭС Васильев В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен замер сопротивления петли фаза-ноль на ВЛ-0,4кВ №1 КТП 10/0,4кВ Сороки-1 Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при замере нагрузки в период наибольшего потребления на КТП 10/0,4кВ Сороки-1 Срок исполнения: 31.01.2023 г. Ответственное лицо: Нач.Вышневолоцкого РЭС Васильев В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.01.2023 г. Описание проведённых работ: При замере нагрузки в период наибольшего потребления на КТП 10/0,4кВ Сороки-1 дефекты, требующие устранения, не выявлены
7890 | 54 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кимрский РЭС | 2023-01-08 13:30 | 2023-01-08 13:47 | 3.4.7.3.5, Срабатывание предохранителя ПН-2 фазы "В" на руб.-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ КТП 480 Богунино 1 произошло по причине увеличения тока нагрузки выше номинального. | 4.13, В результате превышения тока нагрузки на ВЛ-0,4кВ №1 КТП 480 Богунино 1 произошло срабатывание предохранителя ПН-2 фазы "В" на руб.-0,4кВ №1 КТП 480 Богунино 1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не актуальная информация о нагрузке потребителей на ВЛ-0,4кВ №1 КТП 480 Богунино 1 VN004-69009860 | Мероприятие: Техническое Произвести замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала вставки ПН-2 руб.-0,4кВ №1 КТП 480 Богунино 1. Срок исполнения: 30.01.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Кимрского РЭС Сухарьков В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произвели замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала вставки ПН-2 руб.-0,4кВ №1 КТП 480 Богунино 1. Мероприятие: Техническое Произвести замер сопротивления петли фаза-ноль на ВЛ-0,4кВ №1 КТП 480 Богунино 1. Срок исполнения: 31.01.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Кимрского РЭС Сухарьков В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произвели замер сопротивления петли фаза-ноль на ВЛ-0,4кВ №1 КТП 480 Богунино 1 Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при замере нагрузки в период наибольшего потребления на КТП 480 Богунино 1. Срок исполнения: 30.01.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Кимрского РЭС Сухарьков В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.01.2023 г. Описание проведённых работ: При замере нагрузки в период наибольшего потребления на КТП 480 Богунино 1 дефектов не выявленно.
7891 | 167 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2023-01-08 13:30 | 2023-01-08 15:20 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №1 ТП-552 явилось падение ветки дерева на провода в пролете опор №4 - №5 из-за пределов охранной зоны при неблагоприятных погодных условиях (порывы ветра). | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ-0,4кВ №1 ТП-552 явилось междуфазное короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор №4 - №5 в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветви дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ | Мероприятие: Техническое Выполнить кронирование деревьев угрожающих падением веток на провода ВЛ в пролёте опор №4-№5 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 552. Срок исполнения: 10.03.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Нуфриченков А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено кронирование деревьев угрожающих падением веток на провода ВЛ в пролёте опор №4-№5 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 552.
7892 | 35 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Севский РЭС | 2023-01-08 13:15 | 2023-01-08 14:30 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре произошло падение ветви дерева, растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-0,4 Ф-1 КТП-35 Ф-1004 ПС Невдольская в пролете опор №5-6. | 4.4.3, Падение ветви дерева, растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-0,4 Ф-1 КТП-35 Ф-1004 ПС Невдольская в пролете опор №5-6, привело к кратковременному схлесту проводов, короткому замыканию ВЛ, перегоранию ПН-2 и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев ВЛ-0,4 Ф-1 КТП-35 Ф-1004 ПС Невдольская в пролете опор №5-6, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 18.02.2023 г. Ответственное лицо: Мосин И.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.01.2023 г. Описание проведённых работ: Обрезка крон деревьев.
7893 | 127 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Покровский РЭС | 2023-01-08 13:12 | 2023-01-08 15:28 | 3.4.12.2.3, В результате сильного ветра произошло падение дерева (из вне охранной зоны ВЛ) на провод фазы "С" в пролете опор №1-2 отпайка №1/4 ВЛ-10 кВ ф-20 ПС Покровская, что привело к возникновению однофазного замыкания на землю, устраненное действием оперативного персонала. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева (из вне охранной зоны ВЛ) на провод фазы "С" в пролете опор №1-2 отпайка №1/4 ВЛ-10 кВ ф-20 ПС Покровская, что привело к возникновению однофазного замыкания на землю, устраненное действием оперативного персонала. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ-10 кВ ф-20 ПС Покровская. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: начальник РЭС. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.02.2023 г. Описание проведённых работ: План работ. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ ф-20 ПС Покровская и включить их в план работ Покровского РЭС. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: начальник РЭС. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.02.2023 г. Описание проведённых работ: План работ.
7894 | 78 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Горшеченский РЭС | 2023-01-08 13:00 | 2023-01-08 13:15 | 3.4.9.3, Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 345 было короткое замыкание, возникшее в результате повреждения коммутационного аппарата во вводном РЩ, находящийся на балансе потребителя. |  | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной инженерный осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 345, с составлением листка осмотра. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Жиленков Б.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.02.2023 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра ф.1 ТП 345 Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного инженерного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 345, назначить ответственных лиц и сроки устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Жиленков Б.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.02.2023 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра ф.1 ТП 345 Мероприятие: Организационное Направить потребителю письменное уведомление, о необходимости ремонта вводного ВРУ и соблюдения им ПТЭ эл.установок потребителей. Так же предложить в рамках дополнительных сервисов оказать услуги по ремонтным работам ВРУ потребителя квалифицированными специалистами. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Жиленков Б.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2023 г. Описание проведённых работ: Исходящее письмо потребителю с.Сосновка 16.02.23г
7895 | 54 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Н.Оскольский РЭС | 2023-01-08 12:58 | 2023-01-08 14:56 | 3.4.12.2.1, Вывод в ремонт по неотложной заявке ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 1-19 ПС 35 кВ В.Михайловка произошел из-за обрыва провода фазы "В" от опоры №7 вследствие усиления ветра и повторяющихся ветровых нагрузок в предшествующий период. | 4.4.3, Обрыв провода фазы "В" от опоры №7 (ввод в здание) ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 1-19 ПС 35 кВ В.Михайловка произошел вследствие механического воздействия при падении ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, на провода при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 1-19 ПС 35 кВ В.Михайловка. Срок исполнения: 18.01.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Димитриев В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 08.02.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Димитриев В.Ю. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.01.2023 г.
7896 | 56 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС | 2023-01-08 12:45 | 2023-01-08 14:30 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ-0,4 кВ ф2 от ТП 628 произошло по причине однофазного К.З. вводного провода на вводном АВ дома № 44 между контактами присоединения и прибора учёта, находящихся в эксплуатационной ответственности потребителя. |  | Мероприятие: Организационное Направить в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети Центра» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД. Срок исполнения: 16.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Радионов Андрей Тихонович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.02.2023 г.
7897 | 118 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС | 2023-01-08 12:43 | 2023-01-08 13:34 | 3.4.8.5.2, Причиной вывода в ремонт ТП 441 ВЛ-10 кВ №14 ПС 110 кВ Радуга по неотложной заявке связана с необходимостью проведения неотложных работ потребителем ООО Простор-1 в связи с повреждением ВЛ 0,4кВ №1 ТП 441 ВЛ-10 кВ №14 ПС 110 кВ Радуга находящейся на балансе и обслуживании ООО Простор-1. | 4.12, Повреждение на оборудовании потребительской ВЛ 0,4кВ №1 ТП 441 ВЛ-10 кВ №14 ПС 110 кВ Радуга, находящейся на балансе и обслуживании потребителя ООО Простор-1, послужившей причиной вывода ТП 441 ВЛ-10 кВ №14 ПС 110 кВ Радуга в ремонт по неотложной заявке, произошло из-за нарушения электрической изоляции. | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю ООО Простор-1 о приведении потребительских ТП 441 ВЛ-10 кВ №14 ПС 110 кВ Радуга в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования Срок исполнения: 13.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.01.2023 г.
7898 | 31 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Алексеевский РЭС | 2023-01-08 12:35 | 2023-01-08 13:49 | 3.4.7.3.1, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 501 ПС 35 кВ М.Удеровка произошло из-за превышения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал (на 8А), вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание цепи 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал на ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 501 ПС 35 кВ М.Удеровка из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальным данным автомата на ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 501 ПС 35 кВ М.Удеровка ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 501 ПС 35 кВ М.Удеровка | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 501 ПС 35 кВ М.Удеровка. Срок исполнения: 20.01.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Дудка А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.01.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 501 ПС 35 кВ М.Удеровка. Срок исполнения: 20.01.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Дудка А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.01.2023 г. Описание проведённых работ: Протокол замера нагрузок Мероприятие: Организационное По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 31.01.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Дудка А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.01.2023 г. Описание проведённых работ: План работ
7899 | 23 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Вяземский РЭС | 2023-01-08 12:20 | 2023-01-08 13:24 | 3.4.9.3, Причиной аварийного отключения ВЛ 0,4кВ №1 ТП 212 (КТП Степаники) Л-1002 ПС 35/10кВ Шиманово явилось междуфазное К.З., возникшее при повреждении принадлежащего абоненту вводного кабеля к жилому дому от опоры №8-5. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо-претензию в адрес абонента, запитанного от опоры №8-5 (Фомичёв В.Н.), по факту аварийного отключения ВЛ 0,4кВ №1 ТП 212 (КТП Степаники) Л-1002 ПС 35/10кВ Шиманово. Срок исполнения: 31.01.2023 г. Ответственное лицо: гл. инженер Степанов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.01.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо-претензия в адрес абонента, запитанного от опоры №8-5 (Фомичёв В.Н.), по факту аварийного отключения ВЛ 0,4кВ №1 ТП 212 (КТП Степаники) Л-1002 ПС 35/10кВ Шиманово.
7900 | 86 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2023-01-08 12:16 | 2023-01-08 13:54 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 КТП-250 п. Юхоть по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №11-№12 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №11-№12 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 КТП-250 п. Юхоть с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.02.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр выполнен. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 КТП-250 п. Юхоть устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведе В.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.02.2023 г.
7901 | 53 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калязинский РЭС | 2023-01-08 12:15 | 2023-01-08 12:50 | 3.4.7.3.5, Срабатывание предохранителя ПН-2 фазы "А" на руб.-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ КТП 027 (д.Окатово) произошло по причине увеличения тока нагрузки выше номинального. | 4.13, В результате превышения тока нагрузки на ВЛ-0,4кВ №1 КТП 027 (д.Окатово) произошло срабатывание предохранителя ПН-2 фазы "А" на руб.-0,4кВ №1 КТП 159 КТП 027 (д.Окатово). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не актуальная информация о нагрузке потребителей на ВЛ-0,4кВ №1 КТП 027 (д.Окатово) VN004-69008114 | Мероприятие: Техническое Произвести замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала вставки ПН-2 руб.-0,4кВ №1 КТП 027 (д.Окатово). Срок исполнения: 27.01.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калязинского РЭС Землин Р.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала вставки ПН-2 руб.-0,4кВ №1 КТП 027 (д.Окатово). Мероприятие: Техническое Произвести замер сопротивления петли фаза-ноль на ВЛ-0,4кВ №1 КТП 027 (д.Окатово). Срок исполнения: 27.01.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калязинского РЭС Землин Р.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен замер сопротивления петли фаза-ноль на ВЛ-0,4кВ №1 КТП 027 (д.Окатово). Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при замере нагрузки в период наибольшего потребления на КТП 027 (д.Окатово). Срок исполнения: 30.01.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калязинского РЭС Землин Р.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.01.2023 г. Описание проведённых работ: дефектов, выявленных при замере нагрузки в период наибольшего потребления на КТП 027 (д.Окатово) не обнаружено.
7902 | 167 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Мышкинский РЭС | 2023-01-08 12:14 | 2023-01-08 13:25 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 10 кВ №2 Краснвя Звезда РП 2 Богородское в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №94-№95 при качании веток ДКР, произрастающей в охранной зоне. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | 4.12, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №94-№95 при качании веток ДКР, произрастающей в охранной зоне. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ 10 кВ №2 Красная Звезда РП 2 Богородское ВЛ 10 кВ №2 Красная Звезда РП 2 Богородское | Мероприятие: Техническое Выполнить расчистку просеки от ДКР в пролете опор №94-№95 ВЛ 10 кВ №2 Красная Звезда РП 2 Богородское. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Гундорин В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнена расчистка просеки от ДКР в пролете опор №94-№95 ВЛ 10 кВ №2 Красная Звезда РП 2 Богородское Мероприятие: Организационное Провести инструктаж бригаде об эксплуатации ВЛ 10 кВ №2 Красная Звезда РП 2 Богородское в соответствии с НТД. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Гундорин В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.02.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен инструктаж бригаде об эксплуатации ВЛ 10 кВ №2 Красная Звезда РП 2 Богородское в соответствии с НТД
7903 | 119 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Тутаевский РЭС | 2023-01-08 12:10 | 2023-01-08 15:41 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП 499 (Летешевка) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №4/4-№5 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №4/4-№5 ВЛ 0,4кВ №2 ТП 499 (Летешевка) в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 499 (Летешовка) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: мастер Галактионов Е.В Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.01.2023 г. Описание проведённых работ: Внеплановый осмотр. Мероприятие: Техническое Произвести устранение дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ 0,4кВ №2 ТП 499 (Летешовка) Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: мастер Галактионов Е.В Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.01.2023 г. Описание проведённых работ: Внеплановый осмотр.
7904 | 118 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС | 2023-01-08 12:05 | 2023-01-08 12:07 | 3.4.12.1.1, Отключение ВЛ 10кВ № 04 ПС 35кВ Бологово произошло по причине междуфазного КЗ между проводами фаз «А» и «В» в результате схлеста проводов из-за уменьшения минимально-допустимого расстояния вследствие налипания с последующим обледенение большого количества снега на провод ф. «А» и изменения его габарита с приближением к проводу ф. «В» в пролете опор №41-42, при прохождения атмосферного фронта по территории Андреапольского района Тверской области, без обрыва проводов. | 4.4.4, В результате механического воздействия в следствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провод ф. «В» и изменения его габарита с приближением к проводу ф. «А» в пролете опор №41-42 ВЛ 10кВ № 04 ПС 35кВ Бологово при прохождении атмосферного фронта по территории Андреапольского района Тверской области, произошел схлест проводов фаз "А" и "В", в данном пролете опор, что послужило причиной первого отключения ВЛ 10кВ № 04 ПС 35кВ Бологово действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр в пролетах опор №35-45 ВЛ 10кВ № 04 ПС 35кВ Бологово с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 23.01.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.01.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 04 ПС 35кВ Бологово произведен. Мероприятие: Организационное Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра в пролетах опор №35-45 ВЛ 10кВ № 04 ПС 35кВ Бологово. Срок исполнения: 27.01.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.01.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 04 ПС 35кВ Бологово произведен.
7905 | 51 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кашинский РЭС | 2023-01-08 12:00 | 2023-01-08 14:19 | 3.4.7.3.5, Отключение КВЛ 10кВ №07 ПС 110кВ Верхняя Троица в ручную произошло по причине возникновения однофазного замыкания на "Землю" в пролете опор №5-20 - №5-21 из-за обрыва провода фазы "С" и падением его на землю. Обрыв провода фазы "С" в пролете опор №5-20 - №5-21 КВЛ 10кВ №07 ПС 110кВ Верхняя Троица произошел вследствие нарушения структуры материала провода (старения) в процессе длительной эксплуатации с 1977 года. | 4.1.3, В результате нарушения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации с 1977 года в пролете опор №5-20 - №5-21 КВЛ 10кВ №07 ПС 110кВ Верхняя Троица, произошел обрыв провода фазы "С" и падение его на землю, что привело к однофазному замыканию на "Землю" и послужило причиной отключения КВЛ 10кВ №07 ПС 110кВ Верхняя Троица вручную. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная замена провода в пролете опор №5-20 - №5-21 на КВЛ10кВ №07 ПС В.Троица VS010-0013164 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр КВЛ 10кВ №07 ПС 110кВ Верхняя Троица с целью выявления дефектов провода в пролетах опор №5-16 - №5-26. Срок исполнения: 27.01.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Кашинского РЭС Воронцов В.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.01.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр КВЛ10кВ №07 ПС Верхняя Троица в пролетах опор №5-16 - №5-26 с целью выявления дефектов провода. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внепланового осмотра КВЛ 10кВ №07 ПС 110кВ Верхняя Троица в пролетах опор №5-16 - №5-26. Срок исполнения: 30.01.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Кашинского РЭС Воронцов В.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.01.2023 г. Описание проведённых работ: При проведении внепланового осмотра КВЛ10кВ №07 ПС Верхняя Троица в пролетах опор №5-16 - №5-26 дефектов провода не выявлено. Мероприятие: Организационное Провести мастерам Кашинского РЭС внеплановый инструктаж по требованиям НТД в части контроля состояния обслуживаемого оборудования. Срок исполнения: 27.01.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Кашинского РЭС Воронцов В.Б. Состояние: Выполнено с опозданием Фактический срок исполнения: 01.02.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый инструктаж мастерам Кашинского РЭС по требованиям НТД в части контроля состояния обслуживаемого оборудования.
7906 | 19 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Калачеевский РЭС | 2023-01-08 11:55 | 2023-01-08 12:20 | 3.4.8.5.3.1, Отключение ВЛ-10-3 ПС 110 кВ Калач-2 было выполнено оперативным персоналом по заявке МЧС России.
7907 | 57 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Рыльский РЭС | 2023-01-08 11:25 | 2023-01-08 11:32 | 3.4.7.3.1, Причиной отключения ВЛ0,4 от ТП282.1 явилось короткое замыкание, которое произошло в результате схлеста проводов в пролете опор № 6-8 по причине разрегулировки стрелы провеса провода в процессе вытягивания провода при длительной эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции ВЛ0,4 от ТП282.1 по причине схлеста проводов в пролете опор № 6-8 по причине разрегулировки стрелы провеса провода в процессе вытягивания провода при длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса провода на ВЛ0,4 от ТП282.1 ВЛ0,4 от ТП282.1 | Мероприятие: Техническое Произвести регулировку стрелы провеса проводов в пролете опор № 6-8 ВЛ0,4 от ТП282.1 Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Рыльского РЭС Щеголев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведена регулировка стрелы провеса проводов Мероприятие: Организационное Провести дополнительное обучение соответствующему персоналу по качеству проведения и оформлению осмотров ВЛ. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Рыльского РЭС Щеголев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.01.2023 г. Описание проведённых работ: Проведено дополнительное обучение персонала
7908 | 65 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2023-01-08 11:02 | 2023-01-08 11:12 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-0,4 кВ в РУ-0,4 кВ на РП-1ул.Декабристов,д.4-д.48 произошло по причине кратковременного схлеста проводов в пролете опор №6-6/1/1 в результате увеличения стрелы провеса проводов в процессе длительной эксплуатации. | 4.12, В результате увеличения стрелы провеса проводов в процессе длительной эксплуатации в пролете опор №6-6/1/1 ВЛ-0,4кВ №2 от РП-1ул.Декабристов,д.4-д.48 под воздействием порывов ветра произошел кратковременный схлест проводов, что послужило причиной отключения АВ-0,4 кВ в РУ-0,4 кВ РП-1ул.Декабристов,д.4-д.48. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: увеличения стрелы провеса проводов в процессе длительной эксплуатации в пролете опор №6-6/1/1 на ВЛ 0,4 кВ от РП-1ул.Декабристов,д.4-д.48 ВЛ 0,4 кВ от РП-1ул.Декабристов,д.4-д.48 | Мероприятие: Техническое Произвести перетяжку проводов в пролете опор №6-6/1/1 ВЛ-0,4кВ №2 РП-1ул.Декабристов,д.4-д.48. Срок исполнения: 17.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.02.2023 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастерам Ржевского участка Ржевского РЭС о необходимости проведения технического обслуживания оборудования в соответствии с требованиями НТД Срок исполнения: 24.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.01.2023 г.
7909 | 23 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2023-01-08 10:55 | 2023-01-08 11:04 | 3.4.12.2.3, При порывах ветра произошло падение ветки на ВЛ, с дерева растущего за пределами охранной зоны ЛЭП, в пролёте опор №20-№21 из-за чего произошел подхлёст проводов, повлекший кратковременное КЗ и аварийное отключение АВ2 в РУ 0,4кВ КТП №455. | 4.4.3, КЗ ВЛ в пролёте опор №20-№21 ВЛ 0,4кВ №2 КТП №455 при падении ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ 0,4кВ №2 от КТП №455, но которые при неблагоприятных погодных условий могут привести к аварийному отключению ЛЭП. Срок исполнения: 18.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.02.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнена обрезка крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ 0,4кВ №2 от КТП №455, но которые при неблагоприятных погодных условий могут привести к аварийному отключению ЛЭП.
7910 | 44 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС | 2023-01-08 10:48 | 2023-01-08 11:46 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП Веслево по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №3 - №4 веткой дерева, принесенной порывом ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами электрической дуги | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №3 - №4 веткой дерева, принесенной порывом ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами электрической дуги. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП Веслево с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: мастер Семиченко Д.И. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.01.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнена вырубка ДКР в пролете опор №3 - №4 ВЛ 0,4кВ №1 КТП Веслево. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТП Веслево устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: мастер Семиченко Д.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.01.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТП Веслево.
7911 | 101 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Обоянский РЭС | 2023-01-08 10:40 | 2023-01-08 13:35 | 3.4.12.2.1, Причиной вывода в ремонт ВЛ-10кВ №4415 ПС 35кВ "Туровка" явилась необходимость устранения ослабления контакта шлейфа к контактной системе Р 10кВ ТП 281 ф. А под воздействием длительных знакопеременных и изгибающих ветровых нагрузок. | 4.3.4, Причиной неполнофазного режима работы ВЛ 10кВ №4415 ПС 35кВ Туровкаы явилось ослабления контакта шлейфа к контактной системе Р 10кВ ТП 281 ф. А в результате воздействия знакопеременных и изгибающих ветровых нагрузок. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №4415 ПС 35кВ Туровка Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Шикарев В.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.02.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-10кВ №4415 ПС 35кВ Туровка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Шикарев В.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.02.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено
7912 | 90 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС |  |  | 3.4.8.5.1, Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Н.Таволжанка произошло из-за возникновения КЗ, в результате механического обрыва проводов трех фаз в пролете опор №1/11-1/12, поврежденных остатками неизвестных летающих предметов в приграничной зоне при проведении СВО. | 4.4.5, Механический обрыв проводов трех фаз в пролете опор №1/11-1/12 ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Н.Таволжанка произошел вследствие их повреждения остатками неизвестных летающих предметов в приграничной зоне. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Н.Таволжанка. Срок исполнения: 18.01.2023 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Н.Таволжанка Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Н.Таволжанка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 08.02.2023 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Сторонняя организация: [пусто] Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.01.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Н.Таволжанка разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ
7913 | 62 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2023-01-08 10:23 | 2023-01-08 13:53 | 3.4.7.3.5, Перегорание ПК-10 в РУ 10 кВ на ЗТП №024 Хорошево-1 произошло по причине возникновения междуфазного КЗ при повреждении опорного изолятора фазы "А" с перекрытием электрической дугой изоляции соседней фазы "В" в РУ-10 кВ в результате снижения диэлектрических свойств изоляторов в процессе длительной эксплуатации с 1990г. | 4.1.3, Повреждение опорного изолятора фазы "А" в РУ-10 кВ на ЗТП 10 кВ №024 Хорошево-1 произошло по причине образования микротрещин, нарушение структуры фарфора (старение фарфора) в процессе длительной эксплуатации с 1990 года и несвоевременной замены изношенного оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение 1-го верхнего опорного изолятора фазы "А" в РУ 10 кВ на ЗТП-10кВ-024 Хорошево-1жил.дома ф.№ 2РМК ЗТП-10кВ-024 Хорошево-1жил.дома ф.№ 2РМК | Мероприятие: Техническое Произвести ревизию оборудования ЗТП 10 кВ №024 Хорошево-1 Срок исполнения: 18.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.02.2023 г. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов выявленных при проведении ревизии оборудования ЗТП 10 кВ №024 Хорошево-1. Срок исполнения: 24.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.02.2023 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастерам Ржевского участка Ржевского РЭС о необходимости своевременного устранения недостатков (дефектов) в соответствии с требованиями НТД, Срок исполнения: 06.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.01.2023 г.
7914 | 34 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС | 2023-01-08 10:22 | 2023-01-08 11:33 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 4-07 ПС 35 кВ Котово произошло из-за возникновения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал на 17 А, вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание АВ 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал, на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 4-07 ПС 35 кВ Котово из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неравномерное распределение нагрузки на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 4-07 ПС 35 кВ Котово VN004-00025455 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 4-07 ПС 35 кВ Котово. Срок исполнения: 18.01.2023 г. Ответственное лицо: Данько В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.01.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 4-07 ПС 35 кВ Котово. Срок исполнения: 07.02.2023 г. Ответственное лицо: Данько В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.01.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено распределение нагрузок по фазам Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 07.02.2023 г. Ответственное лицо: Данько В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.01.2023 г. Описание проведённых работ: Мероприятия по устранению выявленных нарушений
7915 | 86 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Золотухинский РЭС | 2023-01-08 10:22 | 2023-01-08 12:27 | 3.4.12.2.1, Причиной оперативного отключения ВЛ-10кВ № 331.5 ПС Золотухино, явилось необходимость устранения замыкание на Землю в сети 10 кВ, возникшее на опоре №46 в следствии обрыва вязки провода фазы "А". | 4.4.4, Причиной обрыва вязки провода фазы "А" на опоре №46 по ВЛ-10кВ 331.5 ПС Золотухино явилась длительное воздействие сильного ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести инженерный осмотр ВЛ 10кВ 331.5 ПС 110 кВЗолотухино, с составлением листа осмотра, особое внимание обратить на вязки и состояние изоляторов. Срок исполнения: 19.02.2023 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Поветкин А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр произведен Мероприятие: Организационное По результатам инженерного осмотра ВЛ 10кВ 331.5 ПС 110 кВЗолотухино, в случае выявления замечаний, определить сроки устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 19.02.2023 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Поветкин А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2023 г. Описание проведённых работ: Сроки определены
7916 | 214 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Весьегонский РЭС | 2023-01-08 10:18 | 2023-01-08 11:51 | 3.4.12.1.1, Отключение АВ 0,4 кВ №1 КТП №052 произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за схлеста проводов, вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения габарита с приближением к соседнему проводу в пролете опор №10-11 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №052 ВЛ 10кВ №50 ПС КрХолм. | 4.4.4, В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения их габарита с приближением к соседнему проводу в пролете опор №10-11 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №052 ВЛ 10кВ №50 ПС КрХолм, произошел схлест проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения АВ 0,4 кВ №1 КТП №052. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №052 ВЛ 10кВ №50 ПС КрХолм. Срок исполнения: 27.01.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Весьегонского РЭС Мингалеев С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеплановый осмотр на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №052 ВЛ 10кВ №50 ПС Кр.Холм с целью выявления дефектов Мероприятие: Организационное Включить в план мероприятий на 2023 год устранение дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ-0,4 кВ №1 КТП №052 ВЛ 10кВ №50 ПС КрХолм. Срок исполнения: 30.01.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Весьегонского РЭС Мингалеев С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.01.2023 г.
7917 | 243 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС | 2023-01-08 10:16 | 2023-01-08 16:30 | 3.4.7.3.5, Отключение в ручную ВЛ-10кВ фид. 16 ПС Ривзавод произошло по причине однофазного замыкания на "Землю" из-за обрыва провода фазы "А" в пролете опор №5/10-5/11. Обрыв провода фазы "А" в пролете опор №5/10-5/11 произошел вследствие нарушения структуры материала (старения) в процессе длительной эксплуатации с 1989 года. | 4.1.3, В результате нарушения структуры материала провода фазы "А" в пролете опор №5/10-5/11 ВЛ-10кВ фид. 16 ПС Ривзавод в процессе длительной эксплуатации, произошел обрыв провода фазы "А" в пролете опор №5/10-5/11 с падением на землю, что привело к однофазному замыканию на "Землю" и послужило отключением ВЛ-10кВ фид. 16 ПС Ривзавод вручную. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушения структуры материала провода фазы "А" в пролете опор №5/10-5/11 ВЛ-10кВ фид. 16 ПС Ривзавод. на ВЛ-10кВ фид. 16 ПС Ривзавод ВЛ-10кВ фид. 16 ПС Ривзавод | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ фид. 16 ПС Ривзавод с целью выявления дефектов провода в пролетах опор №5/5-5/15. Срок исполнения: 30.01.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.01.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное Включить в план мероприятий дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ-10кВ фид. 16 ПС Ривзавод в пролетах опор №5/5-5/15.. Срок исполнения: 31.01.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.01.2023 г. Описание проведённых работ: Проведён внеплановый осмотр ВЛ
7918 | 127 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2023-01-08 10:15 | 2023-01-08 11:52 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП 214 ПС Лосево произошло из-за кратковременного превышения величины тока нагрузки у потребителя электрической энергии, над номинальным током АВ № 1 0,4кВ (I ном = 63А). | 4.13, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП 214 ПС Лосево произошло из-за кратковременного превышение величины тока нагрузки у потребителя электрической энергии, над номинальным током АВ № 1 0,4кВ (I ном = 63 А), что привело к срабатыванию теплового расцепителя. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 214 ПС Лосево по всей длине с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ. Срок исполнения: 13.02.2023 г. Ответственное лицо: Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.01.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр выполнен Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 214 ПС Лосево разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 13.02.2023 г. Ответственное лицо: Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.01.2023 г. Описание проведённых работ: Замечаний не выявлено
7919 | 55 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2023-01-08 10:09 | 2023-01-08 12:45 | 3.4.7.3.1, Отключение АВ 0,4кВ ВЛ 0,4кВ № 1 СТП 178 ПС 110 кВ Северная произошло из-за превышения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал (на 10А), вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание цепи 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал на ВЛ 0,4кВ № 1 СТП 178 ПС 110 кВ Северная из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальными данными автомата на ВЛ 0,4кВ № 1 СТП 178 ПС 110 кВ Северная VN004-00119495 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ № 1 СТП 178 ПС 110 кВ Северная. Срок исполнения: 18.01.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.01.2023 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4кВ № 1 СТП 178 ПС 110 кВ Северная. Срок исполнения: 18.01.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.01.2023 г. Описание проведённых работ: Акт замера нагрузок Мероприятие: Организационное По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 08.02.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.01.2023 г. Описание проведённых работ: Мероприятия
7920 | 134 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2023-01-08 10:02 | 2023-01-08 12:12 | 3.4.7.3.1, В результате несвоевременного устранения дефекта на контактных группах главного рубильника 0,4кВ в РУ-0,4кВ ТП-10/0,4кВ Био-5-5, произошел аварийный нагрев контактов фазы "В", что привело к изменению свойств токопроводящего материала и нарушению контакта. | 4.12, В результате нарушения контакта на контактных группах фазы "В" главного рубильника 0,4кВ в РУ-0,4кВ ТП-10/0,4кВ Био-5-5 произошел аварийный нагрев, что привело к изменению свойств токопроводящего материала и нарушению контакта. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная протяжка контактов главного рубильника 0,4кВ в РУ-0,4кВ ТП-10/0,4кВ Био-5-5,что привело к изменению свойств токопроводящего материала и нарушению контакта. на ЗТП-10кВ Био-5-5 ЗТП-10кВ Био-5-5 | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре КТП-10/0,4кВ от КВЛ-10кВ №5 ПС 35/10кВ "Биофабрика" нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 17.02.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.01.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре КТП-10/0,4кВ от КВЛ-10кВ №5 ПС 35/10кВ "Биофабрика" нарушений и включены в план работ Орловского РЭС. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр КТП-10/0,4кВ от КВЛ-10кВ №5 ПС 35/10кВ "Биофабрика" в части их технического состояния. Срок исполнения: 17.02.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр КТП-10/0,4кВ от КВЛ-10кВ №5 ПС 35/10кВ "Биофабрика" в части их технического состояния.
7921 | 69 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Солигаличский РЭС | 2023-01-08 09:58 | 2023-01-08 11:24 | 3.4.12.1.2, При аварийном осмотре ВЛ-10 кВ Ф10-03 ПС Солигалич обнаружен обрыв вязки провода фазы "С" на опоре №35, при падении провод лег на траверсу, что привело к возникновению замыкания на землю через тело опоры. Обрыв вязки произошел по причине чрезмерного налипания снега на провод фазы "С" при прохождении обильного снегопада и как сопутствующее обстоятельство действий сильных порывов северо-западного ветра скоростью до 20м/с. Вязка сделана без нарушения технологии монтажа Оборудование РЗА работало правильно. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. | 4.12, Обрыв вязки провода фазы "С" на опоре №35 ВЛ-10 кВ Ф10-03 ПС Солигалич в следствие чрезмерного налипания снега на провод ВЛ и раскачивания порывами ветра. | Мероприятие: Техническое Выполнить выборочный верховой осмотр ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС Солигалич с целью выявления дефектов крепления провода ВЛ после прохождения атмосферного фронта. Срок исполнения: 08.02.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Балаев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.01.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен выборочный верховой осмотр ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС Солигалич с целью выявления дефектов крепления провода ВЛ после прохождения атмосферного фронта. Мероприятие: Техническое Произвести обследование опор ВЛ, подвергшихся протеканию тока однофазного замыкания на землю через тело опор на ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС Солигалич Срок исполнения: 08.02.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Балаев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведено обследование опор ВЛ (оп.№35), подвергшихся протеканию тока однофазного замыкания на землю через тело опор на ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС Солигалич Мероприятие: Техническое По результатам выборочных верховых осмотров ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС Солигалич и обследования опор ВЛ, подвергшихся протеканию тока однофазного замыкания на землю через тело опор, устранить выявленные нарушения, влияющие на надежность. Срок исполнения: 17.03.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Балаев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.02.2023 г. Описание проведённых работ: Проведено обследование опоры №35
7922 | 238 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2023-01-08 09:40 | 2023-01-08 10:35 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 423 Игнатово ВЛ 10кВ №1 Прогресс ПС 35/10 кВ "Моделово-2" в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов всех фаз в пролете опор №13 - №14 деревом, упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах сильного ветра. На проводах и дереве видны следы перекрытия. Без повреждения проводов ВЛ. | 4.4.3, Схлест проводов всех фаз в пролете опор №13 - №14 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 423 Игнатово ВЛ 10кВ №1 Прогресс ПС 35/10 кВ "Моделово-2" деревом, упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах и дереве видны следы перекрытия. Без повреждения проводов ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 423 Игнатово ВЛ 10кВ №1 Прогресс ПС 35/10 кВ "Моделово-2"с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Федоров С.В. Сторонняя организация: Ярославский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 423 Игнатово ВЛ 10кВ №1 Прогресс ПС 35/10 кВ "Моделово-2" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Сторонняя организация: Ярославский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр
7923 | 22 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Елецкий РЭС | 2023-01-08 09:20 | 2023-01-08 11:00 | 3.4.12.2.3, Падение на провода в пролете опор № 16-17 ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП-Е-442 в результате воздействия сильного порывистого ветра. | 4.4.3, Механическое воздействие, вызванное падением в пролете опор № 16-17 ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП-Е-442 в результате воздействия сильного порывистого ветра. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП-Е-442. Срок исполнения: 16.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Иванов В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.02.2023 г. Описание проведённых работ: Проведён внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП-Е-442. Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев, угрожающих падением на ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП-Е-442, произвести вырубку (обрезку крон). Срок исполнения: 16.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Иванов В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.02.2023 г. Описание проведённых работ: При выявлении деревьев, угрожающих падением на ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП-Е-442, произведена вырубка (обрезка крон).
7924 | 142 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Конаковский РЭС | 2023-01-08 09:15 | 2023-01-08 10:56 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-0,4кВ №1 КТП 10/0,4кВ №2 произошло по причине увеличения тока нагрузки выше номинального. | 4.13, В результате превышения тока нагрузки на ВЛ-0,4кВ №1 КТП 10/0,4кВ №2 произошло перегорание калиброванного низковольтного предохранителя на РБ-0,4кВ №1 КТП 10/0,4кВ №2 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не актуальная информация о нагрузке потребителей на ВЛ-0,4кВ №1 КТП 10/0,4кВ №2 на ВЛ-0,4кВ КТП №2 ф.33 ПС Безбородово VN004-00115002 | Мероприятие: Техническое Произвести замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала ПН на РБ-0,4кВ №1 КТП 10/0,4кВ №2 ВЛ-10кВ №33 ПС Безбородово. Срок исполнения: 27.01.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Соколов М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.01.2023 г. Описание проведённых работ: Замер нагрузки в период наибольшего потребления на ВЛ-0,4кВ №1 КТП 10/0,4кВ №2 ВЛ-10кВ №33 ПС Безбородово. Мероприятие: Техническое Произвести замер сопротивления петли фаза-ноль на ВЛ-0,4кВ №1 КТП 10/0,4кВ №2 ВЛ-10кВ №33 ПС Безбородово. Срок исполнения: 27.01.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Соколов М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.01.2023 г. Описание проведённых работ: Замер сопротивления петли фаза-ноль на ВЛ-0,4кВ №1 КТП 10/0,4кВ №2 ВЛ-10кВ №33 ПС Безбородово. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при замере нагрузки в период наибольшего потребления на КТП 10/0,4кВ №2 ВЛ-10кВ №33 ПС Безбородово. Срок исполнения: 30.01.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Соколов М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.01.2023 г. Описание проведённых работ: Замер нагрузки в период наибольшего потребления на ВЛ-0,4кВ №1 КТП 10/0,4кВ №2 ВЛ-10кВ №33 ПС Безбородово.
7925 | 85 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС | 2023-01-08 09:06 | 2023-01-08 11:34 | 3.4.7.3.5, В результате длительной эксплуатации, изменения свойств материалов произошел обрыв провода фазы "С" в пролете опор №158-159 КВЛ №6 ПС Кромская, с последующим его падением на землю, что привело к возникновению однофазного замыкания на землю, устранённого оперативным отключением. | 4.1.3, В результате механического износа вследствие длительного срока эксплуатации произошло падение провода фазы "С" в пролете опор №158-№159 КВЛ 10кВ №6 ПС 110/35/10кВ Кромская с возникновением однофазного замыкания на землю, устранённого оперативным отключением. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: изменение свойств материалов на КВЛ 10кВ №6 ПС 110/35/10Кромская КВЛ 10кВ №6 ПС 110/35/10Кромская | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №6 ПС Кромская и включить их в план работ Кромского РЭС Срок исполнения: 13.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Лежепеков Д.Н. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.01.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению нарушений выявленных в ходе внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №6 ПС Кромская. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №6 ПС Кромская по всей длине. Срок исполнения: 13.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Лежепеков Д.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №6 ПС Кромская по всей длине
7926 | 56 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2023-01-08 09:02 | 2023-01-08 10:03 | 3.4.7.3.1, Отключение АВ 0,4кВ ВЛ 0,4кВ № 3 КТП 344 ПС 110 кВ Северная произошло из-за превышения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал (на 10А), вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание цепи 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал на ВЛ 0,4кВ № 3 КТП 344 ПС 110 кВ Северная из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальными данными автомата на ВЛ 0,4кВ № 3 КТП 344 ПС 110 кВ Северная VN004-00090918 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ № 3 КТП 344 ПС 110 кВ Северная. Срок исполнения: 18.01.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.01.2023 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4кВ № 3 КТП 344 ПС 110 кВ Северная. Срок исполнения: 18.01.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.01.2023 г. Описание проведённых работ: Акт замера нагрузок Мероприятие: Организационное По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 08.02.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.01.2023 г. Описание проведённых работ: Мероприятия
7927 | 136 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2023-01-08 08:49 | 2023-01-08 09:04 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветви дерева из вне охранной зоны КВЛ-10кВ №5 ПС Биофабрика в пролете опор №4а-5 при ветровой нагрузке, произошло нарушение электрической изоляции фаз "А" и "В" , что привело к возникновению межфазного к.з., устраненного действием защит. АПВ неуспешно по причине не устранившегося к.з. в период работы АПВ. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева при ветровой нагрузке из вне охранной зоны КВЛ-10кВ №5 ПС Биофабрика в пролете опор №4а-5, произошло нарушение электрической изоляции фаз "А" и "В" с возникновением межфазного к.з. , устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №5 ПС Биофабрика и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 17.02.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Лютиков Н.Н. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.02.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по результатам внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №5 ПС Биофабрика и включены в план работ Орловского РЭС. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №5 ПС Биофабрика по всей длине. Срок исполнения: 17.02.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.02.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №5 ПС Биофабрика по всей длине.
7928 | 46 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС | 2023-01-08 08:49 | 2023-01-08 10:58 | 3.4.12.2.1, В результате несвоевременного выявления дефектов при длительных воздействиях ветровых нагрузок произошел схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №7-№8 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП Д-3-5, что привело к нарушению электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции фаз "В" и "С" в пролёте опор №7-№8 ВЛ 0,4кВ №1 КТП Д-3-5, вследствие воздействия ветровой нагрузки, произошло возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП Д-3-5. Срок исполнения: 09.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Лежепеков Д.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП Д-3-5. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного обхода ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП Д-3-5 и включить их в план работ Кромского РЭС. Срок исполнения: 09.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Лежепеков Д.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.01.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по результатам внеочередного обхода ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП Д-3-5 и включены в план работ Кромского РЭС.
7929 | 61 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2023-01-08 08:47 | 2023-01-08 11:45 | 3.4.7.3.5, Однофазное замыкание на землю на ВЛ 10 кВ №17 ПС 35 кВ Княжьи Горы произошло по причине касания провода металлической траверсы в результате срыва изолятора фазы "А" на опоре №12/22. | 4.1.3, Срыв изолятора фазы "А" марки ШС-10 на опоре №12/22 ВЛ 10 кВ №17 ПС 35 кВ Княжьи Горы произошел из-за нарушения крепления изолятора в результате изменения свойств материала колпачка в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нарушение крепления изолятора в результате изменения свойств материала колпачка на ВЛ-10кВ фид. № 17 (6) ПС Кн. Горы ВЛ-10кВ фид. № 17 (6) ПС Кн. Горы | Мероприятие: Техническое Произвести выборочно верховой осмотр изоляции на ВЛ 10 кВ №17 ПС 35 кВ Княжьи Горы в пролетах опор №12/20-12/22. Срок исполнения: 18.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено с опозданием Фактический срок исполнения: 20.02.2023 г. Описание проведённых работ: верховой осмотр Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении выборочного верхового осмотра изоляции на ВЛ 10 кВ №17 ПС 35 кВ Княжьи Горы в пролетах опор №12/20-12/22. Срок исполнения: 24.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.02.2023 г. Описание проведённых работ: верховой осмотр Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастерам Зубцовского участка Ржевского РЭС о необходимости своевременного выявления и устранения дефектов в соответствии с требованиями НТД. Срок исполнения: 06.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.01.2023 г.
7930 | 57 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Губкинский РЭС | 2023-01-08 08:45 | 2023-01-08 09:30 | 3.4.7.3.1, Оперативное отключение РТП 8-65 ЛЭП 10кВ №8 ПС 35 кВ Б.Дворы произведено из-за выявления нарушения электрического контакта (искрение и потрескивание) между подвижными и неподвижными ножами полюса фазы "В" РТП 8-65 опора 2/28 вследствие недовключения. | 4.13, Нарушение электрического контакта (искрение и потрескивание) между подвижными и неподвижными ножами полюса фазы "В" РТП 8-65 опора №2/28 ЛЭП 10кВ №8 ПС 35 кВ Б.Дворы произошло вследствие недовключения. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Некачественный контакт между подвижными и неподвижными ножами полюса фазы "В" на РТП 8-65 ПС 35 Б.Дворы TP010-0014393 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр КТП 8-65 ЛЭП 10кВ №8 ПС 35 кВ Б.Дворы. Срок исполнения: 18.01.2023 г. Ответственное лицо: Гречухин В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.01.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 08.02.2023 г. Ответственное лицо: Гречухин В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.01.2023 г. Описание проведённых работ: Не требуются.
7931 | 199 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2023-01-08 08:29 | 2023-01-08 08:54 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-0,4кВ №1 ТП 342 произошло по причине увеличения тока нагрузки выше номинального. | 4.13, В результате превышения тока нагрузки на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 342 произошло перегорание ПН-2 РУ 0,4кВ №1 ТП 342 действием защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не актуальная информация о нагрузке потребителей на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 342 на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 342 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 342 | Мероприятие: Техническое Произвести замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала защиты коммутационного аппарата ВЛ-0,4кВ №1 ТП 342. Срок исполнения: 24.01.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала защиты коммутационного аппарата ВЛ-0,4кВ №1 ТП 342. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при замере нагрузки в период наибольшего потребления на ТП 342. Срок исполнения: 24.01.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.01.2023 г. Описание проведённых работ: При замере нагрузки в период наибольшего потребления на ТП 342 дефектов не выявлено.
7932 | 25 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Темкинский РЭС | 2023-01-08 07:58 | 2023-01-08 09:50 | 3.4.12.2.3, Причиной неотложного отключения ВЛ 10кВ №1001 ПС 35/10кВ Бекрино явилось однофазное замыкание на землю при падении под действием порывов ветра ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провод и траверсу опоры №147 с дальнейшим ее падением на землю под действием сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причиной возникновения однофазного замыкания на землю на ВЛ 10кВ №1001 ПС 35/10кВ Бекрино явилось внешнее механическое воздействие при падении под действием порывов ветра ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провод и траверсу опоры №147. | Мероприятие: Техническое Выполнить обследование опоры № 147, подвергшейся протеканию тока однофазного замыкания на землю, с выдачей заключения о возможности ее дальнейшей эксплуатации и доступных способах подъема на опору. Срок исполнения: 10.02.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Горбенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.01.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено обследование опоры № 147, подвергшейся протеканию тока однофазного замыкания на землю, с выдачей заключения о возможности ее дальнейшей эксплуатации Мероприятие: Организационное Составить план мероприятий по устранению выявленных в ходе внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №1001 ПС 35/10кВ Бекрино дефектов с назначением сроков их устранения и ответственных лиц. Срок исполнения: 10.02.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Горбенко А.В. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.01.2023 г. Описание проведённых работ: Составлен план мероприятий по устранению выявленных в ходе внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №1001 ПС 35/10кВ Бекрино дефектов с назначением сроков их устранения и ответственных лиц. Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №1001 ПС 35/10кВ Бекрино силами ИТР с целью выявления угрожающих деревьев за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 17.02.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Горбенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.01.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №1001 ПС 35/10кВ Бекрино силами ИТР
7933 | 26 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Вяземский РЭС | 2023-01-08 07:50 | 2023-01-08 09:48 | 3.4.12.2.3, Причиной аварийного отключения ВЛ-10кВ Л1002 ПС 35/10кВ Шиманово явилось междуфазное К.З. при падении под действием сильных порывов ветра ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №136 - №137. | 4.4.3, Причиной возникновения междуфазного К.З. на ВЛ-10кВ Л1002 ПС 35/10кВ Шиманово явилось внешнее механическое воздействие при падении под действием сильных порывов ветра ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №136 - №137. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев пролёте опор №136 - №137 ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Шиманово. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: мастер Артюхов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведена обрезка крон деревьев пролёте опор №136 - №137 ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Шиманово. Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Л1002 ПС 35/10кВ Шиманово с целью выявления угрожающих деревьев за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 17.02.2023 г. Ответственное лицо: мастер Артюхов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.02.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Л1002 ПС 35/10кВ Шиманово с целью выявления угрожающих деревьев за пределами охранной зоны ВЛ. Мероприятие: Организационное Составить план устранения выявленных в ходе внеочередного осмотра ВЛ-10кВ Л1002 ПС 35/10кВ Шиманово дефектов, с назначением сроков их устранения и ответственных лиц. Срок исполнения: 20.02.2023 г. Ответственное лицо: мастер Артюхов С.В. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.02.2023 г. Описание проведённых работ: Составлен план устранения выявленных в ходе внеочередного осмотра ВЛ-10кВ Л1002 ПС 35/10кВ Шиманово дефектов, с назначением сроков их устранения и ответственных лиц.
7934 | 33 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Острогожский РЭС | 2023-01-08 07:39 | 2023-01-08 08:55 | 3.4.8.5.3, Отключение ВЛ 10 кВ № 1 ПС 110 кВ Коротояк было выполнено оперативным персоналом по заявке МЧС России.
7935 | 126 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Покровский РЭС | 2023-01-08 07:19 | 2023-01-08 07:23 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны на провода фазы "А" и "В" в пролёте опор №4-5 ВЛ-0,4кВ Ф№1 ТП 13/П-20-160 д.Кунач, произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению двухфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате нарушения электрической изоляции проводов фазы "А" и "В", из за механического воздействия ветки дерева в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4кВ Ф№1 ТП 13/П-20-160 д.Кунач, произошло возникновение двухфазного КЗ, устранённого действием защиты. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ-0,4кВ Ф№1 ТП 13/П-20-160 д.Кунач. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: начальник РЭС. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.02.2023 г. Описание проведённых работ: План работ. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ Ф№1 ТП 13/П-20-160 д.Кунач разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в план работ Покровского РЭС. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: начальник РЭС. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.02.2023 г. Описание проведённых работ: План работ.
7936 | 221 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Некрасовский РЭС | 2023-01-08 06:49 | 2023-01-08 08:48 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4кВ №3 ТП 434 Горки ВЛ-10кВ №7 Красное ПС 35/10кВ Некрасово по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №10-№11 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №10-№11 ВЛ-0,4кВ №3 ТП 434 Горки ВЛ-10кВ №7 Красное ПС 35/10кВ Некрасово в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №3 ТП 434 Горки с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: мастер Блохин А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.02.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №3 ТП 434 Горки с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №3 ТП 434 Горки устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: мастер Блохин А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.02.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнена опиловка сучьев у дерева в неохранной зоне
7937 | 30 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Красненский РЭС | 2023-01-08 06:33 | 2023-01-08 10:26 | 3.4.12.2.1, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 462 ПС 35 кВ Сетище произошло из-за возникновения КЗ при обрыве провода фазы "А", с последующим схлёстом проводов фаз "А", "В" в пролёте опор №12-13 вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.4.4, Обрыв провода фазы "А" в пролёте опор №12-13 ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 462 ПС 35 кВ Сетище произошёл вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 462 ПС 35 кВ Сетище. Срок исполнения: 27.01.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Соловьёв Н.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.01.2023 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 10.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Соловьёв Н.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.01.2023 г.
7938 | 85 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Золотухинский РЭС | 2023-01-08 06:28 | 2023-01-08 11:49 | 3.4.12.1.2, Отключение ВЛ 10кВ 332.7 ПС 35кВ Свобода-Сельская произошло по причине междуфазного к.з. в результате обрыва проводов в пролете опор № 152-153, при воздействии на него гололедообразования. | 4.4.4, Обрыв провода в пролете опор № 152-153 по ВЛ 10кВ 332.7 ПС 35кВ Свобода-Сельская по причине гололедообразования. | Мероприятие: Техническое Произвести инженерный осмотр ВЛ 10кВ 332.7 от ПС Свобода сельская, с составлением листа осмотра. Срок исполнения: 18.02.2023 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Поветкин А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.02.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр произведен Мероприятие: Организационное По результатам инженерного осмотра ВЛ 10кВ 332.7 от ПС Свобода сельская, в случае выявления замечаний, назначить сроки устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 18.02.2023 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Поветкин А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.02.2023 г. Описание проведённых работ: Сроки назначены
7939 | 60 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2023-01-08 06:22 | 2023-01-08 06:34 | 3.4.12.1.1, Отключение ВЛ 10 кВ №10 ПС 35 кВ РМК произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №39/10-39/11 из-за кратковременного схлеста проводов вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения габарита с приближением к соседнему проводу. | 4.4.4, В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения их габарита с приближением к соседнему проводу при прохождении атмосферного фронта по территории Ржевского района Тверской области, произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор №39/10-39/11 ВЛ 10 кВ №10 ПС 35 кВ РМК, что послужило причиной отключения ВЛ 10 кВ №10 ПС 35 кВ РМК действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ 10 кВ №10 ПС 35 кВ РМК в пролетах опор №№39/5-39/11 Срок исполнения: 10.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.02.2023 г. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №10 ПС 35 кВ РМК в пролетах опор №№39/5-39/11. Срок исполнения: 24.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.02.2023 г.
7940 | 34 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Трубчевский РЭС | 2023-01-08 05:35 | 2023-01-08 11:54 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре произошло падение ветви дерева, растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-0,4 КТП-69 Л3 Ф-1002 ПС Трубчевская в пролете опор №16-17, ВЛ-0,4 КTП-125 Л1 Ф-1007 ПС Плюсково в пролете опор №1-2. | 4.4.3, Падение ветви дерева, растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-0,4 КТП-69 Л3 Ф-1002 ПС Трубчевская в пролете опор №16-17, ВЛ-0,4 КTП-125 Л1 Ф-1007 ПС Плюсково в пролете опор №1-2, привело к кратковременному схлесту проводов, короткому замыканию ВЛ, перегоранию ПН-2 и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев ВЛ-0,4 КТП-69 Л3 Ф-1002 ПС Трубчевская в пролете опор №16-17, ВЛ-0,4 КTП-125 Л1 Ф-1007 ПС Плюсково в пролете опор №1-2, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 17.02.2023 г. Ответственное лицо: Вишняков Д.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2023 г.
7941 | 58 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2023-01-08 04:09 | 2023-01-08 04:15 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ 10кВ №09 ПС 35кВ Родня произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия токоведущих частей двух фаз птицей на опоре №32. | 4.12, В результате перекрытия проводов двух фаз на опоре №32 ВЛ 10кВ №09 ПС 35 кВ Родня крыльями птицы (при посадке или при взлете с нее), произошло нарушение электрической изоляции двух фаз на опоре №32, что явилось причиной возникновения междуфазного КЗ, и привело к отключению ВЛ 10кВ №09 ПС 35кВ Родня действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №09 ПС 35кВ Родня в пролетах опор №30-35, с целью выявления дефектов, влияющих на надежность и безаварийную эксплуатацию ВЛ. Срок исполнения: 17.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2023 г. Описание проведённых работ: . Мероприятие: Организационное Включить в план работ дефекты, выявленные при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ №09 ПС 35кВ Родня в пролетах опор №30-35. Срок исполнения: 24.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.02.2023 г. Описание проведённых работ: .
7942 | 63 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Вохомский РЭС | 2023-01-08 03:33 | 2023-01-08 05:18 | 3.4.8.5.3.1, По заявке МЧС, для безопасного тушения возгорания здания № 8 на ул.Победы с.Боговарово в РУ 0,4 кВ КТП №133 ДЭП-30 отключен автомат 0,4 кВ №1. |  | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №133 ДЭП-30 в месте возникновения пожара здания № 8 на ул.Победы с.Боговарово. Срок исполнения: 27.01.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Чигарев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.01.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №133 ДЭП-30 в месте возникновения пожара здания №8 на ул.Победы с.Боговарово. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №133 ДЭП-30 устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 17.02.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Чигарев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.01.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 КТП №133 ДЭП-30 замечаний не выявлено.
7943 | 37 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС | 2023-01-08 03:18 | 2023-01-08 03:37 | 3.4.7.3.5, Отключение КЛ-10кВ РП-18 яч.9 до ТП-926 яч.1 произошло по причине межфазного К.З. в результате электрического пробоя силового кабеля 10 кВ на участке, от ТП-926 яч.3 до ТП-272 яч.6 . вследствие изменения свойств материала в процессе старения, срок службы кабеля составляет 30 лет. Последние испытания проведены 21.02.2021г | 4.12, Причина пробоя силового кабеля КЛ-10кВ от ТП-926 яч.3 до ТП-272 яч.6 . на участке от ТП-926 яч.3 до ТП-272 яч.6 произошло из-за нарушения электрической изоляции в результате старения Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой силового кабеля на КЛ-10кВ от ТП-926 яч.3 до ТП-272 яч.6 КЛ-10кВ от ТП-926 яч.3 до ТП-272 яч.6 | Мероприятие: Техническое Выполнить испытание повышенным напряжением силовых кабелей на КЛ-10кВ РП-18 яч.9 до ТП-926 яч.1 , со сроком эксплуатации до 15 лет. Срок исполнения: 13.02.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Косарев Сергей Анатольевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.01.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено испытание повышенным напряжением силовых кабелей. Мероприятие: Техническое По результатам измерения устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе электрооборудования, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения Срок исполнения: 13.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Фисюк И.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.01.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам измерения недостатки не выявлены.
7944 | 58 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Губкинский РЭС | 2023-01-08 03:07 | 2023-01-08 04:58 | 3.4.12.2.3, Появление сигнала «земля» на I секции шин 6 кВ ПС 35 кВ Лебеди произошло при перекрытии воздушного промежутка между проводом фазы "А" и металлоконструкцией траверсы на опоре №7 ЛЭП 6кВ №11 ПС 35 кВ Лебеди веткой дерева (растущего вне охранной зоны ЛЭП) при усилении ветра. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводом фазы "А" и металлоконструкцией траверсы на опоре №7 ЛЭП 6кВ №11 ПС 35 кВ Лебеди произошло из-за механического воздействия при падении ветки дерева (растущего вне охранной зоны ЛЭП), на провода при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 6кВ №11 ПС 35 кВ Лебеди. Срок исполнения: 18.01.2023 г. Ответственное лицо: Гречухин В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 08.02.2023 г. Ответственное лицо: Гречухин В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.01.2023 г. Описание проведённых работ: Устранений не требует.
7945 | 82 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Пристенский РЭС | 2023-01-08 03:00 | 2023-01-08 03:30 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 137 послужило возникшее межфазное КЗ в пролете опор №13-14, вызванное схлёстом проводов в результате падения веткой сломанной и принесённой сильным порывом ветра, с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Из-за механического воздействия, принесенной ветки от дерева растущего вне охранной зоне ВЛ-0,4кВ, в пролёте опор №13-14 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 137, произошёл схлест проводов. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП137 Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Вялых С.В. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП137 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Вялых С.В. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено
7946 | 126 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2023-01-08 02:55 | 2023-01-08 03:57 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП 736 ПС №4 произошло из-за кратковременного превышения величины тока нагрузки у потребителя электрической энергии, над номинальным током АВ № 1 0,4кВ (I ном = 63А). | 4.13, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП 736 ПС №4 произошло из-за кратковременного превышение величины тока нагрузки у потребителя электрической энергии, над номинальным током АВ № 1 0,4кВ (I ном = 63 А), что привело к срабатыванию теплового расцепителя. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 736 ПС №4 по всей длине с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ. Срок исполнения: 13.02.2023 г. Ответственное лицо: Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.01.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 736 ПС №4 разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 13.02.2023 г. Ответственное лицо: Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.01.2023 г. Описание проведённых работ: Замечаний не выявлено
7947 | 110 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Осташковский РЭС | 2023-01-08 02:25 | 2023-01-08 13:55 | 3.4.7.3.5, ВЛ-0,4кВ фид. № 2 от КТП 10кВ Слобода -1 Перегорание ПН-2 ф. А руб. 0,4 кВ Фид.№2 КТП 10кВ Слобода -1 произошло по причине увеличения тока нагрузки выше номинального. ВЛ-0,4кВ фид. № 1 от КТП 10кВ Слобода -1 Перегорание ПН-2 ф. В руб. 0,4 кВ Фид.№1 КТП 10кВ Слобода -1 произошло по причине увеличения тока нагрузки выше номинального. | 4.13, ВЛ-0,4кВ фид. № 2 от КТП 10кВ Слобода -1 В результате превышения тока нагрузки на ВЛ-0,4кВ фид. № 2 от КТП 10кВ Слобода -1 произошло перегорание ПН-2 ф. А руб. 0,4 кВ Фид.№2 КТП 10кВ Слобода -1. ВЛ-0,4кВ фид. № 1 от КТП 10кВ Слобода -1 В результате превышения тока нагрузки на ВЛ-0,4кВ фид. № 1 от КТП 10кВ Слобода -1 произошло перегорание ПН-2 ф. В руб. 0,4 кВ Фид.№1 КТП 10кВ Слобода -1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не актуальная информация о нагрузке потребителей ВЛ-0,4кВ фид. № 2 от КТП 10кВ Слобода -1 на ВЛ-0,4кВ фид. № 2 от КТП 10кВ Слобода -1 VN004-00071319 | Мероприятие: Техническое Произвести замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала ПН-2 руб. 0,4кВ Фид.№1 от КТП 10кВ Слобода -1, руб. 0,4кВ фид.№ 2 от КТП 10кВ Слобода -1. Срок исполнения: 20.01.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чижов С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.01.2023 г. Описание проведённых работ: Замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при замере нагрузки в период наибольшего потребления на КТП 10кВ Слобода -1. Срок исполнения: 23.01.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чижов С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.01.2023 г. Описание проведённых работ: Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при замере нагрузки в период наибольшего потребления на КТП 10кВ Слобода -1. Мероприятие: Организационное Провести инструктаж персоналу Осташковского РЭС по выполнению замера петли фаза-ноль для выбора тока срабатывания ПН-2 0,4кВ. Срок исполнения: 20.01.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чижов С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.01.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен инструктаж персоналу Осташковского РЭС по выполнению замера петли фаза-ноль для выбора тока срабатывания ПН-2 0,4кВ.
7948 | 3 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Ливенский РЭС | 2023-01-08 02:00 | 2023-01-08 02:24 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия сильных порывов ветра, произошло падения сука дерева из вне охранной зоны ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП-7/ВО-2-100кВА в пролете опор №5-6 на провода фаз "А" и "В", с последующим их подхлестом, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении сука дерева, при ветровой нагрузке, из вне охранной зоны ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП-7/ВО-2-100кВА в пролете опор №5-6 на провода фаз "А" и "В" с последующим их подхлестом, произошло возникновение межфазного короткого замыкания, ликвидированного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП-7/ВО-2-100кВА и включить их в планы работ Ливенского РЭС. Срок исполнения: 08.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Коломыцев В.А. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.01.2023 г. Описание проведённых работ: Мероприятия разработаны Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП-7/ВО-2-100кВА по всей длине. Срок исполнения: 08.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Коломыцев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Ф-2 от КТП-7/ВО-2-100кВА по всей длине.
7949 | 29 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Валуйский РЭС | 2023-01-08 01:21 | 2023-01-08 04:56 | 3.4.8.5.1, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №4 КТП 99 ПС 330 кВ Валуйки произошло из-за возникновения КЗ при обрыве провода фазы "А" и провода "N" в пролёте опор №20-21 негабаритной специальной техникой, направляющейся в зону действия СВО. | 4.4.5, Обрыв провода фазы "А" и провода "N" в пролёте опор №20-21 ВЛ 0,4 кВ №4 КТП 99 ПС 330 кВ Валуйки произошёл в результате механического воздействия на провода, при проезде негабаритной специальной техники, направляющейся в зону действия СВО. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №4 КТП 99 ПС 330 кВ Валуйки. Срок исполнения: 20.01.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Севостьянов А.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.01.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 27.01.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Севостьянов А.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.01.2023 г. Описание проведённых работ: Устранение замечаний включено в недельный план работ.
7950 | 237 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2023-01-08 00:30 | 2023-01-08 01:15 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 1239 Григорьевское дачи ВЛ 10 кВ №1 Прогресс ПС 35/10 кВ "Моделово-2" в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов всех фаз в пролете опор №18 - №19 веткой дерева, упавшей из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах сильного ветра. На проводах и ветке видны следы перекрытия. Без повреждения проводов ВЛ. | 4.4.3, Схлест проводов всех фаз в пролете опор №18-№19 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 1239 Григорьевское дачи ВЛ 10 кВ №1 Прогресс ПС 35/10 кВ "Моделово-2" веткой дерева, упавшей из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах и ветке видны следы перекрытия. Без повреждения проводов ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 1239 Григорьевское дачи ВЛ 10 кВ №1 Прогресс ПС 35/10 кВ "Моделово-2" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 1239 Григорьевское дачи ВЛ 10 кВ №1 Прогресс ПС 35/10 кВ "Моделово-2" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр
7951 | 59 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2023-01-08 00:20 | 2023-01-08 02:36 | 3.4.7.3.5, Отключение КЛ 6кВ № 22 РП 19 в результате короткого замыкания, возникшего при пробое изоляции силового кабеля на участке КЛ 6 кВ ТП 711 - ТП 716 вследствие естественного старения изоляции кабеля. КЛ в эксплуатации с 1978 г. Работа МТЗ правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ), АВР выведено по заявке. | 4.12, Пробой изоляции силового кабеля на участке КЛ 6 кВ ТП 711 - ТП 716 вследствие естественного старения изоляции кабеля. КЛ в эксплуатации с 1978 г. Работа МТЗ правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ), АВР выведено по заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: электрический пробой на КЛ 6кВ № 22 РП 19 КЛ 6кВ № 22 РП 19 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ ТП 711 - ТП 716 с целью: выявления несанкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.01.2023 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр Мероприятие: Техническое Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 6 кВ ТП 711 - ТП 716 дефектов. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.02.2023 г. Описание проведённых работ: монтаж соединительных муфт Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру и членам бригады по эксплуатации КЛ 6 кВ ТП 711 - ТП 716 о необходимости эксплуатации КЛ в соответствии с НТД. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.01.2023 г. Описание проведённых работ: внеплановый инструктаж Мероприятие: Организационное Направить фотографии места укладки КЛ 6 кВ ТП 711 - ТП 716 после вскрытия грунта и образцы поврежденных участков КЛ (поврежденных кабельных муфт) без изменения их фактического состояния на городской участок службы диагностики. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Багров Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.02.2023 г. Описание проведённых работ: отправка фотографий места укладки КЛ 6 кВ ТП 711 - ТП 716 после вскрытия грунта Мероприятие: Организационное Направить Протокол разборки, осмотра и измерения элементов образца кабеля в РЭС ЯГЭС Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Соловьев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.02.2023 г. Описание проведённых работ: протокол разборки
7952 | 61 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2023-01-08 00:20 | 2023-01-08 01:45 | 3.4.7.3.5, Отключение КЛ 6кВ № 10 РП 22 в результате короткого замыкания, возникшего при пробое изоляции силового кабеля на участке КЛ 6 кВ РП 55 - ТП 739 вследствие естественного старения изоляции кабеля. КЛ в эксплуатации с 1998 г. Работа МТЗ правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ), АВР выведено по заявке. | 4.12, Пробой изоляции силового кабеля на участке КЛ 6 кВ РП 55 - ТП 739 вследствие естественного старения изоляции кабеля. КЛ в эксплуатации с 1998 г. Работа МТЗ правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ), АВР выведено по заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: электрический пробой на КЛ 6кВ № 10 РП 22 КЛ 6кВ № 10 РП 22 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ РП 55 - ТП 739 с целью: выявления несанкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.01.2023 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр Мероприятие: Техническое Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 6 кВ РП 55 - ТП 739 дефектов. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.02.2023 г. Описание проведённых работ: монтаж соединительных муфт Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру и членам бригады по эксплуатации КЛ 6 кВ РП 55 - ТП 739 о необходимости эксплуатации КЛ в соответствии с НТД. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.01.2023 г. Описание проведённых работ: внеплановый иснтруктаж Мероприятие: Организационное Направить фотографии места укладки КЛ 6 кВ РП 55 - ТП 739 после вскрытия грунта и образцы поврежденных участков КЛ (поврежденных кабельных муфт) без изменения их фактического состояния на городской участок службы диагностики. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Багров Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.02.2023 г. Описание проведённых работ: отправка фотографий места укладки КЛ 6 кВ РП 55 - ТП 739 после вскрытия грунта и образцы поврежденных участков КЛ Мероприятие: Организационное Направить Протокол разборки, осмотра и измерения элементов образца кабеля в РЭС ЯГЭС Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Соловьев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.02.2023 г. Описание проведённых работ: протокол разборки
7953 | 91 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС | 2023-01-08 00:11 | 2023-01-08 09:53 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ТП -146 явилось падение дерева из вне охранной зоны ВЛ-0,4кВ №1 пр.оп№3-4 приведшее внутреннему перенапряжению обмоток трансформатора Т1 | 4.11, Причиной повреждения силового трансформатора Т1 на ТП 146 стало межвитковое внутреннее короткое замыкание с последующим выбросом масла, повлекшее короткое замыкания на ВЛ-0,4кВ №1 после падения дерева из вне охранной зоны ВЛ | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ТП 146 Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.01.2023 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановые замеры сопротивления обмоток, ОСИ ТП 146 Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.02.2023 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра и произведенных замеров на ТП 146 разработать мероприятия и составить график их выполнения Срок исполнения: 07.03.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.02.2023 г.
7954 | 36 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС | 2023-01-07 23:50 | 2023-01-07 23:55 | 3.4.7.3.5, Отключение КЛ-10кВ РП-49 яч.24 - ТП-842 яч.7. произошло по причине межфазного К.З. в результате электрического пробоя силового кабеля 10 кВ на участке, от ТП-872 яч.5 до ТП-873 яч.1 вследствие изменения свойств материала в процессе старения, срок службы кабеля составляет 26 лет. Последние испытания проведены 10.04.2021г | 4.12, Причина пробоя силового кабеля КЛ-10кВ от ТП-872 яч.5 до ТП-873 яч.1. на участке от ТП-872 яч.5 до ТП-873 яч.1 произошло из-за нарушения электрической изоляции в результате старения Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой силового кабеля на КЛ-10кВ от ТП-872 яч.5 до ТП-873 яч.1. КЛ-10кВ от ТП-872 яч.5 до ТП-873 яч.1. | Мероприятие: Техническое Выполнить испытание повышенным напряжением силовых кабелей на КЛ-10кВ РП-49 яч.24 - ТП-842 яч.7 , со сроком эксплуатации до 15 лет. Срок исполнения: 13.02.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Косарев Сергей Анатольевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.01.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено испытание повышенным напряжением силовых кабелей. Мероприятие: Техническое По результатам измерения устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе электрооборудования, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 13.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Фисюк И.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.01.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам измерения недостатки не выявлены.
7955 | 67 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС | 2023-01-07 23:24 | 2023-01-07 23:54 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ№1 от ТП 1210 явилось короткое замыкание в РУ-0,4 кВ потребителя подключенного от опоры №10 |  | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-0,4кВ№1 от ТП 1210 разработать мероприятия и составить график их выполнения. Срок исполнения: 26.02.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.01.2023 г. Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ№1 от ТП 1210 Срок исполнения: 26.02.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.01.2023 г.
7956 | 255 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2023-01-07 23:20 | 2023-01-07 23:36 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-0,4кВ №1 ТП 770 Гудово-2 произошло по причине увеличения тока нагрузки выше номинального. | 4.13, В результате превышения тока нагрузки на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 770 Гудово-2 произошло перегорание ПН-2 РУ 0,4кВ №1 ТП 770 действием защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не актуальная информация о нагрузке потребителей на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 770 Гудово-2 на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 770 Гудово-2 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 770 Гудово-2 | Мероприятие: Техническое Произвести замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала защиты коммутационного аппарата ВЛ-0,4кВ №1 ТП 770 Гудово-2. Срок исполнения: 23.01.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала защиты коммутационного аппарата ВЛ-0,4кВ №1 ТП 770 Гудово-2. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при замере нагрузки в период наибольшего потребления на ТП 770. Срок исполнения: 23.01.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.01.2023 г. Описание проведённых работ: При замере нагрузки в период наибольшего потребления на ТП 770 дефектов не выявлено.
7957 | 22 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Воробьевский РЭС | 2023-01-07 23:12 | 2023-01-07 23:56 | 3.4.12.2.3, Двухфазное короткое замыкание и последующее отключение ВЛ-10кВ №8 ПС 110 кВ Воробьевка произошло в результате перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №275-276, веткой от дерева растущего вне охранной зоны ВЛ, обломленной и занесённой на провода вышеуказанных фаз, порывами ветра до 15 м/сек.. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор № 275-276 ВЛ-10кВ №8 ПС 110 кВ Воробьевка, произошло по причине механического воздействия при падении на них ветки от дерева, расположенного вне охранной зоны ВЛ, обломленной и занесенной на провода вышеуказанных фаз, порывами ветра до 15 м/сек.. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №8 ПС 110 кВ Воробьевка по всей длине, на предмет выявления деревьев, расположенных как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ, ветви которых угрожают падением на провода, при сильных порывах ветра и неблагоприятных погодных условиях. Срок исполнения: 10.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Косенко С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.02.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №8 ПС 110 кВ Воробьевка по всей длине, на предмет выявления деревьев, расположенных как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ, ветви которых угрожают падением на провода, при сильных порывах ветра и неблагоприятных погодных условиях. Замечаний не выявлено. Мероприятие: Организационное По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №8 ПС 110 кВ Воробьевка, в случае выявления деревьев, расположенных как в охранной зоне, так и вне охранной зоны ВЛ, ветви которых угрожают падением на провода, при сильных порывах ветра и неблагоприятных погодных условиях, наметить мероприятия по устранению замечаний. Срок исполнения: 10.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Косенко С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.02.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №8 ПС 110 кВ Воробьевка, замечаний не выявлено, мероприятия не требуются
7958 | 23 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Воробьевский РЭС | 2023-01-07 23:12 | 2023-01-07 23:48 | 3.4.8.5.2, Междуфазное короткое замыкание и последующее отключение ВЛ-10 кВ №2 ПС 110 кВ Воробьевка произошло по причине не умышленного повреждения оборудования, на потребительской ТП-207 ПС 110 Воробьевка, находящейся в собственности и на балансе потребителя, БУ ВО «Березовский психоневрологический интернат». | 4.12, В результате повреждения оборудования потребительской ТП-207 по ВЛ-10 кВ №2 ПС 110 кВ Воробьевка, находящейся в собственности и на балансе потребителя БУ ВО «Березовский психоневрологический интернат», произошло нарушение электрической изоляции и последующее отключение ВЛ. | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю БУ ВО «Березовский психоневрологический интернат» о приведении потребительской ТП-207 ПС 110 Воробьевка в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 11.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Косенко С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.02.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо потребителю БУ ВО «Березовский психоневрологический интернат» о приведении потребительской ТП-207 ПС 110 Воробьевка в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования"
7959 | 92 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС | 2023-01-07 23:04 | 2023-01-08 08:19 | 3.4.12.2.3, Причиной аварийного отключения ВЛ 10 кВ 415.08 ПС Оросительная явилось межфазное короткое замыкание. Межфазное короткое замыкание возникло из за падения ветки, прилетевшей под воздействием ветра из вне охранной зоны ВЛ в пр.оп. №7а-8. | 4.4.3, Межфазное замыкание ВЛ 10 кВ 415.08 ПС Оросительная произошло по причине падения на провода ветки дерева в пр.оп в пр.оп. №7а-8, стоящего вне охранной зоне ВЛ, вследствие воздействия порывистого ветра | Мероприятие: Организационное По результатам инженерного осмотра ВЛ 10 кВ 415.03 ПС Оросительная разработать план-график устранения выявленных замечаний Срок исполнения: 06.03.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С Сторонняя организация: [пусто] Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.01.2023 г. Мероприятие: Техническое Выполнить инженерный осмотр ВЛ 10 кВ 415.08 ПС Оросительная Срок исполнения: 06.03.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.01.2023 г.
7960 | 85 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2023-01-07 22:50 | 2023-01-07 23:55 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП Коровино по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №11-№12 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №11-№12 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП Коровино с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведе В.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.02.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр выполнен. Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП Коровино с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведе В.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.02.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр выполнен.
7961 | 11 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго |  |  | 3.4.10.2, Причиной перекрытия изоляции по гирлянде явились следы жизнедеятельности птиц, размытые дождем. При перекрытии произошло однофазное замыкание фазы «А» на траверсу, приведшее к аварийному отключению ВЛ 110кВ Бутурлиновка-2 - Калач-2. | 4.4.5, Причиной аварийного отключения ВЛ 110кВ Бутурлиновка-2 - Калач-2 явилось механическое загрязнение гирлянды следами жизнедеятельности птиц, приведшее к перекрытию изоляции и однофазному замыканию фазы «С» на траверсу. | Мероприятие: Организационное Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110кВ Бутурлиновка-2 - Калач-2 по всей длине на предмет выявления дефектов. Срок исполнения: 10.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник КУ СЛЭП Краснолуцкий Г.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.01.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 110кВ Бутурлиновка-2 - Калач-2 по всей длине на предмет выявления дефектов. Мероприятие: Техническое Заменить дефектные изоляторы на опоре №193 ВЛ 110кВ Бутурлиновка-2 - Калач-2 Срок исполнения: 10.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник КУ СЛЭП Краснолуцкий Г.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.01.2023 г. Описание проведённых работ: Заменены дефектные изоляторы на опоре №193 ВЛ 110кВ Бутурлиновка-2 - Калач-2 Мероприятие: Техническое По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ 110кВ Бутурлиновка-2 - Калач-2, в случае выявления дефектов, включить мероприятия по их устранению в планы технического обслуживания и ремонтов КУ сл. ЛЭП Срок исполнения: 10.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник КУ СЛЭП Краснолуцкий Г.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.01.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ 110кВ Бутурлиновка-2 - Калач-2 дефектов не выявлено.
7962 | 166 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС | 2023-01-07 22:30 | 2023-01-08 00:16 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №2 ТП-860 ВЛ-1008 ПС Лубня явилось повреждение в ВЩУ потребителя на опоре №8. |  | Мероприятие: Организационное Направить претензионное письмо владельцу ВЩУ потребителя на опоре №8 ВЛ-0,4кВ №2 ТП-860 ВЛ-1008 ПС Лубня. Срок исполнения: 03.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Смоленского РЭС Суражевский С.В Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.02.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено претензионное письмо владельцу ВЩУ потребителя на опоре №8 ВЛ-0,4кВ №2 ТП-860 ВЛ-1008 ПС Лубня
7963 | 114 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Покровский РЭС | 2023-01-07 22:30 | 2023-01-07 23:10 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны на провода фазы "В и "С в пролёте опор №8-9 ВЛ-0,4 №4 005/С-13-100 Заречка, произошло возникновение двухфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате нарушения электрической изоляции проводов фазы "В и "С, из за механического воздействия ветки дерева в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4 №4 005/С-13-100 Заречка, произошло возникновение двухфазного КЗ, устранённого действием защиты. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ-0,4 №4 005/С-13-100 Заречка. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: начальник РЭС. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.02.2023 г. Описание проведённых работ: План работ. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 №4 005/С-13-100 Заречка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в план работ Покровского РЭС. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: начальник РЭС. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.02.2023 г. Описание проведённых работ: План работ.
7964 | 22 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2023-01-07 22:23 | 2023-01-07 22:27 | 3.4.9.3, В результате КЗ в вводном РУ потребителя дома №85 по ул. Советская с. К.Гать (повреждение устранено потребителем) произошло отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП 009. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу ЭУ дома №85 по ул. Советская с. К.Гать с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов. Срок исполнения: 17.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.02.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо владельцу ЭУ дома №85 по ул. Советская с. К.Гать с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов.
7965 | 35 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС | 2023-01-07 22:15 | 2023-01-07 22:47 | 3.4.7.3.5, Отключение КЛ 10кВ ПС Октябрьская яч.40 - РП-17 яч.20 произошло по причине межфазного К.З. в результате электрического пробоя силового кабеля 10 кВ на участке, от ПС Октябрьская яч.40 до РП-17 яч.20 каб.А вследствие изменения свойств материала в процессе старения, срок службы кабеля составляет 23 года. Последние испытания проведены 12.12.2021г. | 4.12, Причина пробоя силового кабеля КЛ-10кВ от ПС Октябрьская яч.40 до РП-17 яч.20 каб.А на участке от ПС Октябрьская яч.40 до РП-17 яч.20 каб.А произошло из-за нарушения электрической изоляции в результате старения. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Межфазный пробой силового кабеля на КЛ-10кВ от ПС Октябрьская яч.40 до РП-17 яч.20 каб.А КЛ-10кВ от ПС Октябрьская яч.40 до РП-17 яч.20 каб.А | Мероприятие: Техническое Выполнить испытание повышенным напряжением силовых кабелей на КЛ-10кВ от ПС Октябрьская яч.40 до РП-17 яч.20 каб.А, со сроком эксплуатации до 15 лет. Срок исполнения: 11.02.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Косарев Сергей Анатольевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.02.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено испытание кабельной линии. Мероприятие: Техническое По результатам измерения устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе электрооборудования, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 11.02.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Ненахов Алексей Александрович Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.02.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам измерений недостатков не выявлено.
7966 | 46 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Яковлевский РЭС | 2023-01-07 21:56 | 2023-01-08 05:39 | 3.4.7.3.5, Отключение действием МТЗ и неуспешное АПВ МВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №1 РП 10 кВ Сажное произошло из-за возникновения КЗ, в результате обрыва провода фазы "А" с последующим схлестом проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №8/17-8/18, вследствие изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Обрыв провода фазы "А" с последующим схлестом проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №8/17-8/18 ЛЭП 10 кВ №1 РП 10 кВ Сажное произошли из-за изменения структуры материала в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Потеря несущей способности провода фазы "А" в пролёте опор №8/17-8/18 на ВЛ-10 кВ №1 РП-10 Сажное ВЛ-10 кВ №1 РП-10 Сажное | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №1 РП 10 кВ Сажное. Срок исполнения: 17.01.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Холод А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.01.2023 г. Описание проведённых работ: Внеплановый лист осмотра ВЛ-10 кВ. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 07.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Холод А.В. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.01.2023 г. Описание проведённых работ: Мероприятия по устранению нарушений, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ.
7967 | 43 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС | 2023-01-07 21:50 | 2023-01-07 22:30 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №4 КТП Набережный пос. №3 по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №11 - №12 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №11 - №12 ВЛ 0,4кВ №4 КТП Набережный пос. №3 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №4 КТП Набережный пос. №3 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: мастер Семиченко Д.И. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.01.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №4 КТП Набережный пос. №3 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №4 КТП Набережный пос. №3 устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: мастер Семиченко Д.И. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.01.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №4 КТП Набережный пос. №3 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.
7968 | 254 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2023-01-07 21:41 | 2023-01-07 21:52 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-0,4кВ №3 ТП 332 Савватьево произошло по причине увеличения тока нагрузки выше номинального. | 4.13, В результате превышения тока нагрузки на ВЛ-0,4кВ №3 ТП 332 Савватьево произошло отключение автомата РУ 0,4кВ №3 ТП 332 действием защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не актуальная информация о нагрузке потребителей на ВЛ-0,4кВ №3 ТП 332 Савватьево на ВЛ-0,4кВ №3 ТП 332 Савватьево ВЛ-0,4кВ №3 ТП 332 Савватьево | Мероприятие: Техническое Произвести замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала защиты коммутационного аппарата ВЛ-0,4кВ №3 ТП 332 Савватьево. Срок исполнения: 23.01.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала защиты коммутационного аппарата ВЛ-0,4кВ №3 ТП 332 Савватьево. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при замере нагрузки в период наибольшего потребления на ТП 332. Срок исполнения: 23.01.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.01.2023 г. Описание проведённых работ: При замере нагрузки в период наибольшего потребления на ТП 332.
7969 | 7 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Эртильский РЭС | 2023-01-07 21:35 | 2023-01-07 22:12 | 3.4.12.2.3, Междуфазное короткое замыкание на ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 10/0,4 кВ №II-29 ПС 35 кВ Эртиль-город произошло в результате схлеста проводов в пролете опор № 9-10 веткой дерева занесённой сильными порывами ветра до 17 м/с из-за пределов охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Падение ветки от дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ, на провода ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 10/0,4 кВ №II-29 ПС 35 кВ Эртиль-город в пролете опор № 9-10 произошло по причине воздействия порывов ветра до 17 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 10/0,4 кВ №II-29 ПС 35 кВ Эртиль-город по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 15.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник эртильского РЭС Завьялов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.02.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнили внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 10/0,4 кВ №II-29 ПС 35 кВ Эртиль-город по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ-замечаний нет. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 10/0,4 кВ №II-29 ПС 35 кВ Эртиль-город разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 16.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник эртильского РЭС Завьялов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.02.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 10/0,4 кВ №II-29 ПС 35 кВ Эртиль-город разрабатывать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ-не требуется.
7970 | 12 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Клинцовский РЭС | 2023-01-07 21:26 | 2023-01-07 22:28 | 3.4.12.1.1, Сброс с проводов ВЛ-0,4 ТП-104 Л2 Ф-603 ПС Ущерпье в пролете опор №9-10 мокрого снега, гололёдных образований и усилении ветра привело к кратковременному схлёсту проводов. | 4.4.4, Схлёст проводов ВЛ-0,4 ТП-104 Л2 Ф-603 ПС Ущерпье в пролете опор №9-10, привело к короткому замыканию и отсутствию эл. энергии у потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 ТП-104 Л2 Ф-603 ПС Ущерпье по всей длине. Срок исполнения: 13.02.2023 г. Ответственное лицо: Герасименко М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр, замечания устранены. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. Срок исполнения: 13.02.2023 г. Ответственное лицо: Герасименко М.А. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр, замечания устранены.
7971 | 59 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Губкинский РЭС | 2023-01-07 21:19 | 2023-01-07 22:15 | 3.4.9.3, Отключение действием защит АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4кВ №1 КТП 107-10 ПС 110 кВ Журавлики произошло из-за КЗ, в результате повреждения ПУ потребителя жилого дома №32 по ул. Садовая от опоры №9. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю о приведении электроустановки в соответствии с требованиями НТД. Срок исполнения: 17.01.2023 г. Ответственное лицо: Гречухин В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.01.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено уведомление.
7972 | 55 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС | 2023-01-07 21:09 | 2023-01-07 23:07 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ-0,4 кВ ф2 от ТП 243 произошло по причине однофазного К.З. вводного провода на вводном АВ дома № 6а между контактами присоединения и прибора учёта, находящихся в эксплуатационной ответственности потребителя. |  | Мероприятие: Организационное Направить в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД. Срок исполнения: 16.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Радионов Андрей Тихонович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.02.2023 г.
7973 | 6 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Таловский РЭС | 2023-01-07 21:01 | 2023-01-07 22:52 | 3.4.7.3.1, Причиной вывода в ремонт ВЛ 10 кВ №6 ПС 110 кВ Таловая-районная явилось ослабление контактных соединений шлейфа фазы "С" на РТП 6-18. | 4.13, Ослабление контактных соединений шлейфа фазы "С"на РТП 6-18 от ВЛ 10 кВ № 6 ПС 110 кВ Таловая-районная произошло в результате несвоевременного технического осмотра бригадой доп.сервиса № 1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ослаблении контактных соединений шлейфа фазы "С" на ВЛ-10 кВ № 6 ПС 110 Таловая-районная на ВЛ-10 кВ № 6 ПС 110 Таловая-районная VS010-0004290 | Мероприятие: Техническое Выполнить тепловизионный контроль всех РТП от ВЛ 10 кВ №6 ПС 110 кВ Таловая-районная на предмет дефектов. Срок исполнения: 10.02.2023 г. Ответственное лицо: Хрусталёв С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.02.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен тепловизионный контроль всех РТП от ВЛ 10 кВ №6 ПС 110 кВ Таловая-районная на предмет дефектов Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку поросли вокруг РТП 6-18 на ВЛ 10 кВ №6 ПС 110 кВ Таловая-районная . Срок исполнения: 10.02.2023 г. Ответственное лицо: Хрусталёв С.Н. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.02.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнена вырубка поросли вокруг РТП 6-18 на ВЛ 10 кВ №6 ПС 110 кВ Таловая-районная Мероприятие: Организационное По результатам тепловизионного контроля всех РТП от ВЛ 10 кВ №6 ПС 110 кВ Таловая-районная разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов. Срок исполнения: 11.02.2023 г. Ответственное лицо: Хрусталёв С.Н. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.02.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам тепловизионного контроля всех РТП от ВЛ 10 кВ №6 ПС 110 кВ Таловая-районная разработаны мероприятия по устранению выявленных дефектов.
7974 | 341 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС | 2023-01-07 21:00 | 2023-01-07 21:45 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-0,4кВ №5 ЗТП 10/0,4кВ Котельная произошло по причине увеличения тока нагрузки выше номинального. | 4.13, В результате превышения тока нагрузки на ВЛ-0,4кВ №5 ЗТП 10/0,4кВ Котельная произошло перегорание калиброванного низковольтного предохранителя на РБ-0,4кВ №5 ЗТП 10/0,4кВ Котельная действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не актуальная информация о нагрузке потребителей на ВЛ-0,4кВ №5 ЗТП 10/0,4кВ Котельная на ВЛ-0,4кВ №5 ЗТП 10/0,4кВ Котельная | Мероприятие: Техническое Произвести замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала ПН на РБ-0,4кВ №5 ЗТП 10/0,4кВ Котельная Срок исполнения: 27.01.2023 г. Ответственное лицо: Нач.Вышневолоцкого РЭС Васильев В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала ПН на РБ-0,4кВ №5 ЗТП 10/0,4кВ Котельная Мероприятие: Техническое Произвести замер сопротивления петли фаза-ноль на ВЛ-0,4кВ №5 ЗТП 10/0,4кВ Котельная Срок исполнения: 27.01.2023 г. Ответственное лицо: Нач.Вышневолоцкого РЭС Васильев В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен замер сопротивления петли фаза-ноль на ВЛ-0,4кВ №5 ЗТП 10/0,4кВ Котельная Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при замере нагрузки в период наибольшего потребления на ЗТП 10/0,4кВ Котельная Срок исполнения: 31.01.2023 г. Ответственное лицо: Нач.Вышневолоцкого РЭС Васильев В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.01.2023 г. Описание проведённых работ: При замере нагрузки в период наибольшего потребления на ЗТП 10/0,4кВ Котельная дефекты, требующие устранения, не выявлены
7975 | 125 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2023-01-07 20:57 | 2023-01-07 22:00 | 3.4.12.2.3, В результате падения веток деревьев из-за ветровой нагрузки в пролете опор №8-1-8-2 ВЛ-0,4кВ №2 от КТП Звяг-4-7-П, произошел кратковременный схлёст проводов фаз "В" и "С", что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветвей деревьев в пролете опор №8-1-8-2 ВЛ-0,4кВ №2 от КТП Звяг-4-7-П из-за ветровой нагрузки, произошел кратковременный схлёст проводов фаз "А" и "В", что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 от КТП Звяг-4-7-П и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 16.02.2023 г. Ответственное лицо: Ст.мастер Земских А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.01.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 от КТП Звяг-4-7-П и включены в план работ Орловского РЭС. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 от КТП Звяг-4-7-П по всей длине. Срок исполнения: 16.02.2023 г. Ответственное лицо: Ст.мастер Земских А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.01.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 от КТП Звяг-4-7-П по всей длине.
7976 | 89 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС | 2023-01-07 20:50 | 2023-01-07 21:00 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ Райсовета от КТП 10/0,4кВ Парковая вызвано однофазным к.з. из-за наклона дерева из вне охранной зоны ВЛ, при сильном порыве ветра, в пролёте опора №3 - №4, без повреждения проводов. | 4.4.3, В результате механического воздействия при наклоне дерева, из вне охранной зоны ВЛ, при сильном порыве ветра, на провода ВЛ-0,4кВ Райсовета от КТП-10/0,4кВ Парковая в пролете опора №3- №4, произошло перекрытие проводов в данном пролете, что послужило причиной отключения ВЛ-0,4кВ Райсовета от КТП-10/0,4кВ Парковая. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Райсовета от КТП 10/0,4 Парковая с целью выявления дефектов, влияющих на аварийность Срок исполнения: 16.01.2023 г. Ответственное лицо: и.о.начальника Удомельского РЭС Мазур В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.01.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Райсовета от КТП 10/0,4 Парковая Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ Райсовета от КТП 10/0,4 Парковая Срок исполнения: 20.01.2023 г. Ответственное лицо: и.о.начальника Удомельского РЭС Мазур В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.01.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Райсовета от КТП 10/0,4 Парковая
7977 | 45 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кашинский РЭС | 2023-01-07 20:40 | 2023-01-07 20:50 | 3.4.7.3.5, Срабатывание предохранителя ПН-2 фазы "В" на руб.-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ ТП 335 Горки-Росстрой произошло по причине увеличения тока нагрузки выше номинального. | 4.13, В результате превышения тока нагрузки на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 335 Горки-Росстрой произошло срабатывание предохранителя ПН-2 фазы "В" на руб.-0,4кВ №1 ТП 335 Горки-Росстрой. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не актуальная информация о нагрузке потребителей на ВЛ0,4кВ №1 КТП Горки-Росстрой VN004-69009041 | Мероприятие: Техническое Произвести замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала вставки ПН-2 руб.-0,4кВ №1 ТП 335 Горки-Росстрой. Срок исполнения: 27.01.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Кашинского РЭС Воронцов В.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен замер нагрузки в период наибольшего потребления на ТП 335 Горки-Росстрой. Мероприятие: Техническое Произвести замер сопротивления петли фаза-ноль на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 335 Горки-Росстрой. Срок исполнения: 27.01.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Кашинского РЭС Воронцов В.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен замер сопротивления петли фаза-ноль на ВЛ0,4кВ №1 ТП 335 Горки-Росстрой. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при замере нагрузки в период наибольшего потребления на ТП 335 Горки-Росстрой. Срок исполнения: 30.01.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Кашинского РЭС Воронцов В.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.01.2023 г. Описание проведённых работ: При замере нагрузки на ТП 335 Горки-Росстрой дефектов не выявлено.
7978 | 42 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС | 2023-01-07 20:40 | 2023-01-07 21:19 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 912 по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №15 - №16 веткой ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. | 4.12, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №15 - №16 веткой ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ 0,4кВ №1 ТП 912 VN004-00101513 | Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку ДКР в пролете опор №15 - №16 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 912. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: мастер Семиченко Д.И. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.01.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнена вырубка ДКР в пролете опор №15 - №16 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 912. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру Семиченко Д.И. о необходимости эксплуатации ВЛ в соответствии с требованиями НТД Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Корнев А.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.01.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый инструктаж мастеру Семиченко Д.И. о необходимости эксплуатации ВЛ в соответствии с требованиями НТД
7979 | 229 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2023-01-07 20:33 | 2023-01-07 22:30 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №3 ТП 423 (Игнатово) ВЛ 10 кВ №1 Прогресс ПС 35/10 кВ "Моделово-2" по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №23 - №24 веткой дерева, принесенной на провода порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №23 - №24 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 423 (Игнатово) ВЛ 10 кВ №1 Прогресс ПС 35/10 кВ "Моделово-2" веткой дерева, принесенной на провода порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №3 ТП 423 (Игнатово) ВЛ 10 кВ №1 Прогресс ПС 35/10 кВ "Моделово-2" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №3 ТП 423 (Игнатово) ВЛ 10 кВ №1 Прогресс ПС 35/10 кВ "Моделово-2" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр
7980 | 21 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2023-01-07 20:15 | 2023-01-07 20:39 | 3.4.10.1, Проникновение кошки в КТП 198 в РУ 10кВ привело к её приближению к ПК-10 со стороны трансформатора на недопустимое расстояние, в следствии чего произошло КЗ через тело животного и перегоранию ПК-10. | 4.12, КЗ и перегорание ПК-10 при через тело животного в РУ 10кВ КТП №198. | Мероприятие: Техническое Принять дополнительные меры для недопущения проникновения животных, к токоведущим частям КТП №198. Срок исполнения: 17.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.02.2023 г. Описание проведённых работ: Приняты дополнительные меры для недопущения проникновения животных, к токоведущим частям КТП №198.
7981 | 226 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Некрасовский РЭС | 2023-01-07 20:04 | 2023-01-07 22:17 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4кВ №2 ТП 286 Д.Городище ВЛ-10кВ №10 Д.Городище ПС 35/10кВ Моделово по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №16-№17 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №16-№17 ВЛ-0,4кВ №2 ТП 286 Д.Городище ВЛ-10кВ №10 Д.Городище ПС 35/10кВ Моделово в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 286 Д Городище МТФ с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: мастер Масликов А.Э. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.02.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 286 Д Городище МТФ с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 286 Д.Городище устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: мастер Масликов А.Э. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнена опиловка сучьев у дерева в неохранной зоне
7982 | 89 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС | 2023-01-07 20:02 | 2023-01-07 21:27 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ от ЗТП-23 №6 ПС 110 кВ Шебекино произошло из-за возникновения токов нагрузки по фазе "В", превышающих номинал на 10 А, вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание АВ 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "В", превышающих номинал на ВЛ 0,4 кВ от ЗТП-23 №6 ПС 110 кВ Шебекино из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальным данным автомата. на ВЛ 0,4 кВ от ЗТП-23 №6 ПС 110 кВ Шебекино ВЛ 0,4 кВ от ЗТП-23 №6 ПС 110 кВ Шебекино | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ от ЗТП-23 №6 ПС 110 кВ Шебекино. Срок исполнения: 17.01.2023 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ от ЗТП-23 №6 ПС 110 кВ Шебекино Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4 кВ от ЗТП-23 №6 ПС 110 кВ Шебекино. Срок исполнения: 07.02.2023 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.01.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнена проверка равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4 кВ от ЗТП-23 №6 ПС 110 кВ Шебекино Мероприятие: Организационное По результатам осмотра Л 0,4 кВ от ЗТП-23 №6 ПС 110 кВ Шебекино, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 07.02.2023 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.01.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра Л 0,4 кВ от ЗТП-23 №6 ПС 110 кВ Шебекино, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ
7983 | 225 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Некрасовский РЭС | 2023-01-07 20:01 | 2023-01-07 21:54 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4кВ №1 ВЛ 0,4кВ №3 ТП 163 Григорьевский д.дом ВЛ-10кВ №6 Вятское ПС 35/10кВ Вятское по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №20-№21 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №20-№21 ВЛ-0,4кВ №3 ТП 163 Григорьевский д.дом ВЛ-10кВ №6 Вятское ПС 35/10кВ Вятское в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №3 ТП 163 Григорьевский д.дом с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: мастер Масликов А.Э. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.02.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №3 ТП 163 Григорьевский д.дом с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №3 ТП 163 Григорьевский д.дом устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: мастер Масликов А.Э. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнена опиловка сучьев у дерева в неохранной зоне
7984 | 165 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС | 2023-01-07 20:00 | 2023-01-07 22:16 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №2 ТП-911 ВЛ-1006 ПС Лубня явилось повреждение в ВЩУ потребителя на опоре №13-8. |  | Мероприятие: Организационное Направить претензионное письмо владельцу ВЩУ потребителя на опоре №13-8 ВЛ-0,4кВ №2 ТП-911 ВЛ-1006 ПС Лубня. Срок исполнения: 03.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Смоленского РЭС Суражевский С.В Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.02.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено претензионное письмо владельцу ВЩУ потребителя на опоре №13-8 ВЛ-0,4кВ №2 ТП-911 ВЛ-1006 ПС Лубня
7985 | 164 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2023-01-07 19:59 | 2023-01-07 21:27 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №3 ТП-106 явилось падение ветки дерева на провода в пролете опор №10 - №15 из-за пределов охранной зоны при неблагоприятных погодных условиях (порывы ветра). | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ-0,4кВ №3 ТП-106 явилось междуфазное короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор №10 - №15 в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветви дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить кронирование деревьев угрожающих падением веток на провода ВЛ в пролёте опор №10-№15 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 106. Срок исполнения: 10.03.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Нуфриченков А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено кронирование деревьев угрожающих падением веток на провода ВЛ в пролёте опор №10-№15 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 106.
7986 | 224 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2023-01-07 19:58 | 2023-01-07 21:37 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 598 Хомутово ВЛ 10 кВ №2 Подолино ПС 35/10 кВ "Ананьино" по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №11 - №12 веткой дерева, принесенной на провода порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №11 - №12 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 598 Хомутово ВЛ 10 кВ №2 Подолино ПС 35/10 кВ "Ананьино" веткой дерева, принесенной на провода порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 598 Хомутово ВЛ 10 кВ №2 Подолино ПС 35/10 кВ "Ананьино" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 598 Хомутово ВЛ 10 кВ №2 Подолино ПС 35/10 кВ "Ананьино" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр
7987 | 73 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Рамешковский РЭС | 2023-01-07 19:45 | 2023-01-07 21:14 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-0,4кВ №1 КТП 10/0,4 кВ ул. Калинина произошло по причине увеличения тока нагрузки выше номинального. | 4.13, В результате превышения тока нагрузки на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ ул. Калинина произошло перегорание предохранителя ПП-0,4 кВ ф."В". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не актуальная информация о нагрузке потребителей ВЛ-0,4кВ №1 КТП 10/0,4 кВ ул. Калинина. на ВЛ 0,4кВ №1 от КТП ул. Калинина VN004-00046045 | Мероприятие: Техническое Произвести замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала плавкой вставки ПП-0,4 кВ, произвести замер сопротивления петли фаза-ноль на ВЛ-0,4кВ №1 КТП 10/0,4 кВ ул. Калинина. Срок исполнения: 27.01.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Смирнов С.А Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала плавкой вставки ПП-0,4 кВ, произвести замер сопротивления петли фаза-ноль на ВЛ-0,4кВ №1 КТП 10/0,4 кВ ул. Калинина. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при замере нагрузки в период наибольшего потребления на КТП 10/0,4 кВ ул. Калинина. Срок исполнения: 27.01.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Смирнов С.А Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.01.2023 г. Описание проведённых работ: Включены в план работ устранение дефектов, выявленных при замере нагрузки в период наибольшего потребления на КТП 10/0,4 кВ ул. Калинина.
7988 | 223 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2023-01-07 19:44 | 2023-01-07 20:34 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП ТП 676 Пригородный-1 ВЛ 10 кВ №202 Горплодовощторг ПС 110/10 кВ "Брагино" по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "С" и "0" в пролете опор №7 - №8 веткой дерева, принесенной на провода порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "С" и "0" в пролете опор №7 - №8 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 676 Пригородный-1 ВЛ 10 кВ №202 Горплодовощторг ПС 110/10 кВ "Брагино" веткой дерева, принесенной на провода порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 676 Пригородный-1 ВЛ 10 кВ №202 Горплодовощторг ПС 110/10 кВ "Брагино" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Сторонняя организация: Ярославский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 676 Пригородный-1 ВЛ 10 кВ №202 Горплодовощторг ПС 110/10 кВ "Брагино" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Федоров.В.С. Сторонняя организация: Ярославский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр
7989 | 100 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Обоянский РЭС | 2023-01-07 19:30 | 2023-01-07 20:45 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ №447 ПС 35кВ Туровка 07.01.2023 произошло в результате междуфазного к.з. из-за перекрытия проводов в пролетах опор №22-23 упавшей веткой, с высокорослого дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ под воздействием ветра. | 4.4.3, Причиной короткого замыкания на ВЛ-10кВ №447 ПС 35кВ Туровка пролетах опор №22-23 явилась ветка, упавшая с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием ветра. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №447 ПС 35кВ Туровка на предмет наличия деревьев и веток угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Главныи инженер Шикарев В.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.02.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 10кВ №447 ПС 35кВ Туровка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Главныи инженер Шикарев В.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.02.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено
7990 | 37 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Рамонский РЭС | 2023-01-07 19:29 | 2023-01-07 20:46 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ №1 КТП 060 ПС Ступино 07.01.2023 г. явилось отсоединение вводного проводника с касанием земли от автоматического выключателя на потребительском спуске от оп. 14 вне границ эксплуатационной ответственности РЭС. | 4.12, Причиной аварийного отключения ВЛ 0,4кВ №1 КТП 060 ПС Ступино 07.01.2023 г. явилось замыкание отсоединившегося провода земли, приведшее к замыканию на землю. | Мероприятие: Техническое Выполнить контрольное затягивание контактов вводного автоматического выключателя на стене жилого дома № 135 по ул. Набережная с. Ступино (спуск от опоры № 14). Срок исполнения: 10.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Маковкин С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.01.2023 г. Описание проведённых работ: Дефект устранен
7991 | 38 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Угличский РЭС | 2023-01-07 19:18 | 2023-01-07 20:39 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 132 (Юсово) в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №5-№6 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 0,4кВ №1 ТП 132 (Юсово). На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. | 4.12, Схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №5-№6 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 0,4кВ №1 ТП 132 (Юсово). На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ 0,4кВ №1 ТП 132 (Юсово) VN004-00078079 | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №5 - №6 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 132 (Юсово) Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Васкан М.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведена вырубка древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №5 - №6 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 132 (Юсово) Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Васкан М.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.01.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый инструктаж мастеру о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.
7992 | 57 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2023-01-07 19:17 | 2023-01-07 20:58 | 3.4.7.3.5, Отключение КЛ 10 кВ №49 ПС 110 кВ Краностроитель произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за поверхностного перекрытия опорных изоляторов двух фаз в РУ 10 кВ ТП 10 кВ №217 вследствие снижения электрической изоляции опорных изоляторов в результате старения в процессе длительной эксплуатации. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции опорных изоляторов в РУ 10 кВ ТП 10 кВ №217 КЛ 10 кВ №49 ПС 110 кВ Краностроитель в результате старения в процессе длительной эксплуатации, произошло поверхностного перекрытия опорных изоляторов двух фаз в РУ 10 кВ ТП 10 кВ №217, что явилось причиной возникновения междуфазного КЗ в РУ 10 кВ ТП 10 кВ №217 и привело к отключению КЛ 10 кВ №49 ПС 110 кВ Краностроитель действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременное проведение мероприятий по замене изоляции в РУ 10 кВ на ТП №217 на КЛ-10кВ ф.№ 49 ПС «Краностроитель» КЛ-10кВ ф.№ 49 ПС «Краностроитель» | Мероприятие: Техническое Произвести замену изоляции в РУ 10 кВ ТП 10 кВ №217 КЛ 10 кВ №49 ПС 110 кВ Краностроитель с выводом в ремонт ТП 10 кВ. Срок исполнения: 17.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.02.2023 г. Мероприятие: Организационное Всему ремонтному и оперативно-ремонтному персоналу Ржевского РЭС провести внеплановый инструктаж о необходимости своевременного выявления и устранения дефектов в соответствии с требованиями НДТ. Срок исполнения: 06.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.01.2023 г.
7993 | 222 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2023-01-07 18:54 | 2023-01-07 20:45 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 095 (Осовые) ВЛ 10 кВ №5 Медведково ПС 35/10 кВ "Дорожаево" в результате короткого замыкания, возникшего из-за схлеста проводов фазы "А" и фазы "В" при падении на провода ветки дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №11-№12. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах ВЛ имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами ВЛ со следами перекрытия электрической дугой. | 4.4.3, Схлест проводов фазы "А" и фазы "В" при падении на провода ветки дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 095 (Осовые) ВЛ 10 кВ №5 Медведково ПС 35/10 кВ "Дорожаево" в пролете опор №11-№12. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах ВЛ имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами ВЛ со следами перекрытия электрической дугой. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 095 (Осовые) ВЛ 10 кВ №5 Медведково ПС 35/10 кВ "Дорожаево" с целью выявления причин, влияющих на работу ВЛ. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр Мероприятие: Организационное Произвести устранение дефектов, выявленных при внеплановой проверке ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 095 (Осовые) ВЛ 10 кВ №5 Медведково ПС 35/10 кВ "Дорожаево". Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр
7994 | 5 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Эртильский РЭС | 2023-01-07 18:18 | 2023-01-07 18:50 | 3.4.12.2.3, Междуфазное короткое замыкание на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №VI-10 ПС 110 кВ Эртиль произошло в результате схлеста проводов в пролете опор № 13-14 веткой дерева занесённой сильными порывами ветра до 17 м/с из-за пределов охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Падение ветки от дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ, на провода ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №VI-10 ПС 110 кВ Эртиль в пролете опор № 13-14 произошло по причине воздействия порывов ветра до 17 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №VI-10 ПС 110 кВ Эртиль по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 15.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Эртильского РЭС Завьялов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.02.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №VI-10 ПС 110 кВ Эртиль по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №VI-10 ПС 110 кВ Эртиль разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 16.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Эртильского РЭС Завьялов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.02.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №VI-10 ПС 110 кВ Эртиль разрабатывать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ не требуется.
7995 | 253 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2023-01-07 18:10 | 2023-01-07 18:16 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-0,4кВ №1 ТП 619 произошло по причине увеличения тока нагрузки выше номинального. | 4.13, В результате превышения тока нагрузки на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 619 произошло отключение автомата РУ 0,4кВ №1 ТП 619 действием защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не актуальная информация о нагрузке потребителей на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 619 на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 619 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 619 | Мероприятие: Техническое Произвести замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала защиты коммутационного аппарата ВЛ-0,4кВ №1 ТП 619 . Срок исполнения: 23.01.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала защиты коммутационного аппарата ВЛ-0,4кВ №1 ТП 619 . Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при замере нагрузки в период наибольшего потребления на ТП 619. Срок исполнения: 23.01.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.01.2023 г. Описание проведённых работ: При замере нагрузки в период наибольшего потребления на ТП 619 дефектов не выявлено дефектов не выявлено.
7996 | 340 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС | 2023-01-07 18:00 | 2023-01-07 19:00 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-0,4кВ №1 КТП 10/0,4кВ Быстрое произошло по причине увеличения тока нагрузки выше номинального. | 4.13, В результате превышения тока нагрузки на ВЛ-0,4кВ №1 КТП 10/0,4кВ Быстрое произошло перегорание калиброванного низковольтного предохранителя на РБ-0,4кВ №1 КТП 10/0,4кВ Быстрое действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не актуальная информация о нагрузке потребителей на ВЛ-0,4кВ №1 КТП 10/0,4кВ Быстрое на ВЛ-0,4кВ №1 КТП 10/0,4кВ Быстрое | Мероприятие: Техническое Произвести замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала ПН на РБ-0,4кВ №1 КТП 10/0,4кВ Быстрое Срок исполнения: 27.01.2023 г. Ответственное лицо: Нач.Вышневолоцкого РЭС Васильев В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала ПН на РБ-0,4кВ №1 КТП 10/0,4кВ Быстрое Мероприятие: Техническое Произвести замер сопротивления петли фаза-ноль на ВЛ-0,4кВ №1 КТП 10/0,4кВ Быстрое Срок исполнения: 27.01.2023 г. Ответственное лицо: Нач.Вышневолоцкого РЭС Васильев В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен замер сопротивления петли фаза-ноль на ВЛ-0,4кВ №1 КТП 10/0,4кВ Быстрое Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при замере нагрузки в период наибольшего потребления на КТП 10/0,4кВ Быстрое Срок исполнения: 31.01.2023 г. Ответственное лицо: Нач.Вышневолоцкого РЭС Васильев В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.01.2023 г. Описание проведённых работ: При замере нагрузки в период наибольшего потребления на КТП 10/0,4кВ Быстрое дефекты, требующие устранения, не выявлены
7997 | 83 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2023-01-07 17:44 | 2023-01-07 18:45 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП 251 (Тимново) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №7-№8 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №7-№8 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 251 (Тимново) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.02.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр выполнен. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 251 (Тимново) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.02.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр выполнен.
7998 | 68 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Буйский РЭС | 2023-01-07 17:32 | 2023-01-07 18:15 | 3.4.8.5.3.1, По запросу МЧС дежурной бригадой отключен рубильник 0,4 кВ ф.ж.дом 4 на ТП №328, для ликвидации пожара по адресу г.Буй, ул.Ленских Событий, д.4, кв.9. |  | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый осмотр ТП №328 для выявления замечаний в зоне возгорания на предмет возможных термических повреждений. Срок исполнения: 03.02.2023 г. Ответственное лицо: Медведев Сергей Владимирович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.01.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр ТП №328. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ТП №328 устранить выявленные замечания, при их наличии. Срок исполнения: 10.02.2023 г. Ответственное лицо: Медведев Сергей Владимирович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.01.2023 г. Описание проведённых работ: Замечаний нет, устранение не требуется.
7999 | 119 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС | 2023-01-07 17:30 | 2023-01-07 18:25 | 3.4.8.5.2, Аварийное отключение АВ 0,4кВ №2 ВЛ 0,4кВ №2 КТП 6-14 ПС 110кВ Радуга произошло в результате повреждения потребительского электрооборудования за ГЛ.РБ 0,4кВ в ВРУ-0,4 от оп. №4 ВЛ 0,4кВ №2 КТП 6-14 ПС 110кВ Радуга, находящемся на балансе и обслуживании потребителя Акулова И.Е. | 4.12, Короткое замыкание на потребительском электрооборудовании за ВРУ-0,4 от оп. №4 ВЛ 0,4кВ №2 КТП 6-14 ПС 110кВ Радуга, находящемся на балансе и обслуживании потребителя Акулова И.Е. в результате которого произошло аварийное отключение ВЛ 0,4кВ №2 КТП 6-14 ПС 110кВ Радуга стало нарушение электрической изоляции | Мероприятие: Техническое Направить письмо потребителю Акулову И.Е. о необходимости приведения ВРУ-0,4 от оп. №4 ВЛ 0,4кВ №2 КТП 6-14 ПС 110кВ Радуга в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ, и предложением воспользоваться услугой «Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования», затребовать копии протоколов об испытании оборудования Срок исполнения: 12.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.01.2023 г.
8000 | 38 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Рамонский РЭС | 2023-01-07 17:20 | 2023-01-07 18:40 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ от КТП 045 ВЛ-10-3 ПС Ступино 07.01.2023 г. явилось повреждение автоматического выключателя на потребительском спуске от оп. 4-1 вне границ эксплуатационной ответственности РЭС. | 4.12, Причиной аварийного отключения ВЛ 0,4кВ от КТП 045 ВЛ-10-3 ПС Ступино 07.01.2023 г. явилось повреждение автоматического выключателя, приведшее к междуфазному КЗ. | Мероприятие: Техническое При поступлении обращения потребителя-владельца– выполнить замену поврежденного выключателя. Срок исполнения: 10.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Маковкин С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.01.2023 г. Описание проведённых работ: Дефект устранен
8001 | 56 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2023-01-07 17:06 | 2023-01-07 17:12 | 3.4.12.1.1, Отключение ВЛ 10 кВ №10 ПС 35 кВ РМК произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №39/10-39/11 из-за кратковременного схлеста проводов вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения габарита с приближением к соседнему проводу. | 4.4.4, В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения их габарита с приближением к соседнему проводу при прохождении атмосферного фронта по территории Ржевского района Тверской области, произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор №39/10-39/11 ВЛ 10 кВ №10 ПС 35 кВ РМК, что послужило причиной отключения ВЛ 10 кВ №10 ПС 35 кВ РМК действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов ВЛ 10 кВ №10 ПС 35 кВ РМК в пролетах опор №№39/5-39/11 Срок исполнения: 10.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.02.2023 г. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №10 ПС 35 кВ РМК в пролетах опор №№39/5-39/11. Срок исполнения: 24.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.02.2023 г.
8002 | 218 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2023-01-07 17:00 | 2023-01-07 19:30 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №3 ТП 257 (Малые Жарки) ВЛ 10 кВ №2 Толгоболь ПС 35/10 кВ "Лесные Поляны" по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "С" и "0" в пролете опор №5 - №6 веткой дерева, принесенной на провода порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "С" и "0" в пролете опор №5 - №6 ВЛ 0,4кВ №3 ТП 257 (Малые Жарки) ВЛ 10 кВ №2 Толгоболь ПС 35/10 кВ "Лесные Поляны" веткой дерева, принесенной на провода порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №3 ТП 257 (Малые Жарки) ВЛ 10 кВ №2 Толгоболь ПС 35/10 кВ "Лесные Поляны" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №3 ТП 257 (Малые Жарки) ВЛ 10 кВ №2 Толгоболь ПС 35/10 кВ "Лесные Поляны" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр
8003 | 7 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Почепский РЭС | 2023-01-07 16:55 | 2023-01-07 17:35 | 3.4.7.3.4, Несвоевременная вырубка деревьев и воздействие порывистого ветра привело к падению ветви с дерева, растущего в охранной зоне, на провода, механическому воздействию и нарушению изоляции ВЛ-10кВ ф.1005 ПС Почепская в пролёте опор №25-26. | 4.4.3, Механическое воздействие и нарушение изоляции ВЛ-10кВ ф.1005 ПС Почепская в пролёте опор №25-26, привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ (МТЗ) В-10кВ ф.1005 ПС Почепская. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Недостаточный контроль за состоянием трассы ВЛ. на ВЛ-10кВ ф.1005 ПС Почепская ВЛ-10кВ ф.1005 ПС Почепская | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку деревьев, растущих в охранной зоне ВЛ-10кВ ф.1005 ПС Почепская Срок исполнения: 13.02.2023 г. Ответственное лицо: Вавулин Р.А. Сторонняя организация: Прочие Завод-изготовитель: Прочие Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.02.2023 г.
8004 | 217 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Некрасовский РЭС | 2023-01-07 16:50 | 2023-01-07 18:10 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4кВ №2 ТП 434 Горки ВЛ 10 кВ №7 с. Красное ПС 35 кВ Некрасово по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №15-№16 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №15-№16 ВЛ-0,4кВ №2 ТП 434 Горки ВЛ 10 кВ №7 с. Красное ПС 35 кВ Некрасово в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 434 горки с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: мастер Блохин А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.02.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 434 горки с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 434 Горки устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: мастер Блохин А.Е. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.02.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнена опиловка сучьев у дерева в неохранной зоне
8005 | 35 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС | 2023-01-07 16:35 | 2023-01-07 16:50 | 3.4.7.3.1, Отсутствие напряжение на отходящих контактах фазы "С" АВ 0,4 кВ №1, произошло вследствие окисления контактов расцепителя максимального тока на АВ 0,4 кВ №1 КТП 22 ПС 110 кВ Казацкие Бугры. | 4.13, Нарушение электрического контакта на отходящих контактах фазы "А" АВ 0,4 кВ №1, произошло вследствие окисления контактов расцепителя максимального тока на АВ 0,4 кВ №1 КТП 22 ПС 110 кВ Казацкие Бугры. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: окисление контактов расцепителя максимального тока на ВЛ 0,4кВ №1 КТП 22 ПС Казацкие Бугры VN004-00025915 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр КТП 22 ПС 110 кВ Казацкие Бугры. Срок исполнения: 16.01.2023 г. Ответственное лицо: Данько В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.01.2023 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 06.02.2023 г. Ответственное лицо: Данько В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.02.2023 г.
8006 | 57 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2023-01-07 16:20 | 2023-01-07 17:10 | 3.4.7.3.5, Отключение КЛ 6кВ № 09 РП 57 в результате короткого замыкания, возникшего при пробое изоляции силового кабеля на участке РП 57 яч.09 - ТП 695 вследствие естественного старения изоляции кабеля. КЛ в эксплуатации с 1981г. Работа МТЗ правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ), АВР выведено по заявке. | 4.12, Пробой изоляции силового кабеля на участке КЛ 6 кВ РП 57 яч.09 - ТП 695 вследствие естественного старения изоляции кабеля. КЛ в эксплуатации с 1981г. Работа МТЗ правильно. АПВ выведено (п. 3.2.2 ПУЭ), АВР выведено по заявке. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: электрический пробой на КЛ 6кВ № 09 РП 57 КЛ 6кВ № 09 РП 57 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ РП 57 яч.09 - ТП 695 с целью: выявления несанкционированно проводимых работ в охранной зоне линии, нарушений охранной зоны линии, наличия предупредительных плакатов и наименований, осмотра мест пересечений кабельных трасс с дорогами, мостами и т.д., осмотра мест выхода кабелей на стены зданий и опоры ВЛ, наличия и состояния защиты кабелей и исправности концевых муфт. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.01.2023 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр Мероприятие: Техническое Выполнить устранение выявленных в ходе внепланового осмотра КЛ 6 кВ РП 57 яч.09 - ТП 695 дефектов. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.01.2023 г. Описание проведённых работ: монтаж соединительных муфт Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру и членам бригады по эксплуатации КЛ 6 кВ РП 57 яч.09 - ТП 695 о необходимости эксплуатации КЛ в соответствии с НТД. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.01.2023 г. Описание проведённых работ: внеплановый инструктаж Мероприятие: Организационное Направить фотографии места укладки КЛ 6 кВ РП 57 яч.09 - ТП 695 после вскрытия грунта и образцы поврежденных участков КЛ (поврежденных кабельных муфт) без изменения их фактического состояния на городской участок службы диагностики. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.01.2023 г. Описание проведённых работ: фотографии места укладки КЛ 6 кВ РП 57 яч.09 - ТП 695 Мероприятие: Организационное Направить Протокол разборки, осмотра и измерения элементов образца кабеля в РЭС ЯГЭС Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Соловьев В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.01.2023 г. Описание проведённых работ: протокол разборки
8007 | 20 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2023-01-07 16:12 | 2023-01-07 17:23 | 3.4.9.3, В результате КЗ в вводном РУ потребителя дома №51 по ул. Депутатская с. Стрельцы (повреждение устранено потребителем) произошло отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП 455. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов. Срок исполнения: 17.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.02.2023 г. Описание проведённых работ: Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов.
8008 | 52 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Большесельский РЭС | 2023-01-07 16:12 | 2023-01-07 19:17 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №101 Шельшедомский ПС 35/10/6кВ Варегово, в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №18-18-№18-19 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытий обнаружено под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №18-18-№18-19 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. ветка дерева со следами перекрытий обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ № 101 ПС 110/35/10/6 кВ Варегово. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Гусляев Р.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.02.2023 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ № 101 ПС 110/35/10/6 кВ Варегово Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 101 ПС 110/35/10/6 кВ Варегово. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Гусляев Р.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.02.2023 г. Описание проведённых работ: при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 101 ПС Варегово- дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ не выявлено
8009 | 61 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Шарьинский РЭС | 2023-01-07 16:11 | 2023-01-07 16:14 | 3.4.12.1.1, При выполнении аварийного обхода ВЛ 0,4 кВ № 3 КТП № 45 Молодежная обнаружен сход снега с крыши дома №13 по ул. Молодежная на провода перекидки ввода, что привело к кратковременному схлесту проводов, от возникшего К.З. в РУ 0,4 кВ КТП № 45 Молодежная отключился АВ 0,4 кВ № 3. | 4.4.4, Схлест проводов перекидки от ВЛ 0,4 кВ № КТП № 45 Молодежная к дому № 13 по ул. Молодежная, съехавшим с крыши снегом. | Мероприятие: Техническое Провести обход ВЛ 0,4 кВ № 3 КТП № 45 Молодежная с целью выявления жилых домов приемные траверсы которых размещены со стороны ската крыши. Срок исполнения: 07.02.2023 г. Ответственное лицо: Кучин Андрей Евгеньевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.01.2023 г. Описание проведённых работ: обход ВЛ 0,4 кВ № 3 КТП № 45 Молодежная Мероприятие: Техническое По итогам обхода ВЛ 0,4 кВ № 3 КТП № 45 Молодежная принять необходимые меры по безопасному использованию приемной траверсы при сходе снега с крыши дома. Срок исполнения: 17.02.2023 г. Ответственное лицо: Кучин Андрей Евгеньевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.01.2023 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра
8010 | 93 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2023-01-07 16:08 | 2023-01-07 16:43 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ-10кВ № 08 (12) ПС Юрьево-Девичье , произошло по причине повреждения оборудования абонента за ЛР №3. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу ТП 10/0,4 кВ Аспен-1 о приведении оборудования в соответствие с нтд. Срок исполнения: 20.01.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.01.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо владельцу ТП 10/0,4 кВ Аспен-1 о приведении оборудования в соответствие с нтд.
8011 | 163 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2023-01-07 16:06 | 2023-01-07 17:05 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №2 ТП-557 явилось падение ветки дерева на провода в пролете опор №1-5 - №17 из-за пределов охранной зоны при неблагоприятных погодных условиях (порывы ветра). | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ-0,4кВ №2 ТП 557 явилось однофазное короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор №1-5 - №17 в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветви дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить кронирование деревьев угрожающих падением веток на провода ВЛ в пролёте опор №1-5 - №17 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 557. Срок исполнения: 10.03.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Нуфриченков А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено кронирование деревьев угрожающих падением веток на провода ВЛ в пролёте опор №1-5 - №17 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 557.
8012 | 66 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС | 2023-01-07 16:05 | 2023-01-07 16:14 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4 №2 КТП-420.05-9/63 х.Саблин явилось короткое замыкание в пролете опор №3-№2-1, вызванное перекрытием проводов упавшей веткой с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием ветра | 4.4.3, Причиной перекрытия проводов в пролете опор №3-№2-1 по ВЛ-0,4 №2 КТП-420.05-9/63 х.Саблин явилось упавшая ветка с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием ветра. | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-0,4 №2 КТП-420.05-9/63 х.Саблин разработать мероприятия и составить график их выполнения. Срок исполнения: 26.02.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.01.2023 г. Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 №2 КТП-420.05-9/63 х.Саблин Срок исполнения: 26.02.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.01.2023 г.
8013 | 109 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2023-01-07 16:00 | 2023-01-07 16:41 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 435 (Никольское ферма) произошло вследствие КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №10-№11, веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №10-№11, веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за границ охранной зоны ВЛ 0,4кВ №1 ТП 435 (Никольское ферма). Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 435 (Никольское ферма) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: мастер Бураков А. А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.01.2023 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 0,4кВ №1 ТП 435 (Никольское ферма) Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 435 (Никольское ферма) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: мастер Бураков А. А. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.01.2023 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 0,4кВ №1 ТП 435 (Никольское ферма)
8014 | 82 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2023-01-07 15:53 | 2023-01-07 17:24 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 633 (Борок 2) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №4-5 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №4-5 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 КТП-100 Головино с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.02.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр выполнен. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 КТП-100 Головино устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.02.2023 г.
8015 | 76 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС | 2023-01-07 15:15 | 2023-01-07 16:53 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Яблочное явилось двухфазное короткое замыкание, вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз «В» и «С» в пролёте опор №62-63 веткой дерева занесённой сильными порывами ветра до 15 м/с из-за пределов охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз «В» и «С» в пролете опор №62-63 ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Яблочное, произошло при падении ветки от дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ сорванной порывом ветра до 15 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Яблочное по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 13.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Дорохов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.02.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Яблочное по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Яблочное разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 14.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Дорохов А.А. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.02.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Яблочное разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ.
8016 | 204 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2023-01-07 15:12 | 2023-01-07 18:01 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-0,4кВ ТП 849 произошло по причине увеличения тока нагрузки выше номинального. | 4.13, В результате превышения тока нагрузки на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 461 произошло перегорание ПН-2 РУ 0,4кВ №3 ТП 849 действием защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не актуальная информация о нагрузке потребителей ВЛ-0,4кВ ТП 849. на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 461 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 461 | Мероприятие: Техническое Произвести замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала защиты коммутационного аппарата ВЛ-0,4кВ ТП 849. Срок исполнения: 23.01.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала защиты коммутационного аппарата ВЛ-0,4кВ ТП 849. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при замере нагрузки в период наибольшего потребления на ТП 849. Срок исполнения: 23.01.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.01.2023 г. Описание проведённых работ: При замере нагрузки в период наибольшего потребления на ТП 849 дефектов не выявлено.
8017 | 60 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Корочанский РЭС | 2023-01-07 15:11 | 2023-01-07 17:07 | 3.4.7.3.5, Вывод в ремонт по неотложной заявке ВЛ 10кВ №2 ПС Ивица, произошел из-за разрушения штыревого изолятора фазы "В" на опоре №4/13, вследствие изменения структуры материала изоляции изолятора в процессе эксплуатации. | 4.12, Разрушение штыревого изолятора фазы "В" на опоре №4/13 произошло вследствие изменения структуры материала изоляции изолятора в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение штыревого изолятора фазы "В" оп. №4/13 на ВЛ 10кВ №2 ПС Ивица VS010-0000170 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ Ивица. Срок исполнения: 16.01.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Корочанского РЭС Белозерских В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ Ивица. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 07.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Корочанского РЭС Белозерских В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.01.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №2 ПС Ивица разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в многолетний план-график работ.
8018 | 21 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Красносельский РЭС | 2023-01-07 15:02 | 2023-01-07 16:00 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре (до 15 м/с) произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ, на провода ВЛ 0,4 кВ от ТП № 199 в пролете опор № 13 - 14, веткой были перекрыты провода соседних фаз, от возникшего межфазного К.З. произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.2 в РУ 0,4 кВ ТП № 199. | 4.4.3, Перекрытие проводов соседних фаз в пролете опор № 13 - 14 ВЛ 0,4 кВ от ТП № 199 упавшей веткой дерева. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ВЛ 0,4 кВ от ТП № 199 ул. Советская , с целью выявления деревьев, веток деревьев, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 01.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Красносельского РЭС Корнилов С.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведён внеплановый обход ВЛ 0,4 кВ от ТП № 199 ул. Советская , с целью выявления деревьев, веток деревьев, угрожающих падением на провода. Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ 0,4 кВ от ТП № 199 ул. Советская, устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 03.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Красносельского РЭС Корнилов С.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведён внеплановый обход ВЛ 0,4 кВ от ТП № 199 ул. Советская , с целью выявления деревьев, веток деревьев, угрожающих падением на провода.
8019 | 81 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2023-01-07 14:55 | 2023-01-07 15:50 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 633 (Борок 2) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №2-№3 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №2-№3 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 633 (Борок 2) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.02.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр выполнен. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 633 (Борок 2) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.02.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр выполнен.
8020 | 44 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2023-01-07 14:50 | 2023-01-07 16:00 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-0,4 кВ в РУ-0,4 кВ ТП-5 ВЛ 10 №04 П.Городище произошло по причине увеличения тока нагрузки выше номинального на ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-5 ВЛ-10 №04 П.Городище. | 4.13, В результате превышения тока нагрузки на ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-5 ВЛ-10 №04 П.Городище произошло отключение АВ-0,4 кВ в РУ-0,4 кВ ТП-5 ВЛ 10 №04 П.Городище. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не актуальная информация о нагрузке потребителей на ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-5 ВЛ-10 №04 П.Городище ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-5 ВЛ-10 №04 П.Городище | Мероприятие: Техническое Произвести замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала автоматического выключателя в РУ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-5 ВЛ-10 №04 П.Городище Срок исполнения: 10.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.01.2023 г. Описание проведённых работ: Замер нагрузки тр-ра Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при замере нагрузки в период наибольшего потребления на ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-5 ВЛ-10 №04 П.Городище. Срок исполнения: 17.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.01.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр и замер нагрузок тр-ра Мероприятие: Организационное Провести инструктаж персоналу Ржевского РЭС по выполнению замера петли фаза-ноль для выбора тока срабатывания автоматического выключателя в РУ-0,4кВ. Срок исполнения: 06.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.01.2023 г.
8021 | 15 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2023-01-07 14:40 | 2023-01-07 15:05 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации произошло снижение эксплуатационных свойств материала изоляции на КЛ 10 кВ РП 72 - ТП 1052 , что привело в электропробою и межфазному замыканию | 4.12, Межфазное короткое замыкание из-за пробоя изоляции на кабельном участке Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электропробой изоляции на КЛ 10 кВ РП 72 - ТП 1052 | Мероприятие: Организационное Провести испытание повышенным напряжением КЛ 10 кВ РП 72 - ТП 1052 Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник службы кабельных линий электропередачи Ковалевский С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.01.2023 г. Описание проведённых работ: Проведено испытание повышенным напряжением КЛ 10 кВ РП 72 - ТП 1052
8022 | 41 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС | 2023-01-07 14:32 | 2023-01-07 16:19 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 911 по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №11 - №12 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №11 - №12 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 911 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 911 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: мастер Соколов Р.В. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.01.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 911 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 911 устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: мастер Соколов Р.В. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.01.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 911 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.
8023 | 27 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Жуковский РЭС | 2023-01-07 14:30 | 2023-01-07 15:30 | 3.4.12.2.3, При сильном ветре произошло падение ветки, с дерева, растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ Ф-2 КТП-186 Ф-Борча РП Ник. Слобода в пролете опор №7-8. | 4.4.3, Падение ветки дерева на провода ВЛ Ф-2 КТП-186 Ф-Борча РП Ник. Слобода в пролете опор №7-8 при сильном ветре, привело к схлесту проводов, короткому замыканию ВЛ, работе ПН-2 и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях, растущих вне охранной зоны ВЛ Ф-2 КТП-186 Ф-Борча РП Ник. Слобода в пролете опор №7-8 угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 16.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Сафронов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведена обрезка веток на деревьях, растущих вне охранной зоны ВЛ.
8024 | 25 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Петровский РЭС | 2023-01-07 14:29 | 2023-01-07 16:23 | 3.4.9.3, В результате КЗ на потребительском оборудовании произошло аварийное отключение ВЛ № 2 в РУ 0,4кВ КТП № 334. КЗ вызвано падением ветки на неизолированный провод. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу ЭУ о необходимости замены вводного неизолированного провода на СИП. Срок исполнения: 16.02.2023 г. Ответственное лицо: и.о. Начальника РЭС Родин Б.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.01.2023 г. Описание проведённых работ: Письмо абоненту
8025 | 26 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Погарский РЭС | 2023-01-07 14:16 | 2023-01-07 15:23 | 3.4.12.2.3, При сильном ветре произошло падение ветки, с дерева, растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-0,4 ТП-50 Л1 Ф-1006 ПС Погар в пролете опор №10-11. | 4.4.3, Падение ветки дерева на провода ВЛ-0,4 ТП-50 Л1 Ф-1006 ПС Погар в пролете опор №10-11 при сильном ветре, привело к схлесту проводов, короткому замыканию ВЛ, работе ПН-2 и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях, растущих вне охранной зоны ВЛ-0,4 ТП-50 Л1 Ф-1006 ПС Погар в пролете опор №10-11 угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 16.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Рощин А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведена обрезка веток, на деревьях, растущих вне охранной зоны ВЛ-0,4 ТП-50 Л1 Ф-1006 ПС Погар в пролете опор №10-11 угрожающих падением на провода.
8026 | 61 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Н.Оскольский РЭС | 2023-01-07 14:06 | 2023-01-07 14:55 | 3.4.12.2.3, Отключение действием МТЗ В 10 кВ ЛЭП 10 кВ №17 РП 1 ПС 110 кВ Новый Оскол произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате кратковременного перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролете опор № 9-10 веткой дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, при усилении ветра. | 4.12, Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №17 РП 1 ПС 110 кВ Новый Оскол произошло из-за возникновения КЗ в результате перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролете опор № 9-10 веткой дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, вследствие усиления ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №17 РП 1 ПС 110 кВ Новый Оскол. Срок исполнения: 17.01.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Димитриев В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 07.02.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Димитриев В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.01.2023 г.
8027 | 37 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Угличский РЭС | 2023-01-07 14:06 | 2023-01-07 15:31 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 10кВ №131 ПС 110/35/10кВ Климатино матино в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №290-№291 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ-10 кВ №4 "Кинтаново" ПС 110/35/10 кВ "Халдеево". На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.12, Перекрытие проводов всех фаз в пролете опор №290-№291 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 10кВ №131 ПС Климатино. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ 10кВ №131 ПС 110/35/10кВ Климатино VS010-0008512 | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №290 - №291 ВЛ 10кВ №131 ПС 110/35/10кВ Климатино. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Васкан М.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведена вырубка древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №290 - №291 ВЛ 10кВ №131 ПС 110/35/10кВ Климатино. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Васкан М.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.01.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый инструктаж мастеру о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.
8028 | 47 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Кантемировский РЭС | 2023-01-07 14:03 | 2023-01-07 15:02 |  |  | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №4 ПС 35 кВ Митрофановка по всей длине с применением бинокля. Особое внимание обратить на состояние изоляторов. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Горковенко Я.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.02.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №4 ПС 35 кВ Митрофановка по всей длине с применением бинокля. Особое внимание обратить на состояние изоляторов. Мероприятие: Техническое Выполнить обследование опоры №1 отпайки на ТП 403 ВЛ 10кВ №4 ПС 35 кВ Митрофановка , подвергшейся прохождению тока замыкания на землю Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Горковенко Я.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.02.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено обследование опоры №1 отпайки на ТП 403 ВЛ 10кВ №4 ПС 35 кВ Митрофановка , подвергшейся прохождению тока замыкания на землю Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 10кВ №4 ПС 35 кВ Митрофановка и обследования опоры №1 отпайки на ТП 403 ВЛ 10кВ №4 ПС 35 кВ Митрофановка разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Горковенко Я.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.02.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 10кВ №4 ПС 35 кВ Митрофановка и обследования опоры №1 отпайки на ТП 403 ВЛ 10кВ №4 ПС 35 кВ Митрофановка мероприятия по устранению замечаний не требуются
8029 | 95 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2023-01-07 14:00 | 2023-01-08 00:48 | 3.4.7.3.5, Первое, второе и третье отключения ВЛ-0,4кВ №1 ТП 772 Аксинькино-2 произошли по причине увеличения тока нагрузки выше номинального. | 4.13, В результате превышения тока нагрузки на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 772 Аксинькино-2 произошло первое, второе и третье отключение автомата РУ 0,4кВ №1 ТП 772 действием защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не актуальная информация о нагрузке потребителей на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 772 Аксинькино-2. на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 772 Аксинькино-2 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 772 Аксинькино-2 | Мероприятие: Техническое Произвести замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала защиты коммутационного аппарата ВЛ-0,4кВ №1 ТП 772 Аксинькино-2. Срок исполнения: 23.01.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала защиты коммутационного аппарата ВЛ-0,4кВ №1 ТП 772 Аксинькино-2. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при замере нагрузки в период наибольшего потребления на ТП 772. Срок исполнения: 23.01.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.01.2023 г. Описание проведённых работ: При замере нагрузки в период наибольшего потребления на ТП 772 дефектов не выявлено.
8030 | 107 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2023-01-07 13:35 | 2023-01-07 16:10 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП 415 (Филимоново деревня) произошло вследствие КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №7-№8, веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №7-№8, веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за границ охранной зоны ВЛ 0,4кВ №2 ТП 415 (Филимоново деревня). Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 415 (Филимоново деревня) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: мастер Бураков А. А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.01.2023 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 0,4кВ №2 ТП 415 (Филимоново деревня) Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 415 (Филимоново деревня) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: мастер Бураков А. А. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.01.2023 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 0,4кВ №2 ТП 415 (Филимоново деревня)
8031 | 132 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Нелидовский РЭС | 2023-01-07 13:35 | 2023-01-07 13:45 | 3.4.12.2.1, Перегорание ПП (ф.С) в РУ 0,4кВ ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 157 (Н.Федоровское) произошло по причине КЗ, в результате схлеста проводов в пролете опор №5-6 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 157 (Н.Федоровское) под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Нелидовского района Тверской области. | 4.4.4, В результате механического воздействия на провода в пролете опор №5-6 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 157 (Н.Федоровское) порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Нелидовского района Тверской области произошел схлест проводов , что привело к перегоранию ПП (ф.С) в РУ 0,4кВ ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 157 (Н.Федоровское). | Мероприятие: Организационное Устранить дефекты выявленные при внеочередном осмотре в пролетах опор №5-6 ВЛ 0,4кВ №2 ТП 157(Н.Федоровское). Срок исполнения: 27.01.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Нелидовского РЭС Матвеев А.А. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.01.2023 г. Описание проведённых работ: При внеочередном осмотре в пролетах опор №1-6 ВЛ 0,4кВ №2 ТП 157(Н.Федоровское) дефектов не обнаружено. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр в пролетах опор №5-6 ВЛ 0,4кВ №2 ТП 157(Н.Федоровское) с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 23.01.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Нелидовского РЭС Матвеев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр в пролетах опор №5-6 ВЛ 0,4кВ №2 ТП 157(Н.Федоровское) с целью выявления наличия дефектов.
8032 | 4 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Поворинский РЭС | 2023-01-07 13:29 | 2023-01-07 14:45 | 3.4.7.3.5, Кратковременное короткое замыкание на ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 5-12 ПС 35кВ Пески произошло в результате схлеста проводов фазы "А" и "В" в пролете опор №14-15 вследствие увеличения стрелы провеса провода из за его вытягивания в процессе длительной эксплуатации при сильных порывах ветра до 15 м/с. | 4.2.1, Кратковременный схлест проводов фазы "А" и "В" в пролете опор №14-15 ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 5-12 ПС 35кВ Пески , произошёл вследствие увеличения стрелы провеса провода из за его вытягивания в процессе длительной эксплуатации при сильных порывах ветра до 15 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Увеличения стрелы провеса провода из за его вытягивания в процессе длительной эксплуатации на ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 5-12 ПС 35кВ Пески ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 5-12 ПС 35кВ Пески | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей протяжённости, на предмет выявления дефектов ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 5-12 ПС 35кВ Пески Срок исполнения: 16.02.2023 г. Ответственное лицо: Афанасьев Д.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.01.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр по всей протяжённости, на предмет выявления дефектов ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 5-12 ПС 35кВ Пески, замечаний нет Мероприятие: Техническое Произвести перетяжку в соответствии с таблицей стрел провеса на аварийном участке пролета опор №14-15 ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 5-12 ПС 35кВ Пески Срок исполнения: 16.02.2023 г. Ответственное лицо: Афанасьев Д.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произвеена перетяжка в соответствии с таблицей стрел провеса на участке пролета опор №14-15 ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 5-12 ПС 35кВ Пески Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 5-12 ПС 35кВ Пески разработать мероприятия по устранению дефектов на ВЛ Срок исполнения: 16.02.2023 г. Ответственное лицо: Афанасьев Д.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.01.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 5-12 ПС 35кВ Пески мероприятия не требуются
8033 | 88 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС | 2023-01-07 13:18 | 2023-01-07 16:15 | 3.4.12.2.3, отключение вручную ВЛ 10кВ №07 от ПС 110/10 Манихино произошло по причине однофазного замыкания на "землю" из-за касания провода фазы "А" деревом, пролёте опор №105 - №106, нагнутым сильным порывом ветра, из вне охранной зоны ВЛ-10кВ, без обрыва провода, при прохождении циклона по территории Удомельского района Тверской области. | 4.4.3, В результате механического воздействия, при наклоне дерева, из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ на провод фазы "А" в пролете опор №105 - №106, ВЛ 10кВ №07 от ПС 110/10 Манихино под воздействием сильного порывистого ветра, произошло однофазное замыкание на "землю" фазы "А" в данном пролете опор, без обрыва провода, что послужило причиной отключения вручную ВЛ 10кВ №07 от ПС 110/10 Манихино. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр в пролётах опор №108 - №134 ВЛ 10кВ №07 от ПС 110/10 Манихино с целью выявления дефектов, влияющих на аварийность Срок исполнения: 16.01.2023 г. Ответственное лицо: и.о.начальника Удомельского РЭС Мазур В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.01.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр в пролётах опор №108 - №134 ВЛ 10кВ №07 от ПС 110/10 Манихино Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре в пролётах опор №108 - №134 ВЛ 10кВ №07 от ПС 110/10 Манихино Срок исполнения: 20.01.2023 г. Ответственное лицо: и.о.начальника Удомельского РЭС Мазур В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.01.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр в пролётах опор №108 - №134 ВЛ 10кВ №07 от ПС 110/10 Манихино
8034 | 242 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС | 2023-01-07 13:01 | 2023-01-07 13:33 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-0.4кВф1ДерТП Филиппково 171 Ш.Дуброво произошло по причине увеличения тока нагрузки выше номинального. | 4.13, В результате превышения тока нагрузки на ВЛ-0.4кВф1ДерТП Филиппково 171 Ш.Дуброво произошло перегорание ПН-2 РУ 0,4кВ ТП 171 действием защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не актуальная информация о нагрузке потребителей на ВЛ-0.4кВф1ДерТП Филиппково 171 Ш.Дуброво на ВЛ-0.4кВф1ДерТП Филиппково 171 Ш.Дуброво ВЛ-0.4кВф1ДерТП Филиппково 171 Ш.Дуброво | Мероприятие: Техническое Произвести замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала защиты коммутационного аппарата ВЛ-0.4кВф1ДерТП Филиппково 171 Ш.Дуброво. Срок исполнения: 03.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведён замер нагрузки на ТП, обсмотр отходящей ВЛ-0,4 кВ Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при замере нагрузки в период наибольшего потребления на ТП Филиппково 171. Срок исполнения: 04.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.01.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен замер нагрузки на ТП, внеплановый осмотр отходящей ВЛ
8035 | 62 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Н.Оскольский РЭС | 2023-01-07 13:00 | 2023-01-07 16:11 | 3.4.12.2.1, Вывод в ремонт по неотложной заявке ЛЭП 10 кВ №35 ПС 110 кВ Новый Оскол выполнен из-за срыва изолятора фазы "А" на опоре №155, вследствие длительного воздействия ветровых нагрузок в предшествующий период. | 4.4.4, Срыв штыревого изолятора фазы "А" на опоре №155 ЛЭП 10 кВ №35 ПС 110 кВ Новый Оскол произошел вследствие механического воздействия атмосферных явлений. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №35 ПС 110 кВ Новый Оскол. Срок исполнения: 17.01.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Димитриев В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 07.02.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Димитриев В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.01.2023 г.
8036 | 65 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС | 2023-01-07 13:00 | 2023-01-07 14:12 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ №2 ТП 074. явился обрыв провода в пролете опор №13-12, вызванный падением дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием ветра | 4.4.3, Причиной обрыва проводов в пролете опор №13-12 по ВЛ 0,4кВ №2 ТП 074. явилось упавшее дерево, стоящее вне охранной зоны ВЛ, под воздействием ветра. | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 074 разработать мероприятия и составить график их выполнения. Срок исполнения: 25.02.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.01.2023 г. Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 074 Срок исполнения: 25.02.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.01.2023 г.
8037 | 98 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Борисовский РЭС | 2023-01-07 13:00 | 2023-01-07 18:00 | 3.4.9.3, Срабатывание ПН 0,4 кВ №2 ВЛ 0,4кВ №2 ЗТП 304 ПС 110 кВ Борисовка фаза "В" произошло из-за КЗ в результате повреждения в ВРУ дома №10 ул Первомайская. |  | Мероприятие: Техническое Направить письмо потребителю с требованием о приведении электроустановок в соответствие с требованиями НТД. Срок исполнения: 10.02.2023 г. Ответственное лицо: Слубских И.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.02.2023 г. Описание проведённых работ: направлено письмо с требованием в приведение состояния ВРУ в соответствии с НТД
8038 | 36 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС | 2023-01-07 12:58 | 2023-01-07 13:20 | 3.4.7.3.1, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 22 ПС 110 кВ Казацкие Бугры произошло из-за возникновения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал на 14 А, вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание АВ 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал, на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 22 ПС 110 кВ Казацкие Бугры из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неравномерное распределение нагрузки на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 22 ПС 110 кВ Казацкие Бугры VN004-00025915 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 22 ПС 110 кВ Казацкие Бугры. Срок исполнения: 16.01.2023 г. Ответственное лицо: Неляпин Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.01.2023 г. Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 22 ПС 110 кВ Казацкие Бугры. Срок исполнения: 16.01.2023 г. Ответственное лицо: Неляпин Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.01.2023 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 06.02.2023 г. Ответственное лицо: Неляпин Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.02.2023 г.
8039 | 216 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2023-01-07 12:55 | 2023-01-07 15:21 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №4 ТП 1093 ДНП Любашино-2 ВЛ 10кВ №4 Еремеевское ПС 35/10кВ "Ананьино" по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "С" и "0" в пролете опор №14 - №15 веткой дерева, принесенной на провода порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "С" и "0" в пролете опор №14 - №15 ВЛ 0,4кВ №4 ТП 1093 ДНП Любашино-2 ВЛ 10кВ №4 Еремеевское ПС 35/10кВ "Ананьино" веткой дерева, принесенной на провода порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №4 ТП 1093 ДНП Любашино-2 ВЛ 10кВ №4 Еремеевское ПС 35/10кВ "Ананьино" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №4 ТП 1093 ДНП Любашино-2 ВЛ 10кВ №4 Еремеевское ПС 35/10кВ "Ананьино" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр
8040 | 28 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Вяземский РЭС | 2023-01-07 12:40 | 2023-01-07 14:35 | 3.4.9.3, Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4кВ №1 ТП-1 Бобосовка ВЛ1007 ПС 110кВ Вязьма-Тяговая явилось междуфазное К.З., возникшее при повреждении принадлежащего абоненту вводного кабеля в жилой дом от опоры №А1. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо-претензию в адрес абонента, запитанного от опоры №А1 (Чамов В.В.), по факту аварийного отключения ВЛ-0,4кВ №1 ТП-1 Бобосовка ВЛ1007 ПС 110кВ Вязьма-Тяговая. Срок исполнения: 31.01.2023 г. Ответственное лицо: гл. инженер Степанов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.01.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо-претензия в адрес абонента, запитанного от опоры №А1 (Чамов В.В.), по факту аварийного отключения ВЛ-0,4кВ №1 ТП-1 Бобосовка ВЛ1007 ПС 110кВ Вязьма-Тяговая.
8041 | 115 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Починковский РЭС | 2023-01-07 12:40 | 2023-01-07 15:08 | 3.4.12.2.3, Причиной приведшей к падению сломанной под действием порывистого ветра дерева с границы охранной зоны ВЛ 0,4кВ Л-1 МТП-8-6 Боровское на провода, в пролете опор №7 - №8 послужила несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода. | 4.4.3, Отключение АВ-0,4кВ ВЛ 0,4кВ Л-1 МТП-8-6 Боровское произошло в результате схлестывания фазного и нулевого проводов из-за механического воздействия при падении сломанного дерева на провода в пролете опор №7 - №8 с возникновением однофазного КЗ и последующим обрывом 1-го провода марки А-16. | Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением веток на провода по ВЛ 0,4кВ Л-1 МТП-8-6 Боровское. Срок исполнения: 29.04.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер РЭС Сергеев С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнена вырубка деревьев угрожающих падением веток на провода по ВЛ 0,4кВ Л-1 МТП-8-6 Боровское.
8042 | 31 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Сычевский РЭС | 2023-01-07 12:35 | 2023-01-07 14:33 | 3.4.12.2.3, Причиной неотложного отключения ВЛ 0,4кВ №1 ТП 072 ВЛ 10кВ №06 ПС 35/10кВ Сутормино явилось наличие угрожающего падением на провода ВЛ поврежденного дерева за пределами охранной зоны в пролете опор 3 - 4. | 4.4.4, Причиной излома и наклона дерева из-за пределов охранной зоны в пролете опор 3 - 4 в сторону ВЛ 0,4кВ №1 ТП 072 ВЛ 10кВ №06 ПС 35/10кВ Сутормино явилось механическое воздействие атмосферных явлений на растущее за пределами охранной зоны дерево. | Мероприятие: Организационное Направить по факту аварийного отключения ВЛ 0,4кВ №1 ТП 072 ВЛ 10кВ №06 ПС 35/10кВ Сутормино письмо в адрес сельской администрации Сычевского района Смоленской области с предложением выполнить обрезку крон деревьев зеленых насаждений, угрожающих падением на провода ВЛ в д Сутормино. Срок исполнения: 01.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Сироткина С.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.01.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено по факту аварийного отключения ВЛ 0,4кВ №1 ТП 072 ВЛ 10кВ №06 ПС 35/10кВ Сутормино письмо в адрес сельской администрации Сычевского района Смоленской области с предложением выполнить обрезку крон деревьев зеленых насаждений, угрожающих падением на провода ВЛ в д Сутормино.
8043 | 54 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Грязинский РЭС | 2023-01-07 12:30 | 2023-01-07 13:58 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ № 13 ПС Княжья Байгора произошло по причине межфазного К.З. при перекрытии проводов веткой дерева принесенной порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Междуфазное перекрытие проводов в пролете опор № 18-19 ВЛ 10кВ № 13 ПС Княжья Байгора произошло по причине механического воздействия при падении ветки дерева, принесенной порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 13 ПС Княжья Байгора на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры Срок исполнения: 17.02.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Торгашов Сергей Анатольевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.02.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №13 ПС Кн. Байгора произведен: деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры ВЛ не выявлено. Ответственный мастер РЭС Торгашов С.А. Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры ВЛ 10кВ № 13 ПС Княжья Байгора, произвести вырубку (обрезку крон). Срок исполнения: 17.02.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Торгашов Сергей Анатольевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.02.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №13 ПС Кн. Байгора произведен: деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры ВЛ не выявлено. Ответственный мастер РЭС Торгашов С.А.
8044 | 87 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС | 2023-01-07 12:30 | 2023-01-07 12:49 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ деревня-1 от КТП 10/0,4кВ Ватутино-2 вызвано однофазным к.з. из-за наклона дерева из вне охранной зоны ВЛ, при сильном порыве ветра, в пролёте опора №9 - №10, без повреждения проводов. | 4.4.3, В результате механического воздействия при наклоне дерева, из вне охранной зоны ВЛ, при сильном порыве ветра, на провода ВЛ-0,4кВ деревня-1 от КТП-10/0,4кВ Ватутино-2 в пролете опора №9- №10, произошло перекрытие проводов в данном пролете, что послужило причиной отключения ВЛ-0,4кВ деревня-1 от КТП-10/0,4кВ Ватутино-2. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ деревня-1 от КТП 10/0,4 Ватутино-2 с целью выявления дефектов, влияющих на аварийность Срок исполнения: 16.01.2023 г. Ответственное лицо: и.о.начальника Удомельского РЭС Мазур В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.01.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ деревня-1 от КТП 10/0,4 Ватутино-2 Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ деревня-1 от КТП 10/0,4 Ватутино-2 Срок исполнения: 20.01.2023 г. Ответственное лицо: и.о.начальника Удомельского РЭС Мазур В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.01.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ деревня-1 от КТП 10/0,4 Ватутино-2
8045 | 106 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2023-01-07 12:20 | 2023-01-07 13:00 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 КТП-100 Козохово произошло вследствие КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №14-№15, веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №14-№15, веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за границ охранной зоны ВЛ 0,4кВ №2 КТП-100 Козохово. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 КТП-100 Козохово с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: мастер Прыгин А. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.01.2023 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 0,4кВ №2 КТП-100 Козохово Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 КТП-100 Козохово устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: мастер Прыгин А. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.01.2023 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 0,4кВ №2 КТП-100 Козохово
8046 | 75 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС | 2023-01-07 12:15 | 2023-01-07 13:31 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №3-15 ПС 35 кВ Староникольское явилось однофазное короткое замыкание, в результате схлёста неизолированного фазного и нулевого проводов потребительского ответвления от опоры №19 к жилому дому, при сильных порывах ветра до 8 м/с в результате провиса фазного провода. | 4.12, Схлёст неизолированного фазного и нулевого проводов потребительского ответвления от опоры №19 к жилому дому от ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №3-15 ПС 35 кВ Староникольское, произошло при сильных порывах ветра до 8 м/с в результате провиса фазного провода. | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу жилого дома, подключенного от опоры №19 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №3-15 ПС 35 кВ Староникольское с предложением замены ответвления, выполненного голым проводом на СИП и выносом приборов учета на границу балансовой принадлежности. Срок исполнения: 13.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Дорохов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.02.2023 г. Описание проведённых работ: Направить письмо владельцу жилого дома, подключенного от опоры №19 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №3-15 ПС 35 кВ Староникольское с предложением замены ответвления, выполненного голым проводом на СИП и выносом приборов учета на границу балансовой принадлежности.
8047 | 25 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Унечский РЭС | 2023-01-07 12:13 | 2023-01-07 12:50 | 3.4.12.2.3, При сильном ветре произошло падение ветки, с дерева, растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-0,4 ТП-29 Л3 Ф-609 ПС 8HА в пролете опор №6-7. | 4.4.3, Падение ветки дерева на провода ВЛ-0,4 ТП-29 Л3 Ф-609 ПС 8HА в пролете опор №6-7 при сильном ветре, привело к схлесту проводов, короткому замыканию ВЛ, работе ПН-2 и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях, растущих вне охранной зоны ВЛ-0,4 ТП-29 Л3 Ф-609 ПС 8HА в пролете опор №6-7 угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 16.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Ковалев И.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произвели обрезку веток, на деревьях, растущих вне охранной зоны ВЛ-0,4 ТП-29 Л3 Ф-609 ПС 8HА в пролете опор №6-7 угрожающих падением на провода.
8048 | 63 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Корочанский РЭС | 2023-01-07 11:50 | 2023-01-07 13:13 | 3.4.12.2.3, Отключение действием МТЗ с неуспешным АПВ ВВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Ивица произошло из-за возникновения КЗ в результате перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №31-32 веткой дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, при усилении ветра. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №31-32 ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Ивица произошло из-за механического воздействия при падении ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, на провода при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Ивица. Срок исполнения: 16.01.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Корочанского РЭС Белозерских В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Ивица. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 06.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Корочанского РЭС Белозерских В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.01.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №3 ПС Ивица разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в многолетний план-график работ.
8049 | 8 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2023-01-07 11:33 | 2023-01-07 14:01 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре (до 17 м/с) произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны на провода ВЛ-0,4 кВ от ТП-873 "р-н пр.Боговаровский" в пролете опор № 8-9 вследствие перекрытия веткой проводов соседних фаз возникло межфазное К.З., которое привело к отключению АВ-0,4кВ в РУ 0,4 кВ. ВЛ-0,4кВ от ТП-873 "р-н пр.Боговаровский". В дальнейшем ветка слетела с проводов ВЛ и упала на землю. Информация по метеоусловиям приложена к документам. | 4.4.3, Перекрытие проводов соседних фаз в пролете опор № 8-9 ВЛ-0,4 кВ от ТП-873 р-н пр.Боговаровский упавшей веткой дерева. Вследствие чего произошло межфазное короткое замыкание, которое привело к отключению АВ-0,4кВ | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ от ТП-873 р-н пр.Боговаровский на предмет выявления деревьев и веток, угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ. Срок исполнения: 01.02.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Воронин О.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.01.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ от ТП-873 р-н пр.Боговаровский на предмет выявления деревьев и веток, угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ от ТП-873 р-н пр.Боговаровский устранить выявленные замечания при их наличии. Срок исполнения: 06.02.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Воронин О.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.01.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ от ТП-873 р-н пр.Боговаровский на предмет выявления деревьев и веток, угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ. Замечаний нет
8050 | 129 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2023-01-07 11:27 | 2023-01-07 14:48 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия ветровой нагрузки произошло падение ветки дерева на провода ВЛ-0,4кВ №2 ТП-Звяг-2-10 от оп.3 к жилому дому, с его последующим падением на землю и однофазным замыканием, устранённого оперативным отключением. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева при ветровой нагрузки на провода ВЛ 0,4кВ №2 ТП-Звяг-2-10 от оп.3 к жилому дому, произошел обрыв провода с его последующим падением на землю и однофазным замыканием, устранённого оперативным отключением. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП-Звяг-2-10 и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 16.02.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Земских А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.01.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП-Звяг-2-10 и включены в план работ Орловского РЭС. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП-Звяг-2-10 по всей длине. Срок исполнения: 16.02.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Земских А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.01.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП-Звяг-2-10 по всей длине.
8051 | 200 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2023-01-07 11:26 | 2023-01-07 11:36 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1001 произошло по причине увеличения тока нагрузки выше номинального. | 4.13, В результате превышения тока нагрузки на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1001 произошло перегорание ПН-2 РУ 0,4кВ №3 ТП 1001 действием защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не актуальная информация о нагрузке потребителей на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1001 на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1001 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1001 | Мероприятие: Техническое Произвести замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала защиты коммутационного аппарата ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1001 . Срок исполнения: 23.01.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала защиты коммутационного аппарата ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1001 . Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при замере нагрузки в период наибольшего потребления на ТП 1001. Срок исполнения: 23.01.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.01.2023 г. Описание проведённых работ: При замере нагрузки в период наибольшего потребления на ТП 1001 дефектов не выявлено.
8052 | 241 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС | 2023-01-07 11:26 | 2023-01-07 14:20 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10кВ фид. 15 ПС Малышево произошло по причине межфазного КЗ из-за касания проводом фазы "В" соседнего провода фазы "С" в пролете опор №16-18 в результате обрыва провода фазы "В" на опоре №17. Обрыв провода фазы "В" на опоре №17 произошел вследствие нарушения структуры материала вязки (старения) в процессе длительной эксплуатации c 1990 года. | 4.1.3, В результате нарушения структуры материала провода фазы "В" на опоре №17 ВЛ-10кВ фид. 15 ПС Малышево в процессе длительной эксплуатации, произошел обрыв провода фазы "В" на опоре №17, что привело к ег падению и схлесту проводов фаз "В", "С" в пролете опор №16-18, что и послужило причиной отключения ВЛ-10кВ фид. 15 ПС Малышево действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушения структуры материала провода фазы "В" на опоре №17 ВЛ-10кВ фид. 15 ПС Малышево на ВЛ-10кВ фид. 15 ПС Малышево VS010-0003515 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ фид. 15 ПС Малышево с целью выявления дефектов провода в пролетах опор №11-21. Срок исполнения: 27.01.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.01.2023 г. Мероприятие: Организационное Включить в план дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ-10кВ фид. 15 ПС Малышево с целью выявления дефектов провода в пролетах опор №11-21. Срок исполнения: 30.01.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.01.2023 г.
8053 | 125 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2023-01-07 11:17 | 2023-01-07 12:15 |  |  | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 04 ПС Медвежье на предмет наличия дефектов. Срок исполнения: 13.02.2023 г. Ответственное лицо: Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.01.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр выполнен Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ № 04 ПС Медвежье, выявленные дефекты и нарушения включить в план ремонта и ТО в 2023г. Срок исполнения: 13.02.2023 г. Ответственное лицо: Ключко Е.А. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.01.2023 г. Описание проведённых работ: Замечаний не выявлено
8054 | 43 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2023-01-07 11:17 | 2023-01-07 14:10 | 3.4.7.3.5, Однофазное замыкание на землю на ВЛ 10 кВ №07(1) ПС 35 кВ Салино произошло из-за обрыва провода в пролете опор №29-30 и падения его на землю в результате потери механической прочности провода в процессе эксплуатации с 1969 года из-за нарушения структуры материала провода. | 4.1.3, Нарушение структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации с 1969 года привело к потере его механической прочности (к износу) в результате произошел под воздействием сильных порывов ветра обрыв провода в пролете опор №29-30 ВЛ 10 кВ №07(1) ПС 35 кВ Салино. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв провода в пролете опор №29-30 на ВЛ-10кВ № 07 (1) ПС Салино ВЛ-10кВ № 07 (1) ПС Салино | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №07(1) ПС 35 кВ Салино в пролетах опор №№25-35 с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 18.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено с опозданием Фактический срок исполнения: 20.02.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр Мероприятие: Организационное Включить в план работ на 2023 год устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №07(1) ПС 35 кВ Салино в пролетах опор №№25-35. Срок исполнения: 24.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.02.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередноq осмотр Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастерам Ржевского РЭС о необходимости выполнения работ по техническому обслуживанию в полном объеме в соответствии с Перечнем работ выполняемых при техническом обслуживании ВЛ, приведенном в Таблице 1 раздела №4 РД 153-34.3.-20.662-98. Срок исполнения: 06.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.01.2023 г.
8055 | 162 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Кардымовский РЭС | 2023-01-07 11:13 | 2023-01-07 13:10 | 3.4.7.3.4, Причиной оперативного вывода в ремонт участка ВЛ-1006 ПС 35/10 кВ Коммунар явилось однофазное замыкание на "землю" из-за наклона (надлома) дерева в пролете опор №№ Г3-Г4 в результате несвоевременной вырубки деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. | 4.4.3, Причиной приведшей к появлению «земли» на ВЛ-1006 ПС /35/10 кВ Коммунар явилось однофазное замыкание на "землю" по причине механическое воздействия наклоненного на провода ВЛ в пролете опор №№ Г3-Г4 дерева находящегося в охранной зоне ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная вырубка угрожающих деревьев в пролете опор №Г3-№Г4 ВЛ-1006 ПС Коммунар. на ВЛ-1006 ПС Коммунар VS010-9670049 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной ИТР осмотр участков ВЛ-1006 ПС Коммунар проходящих по лесистым участкам с целью выявления угрожающих деревьев. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Кардымовского РЭС Прохоров А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произвести внеочередной ИТР осмотр участков ВЛ-1006 ПС Коммунар проходящих по лесистым участкам с целью выявления угрожающих деревьев. Мероприятие: Организационное По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-1006 ПС Коммунар разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний. Срок исполнения: 02.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Кардымовского РЭС Шаповалов А.И. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-1006 ПС Коммунар разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний. Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку угрожающих падением деревьев пролете опор №№ Г3-Г4 ВЛ-1006 ПС 35/10 кВ Коммунар. Срок исполнения: 21.03.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Кардымовского РЭС Прохоров А.В. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнить вырубку угрожающих падением деревьев пролете опор №№ Г3-Г4 ВЛ-1006 ПС 35/10 кВ Коммунар.
8056 | 22 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Судиславский РЭС | 2023-01-07 11:07 | 2023-01-07 11:10 | 3.4.12.1.2, При аварийном обходе ВЛ-10 кВ Ф 10-12 ПС 35/10 кВ Воронье в пролете опор № 65 - 66 обнаружено налипание снега на проводах ВЛ. Вследствие увеличения стрелы провиса проводов ВЛ под тяжестью налипшего снега, возникло уменьшение междуфазного расстояния, межфазное К.З. и отключение ВЛ действием МТЗ. После освобождения проводов ВЛ от налипшего снега стрела провеса пришла в норму. Провода ВЛ не повреждены. Оборудование РЗА работало правильно. Метеосправка приложена к акту. | 4.4.4, Из-за уменьшения междуфазного расстояния в пролете опор № 65-66 на ВЛ-10 кВ Ф 10-12 ПС 35/10 кВ Воронье под тяжестью налипшего снега, возникло К.З. и отключение МВ-10 кВ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф 10-12 ПС 35/10 кВ Воронье с целью выявления дефектов, возникших после прохождения природных явлений, связанных с налипанием снега на провода. Срок исполнения: 17.02.2023 г. Ответственное лицо: Мутовин Е.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.02.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф 10-12 ПС 35/10 кВ Воронье с целью выявления дефектов, возникших после прохождения природных явлений, связанных с налипанием снега на провода. Мероприятие: Техническое Выявленные при проведении внепланового осмотра ВЛ-10 кВ Ф 10-12 ПС 35/10 кВ Воронье замечания устранить. Срок исполнения: 27.02.2023 г. Ответственное лицо: Мутовин Е.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.02.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф 10-12 ПС 35/10 кВ Воронье. Замечаний нет.
8057 | 11 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Клетнянский РЭС | 2023-01-07 11:05 | 2023-01-07 12:47 | 3.4.12.2.3, Воздействие порывистого ветра привело к падению ветви с дерева, растущего за пределами охранной зоны, на провода, механическому воздействию и нарушению изоляции ВЛ-10кВ ф.1001 ПС Клетнянская в пролёте опор №69-70. | 4.4.3, Механическое воздействие и нарушение изоляции ВЛ-10кВ ф.1001 ПС Клетнянская в пролёте опор №69-70, привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ (МТЗ) В-10кВ ф.1001 ПС Клетнянская. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.1001 ПС Клетнянская в пролете опор №69-70. Срок исполнения: 13.02.2023 г. Ответственное лицо: Понизов А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.01.2023 г. Описание проведённых работ: Обрезка крон
8058 | 24 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Алексеевский РЭС | 2023-01-07 11:02 | 2023-01-07 14:05 | 3.4.12.2.1, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 102 ПС 35 кВ Иловка произошло из-за возникновения КЗ при обрыве провода фазы "N", с последующим схлёстом проводов фаз "C", "N" в пролёте опор №17-18 вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки. | 4.4.4, Обрыв провода фазы "N", с последующим схлёстом проводов фаз "C", "N" в пролёте опор №17-18 ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 102 ПС 35 кВ Иловка произошло вследствие длительного воздействия ветровой нагрузки. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 102 ПС 35 кВ Иловка. Срок исполнения: 20.01.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Дудка А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.01.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 03.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Дудка А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.01.2023 г. Описание проведённых работ: Наряд-допуск
8059 | 161 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2023-01-07 11:00 | 2023-01-07 12:23 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №1 ТП-417 в пролёте опор №7 - №11 упавшей веткой дерева из-за пределов охранной зоны при неблагоприятных погодных условиях(порывы ветра). | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ-0,4кВ №1 ТП-417 явилось междуфазное короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор №7 - №11 в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветви дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить кронирование деревьев угрожающих падением веток на провода ВЛ в пролёте опор №7-№11 ВЛ-0,4кВ №1 ТП-417. Срок исполнения: 10.03.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Нуфриченков А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено кронирование деревьев угрожающих падением веток на провода ВЛ в пролёте опор №7-№11 ВЛ-0,4кВ №1 ТП-417.
8060 | 23 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Валуйский РЭС | 2023-01-07 10:58 | 2023-01-07 13:58 | 3.4.7.3.1, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 353 ПС 35кВ Казинка произошло из-за возникновения КЗ в результате схлёста проводов фазы "А" и "N" в пролёте опор №9-10 вследствие несоответствия стрелы провеса провода фазы "А" проекту при усилении ветра. | 4.12, Схлёст проводов фазы "А" и "N" в пролёте опор №9-10 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 353 ПС 35 кВ Казинка при усилении ветра произошёл вследствие несоответствия стрелы провеса провода фазы "А" проекту. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несоответствие стрелы провеса провода фазы "С" проекту в пролёте опор №9-10 на ВЛ 0,4кВ №1 КТП 353 ПС Казинка ВЛ 0,4кВ №1 КТП 353 ПС Казинка | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 353 ПС 35 кВ Казинка. Срок исполнения: 20.01.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Севостьянов А.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.01.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 27.01.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Севостьянов А.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.01.2023 г. Описание проведённых работ: Устранение замечаний включено в недельный план работ.
8061 | 74 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС | 2023-01-07 10:56 | 2023-01-07 12:50 | 3.4.7.3.1, Причиной вывода в ремонт ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Архангельское персоналом ОВБ-2 Хохольского РЭС, послужил режим работы на линии, вследствие отгорания вязки фазы «А» на опоре №53. | 4.1.3, Отгорание вязки фазы «А» на на опоре №53 произошло следствие нагрева провода из-за ослабления контактного соединения. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ослабление контактного соединения с последующим отгоранием вязки фазы «А» на опоре №53 на ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Архангельское VS010-0009766 | Мероприятие: Техническое Выполнить тепловизионный контроль всех вязок на ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Архангельское на предмет дефектов. Срок исполнения: 10.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Дорохов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.02.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнить тепловизионный контроль всех вязок на ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Архангельское на предмет дефектов. Мероприятие: Организационное По результатам тепловизионного контроля на ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Архангельское разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов. Срок исполнения: 13.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Дорохов А.А. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.02.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам тепловизионного контроля на ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Архангельское разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов.
8062 | 36 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Угличский РЭС | 2023-01-07 10:55 | 2023-01-07 12:28 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 507 (Леонтьево) в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №7-№8 веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за границ охранной зоны ВЛ порывами ветра. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №7-№8 веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за границ охранной зоны ВЛ порывами ветра. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 507 (Леонтьево) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Васкан М.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.01.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 507 (Леонтьево) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 507 (Леонтьево) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Васкан М.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.01.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 507 (Леонтьево) недостатки, угрожающие нормальной работе линии не выявлены.
8063 | 64 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС | 2023-01-07 10:35 | 2023-01-07 12:44 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №3 от КТП 379 д. Зорино ул. Бет. явился обрыв провода в пролете опор № 10-11, вызванный падением дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием ветра | 4.4.3, Причиной обрыва проводов в пролете опор № 10-11 по ВЛ-0,4кВ №3 от КТП 379 д. Зорино ул. Бет. явилось упавшее дерево, стоящее вне охранной зоны ВЛ, под воздействием ветра. | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-0,4кВ №3 от КТП 379 д. Зорино ул. Бет разработать мероприятия и составить график их выполнения. Срок исполнения: 25.02.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.01.2023 г. Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №3 от КТП 379 д. Зорино. Срок исполнения: 25.02.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.01.2023 г.
8064 | 53 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС | 2023-01-07 10:30 | 2023-01-07 12:13 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4 кВ ф1 от ТП 121 произошло по причине межфазного К.З. проводов в пролёте опор 4-5 при падении ветки дерева, росшего во вне охранной зоне ВЛ, при воздействии сильных порывов ветра до 17 м/с. | 4.4.3, Схлёст проводов в пролете опор 4-5 на ВЛ-0,4 кВ ф1 от ТП 121 произошёл вследствие механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ при сильных порывах ветра до 17 м/с. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ ф1 от ТП 121 по всей длине, на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры. Срок исполнения: 17.02.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Копытов Александр Алексеевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.02.2023 г. Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев (веток), угрожающих падением на провода ВЛ-0,4 кВ ф1 от ТП 121 произвести вырубку (обрезку крон). Срок исполнения: 17.02.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Копытов Александр Алексеевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.02.2023 г.
8065 | 160 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Демидовский РЭС | 2023-01-07 10:30 | 2023-01-07 12:10 | 3.4.7.3.3, Причиной оперативного отключения ВЛ-1007 ПС Закрутье явилось мехнической воздействие веток дерева на провода в пролете опор №91-№92 в результате несвоевременной вырубки угрожающих деревьев. | 4.4.3, Причиной оперативного отключению ВЛ-1007 ПС Закрутье явилось однофазное короткое замыкание на "землю" вследствие падения провода на траверсу опоры №91 при обрыве в результате механического воздействия на провода ВЛ веток дерева, расположенного в охранной зоне ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная вырубка угрожающих деревьев в пролете опор №91-№92 ВЛ-1007 ПС Закрутье. на ВЛ 1007 ПС Закрутье VS010-9670137 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной ИТР осмотр участков ВЛ-1007 ПС Закрутье проходящих по лесистым участкам с целью выявления угрожающих деревьев. Срок исполнения: 27.02.2023 г. Ответственное лицо: мастер Демидовского РЭС Подковенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку угрожающих падением деревьев пролете опор №91-№92 ВЛ-1007 ПС Закрутье. Срок исполнения: 15.03.2023 г. Ответственное лицо: мастер Демидовского РЭС Подковенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.02.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено Мероприятие: Организационное По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-1007 ПС Закрутье разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний. Срок исполнения: 06.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Демидовского РЭС Туманов Е.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено
8066 | 34 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Вяземский РЭС | 2023-01-07 10:20 | 2023-01-07 12:15 | 3.4.9.3, Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4кВ №1 КТП-1 Черемушки ВЛ1033 ПС 110кВ Вязьма-1 явилось междуфазное К.З., возникшее при повреждении принадлежащего абоненту вводного кабеля к жилому дому от опоры №1. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо-претензию в адрес абонента, запитанного от опоры №1 (Богомолов В.А.), по факту аварийного отключения ВЛ-0,4кВ №1 КТП-1 Черемушки ВЛ1033 ПС 110кВ Вязьма-1. Срок исполнения: 31.01.2023 г. Ответственное лицо: гл. инженер Степанов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.01.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо-претензия в адрес абонента, запитанного от опоры №1 (Богомолов В.А.), по факту аварийного отключения ВЛ-0,4кВ №1 КТП-1 Черемушки ВЛ1033 ПС 110кВ Вязьма-1.
8067 | 159 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС | 2023-01-07 10:20 | 2023-01-07 12:02 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ СТП-1264 Ольша ВЛ-1004 ПС Ольша явилось повреждение в ВЩУ потребителя на опоре №20. |  | Мероприятие: Организационное Направить претензионное письмо владельцу ВЩУ потребителя на опоре №20 ВЛ-0,4кВ СТП-1264 Ольша ВЛ-1004 ПС Ольша. Срок исполнения: 01.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Смоленского РЭС Суражевский С.В Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.01.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено претензионное письмо владельцу ВЩУ потребителя на опоре №20 ВЛ-0,4кВ СТП-1264 Ольша ВЛ-1004 ПС Ольша
8068 | 36 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Вяземский РЭС | 2023-01-07 10:10 | 2023-01-07 12:05 | 3.4.9.3, Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4кВ №2 ТП-1 д.Относово ВЛ1011 ПС 35/10кВ Ризское явилось междуфазное К.З., возникшее при повреждении принадлежащего абоненту вводного кабеля в жилой дом от опоры №9. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо-претензию в адрес абонента, запитанного от опоры №9 (Никифоров В.В.), по факту аварийного отключения ВЛ-0,4кВ №2 ТП-1 д.Относово ВЛ1011 ПС 35/10кВ Ризское. Срок исполнения: 31.01.2023 г. Ответственное лицо: гл. инженер Степанов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.01.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо-претензия в адрес абонента, запитанного от опоры №9 (Никифоров В.В.), по факту аварийного отключения ВЛ-0,4кВ №2 ТП-1 д.Относово ВЛ1011 ПС 35/10кВ Ризское.
8069 | 56 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Льговский РЭС | 2023-01-07 10:05 | 2023-01-07 10:15 | 3.4.12.2.3, Межфазное короткое замыкание в пролете опор №60-№61 ВЛ-10 кВ №159, которое произошло в результате падения на провода ВЛ ветки, сломленной порывом ветра с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка в пролете опор №60-№61 веткой, сломленной порывом ветра с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 10 кВ № 159 ПС Комбизавод. Срок исполнения: 24.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Киев Д.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеплановый инженерный осмотр ВЛ 10 кВ № 159 ПС Комбизавод. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 159 ПС Комбизавод составить график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 24.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Киев Д.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.02.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 159 ПС Комбизавод составлен график устранения выявленных замечаний.
8070 | 48 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Борисоглебский РЭС | 2023-01-07 10:04 | 2023-01-07 11:26 | 3.4.7.3.4, Отключение ВЛ 10кВ №7 "Ударник" ПС 35/10кВ "Алешкино" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №23-№24 упавшим при порывах ветра деревом с ослабленной корневой системой, произрастающим в пределах охранной зоны ВЛ. Бригада допущена для снятия дерева с проводов ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №23-№24 упавшим при порывах ветра деревом с ослабленной корневой системой, произрастающим в пределах охранной зоны ВЛ. Бригада допущена для снятия дерева с проводов ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ 10кВ № 7 Ударник ПС Алешкино VS010-0010296 | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку ДКР в пролете опор №23-№24 ВЛ 10кВ №7 "Ударник" ПС 35/10кВ "Алешкино". Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: мастер Шахов А.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру Шахову А.А. об эксплуатации ВЛ в соответствии с НТД. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: гл. инженер РЭС Балмасов И.А. Состояние: Не выполнено
8071 | 38 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Вяземский РЭС | 2023-01-07 09:55 | 2023-01-07 10:49 | 3.4.9.3, Причиной аварийного отключения ВЛ-10кВ Л-1007 ПС 110кВ Вязьма-Тяговая явилось междуфазное К.З. при повреждении на ТП 291 (КТП-Дачи Графит) - ведомственном (СНТ "Строитель"). |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо-претензию по факту отключения ВЛ-10кВ Л-1007 ПС 110/10кВ Вязьма-тяговая направить письмо-претензию в адрес владельца ТП 291 (КТП-Дачи Графит) СНТ "Строитель". Срок исполнения: 31.01.2023 г. Ответственное лицо: гл. инженер Степанов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.01.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо-претензия по факту отключения ВЛ-10кВ Л-1007 ПС 110/10кВ Вязьма-тяговая направить письмо-претензию в адрес владельца ТП 291 (КТП-Дачи Графит) СНТ "Строитель".
8072 | 40 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС | 2023-01-07 09:55 | 2023-01-07 12:58 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 КТП Веслево в результате короткого замыкания, возникшего из-за схлеста проводов фазы "А" и фазы "В" при падении на провода ветки дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №13-№14. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах ВЛ имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами ВЛ со следами перекрытия электрической дугой. | 4.4.3, Схлест проводов фазы "А" и фазы "В" при падении на провода ветки дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ 0,4кВ №2 КТП Веслево в пролете опор №13-№14. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах ВЛ имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами ВЛ со следами перекрытия электрической дугой. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 КТП Веслево с целью выявления причин, влияющих на работу ВЛ. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Павлов А.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.01.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 КТП Веслево с целью выявления причин, влияющих на работу ВЛ. Мероприятие: Техническое Произвести устранение дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ 0,4кВ №2 КТП Веслево. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Павлов А.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.01.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 КТП Веслево с целью выявления причин, влияющих на работу ВЛ.
8073 | 74 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Золотухинский РЭС | 2023-01-07 09:52 | 2023-01-07 10:33 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 351, послужило возникшее межфазное КЗ в пролете опор 11-12, вызванное схлёстом проводов веткой, сломанной и принесённой сильным порывом ветра, с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Схлёст проводов в пролете опор 11-12, произошел по причине слома ветки и наброшенной на провода сильным порывом ветра, с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 351, с целью определения деревьев находящихся в охранной зоне и вблизи её, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 18.02.2023 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Поветкин А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр проведен Мероприятие: Организационное По итогам осмотра ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 351, в случае выявления замечаний, определить мероприятия по их устранению . Срок исполнения: 18.02.2023 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Поветкин А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2023 г. Описание проведённых работ: Мероприятия определены
8074 | 22 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Кр.Гвардейский РЭС | 2023-01-07 09:51 | 2023-01-07 14:46 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 107 ПС 35 кВ Уточка произошло из-за возникновения внутреннего повреждения электромагнитного расцепителя АВ 0,4 кВ. | 4.13, Внутреннее повреждение электромагнитного расцепителя АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 107 ПС 35 кВ Уточка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Внутреннее повреждение электромагнитного расцепителя АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 107 ПС 35 кВ Уточка. на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 107 ПС 35 кВ Уточка ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 107 ПС 35 кВ Уточка | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 107 ПС 35 кВ Уточка. Срок исполнения: 20.01.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Лисавцов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.01.2023 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 10.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Лисавцов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.01.2023 г.
8075 | 117 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС | 2023-01-07 09:42 | 2023-01-07 10:00 | 3.4.12.2.3, Отключение Автомата ВЛ 0,4кВ№1 в РУ-0,4 кВ ТП 10кВ Цветки произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №6-7 из-за перекрытия проводов ветвями дерева, наклонившегося к проводами ВЛ из-за пределов охранной зоны ВЛ-0,4кВ, под воздействием порывистого ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области | 4.4.3, В результате механического воздействия при касании проводов ветвями дерева из-за пределов охранной зоны в пролете опор №6-7 ВЛ 0,4кВкВ №01 ТП Цветки под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной первого и второго отключения ВЛ 0,4кВ №01 ТП Цветки действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ТП Цветки с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 23.01.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.01.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ТП Цветки произведен. Мероприятие: Организационное Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ ТП Цветки дефекты. Срок исполнения: 27.01.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.01.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ ТП Цветки произведен.
8076 | 49 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Моршанский РЭС | 2023-01-07 09:36 | 2023-01-07 13:03 | 3.4.12.2.1, В результате длительной эксплуатации и старения материала провода, нарушилась его прочность, что под воздействием повторяющихся ветровых нагрузок и сильного мороза, привело к разрыву и падения на снег в пролёте опор № 98-99 одной из фаз провода , что и вызвало землю на с.ш. 10кВ ПС Любвинская. | 4.1.3, В результате разрыва и падения фазного провода на снег вызвало землю на с.ш. 10кВ ПС 35кВ Северная. | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 10 ПС Любвинская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. Срок исполнения: 16.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.02.2023 г. Описание проведённых работ: осмотр ВЛ 10кВ № 10 ПС Любвинская Мероприятие: Техническое По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 16.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.02.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра: устранены выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определен объем и срок устранения (ТО, КР). Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения. Срок исполнения: 16.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.01.2023 г. Описание проведённых работ: внеплановый инструктаж
8077 | 69 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Аннинский РЭС | 2023-01-07 09:35 | 2023-01-07 11:12 | 3.4.7.3.1, Причиной неотложного отключения явилось однофазное короткое замыкание на ВЛ10 кВ №2 ПС 35 кВ Рубашевка , произошедшее на опоре №49 из-за разрушения колпачка под стеклянным изолятором фазы «А» . Изолятор соскочил и провод фазы «А» коснулся «Земли» в процессе длительной эксплуатации под воздействием атмосферных явлений при сильных порывах ветра до 17 м/с. | 4.1.3, Изменение структуры материала в результате длительной эксплуатации привело к разрушению колпачка под изолятором фазы «А» на опоре №49 ВЛ10 кВ №2 ПС 35 кВ Рубашевка. Из-за атмосферных воздействий при сильных порывах ветра до 17 м\с. произошёл срыв изолятора и касание провода фазы «А» «Земли» . При периодическом осмотре в сентябре 2022г. дефектов на опоре №49 не было. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение структуры материала в результате длительной эксплуатации на ВЛ10 кВ №2 ПС 35 кВ Рубашевка VS010-0005443 | Мероприятие: Техническое Осмотр ВЛ Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Хаустов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.01.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 2 П С 35 кВ Рубашевка разработаны мероприятия по устранению выявленных дефектов . Мероприятие: Организационное Осмотр ВЛ Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Хаустов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.01.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 2 ПС 35 кВ Рубашевка по всей протяжённости, на предмет выявления дефектов .
8078 | 52 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Глазуновский РЭС | 2023-01-07 09:30 | 2023-01-07 13:18 | 3.4.7.3.5, В результате старения изоляции, потери механической прочности и изменении и изменения свойств материала при длительной эксплуатации изолятора (с 1966г.) ПС-10 фазы "А" на опоре 2/21 ВЛ-10кВ №8 ПС Новополево, произошло его разрушение и падение провода на землю, что привело к возникновению "земли" в сети 10кВ. | 4.1.3, В результате нарушения электрической изоляции на опоре №2/21 ВЛ-10 кВ Новополево из-за разрушения изолятора (1966г.в.) ПС-10 фазы "А" на опоре (старение изоляции, потеря механической прочности и изменение свойств материала при длительной эксплуатации), произошло падение провода на землю, что привело к возникновению "земли" в сети 10кВ .Признаки дефекта и дефект , приведшие к возникновению технической причины: несвоевременная замена при сверх нормативной эксплуатации изолятора ПС-10 на опоре №2/21 ВЛ-10кВ №8 Новополево. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №8 ПС 110/35/10 кВ Новополево по всей длине. Срок исполнения: 17.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Борзенков С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №8 ПС 110/35/10 кВ Новополево по всей длине. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №8 ПС 110/35/10кВ Новополево нарушений и включить их в план работ Глазуновского РЭС Срок исполнения: 17.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Борзенков С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.02.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №8 ПС 110/35/10кВ Новополево , замечаний нет.
8079 | 55 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Глушковский РЭС | 2023-01-07 09:28 | 2023-01-07 13:41 | 3.4.12.2.3, Межфазное КЗ, вызванное обрывом провода в пролете опор №3-№4 массивной веткой, сломленной порывом ветра с высокорослого дерева, находящегося вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Обрыв 1-го провода в пролете опор №3-№4 массивной веткой, сломленной порывом ветра с высокорослого дерева, находящегося вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ №3 ТП №120. Срок исполнения: 27.02.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Кириченко Н.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.02.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ №3 ТП №120 Мероприятие: Организационное По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ №3 ТП №120 составить график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 27.02.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Кириченко Н.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.02.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ №3 ТП №120 составить график устранения выявленных замечаний.
8080 | 41 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калязинский РЭС | 2023-01-07 09:25 | 2023-01-07 09:40 | 3.4.7.3.5, Срабатывание предохранителя ПН-2 фазы "А" на руб.-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ КТП 027 (д.Окатово) произошло по причине увеличения тока нагрузки выше номинального. | 4.13, В результате превышения тока нагрузки на ВЛ-0,4кВ №1 КТП 027 (д.Окатово) произошло срабатывание предохранителя ПН-2 фазы "А" на руб.-0,4кВ №1 КТП 159 КТП 027 (д.Окатово). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не актуальная информация о нагрузке потребителей на ВЛ-0,4кВ №1 КТП 027 (д.Окатово) VN004-69008114 | Мероприятие: Техническое Произвести замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала вставки ПН-2 руб.-0,4кВ №1 КТП 027 (д.Окатово). Срок исполнения: 27.01.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калязинского РЭС Землин Р.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала вставки ПН-2 руб.-0,4кВ №1 КТП 027 (д.Окатово). Мероприятие: Техническое Произвести замер сопротивления петли фаза-ноль на ВЛ-0,4кВ №1 КТП 027 (д.Окатово). Срок исполнения: 27.01.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калязинского РЭС Землин Р.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен замер сопротивления петли фаза-ноль на ВЛ-0,4кВ №1 КТП 027 (д.Окатово). Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при замере нагрузки в период наибольшего потребления на КТП 027 (д.Окатово). Срок исполнения: 30.01.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калязинского РЭС Землин Р.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.01.2023 г. Описание проведённых работ: При замере нагрузки в период наибольшего потребления на КТП 027 (д.Окатово) дефектов не обнаружено.
8081 | 21 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Данковский РЭС | 2023-01-07 09:17 | 2023-01-07 10:42 | 3.4.12.2.3, Падение на провода в пролете опор № 2/1-2/2 ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ 0,4 кВ № 4 ТП-20 в результате воздействия сильного порывистого ветра. | 4.4.3, Механическое воздействие, вызванное падением в пролете опор № 2/1-2/2 ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ 0,4 кВ № 4 ТП-20 в результате воздействия сильного порывистого ветра. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ 0,4 кВ № 4 ТП-20. Срок исполнения: 16.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Рязанцев И.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев, угрожающих падением на ВЛ 0,4 кВ № 4 ТП-20, произвести вырубку (обрезку крон). Срок исполнения: 16.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Рязанцев И.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.02.2023 г. Описание проведённых работ: Замечаний нет
8082 | 167 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго | 2023-01-07 09:15 | 2023-01-07 10:28 | 3.4.12.5.2, Отключение ВЛ 110кВ ДВП-Брусово с отпайкой на ПС 110кВ Малышево произошло по причине возникновения однофазного КЗ в результате включения КЗ 110кВ Т1 на ПС 110кВ Малышево. Причиной неотключения В 10кВ ВЛ №15 при выполнении РПВ на ПС 110кВ Малышево, явилось загустение смазки (в условиях аномально низких температур (-38 С)) на механизме включения, что способствовало разряду пружин барабана привода и нехватки взвода для завершения цикла отключения. Это привело к срабатыванию защиты на В 10кВ Т1 на ПС 110кВ Малышево. В 10кВ Т1 не отключился по причине загустения смазки (в условиях аномально низких температур (-38 С). 3.4.7.3.5, При срабатывании МТЗ 110кВ включился КЗ 110кВ на ПС 110кВ Малышево, ОД 110кВ Т1 не отключился, по причине перегорания сопротивления в цепях управления ОД 110кВ Т1, в результате изменения свойств материала в процессе длительной эксплуатации с 1981 года. | 4.4.4, Из-за загустения смазки (в условиях аномально низких температур (-38 С) на механизмах включения В 10кВ ВЛ №15 и В 10кВ Т1 ПС 110кВ Малышево произошло их не отключение, что и явилось причиной работы защиты МТЗ 110кВ через ОД/КЗ на ПС 110кВ Малышево, в результате чего произошло отключение ВЛ 110 кВ ДВП-Брусово с отпайкой на ПС 110кВ Малышево. 4.12, В результате изменения свойств материала в процессе длительной эксплуатации с 1981 года, произошло перегорания сопротивления в цепях управления ОД 110кВ Т1, что явилось причиной не отключения ОД 110кВ Т1 на ПС 110кВ Малышево. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перегорание сопротивления в цепях управления ОД 110кВ Т1 на ПС 110кВ Малышево | Мероприятие: Техническое Провести ревизию приводов с опробованием выключателей 10кВ всех присоединений 1 секции шин 10кВ на ПС 110кВ Малышево. Срок исполнения: 31.01.2023 г. Ответственное лицо: Начальник УСП Бежецкой ПБ Харлампиев М.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.01.2023 г. Описание проведённых работ: Проведена ревизия приводов , опробование Мероприятие: Техническое Устранить выявленные в результате ревизии приводов выключателей 10кВ всех присоединений 1 секции шин 10кВ на ПС 110кВ Малышево дефекты. Срок исполнения: 31.01.2023 г. Ответственное лицо: Начальник УСП Бежецкой ПБ Харлампиев М.С. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.01.2023 г. Описание проведённых работ: Дефекты не выявлены Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередную проверку РЗА Т1 на ПС 110кВ Малышево Срок исполнения: 31.01.2023 г. Ответственное лицо: Начальник участка СРЗАИиМ БПБ Ситюгин В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.01.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередная проверка РЗА Т1 ПС Малышево Мероприятие: Техническое Устранить выявленные в результате внеочередной проверки РЗА Т1 на ПС 110кВ Малышево дефекты Срок исполнения: 31.01.2023 г. Ответственное лицо: Начальник участка СРЗАИиМ БПБ Ситюгин В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.01.2023 г. Описание проведённых работ: Устранение дефекта (замена неисправного сопротивления в цепях управления ОД110 кВ Т1). Мероприятие: Техническое Установить дополнительный обогрев приводов МВ 10кВ на ПС 110 кВ Малышево. Срок исполнения: 30.11.2023 г. Ответственное лицо: Начальник УСП Бежецкой ПБ Харлампиев М.С. Состояние: Не выполнено
8083 | 24 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Судиславский РЭС | 2023-01-07 09:11 | 2023-01-07 09:52 | 3.4.12.1.2, При аварийном обходе ВЛ-10 кВ Ф 10-05 ПС 35/10 кВ Раслово в пролете опор № 42 - 43 обнаружено налипание снега на проводах ВЛ. Вследствие увеличения стрелы провиса проводов ВЛ под тяжестью налипшего снега, возникло уменьшение междуфазного расстояния, межфазное К.З. и отключение ВЛ действием МТЗ. После освобождения проводов ВЛ от налипшего снега стрела провеса пришла в норму. Провода ВЛ не повреждены. Оборудование РЗА работало правильно. Метеосправка приложена к акту. | 4.4.4, Из-за уменьшения междуфазного расстояния в пролете опор № 42-43 на ВЛ-10 кВ Ф 10-05 ПС 35/10 кВ Раслово под тяжестью налипшего снега, возникло К.З. и отключение МВ-10 кВ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф 10-05 ПС 35/10 кВ Раслово с целью выявления дефектов, возникших после прохождения природных явлений, связанных с налипанием снега на провода. Срок исполнения: 17.02.2023 г. Ответственное лицо: Мутовин Е.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.02.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф 10-05 ПС 35/10 кВ Раслово с целью выявления дефектов, возникших после прохождения природных явлений, связанных с налипанием снега на провода. Мероприятие: Техническое Выявленные при проведении внепланового осмотра ВЛ-10 кВ Ф 10-05 ПС 35/10 кВ Раслово замечания устранить. Срок исполнения: 27.02.2023 г. Ответственное лицо: Мутовин Е.П. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф 10-05 ПС 35/10 кВ Раслово. Замечаний нет.
8084 | 35 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Новосильский РЭС | 2023-01-07 09:10 | 2023-01-07 09:42 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия ветровой нагрузки, произошло падение ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4кВ №1 КТП№124 с.Ломовое маст. на провода фаз "А" и "В", что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода фаз "А" и "В" из вне охранной зоны ВЛ при сильной ветровой нагрузке в пролете опор №4-5 ВЛ-0,4кВ №1 КТП№124 с.Ломовое маст., произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 КТП№124 с.Ломовое маст. и включить их в план работ РЭС. Срок исполнения: 17.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Зубарев А.Ю. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.02.2023 г. Описание проведённых работ: Включены мероприятия в план работ Новосильского РЭС на 2023 год. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП№124 с.Ломовое маст. по всей длине. Срок исполнения: 17.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Зубарев А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП№124 с.Ломовое маст. по всей длине.
8085 | 124 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Нижнедевицкий РЭС | 2023-01-07 09:05 | 2023-01-07 11:01 | 3.4.12.2.3, Аварийное отключение ВЛ 10кВ №5 ПС 35кВ С.Липяги произошло по причине возникновения двухфазного короткого замыкания из-за перекрытия воздушного промежутка между проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №22-23 веткой от дерева занесённой на провода из вне охранной зоны ВЛ при порывах ветра до 15 м/с. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №22-23 ВЛ 10кВ №5 ПС 35кВ С.Липяги, произошло по причине механического воздействия на провода, веткой от дерева занесённой из охранной зоны ВЛ, порывами ветра до 15 м/сек. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ №5 ПС 35кВ С. Липяги на предмет выявления деревьев и веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, как из охранной зоны ВЛ, так и из вне охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 17.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нижнедевицкого РЭС Кирюшин С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.01.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ №5 ПС 35кВ С. Липяги на предмет выявления деревьев и веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, как из охранной зоны ВЛ, так и из вне охранной зоны ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №5 ПС 35кВ С. Липяги, выявленные замечания и дефекты включить в план ремонта и ТО в 2023 г. Срок исполнения: 17.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нижнедевицкого РЭС Кирюшин С.Н. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.01.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №5 ПС 35кВ С. Липяги, выявленные замечания и дефекты включены в план ремонта и ТО в 2023 г.
8086 | 164 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС | 2023-01-07 09:02 | 2023-01-07 11:46 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП 285 (Наб.поселок-4) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №7 - №8 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №7 - №8 ВЛ 0,4кВ №2 ТП 285 (Наб.поселок-4) в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 285 (Наб.поселок-4) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: мастер Семиченко Д.И. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.01.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 285 (Наб.поселок-4) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 285 (Наб.поселок-4) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: мастер Семиченко Д.И. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.01.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 285 (Наб.поселок-4) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.
8087 | 64 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2023-01-07 09:01 | 2023-01-07 14:34 | 3.4.8.5.1, Появление сигнала "земля" на 2 секции шин ПС 35 кВ Бессоновка произошло в результате обрыва провода фазы "А" в пролете опор №119-120 ЛЭП 10кВ №12 ПС 35 кВ Бессоновка во время обстрела в приграничной зоне (огневое воздействие при проведении СВО). | 4.4.5, Обрыв провода фазы "А" в пролете опор №119-120 ЛЭП 10кВ №12 ПС 35 кВ Бессоновка произошел вследствие механического воздействия во время обстрела в приграничной зоне. | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 07.02.2023 г. Ответственное лицо: Ст.мастер РЭС Бурыка О.Л. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.01.2023 г. Описание проведённых работ: Разработка плана мероприятий. Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10кВ №12 ПС 110 кВ Бессоновка. Срок исполнения: 17.01.2023 г. Ответственное лицо: Ст.мастер РЭС Бурыка О.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.01.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ
8088 | 95 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Горшеченский РЭС | 2023-01-07 09:01 | 2023-01-07 12:26 | 3.4.7.3.1, Вывод из работы ВЛ 10кВ №21 ПС 110/35/10кВ Горшечное произвели для проведения неотложных ремонтных работ по замене неподвижного ножа на Р-10 ТП 064. | 4.13, Нарушение контакта между подвижным и не неподвижным ножом фазы «В» Р-10 ТП 064 ВЛ-10кВ №21 ПС 110/35/10кВ Горшечное произошло по причине разрегулировки механических соединений приводной части Р-10 в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение контактного соединения подвижного и не подвижного ножа Р-10 на ТП 064 Горшечное TP010-0078393 | Мероприятие: Техническое Произвести инженерный осмотр всех ТП по ВЛ 10кВ №21 ПС 110/35/10кВ Горшечное на предмет состояния контактных соединений с составлением листа осмотра. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Жиленков Б.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.01.2023 г. Описание проведённых работ: Наряд-допуск №486 ф.21 ПС Горшечно Мероприятие: Организационное По результатам инженерного осмотра всех ТП по ВЛ 10кВ №21 ПС 110/35/10кВ Горшечное на предмет состояния контактных соединений назначить ответственных лиц и сроки устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Жиленков Б.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.01.2023 г. Описание проведённых работ: Наряд-допуск №486 ф.21 ПС Горшечно
8089 | 34 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС | 2023-01-07 09:00 | 2023-01-07 10:30 | 3.4.7.3.5, Отключение КЛ-6кВ ЦРП "Город" яч.17-ТП-14 яч.2 произошло по причине неисправности оборудования РУ-6 кВ в ТП-14 яч.2 | 4.12, Отключение КЛ-6кВ ЦРП "Город" яч.17-ТП-14 яч.2 произошло по причине неисправности оборудования РУ-6 кВ в ТП-14 яч.2 | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр, ревизию электрооборудования в ТП-14 РУ6/0.4кВ. Срок исполнения: 13.02.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Ненахов Алексей Александрович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.01.2023 г. Описание проведённых работ: Дефектов не выявлено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе электрооборудования, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 13.02.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Ненахов Алексей Александрович Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.01.2023 г. Описание проведённых работ: Дефектов не выявлено
8090 | 39 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС | 2023-01-07 08:55 | 2023-01-07 13:00 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 078 (Нила) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №14 - №15 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №14 - №15 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 078 (Нила) в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 078 (Нила) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: мастер Соколов Р.В. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.01.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 078 (Нила) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 078 (Нила) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: мастер Соколов Р.В. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.01.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 078 (Нила) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.
8091 | 240 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС | 2023-01-07 08:48 | 2023-01-07 08:53 | 3.4.12.1.1, Отключение ВЛ-10кВ фид. 5 ПС Максатиха произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за схлеста проводов фаз "В", "С" в пролете опор №108-109, вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения габарита с приближением к соседнему проводу в пролете опор №108-109. | 4.4.4, В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения их габарита с приближением к соседнему проводу в пролете опор №108-109 ВЛ-10кВ фид. 5 ПС Максатиха при прохождении атмосферного фронта, произошел схлест проводов фаз "В", "С", что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ фид. 5 ПС Максатиха действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ фид. 5 ПС Максатиха в пролете опор №105-115 с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 30.01.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.01.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ фид. 5 ПС Максатиха в пролете опор №105-115 дефекты. Срок исполнения: 31.01.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.01.2023 г. Описание проведённых работ: Проведён внеплановый осмотр ВЛ
8092 | 112 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Рославльский РЭС | 2023-01-07 08:44 | 2023-01-07 11:52 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ 0,4 кВ №1 КТП-16-2 Зайцовка послужило падение сломанного под действием порывистого ветра дерева, из-за границ охранной зоны на провода в пролете опор №А-4 - №А-5 . | 4.4.3, Отключение АВ-0,4кВ ВЛ 0,4 кВ №1 КТП-16-2 Зайцовка произошло в результате схлестывания фазного и нулевого проводов, из-за механического воздействия при падении сломанного ветром дерева на провода в пролете опор №А-4 - №А-5 с возникновением однофазного КЗ и последующим обрывом двух проводов марки А-16 в этом пролете опор. | Мероприятие: Техническое Провести вырубку деревьев угрожающих падением на провода в пролете опора №А-4 - №А-5 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП-16-2 Зайцовка. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Ст. мастер Козырев А.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.01.2023 г. Описание проведённых работ: Проведена вырубка деревьев угрожающих падением на провода в пролете опора №А-4 - №А-5 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП-16-2 Зайцовка.
8093 | 158 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС | 2023-01-07 08:32 | 2023-01-07 09:45 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №1 ТП-467 ВЛ-1003 ПС Лубня явилось повреждение в ВЩУ потребителя на опоре №5-7. |  | Мероприятие: Организационное Направить претензионное письмо владельцу ВЩУ потребителя на опоре №5-7 Л-0,4кВ №1 ТП-467 ВЛ-1003 ПС Лубня. Срок исполнения: 03.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Смоленского РЭС Суражевский С.В Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.02.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено претензионное письмо владельцу ВЩУ потребителя на опоре №5-7 Л-0,4кВ №1 ТП-467 ВЛ-1003 ПС Лубня.
8094 | 56 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2023-01-07 08:30 | 2023-01-07 09:10 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ ТП850 № 4 в результате короткого замыкания, возникшего из-за схлеста проводов фазы "А" и фазы "В" участка воздушной линии ВЛ 0,4кВ ТП 850 в пролете опор №1.1 -№ 1.2 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов. На проводах имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. | 4.4.3, Схлест проводов фазы "А" и фазы "В" участка воздушной линии ВЛ 0,4кВ № 4 ТП850 в пролете опор №1.1 -№1.2 веткой дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны. Без повреждения проводов. На проводах имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами со следами перекрытия электрической дугой. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ ТП 850 № 4 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.01.2023 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.01.2023 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №4 ТП850 , по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.01.2023 г. Ответственное лицо: Иванов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.01.2023 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр
8095 | 109 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Осташковский РЭС | 2023-01-07 08:00 | 2023-01-07 14:38 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ 10кВ №13 ПС 35/10 кВ Мошары в ручную произошло по причине возникновения однофазного замыкания на "землю" в пролете опор №196-197 из-за обрыва провода фазы "С" и падением его на землю. Обрыв провода фазы "С" в пролете опор №196-197 ВЛ 10кВ №13 ПС 35/10 кВ Мошары произошел вследствие нарушения структуры материала провода (старения) в процессе длительной эксплуатации с 1968 года. | 4.1.3, В результате нарушения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации с 1968 года в пролете опор №196-197 ВЛ 10кВ №13 ПС 35/10 кВ Мошары, произошел обрыв провода фазы "С" и падение его на землю, что привело к однофазному замыканию на "землю", что и послужило отключению ВЛ 10кВ №13 ПС 35/10 кВ Мошары вручную. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная замена провода в пролете опор №196-197 ВЛ 10кВ №13 ПС 35/10 кВ Мошары. на ВЛ 10кВ №13 ПС 35/10 кВ Мошары VS010-0012025 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №13 ПС 35/10 кВ Мошары с целью выявления дефектов провода в пролетах опор №191-№201. Срок исполнения: 23.01.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чижов С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.01.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №13 ПС 35/10 кВ Мошары с целью выявления дефектов провода в пролетах опор №191-№201. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внепланового осмотра ВЛ 10кВ №13 ПС 35/10 кВ Мошары в пролетах опор №191-№201. Срок исполнения: 25.01.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чижов С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.01.2023 г. Описание проведённых работ: Включены в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внепланового осмотра ВЛ 10кВ №13 ПС 35/10 кВ Мошары в пролетах опор №191-№201. Мероприятие: Организационное Провести мастерам Осташковского РЭС внеплановый инструктаж по требованиям НТД в части контроля состояния обслуживаемого оборудования. Срок исполнения: 20.01.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чижов С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.01.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен мастерам Осташковского РЭС внеплановый инструктаж по требованиям НТД в части контроля состояния обслуживаемого оборудования.
8096 | 21 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Кр.Гвардейский РЭС | 2023-01-07 07:54 | 2023-01-07 12:06 | 3.4.9.3, Отключение действием МТЗ, с неуспешным АПВ ВВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №9 ПС 35 кВ Никитовка произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции концевой кабельной муфты на РКТП 901 опора №10/1 (находится на балансе потребителя ПАО "Мегафон"). |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю о необходимости приведения состояния электроустановок в соответствие требованиям НТД. Срок исполнения: 10.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Лисавцов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.01.2023 г.
8097 | 123 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2023-01-07 07:45 | 2023-01-07 08:55 | 3.4.12.2.3, Двухфазное короткое замыкание на ВЛ 10кВ №4 ПС 35кВ Медвежье произошло по причине перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор № 237-238 веткой дерева обломленной и занесенной на провода, сильными порывами ветра, до 11 м/сек., с дерева расположенного вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор № 237-238 произошло из-за падения ветки от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, занесенной на провода ВЛ 10кВ №4 ПС 35кВ Медвежье порывами ветра (до 11 м/с). | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ №04 ПС Медвежье на предмет выявления деревьев и веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, как из охранной зоны ВЛ, так и вне охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 13.02.2023 г. Ответственное лицо: Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.01.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр выполнен Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №04 ПС Медвежье, выявленные замечания и дефекты включить в план ремонта и ТО в 2023 г Срок исполнения: 13.02.2023 г. Ответственное лицо: Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.01.2023 г. Описание проведённых работ: Замечаний не выявлено
8098 | 46 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Кантемировский РЭС | 2023-01-07 07:33 | 2023-01-07 08:41 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ-0,4кВ №1 ТП-219 ПС 35кВ Талы произошло из-за кратковременного превышения величины тока нагрузки у потребителя электрической энергии, над номинальным током АВ №1 0,4кВ (I ном = 63А). | 4.13, Отключение АВ №1 0,4кВ ТП-219 ПС 35кВ Талы произошло из-за кратковременного превышения величины тока нагрузки у потребителя электрической энергии, над номинальным током АВ №1 0,4кВ (I ном = 63 А), что привело к срабатыванию теплового расцепителя. | Мероприятие: Организационное Через средства массовой информации довести до населения района Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» и ответственность за их нарушения Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Горковенко Я.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.02.2023 г. Описание проведённых работ: Через средства массовой информации доведено до населения района Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» и ответственность за их нарушения
8099 | 33 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС | 2023-01-07 07:15 | 2023-01-07 08:35 | 3.4.7.3.5, Отключение КЛ 6кВ ЦРП Город яч.17 - ТП 14 яч.2 произошло по причине межфазного К.З. в результате электрического пробоя силового кабеля 6 кВ на участке, от ТП-15 яч.8 до ТП-14 яч.6 вследствие изменения свойств материала в процессе старения, срок службы кабеля составляет 51 год. Последние испытания проведены 15.10.2021г. | 4.12, Причина пробоя силового кабеля КЛ-6кВ от ТП-15 яч.8 до ТП-14 яч.6 на участке от ТП-15 яч.8 до ТП-14 яч.6 произошло из-за нарушения электрической изоляции в результате старения. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Межфазный пробой силового кабеля на КЛ-6кВ от ТП-15 яч.8 до ТП-14 яч.6 КЛ-6кВ от ТП-15 яч.8 до ТП-14 яч.6 | Мероприятие: Техническое Выполнить испытание повышенным напряжением силовых кабелей на КЛ-6кВ от ТП-15 яч.8 до ТП-14 яч.6, со сроком эксплуатации до 15 лет Срок исполнения: 11.02.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Косарев Сергей Анатольевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.01.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено испытание кабельной линии. Мероприятие: Техническое По результатам измерения устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе электрооборудования, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 11.02.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Ненахов Алексей Александрович Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.01.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам измерений недостатков не выявлено.
8100 | 128 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Дорогобужский РЭС | 2023-01-07 06:50 | 2023-01-07 08:49 | 3.4.12.2.3, ВЛ-1003 ПС Васино оперативно отключена вследствие однофазного КЗ на "землю" возникшего в результате перекрытия провода ВЛ упавшим деревом в пролете опор №Б-7 - №Б-8 из-за границ охранной зоны ВЛ во время сильных порывов ветра. | 4.4.3, ВЛ-1003 ПС Васино оперативно отключена вследствие механического воздействия при падении дерева на провод ВЛ в пролете опор №Б-7 - №Б-8 с последующим возникновением однофазного КЗ на "землю". | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-1003 ПС Васино. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Гафуров А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.01.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр Мероприятие: Организационное По результатам проведенного осмотра ВЛ-1003 ПС Васино разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Гафуров А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.01.2023 г. Описание проведённых работ: разработан план мероприятий
8101 | 214 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2023-01-07 06:42 | 2023-01-07 06:49 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №202 Горплодовощторг ПС 110/10кВ "Брагино" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №119 - №120 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №119 - №120 ВЛ 10кВ №202 Горплодовощторг ПС 110/10кВ "Брагино" веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №202 Горплодовощторг ПС 110/10кВ "Брагино" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №202 Горплодовощторг ПС 110/10кВ "Брагино" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр
8102 | 213 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Весьегонский РЭС | 2023-01-07 06:30 | 2023-01-07 09:30 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ 10кВ №31 ПС110/35/10 Красный Холм произошло по причине междуфазного КЗ при перекрытии изоляции проводов в пролете опор №17-№2/1 в результате изменения стрелы провеса провода из за ослабления вязки провода на опоре №17 и несвоевременного выявления дефекта. | 4.12, В результате ослабления вязки верхнего провода на опоре №17 в процессе длительной эксплуатации, произошло провисание верхнего провода и при порывах ветра происходил захлест провода на соседнюю фазу в пролете опор №17-№2/1 произошло междуфазное короткое замыкание и отключение ВЛ 10кВ №31 ПС110/35/10 Красный Холм действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не своевременное выявление разрегулировки стрелы провиса провода в пролете опор №17-№2/1 ВЛ 10кВ №31 ПС110/35/10 Красный Холм. на ВЛ 10кВ №31 ПС110/35/10 Красный Холм VS010-0000553 | Мероприятие: Техническое Произвести перетяжку проводов в пролете опор №17-№2/1 ВЛ 10кВ №31 ПС110/35/10 Красный Холм. Срок исполнения: 27.01.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Весьегонского РЭС Мингалеев С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.01.2023 г. Описание проведённых работ: 07.01.2023 года по наряду-допуску №003 произведена перетяжка проводов в пролете опор №17-№2/1 ВЛ 10кВ №31 ПС110/35/10 Красный Холм. Мероприятие: Организационное Всему ремонтному и оперативно-ремонтному персоналу Весьегонского РЭС провести внеочередной инструктаж по вопросам качества проведения плановых осмотров ВЛ. Срок исполнения: 20.01.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Весьегонского РЭС Мингалеев С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.01.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной инструктаж по вопросам качества проведения плановых осмотров ВЛ всему ремонтному и оперативно-ремонтному персоналу Весьегонского РЭС
8103 | 72 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Рамешковский РЭС | 2023-01-07 06:20 | 2023-01-07 06:46 | 3.4.7.3.5, Перегорание ПН ф"C" в РУ-0,4кВ ТП 10/0,4 кВ Ильгощи ЖК произошло по причине однофазного короткого замыкания, в результате схлеста проводов вследствие уменьшения изоляционного расстояния между проводами ВЛ-0,4 кВ в пролете опор №2-1-№2-2 из-за выпадения крюка из стойки опоры №2-1 и провиса провода в пролетах опор №2-1-№2-2, под воздействием порывов ветра. | 4.1.1, В результате предельно-допустимого загнивания древесины опоры №2-1 и потери ее механической прочности произошло выпадение крюка с изолятором на опоре №2-1 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП10/0,4 кВ Ильгощи ЖК с уменьшением изоляционного расстояния между проводами ВЛ в пролетах опор №2-1-№2-2. Под действием порывов ветра произошло касание провода ф. "С" с нулевым проводом в пролете опор №2-1-№2-2 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП10/0,4 кВ Ильгощи ЖК, что послужило причиной однофазного КЗ и перегоранию ПН в РУ-0,4 кВ, действием зашит от токов КЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не своевременное выявление дефекта опоры №2-1 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 10/0,4 кВ Ильгощи ЖК на ВЛ 0,4кВ №1 КТП 10/0,4 кВ Ильгощи ЖК VN004-00046726 | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП 10/0,4 кВ Ильгощи ЖК, с целью выявления дефектов, влияющих на надежность и безаварийную эксплуатацию электросетевого оборудования. Произвести проверку степени загнивания деревянных опор ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП 10/0,4 кВ Ильгощи ЖК. Срок исполнения: 27.01.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Смирнов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП 10/0,4 кВ Ильгощи ЖК, с целью выявления дефектов, влияющих на надежность и безаварийную эксплуатацию электросетевого оборудования. Произведена проверка степени загнивания деревянных опор ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП 10/0,4 кВ Ильгощи ЖК. Мероприятие: Организационное Включить в план работ на февраль 2023 года мероприятия по замене опоры №2-1 ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП 10/0,4 кВ Ильгощи ЖК и устранению выявленных в результате внепланового осмотра аварийных дефектов. Срок исполнения: 27.01.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Смирнов С.А. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.01.2023 г. Описание проведённых работ: Включены в план работ на февраль 2023 года мероприятия по замене опоры №2-1 ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП 10/0,4 кВ Ильгощи ЖК и устранению выявленных в результате внепланового осмотра аварийных дефектов.
8104 | 32 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Лебедянский РЭС | 2023-01-07 06:17 | 2023-01-07 07:10 | 3.4.12.2.3, Падение ветки дерева на провода в пролете опор №124-№2/1, растущего вне охранной зоны ВЛ 10 кВ Грязновка в результате воздействия сильного порывистого ветра. | 4.4.3, Механическое воздействие, вызванное падением ветки дерева в пролете опор №124-№2/1, растущего вне охранной зоны ВЛ 10 кВ Грязновка в результате воздействия сильного порывистого ветра до 15м/с. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ 10 кВ Б.Избищи в пролетах опор 112-126 Срок исполнения: 24.02.2023 г. Ответственное лицо: мастер Попов А.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.01.2023 г. Описание проведённых работ: . Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев, угрожающих падением на ВЛ 10 кВ Грязновка, произвести вырубку (обрезку крон). Срок исполнения: 03.03.2023 г. Ответственное лицо: мастер Попов А.Г. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.01.2023 г. Описание проведённых работ: .
8105 | 108 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торжокский РЭС | 2023-01-07 05:57 | 2023-01-07 06:22 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0,4 кВ фид. Деревня от КТП №398 (П.Плот) произошло по причине междуфазного КЗ при перекрытии изоляции проводов в пролете опор №27 к дому №5 ВЛ-0,4кВ Деревня от КТП №398 (П.Плот) в результате изменения стрелы провеса провода из за ослабления вязки провода на опоре №3/5 и несвоевременного выявления дефекта. | 4.12, В результате ослабления вязки верхнего провода на опоре №27 ВЛ-0,4кВ Деревня от КТП №398 (П.Плот) в процессе длительной эксплуатации, произошло провисание верхнего провода и при порывах ветра произошёл захлёст провода на нулевой провод в пролете опор №27 к дому №3 произошло междуфазное короткое замыкание и отключение АВ 0,4 кВ Деревня на КТП №398 (П.Плот) действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не своевременное выявление разрегулировки стрелы провиса провода в пролете опор №27 к дому №3 ВЛ-0,4кВ Деревня от КТП №398 (П.Плот). на ВЛ-0,4кВ Деревня от КТП №398 (П.Плот) VN004-00069126 | Мероприятие: Техническое Произвести перетяжку провода в пролете опор №27 к дому №3 с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 23.01.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Немиро В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.01.2023 г. Мероприятие: Организационное Всему ремонтному и оперативно-ремонтному персоналу Торжокского РЭС провести внеочередной инструктаж по вопросам качества проведения плановых осмотров ВЛ. Срок исполнения: 20.01.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Немиро В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.01.2023 г. Описание проведённых работ: инструктаж
8106 | 128 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2023-01-07 05:35 | 2023-01-07 09:32 | 3.4.7.3.1, В результате несвоевременного выявления дефекта по разрегулировки стрелы провеса, при ветровой нагрузки произошел схлест проводов фазы "А" и "В" в пролетах опор № 12-13 ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-СтКол-5-11, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.12, В результате несвоевременного выявления дефекта по разрегулировки стрелы провеса, при ветровой нагрузки произошел схлест проводов фазы "А" и "В" в пролетах опор № 12-13 ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-СтКол-5-11, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение стрелы провиса в пролете опор №12-13 ВЛ 0,4кВ Л-2 СтКол-5-11 на ВЛ 0,4кВ Л-2_СтКол-5-11 ВЛ 0,4кВ Л-2_СтКол-5-11 | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП-10/0,4кВ СтКол-5-11 и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 16.02.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Земских А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.01.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП-10/0,4кВ СтКол-5-11 и включены в план работ Орловского РЭС. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП-10/0,4кВ СтКол-5-11 по всей длине. Срок исполнения: 16.02.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Земских А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.01.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП-10/0,4кВ СтКол-5-11 по всей длине. Мероприятие: Техническое Произвести перетяжку провода в пролете опор №12-13 ВЛ 0,4кВ №2 ТП-10/0,4кВ СтКол-5-11 . Срок исполнения: 16.02.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Земских А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведена перетяжка провода в пролете опор №12-13 ВЛ 0,4кВ №2 ТП-10/0,4кВ СтКол-5-11 .
8107 | 213 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2023-01-07 05:01 | 2023-01-07 09:00 | 3.4.12.2.3, Отключение КВЛ 10 кВ №5 Капитал ПС 110/10 кВ ПС "ТРК" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №55 - №56 деревом, упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах сильного ветра. На проводах и дереве видны следы перекрытия. Без повреждения проводов ВЛ. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов всех фаз в пролете опор №55-№56 КВЛ 10 кВ №5 Капитал ПС 110/10 кВ ПС "ТРК" деревом, упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах и дереве видны следы перекрытия. Без повреждения проводов ВЛ. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр КВЛ 10 кВ №5 Капитал ПС 110/10 кВ ПС "ТРК" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра КВЛ 10 кВ №5 Капитал ПС 110/10 кВ ПС "ТРК" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр
8108 | 212 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2023-01-07 04:51 | 2023-01-07 08:50 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 429 Коченятино ВЛ 10 кВ №4 Левцово ПС 35/10 кВ "Моделово-2" по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №11 - №12 веткой дерева, принесенной на провода порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №11 - №12 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 429 Коченятино ВЛ 10 кВ №4 Левцово ПС 35/10 кВ "Моделово-2" веткой дерева, принесенной на провода порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 429 Коченятино ВЛ 10 кВ №4 Левцово ПС 35/10 кВ "Моделово-2" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 429 Коченятино ВЛ 10 кВ №4 Левцово ПС 35/10 кВ "Моделово-2" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр
8109 | 180 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго |  |  | 3.4.7.3.5, Причиной отключения действием газовой защиты Т2 и 2 СШ 110 кВ 07.01.2023 в 04 ч. 03 мин. на ПС 110кВ Брусово явилось снижение уровня масла в баке Т2 по причине подтекания масла из маслоотборного крана, в следствии наличия дефекта крана -износ уплотняющей резиновой прокладки в результате старения в процессе длительной эксплуатации. 3.4.7.3.5, Отключение 2 СШ 110кВ на ПС 110кВ Брусово 07.01.2023 в 09 ч. 15 мин. при производстве переключений по выводу в ремонт Т2 вызвано дефектом во вторичных цепях: вследствие нарушения изоляции клемм цепей газовой защиты (в результате старения в процессе длительной эксплуатации) в шкафу зажимов ШЗП (цепь срабатывания ГЗ на сигнал) и 045 (цепь срабатывания ГЗ на отключение) произошло попадание потенциала цепи ШЗП в цепь 045, что привело к срабатыванию выходных реле 1РП и 10РП с действием на отключение В 110кВ ДВП, СВ 110кВ. Через 3 минуты после отключения В 110кВ ДВП, СВ 110кВ автоматический выключатель ШУ В 10кВ Т2 был включен, в результате чего сработало реле 1РПО В 10кВ Т2, разорвало своим контактом цепь неисправности ШУ В 10кВ Т2 и сняло напряжение с шинки ШЗП, что привело к возврату выходных реле 1РП и 10РП. При снятии сигнала отключения, блокировавшего АПВ, со входа терминала защиты 2 комплект, АПВ, УРОВ, ВЛ 110кВ ДВП-Брусово с отпайкой на ПС 110кВ Малышево ("Сириус-3-ЛВ-03") произошло включение В 110кВ ДВП действием АПВ с контролем отсутствия напряжения на шинах, АПВ СВ 110кВ в составе защиты АПВ УРОВ СВ 110кВ ("Сириус-3-СВ") с контролем синхронизма не было, так как на момент снятия сигнала отключения вышло время (100с) ожидания выполнения условий АПВ и цикл АПВ был заблокирован. | 4.1.3, Подтекание масла из маслоотборного крана Т2 на ПС 110кВ Брусово вызвано износом уплотняющей резиновой прокладки маслоотборного крана со снижением ее физических свойств из-за нарушение структуры материала резиновой прокладки в процессе длительной эксплуатации (1982) и пропуском масла через неплотности, что привело к уходу масла из бака Т2 с отключением Т2 и 2 СШ 110кВ действием газовой защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Подтекание масла из маслоотборного крана Т2. на ПС 110кВ Брусово PS110-001001-02 4.12, Причиной нарушения (снижения) изоляции клемм цепей газовой защиты трансформатора в шкафу зажимов Т2 на ПС 110кВ Брусово, является старение изоляции в процессе длительной эксплуатации клемника (1982). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: сниженияе изоляции клемм газовой защиты трансформатора в клемном шкафу Т2 на ПС 110кВ Брусово Т-2 | Мероприятие: Техническое Выполнить проверку маслоотборных кранов маслонаполненного оборудования 110кВ на ПС 110кВ Брусово на предмет отсутствия течи масла. Срок исполнения: 31.01.2023 г. Ответственное лицо: Начальник УСПС ВВПБ Журкин М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.01.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнена проверка маслоотборных кранов маслонаполненного оборудования 110кВ на ПС 110кВ Брусово на предмет отсутствия течи масла. Мероприятие: Техническое При выявлении дефектов по результатам осмотра маслонаполненного оборудования 110кВ ПС 110кВ Брусово принять меры по их устранению. Срок исполнения: 21.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник УСПС ВВПБ Журкин М.А. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2023 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу обслуживающему Эл. Установки по теме: "Своевременное выявление и замена изношенного оборудования" Срок исполнения: 30.01.2023 г. Ответственное лицо: Начальник УСПС ВВПБ Журкин М.А. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.01.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый инструктаж персоналу обслуживающему Эл. Установки по теме: "Своевременное выявление и замена изношенного оборудования" Мероприятие: Техническое Выполнить замену клемм цепей газовой защиты Т-2 ПС 110кВ Брусово. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник участка Кудрявцев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.01.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено Мероприятие: Техническое выполнить внеочередную проверку РЗА Т-1 ПС 110кВ Брусово. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник участка Кудрявцев А.А. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено Мероприятие: Техническое устранить неисправности, выявленные при проверке защиты Т-1 ПС 110кВ Брусово. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник участка Кудрявцев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2023 г. Описание проведённых работ: При проведении внеочередной проверки РЗА Т1 ,неисправности не выявлены Мероприятие: Организационное включить в план-график отключения ЛЭП и оборудования внеочередную проверку РЗА Т-1 ПС 110кВ Брусово. Срок исполнения: 30.01.2023 г. Ответственное лицо: Начальник участка Кудрявцев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.01.2023 г.
8110 | 18 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Калачеевский РЭС | 2023-01-07 03:56 | 2023-01-07 05:39 | 3.4.12.2.1, Двухфазное короткое замыкание на ВЛ-10 кВ №1 ПС 110 кВ Калачеевская произошло из-за схлестывания проводов фаз "В" и "С" в пролете опор № 150-151 вследствие обрыва провода фазы "С" на опоре №151 при сильных порывах ветра до 11 м/с. | 4.4.4, Обрыв провода фазы «С» на опоре №151 ВЛ-10 кВ №1 ПС 110 кВ Калачеевская произошёл вследствие перетирания провода об шейку изолятора в результате воздействия знакопеременных и изгибающих нагрузок под воздействием ветровых нагрузок при порывах ветра до 11м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-10кВ №1 ПС 110кВ Калачеевская на предмет выявления дефектов. Срок исполнения: 16.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Н.В. Безуглый Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.01.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-10кВ №1 ПС 110кВ Калачеевская на предмет выявления дефектов. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №1 ПС 110кВ Калачеевская выявленные дефекты включить в план ТОиР 2023г. Срок исполнения: 16.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Н.В. Безуглый Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.01.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №1 ПС 110кВ Калачеевская выявленные дефекты включены в план ТОиР 2023г.
8111 | 133 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС | 2023-01-07 03:53 | 2023-01-07 06:57 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ 10кВ №16 от ПС 35/10кВ Козлово произошло по причине междуфазного КЗ из-за обрыва проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №13-14 и перекрытии проводов в данном пролёте, вследствие нарушения структуры материала провода (старения) в процессе длительной эксплуатации c 1980 года. | 4.1.3, В результате нарушения структуры материала проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №13-14 ВЛ 10кВ №16 от ПС 35/10кВ Козлово в процессе длительной эксплуатации, произошел обрыв проводов фаз "А" и "В" с последующим их схлестом в данном пролете, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №16 от ПС 35/10кВ Козлово действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №13-14 ВЛ 10кВ №16 от ПС 35/10кВ Козлово на ВЛ 10кВ №16 от ПС 35/10кВ Козлово | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №16 от ПС 35/10кВ Козлово для выявления возможных дефектов в пролетах опор №8-19. Срок исполнения: 20.01.2023 г. Ответственное лицо: нач. Вышневолоцкого РЭС Васильев В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.01.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №16 от ПС 35/10кВ Козлово для выявления возможных дефектов в пролетах опор №8-19. Мероприятие: Организационное Включить в план дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ №16 от ПС 35/10кВ Козлово с целью выявления дефектов провода в пролетах опор №8-19. Срок исполнения: 23.01.2023 г. Ответственное лицо: нач. Вышневолоцкого РЭС Васильев В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.01.2023 г. Описание проведённых работ: При внеплановом осмотре ВЛ 10кВ №16 от ПС 35/10кВ Козлово дефекты, требующие устранения, не выявлены.
8112 | 211 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2023-01-07 03:52 | 2023-01-07 14:00 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 518 Климовское ВЛ 10кВ №2 Подолино ПС 35/10кВ "Ананьино" по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фазы "А" и "В" в пролете опор №8 - №9 при падении ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 518 Климовское ВЛ 10кВ №2 Подолино ПС 35/10кВ "Ананьино" по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фазы "А" и "В" в пролете опор №10- №11 при падении ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" ВЛ 0,4кВ №1 ТП 518 Климовское ВЛ 10кВ №2 Подолино ПС 35/10кВ "Ананьино" в пролете опор №8 - №9 при падении ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Схлест проводов фаз "А" и "В" ВЛ 0,4кВ №1 ТП 518 Климовское ВЛ 10кВ №2 Подолино ПС 35/10кВ "Ананьино" в пролете опор №10 - №11 при падении ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 518 Климовское ВЛ 10кВ №2 Подолино ПС 35/10кВ "Ананьино" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 518 Климовское ВЛ 10кВ №2 Подолино ПС 35/10кВ "Ананьино" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр
8113 | 80 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2023-01-07 03:18 | 2023-01-07 05:20 | 3.4.7.3.5, Перегорание высоковольтных предохранителей ТП 152 (Еремейцево ферма) ВЛ 10кВ № 02 Еремейцево ПС 35/10 кВ Николо-Корма в результате межвиткового замыкания обмотки трансформатора из-за снижения изоляции обмоток при длительной эксплуатации с 1980 года. Оценка УРЗА не требуется. | 4.12, Снижение сопротивления обмоток силового трансформатора наТП 152 (Еремейцево ферма) ВЛ 10кВ № 02 Еремейцево ПС 35/10 кВ Николо-Корма" при длительной эксплуатации с 1980 года. Оценка УРЗА не требуется. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции обмоток на ТП 152 (Еремейцево ферма) TP010-0054567 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр и испытания ТП на ВЛ 10кВ № 02 Еремейцево ПС 35/10 кВ Николо-Корма с целью выявления дефектов влияющих на нормальную работу электроустановок. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.02.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр выполнен. Мероприятие: Организационное По результатам внепланового осмотра и испытаний ТП на ВЛ 10кВ № 02 Еремейцево ПС 35/10 кВ Николо-Корма разработать план мероприятий по устранению дефектов, влияющих на нормальную работу электроустановок. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.02.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр выполнен. Мероприятие: Организационное Бригаде по обслуживанию ТП 152 (Еремейцево ферма) ВЛ 10кВ № 02 Еремейцево ПС 35/10 кВ Николо-Корма провести внеплановый инструктаж об эксплуатации ТП в соответствии с НТД. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.01.2023 г. Описание проведённых работ: Бригаде по обслуживанию ТП 152 (Еремейцево ферма) ВЛ 10кВ № 02 Еремейцево ПС 35/10 кВ Николо-Корма проведен внеплановый инструктаж об эксплуатации ТП в соответствии с НТД.
8114 | 210 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2023-01-07 03:16 | 2023-01-07 03:19 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 10кВ №17 Рассвет ПС 220/110/35/10кВ "Тверицкая" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз ветками ДКР в пролете опор №59- №60, произрастающей в охранной зоне ВЛ 10кВ №17 Рассвет ПС 220/110/35/10кВ "Тверицкая".На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.12, Перекрытие проводов всех фаз ВЛ 10кВ №17 Рассвет ПС 220/110/35/10кВ "Тверицкая" в пролете опор №59- №60 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 10кВ №17 Рассвет ПС 220/110/35/10кВ "Тверицкая". На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Древесно-кутарниковая растительность (ДКР) на ВЛ 10кВ №17 Рассвет ПС 220/110/35/10кВ "Тверицкая" ВЛ 10кВ №17 Рассвет ПС 220/110/35/10кВ "Тверицкая" | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №59 - №60 ВЛ 10кВ №17 Рассвет ПС 220/110/35/10кВ "Тверицкая". Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведена вырубка ДКР Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.02.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен инструктаж
8115 | 132 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Гаврилов- Ямский РЭС | 2023-01-07 03:05 | 2023-01-07 05:00 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №7 Прилесье ПС 110/35/10кВ Техникум произошло вследствие КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №6-7-№6-8 через ветку дерева, принесенную порывом ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, перекрытие проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №6-7-№6-8 через ветку дерева, принесенную порывом ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №7 Прилесье ПС 110/35/10кВ Техникум с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Усков Е.Р. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №7 Прилесье ПС 110/35/10кВ Техникум устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Усков Е.Р. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ
8116 | 52 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС | 2023-01-07 02:39 | 2023-01-07 04:38 | 3.4.12.2.3, "Земля" на ВЛ-10 кВ "Отделение Ленино" произошло по причине обрыва провода фазы "А" от опоры № 86 в сторону пролётов опор № 85-86 и 86-87 с падением на землю, в результате падения дерева, росшего вне охранной зоне ВЛ, под воздействием сильного ветра. | 4.4.3, Обрыв провода фазы "А" от опоры № 86 в сторону пролётов опор № 85-86 и 86-87 с падением на землю на ВЛ-10 кВ "Отделение Ленино" произошёл по причине механического воздействия при падении дерева, от воздействия сильного порывистого ветра Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв провода при падении дерева на ВЛ 10кВ №14 Отд.Ленино ПС 35/10 Стебаево VS010-0007478 | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №14 Отд. Ленино ПС 35/10 Стебаево по всей длине, на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на провода или опоры Срок исполнения: 17.02.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Подугольников Алексей Николаевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.02.2023 г. Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев, угрожающих падением на провода или опоры по ВЛ 10кВ №14 Отд. Ленино ПС 35/10 Стебаево, произвести их вырубку (обрезку крон) в кротчайший срок Срок исполнения: 17.02.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Подугольников Алексей Николаевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.02.2023 г.
8117 | 209 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2023-01-07 02:19 | 2023-01-07 03:16 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 832 Тв/17 произошло вследствие КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №7-№8 веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №7-№8 веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 832 Тв/17 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 832 Тв/17 устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр
8118 | 39 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Вяземский РЭС | 2023-01-07 02:10 | 2023-01-07 04:05 | 3.4.9.3, Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4кВ №1 КТП-1 Черемушки ВЛ1033 ПС 110кВ Вязьма-1 явилось междуфазное К.З., возникшее при повреждении принадлежащего потребителю вводного кабеля к жилому дому от опоры №1. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо-претензию в адрес абонента, запитанного от опоры №1 (Богомолов В.А.), по факту аварийного отключения ВЛ-0,4кВ №1 КТП-1 Черемушки ВЛ1033 ПС 110кВ Вязьма-1. Срок исполнения: 31.01.2023 г. Ответственное лицо: гл. инженер Степанов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.01.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо-претензия в адрес абонента, запитанного от опоры №1 (Богомолов В.А.), по факту аварийного отключения ВЛ-0,4кВ №1 КТП-1 Черемушки ВЛ1033 ПС 110кВ Вязьма-1.
8119 | 127 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Сафоновский РЭС | 2023-01-07 01:40 | 2023-01-07 02:20 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ-0,4кВ Л1 от ТП-479 произошло в результате повреждения во внутренних сетях потребителя |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо с претензией потребителю ээ о неудовлетворительном состоянии электрооборудования. Срок исполнения: 17.02.2023 г. Ответственное лицо: Латышев П.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.02.2023 г. Описание проведённых работ: письмо с претензией потребителю ээ о неудовлетворительном состоянии электрооборудования.
8120 | 78 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2023-01-07 01:30 | 2023-01-07 15:25 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП-63 Уставское произошло вследствие КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №4-№5, веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами. Отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП-63 Уставское произошло вследствие КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №10-№11, веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №4-№5, веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за границ охранной зоны ВЛ 0,4кВ №1 КТП-63 Уставское. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами. Схлест проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №10-№11, веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за границ охранной зоны ВЛ 0,4кВ №1 КТП-63 Уставское. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП-63 Уставское с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: мастер Бураков А. А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.01.2023 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 0,4кВ №1 КТП-63 Уставское Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТП-63 Уставское устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: мастер Бураков А. А. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.01.2023 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 0,4кВ №1 КТП-63 Уставское
8121 | 10 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Клинцовский РЭС | 2023-01-07 01:27 | 2023-01-07 02:56 | 3.4.12.2.3, Воздействие порывистого ветра привело к падению ветви с дерева, растущего за пределами охранной зоны, на провода, механическому воздействию и нарушению изоляции ВЛ-10кВ ф.110 ПС Гордеевка в пролёте опор №8/147-9/147. | 4.4.3, Механическое воздействие и нарушение изоляции ВЛ-10кВ ф.110 ПС Гордеевка в пролёте опор №8/147-9/147, привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ (МТЗ) В-10кВ ф.110 ПС Гордеевка. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.110 ПС Гордеевка в пролете опор №8/147-9/147. Срок исполнения: 13.02.2023 г. Ответственное лицо: Герасименко М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр, замечания устранены.
8122 | 126 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Дорогобужский РЭС | 2023-01-07 01:20 | 2023-01-07 02:35 | 3.4.12.2.3, ВЛ-1004 ПС Дорогобуж-1 отключена оперативно вследствие однофазного КЗ на "землю" возникшего в результате перекрытия провода ВЛ упавшим деревом в пролете опор №75 - №76 из-за границ охранной зоны ВЛ во время сильных порывов ветра. | 4.4.3, ВЛ-1004 ПС Дорогобуж-1 отключена оперативно вследствие механического воздействия при падении дерева на провод ВЛ в пролете опор №75 - №76 с последующим возникновением однофазного КЗ на "землю". | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-1004 ПС Дорогобуж-1. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Гафуров А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.01.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр Мероприятие: Организационное По результатам проведенного осмотра ВЛ-1004 ПС Дорогобуж-1 разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Гафуров А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.01.2023 г. Описание проведённых работ: разработан план мероприятий
8123 | 208 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2023-01-07 01:15 | 2023-01-07 01:53 | 3.4.12.2.3, Отключение Рек-164 ВЛ 10кВ №17 Рассвет ПС 220/110/35/10кВ "Тверицкая" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №11-3 - №11-4 деревом, упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах сильного ветра. На проводах и дереве видны следы перекрытия. Без повреждения проводов ВЛ. Работа МТЗ правильно, работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов всех фаз в пролете опор №11-3 - №11-4 ВЛ 10кВ №17 Рассвет ПС 220/110/35/10кВ "Тверицкая" деревом, упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах и дереве видны следы перекрытия. Без повреждения проводов ВЛ. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №17 Рассвет ПС 220/110/35/10кВ "Тверицкая" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №17 Рассвет ПС 220/110/35/10кВ "Тверицкая" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр
8124 | 99 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Большесолдатский РЭС | 2023-01-07 01:00 | 2023-01-07 03:45 | 3.4.7.3.2, Причиной вывода в ремонт ВЛ-10кВ №2516 ПС "Б.Солдатское 2" явилась необходимость устранения однофазного замыкания на землю из-за обрыва вязки провода фазы "А" на опоре №39 под воздействием порывов ветра, и касание провода траверсы. | 4.4.5, Причиной возникновения «Земли» на ВЛ-10кВ №2516 ПС "Б.Солдатское 2" явилось однофазное замыкание на землю, в результате обрыва вязки провода фазы "А" на опоре №39 под воздействием порывов ветра, и касание провода траверсы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременное выявление дефекта на ВЛ-10кВ №2516 ПС "Б.Солдатское 2" ВЛ-10кВ №2516 ПС "Б.Солдатское 2" | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №2516 ПС 35/10кВ Б.Солдатское 2 Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: начальник РЭС Гридин А.Н. Завод-изготовитель: Прочие заводы Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведён внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №2516 ПС 35/10кВ Б.Солдатское 2 Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №2516 ПС 35/10кВ Б.Солдатское 2 составить график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: начальник РЭС Гридин А.Н. Завод-изготовитель: Прочие заводы Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.02.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №2516 ПС 35/10кВ Б.Солдатское 2 составлен график устранения выявленных замечаний.
8125 | 73 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС | 2023-01-07 00:51 | 2023-01-07 02:40 | 3.4.8.5.3.1, Отключение ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 5-23 ВЛ 10-5 ПС 28 было выполнено оперативным персоналом по заявке МЧС России.
8126 | 86 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС | 2023-01-07 00:51 | 2023-01-07 02:35 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 10/0,4кВ №158 вызвано однофазным к.з. из-за наклона дерева из вне охранной зоны ВЛ, при сильном порыве ветра, в пролёте опора №4 - №5, без повреждения проводов. | 4.4.3, В результате механического воздействия при наклоне дерева, из вне охранной зоны ВЛ, при сильном порыве ветра, на провода ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-10/0,4кВ №158 в пролете опора №4- №5, произошло перекрытие проводов в данном пролете, что послужило причиной отключения ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-10/0,4кВ №158. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 10/0,4 №158 с целью выявления дефектов, влияющих на аварийность Срок исполнения: 16.01.2023 г. Ответственное лицо: и.о.начальника Удомельского РЭС Мазур В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.01.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 10/0,4 №158 Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 10/0,4 №158 Срок исполнения: 20.01.2023 г. Ответственное лицо: и.о.начальника Удомельского РЭС Мазур В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.01.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от КТП 10/0,4 №158
8127 | 79 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2023-01-07 00:20 | 2023-01-07 02:04 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП Еремейцево ферма в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №1-№2 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №1-№2 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП-160 Еремейцево ферма с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.02.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр выполнен. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТП-160 Еремейцево устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.02.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр выполнен.
8128 | 51 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС | 2023-01-07 00:13 | 2023-01-07 02:12 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ-0,4 кВ ф1 от ТП 764 произошло по причине однофазного К.З. вводного провода на вводном АВ дома № 5 между контактами присоединения и прибора учёта, находящихся в эксплуатационной ответственности потребителя |  | Мероприятие: Организационное Направить в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД. Срок исполнения: 16.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Радионов Андрей Тихонович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.02.2023 г.
8129 | 196 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2023-01-07 00:06 | 2023-01-07 03:24 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №3 ТП 133 Суринское по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №5 - №6 веткой дерева, принесенной на провода порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №5 - №6 ВЛ 0,4кВ №3 ТП 133 Суринское веткой дерева, принесенной на провода порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №3 ТП 133 Суринское с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №3 ТП 133 Суринское устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр
8130 | 107 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Осташковский РЭС | 2023-01-07 00:05 | 2023-01-07 03:38 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10кВ №11 ПС 35/10 кВ Ворошилово произошло по причине возникновения межфазного КЗ в пролете опор №4-48-№4-49 из-за разрегулировки стрелы провиса в пролете опор №4-48-№4-49 по причине обрыва вязки провода к изолятору ф. "В" на опоре №4-48 и схлест с проводом фазы "А" в данном пролете опор. Обрыв вязки провода к изолятору на опоре №4-48 ВЛ-10кВ №11 ПС 35/10 кВ Ворошилово произошел вследствие нарушения структуры материала вязки (старения) в процессе длительной эксплуатации с 1968 года. | 4.1.3, В результате нарушения структуры материала проволочной вязки ф. "В" в процессе длительной эксплуатации с 1968 года на опоре №4-48 ВЛ-10кВ №11 ПС 35/10 кВ Ворошилово, произошел обрыв проволочной вязки провода фазы "В" и падение его на верхнюю часть стойки опоры, что привело разрегулировке стрелы провиса в пролете опор №4-48-№4-49 и схлёсту проводов фаз "А", "В" в данном пролете опор, что и послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №11 ПС 35/10 кВ Ворошилово действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная замена вязки провода к изолятору фазы "В" на опоре №4-48 ВЛ-10кВ №11 ПС 35/10 кВ Ворошилово. на ВЛ-10кВ №11 ПС 35/10 кВ Ворошилово VS010-0012031 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №11 ПС 35/10 кВ Ворошилово с целью выявления дефектов крепления провода в пролетах опор №4-43-№4-53. Срок исполнения: 20.01.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чижов С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.01.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №11 ПС 35/10 кВ Ворошилово с целью выявления дефектов крепления провода в пролетах опор №4-43-№4-53. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №11 ПС 35/10 кВ Ворошилово (Заборье) в пролетах опор №4-43-№4-53. Срок исполнения: 23.01.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чижов С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.01.2023 г. Описание проведённых работ: Включено в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №11 ПС 35/10 кВ Ворошилово (Заборье) в пролетах опор №4-43-№4-53. Мероприятие: Организационное Провести мастерам Осташковского РЭС внеплановый инструктаж по требованиям НТД в части контроля состояния обслуживаемого оборудования. Срок исполнения: 20.01.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чижов С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.01.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен мастерам Осташковского РЭС внеплановый инструктаж по требованиям НТД в части контроля состояния обслуживаемого оборудования.
8131 | 195 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2023-01-07 00:05 | 2023-01-07 03:33 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 874 (Анискино) ВЛ 10 кВ №9 Софряково ПС 110/35/10 кВ "Лютово" по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фазы "С" и "0" в пролете опор №7 - №8 при падении ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на проводах. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "С" и "0" ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 874 (Анискино) ВЛ 10 кВ №9 Софряково ПС 110/35/10 кВ "Лютово" в пролете опор №7 - №8 при падении ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на проводах. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановые осмотры ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 874 (Анискино) ВЛ 10 кВ №9 Софряково ПС 110/35/10 кВ "Лютово". с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотров ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 874 (Анискино) ВЛ 10 кВ №9 Софряково ПС 110/35/10 кВ "Лютово"устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр
8132 | 24 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Брянский РЭС | 2023-01-07 | 2023-01-07 01:10 | 3.4.12.2.3, При порывистом ветре произошло падение ветки с дерева, растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ 0,4кВ Л-4 КТП-146 ф.1028 ПС Молотинская в пролете опор № 11-12. | 4.4.3, Падение ветки дерева на провода ВЛ 0,4кВ Л-4 КТП-146 ф.1028 ПС Молотинская в пролете опор № 11-12 при порывистом ветре, привело к схлесту проводов, короткому замыканию ВЛ, работе ПН-2 и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток на деревьях, растущих вне охранной зоны ВЛ 0,4кВ Л-4 КТП-146 ф.1028 ПС Молотинская в пролете опор № 11-12 угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 14.02.2023 г. Ответственное лицо: Климов Д.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведена обрезка веток на деревьях
8133 | 45 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Лискинский РЭС | 2023-01-06 23:59 | 2023-01-07 00:56 | 3.4.8.5.2, Однофазное короткое замыкание и последующее отключение ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП-6-5 ПС Давыдовка произошло по причине кратковременного схлеста проводов фазы "С" и "0", на потребительском ответвлении к зданию от опоры №5, в результате увеличения стрелы провиса провода фазы "С", по причине ослабления крепления крюка на карнизе здания и при воздействии порывов ветра до 13 м/сек.. | 4.12, Кратковременный схлест проводов фазы "С" и "0" потребительского ответвления к зданию от опоры №5 ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-6-5 ВЛ-10-6 ПС Давыдовка произошел в результате увеличение стрелы провеса провода фазы "С" из-за ослабления крюка крепления изолятора на карнизе здания и при воздействии порывов ветра до 13 м/сек.. | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу жилого дома, подключенного от опоры №5 ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП-6-5 ПС Давыдовка, с предложением замены ответвления, выполненного голым проводом на СИП и выносом приборов учета на границу балансовой принадлежности. Срок исполнения: 11.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Мосин А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.01.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо владельцу жилого дома, подключенного от опоры №5 ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП-6-5 ПС Давыдовка, с предложением замены ответвления, выполненного голым проводом на СИП и выносом приборов учета на границу балансовой принадлежности.
8134 | 100 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ивнянский РЭС | 2023-01-06 23:51 | 2023-01-07 02:47 | 3.4.7.3.5, Появление сигнала "земля" на 2 с.ш. 10 кВ на ПС 110 кВ Ивня произошло в результате обрыва и падения провода фазы "В" на землю в пролете опор №199-200 ВЛ 10 кВ №6 ПС 110 кВ Ивня вследствие изменения свойств материала провода в процессе эксплуатации. | 4.1.3, Обрыв и падение провода фазы "В" на землю в пролете опор №199-200 ВЛ 10 кВ №6 ПС 110 кВ Ивня произошло вследствие изменения свойств материала провода в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение материала провода фазы "В" в пролете опор №199-200 на ВЛ-10кВ №6 ПС Ивня VS010-0000866 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №6 ПС 110 кВ Ивня. Срок исполнения: 16.01.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Медведев П.Ф. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №6 ПС 110 кВ Ивня Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 06.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Медведев П.Ф. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.02.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ
8135 | 35 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Угличский РЭС | 2023-01-06 23:30 | 2023-01-07 00:57 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 280 (Дерябино) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №2-№3 в результате падения ветки дерева, произрастающего вне охранной зоны ВЛ, принесенной на провода порывами сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №2-№3 ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 280 (Дерябино) в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 280 (Дерябино) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Васкан М.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.01.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 280 (Дерябино) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Васкан М.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.01.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра у ВЛ 0,4кВ №1 ТП 436 (Плоски село) недостатки, угрожающие нормальной работе линии не выявлены
8136 | 194 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2023-01-06 23:10 | 2023-01-06 23:25 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-0,4кВ №1 ТП 605 произошло по причине увеличения тока нагрузки выше номинального. | 4.13, В результате превышения тока нагрузки на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 605 произошло перегорание ПН-2 РУ 0,4кВ №3 ТП 605 действием защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не актуальная информация о нагрузке потребителей на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 605. на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 605 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 605 | Мероприятие: Техническое Произвести замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала защиты коммутационного аппарата ВЛ-0,4кВ №1 ТП 605. Срок исполнения: 20.01.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала защиты коммутационного аппарата ВЛ-0,4кВ №1 ТП 605. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при замере нагрузки в период наибольшего потребления на ТП 605. Срок исполнения: 20.01.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.01.2023 г. Описание проведённых работ: При замере нагрузки в период наибольшего потребления на ТП 605 дефектов не выявлено.
8137 | 48 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Сосновский РЭС | 2023-01-06 23:06 | 2023-01-06 23:18 | 3.4.12.2.3, В результате резкого порыва ветра произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор № 21-22. | 4.4.3, В результате падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода , произошел схлест провода. Возникшее КЗ вызвало отключение АВ-1 в КТП-10/0,4кВ № 041. | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 041 ВЛ №08 ПС Подлесная, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. Срок исполнения: 16.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер СоРЭС Кузнецов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.01.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 041 Мероприятие: Техническое По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 16.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер СоРЭС Кузнецов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.01.2023 г. Описание проведённых работ: Определен срок устранения недостатков при ТО. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения. Срок исполнения: 16.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер СоРЭС Кузнецов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.01.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения.
8138 | 105 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Покровский РЭС | 2023-01-06 22:38 | 2023-01-07 00:53 | 3.4.12.2.3, В результате сильного ветра произошло падение дерева (из вне охранной зоны ВЛ) на провода в пролете опор №27-28 ВЛ-10 кВ ф-7 ПС Топки, что привело к обрыву провода фаза "В", и возникновению однофазного КЗ на землю, устранённое действием оперативного персонала. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева (из вне охранной зоны ВЛ) на провода в пролете опор №27-28 ВЛ-10 кВ ф-7 ПС Топки, произошел обрыв провода фаза "В" и нарушение электрической изоляции, с возникновением однофазного КЗ на землю, устранённое действием оперативного персонала. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф-7 ПС Топки по всей длине. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: начальник РЭС. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.02.2023 г. Описание проведённых работ: План работ. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ ф-7 ПС Топки и включить их в план работ Покровского РЭС. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: начальник РЭС. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.02.2023 г. Описание проведённых работ: План работ.
8139 | 193 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2023-01-06 22:25 | 2023-01-06 22:35 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-0,4кВ №1 ТП 612 произошло по причине увеличения тока нагрузки выше номинального. | 4.13, В результате превышения тока нагрузки на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 612 произошло перегорание ПН-2 РУ 0,4кВ №3 ТП 612 действием защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не актуальная информация о нагрузке потребителей на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 612 на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 612 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 612 | Мероприятие: Техническое Произвести замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала защиты коммутационного аппарата ВЛ-0,4кВ №1 ТП 612. Срок исполнения: 20.01.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала защиты коммутационного аппарата ВЛ-0,4кВ №1 ТП 612. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при замере нагрузки в период наибольшего потребления на ТП 612. Срок исполнения: 20.01.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.01.2023 г. Описание проведённых работ: При замере нагрузки в период наибольшего потребления на ТП 612.
8140 | 118 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Тутаевский РЭС | 2023-01-06 22:20 | 2023-01-06 23:55 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП 499 (Летешевка) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №5-№6 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №5-№6 ВЛ 0,4кВ №2 ТП 499 (Летешевка) в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 499 (Летешовка) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: мастер Галактионов Е.В Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.01.2023 г. Описание проведённых работ: Внеплановый осмотр. Мероприятие: Техническое Произвести устранение дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ 0,4кВ №2 ТП 499 (Летешовка) Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: мастер Галактионов Е.В Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.01.2023 г. Описание проведённых работ: Внеплановый осмотр.
8141 | 50 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС | 2023-01-06 22:16 | 2023-01-07 00:14 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 390 произошло по причине межфазного К.З. проводов в пролёте опор 4-5 при падении ветки дерева, росшего во вне охранной зоне ВЛ, при воздействии сильных порывов ветра до 17 м/с. | 4.4.3, Схлёст проводов в пролете опор 4-5 на ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 390 произошёл вследствие механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ при сильных порывах ветра до 20 м/с. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 390 по всей длине, на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры. Срок исполнения: 17.02.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Мирохин Иван Владимирович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.02.2023 г. Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев (веток), угрожающих падением на провода ВЛ-0,4 кВ №3 ТП 390 произвести вырубку (обрезку крон). Срок исполнения: 17.02.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Мирохин Иван Владимирович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.02.2023 г.
8142 | 101 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Каменский РЭС | 2023-01-06 22:10 | 2023-01-07 00:10 | 3.4.7.3.1, Причиной вывода в ремонт ВЛ 10кВ №10 ПС 35кВ Марки послужило однофазное замыкание на землю провода фазы «С» при его обрыве в пролете опор №111-112 из-за износа в процессе длительной эксплуатации при порывах ветра до 11м/с. | 4.1.3, Обрыв провода фазы «С» в пролете опор № 111-112 ВЛ 10кВ №10 ПС 35кВ Марки из-за его износа в процессе длительной эксплуатации при порывах ветра до 11м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Износ провода фазы «С» в пролете опор № 111-112 ВЛ 10кВ №10 ПС 35кВ Марки из-за изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации. на ВЛ 10кВ №10 ПС 35кВ Марки VS010-9360202 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №10 ПС 35 кВ Марки по всей длине с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Каменского РЭС Солодков Ю.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра ВЛ 10кВ №10 ПС 35 кВМарки разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Каменского РЭС Солодков Ю.В. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Не выполнено
8143 | 70 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новохоперский РЭС | 2023-01-06 21:57 | 2023-01-06 23:05 | 3.4.8.5.3.1, Отключение ВЛ 10 кВ № 1 ПС 110 кВ Новохоперск было выполнено оперативным персоналом по заявке МЧС России.
8144 | 181 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2023-01-06 21:55 | 2023-01-06 23:40 | 3.4.8.5.2, Отключение автоматического выключателя ВЛ 0,4кВ №2 ТП 610 Кузнечиха ВЛ 10кВ №5 Геологоразведка ПС 35/10кВ "Лесные поляны" в результате массового превышения потребителями максимальной разрешенной нагрузки, установленной документами о технологическом присоединении, при аномально низких температурах (до -30-35 С) вследствие включения бытовых электроприборов (в том числе нагревательных) высокой мощности. Включение потребителями бытовых приборов высокой мощности привело к возникновению кратковременных пиковых нагрузок превышающих номинальные параметры коммутационного аппарата (АВ 0,4кВ №2) трансформаторной подстанции ТП 610 Кузнечиха ВЛ 10кВ №5 Геологоразведка ПС 35/10кВ "Лесные поляны". | 4.13, Массовое превышение потребителями максимальной разрешенной нагрузки, установленной документами о технологическом присоединении, при аномально низких температурах (до -30-35 С) вследствие включения бытовых электроприборов (в том числе нагревательных) высокой мощности. Включение потребителями бытовых приборов высокой мощности привело к возникновению кратковременных пиковых нагрузок превышающих номинальные параметры коммутационного аппарата (АВ 0,4кВ №2) трансформаторной подстанции ТП 610 Кузнечиха ВЛ 10кВ №5 Геологоразведка ПС 35/10кВ "Лесные поляны". | Мероприятие: Техническое Провести прием в эксплуатацию интеллектуальных приборов учета с ограничением потребления согласно договорам на ВЛ 0,4кВ №2 ТП 610 Кузнечиха ВЛ 10кВ №5 Геологоразведка ПС 35/10кВ "Лесные поляны" с целью предотвращения потребителями использования мощности выше заявленной. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Провести осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 610 Кузнечиха ВЛ 10кВ №5 Геологоразведка ПС 35/10кВ "Лесные поляны" на предмет выявления бездоговорного потребления. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС об эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.02.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен инструктаж
8145 | 31 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС | 2023-01-06 21:50 | 2023-01-06 23:02 | 3.4.7.3.5, Отключение КЛ 10кВ ГПП-3 НЛМК яч.1 - РП-15 яч.14 произошло по причине межфазного К.З. в результате электрического пробоя силового кабеля 10 кВ на участке, от ТП-555 яч.6 до ТП-519 яч.10. вследствие изменения свойств материала в процессе старения, срок службы кабеля составляет 35 лет. Последние испытания проведены 25.11.2021г. | 4.12, Причина пробоя силового кабеля КЛ-10кВ от ТП-555 яч.6 до ТП-519 яч.10. на участке от от ТП-555 яч.6 до ТП-519 яч.10 произошло из-за нарушения электрической изоляции в результате старения. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Межфазный пробой силового кабеля на КЛ-10кВ от ТП-555 яч.6 до ТП-519 яч.10 КЛ-10кВ от ТП-555 яч.6 до ТП-519 яч.10 | Мероприятие: Техническое Выполнить испытание повышенным напряжением силовых кабелей на КЛ-10кВ ТП-555 яч.6 до ТП-519 яч.10. , со сроком эксплуатации до 15 лет. Срок исполнения: 11.02.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Косарев Сергей Анатольевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.01.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено испытание повышенным напряжением силовых кабелей. Мероприятие: Техническое По результатам измерения устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе электрооборудования, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 11.02.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Фурсов Сергей Юрьевич Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.01.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам измерения недостатки не выявлены.
8146 | 239 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС | 2023-01-06 21:45 | 2023-01-06 23:47 | 3.4.7.3.5, Перегорание ПН-2 руб. 0,4 кВ фид.№2 ПетрЗ ТП№ 21 Ткац. фабрика произошло по причине увеличения тока нагрузки выше номинального. | 4.13, В результате превышения тока нагрузки на ВЛ-0,4кВ фид.№2 ПетрЗ ТП№ 21 Ткац. фабрика произошло перегорание ПН-2 руб.0,4 кВ фид.№2 ПетрЗ ТП№ 21 Ткац. фабрика. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не актуальная информация о нагрузке потребителей ВЛ-0,4кВ фид.№2 ПетрЗ ТП№ 21 Ткац. фабрика. на ВЛ-0,4кВ фид.№2 ПетрЗ ТП№ 21 Ткац. фабрика VN004-00003817 | Мероприятие: Техническое Произвести замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала ПН-2 руб.0,4 кВ ВЛ-0,4кВ фид.№2 ПетрЗ ТП№ 21 Ткац. фабрика. Срок исполнения: 03.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.01.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен замер нагрузки на ТП, внеплановый осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при замере нагрузки в период наибольшего потребления на ТП№ 21 Ткац. фабрика. Срок исполнения: 04.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.01.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен замер нагрузки на ТП, внеплановый осмотр отходящей ВЛ Мероприятие: Организационное Провести инструктаж персоналу Бежецкого РЭС по выполнению замера петли фаза-ноль для выбора тока срабатывания ПН-2 0,4кВ. Срок исполнения: 02.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.02.2023 г.
8147 | 63 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС | 2023-01-06 21:42 | 2023-01-06 23:18 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №1КТП-421.02-3/250 д.Антипилого явилось короткое замыкание в пролете опор №15-16, вызванное перекрытием проводов упавшей веткой с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием ветра | 4.4.3, Причиной перекрытия проводов в пролете опор №15-16 по ВЛ-0,4кВ №1КТП-421.02-3/250 д.Антипилого явилось упавшая ветка с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием ветра. | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-0,4кВ №1КТП-421.02-3/250 д.Антипилого разработать мероприятия и составить график их выполнения. Срок исполнения: 24.02.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.01.2023 г. Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №1КТП-421.02-3/250 д.Антипилого Срок исполнения: 24.02.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.01.2023 г.
8148 | 123 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Ярцевский РЭС | 2023-01-06 21:41 | 2023-01-06 22:40 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП-91 Свищёво произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате перекрытия проводов ВЛ упавшей веткой дерева в пролете опор №11 - №12 упавшей веткой дерева из-за границ охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП-91 Свищёво произошло вследствие механического воздействия при падении ветки дерева в пролет опор №11 - №12 с последующим возникновением междуфазного КЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-91 Свищёво. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: мастер Киселёв Г.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-91 Свищёво Мероприятие: Организационное По результатам проведенного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП-91 Свищёво разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: мастер Киселёв Г.А. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 ТП-91 Свищёв, разработан план мероприятий
8149 | 98 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Конаковский РЭС | 2023-01-06 21:38 | 2023-01-07 05:45 | 3.4.7.3.5, 1) Отключение ВЛ-0,4кВ №1 ЗТП 6/0,4кВ Павлюково произошло по причине увеличения тока нагрузки выше номинального. 2) Отключение ВЛ-0,4кВ №2 ЗТП 6/0,4кВ Павлюково произошло по причине увеличения тока нагрузки выше номинального. | 4.13, 1) В результате превышения тока нагрузки на ВЛ-0,4кВ №1 ЗТП 6/0,4кВ Павлюково произошло перегорание калиброванного низковольтного предохранителя на РБ-0,4кВ №1 ЗТП 6/0,4кВ Павлюково действием защит. 2) В результате превышения тока нагрузки на ВЛ-0,4кВ №2 ЗТП 6/0,4кВ Павлюково произошло перегорание калиброванного низковольтного предохранителя на РБ-0,4кВ №2 ЗТП 6/0,4кВ Павлюково действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не актуальная информация о нагрузке потребителей на ВЛ-0,4кВ №1 ЗТП 6/0,4кВ Павлюково на ВЛ-0,4кВ ф.1 ЗТП Павлюково ф.32 ПС №9 VN004-00059834, Не актуальная информация о нагрузке потребителей на ВЛ-0,4кВ №2 ЗТП 6/0,4кВ Павлюково на ВЛ-0,4кВ ф.2 ЗТП Павлюково ф.32 ПС №9 VN004-00097308 | Мероприятие: Техническое Произвести замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала ПН на РБ-0,4кВ №1, №2 ЗТП 6/0,4кВ Павлюково ВЛ-6кВ №32 ПС №9. Срок исполнения: 27.01.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Соколов М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.01.2023 г. Описание проведённых работ: Замер нагрузки в период наибольшего потребления на ВЛ-0,4кВ №1, №2 ЗТП 6/0,4кВ Павлюково ВЛ-6кВ №32 ПС №9. Мероприятие: Техническое Произвести замер сопротивления петли фаза-ноль на ВЛ-0,4кВ №1, №2 ЗТП 6/0,4кВ Павлюково ВЛ-6кВ №32 ПС №9. Срок исполнения: 27.01.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Соколов М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.01.2023 г. Описание проведённых работ: Замер сопротивления петли фаза-ноль на ВЛ-0,4кВ №1, №2 ЗТП 6/0,4кВ Павлюково ВЛ-6кВ №32 ПС №9. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при замере нагрузки в период наибольшего потребления на ЗТП 6/0,4кВ Павлюково ВЛ-6кВ №32 ПС №9. Срок исполнения: 30.01.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Соколов М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.01.2023 г. Описание проведённых работ: Замер нагрузки в период наибольшего потребления на ВЛ-0,4кВ №1, №2 ЗТП 6/0,4кВ Павлюково ВЛ-6кВ №32 ПС №9.
8150 | 107 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Починковский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, Причиной отключения В ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Сож послужило междуфазное КЗ, произошедшее в результате падения сломанного под действием порывистого ветра дерева, расположенного за границей охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №92 - №93. | 4.4.3, В ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Сож отключился в результате нарушения изоляции между проводами из-за механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №92 - №93 с возникновением междуфазного КЗ и последующим падением ветки дерева на землю. | Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку деревьев в пролете опор №92 - №93 ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Сож расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением деревьев и веток на провода. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Семченков А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнена вырубка деревьев в пролете опор №92 - №93 ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Сож расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением деревьев и веток на провода. Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Сож проходящих по лесной местности, с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев и веток деревьев. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Семченков А.С. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр участков ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Сож проходящих по лесной местности, с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев и веток деревьев. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Сож разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Семченков А.С. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.03.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1002 ПС 35/10кВ Сож разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения.
8151 | 141 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Конаковский РЭС | 2023-01-06 21:30 | 2023-01-06 21:46 | 3.4.12.1.1, Отключение ВЛ-0,4кВ №1 КТП 10/0,4кВ Демидово произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №9-7 - №9-8 из-за кратковременного схлеста проводов вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения габарита с приближением к соседнему проводу. | 4.4.4, В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения их габарита с приближением к соседнему проводу при прохождении атмосферного фронта, произошел кратковременный схлест проводов в пролете опор №9-7 - №9-8 ВЛ-0,4кВ №1 КТП 10/0,4кВ Демидово, что привело к перегоранию низковольтного предохранителя в РУ-0,4кВ на Рб 0,4кВ №1 КТП 10/0,4кВ Демидово. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от КТП Демидово ВЛ 10кВ №08 ПС 35/6 кВ Мокшино в пролете опор №9-1 - №9-8 с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 27.01.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Соколов М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.01.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от КТП Демидово ВЛ 10кВ №08 ПС 35/6 кВ Мокшино в пролете опор №9-1 - №9-8. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 от КТП Демидово ВЛ 10кВ №08 ПС 35/6 кВ Мокшино в пролете опор №9-1 - №9-8. Срок исполнения: 30.01.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Соколов М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.01.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от КТП Демидово ВЛ 10кВ №08 ПС 35/10 кВ Мокшино в пролете опор №9-1 - №9-8.
8152 | 20 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Алексеевский РЭС | 2023-01-06 21:26 | 2023-01-06 22:48 | 3.4.7.3.5, Вывод в ремонт по неотложной заявке ЛЭП 10 кВ №2 ЦРП 1 ПС 110 кВ Алексеевка произошёл из-за пережога провода шлейфа фазы "А" в месте контактного соединения на опоре №4/1 вследствие изменения структуры материала. | 4.13, Пережог провода шлейфа фазы "А" в месте контактного соединения на опоре №4/1 ЛЭП 10 кВ №2 ЦРП 1 ПС 110 кВ Алексеевка произошёл вследствие изменения структуры материала. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пережог провода шлейфа фазы "А" в месте контактного соединения на опоре №4/1 на ЛЭП 10 кВ №2 ЦРП 1 ПС 110 кВ Алексеевка ЛЭП 10 кВ №2 ЦРП 1 ПС 110 кВ Алексеевка | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №2 ЦРП 1 ПС 110 кВ Алексеевка. Срок исполнения: 27.01.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Дудка А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.01.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 10.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Дудка А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.01.2023 г. Описание проведённых работ: Наряд-допуск
8153 | 180 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2023-01-06 21:20 | 2023-01-06 23:16 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП 156 Зяблицы ВЛ 10 кВ №114 Сарафоново ПС 110/10 кВ "Брагино" в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов всех фаз в пролете опор №1 - №2 деревом, упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах сильного ветра. На проводах и дереве видны следы перекрытия. Без повреждения проводов ВЛ. | 4.4.3, Схлест проводов всех фаз в пролете опор №1 - №2 ВЛ 0,4 кв №2 ТП 156 Зяблицы ВЛ 10 кВ №114 Сарафоново ПС 110/10 кВ "Брагино" деревом, упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах и дереве видны следы перекрытия. Без повреждения проводов ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 156 Зяблицы ВЛ 10 кВ №114 Сарафоново ПС 110/10 кВ "Брагино" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 156 Зяблицы ВЛ 10 кВ №114 Сарафоново ПС 110/10 кВ "Брагино" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр
8154 | 70 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2023-01-06 21:05 | 2023-01-06 21:30 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП 224 (Осиновицы дачи) произошло вследствие КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №9-№10, веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №9-№10, веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за границ охранной зоны ВЛ 0,4кВ №2 ТП 224 (Осиновицы дачи). Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 224 (Осиновицы дачи) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: мастер Коптелов С. Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.01.2023 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 0,4кВ №2 ТП 224 (Осиновицы дачи) Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 224 (Осиновицы дачи) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: мастер Коптелов С. Н. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.01.2023 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 0,4кВ №2 ТП 224 (Осиновицы дачи)
8155 | 183 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Некрасовский РЭС | 2023-01-06 21:00 | 2023-01-07 00:55 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4кВ №1 ТП 286 Д.Городище ВЛ-10кВ №10 Д.Городище ПС 35/10кВ Моделово 2 по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №43-№44 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №43-№44 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 286 Д.Городище ВЛ-10кВ №10 Д.Городище ПС 35/10кВ Моделово 2 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 286 Д.Городище с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: мастер Масликов А.Э. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.02.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 286 Д.Городище с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 286 Д.Городище устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: мастер Масликов А.Э. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнена опиловка сучьев у дерева в неохранной зоне