8156 | 31 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС | 2023-01-06 20:54 | 2023-01-07 00:01 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП Соловеново по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №3 - №4 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №3 - №4 ВЛ 0,4кВ №1 КТП Соловеново в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП Соловеново с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: мастер Соколов Р.В. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.01.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП Соловеново с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТП Соловеново устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: мастер Соколов Р.В. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.01.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП Соловеново с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.
8157 | 65 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Прохоровский РЭС | 2023-01-06 20:45 | 2023-01-06 23:50 | 3.4.12.2.3, Отключение действием МТЗ с неуспешным АПВ реклоузера 10 кВ РЕК-20010 ЛЭП 10 кВ №6 ПС 110 кВ Александровка произошло из-за возникновения КЗ в результате перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролёте опор №12-69-12/70 веткой дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, при усилении ветра. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "В" и "С" в пролёте опор №23/69-23/70 ЛЭП 10 кВ №6 ПС 110 кВ Александровка произошло вследствие механического воздействия при падении на провода ветки дерева, растущего вне охранной зоны ЛЭП, при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №6 ПС 110 кВ Александровка. Срок исполнения: 16.01.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Балабанов А.Д. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.01.2023 г. Описание проведённых работ: осмотр Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 06.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Балабанов А.Д. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.01.2023 г. Описание проведённых работ: анализ
8158 | 98 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Советский РЭС | 2023-01-06 20:45 | 2023-01-06 20:49 | 3.4.12.2.3, Межфазное короткое замыкание в пролете опор №45-46 ВЛ-10 кВ №472 ЦРБ Пушкино, вызванное набросом на провода порывом ветра ветки с высокорослого дерева, находящегося вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами, вызванное набросом на провода в пролете опор №45-46порывом ветра ветки с высокорослого дерева, находящегося вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ 472 ЦРП 10кВ "Пушкино" Срок исполнения: 20.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СоРЭС Селищев В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.03.2023 г. Мероприятие: Организационное На основании замечаний, выявленных при осмотре ВЛ 10кВ 472 ЦРП 10кВ "Пушкино", разработать мероприятия и составить график их выполнения. Срок исполнения: 20.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СоРЭС Селищев В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.03.2023 г.
8159 | 53 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Кологривский РЭС | 2023-01-06 20:38 | 2023-01-06 21:38 | 3.4.8.5.3.1, По заявке МЧС, для тушения возгорания клуба в п. Колохта, на ТП № 150 отключен АВ-0,4 кВ ф.2. |  | Мероприятие: Техническое Провести осмотр ВЛ-0,4 кВ ф.2 ТП№ 150 "Колохта" в зоне возгорания на предмет возможных термических повреждений. Срок исполнения: 19.01.2023 г. Ответственное лицо: Мастер РС Водов М.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.01.2023 г. Описание проведённых работ: Распоряжение Мероприятие: Техническое Выявленные замечания по результатам осмотра устранить (при их наличии). Срок исполнения: 26.01.2023 г. Ответственное лицо: Мастер РС Водов М.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.01.2023 г. Описание проведённых работ: Замечаний нет
8160 | 19 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2023-01-06 20:34 | 2023-01-06 21:37 | 3.4.7.3.5, Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ КЛ 10 кВ Город 19 ПС 110 кВ Дубовое произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 10 кВ РП 36-Город 19 каб.Б ПС 110 кВ Дубовое в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 36-Город 19 каб.Б ПС 110 кВ Дубовое произошло при пробое изоляции в целом месте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции на КЛ 10 кВ РП 36-Город 19 каб.Б ПС 110 кВ Дубовое КЛ 10 кВ РП 36-Город 19 каб.Б ПС 110 кВ Дубовое | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ РП 36-Город 19 каб.Б ПС 110 кВ Дубовое. Срок исполнения: 27.01.2023 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.01.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ РП 36-Город 19 каб.Б ПС 110 кВ Дубовое. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 10.02.2023 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.01.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
8161 | 175 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2023-01-06 20:30 | 2023-01-06 20:38 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-0,4кВ №1 ТП 71 произошло по причине увеличения тока нагрузки выше номинального. | 4.13, В результате превышения тока нагрузки на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 71 произошло перегорание ПН-2 РУ 0,4кВ №3 ТП 71 действием защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не актуальная информация о нагрузке потребителей на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 71 на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 71 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 71 | Мероприятие: Техническое Произвести замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала защиты коммутационного аппарата ВЛ-0,4кВ №1 ТП 71. Срок исполнения: 20.01.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.01.2023 г. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при замере нагрузки в период наибольшего потребления на ТП 71. Срок исполнения: 23.01.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.01.2023 г. Описание проведённых работ: При замере нагрузки в период наибольшего потребления на ТП 71 дефектов не выявлено.
8162 | 100 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Панинский РЭС | 2023-01-06 20:30 | 2023-01-06 20:58 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4кВ №3 КТП 11-13 ВЛ-10-11 ПС 110кВ Панино от действия защит произошло в результате двухфазного короткого замыкания, возникшего из-за кратковременного схлестывания проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №9-10 упавшей веткой дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, при порывах ветра до 16 м/с. | 4.4.3, Кратковременный схлест проводов фаз "А" и "В" по ВЛ-0,4кВ №3 КТП 11-13 ВЛ-10-11 ПС 110кВ Панино в пролёте опор №9-10 произошел из-за упавшей ветки дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, при порывах ветра до 16 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №3 КТП 11-13 ВЛ-10-11 ПС 110кВ Панино по всей длине с целью выявления деревьев и веток, которые угрожают падением на провода ВЛ, в том числе растущих за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 27.03.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Баскаков Р.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.01.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №3 КТП 11-13 ВЛ-10-11 ПС 110кВ Панино разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 27.03.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Баскаков Р.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.01.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр
8163 | 124 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2023-01-06 20:28 | 2023-01-07 00:44 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия ветровой нагрузки произошло падение ветки дерева на провода ВЛ-0,4кВ №1 ТП-Бак-5-1 в пролете оп. №1/7-1/8, с его последующим падением на землю и межфазным коротким замыканием, устранённого действием защит | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева при ветровой нагрузки на провода ВЛ 0,4кВ №1 ТП-Бак-5-1 в пролете оп. №1/7-1/8 ,произошел обрыв провода с его последующим падением на землю и межфазным замыканием, устранённого действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП-Бак-5-1 и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 16.02.2023 г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.01.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП-Бак-5-1 и включены в план работ Орловского РЭС. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП-Бак-5-1 по всей длине. Срок исполнения: 16.02.2023 г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.01.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП-Бак-5-1 по всей длине.
8164 | 26 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Северный РЭС | 2023-01-06 20:13 | 2023-01-06 20:31 | 3.4.7.3.3, В результате несвоевременной вырубки, обрезки крон деревьев при порывах ветра произошло воздействие ветками дерева на провода и их сближение, что привело к КЗ и отключению АВ-0,4кВ № 2 в КТП № 676. | 4.4.3, Подхлест неизолированных проводов ветками дерева при порывах ветра в пролете опор № 8-9. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Подхлест неизолированных проводов ветками дерева на ВЛ-0,4 кВ № 2 КТП 676 ВЛ-0,4 кВ № 2 КТП 676 | Мероприятие: Техническое Произвести расчистку трассы ВЛ-0,4 кВ № 2 КТП 676 от растительности веток деревьев в пролете опор № 8-9. Срок исполнения: 12.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер СевРЭС Копылов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведена расчистка трассы ВЛ
8165 | 44 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго В.Мамонский РЭС | 2023-01-06 20:11 | 2023-01-06 20:49 | 3.4.8.5.3, ВЛ-10кВ №1 ПС 35кВ Гороховка отключена по ТУ ДУ РС ДС ЦУС по В.Мамонскому РЭС, по заявке МЧС России.
8166 | 66 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2023-01-06 20:03 | 2023-01-06 21:20 | 3.4.7.3.1, Отключение АВ 0,4кВ ВЛ 0,4кВ № 3 КТП 308 РП 10 кВ Альпика произошло из-за превышения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал (на 10А), вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание цепи 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал на ВЛ 0,4кВ № 3 КТП 308 РП 10 кВ Альпика из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неравномерное распределение нагрузки на ВЛ 0,4кВ № 3 КТП 308 РП 10 кВ Альпика VN004-00109545 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ № 3 КТП 308 РП 10 кВ Альпика. Срок исполнения: 16.01.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.01.2023 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4кВ № 3 КТП 308 РП 10 кВ Альпика. Срок исполнения: 16.01.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.01.2023 г. Описание проведённых работ: Акт замера нагрузок Мероприятие: Организационное По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 06.02.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.01.2023 г. Описание проведённых работ: Мероприятия
8167 | 77 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Горшеченский РЭС | 2023-01-06 20:00 | 2023-01-06 21:43 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ №2 ТП 341 послужило возникшее межфазное КЗ в пролете опор №5-№6, вызванное схлёстом проводов в результате падения веткой сломанной и принесённой сильным порывом ветра, с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Из-за механического воздействия, принесенной ветки от дерева растущего вне охранной зоне ВЛ-0,4кВ, в пролёте опор №5-№6 ВЛ 0,4кВ №2 ТП 341, произошёл схлёст проводов. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 341 с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Жиленков Б.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.01.2023 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра ф.2 ТП 341 Мероприятие: Организационное По результатам внепланового инженерного осмотра ВЛ-0,4кВ №2 ТП 341, составить график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Жиленков Б.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.01.2023 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра ф.2 ТП 341
8168 | 52 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Нейский РЭС | 2023-01-06 19:49 | 2023-01-06 20:52 | 3.4.8.5.2, При проведении аварийного обхода ВЛ-0,4кВ от ТП №112 ЛПХ ф.3 установлено, что причиной перегорания ПН-2 ф.3 в ТП №112 стало К.З. возникшее в результате схлеста проводов при падении снега с крыши дома с обрывом провода опора №3 перекидки ввода в дом №32. | 4.4.5, Обрыв провода перекидки ввода в дом № 32 от опоры № 3 при падении снега с крыши дома. | Мероприятие: Организационное Провести беседу с владельцем дома №32 о своевременной уборке снега с крыши дома. Срок исполнения: 18.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нейского РЭС Большаков А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.01.2023 г. Описание проведённых работ: Беседа с уведомлением под роспись.
8169 | 23 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Карачевский РЭС | 2023-01-06 19:45 | 2023-01-06 20:50 | 3.4.12.2.3, При сильном ветре произошло падение ветки, с дерева, растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ КТП-53 Л2 Ф-620 ПС Карачевская в пролете опор №2.2-2.1.1. | 4.4.3, Падение ветки дерева на провода ВЛ КТП-53 Л2 Ф-620 ПС Карачевская в пролете опор №2.2-2.1.1 при сильном ветре, привело к схлесту проводов, короткому замыканию ВЛ, работе ПН-2 и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях, растущих вне охранной зоны ВЛ КТП-53 Л2 Ф-620 ПС Карачевская в пролете опор №2.2-2.1.1 угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 13.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Писковитин Б.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.02.2023 г.
8170 | 67 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Прохоровский РЭС | 2023-01-06 19:38 | 2023-01-06 21:46 | 3.4.12.2.1, Вывод в ремонт по неотложной заявке ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Подольхи выполнен из-за обрыва вязки провода к изолятору фазы "С" опоры №79, вследствие длительного воздействия ветровых нагрузок в предшествующий период. | 4.4.4, Обрыв вязки провода к изолятору фазы «С» опоры №79 ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Подольхи произошел вследствие механического воздействия ветра и повторяющихся ветровых нагрузок в предшествующий период. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Подольхи. Срок исполнения: 16.01.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Балабанов А.Д. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.01.2023 г. Описание проведённых работ: осмотр Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 06.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Балабанов А.Д. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.01.2023 г. Описание проведённых работ: анализ
8171 | 177 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2023-01-06 19:31 | 2023-01-06 23:45 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 423 (Игнатово) ВЛ 10 кВ №1 Прогресс ПС 35/10 кВ "Моделово-2" по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №24 - №25 веткой дерева, принесенной на провода порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №24 - №25 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 423 (Игнатово) ВЛ 10 кВ №1 Прогресс ПС 35/10 кВ "Моделово-2" веткой дерева, принесенной на провода порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 423 (Игнатово) ВЛ 10 кВ №1 Прогресс ПС 35/10 кВ "Моделово-2" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотраВЛ 0,4кВ №1 ТП 423 (Игнатово) ВЛ 10 кВ №1 Прогресс ПС 35/10 кВ "Моделово-2" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр
8172 | 30 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС | 2023-01-06 19:10 | 2023-01-06 21:49 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №3 ТП 285 (Наб.поселок-4) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №7 - №8 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №7 - №8 ВЛ 0,4кВ №3 ТП 285 (Наб.поселок-4) в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №3 ТП 285 (Наб.поселок-4) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: мастер Семиченко Д.И. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.01.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №3 ТП 285 (Наб.поселок-4) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №3 ТП 285 (Наб.поселок-4) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: мастер Семиченко Д.И. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.01.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №3 ТП 285 (Наб.поселок-4) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.
8173 | 88 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС | 2023-01-06 18:59 | 2023-01-06 19:46 | 3.4.8.5.2, Аварийное отключение АВ 0,4кВ №1 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 2-51 ПС 35кВ Р-Хава произошло в результате повреждения потребительского электрооборудования за ГЛ.РБ 0,4кВ в ВРУ-0,4 от оп. №5 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 2-51 ПС 35кВ Р-Хава, находящемся на балансе и обслуживании потребителя Бутова А.Р. | 4.12, Короткое замыкание на потребительском электрооборудовании за ВРУ-0,4 от оп. №5 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 2-51 ПС 35кВ Р-Хава, находящемся на балансе и обслуживании потребителя Бутова А.Р. в результате которого произошло аварийное отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП 2-51 ПС 35кВ Р-Хава стало нарушение электрической изоляции | Мероприятие: Техническое Направить письмо потребителю Бутова А.Р. о необходимости приведения ВРУ-0,4 от оп. №5 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 2-51 ПС 35кВ Р-Хава в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ, и предложением воспользоваться услугой «Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования», затребовать копии протоколов об испытании оборудования Срок исполнения: 12.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.01.2023 г.
8174 | 71 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС | 2023-01-06 18:57 | 2023-01-06 19:35 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 6/0,4 кВ №4-22 ПС 35 кВ Хохол-1 явилось однофазное короткое замыкание, из-за схлёста неизолированного провода фазы «А» и нулевого проводов в пролёте опор №10-11 в следствие обрыва провода фазы «А» по причине изменения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации в сочетании с сильными порывами ветра до 11 м/с. | 4.1.3, Обрыв провода фазы «А» в пролёте опор №10-11 на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 6/0,4 кВ №4-22 ПС 35 кВ Хохол-1 явилось изменение структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации в сочетании с сильными порывами ветра до 11 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение структуры материала провода фазы «А» в пролёте опор №10-11 в процессе длительной эксплуатации на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 4-22 ПС Хохол-1 VN004-00077520 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 6/0,4 кВ №4-22 ПС 35 кВ Хохол-1 по всей длине на предмет выявления дефектов. Срок исполнения: 10.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Дорохов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.02.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 6/0,4 кВ №4-22 ПС 35 кВ Хохол-1 по всей длине на предмет выявления дефектов. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 6/0,4 кВ №4-22 ПС 35 кВ Хохол-1 наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 13.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Дорохов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.02.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 6/0,4 кВ №4-22 ПС 35 кВ Хохол-1 наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний.
8175 | 51 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Урицкий РЭС | 2023-01-06 18:51 | 2023-01-06 22:25 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки на провода на опоре №3-9 произошло нарушение электрической изоляции , с возникновением земли в сети 10кВ, устраненного действием ОВБ отключением в ручную. | 4.12, результате нарушения электрической изоляции из-за падения ветки дерева на провода на опоре №3-9 ВЛ 10 кВ № 6 ПС 35/10 кВ Сосковская, произошло нарушение электрической , с возникновением земли в сети 10кВ, устраненного действием ОВБ В10 отключен в ручную . | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №6 ПС 35/10 кВ Сосково и включить их в план работ Урицкого РЭС. Срок исполнения: 16.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Власов Н.Н. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №6 ПС 35/10 кВ Сосково и включены в план работ Урицкого РЭС. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №6 ПС 35/10 кВ Сосково по всей длине. Срок исполнения: 16.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Власов Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №6 ПС 35/10 кВ Сосково по всей длине.
8176 | 173 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2023-01-06 18:50 | 2023-01-06 20:58 | 3.4.8.5.2, Отключение автоматического выключателя ВЛ 0,4кВ №1 ТП 610 Кузнечиха ВЛ 10кВ №5 Геологоразведка ПС 35/10кВ "Лесные поляны в результате массового превышения потребителями максимальной разрешенной нагрузки, установленной документами о технологическом присоединении, при аномально низких температурах (до -30-35 С) вследствие включения бытовых электроприборов (в том числе нагревательных) высокой мощности. Включение потребителями бытовых приборов высокой мощности привело к возникновению кратковременных пиковых нагрузок превышающих номинальные параметры коммутационного аппарата (АВ 0,4кВ №1) трансформаторной подстанции ТП 610 Кузнечиха ВЛ 10кВ №5 Геологоразведка ПС 35/10кВ "Лесные поляны". | 4.13, Массовое превышение потребителями максимальной разрешенной нагрузки, установленной документами о технологическом присоединении, при аномально низких температурах (до -30-35 С) вследствие включения бытовых электроприборов (в том числе нагревательных) высокой мощности. Включение потребителями бытовых приборов высокой мощности привело к возникновению кратковременных пиковых нагрузок превышающих номинальные параметры коммутационного аппарата (АВ 0,4кВ №1) трансформаторной подстанции ТП 610 Кузнечиха ВЛ 10кВ №5 Геологоразведка ПС 35/10кВ "Лесные поляны". | Мероприятие: Техническое Провести прием в эксплуатацию интеллектуальных приборов учета с ограничением потребления согласно договорам на ВЛ 0,4кВ №1 ТП 610 Кузнечиха ВЛ 10кВ №5 Геологоразведка ПС 35/10кВ "Лесные поляны" с целью предотвращения потребителями использования мощности выше заявленной. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Провести осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 610 Кузнечиха ВЛ 10кВ №5 Геологоразведка ПС 35/10кВ "Лесные поляны" на предмет выявления бездоговорного потребления. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС об эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.02.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен инструктаж
8177 | 68 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Грибановский РЭС | 2023-01-06 18:48 | 2023-01-06 20:05 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №116 ПС 110 кВ В. Карачан явилось однофазное короткое замыкание, в результате схлёста неизолированного фазного и нулевого проводов потребительского ответвления от опоры №20 к жилому дому, при сильных порывах ветра до 11 м/с в результате провиса фазного провода. | 4.12, Схлёст неизолированного фазного и нулевого проводов потребительского ответвления от опоры №8 к жилому дому от ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №116 ПС 110 кВ В. Карачан, произошло при сильных порывах ветра до 11 м/с в результате провиса фазного провода. | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу жилого дома, подключенного от опоры №20 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №116 ПС 110 кВ В. Карачан с предложением замены ответвления, выполненного голым проводом на СИП и выносом приборов учета на границу балансовой принадлежности. Срок исполнения: 13.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Грибановского РЭС Дзюбин А.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.02.2023 г. Описание проведённых работ: Направили письмо владельцу жилого дома, подключенного от опоры №20 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №116 ПС 110 кВ В. Карачан с предложением замены ответвления, выполненного голым проводом на СИП и выносом приборов учета на границу балансовой принадлежности.
8178 | 77 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2023-01-06 18:50 | 2023-01-06 19:01 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ № 03 Коприно ПС 110/35/10 кВ Глебово, в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №35-№36 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытия обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. Отключение ВЛ 10кВ № 03 Коприно ПС Глебово, в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №32-№33 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытия обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, успешно. | 4.4.3, перекрытие проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №35-№36 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытия обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. перекрытие проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №32-№33 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытия обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, успешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ № 03 Коприно ПС 110/35/10 кВ Глебово. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.02.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр выполнен. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 03 Коприно ПС 110/35/10 кВ Глебово. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.01.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен осмотр ВЛ 10кВ № 03 Коприно ПС 110/35/10 кВ Глебово
8179 | 18 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ровенской РЭС | 2023-01-06 18:25 | 2023-01-06 20:19 | 3.4.9.3, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 1217 ПС 110 кВ Ровеньки произошло из-за КЗ в результате повреждения потребителя, запитанного по адресу улица Набережная №15 от опоры №5/7. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю с требованием о приведении электроустановок в соответствие с требованиями НТД. Срок исполнения: 27.01.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Пилипенко С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.01.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо потребителю с требованием о приведении электроустановок в соответствие с требованиями НТД.
8180 | 67 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС | 2023-01-06 18:20 | 2023-01-06 19:40 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №3-6 ПС 35 кВ Яблочное явилось однофазное короткое замыкание, в результате схлёста неизолированного фазного и нулевого проводов потребительского ответвления от опоры №36 к жилому дому, при сильных порывах ветра до 11 м/с в результате провиса фазного провода. | 4.12, Схлёст неизолированного фазного и нулевого проводов потребительского ответвления от опоры №36 к жилому дому от ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №3-6 ПС 35 кВ Яблочное , произошло при сильных порывах ветра до 11 м/с в результате провиса фазного провода. | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу жилого дома, подключенного от опоры №26 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №2-6 ПС 35 кВ Яблочное с предложением замены ответвления, выполненного голым проводом на СИП и выносом приборов учета на границу балансовой принадлежности Срок исполнения: 10.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Дорохов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.02.2023 г. Описание проведённых работ: Направить письмо владельцу жилого дома, подключенного от опоры №26 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №2-6 ПС 35 кВ Яблочное с предложением замены ответвления, выполненного голым проводом на СИП и выносом приборов учета на границу балансовой принадлежности
8181 | 17 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Вейделевский РЭС | 2023-01-06 18:20 | 2023-01-06 19:57 | 3.4.7.3.1, Отключение по ТУ ЛЭП 10 кВ №5 ПС 35 кВ Викторополь произошло из-за нарушения электрического контакта (искрение и потрескивание) между подвижными и неподвижными ножами полюса фазы "С" на РКТП 508 опора №9/10 вследствие недовключения. | 4.13, Нарушение электрического контакта (искрение и потрескивание) между подвижными и неподвижными ножами полюса фазы "С" на РКТП 508 опора №9/10 ЛЭП 10 кВ №5 ПС 35 кВ Викторополь произошло вследствие недовключения. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Некачественный контакт между подвижными и неподвижными ножами полюса фазы "С" на РКТП 508 опора №9/10 на ЛЭП 10 кВ №5 ПС 35 кВ Викторополь ЛЭП 10 кВ №5 ПС 35 кВ Викторополь | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №5 ПС 35 кВ Викторополь. Срок исполнения: 20.01.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Будыкин А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.01.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №5 ПС 35 кВ Викторополь. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений. Срок исполнения: 27.01.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Будыкин А.И. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.01.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений.
8182 | 172 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2023-01-06 18:16 | 2023-01-06 22:16 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 019 (Кошевники) ВЛ 10 кВ №5 Медведково ПС 35/10 кВ "Дорожаево" по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №13 - №14 веткой дерева, принесенной на провода порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №13 - №14 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 019 (Кошевники) ВЛ 10 кВ №5 Медведково ПС 35/10 кВ "Дорожаево" веткой дерева, принесенной на провода порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 019 (Кошевники) ВЛ 10 кВ №5 Медведково ПС 35/10 кВ "Дорожаево" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 019 (Кошевники) ВЛ 10 кВ №5 Медведково ПС 35/10 кВ "Дорожаево" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр
8183 | 171 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2023-01-06 18:15 | 2023-01-06 21:03 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 282 ВЛ 10кВ №2 Толгоболь ПС 35/10 кВ "Лесные Поляны" в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов всех фаз в пролете опор №7 - №8 деревом, упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах сильного ветра. На проводах и дереве видны следы перекрытия. Без повреждения проводов ВЛ. | 4.4.3, Схлест проводов всех фаз в пролете опор №7 - №8 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 282 ВЛ 10кВ №2 Толгоболь ПС 35/10 кВ "Лесные Поляны" деревом, упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах и дереве видны следы перекрытия. Без повреждения проводов ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 282 ВЛ 10кВ №2 Толгоболь ПС 35/10 кВ "Лесные Поляны" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 282 ВЛ 10кВ №2 Толгоболь ПС 35/10 кВ "Лесные Поляны" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр
8184 | 19 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2023-01-06 18:13 | 2023-01-06 18:20 | 3.4.9.3, В результате КЗ в вводном РУ потребителя дома №29 по ул. Заречная с. Бокино (повреждение устранено потребителем) произошло отключение ВЛ 0,4кВ №1 СТП №725. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов. Срок исполнения: 16.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.02.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов.
8185 | 123 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2023-01-06 18:13 | 2023-01-06 19:13 | 3.4.7.3.1, В результате несвоевременного выявления дефекта по разрегулировки стрелы провеса, при ветровой нагрузки произошел схлест проводов фазы "А" и "В" в пролетах опор №6-7 ВЛ 0,4кВ №3 от ТП-Нов-4-17, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции из-за схлеста проводов фазы "А" и "В" при ветровой нагрузке и разрегулировки стрелы провеса в пролетах опор №6-7 ВЛ 0,4кВ №3 от ТП-Нов-4-17,произошло межфазное короткое замыкание, устраненное действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение стрелы провиса в пролете опор №6-7 ВЛ 0,4кВ Л-3 Нов-4-17. на ВЛ 0,4кВ №3 ТП-Нов-4-17 ВЛ 0,4кВ №3 ТП-Нов-4-17 | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №3 ТП-10/0,4кВ Нов-4-17 и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 16.02.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.01.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №3 ТП-10/0,4кВ Нов-4-17 и включены в план работ Орловского РЭС. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №3 ТП-10/0,4кВ Нов-4-17 по всей длине. Срок исполнения: 16.02.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.01.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №3 ТП-10/0,4кВ Нов-4-17 по всей длине. Мероприятие: Техническое Произвести перетяжку провода в пролете опор №6-7 ВЛ 0,4кВ №3 ТП-10/0,4кВ Нов-4-17. Срок исполнения: 16.02.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведена перетяжка провода в пролете опор №6-7 ВЛ 0,4кВ №3 ТП-10/0,4кВ Нов-4-17.
8186 | 15 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго | 2023-01-06 18:12 | 2023-01-06 18:20 | 3.4.7.3.5, В результате изменения свойств материала устройства переключения блок-контактов привода выключателя ВВВ-10 в процессе эксплуатации с 1998 года, при возникновении КЗ на ВЛ 10кВ №4, произошел отказ в отключении выключателя, замыкание ликвидировано действием защит В 10 Т1. | 4.13, В результате нарушения электрического контакта блок-контактов привода выключателя ВВВ-10, из-за которой не было обеспечено переключение контакта в замкнутое состояние в цепи электромагнита отключения выключателя и готовность привода к отключению, при возникновении КЗ на ВЛ 10кВ №4 и отказе в отключении выключателя, замыкание ликвидировано действием защит В 10 Т1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неисправность в работе блок-контактов привода выключателя ВВВ-10, из-за которой не было обеспечено переключение контакта в замкнутое состояние в цепи электромагнита отключения выключателя и готовность привода к отключению на 1 с.ш. 10кВ ПС 35/10 кВ Гнездилово 1 с.ш. 10кВ ПС 35/10 кВ Гнездилово | Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №4 ПС 35/10 кВ Гнездилово разработать мероприятия и внести их в план работ Болховского РЭС. Срок исполнения: 16.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Сергеев М.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.01.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №4 ПС 35/10 кВ Гнездилово разработаны мероприятия и внесены в план работ Болховского РЭС. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №4 ПС 35/10 кВ Гнездилово по всей длине. Срок исполнения: 16.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Сергеев М.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №4 ПС 35/10 кВ Гнездилово по всей длине. Мероприятие: Техническое Провести внеплановый инструктаж персоналу СУ СПС УВС о необходимости при проведении ремонтов выключателей типа ВВВ-10 на ПС 35/10 кВ Гнездилово, производить проверку работоспособности блок-контактов привода выключателя ВВВ - 10. Срок исполнения: 16.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СУ СПС УВС Борисов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.01.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый инструктаж персоналу СУ СПС УВС о необходимости при проведении ремонтов выключателей типа ВВВ-10 на ПС 35/10 кВ Гнездилово, производить проверку работоспособности блок-контактов привода выключателя ВВВ - 10.
8187 | 77 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго |  |  | 3.4.7.3.5, Вывод в ремонт по неотложной заявке 2Т и 2 сш 110 кВ ПС 110 кВ Птицефабрика произведён по причине возникновения неисправности(излома) тяги привода ШР 110 кВ 2Т во время оперативных переключений. | 4.1.3, Излом тяги привода ШР 110 кВ 2Т на ПС 110 кВ Птицефабрика произошёл по причине изменения структуры материала в результате длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение структуры материала в результате длительной эксплуатации ШР 110 кВ на 2Т ПС 110кВ Птицефабрика 2Т ПС 110кВ Птицефабрика | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ПС 110 кВ Птицефабрика. Срок исполнения: 20.01.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СУ СПС УВС Шкарупов К.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.01.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен осмотр оборудования Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 23.01.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СУ СПС УВС Шкарупов К.А. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.01.2023 г. Описание проведённых работ: Составлен отчет по мероприятиям
8188 | 28 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Красносельский РЭС | 2023-01-06 18:09 | 2023-01-06 18:43 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре (до 12 м/с) произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ, на провода ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП № 035 на д.Зайцево в пролете опор № 6 - 7, веткой были перекрыты провода соседних фаз, от возникшего межфазного К.З. произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.1 в РУ 0,4 кВ ТП № 035. В дальнейшем при порыве ветра, ветка дерева упала на землю под провода ВЛ. | 4.12, Перекрытие проводов соседних фаз в пролете опор № 6 - 7 ВЛ 0,4 кВ от ТП № 035 на д.Зайцево упавшей веткой дерева. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ВЛ 0,4 кВ от ТП № 035 на д.Зайцево, с целью выявления деревьев, веток деревьев, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 31.01.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Красносельского РЭС Корнилов С.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеплановый обход ВЛ 0,4 кВ от ТП № 035 на д.Зайцево, с целью выявления деревьев, веток деревьев, угрожающих падением на провода. Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ 0,4 кВ от ТП № 035 на д.Зайцево, устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 02.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Красносельского РЭС Корнилов С.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеплановый обход ВЛ 0,4 кВ от ТП № 035 на д.Зайцево, с целью выявления деревьев, веток деревьев, угрожающих падением на провода.
8189 | 87 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Россошанский РЭС | 2023-01-06 18:05 | 2023-01-06 18:10 | 3.4.8.5.2, Аварийное отключение АВ 0,4кВ № ВЛ-0,4-3 ТП-5-14 Райновская произошло в результате повреждения потребительского электрооборудования за ГЛ.РБ 0,4кВ в ВРУ-0,4 от оп. №5 ВЛ-0,4-3 ТП-5-14 Райновская, находящемся на балансе и обслуживании потребителя Трушина Л.Н. | 4.12, Короткое замыкание на потребительском электрооборудовании за ВРУ-0,4 от оп. №5 ВЛ-0,4-3 ТП-5-14 Райновская, находящемся на балансе и обслуживании потребителя Трушина Л.Н. в результате которого произошло аварийное отключение ВЛ-0,4-3 ТП-5-14 Райновская стало нарушение электрической изоляции. | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю Трушина Л.Н. о необходимости приведения ВРУ 0,4кВ от оп. №5 ВЛ-0,4-3 ТП-5-14 Райновская в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ, и предложением воспользоваться услугой «Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования», затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 24.04.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Голубев А.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.02.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо потребителю Трушина Л.Н. о необходимости приведения ВРУ 0,4кВ от оп. №5 ВЛ-0,4-3 ТП-5-14 Райновская в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ, и предложением воспользоваться услугой «Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования», затребованы копии протоколов об испытании оборудования.
8190 | 89 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Щигровский РЭС | 2023-01-06 17:57 | 2023-01-06 18:04 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ №736 ПС 110 кВ "Басово" произошло в результате междуфазного к.з. из-за перекрытия проводов в пролете опор №65-66 упавшей веткой, с высокорослого дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ под воздействием ветра. | 4.4.3, Причиной короткого замыкания на ВЛ-10кВ №736 ПС 35 кВ "Басово" в пролете опор №65-66 явилось ветка, упавшая с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием ветра. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №736 ПС "Басово" Срок исполнения: 18.03.2023 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Климов Н.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.03.2023 г. Мероприятие: Организационное Составить план мероприятий Срок исполнения: 18.03.2023 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Климов Н.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.03.2023 г.
8191 | 63 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС | 2023-01-06 17:45 | 2023-01-06 19:10 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №3-6 ПС 35 кВ Рудкино явилось однофазное короткое замыкание, в результате схлёста неизолированного фазного и нулевого проводов потребительского ответвления от опоры №14 к жилому дому, при сильных порывах ветра до 11 м/с в результате провиса фазного провода. | 4.12, Схлёст неизолированного фазного и нулевого проводов потребительского ответвления от опоры №14 к жилому дому от ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №3-6 ПС 35 кВ Рудкино, произошло при сильных порывах ветра до 11 м/с в результате провиса фазного провода. | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу жилого дома, подключенного от опоры №14 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №3-6 ПС 35 кВ Рудкино с предложением замены ответвления, выполненного голым проводом на СИП и выносом приборов учета на границу балансовой принадлежности. Срок исполнения: 10.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Дорохов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.02.2023 г. Описание проведённых работ: Направить письмо владельцу жилого дома, подключенного от опоры №14 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №3-6 ПС 35 кВ Рудкино с предложением замены ответвления, выполненного голым проводом на СИП и выносом приборов учета на границу балансовой принадлежности. Мероприятие: Организационное Через администрацию района и средства массовой информации довести до населения района Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» и ответственность за их нарушение, а так же для предотвращения повреждения и предупреждения травматизма сторонних лиц через средства массовой информации довести до организаций и населения требования правил охраны ВЛ, информацию об экономических последствиях и опасности повреждения оборудования электросетевого комплекса. Срок исполнения: 10.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Дорохов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.02.2023 г. Описание проведённых работ: Через администрацию района и средства массовой информации довести до населения района Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» и ответственность за их нарушение, а так же для предотвращения повреждения и предупреждения травматизма сторонних лиц через средства массовой информации довести до организаций и населения требования правил охраны ВЛ, информацию об экономических последствиях и опасности повреждения оборудования электросетевого комплекса.
8192 | 75 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2023-01-06 17:40 | 2023-01-06 18:50 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП-100 Максимовское по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №12-№13 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №12-№13 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП-100 Максимовское с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.02.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр выполнен. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТП-100 Максимовское устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.02.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр выполнен.
8193 | 17 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Калачеевский РЭС | 2023-01-06 17:32 | 2023-01-06 19:24 | 3.4.12.2.3, Аварийное отключение ВЛ-0,4кВ №1 КТП-312 ВЛ-10-3 ПС 110кВ Калач-2 произошло по причине возникновения двухфазного КЗ из-за кратковременного схлеста проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №1/8-1/9, вызванного падением ветки, сломленной и занесенной на провода с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, сильными порывами ветра до 15 м/с. | 4.4.3, Кратковременный схлест проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №1/8-1/9 ВЛ-0,4кВ №1 КТП-312 ВЛ-10-3 ПС 110кВ Калач-2 произошел вследствие механического воздействия на них ветки от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, сломленной и занесенной на провода ВЛ, сильными порывами ветра до 15 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ №1 КТП-10/0,4кВ №312 ВЛ-10кВ №3 ПС 110 кВ Калач-2 на предмет выявления деревьев и веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ как из охранной зоны ВЛ, так и вне охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 12.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Н.В. Безуглый Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.01.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ №1 КТП-10/0,4кВ №312 ВЛ-10кВ №3 ПС 110 кВ Калач-2 на предмет выявления деревьев и веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ как из охранной зоны ВЛ, так и вне охранной зоны ВЛ. Замер нагрузки на ТП-312. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 КТП-10/0,4кВ №312 ВЛ-10кВ №3 ПС 110 кВ Калач-2 выявленные дефекты включить в план ТОиР 2023г. Срок исполнения: 12.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Н.В. Безуглый Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.01.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 КТП-10/0,4кВ №312 ВЛ-10кВ №3 ПС 110 кВ Калач-2 дефекты не выявлены, мероприятия не требуются.
8194 | 85 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС | 2023-01-06 17:30 | 2023-01-06 18:30 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ деревня от КТП 10/0,4кВ Жаворонково вызвано однофазным к.з. из-за наклона дерева из вне охранной зоны ВЛ, при сильном порыве ветра, в пролёте опора №8 - №9, без повреждения проводов. | 4.4.3, В результате механического воздействия при наклоне дерева, из вне охранной зоны ВЛ, при сильном порыве ветра, на провода ВЛ-0,4кВ деревня от КТП-10/0,4кВ Жаворонково в пролете опора №8- №9, произошло перекрытие проводов в данном пролете, что послужило причиной отключения ВЛ-0,4кВ деревня от КТП-10/0,4кВ Жаворонково. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ деревня от КТП 10/0,4 Жаворонково с целью выявления дефектов, влияющих на аварийность. Срок исполнения: 12.01.2023 г. Ответственное лицо: и.о.начальника Удомельского РЭС Мазур В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.01.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ деревня от КТП 10/0,4 Жаворонково Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ деревня от КТП 10/0,4 Жаворонково Срок исполнения: 15.01.2023 г. Ответственное лицо: и.о.начальника Удомельского РЭС Мазур В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.01.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ деревня от КТП 10/0,4 Жаворонково
8195 | 150 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС | 2023-01-06 17:30 | 2023-01-06 17:55 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №1 ТП-440 ВЛ-1007 ПС Рябцево явилось повреждение в ВЩУ потребителя на опоре №7. |  | Мероприятие: Организационное Направить претензионное письмо владельцу ВЩУ потребителя на опоре №7 ВЛ-0,4кВ №1 ТП-440 ВЛ-1007 ПС Рябцево. Срок исполнения: 03.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Смоленского РЭС Суражевский С.В Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.02.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено претензионное письмо владельцу ВЩУ потребителя на опоре №7 ВЛ-0,4кВ №1 ТП-440 ВЛ-1007 ПС Рябцево.
8196 | 104 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Покровский РЭС | 2023-01-06 17:29 | 2023-01-06 17:45 | 3.4.12.2.3, В результате сильного ветра произошло падение ветки дерева (из вне охранной зоны ВЛ) на провода фазы "А" и "В" в пролете опор №15-16 ВЛ-10кВ ф-7 от ПС Топки, что привело к нарушению электрической изоляции, и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева (из вне охранной зоны ВЛ) на провода фазы "А" и "В" в пролете опор №15-16 ВЛ-10кВ ф-7 от ПС Топки, произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ-10 кВ ф-7 ПС Топки. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: начальник РЭС. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.02.2023 г. Описание проведённых работ: План работ. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ ф-7 ПС Топки разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в план работ Покровского РЭС. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: начальник РЭС. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.02.2023 г. Описание проведённых работ: План работ.
8197 | 122 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2023-01-06 17:26 | 2023-01-06 19:00 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 466 ПС Комплекс произошло из-за кратковременного превышения величины тока нагрузки у потребителя электрической энергии, над номинальным током АВ № 1 0,4кВ (I ном = 63А). | 4.13, Отключение ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 466 ПС Комплекс произошло из-за кратковременного превышение величины тока нагрузки у потребителя электрической энергии, над номинальным током АВ № 1 0,4кВ (I ном = 63 А), что привело к срабатыванию теплового расцепителя. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 466 ПС Комплекс по всей длине с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ. Срок исполнения: 13.02.2023 г. Ответственное лицо: Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.01.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 466 ПС Комплекс разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 13.02.2023 г. Ответственное лицо: Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.01.2023 г. Описание проведённых работ: Замечаний не выявлено
8198 | 121 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2023-01-06 17:25 | 2023-01-06 18:27 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 166 ПС Бл. Ляпино произошло из-за кратковременного превышения величины тока нагрузки у потребителя электрической энергии, над номинальным током АВ № 1 0,4кВ (I ном = 63А). | 4.13, Отключение ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 166 ПС Бл. Ляпино произошло из-за кратковременного превышение величины тока нагрузки у потребителя электрической энергии, над номинальным током АВ № 1 0,4кВ (I ном = 63 А), что привело к срабатыванию теплового расцепителя. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 166 ПС Бл. Ляпино по всей длине с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ. Срок исполнения: 12.02.2023 г. Ответственное лицо: Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.01.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр выполнен Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 166 ПС Бл. ляпино разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 12.02.2023 г. Ответственное лицо: Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.01.2023 г. Описание проведённых работ: Замечаний не выполнено
8199 | 40 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кимрский РЭС | 2023-01-06 17:21 | 2023-01-06 17:24 | 3.4.7.3.5, Срабатывание предохранителя ПН-2 фазы "В" на руб.-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ КТП 456 Топорок произошло по причине увеличения тока нагрузки выше номинального. | 4.13, В результате превышения тока нагрузки на ВЛ-0,4кВ №1 КТП 456 Топорок произошло срабатывание предохранителя ПН-2 фазы "В" на руб.-0,4кВ №1 КТП 456 Топорок. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не актуальная информация о нагрузке потребителей на ВЛ-0,4кВ №1 КТП 456 Топорок VN004-69009844 | Мероприятие: Техническое Произвести замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала вставки ПН-2 руб.-0,4кВ №1 КТП 456 Топорок. Срок исполнения: 27.01.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Кимрского РЭС Сухарьков В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произвели замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала вставки ПН-2 руб.-0,4кВ №1 КТП 456 Топорок Мероприятие: Техническое Произвести замер сопротивления петли фаза-ноль на ВЛ-0,4кВ №1 КТП 456 Топорок. Срок исполнения: 27.01.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Кимрского РЭС Сухарьков В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произвели замер сопротивления петли фаза-ноль на ВЛ-0,4кВ №1 КТП 456 Топорок Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при замере нагрузки в период наибольшего потребления на КТП 456 Топорок. Срок исполнения: 30.01.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Кимрского РЭС Сухарьков В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.01.2023 г. Описание проведённых работ: При замере нагрузки в период наибольшего потребления на КТП 456 Топорок дефекты не выявлены.
8200 | 100 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Конаковский РЭС | 2023-01-06 17:11 | 2023-01-07 21:16 | 3.4.7.3.5, Первое и второе отключение ВЛ-0,4кВ №1 КТП 10/0,4кВ Павельцево произошло по причине увеличения тока нагрузки выше номинального. | 4.13, В результате превышения тока нагрузки на ВЛ-0,4кВ №1 КТП 10/0,4кВ Павельцево произошло перегорание калиброванного низковольтного предохранителя на РБ-0,4кВ №1 ВЛ-0,4кВ №1 КТП 10/0,4кВ Павельцево действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не актуальная информация о нагрузке потребителей на ВЛ-0,4кВ №1 КТП 10/0,4кВ Павельцево на ВЛ-0,4кВ ф.1 КТП Павельцево ф.09 ПС №11 VN004-00061032 | Мероприятие: Техническое Произвести замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала ПН на РБ-0,4кВ №1 КТП 10/0,4кВ Павельцево. Срок исполнения: 27.01.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Соколов М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.01.2023 г. Описание проведённых работ: Замер нагрузки в период наибольшего потребления на ВЛ-0,4кВ №1 КТП 10/0,4кВ Павельцево. Мероприятие: Техническое Произвести замер сопротивления петли фаза-ноль на ВЛ-0,4кВ №1 КТП 10/0,4кВ Павельцево. Срок исполнения: 27.01.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Соколов М.В. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.01.2023 г. Описание проведённых работ: Замер сопротивления петли фаза-ноль на ВЛ-0,4кВ №1 КТП 10/0,4кВ Павельцево. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при замере нагрузки в период наибольшего потребления на КТП 10/0,4кВ Павельцево. Срок исполнения: 30.01.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Соколов М.В. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.01.2023 г. Описание проведённых работ: Замер нагрузки в период наибольшего потребления на ВЛ-0,4кВ №1 КТП 10/0,4кВ Павельцево.
8201 | 68 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Губкинский РЭС | 2023-01-06 17:10 | 2023-01-06 17:33 | 3.4.12.2.3, Появление сигнала «земля» на I секции шин 10 кВ ПС 35 кВ Б.Дворы произошло при перекрытии воздушного промежутка между проводом фазы "С" и металлоконструкцией траверсы на опоре №28 ВЛ 10кВ №7 ПС 35 кВ Б.Дворы веткой дерева (растущего вне охранной зоны ЛЭП) при усилении ветра. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводом фазы "С" и металлоконструкцией траверсы на опоре №28 ВЛ 10кВ №7 ПС 35 кВ Б.Дворы произошло из-за механического воздействия при падении ветки дерева (растущего вне охранной зоны ЛЭП), на провода при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ №7 ПС 35 кВ Б.Дворы. Срок исполнения: 16.01.2023 г. Ответственное лицо: Гречухин В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.01.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 06.02.2023 г. Ответственное лицо: Гречухин В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.01.2023 г. Описание проведённых работ: Не требуются.
8202 | 39 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кашинский РЭС | 2023-01-06 17:00 | 2023-01-06 17:30 | 3.4.12.1.1, Отключение ВЛ-0,4кВ №1 ТП 428 Лапшино произошло по причине однофазного КЗ между проводами фазы "А" и ноль в результате схлеста проводов из-за схода снега с крыши дома ввод от опоры №3. | 4.4.4, В результате механического воздействия в следствие схода снега с крыши дома на провода ввода от опоры №3 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 428 Лапшино, произошел схлёст проводов фазы "А" и ноль, то привело к перегоранию низковольтного предохранителя на руб.-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ ТП 428 Лапшино. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 428 Лапшино от ВЛ 10кВ №03 ПС 110кВ Зобнино с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 27.01.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Кашинского РЭС Воронцов В.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ0,4кВ №1 ТП 428 Лапшино, запитанной от ВЛ10кВ №03 ПС Зобнино. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП 428 Лапшино от ВЛ 10кВ №03 ПС 110кВ Зобнино. Срок исполнения: 30.01.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Кашинского РЭС Воронцов В.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.01.2023 г. Описание проведённых работ: При проведении внеочередного осмотра ВЛ0,4кВ №1 ТП 428 Лапшино, запитанной от ВЛ10кВ №03 ПС Зобнино дефектов не выявлено.
8203 | 81 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Медвенский РЭС | 2023-01-06 17:00 | 2023-01-06 18:15 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП 371 , послужило возникшее межфазное КЗ в пролете опор № 8-9, вызванное схлёстом проводов веткой, сломанной сильным порывом ветра, с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Схлёст проводов в пролете опор № 8-9, произошел по причине слома ветки на провода ВЛ сильным порывом ветра, с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 371 Срок исполнения: 16.02.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Сергеев А.Ю Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.02.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное По итогам осмотра ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 371, в случае выявления замечаний, определить мероприятия по их устранению. Срок исполнения: 16.02.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Сергеев А.Ю Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.02.2023 г. Описание проведённых работ: График устранения замечаний
8204 | 16 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Алексеевский РЭС | 2023-01-06 16:50 | 2023-01-06 18:42 | 3.4.7.3.5, Срабатывание ПК 10 кВ фаз "А", "В", "С" в РУ 10 кВ КТП 209 ЛЭП 10 кВ №2 ЦРП 1 ПС 110кВ Алексеевка произошло из-за возникновения внутреннего повреждения изоляции обмоток ВН фаз "А", "В", "С" силового трансформатора вследствие изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | 4.12, Внутреннее повреждение изоляции обмоток ВН фаз "А", "В","С" силового трансформатора КТП 209 ЛЭП 10 кВ №2 ЦРП 1 ПС 110 кВ Алексеевка произошло вследствие изменения структуры материала в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Внутреннее повреждение изоляции обмоток ВН фаз "А", "В","С" силового трансформатора на КТП 209 ЛЭП 10 кВ №2 ЦРП-1 ПС 110 кВ Алексеевка КТП 209 ЛЭП 10 кВ №2 ЦРП-1 ПС 110 кВ Алексеевка | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр КТП 209 ЛЭП 10 кВ №2 ЦРП 1 ПС 110 кВ Алексеевка. Срок исполнения: 27.01.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Дудка А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.01.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр КТП Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 10.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Дудка А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.01.2023 г. Описание проведённых работ: Наряд-допуск
8205 | 29 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Красносельский РЭС | 2023-01-06 16:50 | 2023-01-06 18:05 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре (до 12 м/с) произошло падение ветки с дерева растущего за пределами охранной зоны, на провода ВЛ-0,4 кВ от ТП № 249 на д.Харитоново в пролете опор № 41 - 42, веткой были перекрыты провода соседних фаз, от возникшего межфазного К.З. произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.1. Информация по метеоусловиям приложена к документам. | 4.4.3, Перекрытие проводов соседних фаз в пролете опор № 41 - 42 ВЛ-0,4 кВ от ТП № 249 на д.Харитоново упавшей веткой дерева. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ от ТП № 249 на д.Харитоново, с целью выявления деревьев, веток деревьев, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 30.01.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Красносельского РЭС Корнилов С.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ от ТП № 249 на д.Харитоново, с целью выявления деревьев, веток деревьев, угрожающих падением на провода. Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ-0,4 кВ от ТП № 249 на д.Харитоново, устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 01.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Красносельского РЭС Корнилов С.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ от ТП № 249 на д.Харитоново, с целью выявления деревьев, веток деревьев, угрожающих падением на провода.
8206 | 153 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2023-01-06 16:42 | 2023-01-06 17:23 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 019 Кошевники ВЛ 10 кВ №5 Медведково ПС 35/10 кВ "Дорожаево" по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №10 - №5-1 в результате перекрытия проводов веткой дерева, принесенной на провода порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ . Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №10 - №5-1 ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 019 Кошевники ВЛ 10 кВ №5 Медведково ПС 35/10 кВ "Дорожаево" в результате перекрытия проводов веткой дерева, принесенной на провода порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 019 Кошевники ВЛ 10 кВ №5 Медведково ПС 35/10 кВ "Дорожаево" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 019 Кошевники ВЛ 10 кВ №5 Медведково ПС 35/10 кВ "Дорожаево" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр
8207 | 74 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2023-01-06 16:30 | 2023-01-06 18:25 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 218 (Шашково посёлок) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №6-№7 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №6-№7 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 218 (Шашково посёлок) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведе В.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.02.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр выполнен. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 218 (Шашково посёлок) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведе В.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.02.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр выполнен.
8208 | 62 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС | 2023-01-06 16:30 | 2023-01-06 17:54 | 3.4.7.3.1, Причиной вывода в ремонт КТП 6/0,4 кВ №7-13 ПС 35 кВ Хохол-1 персоналом Хохольской БРЭС Хохольского РЭС, послужило сгорание трансформатора в следствие пробития обмотки изоляции высокого напряжения, в связи с выработкой ресурса трансформатора. | 4.1.3, Пробой обмотки изоляции трансформатора в РУ 10 кВ КТП 6/0,4 кВ №7-13 ПС 35 кВ Хохол-1 произошел в следствие пробития обмотки изоляции высокого напряжения, в связи с выработкой ресурса трансформатора Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение обмоток трансформатора на КТП 6/0,4 кВ №7-13 ПС 35 кВ Хохол-1 TP006-0008801 | Мероприятие: Техническое Выполнить тепловизионный контроль всех ТП 6/0,4 кВ от ВЛ 6 кВ №7 ПС 35 кВ Хохол-1 на предмет дефектов после прохождения грозового фронта. Срок исполнения: 13.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Дорохов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.02.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнить тепловизионный контроль всех ТП 6/0,4 кВ от ВЛ 6 кВ №7 ПС 35 кВ Хохол-1 на предмет дефектов после прохождения грозового фронта. Мероприятие: Организационное По результатам тепловизионного контроля всех ТП 6/0,4 кВ от ВЛ 6 кВ №7 ПС 35 кВ Хохол-1 разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов. Срок исполнения: 14.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Дорохов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.02.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам тепловизионного контроля всех ТП 6/0,4 кВ от ВЛ 6 кВ №7 ПС 35 кВ Хохол-1 разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов.
8209 | 119 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2023-01-06 16:16 | 2023-01-06 16:30 | 3.4.7.3.1, В результате несвоевременного выявления дефекта по разрегулировки стрелы провеса, при ветровой нагрузки произошел схлест проводов фазы "В" и "С" в пролетах опор №2/3-2/4 ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Нов-3-9, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции из-за схлеста проводов фазы "В" и "С" при ветровой нагрузке и разрегулировки стрелы провеса в пролетах опор №2/3-2/4 ВЛ 0,4кВ №1 от ТП-Нов-3-9,произошло межфазное короткое замыкание, устраненное действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение стрелы провиса в пролете опор №2/3-2/4 ВЛ 0,4кВ Л-1 Нов-3-9. на ВЛ 0,4кВ №1 ТП-Нов-3-9 ВЛ 0,4кВ №1 ТП-Нов-3-9 | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП-10/0,4кВ Нов-3-9 и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 16.02.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.01.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП-10/0,4кВ Нов-3-9 и включены в план работ Орловского РЭС. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП-10/0,4кВ Нов-3-9 по всей длине. Срок исполнения: 16.02.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.01.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП-10/0,4кВ Нов-3-9 по всей длине. Мероприятие: Техническое Произвести перетяжку провода в пролете опор №2/3-2/4 ВЛ 0,4кВ №1 ТП-10/0,4кВ Нов-3-9. Срок исполнения: 16.02.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведена перетяжка провода в пролете опор №2/3-2/4 ВЛ 0,4кВ №1 ТП-10/0,4кВ Нов-3-9.
8210 | 170 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Некрасовский РЭС | 2023-01-06 16:14 | 2023-01-06 20:24 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4кВ №2 ТП451 Плаксино ВЛ-10кВ №9 Колос ПС 35/10кВ Некрасово по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №10-№11 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Отключение ВЛ-0,4кВ №2 ТП 451 Плаксино ВЛ-10кВ №9 Колос ПС 35/10кВ Некрасово по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №20-№21 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №10-№11 ВЛ-0,4кВ №2 ТП 451 Плаксино ВЛ-10кВ №9 Колос ПС 35/10кВ Некрасово в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Схлест проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №20-№21 ТП 451 Плаксино ВЛ-10кВ №9 Колос ПС 35/10кВ Некрасово в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 451 Плаксино с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: мастер Блохин А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.02.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 451 Плаксино с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 451 Плаксино устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: мастер Блохин А.Е. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.02.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнена опиловка сучьев у дерева в неохранной зоне .
8211 | 106 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Верховский РЭС | 2023-01-06 16:08 | 2023-01-06 16:15 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия ветровой нагрузки произошло падение ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4кВ №1 КТП 5/П-7-160 н.п. Дубровка на провода фаз "А" и "В", что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате воздействия ветровой нагрузки произошло падение ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4кВ №1 КТП 5/П-7-160 н.п. Дубровка на провода фаз "А" и "В", что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ №1 КТП 5/П-7-160 н.п. Дубровка нарушений и включить их в план работ Верховского РЭС. Срок исполнения: 13.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мальцев Ю.И. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.01.2023 г. Описание проведённых работ: Дефекты включены в план работ Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП 5/П-7-160 н.п. Дубровка по всей длине. Срок исполнения: 13.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен не плановый осмотр ВЛ
8212 | 21 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2023-01-06 16:07 | 2023-01-06 23:25 | 3.4.7.3.5, Первое и второе отключения АВ-0,4 кВ в РУ 0,4 кВ на КТП 10 кВ Ожибоково ВЛ 10 №24 Зубцов произошли по причине кратковременного схлеста проводов в пролете опор №14-15 в результате увеличения стрелы провеса проводов в процессе длительной эксплуатации. | 4.12, В результате увеличения стрелы провеса проводов в процессе длительной эксплуатации в пролете опор №14-15 ВЛ-0,4кВ №2 Ожибоково ВЛ-10 №24 Зубцов под воздействием порывов ветра произошел кратковременный схлест проводов, что послужило причиной 2-х отключений АВ-0,4 кВ в РУ-0,4 кВ на КТП 10 кВ Ожибоково. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: увеличения стрелы провеса проводов в процессе длительной эксплуатации в пролете опор №14-15 на ВЛ-0,4кВ №2 Ожибоково ВЛ-10 №24 Зубцов ВЛ-0,4кВ №2 Ожибоково ВЛ-10 №24 Зубцов | Мероприятие: Техническое Произвести перетяжку проводов в пролете опор №14-15 ВЛ-0,4кВ №2 Ожибоково ВЛ-10 №24 Зубцов. Срок исполнения: 17.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.01.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр после перетяжки проводов в пролете опор №14-15 ВЛ-0,4кВ №2 Ожибоково ВЛ-10 №24 Зубцов Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастерам Зубцовского участка Ржевского РЭС о необходимости проведения технического обслуживания оборудования в соответствии с требованиями НТД Срок исполнения: 24.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.01.2023 г.
8213 | 120 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2023-01-06 16:07 | 2023-01-06 17:08 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 607 ПС Бл. Ляпино произошло из-за кратковременного превышения величины тока нагрузки у потребителя электрической энергии, над номинальным током АВ № 1 0,4кВ (I ном = 63А). | 4.13, Отключение ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 607 ПС Бл. Ляпино произошло из-за кратковременного превышение величины тока нагрузки у потребителя электрической энергии, над номинальным током АВ № 1 0,4кВ (I ном = 63 А), что привело к срабатыванию теплового расцепителя. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 607 ПС Бл. Ляпино по всей длине с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ. Срок исполнения: 12.02.2023 г. Ответственное лицо: Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.01.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр выполнен Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 607 ПС Бл. Ляпино разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 12.02.2023 г. Ответственное лицо: Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.01.2023 г. Описание проведённых работ: Замечаний не выявлено
8214 | 66 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новохоперский РЭС | 2023-01-06 15:40 | 2023-01-06 17:30 | 3.4.12.2.3, Двухфазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ № 4 ПС 35 кВ Е-Колено вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор № 59-60, упавшей веткой дерева растущим за пределами охранной зоны ВЛ, порывом ветра до 17 м/сек. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор № 59-60 от ВЛ 10 кВ № 4 ПС 35 кВ Е-Колено произошло при падении ветки дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ при порывах ветра до 17 м/сек. | Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 4 ПС 35 кВ Е-Колено наметить мероприятия по выпиливанию деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ, которые при падении угрожают повреждением ВЛ Срок исполнения: 12.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Синельников Е.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.02.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 4 ПС 35 кВ Е-Колено наметить мероприятия по выпиливанию деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ, которые при падении угрожают повреждением ВЛ Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 4 ПС 35 кВ Е-Колено по всей длине на предмет наличия деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ, которые при падении угрожают повреждением ВЛ Срок исполнения: 12.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Синельников Е.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.02.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 4 ПС 35 кВ Е-Колено по всей длине на предмет наличия деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ, которые при падении угрожают повреждением ВЛ
8215 | 212 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Весьегонский РЭС | 2023-01-06 15:23 | 2023-01-06 15:53 | 3.4.12.1.1, Перегорание ПН-2 в РУ-0,4 кВ руб.0,4 кВ №1 ТП №121 произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за схлеста проводов, вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения габарита с приближением к соседнему проводу в пролете опор №15-16 ВЛ-0,4кВ №1 от ТП №121. | 4.4.4, В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения их габарита с приближением к соседнему проводу в пролете опор №15-16 ВЛ-0,4кВ №1 от ТП №121, произошел схлест проводов в данном пролете опор, что послужило причиной перегорания ПН-2 в РУ-0,4 кВ руб.0,4 кВ №1 ТП №121. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от ТП №121 д.Мышкино. Срок исполнения: 24.01.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Весьегонского РЭС Мингалеев С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.01.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от ТП №121 д.Мышкино. Мероприятие: Организационное Включить в план мероприятий на 2023 год устранение дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ-0,4кВ №1 от ТП №121 д.Мышкино. Срок исполнения: 25.01.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Весьегонского РЭС Мингалеев С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.01.2023 г. Описание проведённых работ: Дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ-0,4кВ №1 от ТП №121 д.Мышкино, включены в план работ 2023 г.
8216 | 157 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС | 2023-01-06 15:20 | 2023-01-06 16:30 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №1 ТП-39 ВЛ-605 ПС Водозабор явилось повреждение в ВЩУ потребителя на опоре №22. |  | Мероприятие: Организационное Направить претензионное письмо владельцу ВЩУ потребителя на опоре №22 ВЛ-0,4кВ №1 ТП-39 ВЛ-605 ПС Водозабор. Срок исполнения: 02.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Смоленского РЭС Суражевский С.В Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.02.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено претензионное письмо владельцу ВЩУ потребителя на опоре №22 ВЛ-0,4кВ №1 ТП-39 ВЛ-605 ПС Водозабор.
8217 | 94 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС |  |  | 3.4.7.3.1, В результате загрузки по ВЛ 6кВ №21 ПС 35/6 кВ Стекловолокно оборудования ПС 35/6 кВ Стекловолокно 06.01.23 составило 201А, что превысило величину длительно допустимого тока ТТ - 150А, РЗА - 160А и привело к отключению В 6 кВ №21 действием МТЗ. | 4.13, Отключение ВЛ-6кВ № 21 ПС 35/6 кВ Стекловолокно произошло в результате превышении тока нагрузки выше допустимого действием защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение величины длительно допустимого тока потребителями ВЛ-6кВ № 21 ПС Стекловолокно на ВЛ-6кВ № 21 ПС Стекловолокно VS006-0001469 | Мероприятие: Организационное Провести перераспределение нагрузки в схеме ВЛ-6 кВ фид№21 на ПС Стекловолокно. Срок исполнения: 30.01.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.01.2023 г. Описание проведённых работ: Проведено перераспределение нагрузки в схеме ВЛ-6 кВ фид№21 на ПС Стекловолокно.
8218 | 74 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Конаковский РЭС | 2023-01-06 15:10 | 2023-01-06 16:04 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-6 кВ №14 ПС 35/6 кВ Мелково произошло по причине междуфазного КЗ из-за обрыва шлейфа изолятора фазы "В" на ЛР, установленного на опоре №26-1 ВЛ-6 кВ №14 ПС 35/6 кВ Мелково и касания шлейфа фазы "А" во время порывов ветра. Повреждение (обрыв) шлейфа на ЛР произошел из-за нарушения структуры материла в результате старения по причине длительной эксплуатации). | 4.1.3, В результате нарушения структуры материала шлейфа фазы "В" на ЛР в процессе длительной эксплуатации произошло ослабление механической прочности, что привело к повреждению (обрыв) шлейфа изолятора фазы "В" на ЛР, установленного на опоре №26-1, с междуфазным замыканием проводов ф. "А" и "В" (шлейфа), в результате чего ВЛ-6 кВ №14 ПС 35/6 кВ Мелково отключилась действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременное проведение мероприятий по замене изношенного оборудования ВЛ-6 кВ №14 ПС 35/6 кВ Мелково на ВЛ-6кВ №14 ПС Мелково (б.15) VS006-0001597 | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-6кВ №14 ПС 35/6кВ Мелково в пролетах опор №150 - №26-1 с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 27.01.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Соколов М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.01.2023 г. Описание проведённых работ: Внеплановый осмотр ВЛ-6кВ №14 ПС 35/6кВ Мелково в пролетах опор №150 - №26-1. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-6кВ №14 ПС 35/6кВ Мелково в пролетах опор №150 - №26-1. Срок исполнения: 30.01.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Соколов М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.01.2023 г. Описание проведённых работ: Внеплановый осмотр ВЛ-6кВ №14 ПС 35/6кВ Мелково в пролетах опор №150 - №26-1. Мероприятие: Организационное Всему ремонтному и оперативно-ремонтному персоналу РЭС провести внеочередной инструктаж по вопросам качества проведения плановых осмотров ВЛ. Срок исполнения: 18.01.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Соколов М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.01.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной инструктаж по вопросам качества проведения плановых осмотров ВЛ всему ремонтному и оперативно-ремонтному персоналу РЭС.
8219 | 86 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Нижнедевицкий РЭС | 2023-01-06 15:00 | 2023-01-06 15:52 |  |  | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4№2 ТП-2-18 ВЛ-10-2 ПС Нижнедевицк по всей длине с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ. Срок исполнения: 16.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нижнедевицкого РЭС Кирюшин С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.01.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ-0,4№2 ТП-2-18 ВЛ-10-2 ПС Нижнедевицк по всей длине с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-0,4№2 ТП-2-18 ВЛ-10-2 ПС Нижнедевицк разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 16.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нижнедевицкого РЭС Кирюшин С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.01.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ-0,4№2 ТП-2-18 ВЛ-10-2 ПС Нижнедевицк дефектов не обнаружено, мероприятия не требуются
8220 | 30 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС | 2023-01-06 15:00 | 2023-01-06 16:25 | 3.4.7.3.5, Отключение КЛ-10кВ ПС "Юго-Западная" яч.7 - РП-30 яч.6 произошло по причине межфазного К.З. в результате электрического пробоя силового кабеля 10 кВ на участке от ТП-324 яч.5 до ТП-369 яч.5 вследствие изменения свойств материала в процессе старения, срок службы кабеля составляет 30 лет. Последние испытания проведены 25.12.2021г. | 4.12, Причина пробоя силового кабеля КЛ-10кВ от ТП-324 яч.5 до ТП-369 яч.5 на участке от ТП-324 яч.5 до ТП-369 яч.5 произошло из-за нарушения электрической изоляции в результате старения. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Межфазный пробой силового кабеля на КЛ-10кВ от ТП-324 яч.5 до ТП-369 яч.5 КЛ-10кВ от ТП-324 яч.5 до ТП-369 яч.5 | Мероприятие: Техническое Выполнить испытание повышенным напряжением силовых кабелей на КЛ-10кВ от ТП-324 яч.5 до ТП-369 яч.5, со сроком эксплуатации до 15 лет Срок исполнения: 11.02.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Косарев Сергей Анатольевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.01.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено испытание повышенным напряжением силовых кабелей. Мероприятие: Техническое По результатам измерения устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе электрооборудования, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 11.02.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Ненахов Алексей Александрович Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.01.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам измерения недостатки не выявлены.
8221 | 80 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Советский РЭС | 2023-01-06 15:00 | 2023-01-06 16:18 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения явилось межфазное короткое замыкание в сети 0,4кВ по ВЛ 0,4 №1 от ТП 4111 4/250, возникшее вследствие падения ветки, с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 11-12, под воздействием порывистого ветра | 4.4.3, Причиной схлеста проводов в пролете опор № 11-12 по ВЛ 0,4 №1 от ТП 4111 4/250, явилось падение ветки, с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ, на провода по воздействием ветра | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ 0,4 №1 от ТП 4111 4/250 Срок исполнения: 20.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СоРЭС Селищев В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.03.2023 г. Мероприятие: Организационное На основании замечаний выявленных при осмотре ВЛ 0,4 №1 от ТП 4107 4/100, разработать мероприятия и составить график их выполнения. Срок исполнения: 20.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СоРЭС Селищев В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.03.2023 г.
8222 | 88 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС | 2023-01-06 15:00 | 2023-01-06 16:05 | 3.4.7.3.5, Вывод в ремонт по неотложной заявке ВЛ 0,4 №2 КТП-301 ПС 35 кВ Стариково произошло для устранения некачественного контакта в прокалывающем зажиме ввода 0,2 кВ в жилой дом от опоры №10 вследствие изменения структуры материала прокалывающего зажима в процессе эксплуатации. | 4.13, Нарушение электрического контакта в прокалывающем зажиме ввода 0,2 кВ в жилой дом от опоры №10 ВЛ 0,4 №2 КТП-301 ПС 35 кВ Стариково произошло из-за изменения структуры материала прокалывающего зажима в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрического контакта в прокалывающем зажиме ввода 0,2 кВ в жилой дом от опоры №10. на ВЛ 0,4 №2 КТП-301 ПС 35 кВ Стариково ВЛ 0,4 №2 КТП-301 ПС 35 кВ Стариково | Мероприятие: Организационное Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 №2 КТП-301 ПС 35 кВ Стариково. Срок исполнения: 16.01.2023 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 №2 КТП-301 ПС 35 кВ Стариково Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4 №2 КТП-301 ПС 35 кВ Стариково разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 06.02.2023 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.01.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 0,4 №2 КТП-301 ПС 35 кВ Стариково разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ
8223 | 14 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» |  |  | 3.4.9.3, Повреждение произошло в потребительских сетях. | 4.12, Не известно Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: нет данных на КЛ 0,4 кВ ТП 25 - ул. революции 5, каб.2(АБ) | Мероприятие: Организационное Направить письмо абонентам КЛ 0,4 кВ ТП 25 - ул. Революции 5, каб.2(АБ) с просьбой устранить неисправность. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Руководитель службы по надзору за КЛЭП Козадаев С.Д. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.01.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо абонентам КЛ 0,4 кВ ТП 25 - ул. Революции 5, каб.2(АБ) с просьбой устранить неисправность
8224 | 76 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Горшеченский РЭС | 2023-01-06 14:59 | 2023-01-06 15:04 | 3.4.12.2.3, В результате обломившейся ветки дерева растущего вне охранной зоне ВЛ-0,4кВ, и динамического воздействия на провода ВЛ, в пролёте опор №10-№11 ВЛ-0,4кВ №2 от ТП 291, произошло перекрытие проводов и отключение ВЛ-0,4кВ действием защит. | 4.4.3, Из-за механического воздействия, обломившейся ветки от дерева растущего вне охранной зоне ВЛ-0,4кВ, в пролёте опор №10-№11 ВЛ-0,4кВ №2 от ТП 291, произошло перекрытие проводов, однофазное короткое замыкание и отключение ВЛ действиями защит. | Мероприятие: Техническое Организовать проведение внеочередного инженерного осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 291 Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Жиленков Б.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.01.2023 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра ф.2 ТП 291 Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного инженерного осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 291 определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их выполнения. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Жиленков Б.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.01.2023 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра ф.2 ТП 291
8225 | 101 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Покровский РЭС | 2023-01-06 14:38 | 2023-01-06 14:43 | 3.4.12.2.3, В результате сильного ветра произошло падение ветки дерева (из вне охранной зоны ВЛ) на провода фазы "А" и "В" в пролете опор №3-47-3-48 ВЛ-10 кВ №8 ПС 35/10 Мисайлово, что привело к нарушению электрической изоляции, и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева (из вне охранной зоны ВЛ) на провода фазы "А" и "В" в пролете опор №3-47-3-48 ВЛ-10 кВ №8 ПС 35/10 Мисайлово, произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №8 ПС 35/10 Мисайлово по всей длине. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: начальник РЭС. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.02.2023 г. Описание проведённых работ: План работ. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №8 ПС 35/10 Мисайлово и включить их в план работ Покровского РЭС. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: начальник РЭС. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.02.2023 г. Описание проведённых работ: План работ.
8226 | 156 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Велижский РЭС | 2023-01-06 14:30 | 2023-01-06 16:23 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-1004 Беляево явилось падение ветки дерева на провода в пролете опор №29 - №30 в результате воздействия сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ-1004 Беляево явилось межфазное короткое замыкание в пролёте опор №29 - №30 вследствие нарушения изоляции между проводами в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветки дерева, находящегося за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной ИТР осмотр участков ВЛ-1004 Беляево проходящих по лесистым участкам с целью выявления угрожающих деревьев. Срок исполнения: 27.02.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Велижского РЭС Гребнев Р.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.02.2023 г. Описание проведённых работ: ИТР осмотр. Мероприятие: Техническое При наличии угрожающих падением деревьев пролете опор №29 - №30 за границей охранной зоны ВЛ-1004 Беляево произвести их вырубку. Срок исполнения: 17.03.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Велижского РЭС Гребнев Р.В. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.02.2023 г. Описание проведённых работ: ИТР осмотр. Мероприятие: Организационное По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-1004 Беляево разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний. Срок исполнения: 03.03.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Велижского РЭС Гребнев Р.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.02.2023 г. Описание проведённых работ: ИТР осмотр.
8227 | 14 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго | 2023-01-06 14:21 | 2023-01-06 16:46 | 3.4.7.3.5, В результате потери механической прочности провода и изменении свойств материала грозозащитного троса ПС-35, произошел его обрыв и падение на провод АС-70 фазы "В" ВЛ 35 кВ Залегощь - Мишково 2 с отп. в пролете опор №10-11, с последующим возникновением однофазного короткого замыкания и обрывом провода АС-70 фазы "В", устраненного оперативным отключением. | 4.13, В результате обрыва грозозащитного троса ПС-35 из-за потери механической прочности провода и изменении свойств материала и падении его на провод АС-70 фазы "В" с его последующим обрывом ВЛ 35 кВ Залегощь - Мишково 2 с отп. в пролете опор №10-11, произошло возникновение однофазного короткого замыкания, устраненного оперативным отключением. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв грозозащитного троса ПС-35 в пролете опор 10-11 ВЛ 35 кВ Залегощь - Мишково 2 с отп. из-за потери механической прочности провода и изменении свойств материала в процессе эксплуатации (1975 г.) на ВЛ 35 кВ Залегощь - Мишково 2 с отп. ВЛ 35 кВ Залегощь - Мишково 2 с отп. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр участков ВЛ 35 кВ Залегощь - Мишково 2 с отп. оборудованных грозозащитным тросом. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СУ СЛЭП УВС Сенников А.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам осмотра участков ВЛ 35 кВ Залегощь - Мишково 2 с отп. оборудованных грозозащитным тросом и включить их в план работ СУ СЛЭП. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СУ СЛЭП УВС Сенников А.В. Состояние: Не выполнено
8228 | 84 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС | 2023-01-06 14:20 | 2023-01-06 16:00 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ деревня-1 от КТП 10/0,4кВ Ватутино-2 вызвано однофазным к.з. из-за наклона дерева из вне охранной зоны ВЛ, при сильном порыве ветра, в пролёте опора №3 - №4, без повреждения проводов. | 4.4.3, В результате механического воздействия при наклоне дерева, из вне охранной зоны ВЛ, при сильном порыве ветра, на провода ВЛ-0,4кВ деревня-1 от КТП-10/0,4кВ Ватутино-2 в пролете опора №3- №4, произошло перекрытие проводов в данном пролете, что послужило причиной отключения ВЛ-0,4кВ деревня-1 от КТП-10/0,4кВ Ватутино-2. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ деревня-1 от КТП 10/0,4 Ватутино-2 с целью выявления дефектов, влияющих на аварийность. Срок исполнения: 12.01.2023 г. Ответственное лицо: и.о.начальника Удомельского РЭС Мазур В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.01.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ деревня-1 от КТП 10/0,4 Ватутино-2 Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ деревня-1 от КТП 10/0,4 Ватутино-2 Срок исполнения: 15.01.2023 г. Ответственное лицо: и.о.начальника Удомельского РЭС Мазур В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.01.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ деревня-1 от КТП 10/0,4 Ватутино-2
8229 | 91 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2023-01-06 14:18 | 2023-01-06 16:12 | 3.4.7.3.5, Первое отключение ВЛ 6кВ № 51(26) ПС Затверецкая произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия на КТП-6кВ 511 Горболото электрической изоляции в момент перегорания не калиброванных предохранителей 6 кВ, вследствие снижения диэлектрических свойств изоляции ТМ 100 кВА в результате старения изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1974 года. Второе отключение ВЛ 6кВ № 51(26) ПС Затверецкая произошло по причине междуфазного КЗ из-за включения под напряжение трансформатор на КТП-6кВ 511 Горболото с ослабленной внутрибаковой изоляции в результате старения изоляции ТМ 100 кВА в процессе длительной эксплуатации с 1974 года. Перегорание в/в предохранителей ПК-6 в РУ-6кВ на КТП-6кВ КТП-6кВ 511 Горболото ВЛ 6кВ № 51(26) ПС Затверецкая произошло по причине повреждения силового трансформатора ТМ-6/0,4 100кВА из-за снижения диэлектрических свойств изоляции обмоток в результате износа (старения) изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1974 года. | 4.12, Первое и второе отключения ВЛ-6кВ № 51(26) ПС Затверецкая произошли в результате междуфазных КЗ из за перекрытия электрической изоляции в РУ-6 кВ на КТП-6кВ 511 Горболото в момент перегорания не калиброванных ПК-6 кВ, установленных на КТП-6кВ 511 Горболото. Повреждение силового трансформатора ТМ-10/0,4 100кВА на КТП-6кВ 511 Горболото ВЛ-6кВ № 51(26) ПС Затверецкая (повреждение обмоток с междуфазным замыканием) произошло вследствие снижения диэлектрических свойств изоляции обмоток, в результате износа (старения) изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1974 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не своевременная замена изношенного оборудования:-трансформатора марки ТМ-6/0,4 100кВА на КТП-6кВ КТП-6кВ 511 на КТП-6кВ 511 Горболото TP006-0007249 | Мероприятие: Техническое Выполнить диагностику силовых трансформаторов со сроком эксплуатации более 25-ти лет, запитанных от ВЛ-6кВ № 51(26) ПС Затверецкая. Срок исполнения: 31.01.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.01.2023 г. Описание проведённых работ: трансформаторов со сроком эксплуатации более 25-ти лет, запитанных от ВЛ-6кВ № 51(26) ПС Затверецкая не выявлено. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение замечаний, выявленных по результатам диагностики силовых трансформаторов со сроком эксплуатации более 25-ти лет, запитанных от ВЛ-6кВ № 51(26) ПС Затверецкая. Срок исполнения: 31.01.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.01.2023 г. Описание проведённых работ: трансформаторов со сроком эксплуатации более 25-ти лет, запитанных от ВЛ-6кВ № 51(26) ПС Затверецкая не выявлено. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастерам Калининского РЭС о необходимости выполнения технического обслуживания КТП 6-10/0,4кВ для обеспечения их надежной работы в соответствии с требованиями НТД. Срок исполнения: 20.01.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.01.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый инструктаж мастерам Калининского РЭС о необходимости выполнения технического обслуживания КТП 6-10/0,4кВ для обеспечения их надежной работы в соответствии с требованиями НТД.
8230 | 69 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2023-01-06 14:01 | 2023-01-06 16:00 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП-160 Тимошкино по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №24-№25 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №24-№25 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП-160 Тимошкино с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Медведе В.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.02.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр выполнен. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Медведе В.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.02.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр выполнен.
8231 | 33 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Севский РЭС | 2023-01-06 14:00 | 2023-01-07 00:45 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре произошло падение ветви дерева, растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-0,4 Ф-2 КТП-181 Ф-1011 ПС Севская в пролете опор №10-11, ВЛ-0,4 Ф-2 КТП-35 Ф-1004 ПС Невдольская в пролете опор №6-7. | 4.4.3, Падение ветви дерева, растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-0,4 Ф-2 КТП-181 Ф-1011 ПС Севская в пролете опор №10-11, ВЛ-0,4 Ф-2 КТП-35 Ф-1004 ПС Невдольская в пролете опор №6-7, привело к кратковременному схлесту проводов, короткому замыканию ВЛ, перегоранию ПН-2 и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев ВЛ-0,4 Ф-2 КТП-181 Ф-1011 ПС Севская в пролете опор №10-11, ВЛ-0,4 Ф-2 КТП-35 Ф-1004 ПС Невдольская в пролете опор №6-7, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 11.02.2023 г. Ответственное лицо: Мосин И.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведена обрезка
8232 | 94 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Горшеченский РЭС | 2023-01-06 13:54 | 2023-01-06 13:59 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 10кВ №07 ПС 35/10кВ Ясенки действием МТЗ явилось междуфазное КЗ из-за падения ветки с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-10кВ в пролетах опор №15-№16, под действием мокрого снега и порывов ветра. | 4.4.3, Перекрытие проводов в пролете опор №15-№16 ВЛ 10кВ №07 ПС 35/10кВ Ясенки произошло по причине падения на провода ВЛ ветки дерева, сломленного порывом ветра и растущего вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Организовать проведение внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №07 ПС 35/10кВ "Ясенки" на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу ВЛ. Срок исполнения: 13.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Жиленков Б.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.02.2023 г. Описание проведённых работ: Наряд-допуск №132 ф.07 ПС Ясенки Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №07 ПС 35/10кВ "Ясенки" определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их выполнения. Срок исполнения: 13.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Жиленков Б.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.02.2023 г. Описание проведённых работ: Наряд-допуск №132 ф.07 ПС Ясенки
8233 | 171 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2023-01-06 13:50 | 2023-01-06 14:11 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-0,4кВ №1 ТП 461 произошло по причине увеличения тока нагрузки выше номинального. | 4.13, В результате превышения тока нагрузки на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 461 произошло перегорание ПН-2 РУ 0,4кВ №3 ТП 461 действием защиты. | Мероприятие: Техническое Произвести замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала защиты коммутационного аппарата ВЛ-0,4кВ №1 ТП 461. Срок исполнения: 20.01.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала защиты коммутационного аппарата ВЛ-0,4кВ №1 ТП 461. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при замере нагрузки в период наибольшего потребления на ТП 461. Срок исполнения: 23.01.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.01.2023 г. Описание проведённых работ: при замере нагрузки в период наибольшего потребления на ТП 461 дефектов не выявлено
8234 | 29 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС | 2023-01-06 13:45 | 2023-01-06 15:00 | 3.4.7.3.5, Отключение КЛ 10кВ ПС Октябрьская яч.40 - РП-17 яч.20 произошло по причине межфазного К.З. в результате электрического пробоя силового кабеля 10 кВ на участке КЛ-10кВ от Р-160 до ВЛ вследствие изменения свойств материала в процессе старения, срок службы кабеля составляет 30 лет. Последние испытания проведены 10.01.2022г. | 4.12, Причина пробоя силового кабеля 10 кВ КЛ-10кВ от Р-160 до ВЛ на участке от Р-160 до ВЛ произошло из-за нарушения электрической изоляции в результате старения. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Межфазный пробой силового кабеля на КЛ-10кВ от Р-160 до ВЛ КЛ-10кВ от Р-160 до ВЛ | Мероприятие: Техническое Выполнить испытание повышенным напряжением силовых кабелей на КЛ-10кВ от Р-160 до ВЛ, со сроком эксплуатации до 15 лет Срок исполнения: 11.02.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Косарев Сергей Анатольевич Состояние: Выполнено с опозданием Фактический срок исполнения: 20.02.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено испытание повышенным напряжением силовых кабелей. Мероприятие: Техническое По результатам измерения устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе электрооборудования, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 11.02.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Фурсов Сергей Юрьевич Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено с опозданием Фактический срок исполнения: 20.02.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам измерения недостатки не выявлены.
8235 | 49 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Становлянский РЭС | 2023-01-06 13:45 | 2023-01-06 14:17 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ 10 кВ № 2 Райцентр ПС Плоское произошло по причине межфазного К.З. при повреждении оборудования ТП 25-2П, находящейся в эксплуатационной ответственности колбасный цех Райпо |  | Мероприятие: Организационное Направить в потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД. Срок исполнения: 16.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Зинченко И.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.02.2023 г. Описание проведённых работ: Потребителю направлено претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД.
8236 | 152 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2023-01-06 13:44 | 2023-01-06 15:55 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 748 ВЛ 10 кВ №6 Медягино ПС 35/10 кВ "Возрождение" по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №4 - №5 веткой дерева, принесенной на провода порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №4 - №5 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 748 ВЛ 10 кВ №6 Медягино ПС 35/10кВ "Возрождение" веткой дерева, принесенной на провода порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 748 ВЛ 10 кВ №6 Медягино ПС 35/10 кВ "Возрождение" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 748 ВЛ 10 кВ №6 Медягино ПС 35/10 кВ "Возрождение" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр
8237 | 75 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Горшеченский РЭС | 2023-01-06 13:33 | 2023-01-06 17:16 | 3.4.12.2.3, В результате обломившейся ветки дерева растущего вне охранной зоне ВЛ-0,4кВ, и динамического воздействия на провода ВЛ, в пролёте опор №4-№5 ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 100, произошло перекрытие проводов и отключение ВЛ-0,4кВ действием защит. | 4.4.3, Из-за механического воздействия, обломившейся ветки от дерева растущего вне охранной зоне ВЛ-0,4кВ, в пролёте опор №4-№5 ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 100, произошло перекрытие проводов, однофазное короткое замыкание и отключение ВЛ действиями защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 100. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Жиленков Б.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.01.2023 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра ф.1 ТП 100 Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного инженерного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП 100, составить график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Жиленков Б.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.01.2023 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра ф.1 ТП 100
8238 | 83 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС | 2023-01-06 13:30 | 2023-01-06 14:25 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 10/0,4кВ №121 вызвано однофазным к.з. из-за наклона дерева из вне охранной зоны ВЛ, при сильном порыве ветра, в пролёте опора №4 - №5, без повреждения проводов. | 4.4.3, В результате механического воздействия при наклоне дерева, из вне охранной зоны ВЛ, при сильном порыве ветра, на провода ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-10/0,4кВ №121 в пролете опора №4- №5, произошло перекрытие проводов в данном пролете, что послужило причиной отключения ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-10/0,4кВ №121. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 10/0,4 №121 с целью выявления дефектов, влияющих на аварийность. Срок исполнения: 12.01.2023 г. Ответственное лицо: и.о.начальника Удомельского РЭС Мазур В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.01.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 10/0,4 №121 Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 10/0,4 №121 Срок исполнения: 15.02.2023 г. Ответственное лицо: и.о.начальника Удомельского РЭС Мазур В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.01.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 10/0,4 №121
8239 | 168 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2023-01-06 13:30 | 2023-01-06 13:37 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-0,4кВ №1 ТП 485 Чадово произошло по причине увеличения тока нагрузки выше номинального. | 4.13, В результате превышения тока нагрузки на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 485 Чадово произошло перегорание ПН-2 РУ 0,4кВ №3 ТП 485 действием защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не актуальная информация о нагрузке потребителей на ВЛ-0,4кВ №2 ТП 245 на ВЛ-0,4кВ №2 ТП 245 ВЛ-0,4кВ №2 ТП 245 | Мероприятие: Техническое Произвести замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала защиты коммутационного аппарата ВЛ-0,4кВ №1 ТП 485 Чадово. Срок исполнения: 20.01.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала защиты коммутационного аппарата ВЛ-0,4кВ №1 ТП 485 Чадово. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при замере нагрузки в период наибольшего потребления на ТП 485. Срок исполнения: 20.01.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.01.2023 г. Описание проведённых работ: При замере нагрузки в период наибольшего потребления на ТП 485 дефектов не выявлено. Мероприятие: Организационное Провести инструктаж персоналу Калининского РЭС по выполнению замера петли фаза-ноль для выбора тока срабатывания ПН-2 0,4кВ. Срок исполнения: 16.01.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.01.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен инструктаж персоналу Калининского РЭС по выполнению замера петли фаза-ноль для выбора тока срабатывания ПН-2 0,4кВ.
8240 | 93 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Покровский РЭС | 2023-01-06 13:14 | 2023-01-06 15:10 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны на провода фазы "А" и "0" в пролёте опор №7-8 ВЛ-0,4кВ Ф№1 ТП 6/А-1-100 д. Н.Сергеевка, произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению однофазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате нарушения электрической изоляции проводов фазы "А" и "0", из за механического воздействия ветки дерева в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4кВ Ф№1 ТП 6/А-1-100 д. Н.Сергеевка, произошло возникновение однофазного КЗ, устранённого действием защиты. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ-0,4кВ Ф№1 ТП 6/А-1-100 д. Н.Сергеевка. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: начальник РЭС. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.02.2023 г. Описание проведённых работ: План работ. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ Ф№1 ТП 6/А-1-100 д. Н.Сергеевка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в план работ Покровского РЭС. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: начальник РЭС. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.02.2023 г. Описание проведённых работ: План работ.
8241 | 62 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС | 2023-01-06 13:06 | 2023-01-06 14:52 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №2 от ТП-367 Лебяженская школа явилось короткое замыкание в пролете опор №13-14, вызванное перекрытием проводов упавшей веткой с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием ветра | 4.4.3, Причиной перекрытия проводов в пролете опор №13-14 по ВЛ-0,4кВ №2 от ТП-367 Лебяженская школа явилось упавшая ветка с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием ветра. | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-0,4кВ №2 от ТП-367 Лебяженская школа разработать мероприятия и составить график их выполнения. Срок исполнения: 24.02.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.01.2023 г. Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №2 от ТП-367 Лебяженская школа Срок исполнения: 24.02.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.01.2023 г.
8242 | 67 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Буйский РЭС | 2023-01-06 13:04 | 2023-01-06 13:41 | 3.4.12.2.3, При аварийном обходе обнаружена ветка дерева со следами воздействия электрической дуги в пролете опор №6-8 – 6-9 ВЛ-0,4кВ ТП №316 ф.Бараново село, при падении ветки дерева на провода ВЛ возникло кратковременное К.З., вследствие этого в РУ-0,4 кВ ТП-316 отключился АВ-0,4 кВ ф.Бараново село. Ветка дерева выпала из-за пределов охранной зоны ВЛ под действием сильных порывов ветра. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. | 4.4.3, Перекрытие веткой дерева проводов в пролете опор №6-8 – 6-9 ВЛ-0,4кВ ТП №316 ф.Бараново село. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4кВ ТП №316 ф.Бараново село с целью обнаружения деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 03.02.2023 г. Ответственное лицо: Успенский Николай Анатольевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.01.2023 г. Описание проведённых работ: Внеплановый обход ВЛ-0,4кВ ТП №316 ф.Бараново село. Мероприятие: Техническое По итогам обхода ВЛ-0,4кВ ТП №316 ф.Бараново село устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 10.02.2023 г. Ответственное лицо: Успенский Николай Анатольевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.01.2023 г. Описание проведённых работ: Замечаний нет, устранение не требуется.
8243 | 29 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС | 2023-01-06 12:50 | 2023-01-06 15:25 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 6кВ № 602 ПС 35/6кВ Купань в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №42 - №43 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №42 - №43 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешн | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 6кВ № 602 ПС 35/6кВ Купань, с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: мастер Семиченко Д.И. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.01.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 6кВ № 602 ПС 35/6кВ Купань, с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 6кВ № 602 ПС 35/6кВ Купань устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: мастер Семиченко Д.И. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.01.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 6кВ № 602 ПС 35/6кВ Купань, с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.
8244 | 73 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2023-01-06 12:45 | 2023-01-06 14:57 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 10 кВ №4 Чурьяково ПС 35/10 кВ Середа в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №28-№29 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 10 кВ №4 Чурьяково ПС 35/10 кВ Середа, с обрывом провода фазы "С". На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.12, Перекрытие проводов всех фаз в пролете опор №28-№29 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 10 кВ №4 Чурьяково ПС 35/10 кВ Середа, с обрывом провода фазы "С". На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ 10 кВ №4 Чурьяково ПС 35/10 кВ Середа ВЛ 10 кВ №4 Чурьяково ПС 35/10 кВ Середа | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку ДКР в пролете опор №28-№29 ВЛ 10 кВ №4 Чурьяково ПС 35/10 кВ Середа Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Лыжинкин А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.02.2023 г. Описание проведённых работ: вырубка ДКР Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастерскому составу о неукоснительном соблюдении требований НТД по эксплуатации электроустановок. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Силуянов М.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.02.2023 г. Описание проведённых работ: внеплановый инструктаж
8245 | 44 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Вяземский РЭС | 2023-01-06 12:44 | 2023-01-06 14:07 | 3.4.9.3, Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4кВ №1 КТП-Коробейники ВЛ1013 ПС 110кВ Туманово явилось междуфазное К.З., возникшее при повреждении принадлежащего потребителю вводного кабеля в жилой дом от опоры №16/8. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо-претензию в адрес абонента, запитанного от опоры №16/8 (Илларионов В.Н.), по факту аварийного отключения ВЛ-0,4кВ №1 КТП-Коробейники ВЛ1013 ПС 110кВ Туманово. Срок исполнения: 31.01.2023 г. Ответственное лицо: гл. инженер Степанов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.01.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо-претензия в адрес абонента, запитанного от опоры №16/8 (Илларионов В.Н.), по факту аварийного отключения ВЛ-0,4кВ №1 КТП-Коробейники ВЛ1013 ПС 110кВ Туманово.
8246 | 150 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Некрасовский РЭС | 2023-01-06 12:33 | 2023-01-06 15:33 | 3.4.10.1, Отключение ВЛ 10кВ №9 ПС Некрасово по причине КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" ВЛ 10кВ №9 ПС Некрасово на опоре №4-14 через тело куницы. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.12, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" на опоре №4-14 ВЛ 10кВ №9 ПС Некрасово через тело куницы. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №9 Некрасово с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: мастер Блохин А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.01.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №9 Некрасово с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 10 кВ №9 ПС 35кВ Некрасово, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: мастер Блохин А.Е. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.01.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнена обрезка сучьев дерева из неохранной зоны
8247 | 92 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Покровский РЭС | 2023-01-06 12:24 | 2023-01-06 12:29 | 3.4.12.2.3, В результате сильного ветра произошло падение ветки дерева (из вне охранной зоны ВЛ) на провода фазы "А" и "В" в пролете опор №123-124 ВЛ-10 кВ №8 ПС 35/10 Мисайлово, что привело к нарушению электрической изоляции, и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева (из вне охранной зоны ВЛ) на провода фазы "А" и "В" в пролете опор №123-124 ВЛ-10 кВ №8 ПС 35/10 Мисайлово, произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ-10 кВ №8 ПС 35/10 Мисайлово. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: начальник РЭС. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.02.2023 г. Описание проведённых работ: План работ. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №8 ПС 35/10 Мисайлово разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в план работ Покровского РЭС. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: начальник РЭС. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.02.2023 г. Описание проведённых работ: План работ.
8248 | 48 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС | 2023-01-06 12:24 | 2023-01-06 12:31 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ-10 кВ "Подгорное" произошло по причине межфазного К.З. при повреждении оборудования на ТП 867П, находящейся в эксплуатационной ответственности Лепеха Д.А. |  | Мероприятие: Организационное Направить в адрес Лепеха Д.А. претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД. Срок исполнения: 16.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Радионов Андрей Тихонович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.02.2023 г.
8249 | 16 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Павловский РЭС | 2023-01-06 12:22 | 2023-01-06 13:47 | 3.4.12.2.1, Причиной вывода в ремонт по неотложной заявке ВЛ-10-3 ПС Гаврильск послужило однофазное замыкание на землю, вследствие срыва изолятора фазы "С" на опоре №66 в результате разрушения колпачка крепления изолятора, с последующим падением провода фазы «С» и касанием его погрузочной петли, под воздействием сильных порывов ветра до 15 м/сек. | 4.1.3, Разрушение колпачка крепления изолятора фазы «С» на опоре №66 на ВЛ-10-3 ПС Гаврильск произошло из-за изменения структуры материала колпачка в процессе длительного срока эксплуатации, в сочетании с сильными порывами ветра до 15 м/с. | Мероприятие: Техническое После прохождения атмосферного фронта, выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10-3 ПС Гаврильск по всей длине ВЛ с целью выявления дефектов крепления изоляторов. Срок исполнения: 11.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Волков С.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.02.2023 г. Описание проведённых работ: После прохождения атмосферного фронта, произведён внеочередной осмотр ВЛ-10-3 ПС Гаврильск по всей длине ВЛ с целью выявления дефектов крепления изоляторов. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного смотра ВЛ-10-3 ПС Гаврильск, разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов. Срок исполнения: 11.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Волков С.П. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.02.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного смотра ВЛ-10-3 ПС Гаврильск замечаний не выявлено.
8250 | 155 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС | 2023-01-06 12:20 | 2023-01-06 14:20 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №1 ТП-1201 ВЛ-1007 ПС Замошье явилось повреждение в ВЩУ потребителя на опоре №22. |  | Мероприятие: Организационное Направить претензионное письмо владельцу ВЩУ потребителя на опоре №22 ВЛ-0,4кВ №1 ТП-1201 ВЛ-1007 ПС Замошье. Срок исполнения: 03.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Смоленского РЭС Суражевский С.В Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.02.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено претензионное письмо владельцу ВЩУ потребителя на опоре №22 ВЛ-0,4кВ №1 ТП-1201 ВЛ-1007 ПС Замошье
8251 | 19 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Чаплыгинский РЭС | 2023-01-06 12:19 | 2023-01-06 13:03 | 3.4.12.2.3, Падение на провода в пролете опор № 9-10 ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 629 с. Панино в результате воздействия сильного порывистого ветра. | 4.4.3, Падение на провода в пролете опор № 9-10 ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 629 с. Панино в результате воздействия сильного порывистого ветра. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 629 с. Панино. Срок исполнения: 10.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Киреев С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.02.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 629 с. Панино. Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев, угрожающих падением на ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 629 с. Панино, произвести вырубку (обрезку крон). Срок исполнения: 10.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Киреев С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.02.2023 г. Описание проведённых работ: Листок внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 1629.
8252 | 14 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Ольховатский РЭС | 2023-01-06 12:05 | 2023-01-06 14:12 | 3.4.7.3.1, ВЛ 10 кВ №7 ПС 35 кВ Ольховатка выведена в ремонт по неотложной заявке, для устранения излома шлейфа фазы «С» от неподвижного контакта РТП-7-09 к опоре №10-5. | 4.3.4, Причиной излома шлейфа фазы «С» от неподвижного контакта РТП-7-09 к опоре №10-5 по ВЛ 10 кВ №7 ПС 35 кВ Ольховатка послужило несвоевременное выявление персоналом Ольховатского РЭС надлома большинства жил шлейфа, а также неблагоприятные метеоусловия, в виде обледенения проводов и сильного ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Излом шлейфа фазы «С» от неподвижного контакта РТП-7-09 к опоре №10-5 на ВЛ-10-7 ПС Ольховатка VS010-0003611 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр (с применением бинокля) ВЛ 10 кВ №7 ПС 35 кВ Ольховатка по всей длине с целью выявления механических повреждений (разрыв жил) шлейфов от ВЛ к РТП-10. Срок исполнения: 17.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Ольховатского РЭС Быкадоров А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.02.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр Мероприятие: Организационное По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №7 ПС 35 кВ Ольховатка выявленные дефекты внести в план-график технического обслуживания и ремонтов оборудования. Срок исполнения: 17.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Ольховатского РЭС Быкадоров А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.02.2023 г. Описание проведённых работ: Доп. меропр. не треб.
8253 | 149 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2023-01-06 11:54 | 2023-01-06 14:00 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №3 ТП 448 Пестрецово-2 ВЛ 10кВ №1 Прогресс ПС 35/10кВ "Моделово-2" в результате короткого замыкания, возникшего из-за схлеста проводов фазы "А" и фазы "В" при падении на провода ветки дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №15-№16. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах ВЛ имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами ВЛ со следами перекрытия электрической дугой. | 4.4.3, Схлест проводов фазы "А" и фазы "В" при падении на провода ветки дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ 0,4кВ №3 ТП 448 Пестрецово-2 ВЛ 10кВ №1 Прогресс ПС 35/10кВ "Моделово-2" в пролете опор №15-№16. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах ВЛ имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами ВЛ со следами перекрытия электрической дугой. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №3 ТП 448 Пестрецово-2 ВЛ 10кВ №1 Прогресс ПС 35/10кВ "Моделово-2" с целью выявления причин, влияющих на работу ВЛ. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр Мероприятие: Организационное Произвести устранение дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ 0,4кВ №3 ТП 448 Пестрецово-2 ВЛ 10кВ №1 Прогресс ПС 35/10кВ "Моделово-2". Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр
8254 | 50 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Вяземский РЭС | 2023-01-06 11:50 | 2023-01-06 12:40 | 3.4.9.3, Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4кВ №1 ТП-1 д. Относово ВЛ1011 ПС 35/10кВ Ризское явилось междуфазное К.З., возникшее при повреждении принадлежащего потребителю вводного кабеля в жилой дом от опоры №16/8. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо-претензию в адрес абонента, запитанного от опоры №10 (Клещенкова В.Д.), по факту аварийного отключения ВЛ №1 ТП-1 д.Относово ВЛ1011 Ризское. Срок исполнения: 31.01.2023 г. Ответственное лицо: гл. инженер Степанов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.01.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо-претензия в адрес абонента, запитанного от опоры №10 (Клещенкова В.Д.), по факту аварийного отключения ВЛ №1 ТП-1 д.Относово ВЛ1011 Ризское.
8255 | 60 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Хомутовский РЭС | 2023-01-06 11:39 | 2023-01-06 11:43 | 3.4.12.2.3, Аварийное отключение ВЛ-10кВ № 04 от ПС Ольховка (4.3.11) произошло в результате междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете оп.№4-29 - №4-30 упавшей под воздействием порывов ветра веткой высокорослого дерева, расположенного вне охранной зоне ВЛ. | 4.4.3, Причиной перекрытия проводов в пролете оп.№4-29 - №4-30 ВЛ-10кВ № 04 от ПС Ольховка (4.3.11) явилась упавшая под воздействием порывов ветра ветка высокорослого дерева, расположенного вне охранной зоне ВЛ | Мероприятие: Организационное По результатам инженерного осмотра ВЛ-10кВ № 04 от ПС Ольховка (4.3.11) назначить сроки устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хомутовского РЭС Чуйченко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.03.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам инженерного осмотра ВЛ-10кВ № 04 от ПС Ольховка (4.3.11) назначены сроки устранения выявленных замечаний. Мероприятие: Техническое Произвести инженерный осмотр ВЛ-10кВ № 04 от ПС Ольховка (4.3.11) с составлением листа осмотра Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хомутовского РЭС Чуйченко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен инженерный осмотр ВЛ-10кВ № 04 от ПС Ольховка (4.3.11) с составлением листа осмотра
8256 | 84 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Золотухинский РЭС | 2023-01-06 11:27 | 2023-01-06 11:32 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-10 кВ 334.5 от ПС 35 кВ Казанка, послужило возникшее самоустранившееся межфазное КЗ в пролете опор №26-27, вызванное перекрытием проводов веткой дерева, сломанной и принесённой сильным порывом ветра, с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Перекрытие проводов в пролете опор №26-27, произошло по причине слома и наброса ветки на провода сильным порывом ветра, с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести инженерный осмотр ВЛ 10кВ 334.5 от ПС 35 кВ Казанка, с составлением листа осмотра, особое внимание обратить на деревья, которые находятся в охранной зоне ВЛ и вблизи её, в плане угрозы падения деревьев на ВЛ. Срок исполнения: 13.02.2023 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Поветкин А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.02.2023 г. Описание проведённых работ: инженерный осмотр ВЛ 10кВ 334.5 от ПС 35 кВ Казанка Мероприятие: Организационное По результатам инженерного осмотра ВЛ 10кВ 334.5 от ПС 35 кВ Казанка, в случае выявления замечаний, назначить сроки устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 13.02.2023 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Поветкин А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.02.2023 г. Описание проведённых работ: осмотра ВЛ 10кВ 334.5 от ПС 35 кВ Казанка
8257 | 90 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС | 2023-01-06 11:16 | 2023-01-06 11:36 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 10кВ 126.14 ПС 35кВ Искра явилось короткое замыкание в сети 10 кВ, из-за падения ветки с дерева, стоящего вне охранной зоне, на провода ВЛ в пролете опор №185-186, вследствие воздействия порывистого ветра. | 4.4.3, Причиной междуфазного замыкания в пролете опор № 185-186, по ВЛ 10кВ 126.14 ПС 35кВ Искра явилось падения ветки с дерева, стоящего вне охранной зоны ВЛ, в следствие порывистого ветра. | Мероприятие: Организационное Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ 126.14 ПС 35кВ Искра Срок исполнения: 02.03.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.01.2023 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ 126.14 ПС 35кВ Искра разработать мероприятия и составить график их устранения Срок исполнения: 02.03.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.01.2023 г.
8258 | 59 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС | 2023-01-06 11:06 | 2023-01-06 12:07 | 3.4.8.5.2, Междуфазное короткое замыкание на ВЛ 6кВ №01 ПС 35кВ №8 из-за повреждения на потребительском оборудовании за Р-1-5 от ВЛ 6кВ №01 ПС 35кВ №8, находящейся на балансе и обслуживании ООО «Донречфлот». | 4.12, Отключение ВЛ 6кВ №01 ПС 35кВ №8 произошло из-за повреждения на потребительском оборудовании за Р-1-5 от ВЛ 6кВ №01 ПС 35кВ №8, находящейся на балансе и обслуживании ООО «Донречфлот». | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю ООО «Донречфлот» о приведении потребительской за Р-1-4 от ВЛ 6кВ №01 ПС 35кВ №8 в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 09.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Дорохов А.А. Сторонняя организация: ООО «Донречфлот» Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.02.2023 г. Описание проведённых работ: Направить письмо потребителю ООО «Донречфлот» о приведении потребительской за Р-1-4 от ВЛ 6кВ №01 ПС 35кВ №8 в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
8259 | 66 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2023-01-06 11:05 | 2023-01-06 13:02 | 3.4.7.3.1, Отключение КЛ 0,4кВ №11 ТП 571 по причине перегорания н/в предохранителя фазы "А" на РБ №9 ТП 571 при токах нагрузки, превышающих номинальный ток н/в предохранителя. Н/в предохранитель в руб.-0,4кВ №9 не соответствует расчетным нагрузкам. Работа н/в правильно. | 4.13, Перегорание н/в предохранителя фазы "А" на РБ №11 ТП 571 при токах нагрузки, превышающих номинальный ток н/в предохранителя. Н/в предохранитель в руб.-0,4кВ №11 не соответствует расчетным нагрузкам. Работа н/в правильно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: не соответствие предохранителя расчетным нагрузкам на КЛ 0,4кВ №11 ТП 571 KN004-00031464 | Мероприятие: Техническое Провести расчет нагрузки КЛ 0,4кВ №11 ТП 571 с целью выявления соответствия установленных н/в предохранителей. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен расчет нагрузки КЛ 0,4кВ №11 ТП 571 с целью выявления соответствия установленных н/в предохранителей. Мероприятие: Техническое После проведения расчета нагрузки КЛ 0,4кВ №11 ТП 571 при выявлении нарушения несоответствия установленных предохранителей, принять меры по устранению Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2023 г. Описание проведённых работ: Несоответствий не выявлено Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру бригады по эксплуатации ТП и РП о необходимости эксплуатации электроустановок в соответствии с НТД Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.01.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый инструктаж мастеру бригады по эксплуатации ТП и РП о необходимости эксплуатации электроустановок в соответствии с НТД
8260 | 6 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2023-01-06 10:55 | 2023-01-06 13:54 | 3.4.7.3.5, В результате естественного старения изоляции кабельных жил произошел пробой КЛ-0,4кВ ТП-70 - ул.Терешковой, 8 на целом месте (кабель в эксплуатации с 1979 года). Последнее плановое испытание КЛ проводилось 15.05.2020 мастером Костромского РЭС Зыриным В.В. КЛ испытания выдержала. | 4.12, Междуфазное замыкание жил КЛ-0,4кВ ТП-70 - ул.Терешковой, 8 на целом месте в результате старения изоляции. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Из-за снижения сопротивления изоляции произошел электрический пробой КЛ на целом месте на КЛ-0,4кВ от ТП-70 ул. Терешковой, 8 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый тепловизионный контроль концевых муфт и осмотр концевых разделок КЛ-0,4кВ ТП-70 - ул.Терешковой, 8. Срок исполнения: 13.02.2023 г. Ответственное лицо: Смирнов Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.02.2023 г. Описание проведённых работ: выполнено Мероприятие: Техническое По результатам внепланового тепловизионного контроля концевых муфт КЛ-0,4кВ ТП-70 - ул.Терешковой, 8 и осмотра концевых разделок КЛ-0,4кВ ТП-70 - ул.Терешковой, 8 устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 15.02.2023 г. Ответственное лицо: Смирнов Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.02.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый тепловизионный контроля концевых муфт КЛ-0,4кВ ТП-70 - ул.Терешковой, 8 и осмотр концевых разделок КЛ-0,4кВ ТП-70 - ул.Терешковой, 8. Замечаний нет
8261 | 43 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Кантемировский РЭС | 2023-01-06 10:50 | 2023-01-06 11:44 | 3.4.12.2.3, Аварийное отключение ВЛ-0,4 кВ № 1 ТП 312 ПС 35 Талы произошло по причине возникновения двухфазного КЗ из-за кратковременного схлеста проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №5-6, вызванного падением ветки, сломленной и занесенной на провода с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, сильными порывами ветра до 15 м/с. | 4.4.3, Кратковременный схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4 кВ № 1 ТП 312 ПС 35 Талы произошел вследствие механического воздействия на них ветки от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, сломленной и занесенной на провода ВЛ сильными порывами ветра до 15 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ № 1 ТП 312 ПС 35 Талы по всей длине, с целью выявления деревьев, веток деревьев расположенных как в охранной, так и вне охранной зоны ВЛ, угрожающих падением на провода при сильных порывах ветра. Срок исполнения: 10.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Горковенко Я.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.01.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ № 1 ТП 312 ПС 35 Талы по всей длине, с целью выявления деревьев, веток деревьев расположенных как в охранной, так и вне охранной зоны ВЛ, угрожающих падением на провода при сильных порывах ветра. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ № 1 ТП 312 ПС 35 Талы выявленные дефекты и замечания включить в план ремонта и ТО. Срок исполнения: 10.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Горковенко Я.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.01.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ № 1 ТП 312 ПС 35 Талы дефекты не выявлены
8262 | 154 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС | 2023-01-06 10:50 | 2023-01-06 12:20 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №1 ТП-741 ВЛ-1003 ПС Лубня явилось повреждение в ВЩУ потребителя на опоре №3. |  | Мероприятие: Организационное Направить претензионное письмо владельцу ВЩУ потребителя на опоре №3 ВЛ-0,4кВ №1 ТП-741 ВЛ-1003 ПС Лубня. Срок исполнения: 03.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Смоленского РЭС Суражевский С.В Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.02.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено претензионное письмо владельцу ВЩУ потребителя на опоре №3 ВЛ-0,4кВ №1 ТП-741 ВЛ-1003 ПС Лубня
8263 | 238 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС | 2023-01-06 10:48 | 2023-01-06 12:03 | 3.4.7.3.5, Отключение в ручную ВЛ-10кВ фид. 01 ПС Малышево произошло по причине однофазного замыкания на "Землю" из-за обрыва провода фазы "А" в пролете опор №13/26-13/27. Обрыв провода фазы "А" в пролете опор №13/26-13/27 произошел вследствие нарушения структуры материала (старения) в процессе длительной эксплуатации с 1989 года. | 4.1.3, В результате нарушения структуры материала провода фазы "А" в пролете опор №13/26-13/27 ВЛ-10кВ фид. 01 ПС Малышево в процессе длительной эксплуатации, произошел обрыв провода фазы "А" в пролете опор №13/26-13/27 с падением на землю, что привело к однофазному замыканию на "Землю" и послужило отключением ВЛ-10кВ фид. 01 ПС Малышево вручную. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушения структуры материала провода фазы "А" в пролете опор №13/26-13/27 ВЛ-10кВ фид. 01 ПС Малышево. на ВЛ-10кВ фид. 01 ПС Малышево VS010-0003502 | Мероприятие: Организационное Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ фид. 01 ПС Малышево с целью выявления дефектов провода в пролетах опор №13/26-13/27. Срок исполнения: 27.01.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.01.2023 г. Мероприятие: Организационное Включить в план мероприятий дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ-10кВ фид. 01 ПС Малышево с целью выявления дефектов провода в пролетах опор №13/26-13/27. Срок исполнения: 30.01.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.01.2023 г.
8264 | 18 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Чаплыгинский РЭС | 2023-01-06 10:41 | 2023-01-06 11:17 | 3.4.9.3, Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии ТП 820П находящейся на балансе потребителя СНТ "Горицы". |  | Мероприятие: Организационное Направить в адрес СНТ "Горицы" письмо на предмет приведения своего оборудования в надлежащее состояние и недопущения подобных технологических нарушений. Срок исполнения: 24.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Киреев С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено в адрес СНТ "Горицы" письмо на предмет приведения своего оборудования в надлежащее состояние и недопущения подобных технологических нарушений.
8265 | 114 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2023-01-06 10:40 | 2023-01-06 14:50 | 3.4.8.5.2, Перегорание высоковольтных предохранителей фаз "А" и "С" ТП 610 Кузнечиха ВЛ 10кВ №5 Геологоразведка ПС 35/10кВ "Лесные поляны" в результате массового превышения потребителями максимальной разрешенной нагрузки, установленной документами о технологическом присоединении, при аномально низких температурах (до -30-35 С) вследствие включения бытовых электроприборов (в том числе нагревательных) высокой мощности. Включение потребителями бытовых приборов высокой мощности привело к возникновению кратковременных пиковых нагрузок превышающих номинальные параметры коммутационных аппаратов (высоковольтных предохранителей) трансформаторной подстанции ТП 610 Кузнечиха ВЛ 10кВ №5 Геологоразведка ПС 35/10кВ "Лесные поляны". | 4.13, Массовое превышение потребителями максимальной разрешенной нагрузки, установленной документами о технологическом присоединении, при аномально низких температурах (до -30-35 С) вследствие включения бытовых электроприборов (в том числе нагревательных) высокой мощности. Включение потребителями бытовых приборов высокой мощности привело к возникновению кратковременных пиковых нагрузок превышающих номинальные параметры коммутационных аппаратов (высоковольтных предохранителей) трансформаторной подстанции ТП 610 Кузнечиха ВЛ 10кВ №5 Геологоразведка ПС 35/10кВ "Лесные поляны". | Мероприятие: Техническое Провести прием в эксплуатацию интеллектуальных приборов учета с ограничением потребления согласно договорам на ВЛ 0,4кВ ТП 610 Кузнечиха ВЛ 10кВ №5 Геологоразведка ПС 35/10кВ "Лесные поляны" с целью предотвращения потребителями использования мощности выше заявленной. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Провести осмотр ВЛ 0,4кВ ТП 610 Кузнечиха ВЛ 10кВ №5 Геологоразведка ПС 35/10кВ "Лесные поляны" на предмет выявления бездоговорного потребления. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Не выполнено
8266 | 88 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Покровский РЭС | 2023-01-06 10:37 | 2023-01-06 11:36 | 3.4.12.1.1, В результате галоледно-изморосевых отложений на проводах в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4кВ Ф№1 ТП 5/Т-7-63 д. Слободка и порывистого ветра, произошел, с возникновением двухфазного КЗ, устранённого действием защиты. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции проводов фазы "А" и "В", из за галоледно-изморосевых отложений на проводах в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4кВ Ф№1 ТП 5/Т-7-63 д. Слободка и порывистого ветра, произошел схлест, с возникновением двухфазного КЗ, устранённого действием защиты. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ-0,4кВ Ф№1 ТП 5/Т-7-63 д. Слободка. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: начальник РЭС. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.02.2023 г. Описание проведённых работ: План работ. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ Ф№1 ТП 5/Т-7-63 д. Слободка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в план работ Покровского РЭС. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: начальник РЭС. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.02.2023 г. Описание проведённых работ: План работ.
8267 | 47 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС | 2023-01-06 10:32 | 2023-01-06 10:51 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-6 кВ "Федоровка" произошло по причине межфазного К.З. при перекрытии проводов в пролёте опор № 6 - 7 принесеной веткой от дерева, росшего вне охранной зоне ВЛ, под воздействием сильных порывов ветра. | 4.4.3, Механическое воздействие веток дерева из вне охранной зоны ВЛ с межфазным перекрытием проводов в пролете опор № 6 -7 в результате сильных порывов ветра. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-6кВ Фёдоровка ПС 35/6 №4 по всей длине, на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением и перекрытию проводов на ВЛ. Срок исполнения: 16.02.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Копытов Александр Алексеевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.02.2023 г. Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев, угрожающих падением и перекрытию на ВЛ-6кВ Фёдоровка ПС 35/6 №4, произвести вырубку (обрезку крон). Срок исполнения: 16.02.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Копытов Александр Алексеевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.02.2023 г.
8268 | 102 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Конаковский РЭС | 2023-01-06 10:31 | 2023-01-06 11:15 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-0,4кВ №1 КТПП 10/0,4кВ Заречье произошло по причине увеличения тока нагрузки выше номинального. | 4.13, В результате превышения тока нагрузки на ВЛ-0,4кВ №1 КТПП 10/0,4кВ Заречье произошло перегорание калиброванного низковольтного предохранителя на РБ-0,4кВ №1 КТПП 10/0,4кВ Заречье действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не актуальная информация о нагрузке потребителей на ВЛ-0,4кВ №1 КТПП 10/0,4кВ Заречье на ВЛ-0,4кВ ф.1 КТПП Заречье ф.02 ПС Селих VN004-00052654 | Мероприятие: Техническое Произвести замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала ПН на РБ-0,4кВ №1 КТПП 10/0,4кВ Заречье. Срок исполнения: 20.01.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Соколов М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.01.2023 г. Описание проведённых работ: Замер нагрузки в период наибольшего потребления на ВЛ-0,4кВ №1 КТПП 10/0,4кВ Заречье. Мероприятие: Техническое Произвести замер сопротивления петли фаза-ноль на ВЛ-0,4кВ №1 КТПП 10/0,4кВ Заречье. Срок исполнения: 20.01.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Соколов М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.01.2023 г. Описание проведённых работ: Замер сопротивления петли фаза-ноль на ВЛ-0,4кВ №1 КТПП 10/0,4кВ Заречье. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при замере нагрузки в период наибольшего потребления на КТПП 10/0,4кВ Заречье. Срок исполнения: 13.02.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Соколов М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.01.2023 г. Описание проведённых работ: Замер нагрузки в период наибольшего потребления на ВЛ-0,4кВ №1 КТПП 10/0,4кВ Заречье.
8269 | 53 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Глазуновский РЭС | 2023-01-06 10:26 | 2023-01-06 14:30 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны из-за воздействия повторяющихся ветровых нагрузок и налипания мокрого снега, произошло касание проводов фаз "В" и "С" ВЛ-0,4кВ №1 КТП Ку-2-5 в пролёте опор №2/8 - 4/3 через ветку, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устранённого действием защиты. | 4.4.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны из-за воздействия повторяющихся ветровых нагрузок и налипания мокрого снега, произошел схлёст проводов фаз "В" и "С" ВЛ-0,4кВ №1 КТП Ку-2-5 в пролёте опор №2/8 - 4/3 через ветку, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устранённого действием защиты. | Мероприятие: Организационное Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП Ку-2-5 по всей длине линии. Срок исполнения: 10.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Борзенков С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП Ку-2-5 по всей длине линии. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ №1 КТП Ку-2-5 нарушений и включить их в план работ Глазуновского РЭС. Срок исполнения: 10.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Борзенков С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП Ку-2-5 по всей длине линии.
8270 | 105 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Починковский РЭС | 2023-01-06 10:25 | 2023-01-06 11:55 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ №1 ТП 460 послужило падение сломанной под действием порывистого ветра ветки дерева, из-за границы охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №12 - №13. | 4.4.3, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ №1 ТП 460 явилось схлестывание проводов из-за механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №12- №13 с возникновением междуфазного КЗ и последующим падением ветки дерева на землю. | Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением веток на провода по ВЛ 0,4кВ №1 ТП 460. Срок исполнения: 30.03.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер РЭС Гращенков А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.02.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнена вырубка деревьев угрожающих падением веток на провода по ВЛ 0,4кВ №1 ТП 460.
8271 | 2 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Ливенский РЭС | 2023-01-06 10:20 | 2023-01-06 10:39 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия сильных порывов ветра, произошло падения сука дерева из вне охранной зоны ВЛ-0,4кВ Ф-1 КТП-13/В.Д-9-100 в пролете опор №11-12 на провода фаз "А" и нулевого, с последующим их подхлестом, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении сука дерева, при ветровой нагрузке, из вне охранной зоны ВЛ-0,4кВ Ф-1 КТП-13/В.Д-9-100 в пролете опор №11-12 на провода фаз "А" и нулевого с последующим их подхлестом, произошло возникновение межфазного короткого замыкания, ликвидированного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ Ф-1 КТП-13/В.Д-9-100 и включить их в планы работ Ливенского РЭС. Срок исполнения: 07.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Коломыцев В.А. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.01.2023 г. Описание проведённых работ: Мероприятия разработаны Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Ф-1 КТП-13/В.Д-9-100 по всей длине. Срок исполнения: 07.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Коломыцев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ Ф-1 КТП-13/В.Д-9-100 по всей длине.
8272 | 113 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2023-01-06 10:09 | 2023-01-06 12:00 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 349 (Молодежная) ВЛ 10 кВ №6 Лаптево ПС 35/10 кВ "Курба" по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фазы "С" и "0" в пролете опор №6 - №7 при падении ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на проводах. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "С" и "0" ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 349 (Молодежная) ВЛ 10 кВ №6 Лаптево ПС 35/10 кВ "Курба" в пролете опор №6 - №7 при падении ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на проводах. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановые осмотры ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 349 (Молодежная) ВЛ 10 кВ №6 Лаптево ПС 35/10 кВ "Курба" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Киселев В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотров ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 349 (Молодежная) ВЛ 10 кВ №6 Лаптево ПС 35/10 кВ "Курба" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Киселев В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр
8273 | 85 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Нижнедевицкий РЭС | 2023-01-06 10:07 | 2023-01-06 11:46 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ-0,4кВ№2 ТП1-10 ВЛ-10-1 ПС Н-Ольшанка произошло из-за кратковременного превышения величины тока нагрузки у потребителя электрической энергии, над номинальным током АВ № 2 0,4кВ (I ном = 100А). | 4.13, Отключение ВЛ-0,4кВ№2 ТП1-10 ВЛ-10-1 ПС Н-Ольшанка произошло из-за кратковременного превышение величины тока нагрузки у потребителя электрической энергии, над номинальным током АВ № 2 0,4кВ (I ном = 100 А), что привело к срабатыванию теплового расцепителя. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4№2 ТП-1-10 ВЛ-10-1 ПС Н.Ольшанка по всей длине с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ. Срок исполнения: 16.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нижнедевицкого РЭС Кирюшин С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.01.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ-0,4№2 ТП-1-10 ВЛ-10-1 ПС Н.Ольшанка по всей длине с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-0,4№2 ТП-1-10 ВЛ-10-1 ПС Н.Ольшанка разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 16.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нижнедевицкого РЭС Кирюшин С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.01.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ-0,4№2 ТП-1-10 ВЛ-10-1 ПС Н.Ольшанка дефектов не обнаружено, мероприятия не требуются
8274 | 97 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Тимский РЭС | 2023-01-06 10:04 | 2023-01-06 11:27 | 3.4.12.2.1, Причиной оперативного отключения ВЛ-10 кВ №09 от ПС Тим, явилось необходимость устранения замыкание на землю из-за разрушения изолятора ф"В" на оп.7-1, провод лежит на траверсе, вследствие воздействия ветровых нагрузок. | 4.4.5, Причиной разрушения изолятора ф"В" на оп.7-1 явилось, вследствие воздействия ветровых нагрузок. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ с целью выявления замечаний. Срок исполнения: 12.02.2023 г. Ответственное лицо: Мастер ДЭО Мурадов М.Ш. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.02.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр Мероприятие: Организационное На основании замечаний выявленных при осмотре, разработать мероприятия и составить график их выполнения. Срок исполнения: 23.02.2023 г. Ответственное лицо: Мастер ДЭО Мурадов М.Ш. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.02.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра составлен график устранения замечаний.
8275 | 93 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Горшеченский РЭС | 2023-01-06 09:53 | 2023-01-06 09:58 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 10кВ №01 ПС 35/10кВ Ровенка действием МТЗ явилось междуфазное КЗ из-за падения ветки с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-10кВ в пролетах опор №87-№88, под действием порывов ветра. | 4.4.3, Перекрытие проводов в пролете опор №87-№88 ВЛ 10кВ №01 ПС 35/10кВ Ровенка произошло по причине падения на провода ВЛ ветки дерева, сломленного порывом ветра и растущего вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Организовать проведение внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №01 ПС 35/10кВ "Ровенка" на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу ВЛ. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Жиленков Б.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.01.2023 г. Описание проведённых работ: Наряд-допуск №510 ф.01 ПС Ровенка Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №01 ПС 35/10кВ "Ровенка" определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их выполнения. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Жиленков Б.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.01.2023 г. Описание проведённых работ: Наряд-допуск №510 ф.01 ПС Ровенка
8276 | 112 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2023-01-06 09:51 | 2023-01-06 11:50 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 1805 (Бардуково-1) ВЛ 10 кВ №2 Спасское ПС 35/10 кВ "Дорожаево" по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №3 - №4 веткой дерева, принесенной на провода порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №3 - №4 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 1805 (Бардуково-1) ВЛ 10 кВ №2 Спасское ПС 35/10 кВ "Дорожаево" веткой дерева, принесенной на провода порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 1805 (Бардуково-1) ВЛ 10 кВ №2 Спасское ПС 35/10 кВ "Дорожаево" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 1805 (Бардуково-1) ВЛ 10 кВ №2 Спасское ПС 35/10 кВ "Дорожаево" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр
8277 | 32 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Навлинский РЭС | 2023-01-06 09:50 | 2023-01-06 11:25 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре произошло падение ветви дерева, растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ Ф-3 КТП-27 Ф-1003 ПС Ружное в пролете опор №12-13. | 4.4.3, Падение ветви дерева, растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ Ф-3 КТП-27 Ф-1003 ПС Ружное в пролете опор №12-13, привело к кратковременному схлесту проводов, короткому замыканию ВЛ, перегоранию ПН-2 и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев ВЛ Ф-3 КТП-27 Ф-1003 ПС Ружное в пролете опор №12-13, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 16.02.2023 г. Ответственное лицо: Скобляков Г.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2023 г.
8278 | 211 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Весьегонский РЭС | 2023-01-06 09:47 | 2023-01-06 11:37 | 3.4.12.1.1, Перегорание ПН-2 в РУ-0,4 кВ руб.0,4 кВ №3 ТП 003 произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за схлеста проводов, вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения габарита с приближением к соседнему проводу в пролете опор №11-12 ВЛ-0,4кВ №3 от ТП 003 д. Горка. | 4.4.4, В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения их габарита с приближением к соседнему проводу в пролете опор №11-12 ВЛ-0,4кВ №3 от ТП 003 д. Горка, произошел схлест проводов в данном пролете опор, что послужило причиной перегорания ПН-2 в РУ-0,4 кВ руб.0,4 кВ №3 ТП 003. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №3 от ТП 003 д. Горка. Срок исполнения: 24.01.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Весьегонского РЭС Мингалеев С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.01.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №3 от ТП 003 д. Горка. Мероприятие: Организационное Включить в план мероприятий на 2023 год устранение дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ-0,4кВ №3 от ТП 003 д. Горка. Срок исполнения: 25.01.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Весьегонского РЭС Мингалеев С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.01.2023 г. Описание проведённых работ: Дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ-0,4кВ №3 от ТП 003 д. Горка включены в план работ на 2023 год .
8279 | 83 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Золотухинский РЭС | 2023-01-06 09:45 | 2023-01-06 11:10 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-10кВ 384.17 ЦРП-10кВ Нефтебаза, послужило возникшее межфазное КЗ в пролете опор №75-76, вызванное перекрытием проводов веткой дерева, сломанной и принесённой сильным порывом ветра, с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Перекрытие проводов в пролете опор №75-76 произошло по причине слома и наброса ветки на провода сильным порывом ветра, с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести инженерный осмотр ВЛ-10кВ 384.17 ЦРП-10кВ Нефтебаза, с составлением листа осмотра, особое внимание обратить на деревья, которые находятся в охранной зоне ВЛ и вблизи её, в плане угрозы падения деревьев на ВЛ. Срок исполнения: 13.02.2023 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Поветкин А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.02.2023 г. Описание проведённых работ: осмотр ВЛ-10кВ 384.17 ЦРП-10кВ Нефтебаза Мероприятие: Организационное По результатам инженерного осмотра ВЛ-10кВ 384.17 ЦРП-10кВ Нефтебаза, в случае выявления замечаний, назначить сроки устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 13.02.2023 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Поветкин А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.02.2023 г. Описание проведённых работ: График
8280 | 1 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Ливенский РЭС | 2023-01-06 09:42 | 2023-01-06 09:53 | 3.4.12.2.3, В результате падения сломанного сука дерева из внеохранной зоны ВЛ-0,4кВ, под воздействием сильных порывов ветра, на провод фазы "В" и "С" ВЛ-0,4кВ ф-2 КТП-5/В.Д.-9-160 в пролете опор №9-10, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева при ветровой нагрузке из вне охранной зоны ВЛ-0,4кВ ф-2 КТП-5/В.Д.-9-160 в пролете опор №9-10 на провод фазы "В" и "С", произошло возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ ф-2 КТП-5/В.Д.-9-160 и включить их в планы работ Ливенского РЭС Срок исполнения: 07.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Коломыцев В.А. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.01.2023 г. Описание проведённых работ: Мероприятия разработаны Мероприятие: Техническое Разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ ф-2 КТП-5/В.Д.-9-160 и включить их в планы работ Ливенского РЭС Срок исполнения: 07.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Коломыцев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.01.2023 г. Описание проведённых работ: Мероприятия разработаны
8281 | 53 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Новодугинский РЭС | 2023-01-06 09:40 | 2023-01-06 11:37 | 3.4.12.2.3, Причиной неотложного отключения ЛР30 ВЛ 10кВ №07 ПС 110/35/10кВ Днепровск явилось однофазное замыкание на "землю" из-за срыва крепления(вязки) провода на штыревом изоляторе на опоре №107 и касания провода фазы "В" заземленной траверсы, при падении под действием сильных порывов ветра ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №107 - №108, из-за границ охранной зоны ВЛ с дальнейшим её падением под действием порывов ветра на землю. | 4.4.3, Причиной возникновения однофазного замыкания на "землю" и срыва крепления(вязки) провода на штыревом изоляторе на опоре №107 ВЛ 10кВ №07 ПС 110/35/10кВ Днепровск явилось внешнее механическое воздействие при падении ветки дерева под действием сильных порывов ветра на провод фазы "В" в пролете опор №107 - №108, из-за границ охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Организационное Составить план устранения выявленных в ходе внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №07 ПС 110/35/10кВ Днепровск дефектов с назначением сроков их устранения и ответственных лиц. Срок исполнения: 16.02.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Пошелюк И.И. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.01.2023 г. Описание проведённых работ: Составлен план устранения выявленных в ходе внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №07 ПС 110/35/10кВ Днепровск дефектов с назначением сроков их устранения и ответственных лиц. Мероприятие: Техническое Вырубить угрожающие падением на провода ЛЭП деревья за пределами охранной зоны ВЛ 10кВ №07 ПС 110/35/10кВ Днепровск в пролетах опор №106 -108. Срок исполнения: 16.02.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Пошелюк И.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.01.2023 г. Описание проведённых работ: Вырублены угрожающие падением на провода ЛЭП деревья за пределами охранной зоны ВЛ 10кВ №07 ПС 110/35/10кВ Днепровск в пролетах опор №106 -108. Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №07 ПС 110/35/10кВ Днепровск с целью выявления угрожающих деревьев за пределами охранной зоны ЛЭП Срок исполнения: 16.02.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Пошелюк И.И. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.01.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №07 ПС 110/35/10кВ Днепровск с целью выявления угрожающих деревьев за пределами охранной зоны ЛЭП.
8282 | 46 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Грязинский РЭС | 2023-01-06 09:40 | 2023-01-06 11:00 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ 0,4кВ ТП 47 Л ф.2 г.Грязи произошло по причине однофазного К.З. вводного провода на вводном АВ дома №15 между контактами присоединения и прибора учёта, находящихся в эксплуатационной ответственности потребителя. |  | Мероприятие: Организационное Направить в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД. Срок исполнения: 16.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Полухин А.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2023 г. Описание проведённых работ: В адрес потребителя ул. Островского дом 15 направленно письмо о приведении электроустановки в исправное состояние и недопущения инцидентов впредь. Ответственный: Гл. инженер РЭС Полухин А. П.
8283 | 31 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Нерехтский РЭС | 2023-01-06 09:35 | 2023-01-06 10:01 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре (до 17 м/с) произошло падение ветки дерева на провода ВЛ-0,4 кВ ф. № 3 ул. Центральная от ТП 221 п. Рудино, в пролете опор № 9 - № 10, вследствие этого возникло междуфазное КЗ, которое привело к отключению АВ 0,4 кВ ф. № 3 ул. Центральная на ТП 221 . В дальнейшем при порыве ветра, ветка дерева упала на землю под провода ВЛ. Повреждений ВЛ-0,4 кВ нет. Информация по метеоусловиям приложена к акту. | 4.4.3, При сильном порывистом ветре произошло падение ветки дерева на провода ВЛ 0,4 кВ ф. № 3 ул. Центральная от ТП-221, в результате этого произошло КЗ и отключение ВЛ 0,4 кВ. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ВЛ 0,4 кВ ф. № 3 ул. Центральная от ТП-221, с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ, особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ: сухие или гнилые деревья, ветви деревьев лежащие на ветвях в сторону ВЛ. Срок исполнения: 27.01.2023 г. Ответственное лицо: Разгуляев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.01.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено. Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ 0,4 кВ ф. № 3 ул. Центральная от ТП-221 устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 06.02.2023 г. Ответственное лицо: Разгуляев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.01.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено.
8284 | 102 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Починковский РЭС | 2023-01-06 09:30 | 2023-01-06 10:39 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-1 КТП-3-7 Прилепово послужило падение сломанной под действием порывистого ветра ветки дерева, из-за границы охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №8-1 - №8-2. | 4.4.3, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-1 КТП-3-7 Прилепово явилось схлестывание проводов из-за механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №8-1 - №8-2 с возникновением междуфазного КЗ и последующим падением ветки дерева на землю. | Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением веток на провода по ВЛ 0,4кВ Л-1 КТП-3-7 Прилепово. Срок исполнения: 06.03.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер РЭС Сергеев С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.02.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнена вырубка деревьев угрожающих падением веток на провода по ВЛ 0,4кВ Л-1 КТП-3-7 Прилепово.
8285 | 34 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Угличский РЭС | 2023-01-06 09:28 | 2023-01-06 11:18 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 436 (Плоски село) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №14-№15 в результате падения ветки дерева, произрастающего вне охранной зоны ВЛ, принесенной на провода порывами сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №14-№15 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 436 (Плоски село) в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 436 (Плоски село) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Вавскан М.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.01.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 436 (Плоски село) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра у ВЛ 0,4кВ №1 ТП 436 (Плоски село) странить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Вавскан М.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.01.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра у ВЛ 0,4кВ №1 ТП 436 (Плоски село) недостатки, угрожающие нормальной работе линии не выявлены
8286 | 108 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2023-01-06 09:27 | 2023-01-06 11:30 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 510 (Дмитриево) ВЛ 10 кВ №1 Сорокино ПС 35/10 кВ "Туношна" по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фазы "С" и "0" в пролете опор №7 - №8 при падении ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на проводах. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "С" и "0" ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 510 (Дмитриево) ВЛ 10 кВ №1 Сорокино ПС 35/10 кВ "Туношна" в пролете опор №7 - №8 при падении ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на проводах. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановые осмотры ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 510 (Дмитриево) ВЛ 10 кВ №1 Сорокино ПС 35/10 кВ "Туношна" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотров ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 510 (Дмитриево) ВЛ 10 кВ №1 Сорокино ПС 35/10 кВ "Туношна" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр
8287 | 21 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Бутурлиновский РЭС | 2023-01-06 09:26 | 2023-01-06 10:23 | 3.4.7.3.5, Двухфазное короткое замыкание и последующее отключение ВЛ-10 кВ №4 ПС В.Октябрь произошло по причине обрыва провода фазы "С", в пролете опор №25-26 и его схлест с проводом фазы "А", в результате потери механической прочности провода в процессе длительного срока эксплуатации и воздействия порывов ветра до 15 м/сек.. | 4.1.3, Обрыв провода фазы "С" и его схлест с проводом фазы "А", в пролете опор №25-26 ВЛ-10 кВ №4 ПС В.Октябрь произошел по причине нарушения структуры материала провода в результате длительного срока эксплуатации и воздействия порывов ветра до 15 м/сек.. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наличие дефекта провода фазы "С" в пролете опор №25-26 на ВЛ-10-4 ПС В.Октябрь VS010-0003906 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №4 ПС В. Октябрь при помощи бинокля, по всей длине, на предмет выявления дефектов проводов и дефектов крепления проводов к изоляторам. Срок исполнения: 12.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Ракитянский А.В. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №4 ПС В. Октябрь при помощи бинокля, по всей длине, на предмет выявления дефектов проводов и дефектов крепления проводов к изоляторам. Мероприятие: Организационное По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №4 ПС В.Октябрь, в случае выявления дефектов проводов и дефектов крепления проводов к изоляторам, разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний и определить объем и срок устранения (ТО, КР) выявленных недостатков, угрожающих нормальной работе электрооборудования. Срок исполнения: 12.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Ракитянский А.В. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.01.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №4 ПС В.Октябрь, разработаны мероприятия по устранению выявленных замечаний и определить объем и срок устранения выявленных недостатков, угрожающих нормальной работе электрооборудования.
8288 | 12 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС | 2023-01-06 09:24 | 2023-01-06 09:42 | 3.4.7.3.3, В результате несвоевременной вырубки ДКР и ветровой нагрузки в пролете опор №11-12 ВЛ-0,4кВ №2 ТП№079 "Саморядово" произошел схлест провода фазы "А" и нулевого провода, что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению однофазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции провода фазы "А" и нулевого провода в пролете опор №11-12 ВЛ-0,4кВ №2 ТП079 "Саморядово" из-за не своевременной вырубки ДКР , произошло возникновение однофазного КЗ, устраненного действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная вырубка ДКР в пролете опор №11-12 на ВЛ-0,4кВ №2 ТП079 на ВЛ 0,4кВ № 2 ТП 079 д. Саморядово ВЛ 0,4кВ № 2 ТП 079 д. Саморядово | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ № 2 ТП 079 д. Саморядово по всей длине Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Сергеев М.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.02.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ № 2 ТП 079 д. Саморядово , занесены в журнал дефектов для включения в план работ Болховского РЭС Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ № 2 ТП 079 д. Саморядово по всей длине Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Сергеев М.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ № 2 ТП 079 д. Саморядово по всей длине Мероприятие: Техническое Произвести вырубку ДКР в пролете опор №9-14 ВЛ 0,4кВ № 2 ТП 079 д. Саморядово Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Сергеев М.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведена вырубка ДКР в пролете опор №9-14 ВЛ 0,4кВ № 2 ТП 079 д. Саморядово
8289 | 101 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ивнянский РЭС | 2023-01-06 09:15 | 2023-01-06 10:48 | 3.4.7.3.1, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 123 ПС 110 кВ Ивня произошло из-за возникновения КЗ в результате схлёста проводов в пролётах опор №№3/6-3/7 вследствие несоответствия стрелы провеса провода проекту при усилении ветра. | 4.12, Нарушение электрической изоляции между проводами в пролётах опор №№3/6-3/7 ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 123 ПС 110 кВ Ивня произошло вследствие несоответствия стрелы провеса провода проекту при усилении ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: несвоеврменное выявление несоответствия стрелы провеса проводов в пролетах опор №3/6-3/7 на ВЛ-0,4кВ №3 КТП 123 ПС Ивня VN004-00003127 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 123 ПС 110 кВ Ивня. Срок исполнения: 16.01.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Медведев П.Ф. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.01.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 123 ПС 110 кВ Ивня Мероприятие: Техническое Произвести регулировку стрел провеса проводов в пролетах опор №3/6-3/7 ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 123 ПС 110 кВ Ивня. Срок исполнения: 06.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Медведев П.Ф. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведена регулировка стрелы провеса проводов в пролетах опор №3/6-3/7 ВЛ 0,4 кВ №3 КТП 123 ПС 110 кВ Ивня Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 06.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Медведев П.Ф. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.01.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра разработаны мероприятия и устранены выявленные нарушения
8290 | 237 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС | 2023-01-06 09:15 | 2023-01-06 11:30 | 3.4.8.5.3.1, Отключение вручную ВЛ 0,4кВ фид. №1 ТП 265 д. Ивановское произведено по требованию МЧС. |  | Мероприятие: Организационное Совместно с представителями сельских поселений Бежецкого района провести разъяснительную работу среди местного населения о запрете использования неисправных электрических приборов. Срок исполнения: 23.01.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.01.2023 г. Описание проведённых работ: Совместно с представителями сельских поселений Бежецкого района провели разъяснительную работу среди местного населения о запрете использования неисправных электрических приборов на территории района.
8291 | 28 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС | 2023-01-06 09:10 | 2023-01-06 10:25 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4кВ от ТП-710 до ул. Гвардейская произошло по причине межфазного К.З. при перекрытии проводов веткой дерева, принесенной порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Междуфазное перекрытие проводов в пролете опор № 10-11 ВЛ-0,4кВ от ТП-710 до ул. Гвардейская произошло по причине механического воздействия при падении ветки дерева, принесенной порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП-710 до ул. Гвардейская, на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры. Срок исполнения: 10.02.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Фурсов Сергей Юрьевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.02.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП-710 до ул. Гвардейская, на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры ВЛ-0,4кВ от ТП-710 до ул.Гвардейская произвести вырубку (обрезку крон). Срок исполнения: 10.02.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Фурсов Сергей Юрьевич Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.02.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ от ТП-710 до ул. Гвардейская, на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры. Дефектов не выявлено.
8292 | 42 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Лискинский РЭС | 2023-01-06 09:08 | 2023-01-06 10:03 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-5-3 ПС 2-я Пятилетка послужило кратковременное превышение величины тока нагрузки у потребителя электрической энергии над номинальным током АВ №1 0,4 кВ (I ном = 100А). | 4.13, Отключение АВ 0,4 кВ №1 ТП-5-3 ПС 2-я Пятилетка произошло из-за кратковременного превышения величины тока нагрузки у потребителя электрической энергии, над номинальным током АВ №1 0,4кВ (I ном = 100 А), что привело к срабатыванию теплового расцепителя. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-5-3 ПС 2-я Пятилетка по всей длине, на предмет выявления дефектов, которые могут послужить причиной отключения ВЛ. Срок исполнения: 11.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Мосин А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-5-3 ПС 2-я Пятилетка по всей длине, на предмет выявления дефектов, которые могут послужить причиной отключения ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-5-3 ПС 2-я Пятилетка, в случае выявления дефектов, которые могут послужить причиной отключения ВЛ, наметить мероприятия по их устранению. Срок исполнения: 11.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Мосин А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.01.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-5-3 ПС 2-я Пятилетка дефектов, которые могут послужить причиной отключения ВЛ, не выявлено. Мероприятие: Организационное Через средства массовой информации довести до населения района Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» и ответственность за их нарушения. Срок исполнения: 11.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Мосин А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.01.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено предупреждение через администрацию района для доведения до населения района Постановления Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» и ответственность за их нарушения.
8293 | 54 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Вяземский РЭС | 2023-01-06 08:53 | 2023-01-06 10:53 | 3.4.9.3, Причиной аварийного отключения ВЛ-10кВ Л-1033 ПС 110/35/10кВ Вязьма-1 явилось междуфазное К.З. при повреждении на ведомственной отпайке Д на ТП 290. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо-претензию по факту аварийного отключения ВЛ-10кВ Л-1033 ПС 110/35/10кВ Вязьма-1 в адрес владельца ведомственной ТП 290 (ОАО "МТС"). Срок исполнения: 31.01.2023 г. Ответственное лицо: гл. инженер Степанов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.01.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо-претензия по факту аварийного отключения ВЛ-10кВ Л-1033 ПС 110/35/10кВ Вязьма-1 в адрес владельца ведомственной ТП 290 (ОАО "МТС").
8294 | 84 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Терновский РЭС | 2023-01-06 08:51 | 2023-01-06 10:01 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-1-6 ПС 35 кВ К-Отделец явилось однофазное короткое замыкание, в результате кратковременного схлёста неизолированного фазного и нулевого проводов потребительского ответвления от опоры №12 к жилому дому из-за схода снега с крыши дома. | 4.12, Схлёст неизолированного фазного и нулевого проводов потребительского ответвления от опоры №12 к жилому дому произошёл из-за схода снега с крыши дома. | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу жилого дома, подключенного от опоры №12 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-1-6 ПС 35 кВ К-Отделец, с предложением замены ответвления, выполненного голым проводом на СИП и выносом приборов учета на границу балансовой принадлежности. Срок исполнения: 13.02.2023 г. Ответственное лицо: Мерзликин А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.02.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо владельцу жилого дома, подключенного от опоры №12 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-1-6 ПС 35 кВ К-Отделец, с предложением замены ответвления, выполненного голым проводом на СИП и выносом приборов учета на границу балансовой принадлежности.
8295 | 9 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Климовский РЭС | 2023-01-06 08:35 | 2023-01-06 10:30 | 3.4.12.2.3, Воздействие порывистого ветра и налипание мокрого снега привело к падению ветви с дерева, растущего за пределами охранной зоны, на провода, механическому воздействию и нарушению изоляции ВЛ-10кВ ф.110 ПС Климово в пролёте опор №17-18. | 4.4.3, Механическое воздействие и нарушение изоляции ВЛ-10кВ ф.110 ПС Климово в пролёте опор №17-18, привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ (МТЗ) В-10кВ ф.110 ПС Климово. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.110 ПС Климово в пролете опор №17-18. Срок исполнения: 12.02.2023 г. Ответственное лицо: Сидоров А.Д. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.02.2023 г.
8296 | 61 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС | 2023-01-06 08:30 | 2023-01-06 11:04 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ0,4 №1 от ТП129.07-1113 2-Писклово явилось короткое замыкание в пролете опор №52-53, вызванное перекрытием проводов упавшей веткой с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием ветра | 4.4.3, Причиной перекрытия проводов в пролете опор №52-53 по ВЛ0,4 №1 от ТП129.07-1113 2-Писклово явилось упавшая ветка с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием ветра. | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ0,4 №1 от ТП129.07-1113 2-Писклово разработать мероприятия и составить график их выполнения. Срок исполнения: 24.02.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Сторонняя организация: [пусто] Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.01.2023 г. Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ0,4 №1 от ТП129.07-1113 2-Писклово Срок исполнения: 24.02.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.01.2023 г.
8297 | 83 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Нижнедевицкий РЭС | 2023-01-06 08:29 | 2023-01-06 10:04 |  |  | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4№1 ТП-1-2 ВЛ-10-1 ПС С.Липяги по всей длине с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ. Срок исполнения: 16.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нижнедевицкого РЭС Кирюшин С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.01.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ-0,4№1 ТП-1-2 ВЛ-10-1 ПС С.Липяги по всей длине с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-0,4№1 ТП-1-2 ВЛ-10-1 ПС С.Липяги разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 16.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нижнедевицкого РЭС Кирюшин С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.01.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ-0,4№1 ТП-1-2 ВЛ-10-1 ПС С.Липяги дефектов не обнаружено, мероприятия не требуются
8298 | 93 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ракитянский РЭС | 2023-01-06 08:19 | 2023-01-06 09:18 | 3.4.12.2.3, Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ ЛЭП 10кВ № 2 ПС 110 кВ Готня произошло из-за возникновения КЗ, в результате перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №19-20 упавшей веткой дерева (растущего вне охранной зоны ЛЭП) при усилении ветра. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролёте опор №19-20 ЛЭП 10кВ № 2 ПС 110 кВ Готня произошло из-за механического воздействия при падении ветки дерева (растущего вне охранной зоны ЛЭП) на провода при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10кВ № 2 ПС 110 кВ Готня. Срок исполнения: 20.01.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС - Пенской С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.01.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 27.01.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС - Пенской С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.01.2023 г. Описание проведённых работ: Многолетний график ремонтов
8299 | 79 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Касторенский РЭС | 2023-01-06 08:10 | 2023-01-06 09:44 | 3.4.12.2.3, ВЛ 0,4 № 3 от ТП 300 аварийно отключилась при неустойчивом межфазном КЗ, возникшем на ВЛ при подхлесте проводов в пролетах опор № 8 – №9 из-за падения на провода сломанной порывистым ветром ветки с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Технической причиной отключения ВЛ 0,4 № 3 от ТП 300 явилось неустойчивое межфазное КЗ возникшее на ВЛ при подхлесте проводов в пролетах опор № 8 – №9 из-за падения на провода сломанной порывистым ветром ветки с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 0,4 кВ № 3 ТП 300 Срок исполнения: 21.02.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Касторенского РЭС Дойчев М.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2023 г. Мероприятие: Организационное По факту выявленных замечаний составить план-график устранения выявленных дефектов. Срок исполнения: 21.02.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Касторенского РЭС Дойчев М.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2023 г.
8300 | 32 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Нижнедевицкий РЭС | 2023-01-06 08:06 | 2023-01-06 08:58 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ-0,4кВ№2 ТП1-10 ВЛ-10-1 ПС Н-Ольшанка произошло из-за кратковременного превышения величины тока нагрузки у потребителя электрической энергии, над номинальным током АВ № 2 0,4кВ (I ном = 100А). | 4.13, Отключение ВЛ-0,4кВ№2 ТП1-10 ВЛ-10-1 ПС Н-Ольшанка произошло из-за кратковременного превышение величины тока нагрузки у потребителя электрической энергии, над номинальным током АВ № 2 0,4кВ (I ном = 100 А), что привело к срабатыванию теплового расцепителя. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4№2 ТП-1-10 ВЛ-10-1 ПС Н.Ольшанка по всей длине с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ. Срок исполнения: 16.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нижнедевицкого РЭС Кирюшин С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.01.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ-0,4№2 ТП-1-10 ВЛ-10-1 ПС Н.Ольшанка по всей длине с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-0,4№2 ТП-1-10 ВЛ-10-1 ПС Н.Ольшанка разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 16.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нижнедевицкого РЭС Кирюшин С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.01.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ-0,4№2 ТП-1-10 ВЛ-10-1 ПС Н.Ольшанка дефектов не обнаружено, мероприятия не требуются
8301 | 66 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Солигаличский РЭС | 2023-01-06 08:06 | 2023-01-06 09:33 | 3.4.7.3.5, При аварийном обходе ВЛ 10 кВ Ф10-11 ПС 110/35/10 кВ Солигалич обнаружен срыв двух изоляторов на опоре №84 , в результате провод фазы А "коснулся" штыря траверсы, что привело к возникновению замыкания на землю через тело опоры. Провод и изоляторы не повреждены. Срыв изоляторов произошел в результате понижения температуры окружающего воздуха до -46 градусов, возникло сильное натяжение проводов в пр.оп. 83-84. Также причиной послужило длительного воздействия различных атмосферных явлений вследствие длительной эксплуатации оборудования (грозовые перенапряжения, перепады температуры окружающего воздуха, тяжение провода под действием налипшего снега), повлекшее за собой разрушения колпачков. Информация о погодных условиях размещена в прилагаемых документах. Оборудование РЗА работало правильно. | 4.12, Срыв изоляторов на опоре №84 ВЛ 10 кВ Ф10-11 ПС 110/35/10 кВ Солигалич при аномально низкой температуре окружающего воздуха -46 градусов. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение свойств колпачков 10кВ в течение длительной эксплуатации на ВЛ-10 кВ ф.10-11 ПС Солигалич ВЛ-10 кВ ф.10-11 ПС Солигалич | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Ф10-11 ПС 110/35/10 кВ Солигалич с целью выявления дефектов после прохождения по территории района атмосферного фронта с понижением температуры окружающего воздуха до -46 градусов. Срок исполнения: 03.02.2023 г. Ответственное лицо: Федоров Е.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ Ф10-11 ПС 110/35/10 кВ Солигалич с целью выявления дефектов после прохождения по территории района атмосферного фронта с понижением температуры окружающего воздуха до -46 градусов. Мероприятие: Техническое Провести обследование опоры №84 ВЛ 10 кВ Ф10-11 ПС 110/35/10 кВ Солигалич, подвергшейся замыканию на землю, при необходимости устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 03.02.2023 г. Ответственное лицо: Яковлев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.02.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен обследование опоры №84 ВЛ 10 кВ Ф10-11 ПС 110/35/10 кВ Солигалич, подвергшейся замыканию на землю, при необходимости устранить выявленные замечания. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные по результатам обхода ВЛ 10 кВ Ф10-11 ПС 110/35/10 кВ Солигалич Срок исполнения: 10.03.2023 г. Ответственное лицо: Федоров Е.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.01.2023 г. Описание проведённых работ: Дефектов не выявлено
8302 | 33 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Красносельский РЭС | 2023-01-06 08:03 | 2023-01-06 10:25 | 3.4.12.2.3, При аварийном обходе бригада ОВБ обнаружила дерево на проводах ВЛ-10 ф.10-10 ПС Чапаево в пролете опор № 50 - 51, упавшее из-за пределов охранной зоны ВЛ, при усилении ветра до 12 м/с. Дерево при падении своей макушкой перекрыло провода соседних фаз, в следствии возникшего междуфазного К.З. МВ-10 кВ ф. 10-10 ПС Чапаево отключился действием защиты. Оборудование РЗА работало правильно. Метеосправка приложена к акту. | 4.4.3, Перекрытие проводов соседних фаз в пролете опор № 50-51 ВЛ-10 ф.10-10 ПС Чапаево упавшим деревом. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф.10-10 ПС Чапаево, с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ, особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ: сухие или гнилые деревья, ветви деревьев, а также сломанные стихией деревья, лежащие на ветвях в сторону ВЛ-10 кВ. Срок исполнения: 24.01.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Красносельского РЭС Корнилов С.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф.10-10 ПС Чапаево, с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ, особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ: сухие или гнилые деревья, ветви деревьев, а также сломанные стихией деревья, лежащие на ветвях в сторону ВЛ-10 кВ. Мероприятие: Техническое По результатам обхода устранить выявленные замечания после обхода ВЛ-10 кВ ф.10-10 ПС Чапаево (при их наличии). Срок исполнения: 26.01.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Красносельского РЭС Корнилов С.Е. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф.10-10 ПС Чапаево, с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ, особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ: сухие или гнилые деревья, ветви деревьев, а также сломанные стихией деревья, лежащие на ветвях в сторону ВЛ-10 кВ.
8303 | 1 | ПАО «Россети Центр» АО «БрянскЭлектро» Новозыбковский РЭС | 2023-01-06 07:45 | 2023-01-06 10:15 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ 10кВ ф.113 ПС Климово к пр. опоре произошло в результате изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Отключение ВВ 10 кВ ф.113 ПС Климово произошло в результате повреждения на КЛ 10кВ ф.113 ПС Климово к пр. опоре в следствии длительной эксплуатации. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр оборудования в ЗТП34 ф.113 ПС Климово. Срок исполнения: 06.02.2023 г. Ответственное лицо: зам. начальника по эксплуатации Самусенко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр оборудования в ЗТП34 ф.113 ПС Климово. Мероприятие: Техническое Произвести восстановление КЛ 10кВ ф.113 ПС Климово к пр. опоре. Срок исполнения: 06.02.2023 г. Ответственное лицо: зам. начальника по эксплуатации Самусенко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведено восстановление КЛ 10кВ ф.113 ПС Климово к пр. опоре
8304 | 59 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Хомутовский РЭС | 2023-01-06 07:35 | 2023-01-06 13:43 | 3.4.12.2.3, Аварийное отключение ВЛ-10кВ 4.14.14 от ПС Н. Переступлино произошло в результате междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №69-70 упавшей веткой с высокорослого дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ под воздействием порывов ветра. | 4.4.3, Перекрытие проводов в пролете опор №69-70 ВЛ-10кВ 4.14.14 от ПС Н. Переступлино произошло в результате падения ветки с высокорослого дерева расположенного за пределами охранной зоны ВЛ | Мероприятие: Организационное По результатам инженерного осмотра ВЛ 10кВ 41414 ПС Переступлино нов. назначить сроки устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 30.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хомутовского РЭС Чуйченко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.03.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам инженерного осмотра ВЛ 10кВ 41414 ПС Переступлино нов. назначить сроки устранения выявленных замечаний. Мероприятие: Техническое Произвести инженерный осмотр ВЛ 10кВ 41414 ПС Переступлино нов. с составлением листа осмотра Срок исполнения: 30.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хомутовского РЭС Чуйченко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.03.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен инженерный осмотр ВЛ 10кВ 41414 ПС Переступлино нов. с составлением листа осмотра
8305 | 15 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2023-01-06 07:30 | 2023-01-06 12:30 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №3 КТП-250 Коленово пос. №5 произошло вследствие КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №5-№6, веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №5-№6, веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за границ охранной зоны ВЛ 0,4кВ №3 КТП-250 Коленово пос. №5. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №3 КТП-250 Коленово пос. №5 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: мастер Бураков А. А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.01.2023 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 0,4кВ №3 КТП-250 Коленово пос. №5 Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №3 КТП-250 Коленово пос. №5 устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: мастер Бураков А. А. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.01.2023 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 0,4кВ №3 КТП-250 Коленово пос. №5
8306 | 88 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Щигровский РЭС | 2023-01-06 07:15 | 2023-01-06 13:40 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ №7238 1 ПС110 кВ "Щигры" произошло в результате междуфазного к.з. из-за перекрытия проводов в пролете опор №50-51 упавшей веткой, с высокорослого дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ под воздействием ветра. | 4.4.3, Причиной короткого замыкания на ВЛ-10кВ №7238 ПС 110 кВ "Щигры" в пролете опор №50-51 явилось ветка, упавшая с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №7238 ПС Щигры. Срок исполнения: 18.03.2023 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Климов Н.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.03.2023 г. Мероприятие: Организационное На основании замечаний выявленных при осмотре ВЛ 10кВ №7238 ПС Щигры , разработать мероприятия и составить график их устранения. Срок исполнения: 18.03.2023 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Климов Н.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.03.2023 г.
8307 | 14 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2023-01-06 07:00 | 2023-01-06 09:00 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 338 (Семеновское) произошло вследствие КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №8-№9, веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №8-№9, веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за границ охранной зоны ВЛ 0,4кВ №1 ТП 338 (Семеновское). Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 338 (Семеновское) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: мастер Коптелов С. Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.01.2023 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 0,4кВ №1 ТП 338 (Семеновское) Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 338 (Семеновское) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: мастер Коптелов С. Н. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.01.2023 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 0,4кВ №1 ТП 338 (Семеновское)
8308 | 22 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2023-01-06 06:55 | 2023-01-06 09:12 | 3.4.12.2.1, Однофазное замыкание на землю на ВЛ 10 кВ №20(12) ПС 35 кВ Погорелое Городище произошло по причине касания провода металлической траверсы в результате срыва вязки верхнего провода на опоре №142 под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Зубцовского района Тверской области. | 4.4.4, В результате механического воздействия сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Зубцовского района Тверской области на провода ВЛ-10 кВ №20(12) ПС 35 кВ Погорелое Городище произошел срыв вязки верхнего провода на опоре №142 и падение провода на траверсу, что послужило причиной возникновения однофазного замыкания на землю на ВЛ 10 кВ №20(12) ПС 35 кВ Погорелое Городище. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №20(12) ПС 35 кВ Погорелое Городище в пролетах опор №№ 140-145 с целью выявления наличия дефектов после прохождения атмосферного фронта по территории Зубцовского района Тверской области. Срок исполнения: 17.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено с опозданием Фактический срок исполнения: 27.02.2023 г. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №20(12) ПС 35 кВ Погорелое Городище в пролетах опор №№ 140-145. Срок исполнения: 24.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено с опозданием Фактический срок исполнения: 27.02.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр
8309 | 90 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2023-01-06 06:33 | 2023-01-06 06:37 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ № 13 ПС Кулицкая , произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №3-№4из-за перекрытия проводов деревом, упавшим на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ, под воздействием порывистого ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Калининского района Тверской области с обрывом одного провода. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении на провода дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ № 13 ПС Кулицкая в пролете опор №3-№4 под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ № 13 ПС Кулицкая действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 13 ПС Кулицкая в пролете опор № 1-№10 с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 20.01.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ № 13 ПС Кулицкая в пролете опор № 1-№10 с целью выявления дефектов. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 13 ПС Кулицкая в пролете опор № 1-№10. Срок исполнения: 20.01.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.01.2023 г. Описание проведённых работ: При проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ № 13 ПС Кулицкая в пролете опор № 1-№10 дефектов не выявлено.
8310 | 73 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Золотухинский РЭС | 2023-01-06 06:27 | 2023-01-06 06:43 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ №12 от ТП 118350.5 8/100, послужило возникшее межфазное КЗ в пролете опор № 12-13, вызванное схлестом проводов веткой, сломанной сильным порывом ветра и наброшенной на провода с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Схлест проводов в пролете опор №12-13, произошел по причине слома ветки сильным порывом ветра и падения его на провода ,из вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ №2 от ТП 350.5 8/100, с целью определения деревьев находящихся в охранной зоне и вблизи её, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 13.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Поветкин А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.02.2023 г. Описание проведённых работ: осмотр ВЛ-0,4кВ №2 от ТП 350.5 8/100 Мероприятие: Организационное По итогам осмотра ВЛ-0,4кВ №2 от ТП 350.5 8/100, в случае выявления замечаний, определить мероприятия по их устранению. Срок исполнения: 13.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Поветкин А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.02.2023 г. Описание проведённых работ: График
8311 | 87 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Щигровский РЭС | 2023-01-06 06:26 | 2023-01-06 06:32 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ №791 ПС 35 кВ "Чижовка" произошло в результате междуфазного к.з. из-за перекрытия проводов в пролете опор №50-51 упавшей веткой, с высокорослого дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ под воздействием ветра. | 4.4.3, Причиной короткого замыкания на ВЛ-10кВ №791 ПС 35 кВ "Чижовка" в пролете опор №50-51 явилось ветка, упавшая с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №791 ПС Чижовка. Срок исполнения: 18.04.2023 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Климов Н.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.01.2023 г. Мероприятие: Организационное На основании замечаний выявленных при осмотре ВЛ 10кВ №791 ПС Чижовка , разработать мероприятия и составить график их устранения. Срок исполнения: 18.04.2023 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Климов Н.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.01.2023 г.
8312 | 106 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Осташковский РЭС | 2023-01-06 06:25 | 2023-01-06 09:20 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-10кВ №03 ПС 35/10 кВ Святое явилось междуфазное короткое замыкание на ПР 10 кВ ТП 10/0,4 кВ №151 от ВЛ-10кВ №03 ПС 35/10 кВ Святое в результате перекрытия двух шлейфов (ф. "А" и "В") ПР 10 кВ ТП 10/0,4 кВ №151 при пробое и повреждении изолятора фазы "В" в результате нарушения структуры материала, несвоевременного выявления дефекта на ПР 10 кВ ТП 10/0,4 кВ №151 от ВЛ-10кВ №03 ПС 35/10 кВ Святое. | 4.1.3, Повреждение (пробой) опорного изолятора фазы "В" на ПР 10 кВ ТП 10/0,4 кВ №151, произошло в результате изменения структуры материала, что привело к его повреждению (опорного изолятора) и перекрытию шлейфов фаз "А" и "В" на ПР 10 кВ ТП 10/0,4 кВ №151, что и привело к отключению ВЛ-10кВ №03 ПС 35/10 кВ Святое действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременное выявление изменения структуры материала опорного изолятора 10 кВ фаза "В" на ТП 10/0,4 кВ №151 ТП 10/0,4 кВ №151 | Мероприятие: Техническое Произвести диагностику состояния изоляции на ПР -10 кВ КТП 10/0,4 кВ, запитанных от ВЛ-10кВ №03 ПС 35/10 кВ Святое. Срок исполнения: 23.01.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чижов С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.01.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр состояния изоляции на ПР -10 кВ КТП 10/0,4 кВ, запитанных от ВЛ-10кВ №03 ПС 35/10 кВ Святое. Мероприятие: Организационное Внести в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении диагностики состояния изоляции на ПР -10 кВ КТП 10/0,4 кВ, запитанных от ВЛ-10кВ №03 ПС 35/10 кВ Святое (Мошенка). Срок исполнения: 25.01.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чижов С.Н. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.01.2023 г. Описание проведённых работ: Внести в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении диагностики состояния изоляции на ПР -10 кВ КТП 10/0,4 кВ, запитанных от ВЛ-10кВ №03 ПС 35/10 кВ Святое (Мошенка). Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастерам Осташковского РЭС о необходимости выполнения перечня работ, включенных объем технического обслуживания в соответствии с инструкцией по эксплуатации. Срок исполнения: 20.01.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чижов С.Н. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.01.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый инструктаж мастерам Осташковского РЭС о необходимости выполнения перечня работ, включенных объем технического обслуживания в соответствии с инструкцией по эксплуатации.
8313 | 45 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС | 2023-01-06 06:18 | 2023-01-06 07:41 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ-10 кВ "Переулок" произошло по причине межфазного К.З. при повреждении оборудования на ТП 1127П, находящейся в эксплуатационной ответственности ИП Коростеле М.М. |  | Мероприятие: Организационное Направить в адрес ИП Коростеле М.М. претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «МРСК Центра» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД. Срок исполнения: 16.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Радионов Андрей Тихонович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.02.2023 г.
8314 | 117 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Тутаевский РЭС | 2023-01-06 06:12 | 2023-01-06 07:35 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ № 2 ПС 110/35/10 "Залесье" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №100-№101 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №100-№101 ВЛ 10кВ № 2 ПС 110/35/10 "Залесье" веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 2 ПС 110/35/10 "Залесье" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: мастер Цветков С.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.01.2023 г. Описание проведённых работ: Внеплановый осмотр. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 2 ПС 110/35/10 "Залесье" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: мастер Цветков С.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.01.2023 г. Описание проведённых работ: Внеплановый осмотр.
8315 | 4 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Почепский РЭС | 2023-01-06 06:10 | 2023-01-06 06:48 | 3.4.12.2.3, Воздействие снега и порывистого ветра привело к падению ветви с дерева, растущего за пределами охранной зоны, на провода ВЛ-0,4 КТП-663 Л1 Ф-Нельжичи РП Стригово в пролёте опор №9-10. | 4.4.3, Падение ветки на провода ВЛ-0,4 КТП-663 Л1 Ф-Нельжичи РП Стригово в пролёте опор №9-10, привело к короткому замыканию и отсутствию эл. энергии у потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку ветвей деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-0,4 КТП-663 Л1 Ф-Нельжичи РП Стригово в пролете опор №9-10. Срок исполнения: 13.02.2023 г. Ответственное лицо: Вавулин Р.А. Сторонняя организация: Прочие Завод-изготовитель: Прочие Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.02.2023 г.
8316 | 41 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Кантемировский РЭС | 2023-01-06 06:08 | 2023-01-06 07:11 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ-0,4кВ №1 ТП-407 ПС 35кВ Куликовка произошло из-за кратковременного превышения величины тока нагрузки у потребителя электрической энергии, над номинальным током АВ №1 0,4кВ (I ном = 63А). | 4.13, Отключение АВ №1 0,4кВ ТП-407 ПС 35кВ Куликовка произошло из-за кратковременного превышения величины тока нагрузки у потребителя электрической энергии, над номинальным током АВ №1 0,4кВ (I ном = 63 А), что привело к срабатыванию теплового расцепителя. | Мероприятие: Организационное Через средства массовой информации довести до населения района Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» и ответственность за их нарушения. Срок исполнения: 31.01.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Горковенко Я.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.01.2023 г. Описание проведённых работ: Через средства массовой информации доведено до населения района Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» и ответственность за их нарушения.
8317 | 13 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2023-01-06 05:50 | 2023-01-06 10:50 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ 10кВ №3 ПС 35/10кВ Воржа произошло от КЗ, вследствие перекрытия проводов фазы «А» и «В» в пролете опор №160-№161, при обрыве провода ф. «А» и падения его на провод ф. «В». Обрыв провода произошел при воздействии аномально низкой отрицательной температуры (-38 *С) и порывов ветра вследствие длительной эксплуатации. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.13, Перекрытие проводов фазы «А» и «В» в пролете опор №160-№161, при обрыве провода ф. «А» и падения его на провод ф. «В». Обрыв провода произошел при воздействии аномально низкой отрицательной температуры (-38 *С) и порывов ветра вследствие длительной эксплуатации. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: естественный износ на ВЛ 10кВ №03 ПС 35/10кВ "Воржа" VS010-0010290 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №03 ПС 35/10кВ "Воржа" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: мастер Прыгин А. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.01.2023 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 10кВ №03 ПС Воржа Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №03 ПС 35/10кВ "Воржа" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: мастер Прыгин А. В. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.01.2023 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 10кВ №03 ПС Воржа
8318 | 62 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2023-01-06 05:40 | 2023-01-06 17:15 | 3.4.12.2.3, 1. Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП 737 по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №11-№12 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. 2. Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП 737 по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №5-№6 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, 1. Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №11-№12 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. 2. Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №5-№6 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 737 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.02.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 737 Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.02.2023 г. Описание проведённых работ: Осморт выполнен.
8319 | 18 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2023-01-06 05:40 | 2023-01-06 05:50 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП 112 ВЛ №6 ПС Комсомольская произошло в результате К.З. вызванного схлестом проводов двух фаз, под воздействием ветровых нагрузок (порывы ветра до 14 м/с) в пролете опор №6-7 из-за несоответствие нормам стрелы проводов. | 4.1.3, Из-за нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации, произошло растяжение неизолированного провода, что под воздействием ветровых нагрузок привело к схлесту проводов, возникновению К.З. и отключению ВЛ 0,4кВ №1 КТП 112 ВЛ №6 ПС Комсомольская | Мероприятие: Техническое Провести перетяжку провода ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 112 ВЛ №6 ПС Комсомольская в пролете опор № 7-8 Срок исполнения: 27.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнена перетяжка провода ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 112 ВЛ №6 ПС Комсомольская в пролете опор № 7-8 Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу, обслуживающему ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 112 ВЛ №6 ПС Комсомольская на тему своевременности выявления и устранения дефектов на ВЛ, с целью недопущения аналогичных технологических нарушений Срок исполнения: 27.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый инструктаж персоналу, обслуживающему ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 112 ВЛ №6 ПС Комсомольская на тему своевременности выявления и устранения дефектов на ВЛ, с целью недопущения аналогичных технологических нарушений
8320 | 105 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Некрасовский РЭС | 2023-01-06 05:30 | 2023-01-06 11:40 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4кВ №1 ТП 451 Плаксино ВЛ-10кВ №9 Колос ПС 35/10кВ Некрасово по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №14-№15 веткой дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №14-№15 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 451 Плаксино ВЛ-10кВ №9 Колос ПС 35/10кВ Некрасово веткой дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 451 Плаксино деревняс целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: мастер Блохин А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.02.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 451 Плаксино деревняс целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: мастер Блохин А.Е. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.02.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнена опиловка сучьев у дерева в неохранной зоне
8321 | 158 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2023-01-06 05:30 | 2023-01-06 06:15 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-0,4кВ ТП 102 Жорновка коттеджи произошло по причине увеличения тока нагрузки выше номинального. | 4.13, В результате превышения тока нагрузки на ВЛ-0,4кВ ТП 102 Жорновка коттеджи произошло перегорание ПН-2 РУ 0,4кВ ТП 102 действием защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не актуальная информация о нагрузке потребителей на ВЛ-0,4кВ ТП 102 Жорновка коттеджи на ВЛ-0,4кВ ТП 102 Жорновка коттеджи ВЛ-0,4кВ ТП 102 Жорновка коттеджи | Мероприятие: Техническое Произвести замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала защиты коммутационного аппарата ВЛ-0,4кВ ТП 102 Жорновка коттеджи. Срок исполнения: 20.01.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала защиты коммутационного аппарата ВЛ-0,4кВ ТП 102 Жорновка коттеджи. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при замере нагрузки в период наибольшего потребления на ТП 102. Срок исполнения: 20.01.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.01.2023 г. Описание проведённых работ: При замере нагрузки в период наибольшего потребления на ТП 102. Мероприятие: Организационное Провести инструктаж персоналу Калининского РЭС по выполнению замера петли фаза-ноль для выбора тока срабатывания ПН-2 0,4кВ. Срок исполнения: 16.01.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.01.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен инструктаж персоналу Калининского РЭС по выполнению замера петли фаза-ноль для выбора тока срабатывания ПН-2 0,4кВ.
8322 | 236 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС | 2023-01-06 05:30 | 2023-01-06 07:28 | 3.4.8.5.3.1, Отключение вручную ВЛ-10кВ фид. 15 ПС Малышево произведено по требованию МЧС. |  | Мероприятие: Организационное Совместно с представителями сельских поселений Бежецкого района провести разъяснительную работу среди местного населения о запрете использования неисправных электрических приборов. Срок исполнения: 23.01.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.01.2023 г. Описание проведённых работ: Совместно с представителями сельских поселений Бежецкого района провели разъяснительную работу среди местного населения о запрете использования неисправных электрических приборов на территории района.
8323 | 17 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Чаплыгинский РЭС | 2023-01-06 04:56 | 2023-01-06 05:02 | 3.4.12.2.3, Падение ветки дерева на провода опоры № 81, растущего вне охранной зоны ВЛ 10 кВ Горицы, сорванной сильным порывистым ветром | 4.4.3, Механическое воздействие, вызванное падением на провода опоры № 81 ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ 10 кВ Горицы, в результате воздействия сильного порывистого ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ 10кВ Горицы ПС 35/10кВ Борисовка на наличие деревьев угрожающих падением на провода ВЛ Срок исполнения: 24.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Киреев С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ 10кВ Горицы ПС 35/10кВ Борисовка на наличие деревьев угрожающих падением на провода ВЛ. Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев угрожающих падением на провода ВЛ произвести их вырубку Срок исполнения: 24.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Киреев С.М. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2023 г. Описание проведённых работ: Листок внеочередного осмотра ВЛ-10кВ Горицы.
8324 | 235 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС | 2023-01-06 04:56 | 2023-01-06 07:35 | 3.4.12.1.1, ВЛ-10кВ Ф.177 ПС Шишково-Дуброво Отключение ВЛ-10кВ Ф.177 ПС Шишково-Дуброво произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролетах опор №67-№68 из-за схлеста проводов вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения габарита с приближением к соседнему проводу. ВЛ-10кВ фид. 5 ПС Максатиха Отключение ВЛ-10кВ фид. 5 ПС Максатиха произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролетах опор №108-№109 из-за схлеста проводов вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения габарита с приближением к соседнему проводу. | 4.4.4, ВЛ-10кВ Ф.177 ПС Шишково-Дуброво В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения их габарита с приближением к соседнему проводу при прохождении атмосферного фронта, произошел схлест проводов в пролете опор №67-№68, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ Ф.177 ПС Шишково-Дуброво действием МТЗ. ВЛ-10кВ фид. 5 ПС Максатиха В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения их габарита с приближением к соседнему проводу при прохождении атмосферного фронта, произошел схлест проводов в пролете опор №108-№109, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ фид. 5 ПС Максатиха действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ф.177 ПС Шишково-Дуброво в пролетах опор №62-72, ВЛ-10кВ фид. 5 ПС Максатиха в пролетах опор №103-113 с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 27.01.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.01.2023 г. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ Ф.177 ПС Шишково-Дуброво в пролетах опор №62-72, ВЛ-10кВ фид. 5 ПС Максатиха в пролетах опор №103-113. Срок исполнения: 30.01.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.01.2023 г.
8325 | 38 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кашинский РЭС | 2023-01-06 04:18 | 2023-01-06 04:33 | 3.4.12.1.3, Отключение ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Фролово произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролёте опор №153- №154 деревом, растущего за пределами охранной зоны ВЛ 10кВ, нагнутой близко к проводам, под тяжестью налипшего снега, без повреждения проводов, при прохождении циклона по территории Кашинского района Тверской области. | 4.4.3, В результате механического воздействия, при наклоне дерева на провода в пролете опор №153- №154 ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Фролово, под тяжестью налипшего снега , произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Фролово действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Фролово в пролётах опор №150 - №160 для выявления возможных дефектов. Срок исполнения: 27.01.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Кашинского РЭС Воронцов В.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.01.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый осмотр ВЛ10кВ №03 ПС Фролово в пролётах опор №150 - №160. Мероприятие: Организационное Включить в план работ выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Фролово в пролётах опор №150 - №160 дефекты. Срок исполнения: 30.01.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Кашинского РЭС Воронцов В.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.01.2023 г. Описание проведённых работ: Дефекты выявленные при внеплановом осмотре ВЛ10кВ №03 ПС Фролово в пролётах опор №150 - №160 внесены в план работ на февраль 2023г. 08.02.2023г. выполнена расчистка трассы ВЛ10кВ №03 ПС Фролово в пролетах опор №154 - №155.
8326 | 7 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2023-01-06 03:59 | 2023-01-06 06:00 | 3.4.12.2.3, При порывистом ветре до 17 м/с произошло падение дерева из-за пределов охранной зоны на провода ВЛ-10 кВ ф. 10-01 ПС Горьковская в пролете опор №6-30 -№6-31, вследствие этого произошел схлест проводов ф. "А" и ф. "С", которое привело к К.З. и отключению МВ-10 кВ ф.10-01 ПС Горьковская от действия защит. Оборудование РЗА работало правильно. Информация по метеоусловиям приложена к акту. | 4.4.3, Падение дерева из-за пределов охранной зоны на провода ВЛ-10 кВ ф. 10-01 ПС Горьковская в пролете опор №6-30 -№6-31, вследствие этого произошел схлест проводов ф. "А" и ф. "С", что привело к К.З. и отключению ВВ-10 кВ от действия защит. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф. 10-01 ПС Горьковская с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ, особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ после прохождения атмосферного циклона: деревья, ветви деревьев, а также сломанные стихией деревья, лежащие на ветвях в сторону ВЛ. Срок исполнения: 12.02.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Смирнов А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.02.2023 г. Описание проведённых работ: обход вл Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ-10 кВ ф. 10-01 ПС Горьковская устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 15.02.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Смирнов А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.02.2023 г. Описание проведённых работ: осмотр вл
8327 | 91 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Верховский РЭС | 2023-01-06 03:30 | 2023-01-06 04:12 | 3.4.9.3, В результате неисправности на ВЛ-10 кВ ф-18 ПС 110 кВ Верховье I (на балансе АО "Орелоблэнерго") произошло отключение ВЛ действием защит.
8328 | 210 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Весьегонский РЭС | 2023-01-06 03:16 | 2023-01-06 05:39 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ 10кВ №50 ПС 110/35/10 кВ Красный Холм в ручную произошло по причине возникновения однофазного замыкания на "землю" ф. "С" из-за падения провода ф. "В" на траверсу с последующим его перегоранием и падением на землю в пролетах опор № 10/29-10/31 по причине срыва изолятора ф. "С" на опоре №10/30 из-за высыхания колпачка изолятора. Высыхания уплотнительного колпачка и его растрескивания изолятора на опоре №10/30 ВЛ 10кВ №50 ПС 110/35/10 кВ Красный Холм произошел вследствие нарушения структуры материала колпачка (старения) в процессе длительной эксплуатации с 1962 года. | 4.1.2, Срыв изолятора фазы "C" на опоре №19 вызван высыханием уплотнительного колпачка в процессе длительной эксплуатации и его растрескиванием, что привело к ослаблению посадки изолятора на крюке с его срывом и повреждением, что привело к падению провода фазы "C" на траверсу опоры №10/30 с последующим его перегоранием и падением на землю в пролетах опор № 10/29-10/31, с последующим однофазным замыкание на "землю", что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №50 ПС 110/35/10 кВ Красный Холм в ручную. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная замена изношенного оборудования на опоре №10/30 ВЛ 10кВ №50 ПС 110/35/10 кВ Красный Холм. на ВЛ 10кВ №50 ПС 110/35/10 кВ Красный Холм VS010-0006091 | Мероприятие: Техническое Произвести выборочно осмотр изоляции на ВЛ 10кВ №50 ПС 110/35/10 кВ Красный Холм в пролетах опор №10/25-№10/35 с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 27.01.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Весьегонского РЭС Мингалеев С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.01.2023 г. Описание проведённых работ: 06.01.2023 года в результате аварийного осмотра ВЛ 10 кВ №50 ПС Красный Холм линейным персоналом обнаружен обрыв провода в пролете опор №10/29-10/30 срыв изолятора фазы "С" на опоре 10/30 после проведения ремонтных работ выявленные замечания устранены Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении выборочного верхового осмотра изоляции на ВЛ 10кВ №50 ПС 110/35/10 кВ Красный Холм в пролетах опор №10/25-№10/35. Срок исполнения: 27.01.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Весьегонского РЭС Мингалеев С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.01.2023 г. Мероприятие: Организационное Повести внеплановый инструктаж мастерам Весьегонского РЭС о необходимости своевременного выявления и устранения дефектов в соответствии с требованиями НТД. Срок исполнения: 20.01.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Весьегонского РЭС Мингалеев С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.01.2023 г. Описание проведённых работ: Поведен внеплановый инструктаж мастерам Весьегонского РЭС о необходимости своевременного выявления и устранения дефектов в соответствии с требованиями НТД
8329 | 339 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС | 2023-01-06 02:32 | 2023-01-06 03:07 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-0,4кВ №1 КТП 10/0,4кВ Сороки, дет.сад произошло по причине увеличения тока нагрузки выше номинального. | 4.13, В результате превышения тока нагрузки на ВЛ-0,4кВ №1 КТП 10/0,4кВ Сороки, дет.сад произошло перегорание калиброванного низковольтного предохранителя на РБ-0,4кВ №1 КТП 10/0,4кВ Сороки, дет.сад действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не актуальная информация о нагрузке потребителей на ВЛ-0,4кВ №1 КТП 10/0,4кВ Сороки, дет.сад на ВЛ-0,4кВ №1 КТП 10/0,4кВ Сороки, дет.сад | Мероприятие: Техническое Произвести замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала ПН на РБ-0,4кВ №1 КТП 10/0,4кВ Сороки, дет.сад Срок исполнения: 27.01.2023 г. Ответственное лицо: Нач.Вышневолоцкого РЭС Васильев В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала ПН на РБ-0,4кВ №1 КТП 10/0,4кВ Сороки, дет.сад Мероприятие: Техническое Произвести замер сопротивления петли фаза-ноль на ВЛ-0,4кВ №1 КТП 10/0,4кВ Сороки, дет.сад Срок исполнения: 27.01.2023 г. Ответственное лицо: Нач.Вышневолоцкого РЭС Васильев В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен замер сопротивления петли фаза-ноль на ВЛ-0,4кВ №1 КТП 10/0,4кВ Сороки, дет.сад Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при замере нагрузки в период наибольшего потребления на КТП 10/0,4кВ Сороки, дет.сад Срок исполнения: 31.01.2023 г. Ответственное лицо: Нач.Вышневолоцкого РЭС Васильев В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.01.2023 г. Описание проведённых работ: При замере нагрузки в период наибольшего потребления на КТП 10/0,4кВ Сороки, дет.сад дефекты, требующие устранения, не выявлены
8330 | 153 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС | 2023-01-06 02:20 | 2023-01-06 03:02 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №1 ТП-911 ВЛ-1006 ПС Лубня явилось повреждение в ВЩУ потребителя на опоре №5-1. |  | Мероприятие: Организационное Направить претензионное письмо владельцу ВЩУ потребителя на опоре №5-1 ВЛ-0,4кВ №1 ТП-911 ВЛ-1006 ПС Лубня. Срок исполнения: 31.01.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Смоленского РЭС Суражевский С.В Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.01.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено претензионное письмо владельцу ВЩУ потребителя на опоре №5-1 ВЛ-0,4кВ №1 ТП-911 ВЛ-1006 ПС Лубня
8331 | 58 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2023-01-06 01:55 | 2023-01-06 03:51 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ № 01 Васильевский ПС Заполье, в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №28-№29 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытия обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №28-№29 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытия обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ № 01 Васильевский ПС 35/10 кВ Заполье. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер РЭС Медведев В.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.02.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр выполнен. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 01 Васильевский ПС 35/10 кВ Заполье. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер РЭС Медведев В.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.01.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен осмотр ВЛ 10кВ № 01 Васильевский ПС 35/10 кВ Заполье
8332 | 118 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2023-01-06 01:15 | 2023-01-06 01:26 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 4-5 ВЛ 0,4кВ Л-2 Зв-2-13 на провода фаз "В" и "С" из-за воздействия ветровой нагрузки, произошел схлест и нарушение электрической изоляции, с возникновением межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 4-5 ВЛ 0,4кВ №2 Зв-2-13 на провода фаз "А" и "В", произошло нарушение электрической изоляции ВЛ, с возникновением межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП-10/0,4кВ Зв-2-13 и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 16.02.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Земских А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.01.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП-10/0,4кВ Зв-2-13 и включены в план работ Орловского РЭС. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП-10/0,4кВ Зв-2-13 по всей длине. Срок исполнения: 16.02.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Земских А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.01.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП-10/0,4кВ Зв-2-13 по всей длине.
8333 | 234 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС | 2023-01-06 01:13 | 2023-01-06 03:24 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10кВ Ф.08 ПС Кладово в ручную произошло по причине возникновения однофазного замыкания на "землю" в пролете опор №221-222 из-за обрыва провода фазы "В" и падением провода на землю. Обрыв провода фазы "В" в пролете опор №221-222 ВЛ-10кВ Ф.08 ПС Кладово произошел вследствие нарушения структуры материала вязки провода (старения) в процессе длительной эксплуатации с 1962 года. | 4.1.3, В результате нарушения структуры материала вязки провода фазы "В" в процессе длительной эксплуатации с 1962 года в пролете опор №221-222 ВЛ-10кВ Ф.08 ПС Кладово, произошел обрыв провода фазы "В" и падение провода на землю, что привело к однофазному замыканию на "землю", что и послужило отключению ВЛ-10кВ Ф.08 ПС Кладово вручную. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная замена провода ф. "В" в пролете опор №221-222 ВЛ-10кВ Ф.08 ПС Кладово. на ВЛ-10кВ Ф.08 ПС Кладово VS010-0006407 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ Ф.08 ПС Кладово с целью выявления дефектов провода в пролетах опор №216-226. Срок исполнения: 03.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.01.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внепланового осмотра ВЛ-10кВ Ф.08 ПС Кладово в пролетах опор №216-226. Срок исполнения: 06.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведён внеплановый осмотр ВЛ
8334 | 15 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Павловский РЭС | 2023-01-06 01:10 | 2023-01-06 02:25 | 3.4.7.3.1, Причиной вывода в ремонт по неотложной заявке ВЛ 10 кВ №4 ПС 110 кВ Солонцы послужил обрыв (отгорание) шлейфа 10 кВ фазы "В" от подвижного контакта на ЛР-10-4-5. | 4.3.3, Обрыв шлейфа 10 кВ фазы "В" на ЛР-10-4-5 ВЛ 10 кВ №4 ПС 110 кВ Солонцы от подвижного контакта, произошел в результате воздействия знакопеременных и (или) изгибающих и скручивающих нагрузок в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Потеря механической прочности провода, изменение свойств материалов в процессе длительной эксплуатации шлейфа 10 кВ на ЛР-10-4-5 на ВЛ-10-4 ПС Солонцы VS010-0003867 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ЛР 10 кВ запитанных по ВЛ 10 кВ №4 ПС 110 кВ Солонцы на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу электроустановок. Срок исполнения: 12.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Волков С.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведён внеочередной осмотр ЛР 10 кВ запитанных по ВЛ 10 кВ №4 ПС 110 кВ Солонцы на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу электроустановок. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ЛР-10кВ запитанных по ВЛ 10 кВ №4 ПС 110 кВ Солонцы, разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 12.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Волков С.П. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.02.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ЛР-10кВ запитанных по ВЛ 10 кВ №4 ПС 110 кВ Солонцы, замечаний не выявлено.
8335 | 47 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Борисоглебский РЭС | 2023-01-06 00:39 | 2023-01-06 02:35 | 3.4.7.3.4, Отключение ВЛ 10кВ №3 "Колос" ПС 35/10кВ "Раменье" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №71-№72 упавшим при порывах ветра деревом, произрастающим в пределах охранной зоны ВЛ. Бригада допущена для снятия дерева с проводов ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №71-№72 упавшим при порывах ветра деревом, произрастающим в пределах охранной зоны ВЛ. Бригада допущена для снятия дерева с проводов ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ 10кВ № 3 Колос ПС Раменье VS010-0010124 | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку ДКР в пролете опор №71-№72 ВЛ 10кВ №3 "Колос" ПС 35/10кВ "Раменье". Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: мастер Шахов А.А. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру Шахову А.А. об эксплуатации ВЛ в соответствии с НТД. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: гл. инженер РЭС Балмасов И.А. Состояние: Не выполнено
8336 | 338 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС | 2023-01-06 00:32 | 2023-01-06 01:10 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-0,4кВ №2 КТП 10/0,4кВ Княщины-2 произошло по причине увеличения тока нагрузки выше номинального. | 4.13, В результате превышения тока нагрузки на ВЛ-0,4кВ №2 КТП 10/0,4кВ Княщины-2 произошло перегорание калиброванного низковольтного предохранителя на РБ-0,4кВ №2 КТП 10/0,4кВ Княщины-2 действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не актуальная информация о нагрузке потребителей на ВЛ-0,4кВ №2 КТП 10/0,4кВ Княщины-2 на ВЛ-0,4кВ №2 КТП 10/0,4кВ Княщины-2 | Мероприятие: Техническое Произвести замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала ПН на РБ-0,4кВ №2 КТП 10/0,4кВ Княщины-2 Срок исполнения: 27.01.2023 г. Ответственное лицо: Нач.Вышневолоцкого РЭС Васильев В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала ПН на РБ-0,4кВ №2 КТП 10/0,4кВ Княщины-2 Мероприятие: Техническое Произвести замер сопротивления петли фаза-ноль на ВЛ-0,4кВ №2 КТП 10/0,4кВ Княщины-2 Срок исполнения: 27.01.2023 г. Ответственное лицо: Нач.Вышневолоцкого РЭС Васильев В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен замер сопротивления петли фаза-ноль на ВЛ-0,4кВ №2 КТП 10/0,4кВ Княщины-2 Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при замере нагрузки в период наибольшего потребления на КТП 10/0,4кВ Княщины-2 Срок исполнения: 31.01.2023 г. Ответственное лицо: Нач.Вышневолоцкого РЭС Васильев В.Г. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.01.2023 г. Описание проведённых работ: При замере нагрузки в период наибольшего потребления на КТП 10/0,4кВ Княщины-2 дефекты, требующие устранения, не выявлены
8337 | 36 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Новосильский РЭС | 2023-01-06 00:30 | 2023-01-06 02:57 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия ветровой нагрузки, произошло падение ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №3-4 ВЛ 0,4кВ ТП 026 Ф2 д. Александровка на провода фаз "А" и "В", что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода фаз "А" и "В" из вне охранной зоны ВЛ при сильной ветровой нагрузке в пролете опор №3-4 ВЛ 0,4кВ ТП 026 Ф2 д. Александровка, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ КТП 026 Ф2 д. Александровка и включить их в план работ РЭС. Срок исполнения: 16.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Зубарев А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.02.2023 г. Описание проведённых работ: Включены мероприятия в план работ Новосильского РЭС на 2023 год. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ КТП 026 Ф2 д. Александровка по всей длине. Срок исполнения: 16.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Зубарев А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ КТП 026 Ф2 д. Александровка по всей длине.
8338 | 25 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2023-01-06 00:28 | 2023-01-06 03:20 | 3.4.12.2.1, Отключение КВЛ-10 кВ №05(4) ПС 110 кВ Заднее Поле произошло по причине перекрытия ( схлеста) фазного провода с соседним фазным проводом в пролетах опор №153-154,154-155 из-за срыва вязки верхнего провода на опоре №154 под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Старицкого района Тверской области. | 4.4.4, В результате механического воздействия сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Старицкого района Тверской области на провода КВЛ-10 кВ №05(4) ПС 110 кВ Заднее Поле произошел срыв вязки фазного провода на опоре №154, что привело к перекрытию проводов в пролетах опор №153-154, 154-155 и послужило причиной отключения КВЛ-10 кВ №05(4) ПС 110 кВ Заднее Поле действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр КВЛ 10 кВ №05(4) ПС 110 кВ Заднее Поле в пролетах опор №№150-160 с целью выявления наличия дефектов после прохождения атмосферного фронта по территории Старицкого района Тверской области. Срок исполнения: 17.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2023 г. Описание проведённых работ: . Мероприятие: Организационное Включить в план работ на 2023 года устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра КВЛ 10 кВ №05(4) ПС 110 кВ Заднее Поле в пролетах опор №№150-160. Срок исполнения: 24.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2023 г. Описание проведённых работ: .
8339 | 71 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Рамешковский РЭС | 2023-01-06 00:24 | 2023-01-06 01:07 | 3.4.7.3.5, Отключение автомата ВЛ-0,4кВ фид.№2 от КТП 10/0,4 кВ Романово произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за схлеста проводов в пролете опор №2-№3 ВЛ-0,4кВ фид.№2 от КТП 10/0,4 кВ Романово из-за срыва изолятора ф."В" на опоре №3 с крюка из за высыхания уплотнительного колпачка и его растрескивания в результате длительной эксплуатации с 1952 года. | 4.1.2, В результате нарушения структуры материала, вызванного высыханием уплотнительного колпачка в процессе длительной эксплуатации и его растрескиванием, что привело к ослаблению посадки изолятора фазы "В" опоры № 3 ВЛ-0,4кВ фид.№2 от КТП 10/0,4 кВ Романово на крюке с его срывом и увеличением стрелы провиса провода ф. "В" в пролете опор №2-№3, с последующим кратковременным схлестом проводов, что послужило причиной отключения ВЛ 0,4 кВ фид. №2 в РУ-0,4 кВ на КТП 10/0,4 кВ Романово действием защиты от токов КЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не своевременная замена оборудования с истекшим сроком эксплуатации на ВЛ 0,4кВ №2 КТП Романово на ВЛ 0,4кВ №2 КТП Романово VN004-00046846 | Мероприятие: Техническое Произвести выборочно осмотр изоляции на ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4 кВ Романово с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 27.01.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Смирнов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен выборочно осмотр изоляции на ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4 кВ Романово с целью выявления дефектов. Мероприятие: Организационное Включить в план работ на 2023 год устранение дефектов, выявленных при проведении выборочного верхового осмотра изоляции на ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4 кВ Романово. Срок исполнения: 30.01.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Смирнов С.А. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.01.2023 г. Описание проведённых работ: Включены в план работ на 2023 год устранение дефектов, выявленных при проведении выборочного верхового осмотра изоляции на ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4 кВ Романово.
8340 | 15 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2023-01-05 23:52 | 2023-01-06 00:54 | 3.4.7.3.5, Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ КЛ 10 кВ Город 14 ПС 110 кВ Дубовое произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 10 кВ РП 69-Город 14 ПС 110 кВ Дубовое в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 69-Город 14 ПС 110 кВ Дубовое произошло при пробое изоляции в целом месте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции на КЛ 10 кВ РП 69-Город 14 ПС 110 кВ Дубовое КЛ 10 кВ РП 69-Город 14 ПС 110 кВ Дубовое | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ РП 69-Город 14 ПС 110 кВ Дубовое. Срок исполнения: 20.01.2023 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Ващекин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.01.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ РП 69-Город 14 ПС 110 кВ Дубовое. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 27.01.2023 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Ващекин В.А. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.01.2023 г. Описание проведённых работ: Мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
8341 | 14 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2023-01-05 23:51 | 2023-01-06 01:15 | 3.4.7.3.1, Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ КЛ 10 кВ Город 6 ПС 110 кВ Дубовое произошло из-за возникновения КЗ, в результате перекрытия изоляции опорных изоляторов фаз "А", "В", "С" на ЛР 10 кВ КЛ 10 кВ Город 6 в РП 58, вследствие появления капель влаги (конденсата) на потолке по причине негерметичности кровли. | 4.12, Нарушение электрической изоляции на II секции шин 10 кВ РП 58 ПС 110 кВ Дубовое произошло при перекрытии изоляции опорных изоляторов фаз "А", "В", "С" на ЛР 10 кВ КЛ 10 кВ Город 6, вследствие появления капель влаги (конденсата) на потолке по причине негерметичности кровли. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Появление капель влаги (конденсата) на потолке на РП 58 ПС 110 кВ Дубовое РП 58 ПС 110 кВ Дубовое | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр РП 58 ПС 110 кВ Дубовое. Срок исполнения: 20.01.2023 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.01.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнить внеочередной осмотр РП 58 ПС 110 кВ Дубовое. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 27.01.2023 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.01.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
8342 | 131 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Нелидовский РЭС | 2023-01-05 23:40 | 2023-01-06 00:40 | 3.4.12.2.3, Перегорание ПП №1 в РУ-0,4кВ ТП 10/0,4 кВ ТП № 434 произошло по причине перекрытия проводов в пролете опор №9-10 веткой дерева, упавшей на провода из вне охранной зоны под воздействием порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Нелидовского района Тверской области, без обрыва проводов. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №9-10 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП №434 из вне охранной зоны под воздействием порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Нелидовского района Тверской области произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что привело к перегоранию ПН-2 в РУ-0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ 434. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр в пролетах опор №5-15 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 234 с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 19.01.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Нелидовского РЭС Матвеев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.01.2023 г. Описание проведённых работ: обход-осмотр в пролетах опор №5-15 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 434 с целью выявления наличия дефектов. Мероприятие: Организационное Устранить дефекты выявленные при внеочередном осмотре в пролетах опор №5-15 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 234. Срок исполнения: 23.01.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Нелидовского РЭС Матвеев А.А. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.01.2023 г. Описание проведённых работ: Включин в план работ выявленные при внеочередном осмотре в пролетах опор №5-15 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 434 дефекты
8343 | 108 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2023-01-05 23:34 | 2023-01-06 00:26 | 3.4.7.3.5, В результате старения изоляции и изменения свойств материала при длительной эксплуатации (2021 г.в.), произошло разрушение изоляционной части опорного изолятора С4-80-II на СТП Пищ-908-13 фазы "В" КВЛ-10кВ №908 ПС Пищевая, что привело к сближению проводов фаз "А" и "В", пробою воздушного промежутка между фазами "А" и "В", что привело к возникновению межфазного короткого замыкания в сети 10кВ, устраненного действием защит. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции на СТП Пищ-908-13 фазы "В" КВЛ-10кВ №908 ПС Пищевая при разрушении изоляционной части опорного изолятора С4-80-II по причине изменения свойств материала при длительной эксплуатации (2021 г.в.),что привело к сближению проводов фаз "А" и "В", пробою воздушного промежутка между фазами "А" и "В", что привело к возникновению межфазного короткого замыкания в сети 10кВ, устраненного действием защит Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: разрушение изоляционной части опорного изолятора С4-80-II на СТП Пищ-908-13 фазы "В" КВЛ-10кВ №908 ПС Пищевая по причине старения изоляции и изменения свойств материала при длительной эксплуатации (2021 г.в. на ВЛ 10кВ №908 ПС Пищевая ВЛ 10кВ №908 ПС Пищевая | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №908 ПС Пищевая и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 13.02.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Лютиков Н.Н. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.01.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по результатам внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №908 ПС Пищевая и включены в план работ Орловского РЭС. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №908 ПС Пищевая по всей длине. Срок исполнения: 13.02.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.01.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №908 ПС Пищевая по всей длине.
8344 | 103 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Некрасовский РЭС | 2023-01-05 23:25 | 2023-01-06 08:00 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ № 05 ПС Вятское в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №16-№17 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. Отключение ВЛ 10кВ № 05 ПС Вятское в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №37-№38 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №16-№17 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №37-№38 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 5 Кондрево ПС 35/10кВ Вятское с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: мастер Масликов А.Э. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.02.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 5 Кондрево ПС 35/10кВ Вятское с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: мастер Масликов А.Э. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнена опиловка сучьев у дерева в неохранной зоне
8345 | 13 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2023-01-05 23:25 | 2023-01-06 00:25 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации произошло снижение эксплуатационных свойств материала изоляции на КЛ 10 кВ РП 5 - ТП 527 , что привело в электропробою и межфазному замыканию | 4.12, Межфазное короткое замыкание из-за пробоя изоляции на кабельном участке Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электропробой изоляции на КЛ 10 кВ РП 5 - ТП 527 | Мероприятие: Организационное Провести испытание повышенным напряжением КЛ 10 кВ РП 5 - ТП 527 Срок исполнения: 28.02.2023 г. Актуальный срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник службы кабельных линий электропередачи Ковалевский С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.03.2023 г. Описание проведённых работ: Будет отремонтировано до 07.04.2023 года
8346 | 101 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Конаковский РЭС | 2023-01-05 23:20 | 2023-01-05 23:40 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-0,4кВ №3 КТП 6/0,4кВ Новошино, произошло в результате междуфазного короткого замыкания из-за кратковременного схлеста проводов в пролете опор №2 - №3 по причине разрегулировки стрелы провеса провода в данном пролете. Разрегулировка стрелы провеса провода произошла в результате наклона опоры №3. | 4.12, В результате наклона опоры №3 ВЛ-0,4кВ №3 КТП 6/0,4кВ Новошино произошла разрегулировка стрелы провеса провода в пролёте опор №2 - №3 и при порывах ветра два провода захлестнулись, в связи с чем произошел схлест проводов, что привело к перегоранию низковольтного предохранителя в РУ-0,4кВ на Рб 0,4кВ №3 КТП 6/0,4кВ Новошино. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременное выявление дефекта разрегулировка стрелы провеса проводов в пролете опор №2 - №3 ВЛ-0,4кВ №3 КТП 6/0,4кВ Новошино на ВЛ-0,4кВ ф.3 ТП Новошино ф. №03 ПС Карач VN004-00119400 | Мероприятие: Техническое Произвести перетяжку провода в пролете опор №2 - №3 ВЛ-0,4кВ №3 КТП Новошино ВЛ-6кВ №03 ПС Карачарово. Срок исполнения: 20.01.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Соколов М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.01.2023 г. Описание проведённых работ: Перетяжка провода в пролете опор №2 - №3 ВЛ-0,4кВ №3 КТП Новошино ВЛ-6кВ №03 ПС Карачарово. Мероприятие: Организационное Всему ремонтному и оперативно-ремонтному персоналу РЭС провести внеочередной инструктаж по вопросам качества проведения плановых осмотров ВЛ. Срок исполнения: 16.01.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Соколов М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.01.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной инструктаж по вопросам качества проведения плановых осмотров ВЛ всему ремонтному и оперативно-ремонтному персоналу РЭС.
8347 | 4 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС | 2023-01-05 23:12 | 2023-01-05 23:34 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ №2 от ТП2/100 (131).415.03 Дух явилось короткое замыкание в пролете опор №14-15, вызванное перекрытием проводов упавшей веткой с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием ветра | 4.4.3, Причиной перекрытия проводов в пролете опор №14-15 по ВЛ 0,4кВ №2 от ТП2/100 (131).415.03 Дух явилось упавшая ветка с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием ветра. | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 от ТП2/100 (131).415.03 Дух разработать мероприятия и составить график их выполнения. Срок исполнения: 24.02.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.01.2023 г. Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 от ТП2/100 (131).415.03 Дух Срок исполнения: 24.02.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.01.2023 г.
8348 | 31 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2023-01-05 23:05 | 2023-01-05 23:25 |  |  | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр КЛ 6кВ №16 ПС №15 Семилуки по всей длине с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ. Срок исполнения: 12.02.2023 г. Ответственное лицо: Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.01.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр выполнен Мероприятие: Организационное По результатам осмотра КЛ 6кВ №16 ПС №15 Семилуки разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 12.02.2023 г. Ответственное лицо: Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.01.2023 г. Описание проведённых работ: Замечаний не выявлено
8349 | 101 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Шумячский РЭС | 2023-01-05 23:02 | 2023-01-05 23:45 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ 0,4кВ №1 ТП 142 ВЛ-1006 ПС Первомайская послужила сломанная ветка дерева в пролете опор №А-9-№А-10 под действием порывистого ветра, из-за пределов охранной зоны ВЛ | 4.4.3, Отключение от защит АВ-0,4кВ ВЛ 0,4кВ №1 ТП 142 ВЛ-1006 ПС Первомайская произошло в результате схлестывания фазного и нулевого проводов из-за механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №А-9-№А-10 с возникновением однофазного КЗ | Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку угрожающих возможным падением на провода веток деревьев по ВЛ 0,4кВ №1 ТП 147 ВЛ-1006 ПС Первомайская в пролете опор №А-9-№А-10 . Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Власенко В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.02.2023 г. Описание проведённых работ: Расчистка трассы ВЛ
8350 | 233 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС | 2023-01-05 22:39 | 2023-01-05 22:58 | 3.4.7.3.5, Перегорание ПН-2 руб. 0,4 кВ ф1 ТП 171 произошло по причине увеличения тока нагрузки выше номинального. | 4.13, В результате превышения тока нагрузки на ВЛ-0.4кВ ф. 1 ТП 171 1 Княжево произошло перегорание ПН-2 руб.0,4 кВ ф1 ТП 171. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не актуальная информация о нагрузке потребителей ВЛ-0.4кВ ф. 1 ТП 171 1 Княжево на ВЛ-0.4кВ ф. 1 ТП 171 1 Княжево VN004-00110466 | Мероприятие: Техническое Произвести замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала ПН-2 ВЛ-0.4кВ ф. 1 ТП 171 1 Княжево. Срок исполнения: 27.01.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.01.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен осмотр ВЛ и ТП с замером нагрузки 0,4 кВ Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при замере нагрузки в период наибольшего потребления наТП 171. Срок исполнения: 30.01.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.01.2023 г. Мероприятие: Организационное Провести инструктаж персоналу Бежецкого РЭС по выполнению замера петли фаза-ноль для выбора тока срабатывания ПН-2 0,4кВ. Срок исполнения: 25.01.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.01.2023 г. Описание проведённых работ: Проведён внеплановый инструктаж
8351 | 3 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курчатовский РЭС | 2023-01-05 22:29 | 2023-01-05 22:52 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №3 от ТП №095 явилось двухфазное короткое замыкание, которое произошло в результате схлеста проводов в пролете опор № 3-4 по причине падения на провода ВЛ ветки, сломленной и наброшенной порывом ветра с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Нарушение электрической изоляции ВЛ-0,4кВ №3 от ТП №095 по причине схлеста проводов в пролете опор № 3-4 в результате падения на провода ВЛ ветки, сломленной и наброшенной порывом ветра с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ №3 от ТП№ 095, особое внимание обращать на деревья, расположенные вне охранной зоны, но угрожающие падением веток на провода. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Курчатовского РЭС Панищев С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеплановый осмотр Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ №3 от ТП№ 095 составить график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Курчатовского РЭС Панищев С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.02.2023 г. Описание проведённых работ: составлен график устранения выявленных замечаний
8352 | 60 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Шарьинский РЭС | 2023-01-05 22:25 | 2023-01-05 23:02 | 3.4.12.1.1, При выполнении аварийного обхода ВЛ 0,4 кВ КТП № 23 Чкалова обнаружен сход снега с крыши дома №5 ул.Чкалова на провода перекидки ввода, что привело к кратковременному схлесту проводов, от возникшего К.З. в РУ 0,4 кВ КТП № 23 Чкалова отключился АВ 0,4 кВ. | 4.4.4, Схлест проводов перекидки от ВЛ 0,4 кВ КТП № 23 Чкалова к дому № 5 по ул. Чкалова, съехавшим с крыши снегом. | Мероприятие: Техническое Провести обход ВЛ 0,4 кВ КТП № 23 Чкалова Ф-Кирова с целью выявления жилых домов приемные траверсы которых размещены со стороны ската крыши. Срок исполнения: 03.02.2023 г. Ответственное лицо: Кучин Андрей Евгеньевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.01.2023 г. Описание проведённых работ: обход ВЛ 0,4 кВ КТП № 23 Чкалова Ф-Кирова Мероприятие: Техническое По итогам обхода ВЛ 0,4 кВ КТП № 23 Чкалова Ф-Кирова принять необходимые меры по безопасному использованию приемной траверсы при сходе снега с крыши дома. Срок исполнения: 10.02.2023 г. Ответственное лицо: Кучин Андрей Евгеньевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.01.2023 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра
8353 | 98 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Шумячский РЭС | 2023-01-05 22:21 | 2023-01-05 22:55 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ 0,4кВ №1 ТП 069 ВЛ-1005 Шумячи послужила сломанная ветка дерева в пролете опор №17-№18 под действием порывистого ветра, из-за пределов охранной зоны ВЛ | 4.4.3, Отключение от защит АВ-0,4кВ ВЛ 0,4кВ №1 ТП 069 ВЛ-1005 Шумячи произошло в результате схлестывания фазного и нулевого проводов из-за механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №17-№18 с возникновением однофазного КЗ | Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку угрожающих возможным падением на провода веток деревьев по ВЛ 0,4кВ №1 ТП 069 ВЛ-1005 Шумячи в пролете опор №17-№18 Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Иванов В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.02.2023 г. Описание проведённых работ: Расчистка трассы ВЛ
8354 | 12 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2023-01-05 22:20 | 2023-01-06 18:20 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП 305 (ул.Ленинская левая) произошло вследствие КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №2-№3, веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами. Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП 305 (ул.Ленинская левая) произошло вследствие КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №6-№7, веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №2-№3, веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за границ охранной зоны ВЛ 0,4кВ №2 ТП 305 (ул.Ленинская левая). Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами. Схлест проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №6-№7, веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за границ охранной зоны ВЛ 0,4кВ №2 ТП 305 (ул.Ленинская левая). Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 305 (ул.Ленинская левая) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: мастер Евдокимов С. В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.01.2023 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 0,4кВ №2 ТП 305 (ул.Ленинская левая) Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 305 (ул.Ленинская левая) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: мастер Евдокимов С. В. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.01.2023 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 0,4кВ №2 ТП 305 (ул.Ленинская левая)
8355 | 67 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Рамешковский РЭС | 2023-01-05 22:16 | 2023-01-06 01:03 | 3.4.12.5.2, Отключение ВЛ 10 кВ №06 ПС 110/35/10 кВ Рамешки произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №33 - №34 вследствие обрыва провода ф. "А" и его падения на провод ф."С" из-за резкого понижения температуры окружающего воздуха. | 4.4.4, В результате воздействия резкого понижения температуры окружающего воздуха, произошел обрыв провода фазы "А" и его падение на провод ф. "С" в пролетах опор №33-№34 ВЛ 10 кВ №06 ПС 110/35/10 кВ Рамешки с последующим междуфазным замыканием и отключением линии действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №06 ПС 110/35/10 кВ Рамешки в пролетах опор №29 -№50, с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 27.01.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Смирнов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №06 ПС 110/35/10 кВ Рамешки в пролетах опор №29 -№50, с целью выявления наличия дефектов. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВВЛ 10 кВ №06 ПС 110/35/10 кВ Рамешки в пролетах опор №29 -№50. Срок исполнения: 27.01.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Смирнов С.А. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.01.2023 г. Описание проведённых работ: Включены в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВВЛ 10 кВ №06 ПС 110/35/10 кВ Рамешки в пролетах опор №29 -№50.
8356 | 17 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2023-01-05 21:48 | 2023-01-05 23:26 | 3.4.7.3.3, Воздействия веток дерева, растущего под ЛЭП на провод ВЛ в пролёте опор №11-№12, привело к кратковременному КЗ, что привело к аварийному отключению АВ1 в РУ 0,4кВ КТП №480. | 4.12, КЗ ВЛ в пролёте опор №11-№12 ВЛ-0,4кВ №1 КТП №480 при воздействии веток дерева растущего под проводом ЛЭП. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная вырубка ДКР на ВЛ 0,4кВ №1 КТП 480 | Мероприятие: Техническое Произвести валку деревьев, обрезку крон деревьев, низовую расчистку трассы ВЛ 0,4кВ №1 КТП №480 до установленных норм охранной зоны воздушной линии. Срок исполнения: 13.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведена валка деревьев, обрезку крон деревьев, низовую расчистку трассы ВЛ 0,4кВ №1 КТП №480 до установленных норм охранной зоны воздушной линии.
8357 | 59 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Вохомский РЭС | 2023-01-05 21:47 | 2023-01-05 22:44 | 3.4.8.5.3.1, По заявке МЧС, для безопасного тушения возгорания дома № 1а в д.Кекур в РУ 0,4 кВ КТП № 085 отключен РБ 0,4 кВ № 1. |  | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП № 085 в месте возникновения пожара жилого дома №1а в д.Кекур. Срок исполнения: 27.01.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Попов А.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.01.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен осмотр ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП № 085 в месте возникновения пожара жилого дома №1а в д.Кекур. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ № 1 КТП № 085 устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 03.02.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Попов А.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.01.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен обход
8358 | 154 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2023-01-05 21:40 | 2023-01-05 21:53 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-0,4кВ №2 ТП 245 произошло по причине увеличения тока нагрузки выше номинального. | 4.13, В результате превышения тока нагрузки на ВЛ-0,4кВ №2 ТП 245 произошло перегорание ПН-2 РУ 0,4кВ №3 ТП 245 действием защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не актуальная информация о нагрузке потребителей на ВЛ-0,4кВ №2 ТП 245 на ВЛ-0,4кВ №2 ТП 245 ВЛ-0,4кВ №2 ТП 245 | Мероприятие: Техническое Произвести замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала защиты коммутационного аппарата ВЛ-0,4кВ №2 ТП 245. Срок исполнения: 20.01.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала защиты коммутационного аппарата ВЛ-0,4кВ №2 ТП 245. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при замере нагрузки в период наибольшего потребления на ТП 511. Срок исполнения: 20.01.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.01.2023 г. Описание проведённых работ: При замере нагрузки в период наибольшего потребления на ТП 511. Мероприятие: Организационное Провести инструктаж персоналу Калининского РЭС по выполнению замера петли фаза-ноль для выбора тока срабатывания ПН-2 0,4кВ. Срок исполнения: 17.01.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.01.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен инструктаж персоналу Калининского РЭС по выполнению замера петли фаза-ноль для выбора тока срабатывания ПН-2 0,4кВ.
8359 | 27 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС | 2023-01-05 21:30 | 2023-01-05 23:48 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП Лисавы по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №1-3 - №1-4 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №1-3 - №1-4 ВЛ 0,4кВ №1 КТП Лисавы в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП Лисавы с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: мастер Семиченко Д.И. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.01.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП Лисавы с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТП Лисавы устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: мастер Семиченко Д.И. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.01.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП Лисавы с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.
8360 | 116 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Большесельский РЭС | 2023-01-05 21:14 | 2023-01-05 23:17 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №133 Ботвинский ПС 35/10кВ Новое Село, в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №17-№18 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытия обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №17-№18 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытия обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ № 133 ПС 35/10 кВ Новое Село. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Гусляев Р.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.02.2023 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ № 133 ПС 35/10 кВ Новое Село Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 133 ПС 35/10 кВ Новое Село. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Гусляев Р.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.02.2023 г. Описание проведённых работ: при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 133 ПС 35/10 кВ Новое Село дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ не выявлено
8361 | 59 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго | 2023-01-05 21:11 | 2023-01-05 22:16 | 3.4.7.3.5, Отключение В 10кВ Т2 с погашением 2 секции шин 10 кВ на ПС 110 кВ Рамешки произошло из-за отказа в отключении действием МТЗ ВВ-10 кВ ВЛ-10 кВ №06 на ПС 110 кВ Рамешки при возникновении междуфазного КЗ на данной ВЛ 10 кВ. В результате эксплуатации с 2008 года ВВ-10 кВ №06 произошло исчерпание ресурса данного выключателя, и в момент возникновения междуфазного КЗ на данном присоединении ВЛ-10 кВ №06 ПС 110 кВ Рамешки произошел отказ в отключении ВВ-10 кВ ВЛ-10 кВ №06 на ПС 110 кВ Рамешки, в результате чего КЗ устранялось действием резервной защиты МТЗ В 10кВ Т2. | 4.16, В результате исчерпания ресурса выключателя ВВ/ТЕL-10-20/1000 №711221 №06 на ПС 110 кВ Рамешки, в момент возникновения междуфазного КЗ на ВЛ-10 кВ №06 ПС 110 кВ Рамешки оно не было устранено действием МТЗ данного выключателя (отказ в отключении В-10 кВ №06) и устранилось резервной защиты МТЗ В 10кВ Т2 ПС 110 кВ Рамешки. | Мероприятие: Организационное Направить письмо на завод-изготовитель с целью разъяснений причины отказа в отключении выключателя ВВ 10кВ №06 на ПС 110 кВ Рамешки 05.01.2023 Срок исполнения: 19.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СП Аристов Е.В. Завод-изготовитель: "Таврида Электрик" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.01.2023 г. Описание проведённых работ: Было направлено письмо на завод-изготовитель с целью разъяснений причины отказа в отключении выключателя ВВ 10кВ №06 на ПС 110 кВ Рамешки 05.01.2023
8362 | 44 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС | 2023-01-05 20:50 | 2023-01-05 22:40 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ-0,4 кВ ф1 от 971 произошло по причине отключения АВ-0,4 кВ ф1 в РУ-0,4 кВ ТП 971 из-за превышения потребителями расчетного тока АВ-0,4 кВ. | 4.13, Причиной обесточивания потребителей по ВЛ-0,4 кВ ф1 от ТП 971 явилось отключение АВ-0,4 кВ ф1 из-за превышения потребителями расчетного тока АВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не своевременное выявление дефектов на ВЛ 0,4 Ситовка КТП 971 Ф1 VN004-00004579 | Мероприятие: Техническое Провести рейд по потребителям подключенных от ВЛ-0,4 кВ ф1 от ТП 971, в целях выявления без учётного подключения оборудования или подключения оборудования большей мощности, чем указанно в договоре, во избежание возрастания нагрузки по ВЛ, которая может привести к перегоранию плавкой вставки предохранителя в РУ-0,4 кВ ТП 10/0,4 кВ. Срок исполнения: 12.02.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Мирохин Иван Владимирович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.02.2023 г. Мероприятие: Техническое При выявлении факта без учётного подключения или подключения оборудования, или подключения оборудования большей мощности, чем указанно в договоре потребителя, составить Акт в соответствии с НТД. Срок исполнения: 12.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Радионов Андрей Тихонович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.02.2023 г.
8363 | 152 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС | 2023-01-05 20:50 | 2023-01-05 22:44 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-1008 ПС Рябцево явилось падение ветки дерева на провода в пролете опор №№ 90 - 91 в результате воздействия сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ-1008 ПС Рябцево явилось межфазное короткое замыкание в пролёте опор №№ 90 - 91 вследствие нарушения изоляции между проводами в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветки дерева, находящегося за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной ИТР осмотр участков ВЛ-1008 ПС Рябцево проходящих по лесистым участкам с целью выявления угрожающих деревьев. Срок исполнения: 20.02.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Смоленского РЭС Красносельский В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной ИТР осмотр участков ВЛ-1008 ПС Рябцево проходящих по лесистым участкам с целью выявления угрожающих деревьев. Мероприятие: Техническое При наличии угрожающих падением деревьев пролете опор №№ 90 - 91 за границей охранной зоны ВЛ-1008 ПС Рябцево произвести их вырубку. Срок исполнения: 07.03.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Смоленского РЭС Красносельский В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.02.2023 г. Описание проведённых работ: При наличии угрожающих падением деревьев пролете опор №№ 90 - 91 за границей охранной зоны ВЛ-1008 ПС Рябцево произведена их вырубку. Мероприятие: Организационное По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-1008 ПС Рябцево разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний. Срок исполнения: 27.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Смоленского РЭС Суражевский С.В Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.02.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-1008 ПС Рябцево разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний.
8364 | 151 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС | 2023-01-05 20:41 | 2023-01-05 21:36 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №1 ТП-41 ВЛ-605 ПС Водозабор явилось повреждение в ВЩУ потребителя на опоре №19. |  | Мероприятие: Организационное Направить претензионное письмо владельцу ВЩУ на опоре №19 ВЛ-0,4кВ №1 ТП-41 ВЛ-605 ПС Водозабор. Срок исполнения: 31.01.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Смоленского РЭС Суражевский С.В Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.01.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено претензионное письмо владельцу ВЩУ на опоре №19 ВЛ-0,4кВ №1 ТП-41 ВЛ-605 ПС Водозабор
8365 | 102 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2023-01-05 20:16 | 2023-01-05 23:30 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №113 Бекренево ПС 110/10кВ "Брагино" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фазы "А" и "В" в пролете опор №49- №50 веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фазы "А" и "В" в пролете опор №49- №50 веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №113 Бекренево ПС 110/10кВ "Брагино" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №113 Бекренево ПС 110/10кВ "Брагино" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр
8366 | 153 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2023-01-05 20:11 | 2023-01-05 20:30 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-0,4кВ ТП 4 произошло по причине увеличения тока нагрузки выше номинального. | 4.13, В результате превышения тока нагрузки на ВЛ-0,4кВ ТП 4 произошло отключение автомата РУ 0,4кВ №3 ТП 4 действием защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не актуальная информация о нагрузке потребителей на ВЛ-0,4кВ ТП 4 на ВЛ-0,4кВ ТП 4 ВЛ-0,4кВ ТП 4 | Мероприятие: Техническое Произвести замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала защиты коммутационного аппарата ВЛ-0,4кВ ТП 4. Срок исполнения: 20.01.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала защиты коммутационного аппарата ВЛ-0,4кВ ТП 4. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при замере нагрузки в период наибольшего потребления на ТП 4. Срок исполнения: 20.01.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.01.2023 г. Описание проведённых работ: При замере нагрузки в период наибольшего потребления на ТП 4 дефектов не выявлено. Мероприятие: Организационное Провести инструктаж персоналу Калининского РЭС по выполнению замера петли фаза-ноль для выбора тока срабатывания ПН-2 0,4кВ. Срок исполнения: 16.01.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.01.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен инструктаж персоналу Калининского РЭС по выполнению замера петли фаза-ноль для выбора тока срабатывания ПН-2 0,4кВ.
8367 | 87 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС | 2023-01-05 20:01 | 2023-01-05 21:37 | 3.4.8.5.1, Вывод в ремонт по неотложной заявке ЛЭП 10 кВ №1 ПС 35 кВ Белянка выполнен для производства аварийно-восстановительных работ по замене провода фазы "А" в пролете опор №266-267 поврежденных остатками неизвестных летающих предметов в приграничной зоне (проведение СВО). | 4.4.5, Обрыв провода фазы "А" в пролете опор №266-267 ЛЭП 10 кВ №1 ПС 35 кВ Белянка произошел по причине огневого воздействия при проведении СВО. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №1 ПС 35 кВ Белянка. Срок исполнения: 15.01.2023 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.01.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №1 ПС 35 кВ Белянка Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №1 ПС 35 кВ Белянка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 05.02.2023 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Сторонняя организация: [пусто] Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.01.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №1 ПС 35 кВ Белянка разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ
8368 | 43 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Токаревский РЭС | 2023-01-05 19:48 | 2023-01-05 19:56 | 3.4.12.2.3, В результате резких порывов ветра произошел отрыв и падение ветки дерева на провода ВЛ 10кВ №04 ПС 35кВ Львовская в пролете опор №9-10. Дерево находится за пределами охранной зоны ВЛ и при плановом обходе визуально не выделялось, оснований отнесения его к "угрожающим" не было. | 4.4.3, При падении ветки дерева произошло перекрытие проводов фаз "А" и "В", что привело к возникновению двухфазного КЗ и отключению В 10кВ №04 на ПС Львовская действием МТЗ с неуспешным АПВ. Токами КЗ и порывами ветра ветку сбросило с проводов на землю, что при РПВ позволило ввести в работу ВЛ 10кВ №04 ПС Львовская без проведения АВР. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной инженерный осмотр ВЛ-10кВ №04 ПС Львовская. Срок исполнения: 28.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТоРЭС Капустин С.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ-10кВ №04 ПС Львовская произвести обрезку крон, валку деревьев. Срок исполнения: 28.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТоРЭС Капустин С.В. Состояние: Не выполнено
8369 | 5 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2023-01-05 19:40 | 2023-01-05 20:12 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре (до 20 м/с) произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ, на провода ВЛ-0,4 кВ в пролете опор №5-6, вследствие перекрытия веткой проводов соседних фаз возникло короткое замыкание, которое привело к перегоранию предохранителя ПН-2 "район Катушечной и Совхозной" на ТП-228. В дальнейшем ветка слетела с проводов ВЛ и упала на землю. | 4.4.3, Перекрытие проводов соседних фаз в пролете опор №5-6 ВЛ 0,4 кВ "район Катушечной и Совхозной" от ТП-228 упавшей веткой дерева. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ "район Катушечной и Совхозной" от ТП-228 , на предмет выявления деревьев и веток угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ. Срок исполнения: 13.02.2023 г. Ответственное лицо: Воронин О.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.02.2023 г. Описание проведённых работ: выполнено Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ "район Катушечной и Совхозной" от ТП-228 устранить выявленные замечания при их наличии. Срок исполнения: 17.02.2023 г. Ответственное лицо: Воронин О.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2023 г. Описание проведённых работ: замечаний нет
8370 | 40 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Кантемировский РЭС | 2023-01-05 19:38 | 2023-01-05 20:38 | 3.4.12.2.3, Аварийное отключение ВЛ-0,4 кВ № 2 ТП-210 ПС 35 Талы произошло по причине возникновения двухфазного КЗ из-за кратковременного схлеста проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №6-7, вызванного падением ветки, сломленной и занесенной на провода с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, сильными порывами ветра до 15 м/с. | 4.4.3, Кратковременный схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4 кВ № 2 ТП-210 ПС 35 Талы произошел вследствие механического воздействия на них ветки от дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, сломленной и занесенной на провода ВЛ, сильными порывами ветра до 15 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ № 2 ТП-210 ПС 35 Талы по всей длине, с целью выявления деревьев, веток деревьев расположенных как в охранной, так и вне охранной зоны ВЛ, угрожающих падением на провода при сильных порывах ветра. Срок исполнения: 10.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Горковенко Я.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.01.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ № 2 ТП-210 ПС 35 Талы по всей длине, с целью выявления деревьев, веток деревьев расположенных как в охранной, так и вне охранной зоны ВЛ, угрожающих падением на провода при сильных порывах ветра. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ № 2 ТП-210 ПС 35 Талы выявленные дефекты и замечания включить в план ремонта и ТО. Срок исполнения: 10.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Горковенко Я.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.01.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ № 2 ТП-210 ПС 35 Талы дефекты не выявлены
8371 | 3 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Поворинский РЭС | 2023-01-05 19:34 | 2023-01-05 20:39 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №3 от ТП 2-3 ПС 110кВ Рождество явился кратковременный схлест проводов фаз «В» и «С» в пролете опор № 4-5 веткой дерева при порыве ветра до 15 м/с дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Кратковременный схлёст проводов фаз «В» и «С» в пролете опор № 4-5 на ВЛ-0,4кВ №3 от ТП 2-3 ПС 110кВ Рождество произошел из-за касания ветки дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ, сорванной порывом ветра до 15 м/с. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №3 от ТП 2-3 ПС 110кВ Рождество по всей длине с целью выявления деревьев, ветки которых угрожают падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 20.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Афанасьев Д.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №3 от ТП 2-3 ПС 110кВ Рождество замечаний нет Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-0,4кВ №3 от ТП 2-3 ПС 110кВ Рождество разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке веток деревьев угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 20.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Афанасьев Д.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ-0,4кВ №3 от ТП 2-3 ПС 110кВ Рождество мероприятия не требуются
8372 | 26 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС | 2023-01-05 19:15 | 2023-01-06 11:17 | 3.4.7.3.1, Отключение автоматического выключателя ВЛ 0,4кВ №4 ТП 285 (Наб.поселок-4) от теплового расцепителя при токах нагрузки, превышающих номинальный ток автоматического выключателя ВЛ 0,4кВ №4 ТП 285 (Наб.поселок-4). Автоматический выключатель не соответствует расчетным нагрузкам. Работа автоматического выключателя правильно. | 4.13, Несоответствие номинального тока автоматического выключателя ВЛ 0,4кВ №4 ТП 285 (Наб.поселок-4) расчетной нагрузке ВЛ. Работа автоматического выключателя правильно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: несоответствие предохранителя расчетным нагрузкам на ВЛ 0,4кВ №4 ТП 285 (Наб.поселок-4). VN004-00149058 | Мероприятие: Техническое Провести расчет нагрузки ВЛ 0,4кВ №4 ТП 285 (Наб.поселок-4) с целью выявления соответствия установленного автоматического выключателя. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: мастер Семиченко Д.И. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.01.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен расчет нагрузки ВЛ 0,4кВ №4 ТП 285 (Наб.поселок-4) с целью выявления соответствия установленного автоматического выключателя. Мероприятие: Техническое После проведения расчета нагрузки ВЛ 0,4кВ №4 ТП 285 (Наб.поселок-4) при выявлении несоответствия установленного автоматического выключателя, принять меры по устранению выявленного нарушения. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: мастер Семиченко Д.И. Сторонняя организация: Неизвестен Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.01.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен расчет нагрузки ВЛ 0,4кВ №4 ТП 285 (Наб.поселок-4) с целью выявления соответствия установленного автоматического выключателя. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру Семиченко Д.И. об эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Корнев А.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.01.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый инструктаж мастеру Семиченко Д.И. об эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.
8373 | 97 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Конаковский РЭС | 2023-01-05 18:46 | 2023-01-05 20:52 | 3.4.7.3.5, 1) Отключение ВЛ-0,4кВ №2 КТП 10/0,4кВ ВНИИФТРИ произошло по причине увеличения тока нагрузки выше номинального. 2) Отключение ВЛ-0,4кВ №1 КТП 10/0,4кВ ВНИИФТРИ произошло по причине увеличения тока нагрузки выше номинального. | 4.13, 1) В результате превышения тока нагрузки на ВЛ-0,4кВ №2 КТП 10/0,4кВ ВНИИФТРИ произошло отключение АВ-0,4кВ №2 КТП 10/0,4кВ ВНИИФТРИ действием защит. 2) В результате превышения тока нагрузки на ВЛ-0,4кВ №1 КТП 10/0,4кВ ВНИИФТРИ произошло отключение АВ-0,4кВ №1 КТП 10/0,4кВ ВНИИФТРИ действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не актуальная информация о нагрузке потребителей на ВЛ-0,4кВ №2 КТП 10/0,4кВ ВНИИФТРИ на ВЛ-0,4кВ ф.2 КТП ВНИИФТРИ ф.05 ПС №9 VN004-00094285, Не актуальная информация о нагрузке потребителей на ВЛ-0,4кВ №1 КТП 10/0,4кВ ВНИИФТРИ на ВЛ-0,4кВ ф.1 КТП ВНИИФТРИ ф.05 ПС №9 VN004-00094285 | Мероприятие: Техническое Произвести замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала АВ-0,4кВ №2, №1 КТП 10/0,4кВ ВНИИФТРИ ВЛ-10кВ №05 ПС №9. Срок исполнения: 20.01.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Соколов М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.01.2023 г. Описание проведённых работ: Замер нагрузки в период наибольшего потребления на ВЛ-0,4кВ №2, №1 КТП 10/0,4кВ ВНИИФТРИ ВЛ-10кВ №05 ПС №9. Мероприятие: Техническое Произвести замер сопротивления петли фаза-ноль на ВЛ-0,4кВ №2, №1 КТП 10/0,4кВ ВНИИФТРИ ВЛ-10кВ №05 ПС №9. Срок исполнения: 20.01.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Соколов М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.01.2023 г. Описание проведённых работ: Замер сопротивления петли фаза-ноль на ВЛ-0,4кВ №2, №1 КТП 10/0,4кВ ВНИИФТРИ ВЛ-10кВ №05 ПС №9. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при замере нагрузки в период наибольшего потребления на КТП 10/0,4кВ ВНИИФТРИ ВЛ-10кВ №05 ПС №9. Срок исполнения: 23.01.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Соколов М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.01.2023 г. Описание проведённых работ: Замер нагрузки в период наибольшего потребления на ВЛ-0,4кВ №2, №1 КТП 10/0,4кВ ВНИИФТРИ ВЛ-10кВ №05 ПС №9.
8374 | 46 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Щигровский РЭС | 2023-01-05 18:25 | 2023-01-05 18:30 | 3.4.12.2.3, Описание организационной причины: Причиной отключения ВЛ 10кВ №784 ПС 35/10кВ Вязовое действием МТЗ явилось самоустранившееся междуфазное КЗ из-за перекрытия проводов веткой с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-10кВ в пролетах опор № 38-39, под действием порывов ветра. | 4.4.3, Причиной перекрытия проводов в пролетах опор № 38-39 ВЛ 10кВ №784 ПС 35/10кВ Вязовое явилось падение ветки с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-10кВ, под действием порывов ветра. | Мероприятие: Техническое Организовать проведение внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №784 ПС 35/10кВ "Вязовое на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу ВЛ. Срок исполнения: 27.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник ЩРЭС Шлянин С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.03.2023 г. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №784 ПС 35/10кВ Вязовое определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их выполнения. Срок исполнения: 29.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник ЩРЭС Шлянин С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.03.2023 г.
8375 | 47 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Щигровский РЭС | 2023-01-05 18:25 | 2023-01-05 18:30 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ №781 ПС 35 кВ "Вязовое" произошло в результате междуфазного к.з. из-за перекрытия проводов в пролете опор №50-51 упавшей веткой, с высокорослого дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ под воздействием ветра. | 4.4.3, Причиной короткого замыкания на ВЛ-10кВ №781 ПС 35 кВ "Вязовое " в пролете опор №50-51 явилось ветка, упавшая с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №781 ПС Вязовое. Срок исполнения: 18.03.2023 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Климов Н.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.03.2023 г. Мероприятие: Организационное На основании замечаний выявленных при осмотре ВЛ 10кВ №781 ПС Вязовое , разработать мероприятия и составить график их устранения. Срок исполнения: 18.03.2023 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Климов Н.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.03.2023 г.
8376 | 13 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ровенской РЭС | 2023-01-05 18:22 | 2023-01-05 21:15 | 3.4.8.5.1, Отключение действием МТЗ с неуспешным АПВ и включением по ТУ ВВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Всесвятка произошло из-за возникновения двухфазного КЗ при обрыве провода фазы "А", с последующим схлёстом проводов фаз "А", "С" в пролетё опор №8/1-8/2 при проезде крупногабаритного транспортного средства, направляющегося в зону СВО. | 4.4.5, Обрыв провода фазы "А" в пролетё опор №8/1-8/2 ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Всесвятка произошёл в результате механического воздействия при проезде под проводами крупногабаритного транспортного средства, направляющегося в зону СВО. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Всесвятка. Срок исполнения: 20.01.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Пилипенко С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.01.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №4 ПС 35 кВ Всесвятка. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 27.01.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Пилипенко С.М. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.01.2023 г. Описание проведённых работ: Мероприятия по устранению выявленных нарушений согласно журнала дефектов.
8377 | 110 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2023-01-05 18:18 | 2023-01-05 19:01 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 10-11 ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-Кул-1-3 на провода фаз "А" и "В" из-за воздействия ветровой нагрузки, произошел схлест проводов ВЛ, что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 10-11 ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-Кул-1-3 на провода фаз "А" и "В", произошел их схлест, что привело к нарушению электрической изоляции ВЛ, с возникновением межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-Кул-1-3 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 13.02.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Земских А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.01.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-Кул-1-3 нарушений и включены в план работ Орловского РЭС. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-Кул-1-3 по всей длине Срок исполнения: 13.02.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Земских А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.01.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-Кул-1-3 по всей длине
8378 | 34 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Новосильский РЭС | 2023-01-05 18:08 | 2023-01-05 23:27 | 3.4.7.3.1, В результате несвоевременного выявления дефекта в части разрушения изоляционной части штыревого изолятора ШС 10 кВ фазы "С" на опоре № 7/66 по ВЛ 10 кВ № 26 ПС Залегощь, произошло возникновение однофазного короткого замыкания, устраненного отключением вручную В 10 кВ ВЛ № 26 ПС Залегощь. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции на опоре № 7/66 фазы "С" ВЛ 10 кВ № 26 ПС Залегощь при падении провода на траверсу опоры из-за разрушения изоляционной части штыревого изолятора ШС-10, произошло возникновение однофазного короткого замыкания в сети 10кВ, устраненного оперативным отключением. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременное выявление дефекта, в части разрушения изоляционной части штыревого изолятора ШС 10 на опоре № 7/66 по ВЛ 10 кВ № 26 ПС Залегощь на ВЛ-10кВ №26 ПС 110/35/10кВ Залегощь ВЛ-10кВ №26 ПС 110/35/10кВ Залегощь | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №26 ПС 110/35/10кВ Залегощь и включить их в план работ РЭС. Срок исполнения: 13.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Зубарев А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.02.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны и включены мероприятия в план работ Новосильского РЭС по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №26 ПС 110/35/10кВ Залегощь Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №26 ПС 110/35/10кВ Залегощь по всей длине. Срок исполнения: 13.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Зубарев А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №26 ПС 110/35/10кВ Залегощь по всей длине.
8379 | 26 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2023-01-05 17:36 | 2023-01-05 20:30 | 3.4.12.2.1, Однофазное замыкание на землю на ВЛ 10 кВ №05(3) ПС 35 кВ Клешнево произошло по причине касания провода металлической траверсы в результате срыва вязки верхнего провода на опоре №65 под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Ржевского района Тверской области. | 4.4.4, В результате механического воздействия сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Ржевского района Тверской области на провода ВЛ-10 кВ №05(3) ПС 35 кВ Клешнево произошел срыв вязки верхнего провода на опоре №65 и падение провода на траверсу, что послужило причиной возникновения однофазного замыкания на землю на ВЛ 10 кВ №05(3) ПС 35 кВ Клешнево | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №05(3) ПС 35 кВ Клешнево в пролетах опор №№62-72 с целью выявления наличия дефектов после прохождения атмосферного фронта по территории Ржевского района Тверской области. Срок исполнения: 17.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.02.2023 г. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №05(3) ПС 35 кВ Клешнево в пролетах опор №№62-72. Срок исполнения: 24.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.02.2023 г.
8380 | 45 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Яковлевский РЭС | 2023-01-05 17:24 | 2023-01-05 17:49 | 3.4.9.3, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4кВ №1 КТП 1024 ПС 110 кВ Томаровка произошло из-за возникновения КЗ, в результате повреждения в сетях потребителя (ул. Магистральная д.98) от опоры №8 и отказа в отключении АВ 0,4 кВ ВРУ 0,4 кВ потребителя. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю о приведении электроустановки в соответствие с требованием НТД. Срок исполнения: 17.01.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Холод А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.01.2023 г. Описание проведённых работ: Уведомление потребителю о приведении электроустановки в соответствии с НТД.
8381 | 12 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Алексеевский РЭС | 2023-01-05 17:16 | 2023-01-05 18:59 | 3.4.12.1.1, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 502 ПС 35 кВ Камышеватое произошло из-за возникновения КЗ при кратковременном схлёсте провода фазы "А" и "N" в пролёте от опоры №10 до ввода в жилой дом вследствие сброса мокрого снега с кровли при усилении ветра. | 4.4.4, Кратковременный схлёст провода фазы "А" и "N" в пролёте от опоры №10 до ввода в жилой дом ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 502 ПС 35 кВ Камышеватое произошел вследствие сброса мокрого снега с кровли при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 502 ПС 35 кВ Камышеватое. Срок исполнения: 20.01.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Дудка А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.01.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 27.01.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Дудка А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.01.2023 г. Описание проведённых работ: План работ
8382 | 71 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2023-01-05 17:07 | 2023-01-05 18:31 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ № 6 ""Филиппово" ПС 35/10 кВ "Дыбино" по причине КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №12-№13 веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №12-№13 веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №6 "Филиппово" ПС 35/10кВ "Дыбино" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Сачков О.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.02.2023 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №6 "Филиппово" ПС 35/10кВ "Дыбино" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Сачков О.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.03.2023 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр
8383 | 101 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго |  |  | 3.4.7.3.5, Причиной отключения ВЛ-110 кВ Шарья(р)-Шарья(т) действием защит стало падение грозотроса в пролете опор № 182-183 на ВЛ-110 кВ Мантурово-Шарья(р) 1,2. При падении раскачиваемый грозотрос на опоре № 6 приблизился к проводу фазы «А» ВЛ-110 кВ Шарья(р)-Шарья(т), из за сближения грозотроса с проводом возникло короткое замыкание на землю. Обрыв произошел из-за утончения стальных жил в течение длительной эксплуатации и воздействия на материал грозотроса различных неблагоприятных атмосферных явлений (грозовые перенапряжения, ветровые нагрузки, налипание снега) и как сопутствующее обстоятельство резкое понижения температуры до -35 градусов (ниже климатической нормы). Повреждений провода и изоляторов нет. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. Последний осмотр проводился Карабанов И.В. электромонтером по ремонту ВЛЭП 5 разряда Шарьинского участка ВЛЭП 11.01.2022. Дефект грозотроса выявлен не был. Ответственный за несвоевременное выявление и устранение дефекта – старший мастер ШУ ВЛЭП Лиганов В.М. | 4.12, Однофазное замыкание на землю провода фазы «А» ВЛ-110 кВ Шарья(р)-Шарья(т) на опоре №6, при обрыве грозотроса в пролёте опор № 182-183 ВЛ-110 кВ Мантурово-Шарья-1,2ц. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Коррозия стальных тросов; Обрыв стальных тросов. на ВЛ-110 кВ Мантурово-Шарья-1 VL110-001626-001-3183 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной обход (с применением бинокля) ВЛ-110 кВ Мантурово-Шарья-1,2ц с целью выявления дефектов (расплеты, повреждение) грозозащитного троса после прохождения природных явлений. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер ШУ ВЛЭП Лиганов В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.02.2023 г. Мероприятие: Техническое Выполнить выборочный верховой осмотр по всей длине ВЛ-110 кВ Мантурово-Шарья-1,2ц с целью выявления дефектов (расплеты, повреждение) грозозащитного троса. Срок исполнения: 15.04.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер ШУ ВЛЭП Лиганов В.М..М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2023 г. Мероприятие: Техническое По итогам обхода и верхового осмотра ВЛ-110 кВ Мантурово-Шарья-1,2ц устранить выявленные замечания, связанные с дефектами (расплеты, повреждение) грозозащитного троса. Срок исполнения: 30.09.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер ШУ ВЛЭП Лиганов В.М. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить замену грозозащитного троса в пролетах опор № 182-183 ВЛ-110 кВ Мантурово-Шарья-1,2ц Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер ШУ ВЛЭП Лиганов В.М. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое По результатам верхового осмотра (при необходимости замены грозозащитного троса) разработать план мероприятий по его замене. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер ШУ ВЛЭП Лиганов В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.04.2023 г.
8384 | 37 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кимрский РЭС | 2023-01-05 17:05 | 2023-01-05 17:21 | 3.4.7.3.5, Срабатывание предохранителя ПН-2 фазы "С" на руб.-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ КТП 277 Якимцево произошло по причине увеличения тока нагрузки выше номинального. | 4.13, В результате превышения тока нагрузки на ВЛ-0,4кВ №1 КТП 277 Якимцево произошло срабатывание предохранителя ПН-2 фазы "С" на руб.-0,4кВ №1 КТП 277 Якимцево. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не актуальная информация о нагрузке потребителей на ВЛ 0.4кВ №1 277 Якимцево VN004-69009643 | Мероприятие: Техническое Произвести замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала вставки ПН-2 руб.-0,4кВ №1 КТП 277 Якимцево. Срок исполнения: 27.01.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Кимрского РЭС Сухарьков В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произвели замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала вставки ПН-2 руб.-0,4кВ №1 КТП 277 Якимцево Мероприятие: Техническое Произвести замер сопротивления петли фаза-ноль на ВЛ-0,4кВ №1 КТП 277 Якимцево. Срок исполнения: 27.01.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Кимрского РЭС Сухарьков В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произвели замер сопротивления петли фаза-ноль на ВЛ-0,4кВ №1 КТП 277 Якимцево. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при замере нагрузки в период наибольшего потребления на КТП 277 Якимцево. Срок исполнения: 30.01.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Кимрского РЭС Сухарьков В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.01.2023 г. Описание проведённых работ: При замере нагрузки в период наибольшего потребления на КТП 277 Якимцево дефекты не выявленны.
8385 | 42 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Ливенский РЭС | 2023-01-05 16:58 | 2023-01-05 18:03 | 3.4.9.3, В результате неисправности на ВЛ 6 кВ № 28 ПС 110 кВ Пластмасс (на балансе АО "Орелоблэнерго") произошло возникновение однофазного короткого замыкания, устраненное оперативным персоналом.
8386 | 11 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Валуйский РЭС |  |  | 3.4.8.5.1, Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Казинка произошло из-за возникновения КЗ, при перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз "А", "С" в пролёте опор №48-49 при проезде негабаритной специальной техники, направляющейся в зону действия СВО. | 4.4.5, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А", "С" в пролёте опор №48-49 ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Казинка произошло в результате механического воздействия на провода при проезде негабаритной специальной техники, направляющейся в зону действия СВО. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей протяжённости ВЛ 10 кВ №3 ПС 35 кВ Казинка. Срок исполнения: 20.01.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Севостьянов А.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.01.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ Срок исполнения: 27.01.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Севостьянов А.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.01.2023 г. Описание проведённых работ: Устранение замечаний включено в недельный план работ.
8387 | 54 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Советский РЭС | 2023-01-05 16:18 | 2023-01-05 16:24 | 3.4.12.2.3, Межфазное короткое замыкание в пролете опор №48-49 ВЛ-10 кВ №437 ПС Ефросимовка , вызванное набросом на провода порывом ветра ветки с высокорослого дерева, находящегося вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами, вызванное набросом на провода в пролете опор № 48-49порывом ветра ветки с высокорослого дерева, находящегося вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ 437 ПС 35/10кВ "Ефросимовка" Срок исполнения: 13.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СоРЭС Селищев В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.03.2023 г. Мероприятие: Организационное На основании замечаний, выявленных при осмотре ВЛ 10кВ 437 ПС 35/10 кВ "Ефросимовка", разработать мероприятия и составить график их выполнения. Срок исполнения: 13.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СоРЭС Селищев В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.03.2023 г.
8388 | 149 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС | 2023-01-05 16:12 | 2023-01-05 17:20 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-1002 ПС Трудилово явилось падение ветки дерева на провода в пролете опор №36 - №37 в результате воздействия сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ-1002 ПС Трудилово явилось межфазное короткое замыкание в пролёте опор №№ 36-37 вследствие нарушения изоляции между проводами в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветки дерева, находящегося за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной ИТР осмотр участков ВЛ-1002 ПС Трудилово проходящих по лесистым участкам с целью выявления угрожающих деревьев. Срок исполнения: 20.02.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Смоленского РЭС Красносельский В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной ИТР осмотр участков ВЛ-1002 ПС Трудилово проходящих по лесистым участкам с целью выявления угрожающих деревьев. Мероприятие: Техническое При наличии угрожающих падением деревьев пролете опор №36 - №37 за границей охранной зоны ВЛ-1002 ПС Трудилово произвести их вырубку. Срок исполнения: 07.03.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Смоленского РЭС Красносельский В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.02.2023 г. Описание проведённых работ: При наличии угрожающих падением деревьев пролете опор №36 - №37 за границей охранной зоны ВЛ-1002 ПС Трудилово произведена их вырубку. Мероприятие: Организационное По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-1002 ПС Трудилово разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний. Срок исполнения: 27.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Смоленского РЭС Суражевский С.В Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.02.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-1002 ПС Трудилово разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний.
8389 | 42 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Обоянский РЭС | 2023-01-05 16:10 | 2023-01-05 16:15 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ №426 ПС 35кВ Горяйново произошло в результате междуфазного к.з. из-за перекрытия проводов в пролете опор №1-2 упавшей веткой, с высокорослого дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ под воздействием ветра. | 4.4.3, Причиной короткого замыкания на ВЛ-10кВ №426 ПС 35кВ Горяйново в пролете опор №1-2 явилось ветка, упавшая с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием ветра. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №426 ПС 35кВ Горяйново Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Шикарев В.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.02.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 10кВ №426 ПС 35кВ Горяйново разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Шикарев В.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.02.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено
8390 | 4 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2023-01-05 15:59 | 2023-01-05 18:18 | 3.4.8.1, Производство несанкционированных земельных работ в охранной зоне КЛ-0,4кВ, что привело к повреждению КЛ-0,4кВ от ТП-443 на ул. Индустриальная. | 4.4.1, Повреждение КЛ-0,4кВ персоналом МУП Костромагорводоканал при производстве земельных работ в охранной зоне КЛ. Последние испытания КЛ были проведены 10.10.2021. Испытания КЛ выдержала. | Мероприятие: Организационное Направить регламент о проведении земельных работ в МУП Костромагорводоканал Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Тарасов Д.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.02.2023 г. Описание проведённых работ: Направили регламент о проведении земельных работ в МУП Костромагорводоканал Мероприятие: Организационное Направить письмо в МУП Костромагорводоканал о взыскании средств Срок исполнения: 28.02.2023 г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.02.2023 г. Описание проведённых работ: Направили письмо в МУП Костромагорводоканал о взыскании средств
8391 | 35 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курчатовский РЭС | 2023-01-05 15:41 | 2023-01-05 19:35 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ-10 кВ №554.06 ПС Лобазовка действием защит произошло из-за короткого замыкания в РУ-10 кВ потребительской ТП-10/0,4 кВ №468. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо руководству Комитета транспорта и автомобильных дорог Курской области о необходимости приведения ТП-10/0,4 кВ №468, находящейся на их балансе и подключенной от ВЛ-10 кВ №554.06 ПС Лобазовка, в соответствие с НТД. Срок исполнения: 20.02.2023 г. Ответственное лицо: ГИ КурчРЭС Панищев С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.02.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо руководству Комитета транспорта и автомобильных дорог Курской области
8392 | 16 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Солнцевский РЭС | 2023-01-05 15:30 | 2023-01-05 15:36 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 184 послужило возникшее межфазное КЗ в пролете опор №8-9, вызванное схлёстом проводов в результате падения ветки сломанной и принесённой сильным порывом ветра, с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Из-за механического воздействия, принесенной ветки от дерева растущего вне охранной зоне ВЛ-0,4кВ, в пролёте опор №8-9 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 184, произошёл схлест проводов. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 184 Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Кудинов П.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 184 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Кудинов П.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено
8393 | 53 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Глушковский РЭС | 2023-01-05 15:24 | 2023-01-05 15:28 | 3.4.12.2.3, Межфазное короткое замыкание в пролете опор №42- №43 ВЛ-10 кВ №03 ЦРП Сухиновка, вызванное набросом порывом ветра на провода ветки с дерева, находящегося вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами, вызванное набросом порывом ветра на провода в пролете опор №42 -№43 ветки с высокорослого дерева, находящегося вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №03 ЦРП Сухиновка. Срок исполнения: 20.02.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Кириченко Н.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.02.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнили внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №03 ЦРП Сухиновка Мероприятие: Организационное По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ №03 ЦРП Сухиновка определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их устранения. Срок исполнения: 20.02.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Кириченко Н.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.02.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №03 ЦРП Сухиновка определили мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их устранения.
8394 | 82 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС | 2023-01-05 15:04 | 2023-01-05 15:11 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ 10 кВ №7 ПС 110кВ Радуга действием защит произошло из-за повреждений на потребительском оборудовании ТП-7-6 ВЛ 10 кВ №7 ПС 110кВ Радуга, находящемся на балансе и обслуживании ООО "Цезарь". | 4.12, Короткое замыкание на оборудовании потребительской ТП-7-6 ВЛ 10 кВ №7 ПС 110кВ Радуга находящейся на балансе и обслуживании потребителя ООО «Цезарь» послужившей причиной аварийного отключения ВЛ 10 кВ №7 ПС 110кВ Радуга, стало нарушение электрической изоляции. | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю ООО "Цезарь" приведении потребительского оборудования ТП-7-6 ВЛ 10 кВ №7 ПС 110кВ Радуга в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 12.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.01.2023 г.
8395 | 84 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС | 2023-01-05 15:00 | 2023-01-05 15:11 | 3.4.9.3, В результате технологического нарушения на потребительской КТП 10/0,4кВ К-13-024, произошло аварийное отключение КВЛ 10кВ №13 ПС 110/35/10кВ Кромская, устраненное действием защит. |  | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №13 ПС Кромская по всей длине. Срок исполнения: 13.02.2023 г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №13 ПС Кромская по всей длине. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия устранения выявленных замечаний, по результатам внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №13 ПС Кромская и включить их в план работ РЭС. Срок исполнения: 13.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Лежепеков Д.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.01.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных замечаний, по результатам внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №13 ПС Кромская. Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю ОАО "Орелоблэнерго" о соблюдении требований технической эксплуатации электроустановок, исключающие нарушения электроснабжения потребителей филиала. Срок исполнения: 13.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Лежепеков Д.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.02.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо потребителю ОАО "Орелоблэнерго" о соблюдении требований технической эксплуатации электроустановок, исключающие нарушения электроснабжения потребителей филиала Орелэнерго.
8396 | 7 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-01-05 14:31 | 2023-01-05 15:15 | 3.4.7.3.5, Причиной ТН явилось неудовлетворительное техническое состояние изоляционного покрова. | 4.13, Причиной отключения явилось размыкание электрической цепи (срабатывания плавких вставок) для защиты оборудования от недопустимых нагрузок. | Мероприятие: Техническое Произвести ревизию в ТП. Выполнить очистку оборудования от пыли и грязи. Срок исполнения: 13.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СТП и РП Сапрыкин В.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведена ревизия в ТП. Выполнена очистка оборудования от пыли и грязи.
8397 | 82 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС | 2023-01-05 14:17 | 2023-01-05 14:31 | 3.4.12.2.3, отключение ВЛ 10кВ №15 от ПС 110/35/10 Удомля произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролёте опор №65 - №66 деревом, нагнутым сильным порывом ветра, из вне охранной зоны ВЛ-10кВ, без обрыва провода, при прохождении циклона по территории Удомельского района Тверской области. | 4.4.3, В результате механического воздействия, при наклоне дерева, из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ на провода в пролете опор №65 - №66, ВЛ 10кВ №15 от ПС 110/35/10 Удомля под воздействием сильного порывистого ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, без обрыва проводов, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №15 от ПС 110/35/10 Удомля действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр в пролётах опор №71 - №92 ВЛ 10кВ №15 от ПС 110/35/10 Удомля с целью выявления дефектов, влияющих на аварийность. Срок исполнения: 16.01.2023 г. Ответственное лицо: и.о.начальника Удомельского РЭС Алчеев Д.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.01.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр в пролётах опор №71 - №92 ВЛ 10кВ №15 от ПС 110/35/10 Удомля Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре в пролётах опор №71 - №92 ВЛ 10кВ №15 от ПС 110/35/10 Удомля Срок исполнения: 20.01.2023 г. Ответственное лицо: и.о.начальника Удомельского РЭС Алчеев Д.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.01.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр в пролётах опор №71 - №92 ВЛ 10кВ №15 от ПС 110/35/10 Удомля
8398 | 8 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-01-05 14:16 | 2023-01-05 15:25 | 3.4.7.3.1, Причиной ТН явилось несвоевременное выявление дефектов вследствие отсутствия визуальной возможности осмотра. | 4.12, Причиной отключения явилось нарушение электрической изоляции вследствие ее разрушения на участке кабельной линии. | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт поврежденного участка кабельной линии ТП-608 на повреждении КЛ-0,4 кВ на лифты Срок исполнения: 13.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен ремонт поврежденного участка кабельной линии ТП-608 на повреждении КЛ-0,4 кВ на лифты
8399 | 36 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кимрский РЭС | 2023-01-05 14:07 | 2023-01-05 15:47 | 3.4.7.3.5, Отключение КЛ 6кВ №02 ПС 35кВ Кимры произошло по причине междуфазного КЗ из-за пробоя опорных изоляторов 6кВ фаз "А" и "В" СР-2 в РУ-6кВ ЗТП-6кВ №122, из-за снижения диэлектрических свойств в результате старения изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1957 года. | 4.12, Пробой опорных изоляторов 6кВ фаз "А"и "В" СР-2 в РУ 6кВ ЗТП-6кВ №122 КЛ 6кВ №02 ПС 35кВ Кимры, произошло из-за снижения диэлектрических свойств в результате старения изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1957 года, что явилось причиной отключения КЛ 6кВ №02 ПС 35кВ Кимры действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная замена изношенного оборудования, изоляторов СР-2 в РУ-6кВ на ЗТП-6кВ №122 Кимры ф.02, ф.06 ПС Кимры TP006-0013750 | Мероприятие: Техническое Провести испытание изоляции РУ 6кВ ЗТП-6кВ №122 КЛ 6кВ №02 ПС 35кВ Кимры для выявления возможных дефектов. Срок исполнения: 20.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Кимрского РЭС Сухарьков В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.02.2023 г. Описание проведённых работ: Провели испытание изоляции РУ 6кВ ЗТП-6кВ №122 КЛ 6кВ №02 ПС 35кВ Кимры для выявления возможных дефектов Мероприятие: Организационное Включить в план работ дефекты, выявленные при испытание изоляции РУ 6кВ ЗТП-6кВ №122 КЛ 6кВ №02 ПС 35кВ Кимры. Срок исполнения: 21.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Кимрского РЭС Сухарьков В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.02.2023 г. Описание проведённых работ: При испытание изоляции РУ 6кВ ЗТП-6кВ №122 КЛ 6кВ №02 ПС 35кВ Кимры дефектов не выявлено.
8400 | 16 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2023-01-05 13:45 | 2023-01-05 14:05 | 3.4.9.3, В результате КЗ на потребительском оборудовании в КЗ в РУ с.Донское, ул. Советская д.44 (повреждение устранено потребителем) по КЛ 0,4кВ №5 отключен АВ 0,4кВ №5 на КТП 087 №17 ПC № 6 |  | Мероприятие: Организационное Направить потребителю с.Донское, ул. Советская д.44 предупреждение с требованием привести электрооборудование в соответствие с нормативными документами. Срок исполнения: 27.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено потребителю с.Донское, ул. Советская д.44 предупреждение с требованием привести электрооборудование в соответствие с нормативными документами.
8401 | 34 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курчатовский РЭС | 2023-01-05 13:10 | 2023-01-05 13:30 | 3.4.12.2.3, Межфазное короткое замыкание в пролете опор №6-12 - №6-13 ВЛ-10 кВ №554.09 ПС Лобазовка, вызванное набросом порывом ветра на провода ветки с дерева, находящегося вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами, вызванное набросом порывом ветра на провода в пролете опор №6-12 - №6-13 ветки с высокорослого дерева, находящегося вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ №554.09 ПС Лобазовка. Срок исполнения: 20.02.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Панищев С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр Мероприятие: Организационное По результатам внепланового осмотра ВЛ-10 кВ №554.09 ПС Лобазовка определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их устранения. Срок исполнения: 20.02.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Панищев С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2023 г. Описание проведённых работ: определены мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их устранения.
8402 | 44 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Яковлевский РЭС | 2023-01-05 12:29 | 2023-01-05 13:43 | 3.4.9.3, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4кВ №5 КТП 2212 ПС 110 кВ Крапивенская произошло из-за возникновения КЗ, в результате повреждения в сетях потребителя (ул. Бархатная д.114) от опоры №23 и отказа в отключении АВ 0,4 кВ ВРУ 0,4 кВ потребителя. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю о приведении электроустановки в соответствие с требованием НТД. Срок исполнения: 17.01.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Холод А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.01.2023 г. Описание проведённых работ: Уведомление потребителю о приведении электроустановки в соответствии с НТД.
8403 | 105 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Осташковский РЭС | 2023-01-05 12:10 | 2023-01-05 19:18 | 3.4.7.3.5, ВЛ-0,4кВ Фид.№1 от ТП 10/0,4кВ Залучье Перегорание ПН-2 ф. В руб. 0,4 кВ Фид.№1 ТП 10/0,4кВ Залучье произошло по причине увеличения тока нагрузки выше номинального. ВЛ-0,4кВ фид.2 от КТП Ланино Перегорание ПН-2 ф. В руб. 0,4 кВ фид.2 ТП 10/0,4кВ Ланино произошло по причине увеличения тока нагрузки выше номинального. | 4.13, ВЛ-0,4кВ Фид.№1 от ТП 10/0,4кВ Залучье В результате превышения тока нагрузки на ВЛ-0,4кВ Фид.№1 от ТП 10/0,4кВ Залучье произошло перегорание ПН-2 ф. В руб. 0,4 кВ Фид.№1 ТП 10/0,4кВ Залучье. ВЛ-0,4кВ фид.2 от КТП Ланино В результате превышения тока нагрузки на ВЛ-0,4кВ фид.2 от КТП Ланино произошло перегорание ПН-2 ф. В руб. 0,4 кВ фид.2 ТП 10/0,4кВ Ланино. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не актуальная информация о нагрузке потребителей ВЛ-0,4кВ Фид.№1 от ТП 10/0,4кВ Залучье на ВЛ-0,4кВ Фид.№1 от ТП 10/0,4кВ Залучье VN004-00076265, Не актуальная информация о нагрузке потребителей ВЛ-0,4кВ фид.2 от КТП Ланино на ВЛ-0,4кВ фид.2 от КТП Ланино VN004-00064358 | Мероприятие: Техническое Произвести замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала ПН-2 руб. 0,4кВ Фид.№1 ТП10/0,4кВ Залучье, руб. 0,4кВ фид.2 от КТП Ланино. Срок исполнения: 20.01.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чижов С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведён замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала ПН-2 руб. 0,4кВ фид.2 от КТП Ланино. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при замере нагрузки в период наибольшего потребления на ТП 10/0,4кВ Залучье, КТП Ланино. Срок исполнения: 23.01.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чижов С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произвести замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала ПН-2 руб. 0,4кВ фид.2 от КТП Ланино. Дефектов нет. Мероприятие: Организационное Провести инструктаж персоналу Осташковского РЭС по выполнению замера петли фаза-ноль для выбора тока срабатывания ПН-2 0,4кВ. Срок исполнения: 23.01.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чижов С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.01.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен инструктаж персоналу Осташковского РЭС по выполнению замера петли фаза-ноль для выбора тока срабатывания ПН-2 0,4кВ.
8404 | 69 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Корочанский РЭС | 2023-01-05 12:05 | 2023-01-05 14:27 | 3.4.12.2.1, Вывод в ремонт по неотложной заявке ВЛ 10кВ №2 ПС 35 кВ Алексеевка произошел для устранения обрыва шлейфа на Р206, вследствие усиления ветра и повторяющихся ветровых нагрузок в предшествующий период | 4.4.4, Обрыв шлейфа фазы "С" Р 206 ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Алексеевка произошел вследствие механического воздействия повторяющихся ветровых нагрузок в предшествующий период. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Алексеевка. Срок исполнения: 15.01.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Корочанского РЭС Белозерских В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Алексеевка. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 04.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Корочанского РЭС Белозерских В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.01.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №2 ПС Алексеевка разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в многолетний план-график работ.
8405 | 148 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС | 2023-01-05 12:00 | 2023-01-05 13:25 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №2 ТП-440 ВЛ-1007 ПС Рябцево явилось повреждение в ВЩУ потребителя на опоре №8. |  | Мероприятие: Организационное Направить претензионное письмо владельцу ВЩУ на опоре №8 ВЛ-0,4кВ №2 ТП-440 ВЛ-1007 ПС Рябцево. Срок исполнения: 31.01.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Смоленского РЭС Суражевский С.В Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.01.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено претензионное письмо владельцу ВЩУ на опоре №8 ВЛ-0,4кВ №2 ТП-440 ВЛ-1007 ПС Рябцево.
8406 | 209 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Весьегонский РЭС | 2023-01-05 11:35 | 2023-01-05 13:20 | 3.4.12.1.1, Перегорание ПН-2 в РУ-0,4 кВ руб.0,4 кВ №3 ТП 175 произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за схлеста проводов, вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения габарита с приближением к соседнему проводу в пролетах опор №12-14 ВЛ 0,4кВ №3 ТП 175. | 4.4.4, В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения их габарита с приближением к соседнему проводу в пролетах опор №12-14 ВЛ 0,4кВ №3 ТП 175, произошел схлест проводов в данном пролете опор, что послужило причиной перегорания ПН-2 в РУ-0,4 кВ руб.0,4 кВ №3 ТП 175. | Мероприятие: Организационное Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №3 ТП 175. Срок исполнения: 23.01.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Весьегонского РЭС Мингалеев С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.01.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ 0,4кВ №3 ТП 175 Мероприятие: Организационное Включить в план мероприятий на 2023 год устранение дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ 0,4кВ №3 ТП 175. Срок исполнения: 24.01.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Весьегонского РЭС Мингалеев С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.01.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ 0,4кВ №3 ТП 175
8407 | 75 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Рославльский РЭС | 2023-01-05 11:31 | 2023-01-05 12:40 | 3.4.7.3.5, Причиной повреждения силового кабеля марки ААБл 3*120 на целом прямолинейном участке КЛ-6кВ ТП-84 - ТП-55 КЛ-601 ПС 110/35/6кВ Рославль, послужила коррозия оболочки силового кабеля и увлажнение бумажно-масляной изоляции, в результате изменения физических свойств кабеля в процессе длительной эксплуатации, в эксплуатации более 50 лет, с 1967 года. | 4.12, ВВ-6кВ КЛ-601 ПС 110/35/6кВ Рославль отключился в результате повреждения силового кабеля марки ААБл 3*120 на целом прямолинейном участке КЛ-6кВ ТП-84 - ТП-55, из-за коррозии оболочки силового кабеля и увлажнения бумажно-масляной изоляции, что привело к пробою изоляции в кабеле и возникновению междуфазного КЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Старение изоляции кабеля в процессе длительной эксплуатации, в эксплуатации более 50 лет с 1967 года. Несвоевременная замена оборудования с длительным сроком эксплуатации. на КЛ 601 пс Рославль КЛ 601 пс Рославль | Мероприятие: Организационное Провести анализ повреждений участка КЛ-6кВ ТП-84 - ТП-55 КЛ-601 ПС 110/35/6кВ Рославль, с учетом количества установленных соединительных муфт. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Ст. мастер Никишов А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.01.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен анализ повреждений участка КЛ-6кВ ТП-84 - ТП-55 КЛ-601 ПС 110/35/6кВ Рославль, с учетом количества установленных соединительных муфт. Мероприятие: Организационное По результатам проведенного анализа повреждений участка КЛ-6кВ ТП-84 - ТП-55 КЛ-601 ПС 110/35/6кВ Рославль, рассмотреть вопрос о необходимости замены данного кабеля с включением мероприятий в планы работ. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Ст. мастер Никишов А.Е. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.01.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам проведенного анализа повреждений участка КЛ-6кВ ТП-84 - ТП-55 КЛ-601 ПС 110/35/6кВ Рославль, рассмотрен вопрос о необходимости замены данного кабеля с включением мероприятий в планы работ.
8408 | 52 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Рыльский РЭС | 2023-01-05 11:15 | 2023-01-05 13:20 | 3.4.7.3.1, Причиной отключения ВЛ-10 кВ № 297 явилось короткое замыкание в сети 10 кВ, вызванное пробоем изоляции концевой кабельной муфты в ТП 36 вследствие длительной эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции ВЛ-10 кВ № 297 вызванное пробоем изоляции концевой кабельной муфты в ТП 36 вследствие длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изоляции на кабельной муфте на ТП 36 ТП 36 | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-10 кВ №297 Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Рыльского РЭС Щеголев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеплановый инженерный осмотр Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-10 кВ № 297 составить график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Рыльского РЭС Щеголев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.01.2023 г. Описание проведённых работ: составлен график устранения выявленных замечаний. Мероприятие: Организационное Произвести обучение персонала ОП, ОРП, РП по выявлению дефектов на ВЛ-10/0,4кВ и оформления результатов осмотра. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Рыльского РЭС Щеголев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.01.2023 г. Описание проведённых работ: Проведено обучение персонала
8409 | 109 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2023-01-05 11:10 | 2023-01-05 11:55 | 3.4.9.3, В результате повреждения в РУ-10кВ ТП-10/0,4кВ Рай-65-12П, находящейся на балансе потребителя ДВР "Центр", на КВЛ-10кВ №65 ПС 220/110/10кВ Районная, возникло межфазное короткое замыкание, устраненное действием защит. |  | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре КВЛ-10кВ №65 ПС 220/110/10кВ Районная нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 13.02.2023 г. Ответственное лицо: Ст.мастер Лютиков Н.Н. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.01.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре КВЛ-10кВ №65 ПС 220/110/10кВ Районная нарушений и включены в план работ Орловского РЭС. Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу ТП-10/0,4кВ Р-65-12П ДВР "Центр" с требованием содержания электрооборудования, находящееся на балансе, в соответствии с требованием нормативных документов по эксплуатации электрооборудования потребителей. Срок исполнения: 13.02.2023 г. Ответственное лицо: Ст.мастер Лютиков Н.Н. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.01.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо владельцу ТП-10/0,4кВ Р-65-12П ДВР "Центр" с требованием содержания электрооборудования, находящееся на балансе, в соответствии с требованием нормативных документов по эксплуатации электрооборудования потребителей. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №65 ПС 220/110/10кВ Районная по всей длине. Срок исполнения: 13.02.2023 г. Ответственное лицо: Ст.мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.01.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №65 ПС 220/110/10кВ Районная по всей длине.
8410 | 232 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС | 2023-01-05 11:02 | 2023-01-05 14:12 | 3.4.12.1.1, Отключение ВЛ 10кВ № 01 ПС 35/10 кВ Гостиница произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролетах опор №114-№115 из-за схлеста проводов вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения габарита с приближением к соседнему проводу. | 4.4.4, В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения их габарита с приближением к соседнему проводу при прохождении атмосферного фронта, произошел схлест проводов в пролете опор №114-№115, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ № 01 ПС Гостиница действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №01 ПС Гостиница в пролетах опор №109-119 с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 27.01.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.01.2023 г. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №01 ПС Гостиница в пролетах опор №109-119. Срок исполнения: 27.01.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.01.2023 г.
8411 | 51 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Горшеченский РЭС | 2023-01-05 10:39 | 2023-01-05 10:48 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 10кВ №1121 ЦРП 10кВ Сосновка действием МТЗ явилось междуфазное КЗ из-за падения ветки с дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ-10кВ в пролетах опор №21-№22, под воздействием мокрого снега и порывистого ветра. | 4.4.3, Перекрытие проводов в пролете опор №21-№22 ВЛ 10кВ №1121 ЦРП 10кВ Сосновка произошло по причине падения на провода ВЛ ветки дерева, сломленного порывом ветра и растущего вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Организовать проведение внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №1121 ЦРП 10кВ Сосновка на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу ВЛ. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Жиленков Б.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.03.2023 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра ф.1121 ЦРП Сосновка Мероприятие: Организационное Организовать проведение внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ №1121 ЦРП 10кВ Сосновка на предмет выявления дефектов, влияющих на бесперебойную работу ВЛ. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Жиленков Б.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.03.2023 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра ф.1121 ЦРП Сосновка
8412 | 129 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Западнодвинский РЭС | 2023-01-05 10:24 | 2023-01-05 13:20 | 3.4.12.1.3, Отключение ВЛ-10кВ фид. №03 ПС 35кВ Жарки произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №198 – 199 деревом, упавшим на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ под воздействием сильных порывов ветра, без обрыва проводов. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №198 – 199 ВЛ-10кВ фид. №03 ПС 35кВ Жарки из-за пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов, без обрыва проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ фид. №03 ПС 35кВ Жарки действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр в пролетах опор №190-210 ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Жарки с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 19.01.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Западнодвинского РЭС Годухин О.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр в пролетах опор №190-210 ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Жарки с целью выявления наличия дефектов. Мероприятие: Организационное Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре в пролетах опор №190-210 ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Жарки дефекты. Срок исполнения: 23.01.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Западнодвинского РЭС Годухин О.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.01.2023 г. Описание проведённых работ: Включены в план работ выявленные при внеочередном осмотре в пролетах опор №190-210 ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Жарки дефекты.
8413 | 35 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кимрский РЭС | 2023-01-05 10:20 | 2023-01-05 10:41 | 3.4.7.3.5, Срабатывание предохранителя ПН-2 фазы "А" на руб.-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ КТП Константиново Сотницы произошло по причине увеличения тока нагрузки выше номинального. | 4.13, В результате превышения тока нагрузки на ВЛ-0,4кВ №1 КТП Константиново Сотницы произошло срабатывание предохранителя ПН-2 фазы "А" на руб.-0,4кВ №1 КТП Константиново Сотницы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не актуальная информация о нагрузке потребителей на ВЛ-0,4кВ №1 КТП Константиново Сотницы VN004-69010155 | Мероприятие: Техническое Произвести замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала вставки ПН-2 руб.-0,4кВ №1 КТП Константиново Сотницы. Срок исполнения: 27.01.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Кимрского РЭС Сухарьков В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произвели замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала вставки ПН-2 руб.-0,4кВ №1 КТП Константиново Сотницы Мероприятие: Техническое Произвести замер сопротивления петли фаза-ноль на ВЛ-0,4кВ №1 КТП Константиново Сотницы. Срок исполнения: 27.01.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Кимрского РЭС Сухарьков В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произвели замер сопротивления петли фаза-ноль на ВЛ-0,4кВ №1 КТП Константиново Сотницы. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при замере нагрузки в период наибольшего потребления на КТП Константиново Сотницы. Срок исполнения: 30.01.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Кимрского РЭС Сухарьков В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.01.2023 г. Описание проведённых работ: При замере нагрузки в период наибольшего потребления на КТП Константиново Сотницы дефектов не выявленно.
8414 | 83 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС | 2023-01-05 10:17 | 2023-01-05 12:23 | 3.4.7.3.3, В результате несвоевременной вырубки деревьев при ветровой нагрузке произошло касание ветви дерева из охранной зоны ВЛ 0,4кВ №1 КТП 10/0,4кВ Г-6-12, в пролете опор №13 - №14, что привело к нарушению электрической изоляции фазы "B" и "C" с возникновением межфазного КЗ , устраненного действием защит. | 4.12, В результате ветровой нагрузки, произошло касание ветви дерева из охранной зоны ВЛ 0,4кВ №1 КТП 10/0,4кВ Г-6-12, в пролете опор №13 - №14, что привело к нарушению электрической изоляции фазы "В" и фазы "С" и возникновением межфазного КЗ , устраненного действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ДКР в охранной зоне ВЛ на ВЛ 0,4кВ №1 КТП Г-6-12 ВЛ 0,4кВ №1 КТП Г-6-12 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП Г-6-12 по всей длине. Срок исполнения: 13.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Лежепеков Д.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП Г-6-12 по всей длине. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 КТП Г-6-12 и включить их в план работ Кромского РЭС. Срок исполнения: 13.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Лежепеков Д.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.01.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению нарушений, выявленных в ходе внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 КТП Г-6-12.
8415 | 43 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Становлянский РЭС | 2023-01-05 10:06 | 2023-01-05 12:12 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 23Л ул. Садовая произошло по причине отключения АВ-0,4 кВ №1, в результате превышения нагрузки у потребителей. | 4.13, Причиной отключения АВ-0,4 кВ фид. №1 в РУ-0,4 кВ ТП 23Л ул. Садовая послужило превышение потребителями расчетного тока Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Отключение АВ-0,4 кВ на ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 23Л ул.Садовая VN004-94804176 | Мероприятие: Техническое Провести рейд по потребителям подключенных от ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 23Л ул. Садовая на предмет выявления бездоговорного подключения и превышения нагрузки, которые могут повлиять на качество и надёжность электроснабжения потребителей. Срок исполнения: 13.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Зинченко И.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.01.2023 г. Описание проведённых работ: По результату замера нагрузок и проведения рейда, ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 23Л ул. Садовая не выявленны недостатки в соответствие с НТД. Мероприятие: Техническое По результату замера нагрузок и проведения рейда, ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 23Л ул. Садовая, устранить выявленные недостатки в соответствие с НТД. Срок исполнения: 13.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Зинченко И.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.01.2023 г. Описание проведённых работ: По результату замера нагрузок ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 23Л ул. Садовая, недостатки не выявлены
8416 | 51 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Мантуровский РЭС | 2023-01-05 09:53 | 2023-01-05 11:53 | 3.4.12.1.2, В результате налипания снега на провода ВЛ-10 кВ Ф 10-03 ПС Георгиевское в пролете опор № 89-97 произошло увеличение механической нагрузки на провода, что привело к обрыву одного провода в пролете опор № 92-93, межфазному К.З. и отключение ВЛ действием защиты МТЗ. АПВ не успешно. Оборудование РЗА работало правильно. Информация по метеоусловия приложена к документам. | 4.4.4, К.З. в результате обрыва провода под тяжестью налипшего снега на провода ВЛ-10 кВ Ф 10-03 ПС Георгиевское в пролете опор № 92-93. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ Ф 10-03 ПС Георгиевское на предмет наличия налипания снега на проводах ВЛ. Срок исполнения: 03.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мантуровского РЭС Лебедев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.01.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ-10кВ Ф 10-03 ПС Георгиевское выявленные замечания устранить при их наличии. Срок исполнения: 17.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мантуровского РЭС Лебедев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.01.2023 г. Описание проведённых работ: Уборка налипания
8417 | 101 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Тутаевский РЭС | 2023-01-05 09:25 | 2023-01-05 11:15 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП 231 (Бариново) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №7-№8 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №7-№8 ВЛ 0,4кВ №2 ТП 231 (Бариново) в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 231 (Бариново) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: мастер Шилов Е.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.01.2023 г. Описание проведённых работ: Внеплановый осмотр. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 231 (Бариново) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: мастер Шилов Е.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.01.2023 г. Описание проведённых работ: Внеплановый осмотр.
8418 | 65 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Чухломский РЭС | 2023-01-05 09:20 | 2023-01-05 10:05 | 3.4.12.2.3, При аварийном осмотре ВЛ 0,4 кВ ф Советская ТП №006 под проводом перекидки от опоры №11 к жилому дому №38 была обнаружена лежащая на земле рядом с домом ветка дерева, упавшая в следствии сильного порыва ветра, на провода перекидки схлестнув их, от возникшего К.З. в РУ 0,4 кВ ТП №006 отключился АВ-0.4 кВ ф Советская. | 4.4.3, Кратковременный схлест проводов перекидки от опоры №11 ВЛ 0,4 кВ ф Советская ТП №006 к жилому дому №38 упавшей веткой дерева. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ ТП №006 ф Советская с целью выявления угрожающих деревьев. Срок исполнения: 27.01.2023 г. Ответственное лицо: Бедов А. С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.01.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ ТП №006 ф Советская с целью выявления угрожающих деревьев. Мероприятие: Техническое По результатам внепланового обхода ВЛ-0,4 кВ ТП №006 ф Советская устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 10.02.2023 г. Ответственное лицо: Бедов А. С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.01.2023 г. Описание проведённых работ: Работ не проводилось. Замечаний по результатам внепланового обхода ВЛ-0,4 кВ ТП №006 ф Советская не выявлено.
8419 | 152 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2023-01-05 08:50 | 2023-01-05 09:56 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-0,4кВ №1 ТП 553 произошло по причине увеличения тока нагрузки выше номинального. | 4.13, В результате превышения тока нагрузки на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 553 произошло отключение автомата РУ 0,4кВ №3 ТП 553 действием защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не актуальная информация о нагрузке потребителей на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 553 на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 553 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 553 | Мероприятие: Техническое Произвести замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала защиты коммутационного аппарата ВЛ-0,4кВ №1 ТП 553. Срок исполнения: 20.01.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала защиты коммутационного аппарата ВЛ-0,4кВ №1 ТП 553. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при замере нагрузки в период наибольшего потребления на ТП 553. Срок исполнения: 20.01.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.01.2023 г. Описание проведённых работ: При замере нагрузки в период наибольшего потребления на ТП 553. Мероприятие: Организационное Провести инструктаж персоналу Калининского РЭС по выполнению замера петли фаза-ноль для выбора тока срабатывания ПН-2 0,4кВ. Срок исполнения: 17.01.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.01.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен инструктаж персоналу Калининского РЭС по выполнению замера петли фаза-ноль для выбора тока срабатывания ПН-2 0,4кВ.
8420 | 100 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2023-01-05 07:45 | 2023-01-05 08:40 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №3 ТП 1016 (Кр. Октябрь) ВЛ 10 кВ №2 Козьмодемьянский ПС 220/110/10 кВ "Ярославская" по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №2-3 - №2-4 веткой дерева, принесенной на провода порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №2-3 - №2-4 ВЛ 0,4кВ №3 ТП 1016 (Кр. Октябрь) ВЛ 10 кВ №2 Козьмодемьянский ПС 220/110/10 кВ "Ярославская" веткой дерева, принесенной на провода порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №3 ТП 1016 (Кр. Октябрь) ВЛ 10 кВ №2 Козьмодемьянский ПС 220/110/10 кВ "Ярославская" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №3 ТП 1016 (Кр. Октябрь) ВЛ 10 кВ №2 Козьмодемьянский ПС 220/110/10 кВ "Ярославская" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр
8421 | 50 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Мантуровский РЭС | 2023-01-05 07:42 | 2023-01-05 09:53 | 3.4.12.1.1, В результате увеличения стрелы провиса проводов ВЛ под тяжестью налипшего снега в пролётах опор № 279-280 под действием порыва ветра произошло их схлестывание в пролете опор № 279-280 фазы "А" и "С", что привело к межфазному К.З. и отключению ВЛ-10 кВ Ф 10-03 ПС Филино действием защиты МТЗ, АПВ не успешно, РПВ не успешно. Оборудование РЗА работало правильно. Информация по метеоусловиям приложена к документам. | 4.12, К.З. в результате схлеста проводов в пролете опор № 279-280 по причине увеличения стрелы провиса проводов ВЛ под тяжестью налипшего снега и воздействия порывов ветра. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ Ф 10-03 ПС Филино на предмет наличия налипания снега на проводах ВЛ. Срок исполнения: 03.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мантуровского РЭС Лебедев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.01.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ-10кВ Ф10-03 ПС Филино выявленные замечания устранить при их наличии. Срок исполнения: 17.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мантуровского РЭС Лебедев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.01.2023 г. Описание проведённых работ: Уборка налипания
8422 | 10 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Валуйский РЭС | 2023-01-05 06:43 | 2023-01-05 13:42 | 3.4.8.5.2, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 415 ПС 35 кВ Колосково произошло из-за возникновения КЗ в результате излома у основания стойки ж/б опоры №7, с последующим схлёстом проводов фаз "А", "В", "С", "N" в пролётах опор №6-8, вследствие наезда автотранспорта на опору №7. | 4.4.1, Излом у основания стойки ж/б опоры №7, с последующим схлёстом проводов фаз "А", "В", "С", "N" в пролётах опор №6-8 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 415 ПС 35 кВ Колосково произошло вследствие механического воздействия при наезде автотранспорта на опору №7. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 415 ПС 35 кВ Колосково Срок исполнения: 20.01.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Севостьянов А.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.01.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 27.01.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Севостьянов А.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.01.2023 г. Описание проведённых работ: Устранение замечаний включено в недельный план работ. Мероприятие: Организационное Обеспечить информирование населения (организаций) через СМИ об опасности приближения и нахождения в электроустановках, недопустимости нарушений требований Правил охраны электрических сетей. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Начальник отдела Удовиченко А.В. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.01.2023 г. Описание проведённых работ: Публикация в местной прессе.
8423 | 122 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Холм-Жирковский РЭС | 2023-01-05 06:30 | 2023-01-05 06:31 | 3.4.12.2.3, Причиной аварийного отключения ВЛ 10кВ №05 на ПС 35/10кВ Печатники явилось междуфазное КЗ, возникшее при падении дерева под действием порывистого ветра, из-за границ охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор №28 - №29. | 4.4.3, Отключение ВЛ 10кВ №05 на ПС 35/10кВ Печатники произошло в результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №28- №29 с возникновением междуфазного КЗ и последующим падением дерева на землю. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №05 ПС 35/10кВ Печатники. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Круглов В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.01.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №05 ПС 35/10кВ Печатники. Мероприятие: Организационное По результатам проведенного осмотра ВЛ 10кВ №05 ПС 35/10 кВ Печатники разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Яковлев П.С. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.02.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам проведенного осмотра ВЛ 10кВ №05 ПС 35/10 кВ Печатники разработан план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения.
8424 | 147 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС |  |  | 3.4.9.3, Причиной отключения Л-306 РП-03 явилось повреждение на ведомственной КЛ 6 кВ РП 03 - ТП 400 (находится на обслуживании МУТТП). |  | Мероприятие: Организационное Направить претензионное письмо потребителю МУ ТТП г. Смоленск. Срок исполнения: 31.01.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Смоленского городского РЭС Мишин С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.01.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено претензионное письмо потребителю МУ ТТП г. Смоленск.
8425 | 26 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Красносельский РЭС | 2023-01-05 05:43 | 2023-01-05 07:27 | 3.4.8.5.3.1, По запросу МЧС для безопасного тушения пожара жилого дома № 2 на ул. Луговая, бригадой ОВБ в РУ-0,4 кВ ТП-002 отключен АВ-0,4 кВ ф. 4 на д.Гомониха. |  | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ВЛ 0,4 кВ от ТП № 002 на ул. Луговая, на предмет термических повреждений проводов ВЛ после пожара. Срок исполнения: 27.01.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Красносельского РЭС Корнилов С.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеплановый обход ВЛ 0,4 кВ от ТП № 002 на ул. Луговая, на предмет термических повреждений проводов ВЛ после пожара. Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ 0,4 кВ от ТП № 002 на ул. Луговая, устранить выявленные замечания при их наличии. Срок исполнения: 29.01.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Красносельского РЭС Корнилов С.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеплановый обход ВЛ 0,4 кВ от ТП № 002 на ул. Луговая, на предмет термических повреждений проводов ВЛ после пожара.
8426 | 37 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС | 2023-01-05 05:42 | 2023-01-05 07:20 | 3.4.12.2.3, Отключение действием МТЗ и неуспешное включение по ТУ МВ 10 кВ МВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Шаталовка произошло из-за возникновения КЗ в результате перекрытия воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №46-47 упавшей веткой дерева, растущего вне охранной зоныВЛ, при усилении ветра. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №46-47 ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Шаталовка произошло из-за механического воздействия при падении ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, на провода при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП ВЛ 10 кВ №2 ПС 35 кВ Шаталовка. Срок исполнения: 13.01.2023 г. Ответственное лицо: Данько В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.01.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 04.02.2023 г. Ответственное лицо: Данько В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.01.2023 г. Описание проведённых работ: Мероприятия по устранению выявленных нарушений
8427 | 86 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС | 2023-01-05 05:00 | 2023-01-05 10:41 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 №1 КТП-214 ПС 35 кВ Н.Таволжанка произошло из-за возникновения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал на 9 А, вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание АВ 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал на ВЛ 0,4 №1 КТП-214 ПС 35 кВ Н.Таволжанка из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальным данным автомата. на ВЛ 0,4 №1 КТП-214 ПС 35 кВ Н.Таволжанка ВЛ 0,4 №1 КТП-214 ПС 35 кВ Н.Таволжанка | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 №1 КТП-214 ПС 35 кВ Н.Таволжанка. Срок исполнения: 15.01.2023 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 №1 КТП-214 ПС 35 кВ Н.Таволжанка Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4 №1 КТП-214 ПС 35 кВ Н.Таволжанка. Срок исполнения: 05.02.2023 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.01.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнена проверка равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4 №1 КТП-214 ПС 35 кВ Н.Таволжанка Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4 №1 КТП-214 ПС 35 кВ Н.Таволжанка, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 05.02.2023 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.01.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 0,4 №1 КТП-214 ПС 35 кВ Н.Таволжанка, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ
8428 | 231 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС | 2023-01-05 00:50 | 2023-01-05 00:54 | 3.4.12.1.1, Отключение ВЛ 10кВ № 09 ПС 35/10 кВ Гостиница произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролетах опор №42-№43 из-за схлеста проводов вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения габарита с приближением к соседнему проводу. | 4.4.4, В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения их габарита с приближением к соседнему проводу при прохождении атмосферного фронта, произошел схлест проводов в пролете опор №42-№43, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ № 09 ПС Гостиница действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №09 ПС Гостиница в пролетах опор №37-47 с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 27.01.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.01.2023 г. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №09 ПС Гостиница в пролетах опор №37-47. Срок исполнения: 30.01.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.01.2023 г.
8429 | 15 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Елецкий РЭС | 2023-01-05 00:40 | 2023-01-05 01:49 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств изоляционного материала жил кабеля ААШв-6 3х120 фаз "А", "В","С" КЛ-6 кВ ТП-48 яч.1 - КТП-188 яч.1 в процессе длительного срока эксплуатации. | 4.12, Межфазное КЗ, пробой изоляции (проверено с помощью прибора УПП-10 Н) жил силового кабеля ААШв-6 3х120 фаз "А", "В","С" КЛ-6 кВ ТП-48 яч. 1 - КТП-188 яч. 1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная замена изношенного оборудования. на КЛ-6 кВ ТП-48 яч. 1 - КТП-188 яч. 1 КЛ-6 кВ ТП-48 яч. 1 - КТП-188 яч. 1 | Мероприятие: Техническое Провести внеочередные испытания КЛ-6 кВ от ТП-48 со сроком эксплуатации более 30 лет. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Иванов В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.02.2023 г. Описание проведённых работ: Проведены внеочередные испытания КЛ-6 кВ от ТП-48 со сроком эксплуатации более 30 лет. Мероприятие: Техническое По результатам испытаний КЛ-6 кВ от ТП-48 со сроком эксплуатации более 30 лет устранить выявленные недостатки. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Иванов В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.02.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам испытаний КЛ-6 кВ от ТП-48 со сроком эксплуатации более 30 лет устранены выявленные недостатки.
8430 | 12 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2023-01-05 00:20 | 2023-01-05 02:00 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации произошло снижение эксплуатационных свойств материала изоляции на КЛ 6 кВ ТП 1355 - ТП 826 , что привело в электропробою и межфазному замыканию. | 4.12, Межфазное короткое замыкание из-за пробоя изоляции на кабельном участке Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электропробой изоляции на КЛ 6 кВ РП 78 - ТП 1371 КЛ 6 кВ ТП 1355 - ТП 826 | Мероприятие: Организационное Провести испытание повышенным напряжением КЛ 6 кВ ТП 1355 - ТП 826 Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник службы кабельных линий электропередачи Ковалевский С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.01.2023 г. Описание проведённых работ: Проведено испытание повышенным напряжением КЛ 6 кВ ТП 1355 - ТП 826
8431 | 54 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Глазуновский РЭС | 2023-01-04 23:35 | 2023-01-05 00:10 | 3.4.12.1.1, В результате воздействия повторяющихся ветровых нагрузок, произошел схлёст провода фазы "А" и проводом фазы "В" в пролетах опор №4-5, ВЛ-0.4 кВ №2 от КТП Н-19-2, что привело к возникновению короткого замыкания, устранённого действием защиты. | 4.12, В результате воздействия ветровой нагрузки, произошёл схлёст проводов фазы "А" и "В" в пролетах опор №4-5 ВЛ-0.4 кВ №2 от КТП Н-19-2, что привело к возникновению короткого замыкания, устранённого действием защиты. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №2 КТП Н-19-2 и включить их в план работ Глазуновского РЭС. Срок исполнения: 12.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Борзенков С.М. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.02.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №2 КТП Н-19-2 замечаний нет. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 КТП Н-19-2 по всей длине. Срок исполнения: 12.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Борзенков С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 КТП Н-19-2 по всей длине.
8432 | 119 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Дорогобужский РЭС | 2023-01-04 23:20 | 2023-01-04 23:50 | 3.4.12.1.1, Отключение ВЛ 0.4кВ № 1 ТП 305 произошло вследствие замыкания между фазным и нулевым проводом на участке от опоры №7 до ввода в дом в результате схлеста проводов из-за схода снежно-ледяной массы с крыши дома во время оттепели. | 4.12, Отключение ВЛ 0.4кВ № 1 ТП 305 произошло вследствие нарушения электрической изоляции между фазным и нулевым проводов на участке от опоры №7 до ввода в дом с последующим возникновением КЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 305. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Гафуров А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.02.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр Мероприятие: Организационное по результатам проведенного осмотра ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 305 разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Гафуров А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.02.2023 г. Описание проведённых работ: разработан план мероприятий
8433 | 151 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2023-01-04 23:15 | 2023-01-04 23:25 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1191 произошло по причине увеличения тока нагрузки выше номинального. | 4.13, В результате превышения тока нагрузки на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1191 произошло отключение автомата РУ 0,4кВ №3 ТП 1191 действием защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не актуальная информация о нагрузке потребителей на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1191 на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1191 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1191 | Мероприятие: Техническое Произвести замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала защиты коммутационного аппарата ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1191. Срок исполнения: 18.01.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала защиты коммутационного аппарата ВЛ-0,4кВ №1 ТП 1191. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при замере нагрузки в период наибольшего потребления на ТП 1191. Срок исполнения: 18.01.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.01.2023 г. Описание проведённых работ: При замере нагрузки в период наибольшего потребления на ТП 1191 дефектов не выявлено. Мероприятие: Организационное Провести инструктаж персоналу Калининского РЭС по выполнению замера петли фаза-ноль для выбора тока срабатывания ПН-2 0,4кВ. Срок исполнения: 16.01.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.01.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен инструктаж персоналу Калининского РЭС по выполнению замера петли фаза-ноль для выбора тока срабатывания ПН-2 0,4кВ.
8434 | 75 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Конаковский РЭС | 2023-01-04 22:44 | 2023-01-04 22:54 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-0,4кВ №1 КТП 10/0,4кВ Лазурная произошло по причине увеличения тока нагрузки выше номинального. | 4.13, В результате превышения тока нагрузки на ВЛ-0,4кВ №1 КТП 10/0,4кВ Лазурная произошло перегорание калиброванного низковольтного предохранителя на РБ-0,4кВ №1 КТП 10/0,4кВ Лазурная действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не актуальная информация о нагрузке потребителей на ВЛ-0,4кВ №1 КТП 10/0,4кВ Лазурная на ВЛ-0,4кВ ф.Левая КТП Лазурная ф.05 ПС №9 VN004-00126464 | Мероприятие: Техническое Произвести замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала ПН на РБ-0,4кВ №1 КТП 10/0,4кВ Лазурная ВЛ-10кВ №05 ПС №9. Срок исполнения: 27.01.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Соколов М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.01.2023 г. Описание проведённых работ: Замер нагрузки в период наибольшего потребления на ВЛ-0,4кВ №1 КТП 10/0,4кВ Лазурная ВЛ-10кВ №05 ПС №9. Мероприятие: Техническое Произвести замер сопротивления петли фаза-ноль на ВЛ-0,4кВ №1 КТП 10/0,4кВ Лазурная ВЛ-10кВ №05 ПС №9. Срок исполнения: 27.01.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Соколов М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.01.2023 г. Описание проведённых работ: Замер сопротивления петли фаза-ноль на ВЛ-0,4кВ №1 КТП 10/0,4кВ Лазурная ВЛ-10кВ №05 ПС №9. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при замере нагрузки в период наибольшего потребления на КТП 10/0,4кВ Лазурная ВЛ-10кВ №05 ПС №9. Срок исполнения: 30.01.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Соколов М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.01.2023 г. Описание проведённых работ: Замер нагрузки в период наибольшего потребления на ВЛ-0,4кВ №1 КТП 10/0,4кВ Лазурная ВЛ-10кВ №05 ПС №9.
8435 | 100 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Верховский РЭС | 2023-01-04 22:23 | 2023-01-04 22:33 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия ветровой нагрузки произошло падение ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №17-18 ВЛ-0,4кВ №1 КТПН 4/Ш-2-400 н.п. Суры на провода фаз "А" и "В", что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №17-18 ВЛ-0,4кВ №1 КТПН 4/Ш-2-400 н.п. Суры на провода фаз "А" и "В", произошло нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ №1 КТПН 4/Ш-2-400 н.п. Суры нарушений и включить их в план работ Верховского РЭС. Срок исполнения: 13.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мальцев Ю.И. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.01.2023 г. Описание проведённых работ: Дефекты включены в план работ Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТПН 4/Ш-2-400 н.п. Суры по всей длине. Срок исполнения: 13.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен не плановый осмотр ВЛ
8436 | 111 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2023-01-04 22:22 | 2023-01-04 23:06 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия ветровой нагрузки произошло падение ветки дерева на провода ВЛ-0,4кВ №2 ТП-Южн-19-3 у оп.4, с его последующим падением на землю и однофазным замыканием, устранённого оперативным отключением. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева при ветровой нагрузки на провода ВЛ 0,4кВ №2 ТП-Южн-19-3 у оп.4, произошел обрыв провода с его последующим падением на землю и однофазным замыканием, устранённого оперативным отключением. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП-Южн-19-3 и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 13.02.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Земских А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.01.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП-Южн-19-3 и включены в план работ Орловского РЭС. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП-Южн-19-3 по всей длине. Срок исполнения: 13.02.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Земских А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.01.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП-Южн-19-3 по всей длине.
8437 | 38 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Суджанский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Из-за повреждения на потребительской ВЛ-10кВ №7905 ПС Рубанщина персоналом ОВБ по команде диспетчера ВЛ была отключена. |  | Мероприятие: Организационное Отправить письмо представителям газоизмерительной станции Суджа, о необходимости приведения, находящейся на их балансе ВЛ-10кВ № 7905 ПС Рубанщина, в соответствие с ПУЭ Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Скоркин А.П. Завод-изготовитель: Прочие заводы Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.01.2023 г. Описание проведённых работ: Отправлено письмо представителям газоизмерительной станции Суджа, о необходимости приведения, находящейся на их балансе ВЛ-10кВ № 7905 ПС Рубанщина, в соответствие с ПУЭ
8438 | 6 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-01-04 21:53 | 2023-01-04 22:31 | 3.4.7.3.1, Причиной ТН явилось несвоевременное выявление дефектов вследствие отсутствия возможности визуального осмотра кабельной линии | 4.12, Причиной отключения явилось нарушение электрической изоляции вследствие ее разрушение под действием техногенных факторов. | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт поврежденного участка кабельной линии Кл-6 кВ ТП-224Н--ТП-1583. Выполнить измерения. Срок исполнения: 13.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен ремонт поврежденного участка кабельной линии Кл-6 кВ ТП-224Н--ТП-1583. Выполнено измерения.
8439 | 20 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Советский РЭС | 2023-01-04 21:50 | 2023-01-04 22:48 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения явилось межфазное короткое замыкание в сети 0,4кВ по ВЛ 0,4 №1 от ТП 467 4/100, возникшее вследствие падения ветки, с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 11-12, под воздействием порывистого ветра | 4.4.3, Причиной схлеста проводов в пролете опор № 11-12 по ВЛ 0,4 №1 от ТП 4107 4/100, явилось падение ветки, с дерева стоящего вне охранной зоны ВЛ, на провода по воздействием ветра | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ 0,4 №1 от ТП 467 4/100 Срок исполнения: 13.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СоРЭС Селищев В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.03.2023 г. Мероприятие: Организационное На основании замечаний выявленных при осмотре ВЛ 0,4 №1 от ТП 4107 4/100, разработать мероприятия и составить график их выполнения. Срок исполнения: 13.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СоРЭС Селищев В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.03.2023 г.
8440 | 50 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Советский РЭС | 2023-01-04 21:09 | 2023-01-04 21:14 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 10кВ №467 ПС 35/10кВ "Родина" действием МТЗ явилось междуфазное КЗ из-за падения ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ-10кВ в пролетах опор № 142-143,под действием порывов ветра. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами ВЛ 10кВ №467 ПС 35/10кВ "Родина", вызванное набросом на провода в пролете опор №142-143 по порывом ветра ветки с дерева, находящегося вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Организовать проведение внеочередного инженерного осмотра ВЛ 10кВ № 467 ПС 35 /10 кВ Родина Срок исполнения: 13.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СоРЭС Селищев В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.03.2023 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра составить план мероприятий Срок исполнения: 13.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СоРЭС Селищев В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.03.2023 г.
8441 | 24 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2023-01-04 20:51 | 2023-01-04 20:58 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-0,4 кВ в РУ-0,4 кВ КТП №221 д. Медведево произошло по причине увеличения тока нагрузки выше номинального на ВЛ-0,4кВ №3 КТП №221 д. Медведево. | 4.13, В результате превышения тока нагрузки на ВЛ-0,4кВ №3 КТП №221 д. Медведево произошло отключение АВ-0,4 кВ в РУ-0,4 кВ КТП №221 д. Медведево.. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не актуальная информация о нагрузке потребителей на ВЛ-0,4кВ-221 д. Медведево ВЛ-0,4кВ-221 д. Медведево | Мероприятие: Техническое Произвести замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала автоматического выключателя в РУ-0,4 кВ ВЛ-0,4кВ №3 КТП №221 д. Медведево Срок исполнения: 17.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.02.2023 г. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при замере нагрузки в период наибольшего потребления на ВЛ-0,4кВ №3 КТП №221 д. Медведево. Срок исполнения: 24.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.02.2023 г. Мероприятие: Организационное Провести инструктаж персоналу Ржевского РЭС по выполнению замера петли фаза-ноль для выбора тока срабатывания автоматического выключателя в РУ-0,4кВ. Срок исполнения: 06.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.01.2023 г.
8442 | 53 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2023-01-04 20:31 | 2023-01-04 22:25 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП-100 Максимовское по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №16-№17 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №16-№17 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП-100 Максимовское с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.02.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр выполнен. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТП-100 Максимовское устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведев В.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.02.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр выполнен.
8443 | 82 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Покровский РЭС | 2023-01-04 20:31 | 2023-01-04 21:35 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны на провода фазы "А" и "В" в пролёте опор №7-8 ВЛ-0,4 №1 КТП-21/К-15-250 Ушаково, произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению двухфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате нарушения электрической изоляции проводов фазы "А" и "В", из за механического воздействия ветки дерева в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4 №1 КТП-21/К-15-250 Ушаково, произошло возникновение двухфазного КЗ, устранённого действием защиты. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ-0,4 №1 КТП-21/К-15-250 Ушаково. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: начальник РЭС. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.02.2023 г. Описание проведённых работ: План работ. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 №1 КТП-21/К-15-250 Ушаково разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в план работ Покровского РЭС. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: начальник РЭС. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.02.2023 г. Описание проведённых работ: План работ.
8444 | 27 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Северный РЭС | 2023-01-04 20:08 | 2023-01-04 20:57 | 3.4.7.3.4, В результате несвоевременной вырубки, обрезки крон деревьев при порывах ветра произошло падение ветки дерева на провода ВЛ и их сближение, что привело к двухфазному КЗ и отключению АВ-0,4кВ № 2 в КТП № 1062. | 4.4.3, При падение ветки дерева в пролете опор № 6-7 произошел подхлест неизолированных проводов и их сближение, в результате чего произошло срабатывание АВ-0,4 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: падение ветки дерева в пролете опор № 6-7 на ВЛ-0,4 кВ № 2 КТП 1062 ВЛ-0,4 кВ № 2 КТП 1062 | Мероприятие: Техническое Произвести расчистку трассы ВЛ-0,4 кВ № 2 КТП 1062 от возможного падения веток деревьев в пролете опор № 6-7. Срок исполнения: 11.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер СевРЭС Копылов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведена расчистка трассы ВЛ
8445 | 23 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2023-01-04 19:44 | 2023-01-04 20:41 | 3.4.7.3.5, Отключение КЛ-10 кВ №16 ПС 110 кВ Краностроитель произошло по причине возникновения междуфазного КЗ при повреждении опорного изолятора фазы "А" с перекрытием электрической дугой изоляции соседней фазы "В" в РУ-10 кВ на ТП-10 кВ №150 в результате снижения диэлектрических свойств изоляторов в процессе длительной эксплуатации с 1976г. | 4.1.3, Повреждение опорного изолятора фазы "А" в РУ-10 кВ на ТП 10/0,4 кВ №150 произошло по причине образования микротрещин, нарушение структуры фарфора (старение фарфора) в процессе длительной эксплуатации с 1976 года и несвоевременной замены изношенного оборудования. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение 1-го верхнего опорного изолятора фазы "А" в РУ 10 кВ ТП 10 кВ №150 на КЛ-10кВ ф.№ 16 ПС "Краностроитель" КЛ-10кВ ф.№ 16 ПС "Краностроитель" | Мероприятие: Техническое Произвести ревизию оборудования ТП 10/0,4 кВ №150 КЛ-10кВ ф.№ 16 ПС "Краностроитель" Срок исполнения: 13.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.02.2023 г. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов выявленных при проведении ревизии оборудования ТП 10/0,4 кВ №150 КЛ-10кВ ф.№ 16 ПС "Краностроитель". Срок исполнения: 17.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.02.2023 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастерам Ржевского участка Ржевского РЭС о необходимости своевременного устранения недостатков (дефектов) в соответствии с требованиями НТД, Срок исполнения: 06.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.01.2023 г.
8446 | 128 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Западнодвинский РЭС | 2023-01-04 19:43 | 2023-01-04 20:03 | 3.4.12.1.1, Отключение ВЛ-0,4кВ фид. №2 ТП 10/0,4кВ №146 (Цикорево) произошло по причине междуфазного КЗ между проводами фаз «А» и «В» в результате схлеста проводов из-за уменьшения минимально-допустимого расстояния вследствие налипания с последующим обледенение большого количества снега на провод ф. «В» и изменения его габарита с приближением к проводу ф. «А» в пролете опор №(1-6) – (1-7), при прохождения атмосферного фронта по территории Западнодвинского района Тверской области, без обрыва проводов. | 4.4.4, В результате механического воздействия в следствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провод ф. «В» и изменения его габарита с приближением к проводу ф. «А» в пролете опор №(1-6) – (1-7) ВЛ-0,4кВ фид. №2 ТП 10/0,4кВ №146 (Цикорево) при прохождении атмосферного фронта по территории Западнодвинского района Тверской области, произошел схлест проводов фаз «А» и «В», в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-0,4кВ фид. №2 ТП 10/0,4кВ №146 (Цикорево) действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ фид. №2 ТП 10/0,4кВ №146 (Цикорево), с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 18.01.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Западнодвинского РЭС Годухин О.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ фид. №2 ТП 10/0,4кВ №146 (Цикорево), с целью выявления наличия дефектов. Мероприятие: Организационное Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ фид. №2 ТП 10/0,4кВ №146 (Цикорево) дефекты. Срок исполнения: 23.01.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Западнодвинского РЭС Годухин О.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.01.2023 г. Описание проведённых работ: Включены в план работ выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ фид. №2 ТП 10/0,4кВ №146 (Цикорево) дефекты.
8447 | 107 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2023-01-04 19:40 | 2023-01-04 21:43 | 3.4.12.2.3, В результате повторяющихся ветровых нагрузок, произошло падение ветки дерева на провода КВЛ-10кВ №922 ПС 110/10кВ "Пищевая" в пролете опор №96-№97, что привело к снижению надежности электроснабжения потребителей, устраненное действиями оперативного и оперативно-ремонтного персонала. | 4.4.3, В результате падения ветки дерева на провода КВЛ-10кВ №922 ПС 110/10кВ "Пищевая" в пролете опор №96-№97,произошло снижение надежности электроснабжения потребителей, устраненное действиями оперативного и оперативно-ремонтного персонала. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №10 ПС 110/10 "Пищевая" по всей длине. Срок исполнения: 13.02.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.01.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №10 ПС 110/10 "Пищевая" по всей длине. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при осмотре КВЛ-10кВ №10 ПС 110/10 "Пищевая" нарушений и включить их в планы работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 13.02.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Лютиков Н.Н. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.01.2023 г. Описание проведённых работ: Разработать мероприятия по устранению выявленных при осмотре КВЛ-10кВ №922 ПС 110/10 "Пищевая" нарушений и включены в планы работ Орловского РЭС.
8448 | 57 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Вяземский РЭС | 2023-01-04 19:38 | 2023-01-04 21:30 | 3.4.9.3, Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4кВ №1 КТП-Коробейники ВЛ1013 ПС 110кВ Туманово явилось междуфазное К.З., возникшее при повреждении принадлежащего потребителю вводного кабеля в жилой дом от опоры №16/8. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо-претензию в адрес абонента, запитанного от опоры №16/8 (Илларионов В.Н.), по факту аварийного отключения ВЛ-0,4кВ №1 КТП-Коробейники ВЛ1013 ПС 110кВ Туманово. Срок исполнения: 31.01.2023 г. Ответственное лицо: гл. инженер Степанов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.01.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо-претензия в адрес абонента, запитанного от опоры №16/8 (Илларионов В.Н.), по факту аварийного отключения ВЛ-0,4кВ №1 КТП-Коробейники ВЛ1013 ПС 110кВ Туманово.
8449 | 129 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго |  |  | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 110 кВ Компрессорная-Белый (ВЛ-109) произошло вследствие однофазного КЗ на "землю" возникшего в результате перекрытия провода ф. "А" в пролете опор №120 - №121 упавшим деревом из-за границ охранной зоны ВЛ во время сильных порывов ветра и последующим его падением на провод ф. "В". | 4.4.3, Отключение ВЛ 110 кВ Компрессорная-Белый (ВЛ-109) произошло вследствие механического воздействия при падении дерева на провод ф. "А" в пролете опор №120 - №121 с последующим возникновением однофазного КЗ на "землю" и дальнейшим падением дерева на провода ф. "В". | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Компрессорная-Белый (ВЛ-109). Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Вакулко С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.01.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 110 кВ Компрессорная-Белый (ВЛ-109). Мероприятие: Организационное По результатам проведенного осмотра ВЛ 110 кВ Компрессорная-Белый (ВЛ-109) разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Вакулко С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.01.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам проведенного осмотра ВЛ 110 кВ Компрессорная-Белый (ВЛ-109) разработан план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения. Мероприятие: Техническое Произвести вырубку деревьев за пределами охранной зоны ВЛ 110 кВ Компрессорная-Белый (ВЛ-109) в пролете опор №№120-121 Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Вакулко С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2023 г. Описание проведённых работ: вырубка деревьев за пределами охранной зоны ВЛ 110 кВ Компрессорная-Белый (ВЛ-109) в пролете опор №№120-121
8450 | 113 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго |  |  | 3.4.9.1, Отключение ВЛ-110 кВ Компрессорная-Белый произошло по причине однофазного КЗ, в результате перекрытия провода фазы "В" в пролете опор №120-121 упавшим деревом из-за пределов охранной зоны ВЛ при сильных порывах ветра в эксплуатационной зоне смежной сети Смоленскэнерго. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо руководству Смоленскэнерго, с предложением предоставить акт расследования ТН по данному отключению ВЛ-110 кВ Компрессорная-Белый. Срок исполнения: 20.01.2023 г. Ответственное лицо: Начальник участка СЛ НПБ Степанов Е.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.01.2023 г. Описание проведённых работ: письмо Смолэнерго
8451 | 19 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Золотухинский РЭС | 2023-01-04 19:10 | 2023-01-04 21:17 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП 222, послужило возникшее межфазное КЗ в пролете опор № 5-6, вызванное схлёстом проводов веткой, сломанной и принесённой сильным порывом ветра, с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Схлёст проводов в пролете опор № 5-6, произошел по причине слома ветки и наброшенной на провода сильным порывом ветра, с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 222, с целью определения деревьев находящихся в охранной зоне и вблизи её, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 13.02.2023 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Поветкин А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.02.2023 г. Описание проведённых работ: осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 222 Мероприятие: Организационное По итогам осмотра ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 222, в случае выявления замечаний, определить мероприятия по их устранению . Срок исполнения: 13.02.2023 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Поветкин А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.02.2023 г. Описание проведённых работ: График
8452 | 66 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Рамешковский РЭС | 2023-01-04 19:04 | 2023-01-04 22:05 | 3.4.12.1.2, Отключение ВЛ 10 кВ №15 ПС 35/10 кВ Кушалино произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №22-7 - №22-8 вследствие обрыва проводов ф. "А" и ф. "В" под тяжестью снежно-наледевых отложений. | 4.4.4, В результате механического воздействия тяжести снежно-наледевых отложений, произошел обрыв проводов двух фаз "А" и "В" в пролетах опор №22-7-№22-8 ВЛ 10 кВ №15 ПС 35/10 кВ Кушалино с последующим междуфазным замыканием и отключением ВЛ 10 кВ №15 ПС 35/10 кВ Кушалино действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №15 ПС 35/10 кВ Кушалино в пролетах опор №22-2 -№22-23, с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 27.01.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Смирнов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №15 ПС 35/10 кВ Кушалино в пролетах опор №22-2 -№22-23, с целью выявления наличия дефектов. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №15 ПС 35/10 кВ Кушалино в пролетах опор №22-2 -№22-23. Срок исполнения: 27.01.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Смирнов С.А. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.01.2023 г. Описание проведённых работ: Включены в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №15 ПС 35/10 кВ Кушалино в пролетах опор №22-2 -№22-23.
8453 | 81 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС | 2023-01-04 18:51 | 2023-01-04 18:59 | 3.4.12.2.3, отключение ВЛ 10кВ №08 от ПС 110/10 Манихино произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролёте опор №26 - №27 деревом, нагнутым сильным порывом ветра, из вне охранной зоны ВЛ-10кВ, без обрыва провода, при прохождении циклона по территории Удомельского района Тверской области. | 4.4.3, В результате механического воздействия, при наклоне дерева, из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ на провода в пролете опор №26 - №27, ВЛ 10кВ №08 от ПС 110/10 Манихино под воздействием сильного порывистого ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, без обрыва проводов, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №08 от ПС 110/10 Манихино действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр в пролётах опор №28 - №39 ВЛ 10кВ №08 от ПС 110/10 Манихино с целью выявления дефектов, влияющих на аварийность. Срок исполнения: 16.01.2023 г. Ответственное лицо: и.о.начальника Удомельского РЭС Алчеев Д.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.01.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр в пролётах опор №28 - №39 ВЛ 10кВ №08 от ПС 110/10 Манихино Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре в пролётах опор №28 - №39 ВЛ 10кВ №08 от ПС 110/10 Манихино Срок исполнения: 20.01.2023 г. Ответственное лицо: и.о.начальника Удомельского РЭС Алчеев Д.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.01.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр в пролётах опор №28 - №39 ВЛ 10кВ №08 от ПС 110/10 Манихино
8454 | 70 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Корочанский РЭС | 2023-01-04 18:34 | 2023-01-04 21:45 | 3.4.7.3.1, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 №2 КТП 212 ПС 110кВ Шеино произошло из-за возникновения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал на 15 А, вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание АВ 0,4 кВ №2 произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал, на ВЛ 0,4 №2 КТП 212 ПС 110 кВ Шеино из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальными данными автомата на ВЛ-0,4 №2 КТП 212 ПС Шеино VN004-00009139 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 212 ПС 110 кВ Шеино. Срок исполнения: 13.01.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Корочанского РЭС Белозерских В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.01.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 212 ПС 110 кВ Шеино. Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 212 ПС 110 кВ Шеино. Срок исполнения: 13.01.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Корочанского РЭС Белозерских В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.01.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнена проверка равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 212 ПС 110 кВ Шеино. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 03.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Корочанского РЭС Белозерских В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.01.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 212 ПС Шеино разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в многолетний план-график работ.
8455 | 85 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС | 2023-01-04 17:32 | 2023-01-04 21:09 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4кВ №1 ТП-326 ПС 35 кВ Стариково произошло из-за возникновения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал на 14 А, вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание АВ 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал на ВЛ 0,4кВ №1 ТП-326 ПС 35 кВ Стариково из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Превышение токов нагрузки над номинальным данным автомата на ВЛ 0,4кВ №1 ТП-326 ПС 35 кВ Стариково ВЛ 0,4кВ №1 ТП-326 ПС 35 кВ Стариково | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ №1 ТП-326 ПС 35 кВ Стариково. Срок исполнения: 14.01.2023 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ №1 ТП-326 ПС 35 кВ Стариково Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП-326 ПС 35 кВ Стариково, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 14.02.2023 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.01.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП-326 ПС 35 кВ Стариково, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4кВ №1 ТП-326 ПС 35 кВ Стариково. Срок исполнения: 14.01.2023 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.01.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнена проверка равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4кВ №1 ТП-326 ПС 35 кВ Стариково
8456 | 64 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Аннинский РЭС | 2023-01-04 17:15 | 2023-01-04 18:15 | 3.4.8.5.2, Причиной неотложного отключение ВЛ 10 кВ № 10 ПС 110 кВ Анна явилось повреждения на потребительской ТП №10-145 ПС 110кВ Анна находиться на балансе и обслуживании детского сада ,,Росток,,. | 4.12, Неотложное отключение ВЛ 10 кВ № 10 ПС 110 кВ Анна произошло по причине повреждения на потребительской ТП №10-145 П С 110кВ Анна. | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю – владельцу ТП№10-145 по ВЛ 10 кВ № 10 ПС 110 кВ Анна о приведении ее, в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 17.02.2023 г. Ответственное лицо: Хаустов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.01.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо потребителю – владельцу ТП№10-145 по ВЛ 10 кВ № 10 ПС 110 кВ Анна о приведении ее, в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования", затребованы копии протоколов об испытании оборудования.
8457 | 40 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Касторенский РЭС | 2023-01-04 17:13 | 2023-01-04 18:55 | 3.4.12.2.3, Причиной аварийного отключения ВЛ 10кВ № 07 от ПС Восточная действием МТЗ с успешным РПВ явилось неустойчивое межфазное КЗ, возникшее на ВЛ при перекрытии изоляции проводов ВЛ в пролетах № 168-№169 веткой с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, сломанной и наброшенной на провода порывистым ветром с последующим ее пережогом и падением на землю. | 4.4.3, Возникновение междуфазного короткого замыкания произошло в результате перекрытия изоляции проводов ВЛ упавшей веткой с дерева в пролетах опор № 168-№169 | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 10кВ № 07 ПС Восточная. Срок исполнения: 07.03.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Касторенского РЭС Дойчев М. С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.03.2023 г. Мероприятие: Организационное По факту выявленных замечаний составить план-график устранения выявленных дефектов. Срок исполнения: 07.03.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Касторенского РЭС Дойчев М. С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.03.2023 г.
8458 | 127 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Западнодвинский РЭС | 2023-01-04 17:12 | 2023-01-04 18:16 | 3.4.12.1.1, 1) Отключение ВЛ-10кВ фид. №13 ПС 35кВ Старая Торопа произошло по причине междуфазного КЗ между проводами фаз «В» и «С» в результате схлеста проводов из-за уменьшения минимально-допустимого расстояния вследствие налипания с последующим обледенение большого количества снега на провод ф. «С» и изменения его габарита с приближением к проводу ф. «В» в пролете опор №5 – 6, при прохождения атмосферного фронта по территории Западнодвинского района Тверской области, без обрыва проводов. 2) Отключение ВЛ-10кВ фид. №11 ПС 35кВ Ильино произошло по причине междуфазного КЗ между проводами фаз «А» и «В» в результате схлеста проводов из-за уменьшения минимально-допустимого расстояния вследствие налипания с последующим обледенение большого количества снега на провод ф. «В» и изменения его габарита с приближением к проводу ф. «А» в пролете опор №(10-4) – (10-5) отп. на ТП-178 (Сутримено), при прохождения атмосферного фронта по территории Западнодвинского района Тверской области, без обрыва проводов. | 4.4.4, 1) В результате механического воздействия в следствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провод ф. «С» и изменения его габарита с приближением к проводу ф. «В» в пролете опор №5 – 5 ВЛ-10кВ фид. №13 ПС 35кВ Старая Торопа при прохождении атмосферного фронта по территории Западнодвинского района Тверской области, произошел схлест проводов фаз "В" и "С", в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ фид. №13 ПС 35кВ Старая Торопа действием МТЗ. 2) В результате механического воздействия в следствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провод ф. «В» и изменения его габарита с приближением к проводу ф. «А» в пролете опор №(10-4) – (10-5) ВЛ-10кВ фид. №11 ПС 35кВ Ильино при прохождении атмосферного фронта по территории Западнодвинского района Тверской области, произошел схлест проводов фаз «А» и «В», в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ фид. №11 ПС 35кВ Ильино действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр в пролетах опор №1-17 ВЛ 10кВ №13 ПС 35кВ Старая Торопа, №(10-1) - (10-9) отп. на ТП-178 (Сутримено) ВЛ 10кВ №11 ПС 35кВ Ильино с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 18.01.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Западнодвинского РЭС Годухин О.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр в пролетах опор №1-17 ВЛ 10кВ №13 ПС 35кВ Старая Торопа, №(10-1) - (10-9) отп. на ТП-178 (Сутримено) ВЛ 10кВ №11 ПС 35кВ Ильино с целью выявления наличия дефектов. Мероприятие: Организационное Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре в пролетах опор №1-17 ВЛ 10кВ №13 ПС 35кВ Старая Торопа, №(10-1) - (10-9) отп. на ТП-178 (Сутримено) ВЛ 10кВ №11 ПС 35кВ Ильино дефекты. Срок исполнения: 23.01.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Западнодвинского РЭС Годухин О.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.01.2023 г. Описание проведённых работ: Включены в план работ выявленные при внеочередном осмотре в пролетах опор №1-17 ВЛ 10кВ №13 ПС 35кВ Старая Торопа, №(10-1) - (10-9) отп. на ТП-178 (Сутримено) ВЛ 10кВ №11 ПС 35кВ Ильино дефекты.
8459 | 28 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Северный РЭС | 2023-01-04 17:11 | 2023-01-04 19:25 | 3.4.7.3.4, В результате несвоевременной вырубки, обрезки крон деревьев при порывах ветра произошло падение ветки дерева на провода ВЛ и их сближение, что привело к двухфазному КЗ и срабатыванию АВ-0,4кВ № 2 в КТП № 772. | 4.4.3, При падение ветки дерева в пролете опор № 4-5 произошел подхлест неизолированных проводов и их сближение, в результате чего произошло срабатывание АВ-0,4 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: падение ветки дерева в пролете опор № 4-5 на ВЛ-0,4 кВ № 2 КТП 772 ВЛ-0,4 кВ № 2 КТП 772 | Мероприятие: Техническое Произвести расчистку трассы ВЛ-0,4 кВ № 2 КТП 772 от возможного падения веток деревьев в пролете опор № 4-5. Срок исполнения: 11.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер СевРЭС Копылов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведена расчистка трассы ВЛ
8460 | 11 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС | 2023-01-04 17:08 | 2023-01-04 17:11 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ на провод фазы "А" и "В" провод под воздействием ветровой нагрузки в пролете опор № 5 - 6 ВЛ 0,4кВ №1 ТП Х-4-4, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, что привело к отключению ВЛ действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ на провод фазы "А" и "В" провод под воздействием ветровой нагрузки в пролете опор № 5 - 6 ВЛ 0,4кВ №1 ТП Х-4-4, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненное действием защит. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП Х-4-4 по всей длине. Срок исполнения: 23.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Сергеев М.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.01.2023 г. Описание проведённых работ: Провели внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП Х-4-4 по всей длине. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 ТП Х-4-4 замечаний и включить их в план работ Болховского РЭС. Срок исполнения: 23.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Сергеев М.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.01.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 ТП Х-4-4 замечаний и включены в план работ Болховского РЭС.
8461 | 80 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС | 2023-01-04 16:56 | 2023-01-04 17:04 | 3.4.12.2.3, отключение ВЛ 10кВ №21 от ПС 110/35/10 Удомля произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролёте опор №199 - №200 деревом, нагнутым сильным порывом ветра, из вне охранной зоны ВЛ-10кВ, без обрыва провода, при прохождении циклона по территории Удомельского района Тверской области. | 4.4.3, В результате механического воздействия, при наклоне дерева, из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ на провода в пролете опор №199 - №200, ВЛ 10кВ №21 от ПС 110/35/10 Удомля под воздействием сильного порывистого ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, без обрыва проводов, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №21 от ПС 110/35/10 Удомля действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр в пролётах опор №205 - №221 ВЛ 10кВ №21 от ПС 110/35/10 Удомля с целью выявления дефектов, влияющих на аварийность. Срок исполнения: 16.01.2023 г. Ответственное лицо: и.о.начальника Удомельского РЭС Алчеев Д.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.01.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр в пролётах опор №205 - №221 ВЛ 10кВ №21 от ПС 110/35/10 Удомля Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре в пролётах опор №205 - №221 ВЛ 10кВ №21 от ПС 110/35/10 Удомля Срок исполнения: 20.01.2023 г. Ответственное лицо: и.о.начальника Удомельского РЭС Алчеев Д.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.01.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр в пролётах опор №205 - №221 ВЛ 10кВ №21 от ПС 110/35/10 Удомля
8462 | 15 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2023-01-04 16:53 | 2023-01-04 17:01 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №4 ПС 110кВ Новолядинская от действия МТЗ произошло в результате К.З., вызванного падением ветки дерева на провода в пролете опор № 22-23, прилетевшей из-за пределов охранной зоны ВЛ при резких порывах ветра.(скорость ветра достигала 14 м/с). | 4.4.3, При падение ветки дерева на провода ВЛ произошло межфазное К.З., что привело к срабатыванию защиты на отключение. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 4 ПС Н.Лядинская, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных при воздействии неблагоприятных погодных условий упасть на провода ВЛ Срок исполнения: 27.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 4 ПС Н.Лядинская, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных при воздействии неблагоприятных погодных условий упасть на провода ВЛ Мероприятие: Техническое Выявленные насаждения при обходе ВЛ 10кВ № 4 ПС Н.Лядинская обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР. Срок исполнения: 27.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 4 ПС Н.Лядинская Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу, обслуживающему ВЛ 10кВ № 4 ПС Н.Лядинская на тему своевременности выявления и устранения дефектов на ВЛ, с целью недопущения аналогичных технологических нарушений Срок исполнения: 27.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый инструктаж персоналу, обслуживающему ВЛ 10кВ № 4 ПС Н.Лядинская на тему своевременности выявления и устранения дефектов на ВЛ, с целью недопущения аналогичных технологических нарушений
8463 | 25 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС | 2023-01-04 16:45 | 2023-01-04 18:26 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №4 КТП Никитская слобода в результате короткого замыкания, возникшего из-за схлеста проводов фазы "А" и фазы "В" при падении на провода ветки дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №12-№13. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах ВЛ имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами ВЛ со следами перекрытия электрической дугой. | 4.4.3, Схлест проводов фазы "А" и фазы "В" при падении на провода ветки дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ 0,4кВ №4 КТП Никитская слобода в пролете опор №12-№13. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах ВЛ имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами ВЛ со следами перекрытия электрической дугой. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №4 КТП Никитская слобода с целью выявления причин, влияющих на работу ВЛ. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Соколов Р.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.01.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №4 КТП Никитская слобода с целью выявления причин, влияющих на работу ВЛ. Мероприятие: Техническое Произвести устранение дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ 0,4кВ №4 КТП Никитская слобода. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Соколов Р.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.01.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №4 КТП Никитская слобода с целью выявления причин, влияющих на работу ВЛ.
8464 | 2 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Дятьковский РЭС | 2023-01-04 16:40 | 2023-01-04 18:30 | 3.4.12.1.3, Воздействие порывистого ветра и налипание мокрого снега привело к падению деревьев, растущих за пределами охранной зоны, на провода, механическому воздействию и нарушению изоляции ВЛ-6кВ ф.624 ПС Любохна в пролёте опор №2-3. | 4.4.4, Механическое воздействие и нарушение изоляции ВЛ-6кВ ф.624 ПС Любохна в пролёте опор №2-3 привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ (МТЗ) В-6кВ. | Мероприятие: Техническое Произвести валку деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-6кВ ф.624 ПС Любохна в пролёте опор №2-3. Срок исполнения: 11.02.2023 г. Ответственное лицо: Галутво Д.И. Сторонняя организация: Прочие Завод-изготовитель: Прочие Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведена валка деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-6кВ ф.624 ПС Любохна в пролёте опор №2-3.
8465 | 112 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2023-01-04 16:40 | 2023-01-04 16:55 | 3.4.7.3.1, В результате несвоевременного выявления дефекта по разрегулировки стрелы провеса, при ветровой нагрузки произошел схлест проводов фазы "А" и "В" в пролетах опор №36-37 ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-Стр-2-12, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции из-за схлеста проводов фазы "А" и "В" при ветровой нагрузке и разрегулировки стрелы провеса в пролетах опор №36-37 ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-Стр-2-12,произошло межфазное короткое замыкание, устраненное действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение стрелы провиса в пролете опор №36-37 ВЛ 0,4кВ Л-2 Стр-2-12. на ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-Стр-2-12 ВЛ 0,4кВ №2 от ТП-Стр-2-12 | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП-10/0,4кВ Стр-2-12 и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 13.02.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.01.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП-10/0,4кВ Стр-2-12 и включены в план работ Орловского РЭС. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП-10/0,4кВ Стр-2-12 по всей длине. Срок исполнения: 13.02.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.01.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП-10/0,4кВ Стр-2-12 по всей длине. Мероприятие: Техническое Произвести перетяжку провода в пролете опор №36-37 ВЛ 0,4кВ №2 ТП-10/0,4кВ Стр-2-12. Срок исполнения: 13.02.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведена перетяжка провода в пролете опор №36-37 ВЛ 0,4кВ №2 ТП-10/0,4кВ Стр-2-12.
8466 | 9 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Валуйский РЭС | 2023-01-04 16:37 | 2023-01-05 11:28 | 3.4.8.5.1, Отключение по неотложной заявке ЛЭП 10 кВ №9 ПС 35 кВ Казинка произошло в результате обрыва провода фазы "А" в пролёте опор №17/13-17/14 неизвестными летающими предметами (осколками) в результате обстрела со стороны ВСУ (огневое воздействие при проведении СВО). | 4.4.5, Обрыв провода фазы "А" в пролёте опор №17/13-17/13 ЛЭП 10 кВ №9 ПС 35 кВ Казинка произошёл вследствие механического воздействия неизвестными летающими предметами (осколками) в результате обстрела со стороны ВСУ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей протяжённости ЛЭП 10 кВ №9 ПС 35 кВ Казинка. Срок исполнения: 20.01.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Севостьянов А.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.01.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ Срок исполнения: 27.01.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Севостьянов А.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.01.2023 г. Описание проведённых работ: Устранение замечаний включено в недельный план работ.
8467 | 59 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Угранский РЭС | 2023-01-04 16:28 | 2023-01-04 18:01 | 3.4.12.2.3, Причиной аварийного отключения ВЛ 10кВ №1004 ПС 110кВ Знаменка явилось устойчивое междуфазное К.З. при падении под действием порывов ветра ветки дерева на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ в пролёте опор №137 - №138. При подаче напряжения в линию в цикле АПВ и при РПВ ветка находилась на проводах ВЛ, затем, под действием ветра упала на землю. | 4.4.3, Причиной возникновения устойчивого междуфазного К.З. на ВЛ 10кВ №1004 ПС 110кВ Знаменка явилось внешнее механическое воздействие при падении под действием порывов ветра ветки дерева на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ в пролёте опор №137 - №138. | Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку угрожающих падением на провода деревьев в пролёте опор №137 - №138 ВЛ 10кВ №1004 ПС 110кВ Знаменка. Срок исполнения: 13.02.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Кузьмин И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.02.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнена вырубка угрожающих падением на провода деревьев в пролёте опор №137 - №138 ВЛ 10кВ №1004 ПС 110кВ Знаменка. Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №1004 ПС 110кВ Знаменка с целью выявления угрожающих деревьев за пределами охранной зоны. Срок исполнения: 13.02.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Кузьмин И.В. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.02.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №1004 ПС 110кВ Знаменка с целью выявления угрожающих деревьев за пределами охранной зоны. Мероприятие: Организационное Составить план мероприятий по устранению выявленных в ходе внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №1004 ПС 110кВ Знаменка дефектов с назначением сроков их устранения и ответственных лиц. Срок исполнения: 14.02.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Кузьмин И.В. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.02.2023 г. Описание проведённых работ: Составлен план мероприятий по устранению выявленных в ходе внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №1004 ПС 110кВ Знаменка дефектов с назначением сроков их устранения и ответственных лиц.
8468 | 72 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Рославльский РЭС | 2023-01-04 16:23 | 2023-01-04 19:20 | 3.4.12.2.3, Причиной перегорания н/в предохранителя ПН-2 ф "А" ВЛ 0,4кВ №3 от КТП-6-1 Приселье послужило падение сломанного под действием порывистого ветра дерева, из-за границ охранной зоны на провода в пролете опор №30 - №31. | 4.4.3, Перегорание н/в предохранителя ПН-2 ф "А" ВЛ 0,4кВ №3 от КТП-6-1 Приселье произошло в результате схлестывания фазного и нулевого проводов, из-за механического воздействия при падении сломанного ветром дерева на провода в пролете опор №30 - №31 с возникновением однофазного КЗ и последующим обрывом одного провода марки А-25. | Мероприятие: Техническое Провести вырубку деревьев угрожающих падением на провода в пролете опора №30 - №31 ВЛ 0,4кВ №3 от КТП-6-1 Приселье. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Ст. мастер Дымов Р.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.01.2023 г. Описание проведённых работ: Проведена вырубка деревьев угрожающих падением на провода в пролете опора №30 - №31 ВЛ 0,4кВ №3 от КТП-6-1 Приселье.
8469 | 15 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Щигровский РЭС | 2023-01-04 16:16 | 2023-01-04 16:24 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ явилось межфазное короткое замыкание, которое произошло в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор № 10-11, веткой с дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ при боковых порывах ветра, видны следы КЗ. | 4.4.3, Нарушение электрической изоляции ВЛ-0,4 кВ по причине перекрытии проводов ВЛ в пролете опор № 10-11, веткой с дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ при боковых порывах ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести инженерный осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 259, с целью выявления замечаний Срок исполнения: 18.04.2023 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Климов Н.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.04.2023 г. Мероприятие: Организационное На основании замечаний выявленных при осмотре, разработать мероприятия и составить график их выполнения Срок исполнения: 18.04.2023 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Климов Н.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.04.2023 г.
8470 | 34 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кашинский РЭС | 2023-01-04 16:08 | 2023-01-04 16:15 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ 10кВ №13 ПС 110кВ Зобнино произошло по причине междуфазного КЗ из-за схлеста проводов в пролёте опор №37 - №38 по причине разрегулировки стрелы провиса провода в данном пролете. Разрегулировка стрелы провиса провода произошла в результате наклона траверсы на опоре №37. | 4.12, В результате наклона траверсы на опоре №37 ВЛ 10кВ №13 ПС 110кВ Зобнино произошла разрегулировка стрелы провиса провода в пролёте опор №37 - №38 и два провода захлестнулись, в связи с чем ВЛ 10кВ №13 ПС 110кВ Зобнино отключилась действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Провис провода в пролёте опор №37 - №38 из за наклона траверсы на опоре №37 на ВЛ10кВ №13 ПС Зобнино VS010-0009045 | Мероприятие: Техническое Произвести выправку траверсы на опоре №37 ВЛ 10кВ №13 ПС 110кВ Зобнино. Срок исполнения: 17.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Кашинского РЭС Воронцов В.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведена выправка траверсы на опоре №37 ВЛ 10кВ №13 ПС Зобнино. Мероприятие: Техническое Выполнить регулировку стрелы провиса проводов в пролёте опор №37 – №38 ВЛ 10кВ №13 ПС 110кВ Зобнино. Срок исполнения: 17.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Кашинского РЭС Воронцов В.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.02.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнена регулировка стрелы провиса проводов в пролёте опор №37 – №38 ВЛ 10кВ №13 ПС Зобнино. Мероприятие: Организационное Всему ремонтному и оперативно-ремонтному персоналу РЭС провести внеочередной инструктаж по вопросам качества проведения плановых осмотров ВЛ. Срок исполнения: 10.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Кашинского РЭС Воронцов В.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.02.2023 г. Описание проведённых работ: Ремонтному и оперативно-ремонтному персоналу РЭС проведен внеочередной инструктаж по вопросам качества проведения плановых осмотров ВЛ.
8471 | 70 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Рамешковский РЭС | 2023-01-04 15:52 | 2023-01-04 16:41 | 3.4.12.2.1, Перегорание ПН ф"В" в РУ-0,4кВ ТП 10/0,4 кВ Некрасово ЗСП произошло по причине КЗ, в результате кратковременного схлеста проводов в пролете опор №1-№2, под воздействием длительного времени порывов ветра. | 4.4.4, В результате воздействия порывов ветра на провода ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП 10/0,4 кВ Некрасово ЗСП в пролете опор №1-№2 произошло перекрытие проводов от кратковременного схлеста проводов, что привело к перегоранию ПН ф."В" - 0,4 кВ ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП 10/0,4 кВ Некрасово ЗСП, действием защиты от токов КЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести перетяжку провода в пролетах опор №1-№2 от КТП 10/0,4 кВ Некрасово ЗСП. Срок исполнения: 27.01.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Смирнов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведена перетяжка провода в пролетах опор №1-№2 от КТП 10/0,4 кВ Некрасово ЗСП. Мероприятие: Организационное Произвести внеплановый инструктаж всему оперативному, оперативно-ремонтному персоналу на предмет проведения качественных плановых осмотров ВЛ, своевременного выявления дефектов, влияющих на надежность и безаварийную эксплуатацию электросетевого оборудования. Срок исполнения: 20.01.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Смирнов С.А. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.01.2023 г.
8472 | 8 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Кр.Гвардейский РЭС | 2023-01-04 15:51 | 2023-01-04 20:45 | 3.4.7.3.1, Отключение по ТУ ЛЭП 10 кВ №1 ПС 35 кВ Красное произошло из-за нарушения электрического контакта (искрение и потрескивание) между подвижными и неподвижными ножами полюса фазы "С" на Р 10 кВ ТП 118 опора №20 вследствие недовключения. | 4.13, Нарушение электрического контакта (искрение и потрескивание) между подвижными и неподвижными ножами полюса фазы "С" на Р 10 кВ ТП 118 опора №20 ЛЭП 10 кВ №1 ПС 35 кВ Красное произошло вследствие недовключения. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Некачественный контакт между подвижными и неподвижными ножами полюса фазы "С" на Р 10 кВ ТП 118 опора №20 ЛЭП 10 кВ №1 ПС 35 кВ Красное. на ЛЭП 10 кВ №1 ПС 35 кВ Красное ЛЭП 10 кВ №1 ПС 35 кВ Красное | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №1 ПС 35 кВ Красное. Срок исполнения: 20.01.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Лисавцов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.01.2023 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 09.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Лисавцов А.В. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.01.2023 г.
8473 | 56 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Отключение КЛ-6-5 ПС 35/6 №41 действием защит произошло из-за повреждения на потребительском оборудовании ТП 6/0,4 кВ №5-11 от КЛ-6-5 ПС 35/6 №41 находящейся на балансе и обслуживании АО "Воронежская Горэлектросеть". |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю АО "Воронежская Горэлектросеть" о приведении потребительской №5-11 от КЛ-6-5 ПС 35/6 №41 в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 13.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Дорохов А.А. Сторонняя организация: АО "Воронежская Горэлектросеть" Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.01.2023 г. Описание проведённых работ: Направить письмо потребителю АО "Воронежская Горэлектросеть" о приведении потребительской №5-11 от КЛ-6-5 ПС 35/6 №41 в соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-технического управления и обслуживания электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования.
8474 | 11 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» |  |  | 3.4.8.5.2, Отключение КЛ 6 кВ ПС 41 ф. 10 А+Б - РП 10 (ТТУ-7) произошло по причине повреждения на абонентской КЛ 6 кВ ПС 41 к. 10-Б - ТТУ-7. | 4.12, Не известно Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет данных на КЛ 6 кВ ПС 41 ф. 10 А+Б - РП 10 (ТТУ-7) КЛ 6 кВ ПС 41 к. 10-Б - ТТУ-7 | Мероприятие: Организационное Направить письмо абонентам КЛ 6 кВ ПС 41 к. 10-Б - ТТУ-7 с просьбой устранить неисправность, повлекшую отключение КЛ 6 кВ ПС 41 ф. 10 А+Б - РП 10 (ТТУ-7). Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Руководитель службы по надзору за КЛЭП Козадаев С.Д. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.01.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо абонентам КЛ 6 кВ ПС 41 к. 10-Б - ТТУ-7 с просьбой устранить неисправность, повлекшую отключение КЛ 6 кВ ПС 41 ф. 10 А+Б - РП 10 (ТТУ-7).
8475 | 146 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС | 2023-01-04 15:11 | 2023-01-04 15:49 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №4 ТП-1019 ВЛ-1003 ПС Каспля явилось повреждение в ВЩУ потребителя на опоре №А2. |  | Мероприятие: Организационное Направить претензионное письмо владельцу ВЩУ на опоре №А2 ВЛ-0,4кВ №4 ТП-1019 ВЛ-1003 ПС Каспля. Срок исполнения: 30.01.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Смоленского РЭС Суражевский С.В Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.01.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено претензионное письмо владельцу ВЩУ на опоре №А2 ВЛ-0,4кВ №4 ТП-1019 ВЛ-1003 ПС Каспля
8476 | 19 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Унечский РЭС | 2023-01-04 15:10 | 2023-01-04 16:50 | 3.4.12.1.1, Сброс с проводов ВЛ-0,4 ТП-70 Л1 Ф-102 ПС ИВАЙТЕHКИ в пролёте опор №2-3, ВЛ-0,4 КТП-61 Л1 Ф-607 ПС Высокое в пролёте опор №12-13 гололёдных образований и усилении ветра привело к схлёсту проводов. | 4.4.4, Схлёст проводов ВЛ-0,4 ТП-70 Л1 Ф-102 ПС ИВАЙТЕHКИ в пролёте опор №2-3, ВЛ-0,4 КТП-61 Л1 Ф-607 ПС Высокое в пролёте опор №12-13, привел к короткому замыканию, перегоранию ПН-2 и отсутствию эл. энергии у потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ИТР ВЛ-0,4 ТП-70 Л1 Ф-102 ПС ИВАЙТЕHКИ и ВЛ-0,4 КТП-61 Л1 Ф-607 ПС Высокое по всей длине. Срок исполнения: 13.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Ковалев И.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произвели внеочередной осмотр ИТР ВЛ-0,4 ТП-70 Л1 Ф-102 ПС ИВАЙТЕHКИ и ВЛ-0,4 КТП-61 Л1 Ф-607 ПС Высокое по всей длине Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. Срок исполнения: 13.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Ковалев И.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.02.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра разработали мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ.
8477 | 14 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2023-01-04 14:41 | 2023-01-04 15:14 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП 112 ВЛ №6 ПС Комсомольская произошло в результате К.З. вызванного схлестом проводов двух фаз, под воздействием ветровых нагрузок (порывы ветра до 14 м/с) в пролете опор №6-7 из-за несоответствие нормам стрелы проводов. | 4.1.3, Из-за нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации, произошло растяжение неизолированного провода, что под воздействием ветровых нагрузок привело к схлесту проводов, возникновению К.З. и отключению ВЛ 0,4кВ №1 КТП 112 ВЛ №6 ПС Комсомольская | Мероприятие: Техническое Провести перетяжку провода ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 112 ВЛ №6 ПС Комсомольская в пролете опор № 5-6 Срок исполнения: 27.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнена перетяжка провода ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 112 ВЛ №6 ПС Комсомольская в пролете опор № 5-6 Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу, обслуживающему ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 112 ВЛ №6 ПС Комсомольская на тему своевременности выявления и устранения дефектов на ВЛ, с целью недопущения аналогичных технологических нарушений Срок исполнения: 27.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый инструктаж персоналу, обслуживающему ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 112 ВЛ №6 ПС Комсомольская на тему своевременности выявления и устранения дефектов на ВЛ, с целью недопущения аналогичных технологических нарушений
8478 | 49 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Рославльский РЭС | 2023-01-04 14:27 | 2023-01-04 15:28 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения МВ-10кВ ВЛ-1009 ПС 35/10кВ Екимовичи, послужило падение сломанной под действием порывистого ветра ветки дерева, из-за границы охранной зоны на провода в пролете опор №А-64 - №А-65. | 4.4.3, МВ-10кВ ВЛ-1009 ПС 35/10кВ ПС Екимовичи, отключился в результате схлестывания проводов, из-за механического воздействия при падении ветки дерева на провода, в пролете опор №А-64 - №А-65 с возникновением междуфазного КЗ, без повреждений проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1009 ПС 35/10кВ Екимовичи, проходящих в лесной местности, с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Ст. мастер Козырев А.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.02.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр участков ВЛ-1009 ПС 35/10кВ Екимовичи, проходящих в лесной местности, с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев. Мероприятие: Техническое Провести вырубку угрожающих падением на провода деревьев в пролётах опор №А-64 - №А-65 ВЛ-1009 ПС 35/10кВ Екимовичи. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Ст. мастер Козырев А.Г. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.03.2023 г. Описание проведённых работ: Проведена вырубка угрожающих падением на провода деревьев в пролётах опор №А-64 - №А-65 ВЛ-1009 ПС 35/10кВ Екимовичи. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1009 ПС 35/10кВ Екимовичи, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Ст. мастер Козырев А.Г. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.02.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1009 ПС 35/10кВ Екимовичи, разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения.
8479 | 13 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2023-01-04 14:07 | 2023-01-04 16:12 | 3.4.9.3, В результате КЗ в вводном РУ потребителя дома №26 по ул. Б.Барок (повреждение устранено потребителем) произошло отключение ВЛ 0,4кВ №1 СТП №953 ВЛ 10кВ №18 ПС 35кВ Тимирязевская. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов. Срок исполнения: 27.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов.
8480 | 55 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Глазуновский РЭС | 2023-01-04 14:02 | 2023-01-04 14:52 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны из-за воздействия повторяющихся ветровых нагрузок, произошло касание проводов фаз "А" и "С" ВЛ-0,4кВ №1 КТП Ку-2-5 в пролёте опор №18-19 через ветку, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устранённого действием защиты. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ из-за воздействия ветровой нагрузки, произошло касание ветки проводов фаз "А" и "С" ВЛ-0,4кВ №1 КТП Ку-2-5 в пролёте опор №18-19, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устранённого действием защиты. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП Ку-2-5 по всей длине линии. Срок исполнения: 10.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Борзенков С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП Ку-2-5 по всей длине линии. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ №1 КТП Ку-2-5 нарушений и включить их в план работ Глазуновского РЭС. Срок исполнения: 10.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Борзенков С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП Ку-2-5 по всей длине линии.
8481 | 64 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Починковский РЭС | 2023-01-04 13:58 | 2023-01-04 14:55 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-1 КТП-5-3 Болваничи послужило падение сломанной под действием порывистого ветра ветки дерева, из-за границы охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №10 - №11. | 4.4.3, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-1 КТП-5-3 Болваничи явилось схлестывание проводов из-за механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №10 - №11 с возникновением междуфазного КЗ и последующим падением ветки дерева на землю. | Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением веток на провода по ВЛ 0,4кВ Л-1 КТП-5-3 Болваничи. Срок исполнения: 03.03.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер РЭС Сергеев С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнена вырубка деревьев угрожающих падением веток на провода по ВЛ 0,4кВ Л-1 КТП-5-3 Болваничи.
8482 | 20 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Навлинский РЭС | 2023-01-04 13:50 | 2023-01-04 14:42 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре произошло падение ветви дерева, растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-10кВ ф.1003 ПС Привольская в пролете опор №61-62. | 4.4.3, Падение ветви дерева, растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-10кВ ф.1003 ПС Привольская в пролете опор №61-62, привело к перекрытию проводов, короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ В-10кВ. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев ВЛ-10кВ ф.1003 ПС Привольская в пролете опор №61-62, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 13.02.2023 г. Ответственное лицо: Скобляков Г.В. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.02.2023 г.
8483 | 116 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС | 2023-01-04 13:45 | 2023-01-04 14:05 | 3.4.12.1.1, Перегорание ПН-2 (ф.В) в РУ 0,4кВ ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Гущино-2 произошло по причине междуфазного КЗ между проводами фаз «А» и «В» в результате схлеста проводов из-за уменьшения минимально-допустимого расстояния вследствие налипания с последующим обледенение большого количества снега на провод ф. «В» и изменения его габарита с приближением к проводу ф. «А» в пролете опор №5-6 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Гущино-2 при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области. | 4.4.4, В результате механического воздействия в следствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провод ф. «В» и изменения его габарита с приближением к проводу ф. «А» в пролете опор №5-6 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Гущино-2 при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области произошел схлест проводов , что привело к перегоранию ПН-2 (ф.В) в РУ 0,4кВ ВЛ 0,4 кВ №1 ТП Гущино-2. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр в пролетах опор №1-10 ВЛ 0,4кВ ТП Гущино-2 с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 18.01.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.01.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ ТП Гущино-2 произведен. Мероприятие: Организационное Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре в пролетах опор №1-10 ВЛ 0,4кВ ТП Гущино-2 дефекты. Срок исполнения: 23.01.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.01.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ ТП Гущино-2 произведен.
8484 | 11 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2023-01-04 13:40 | 2023-01-04 16:05 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №02 ПС 110/10кВ "Марково" в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №205-№206 веткой дерева, упавшей при порывах ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №205-№206 веткой дерева, упавшей при порывах ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №02 ПС 110/10кВ "Марково" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: мастер Коптелов С. Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.01.2023 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 10кВ №02 ПС Марково Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №02 ПС 110/10кВ "Марково" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: мастер Коптелов С. Н. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.01.2023 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 10кВ №02 ПС Марково
8485 | 84 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС | 2023-01-04 13:41 | 2023-01-04 18:05 | 3.4.8.5.1, Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Муром произошло из-за возникновения КЗ, в результате механического обрыва проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №2/51-2/52, поврежденных остатками неизвестных летающих предметов в приграничной зоне при проведении СВО. | 4.4.5, Механический обрыв проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №2/51-2/52 ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Муром произошел вследствие их повреждения остатками неизвестных летающих предметов в приграничной зоне. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Муром. Срок исполнения: 14.01.2023 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Муром Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Муром разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 04.02.2023 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Сторонняя организация: [пусто] Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.01.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Муром разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ
8486 | 145 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС | 2023-01-04 13:36 | 2023-01-04 15:30 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №3 ТП-899 ВЛ-611 ПС Гнездово явилось повреждение в ВЩУ потребителя на опоре №2-13. |  | Мероприятие: Организационное Направить претензионное письмо владельцу ВЩУ на опоре №2-13 ВЛ-0,4кВ №3 ТП-899 ВЛ-611 ПС Гнездово Срок исполнения: 30.01.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Смоленского РЭС Суражевский С.В Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.01.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено претензионное письмо владельцу ВЩУ на опоре №2-13 ВЛ-0,4кВ №3 ТП-899 ВЛ-611 ПС Гнездово
8487 | 22 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Брянский РЭС | 2023-01-04 13:20 | 2023-01-04 14:40 | 3.4.12.2.3, При порывистом ветре произошло падение ветки с дерева, растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ 0,4кВ КТП-132 Л-1 ф. Опыхань РП Опыхань в пролете опор № 8-9. | 4.4.3, Падение ветки дерева на провода ВЛ 0,4кВ КТП-132 Л-1 ф. Опыхань РП Опыхань в пролете опор № 8-9 при порывистом ветре, привело к схлесту проводов, короткому замыканию ВЛ, работе ПН-2 и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток на деревьях, растущих вне охранной зоны ВЛ 0,4кВ КТП-132 Л-1 ф. Опыхань РП Опыхань в пролете опор № 8-9 угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 10.02.2023 г. Ответственное лицо: Климов Д.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведена обрезка веток на деревьях
8488 | 49 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Черемисиновский РЭС | 2023-01-04 13:14 | 2023-01-04 14:26 | 3.4.7.3.1, Оперативное отключение ВЛ-10кВ №09 ПС Русаново произведено для устранение дефекта (выправки ж/б опоры №11). | 4.14, Причиной оперативного отключения ВЛ-10кВ №09 ПС Русаново стало отклонение ж/б опоры №11 от оси. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 10кВ №09 ПС Русаново. Срок исполнения: 14.02.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Черемисиновского РЭС Павлов А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.01.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый инженерный осмотр ВЛ 10кВ №09 ПС Русаново Мероприятие: Организационное По результату осмотра ВЛ 10кВ №09 ПС Русаново наметить мероприятия по устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 14.02.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Черемисиновского РЭС Павлов А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.01.2023 г. Описание проведённых работ: По результату осмотра ВЛ 10кВ №09 ПС Русаново намечин мероприятия по устранению выявленных замечаний.
8489 | 29 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Северный РЭС | 2023-01-04 13:07 | 2023-01-04 15:20 | 3.4.7.3.3, В результате несвоевременной вырубки, обрезки крон деревьев при порывах ветра произошло воздействие ветками дерева на провода и их сближение, что привело к двухфазному КЗ и отключению АВ 0,4кВ № 1 в КТП № 675. | 4.4.3, Схлест неизолированного провода ветками дерева из-за порывов ветра в пролете опор № 21-22. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Схлест неизолированного провода ветками дерева на ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП 675 ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП 675 | Мероприятие: Техническое Произвести расчистку трассы ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП 675 от растительности деревьев в пролете опор № 21-22. Срок исполнения: 11.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер СевРЭС Копылов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведена расчистка трассы ВЛ
8490 | 68 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС | 2023-01-04 12:51 | 2023-01-04 15:55 | 3.4.7.3.5, В результате старения изоляции, изменения свойств материалов изолятора фазы "А" на опоре №77 ВЛ 10кВ № 01 ПС 35/10кВ Башкатово при длительной эксплуатации (1966 г.в.), произошло нарушение электрической изоляции и повреждение изолятора фазы "А", что привело к возникновению однофазного замыкания на землю, устраненного оперативным отключнием. | 4.1.3, В результате нарушения структуры материала в результате длительной эксплуатации изолятора фазы "А" на опоре №77 ВЛ 10кВ № 01 ПС 35/10кВ Башкатово из-за старения изоляции, изменения свойств материалов при длительной эксплуатации (1966 г.в.), произошло повреждение изолятора, что привело нарушению электрической изоляции с возникновением однофазного короткого замыкания на землю, устраненного оперативным отключением. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменения свойств материалов изолятора ШФ-20 на опоре №77 ВЛ 10кВ № 01 ПС 35/10кВ Башкатово при длительной эксплуатации на ВЛ 10кВ № 01 ПС 35/10кВ Башкатово ВЛ 10кВ № 01 ПС 35/10кВ Башкатово | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №01 ПС 35/10кВ Башкатово по всей длине. Срок исполнения: 10.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.01.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №01 ПС 35/10кВ Башкатово разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС. Срок исполнения: 10.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.01.2023 г. Описание проведённых работ: разработаны мероприятия
8491 | 13 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС | 2023-01-04 12:43 | 2023-01-04 13:28 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ на провод фазы "В" и "С" провод под воздействием ветровой нагрузки в пролете опор № 14 - 15 ВЛ 0,4кВ №1 ТП И-4-26, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, что привело к отключению ВЛ действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ на провод фазы "В" и "С" провод под воздействием ветровой нагрузки в пролете опор № 14 - 15 ВЛ 0,4кВ №1 ТП И-4-26, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненное действием защит. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП И-4-26 по всей длине. Срок исполнения: 27.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Сергеев М.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.01.2023 г. Описание проведённых работ: Провели внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП И-4-26 по всей длине. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 ТП И-4-26 замечаний и включить их в план работ Болховского РЭС. Срок исполнения: 27.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Сергеев М.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.01.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 ТП И-4-26 замечаний и включены в план работ Болховского РЭС.
8492 | 27 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС | 2023-01-04 12:40 | 2023-01-04 13:55 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-6кВ ПС Бугор яч-26 яч.25 -ТП-368 произошло по причине межфазного К.З. при перекрытии проводов веткой дерева, принесенной порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Междуфазное перекрытие проводов в пролете опор № 18-19 ВЛ-6кВ ПС Бугор яч-26 яч.25 -ТП-368 произошло по причине механического воздействия при падении ветки дерева, принесенной порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-6кВ ПС Бугор яч-26 яч.25 -ТП-368, на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры. Срок исполнения: 13.02.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Ненахов Алексей Александрович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.01.2023 г. Описание проведённых работ: Деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры не обнаружено Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры ВЛ-6кВ ПС Бугор яч-26 яч.25 -ТП-368, произвести вырубку (обрезку крон). Срок исполнения: 13.02.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Ненахов Алексей Александрович Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.01.2023 г. Описание проведённых работ: Деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры не обнаружено
8493 | 81 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Покровский РЭС | 2023-01-04 12:33 | 2023-01-04 12:37 | 3.4.7.3.2, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны на провода фазы "А" и "0" в пролёте опор №2-3 ВЛ-0,4кВ Ф№2 ТП 15/Д-10-60 Р. Колодезь, произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению однофазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции проводов фазы "А" и "0", из за механического воздействия ветки дерева в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4кВ Ф№2 ТП 15/Д-10-60 Р. Колодезь, произошло возникновение однофазного КЗ, устранённого действием защиты. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ-0,4кВ Ф№2 ТП 15/Д-10-60 Р. Колодезь. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: начальник РЭС. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.02.2023 г. Описание проведённых работ: План работ. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ Ф№2 ТП 15/Д-10-60 Р. Колодезь разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в план работ Покровского РЭС. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: начальник РЭС. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.02.2023 г. Описание проведённых работ: План работ.
8494 | 6 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Новозыбковский РЭС | 2023-01-04 12:28 | 2023-01-04 13:30 | 3.4.12.1.1, Сброс с проводов ВЛ-0,4 Л1 КТП-34 Ф-104 ПС Щербиничи в пролете опор №5-6 мокрого снега, гололёдных образований и усилении ветра привело к кратковременному схлёсту проводов. | 4.4.4, Схлёст проводов ВЛ-0,4 Л1 КТП-34 Ф-104 ПС Щербиничи в пролете опор №5-6, привело к короткому замыканию и отсутствию эл. энергии у потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 Л1 КТП-34 Ф-104 ПС Щербиничи по всей длине. Срок исполнения: 11.02.2023 г. Ответственное лицо: Новиков С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.01.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ-0,4 Л1 КТП-34 Ф-104 ПС Щербиничи по всей длине Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. Срок исполнения: 11.02.2023 г. Ответственное лицо: Новиков С.В. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.01.2023 г. Описание проведённых работ: Мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ.
8495 | 80 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС | 2023-01-04 12:26 | 2023-01-04 17:02 | 3.4.8.5.2, Аварийное отключение АВ 0,4кВ №1 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 5-19 ПС Р Хава произошло в результате повреждения потребительского электрооборудования за ГЛ.РБ 0,4кВ в ВРУ-0,4 от оп. №7 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 5-19 ПС 110кВ Р Хава , находящемся на балансе и обслуживании потребителя Щукина К.В. | 4.12, Короткое замыкание на потребительском электрооборудовании за ВРУ-0,4 от оп. №7 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 5-19 ПС Р Хава, находящемся на балансе и обслуживании потребителя Щукина К.В. в результате которого произошло аварийное отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП 5-19 ПС Р хава стало нарушение электрической изоляции | Мероприятие: Техническое Направить письмо потребителю Щукину К.В. о необходимости приведения ВРУ-0,4 от оп. №7 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 5-19 ПС Р Хава ветствие требованиям ПУЭ и ПТЭ, и предложением воспользоваться услугой «Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования», затребовать копии протоколов об испытании оборудования Срок исполнения: 10.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.01.2023 г.
8496 | 81 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС | 2023-01-04 12:26 | 2023-01-04 17:27 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ 10 кВ №7 ПС 110кВ Радуга действием защит произошло из-за повреждений на потребительском оборудовании ТП-7-64 ВЛ 10 кВ №7 ПС 110кВ Радуга, находящемся на балансе и обслуживании ООО "Остров". | 4.12, Короткое замыкание на оборудовании потребительской ТП-7-64 ВЛ 10 кВ №7 ПС 110кВ Радуга находящейся на балансе и обслуживании потребителя ООО «Остров» послужившей причиной аварийного отключения ВЛ 10 кВ №7 ПС 110кВ Радуга, стало нарушение электрической изоляции. | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю ООО "Остров" приведении потребительского оборудования ТП-7-64 ВЛ 10 кВ №7 ПС 110кВ Радуга в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и предложением воспользоваться услугой "Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования", затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 12.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.01.2023 г.
8497 | 115 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2023-01-04 12:17 | 2023-01-04 12:26 | 3.4.9.3, В результате повреждения ПУ-0,38кВ у абонента частного сектора, произошло нарушение электрической изоляции и возникновение однофазного короткого замыкания на ВЛ 0,4кВ Л-1_Био-2-12,устраненного действием защит. |  | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ Л-1_Био-2-12 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 13.02.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.01.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ Л-1_Био-2-12 нарушений и включены в план работ Орловского РЭС. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-1_Био-2-12 по всей длине. Срок исполнения: 13.02.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.01.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-1_Био-2-12 по всей длине.
8498 | 18 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Обоянский РЭС | 2023-01-04 12:08 | 2023-01-04 13:41 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 022 послужило возникшее межфазное КЗ в пролете опор №2-3, вызванное схлёстом проводов в результате падения веткой сломанной и принесённой сильным порывом ветра, с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Из-за механического воздействия, принесенной ветки от дерева растущего вне охранной зоне ВЛ-0,4кВ, в пролёте опор №2-3 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 022, произошёл схлест проводов. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП022 Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Шикарев В.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.02.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 022 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Шикарев В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.02.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено
8499 | 61 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Починковский РЭС | 2023-01-04 12:03 | 2023-01-04 13:16 | 3.4.12.2.3, Причиной приведшей к падению сломанной под действием порывистого ветра ветки дерева с границы охранной зоны ВЛ-0,4кВ Л-1 ЗТП-7-1 Шанталово на провода, в пролете опор №12 - №13 послужила несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода. | 4.4.3, Перегорание ПН-2 ф "А" ВЛ-0,4кВ Л-1 ЗТП-7-1 Шанталово произошло в результате схлестывания фазного и нулевого проводов из-за механического воздействия при падении сломанной ветки дерева на провода в пролете опор №12 - №13 с возникновением однофазного КЗ и последующим обрывом 1-го провода марки А-16. | Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением веток на провода по ВЛ-0,4кВ Л-1 ЗТП-7-1 Шанталово. Срок исполнения: 06.03.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер РЭС Гращенков А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.02.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнена вырубка деревьев угрожающих падением веток на провода по ВЛ-0,4кВ Л-1 ЗТП-7-1 Шанталово.
8500 | 60 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2023-01-04 12:00 | 2023-01-04 13:55 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №15 ТП 1075 произошло вследствие КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №5-№6, веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №5-№6, веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №15 ТП 1075 с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Кирсанов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.01.2023 г. Описание проведённых работ: проведен расчет нагрузки Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №15 ТП 1075 устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Кирсанов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.01.2023 г. Описание проведённых работ: Паспорт ТП
8501 | 7 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Алексеевский РЭС | 2023-01-04 11:53 | 2023-01-04 15:38 | 3.4.12.2.3, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 502 ПС 35 кВ Камышеватое произошло из-за возникновения двухфазного КЗ в результате кратковременного схлёста проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №8/3-8/4 упавшей веткой дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ) при усилении ветра. | 4.4.3, Кратковременный схлёст проводов фаз "А" и "В" в пролёте опор №8/3-8/4 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 502 ПС 35 кВ Камышеватое произошел из-за механического воздействия при падении ветки дерева (растущего вне охранной зоны ВЛ), на провода при усилении ветра. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 502 ПС 35 кВ Камышеватое. Срок исполнения: 20.01.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Дудка А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.01.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 27.01.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Дудка А.И. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.01.2023 г. Описание проведённых работ: План работ
8502 | 48 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Дмитриевский РЭС | 2023-01-04 11:50 | 2023-01-04 21:57 | 3.4.12.2.3, Аварийное отключение ВЛ 10кВ №09 ПС Чемерки произошло в результате междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор № 17 - 18 упавшим высокорослым деревом из-за пределов охранной зоны ВЛ под воздействием ветра, с последующим изломом опор №16-22, обрывом проводов в пролете оп.№ 16-24. | 4.4.3, Излом опор №16-22, обрыв проводов в пролете оп.№16-24 по ВЛ 10кВ №09 ПС Чемерки, произошел в результате падения высокорослого деревом из-за пределов охранной зоны ВЛ под воздействием ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести инженерный осмотр ВЛ 10кВ №09 ПС Чемерки с составлением листа осмотра. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Дмитриевского РЭС Гаченков Г.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен инженерный осмотр ВЛ 10кВ №09 ПС Чемерки с составлением листа осмотра. Мероприятие: Организационное По результатам инженерного осмотра ВЛ 10кВ №09 ПС Чемерки назначить сроки устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Дмитриевского РЭС Гаченков Г.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.02.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам инженерного осмотра ВЛ 10кВ №09 ПС Чемерки назначены сроки устранения выявленных замечаний.
8503 | 230 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС | 2023-01-04 11:50 | 2023-01-04 11:55 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10 кВ №06 ПС 35 кВ Ривзавод произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №42-43 из-за перекрытия проводов деревом, упавшим на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10 кВ, под воздействием порывистого ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Бежецкого района Тверской области без обрыва проводов. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении на провода дерева из-за пределов охранной зоны в пролете опор №42-43 ВЛ-10кВ №06 ПС 35 кВ Ривзавод под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №06 ПС 35 кВ Ривзавод действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №06 ПС 35 кВ Ривзавод пролетах опор №37-47 с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 27.01.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.01.2023 г. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ №06 ПС 35 кВ Ривзавод пролетах опор №37-47. Срок исполнения: 30.01.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.01.2023 г.
8504 | 55 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Починковский РЭС | 2023-01-04 11:41 | 2023-01-04 13:31 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП 359 послужило падение сломанной под действием порывистого ветра ветки дерева, из-за границы охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №14 - №15. | 4.4.3, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП 359 явилось схлестывание проводов из-за механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №14 - №15 с возникновением междуфазного КЗ и последующим падением ветки дерева на землю. | Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением веток на провода по ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП 359. Срок исполнения: 03.03.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер РЭС Гращенков А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.02.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнена вырубка деревьев угрожающих падением веток на провода по ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП 359.
8505 | 73 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Угранский РЭС | 2023-01-04 11:37 | 2023-01-04 12:42 | 3.4.12.2.3, Причиной аварийного отключения ВЛ 0,4кВ Л1 от КТП-20 Угра от Л 1001 ПС 110кВ Угра явилось междуфазное К.З. при падении под действием порывов ветра ветки дерева из-за границы охранной зоны ЛЭП на провода в пролёте опор №20/1/4 - №20/1/5 с дальнейшим ее падением на землю. | 4.4.3, Причиной возникновения междуфазное К.З. ВЛ 0,4кВ Л1 от КТП-20 Угра от Л 1001 ПС 110кВ Угра явилось при падении под действием порывов ветра ветки дерева из-за границы охранной зоны ЛЭП на провода в пролёте опор №20/1/4 - №20/1/5. | Мероприятие: Организационное Направить по факту аварийного отключения ВЛ 0,4кВ Л1 от КТП-20 Угра от Л 1001 ПС 110кВ Угра письмо в адрес администрации с. Угра с требованием организовать обрезку крон деревьев, угрожающих падением веток на провода ЛЭП по ул. Некрасова и в пер. Хлебозаводском с. Угра. Срок исполнения: 13.02.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Кузьмин И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.01.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено по факту аварийного отключения ВЛ 0,4кВ Л1 от КТП-20 Угра от Л 1001 ПС 110кВ Угра письмо в адрес администрации с. Угра с требованием организовать обрезку крон деревьев, угрожающих падением веток на провода ЛЭП по ул. Некрасова и в пер. Хлебозаводском с. Угра.
8506 | 14 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Щигровский РЭС | 2023-01-04 11:34 | 2023-01-04 13:45 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ явилось межфазное короткое замыкание, которое произошло в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор № 17-18, веткой с дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ при боковых порывах ветра, видны следы КЗ. | 4.4.3, Нарушение электрической изоляции ВЛ-0,4 кВ по причине перекрытии проводов ВЛ в пролете опор № 17-18, веткой с дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ при боковых порывах ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести инженерный осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 281, с целью выявления замечаний Срок исполнения: 10.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Шлянин С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.04.2023 г. Мероприятие: Организационное На основании замечаний выявленных при осмотре, разработать мероприятия и составить график их выполнения Срок исполнения: 17.04.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Шлянин С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.04.2023 г.
8507 | 80 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Покровский РЭС | 2023-01-04 11:31 | 2023-01-04 13:03 | 3.4.7.3.2, В результате разрегулировки провода в пролете опор №16-17 ВЛ-0,4 №2 КТП-16/Н-2-100 Юрьевка и порывистого ветра, произошел схлест проводов фазы "А" и "0", с возникновением однофазного КЗ, устранённого действием защиты. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции проводов фазы "А" и "0", из за разрегулировки провода в пролете опор №16-17 ВЛ-0,4 №2 КТП-16/Н-2-100 Юрьевка и порывистого ветра, произошел схлест, с возникновением однофазного КЗ, устранённого действием защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода в пролете опор №16-17 ВЛ-0,4 №2 КТП-16/Н-2-100 Юрьевка. на ВЛ-0,4 №2 КТП-16/Н-2-100 Юрьевка VN004-00041555 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ-0,4 №2 КТП-16/Н-2-100 Юрьевка. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: начальник РЭС. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.02.2023 г. Описание проведённых работ: План работ. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 №2 КТП-16/Н-2-100 Юрьевка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в план работ Покровского РЭС. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: начальник РЭС. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.02.2023 г. Описание проведённых работ: План работ.
8508 | 17 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Золотухинский РЭС | 2023-01-04 11:26 | 2023-01-04 11:37 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП 118, послужило возникшее межфазное КЗ в пролете опор № 6-7, вызванное схлестом проводов веткой, сломанной сильным порывом ветра и наброшенной на провода с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Схлест проводов в пролете опор №6-7, произошел по причине слома ветки сильным порывом ветра и падения его на провода ,из вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 118, с целью определения деревьев находящихся в охранной зоне и вблизи её, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 13.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Поветкин А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.02.2023 г. Описание проведённых работ: осмотр ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 118 Мероприятие: Организационное По итогам осмотра ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 118, в случае выявления замечаний, определить мероприятия по их устранению. Срок исполнения: 13.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Поветкин А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.02.2023 г. Описание проведённых работ: График
8509 | 11 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Льговский РЭС | 2023-01-04 11:05 | 2023-01-04 11:20 | 3.4.12.2.3, Межфазное короткое замыкание в пролете опор №11-№12, вызванное самоустранившимся схлестом проводов из-за механического воздействия ветки, сломленная и наброшенная порывом ветра с дерева, расположенного вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Самоустранившийся схлест проводов в пролете оп. №11-№12 из-за механического воздействия ветки, сломленной и наброшенной порывом ветра с дерева, расположенного вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Организационное По результату осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 ТП №473 составить график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 23.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Киёв Д.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2023 г. Описание проведённых работ: По результату осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 ТП №473 составлен график устранения выявленных замечаний.
8510 | 20 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Богучарский РЭС | 2023-01-04 11:05 | 2023-01-04 12:28 | 3.4.7.3.5, Причиной вывода в ремонт, по неотложной заявке ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Богучар, послужило однофазное замыкание на "землю", произошедшее из-за обрыва шлейфа фазы "С", на опоре №60 ОВЛ-10-7-2 от ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Богучар, в сторону опоры №1 ОВЛ-10 кВ на потребительское ТП-705 и замыкания на заземленную часть опоры. Обрыв шлейфа произошел по причине потери механической прочности провода, в процессе длительного срока эксплуатации и воздействии порывов ветра до 17 м/сек.. | 4.1.3, Обрыв шлейфа фазы "С" на опоре №60 ОВЛ-10-7-2 от ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Богучар, в сторону опоры №1 ОВЛ-10 кВ на потребительское ТП-705 и его замыкание на заземленную часть опоры, произошел по причине нарушения структуры материала провода, в результате длительного срока эксплуатации и при воздействии порывов ветра до 17 м/сек.. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Наличие дефекта провода фазы "С" шлейфа 10 кВ на опоре №60 ОВЛ-10-7-2 к опоре №1 ОВЛ-10 кВ к ТП-705 на ВЛ 10 кВ № 07 ПС Богучар VS010-0003888 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Богучар при помощи бинокля по всей длине, на предмет выявления дефектов проводов и дефектов крепления проводов к изоляторам. Срок исполнения: 11.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Беленко Д.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Богучар при помощи бинокля по всей длине, на предмет выявления дефектов проводов и дефектов крепления проводов к изоляторам. Замечаний нет. Мероприятие: Организационное По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Богучар, а так же по результатам обследования стойки опоры №60 в случае выявления дефектов проводов, или дефектов крепления проводов к изоляторам, а так же дефектов стойки опоры №60, разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний и определить объем и срок устранения (ТО, КР) выявленных недостатков, угрожающих нормальной работе электрооборудования. Срок исполнения: 11.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Беленко Д.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведено обследование стойки опоры №60 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Богучар, на предмет выявления дефектов , после прохождения токов замыкания на "землю" через тело опоры, с откапыванием стойки на глубину 0,6 метра. Опора занесена в список аварийных опор и на которых подъем запрещен и помечена красной краской. Мероприятие: Техническое Произвести обследование стойки опоры №60 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Богучар, на предмет выявления дефектов , после прохождения токов замыкания на "землю" через тело опоры, с откапыванием стойки на глубину 0,6 метра. Срок исполнения: 12.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Беленко Д.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведено обследование стойки опоры №60 ВЛ-10 кВ №7 ПС 110 кВ Богучар, на предмет выявления дефектов , после прохождения токов замыкания на "землю" через тело опоры, с откапыванием стойки на глубину 0,6 метра. Опора занесена в список аварийных опор и на которых подъем запрещен и помечена красной краской.
8511 | 14 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Елецкий РЭС | 2023-01-04 11:00 | 2023-01-04 11:48 | 3.4.9.3, Воздействие при повреждении потребительской электроустановки - вводного провода в стене дома № 61 ул. Садовая с. Паниковец (ответвление от опоры № 9-3 ВЛ-0,4 кВ № 1 КТП Е-442) между контактами присоединения и прибора учёта. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю о необходимости приведения электрооборудования, находящегося в его эксплуатационной ответственности, к соответствию требований действующих нормативно-технических документов. Срок исполнения: 10.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Иванов В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.01.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо потребителю о необходимости приведения электрооборудования, находящегося в его эксплуатационной ответственности, к соответствию требований действующих нормативно-технических документов.
8512 | 99 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2023-01-04 11:00 | 2023-01-04 12:00 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №3 ВЛ 0,4кВ №3 ТП 059 (Ивановский Перевоз) ВЛ 10 кВ №202 Горплодовощторг ПС 110/10 кВ "Брагино" в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов всех фаз в пролете опор №14 - №15 деревом, упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах сильного ветра. На проводах и дереве видны следы перекрытия. Без повреждения проводов ВЛ. | 4.4.3, Схлест проводов всех фаз в пролете опор №14 - №15 ВЛ 0,4кВ №3 ТП 059 (Ивановский Перевоз) ВЛ 10 кВ №202 Горплодовощторг ПС 110/10 кВ "Брагино" деревом, упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах и дереве видны следы перекрытия. Без повреждения проводов ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №3 ТП 059 (Ивановский Перевоз) ВЛ 10 кВ №202 Горплодовощторг ПС 110/10 кВ "Брагино" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №3 ТП 059 (Ивановский Перевоз) ВЛ 10 кВ №202 Горплодовощторг ПС 110/10 кВ "Брагино" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр
8513 | 45 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Щигровский РЭС | 2023-01-04 10:54 | 2023-01-04 11:00 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ №791 ПС 35 кВ "Чижовка" произошло в результате междуфазного к.з. из-за перекрытия проводов в пролете опор №50-51 упавшей веткой, с высокорослого дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ под воздействием ветра. | 4.4.3, Причиной короткого замыкания на ВЛ-10кВ №791 ПС 35 кВ "Чижовка" в пролете опор №50-51 явилось ветка, упавшая с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №791 ПС Чижовка. Срок исполнения: 27.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник ЩРЭС Шлянин С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.03.2023 г. Мероприятие: Организационное На основании замечаний выявленных при осмотре ВЛ 10кВ №791 ПС Чижовка , разработать мероприятия и составить график их устранения. Срок исполнения: 17.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник ЩРЭС Шлянин С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.02.2023 г.
8514 | 43 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Рославльский РЭС | 2023-01-04 10:52 | 2023-01-04 12:52 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения МВ-10кВ ВЛ-1001 ПС 35/10кВ Савеево, послужило падение сломанных под действием порывистого ветра деревьев, из-за границ охранной зоны на провода в пролетах опор №15 - №16. | 4.4.3, МВ-10кВ ВЛ-1004 ПС 35/10кВ ПС Савеево отключился в результате схлестывания проводов, из-за механического воздействия при падении деревьев на провода в пролете опор №15 - №16 с возникновением междуфазного КЗ и последующим обрывом трех проводов марки АС-35 в пролетах опор №13 - №14 - №15 - №16 - №17 - №18. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1004 ПС 35/10кВ Савеево проходящих в лесной местности, с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Ст. мастер Козырев А.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр участков ВЛ-1004 ПС 35/10кВ Савеево проходящих в лесной местности, с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев. Мероприятие: Техническое Провести вырубку угрожающих падением на провода деревьев в пролётах опор №15 - №16 ВЛ-1004 ПС 35/10кВ Савеево. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Ст. мастер Козырев А.Г. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.01.2023 г. Описание проведённых работ: Проведена вырубка угрожающих падением на провода деревьев в пролётах опор №15 - №16 ВЛ-1004 ПС 35/10кВ Савеево. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра участков ВЛ-1004 ПС 35/10кВ Савеево разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Ст. мастер Козырев А.Г. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.03.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра участков ВЛ-1004 ПС 35/10кВ Савеево разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения.
8515 | 41 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Островский РЭС | 2023-01-04 10:50 | 2023-01-04 10:57 | 3.4.10.2, В результате попадания птицы (вороны) на ВР 10кВ между ножом разъединителя и металлоконструкцией на опоре №150 ф.10-02 ПС Красная Поляна, произошло замыкание через тело птицы на корпус разъединителя. Оборудование РЗА работало правильно. | 4.12, В результате касания птицы ножа разъединителя и металлоконструкции ВР 10кВ, ворона попала под напряжение, после чего упала вниз и повисла на заземляющем проводнике. | Мероприятие: Техническое Провести обследование опоры №150 ВЛ-10кВ ф.10-02 ПС Красная Поляна, подвергшейся замыканию на землю. Срок исполнения: 03.02.2023 г. Ответственное лицо: Лебедев Ю.В. Сторонняя организация: Островский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.02.2023 г. Описание проведённых работ: Проведено обследование Мероприятие: Техническое По итогам обследования опоры №150 ВЛ-10кВ ф.10-02 ПС Красная Поляна устранить выявленные замечания при их наличии. Срок исполнения: 10.02.2023 г. Ответственное лицо: Лебедев Ю.В. Сторонняя организация: Островский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.02.2023 г. Описание проведённых работ: Проведено обследование
8516 | 54 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Грибановский РЭС | 2023-01-04 10:44 | 2023-01-04 11:28 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №608 ПС 35 кВ Н. Карачан явилось однофазное короткое замыкание, в результате схлёста неизолированного фазного и нулевого проводов потребительского ответвления от опоры №8 к жилому дому, при сильных порывах ветра до 17 м/с в результате провиса фазного провода. | 4.12, Схлёст неизолированного фазного и нулевого проводов потребительского ответвления от опоры №8 к жилому дому от ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №608 ПС 35 кВ Н. Карачан, произошло при сильных порывах ветра до 17 м/с в результате провиса фазного провода. | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу жилого дома, подключенного от опоры №8 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №608 ПС 35 кВ Н. Карачан с предложением замены ответвления, выполненного голым проводом на СИП и выносом приборов учета на границу балансовой принадлежности. Срок исполнения: 10.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Грибановского РЭС Дзюбин А.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.02.2023 г. Описание проведённых работ: Направили письмо владельцу жилого дома, подключенного от опоры №8 ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №608 ПС 35 кВ Н. Карачан с предложением замены ответвления, выполненного голым проводом на СИП и выносом приборов учета на границу балансовой принадлежности.
8517 | 6 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Касторенский РЭС | 2023-01-04 10:40 | 2023-01-04 10:48 | 3.4.12.2.3, ВЛ 0,4 № 1 от ТП 218 аварийно отключилась при неустойчивом межфазном КЗ, возникшем на ВЛ при подхлесте проводов в пролетах опор № 11 –№12 из-за падения на провода сломанной порывистым ветром ветки с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Технической причиной отключения ВЛ 0,4 № 1 от ТП 218 явилось неустойчивое межфазное КЗ возникшее на ВЛ при подхлесте проводов в пролетах опор № 11 – №12 из-за падения на провода сломанной порывистым ветром ветки с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 218. Срок исполнения: 23.02.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Касторенского РЭС Дойчев М.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.02.2023 г. Мероприятие: Организационное По факту выявленных замечаний составить план-график устранения выявленных дефектов. Срок исполнения: 23.02.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Касторенского РЭС Дойчев М.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2023 г.
8518 | 1 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Дятьковский РЭС | 2023-01-04 10:35 | 2023-01-04 11:02 | 3.4.12.2.3, Воздействие снега и порывистого ветра привело к падению ветви с дерева, растущего за пределами охранной зоны, на провода ВЛ-0,4 Ф-2 КТП-106 Ф-601 ПС Цементная в пролёте опор №9-10. | 4.4.3, Падение ветки на провода ВЛ-0,4 Ф-2 КТП-106 Ф-601 ПС Цементная в пролёте опор №9-10, привело к короткому замыканию и отсутствию эл. энергии у потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку ветвей деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-0,4 Ф-2 КТП-106 Ф-601 ПС Цементная в пролете опор №9-10. Срок исполнения: 11.02.2023 г. Ответственное лицо: Галутво Д.И. Сторонняя организация: Прочие Завод-изготовитель: Прочие Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведена обрезка ветвей деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-0,4 Ф-2 КТП-106 Ф-601 ПС Цементная в пролете опор №9-10.
8519 | 17 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2023-01-04 10:27 | 2023-01-04 10:49 | 3.4.7.3.5, Перегорание ПН-2 в РУ 0,4 кВ на КТП 10 кВ №074 д. Бахмутово д/с произошло по причине кратковременного схлеста проводов на вводе в дом от опоры №3 в результате увеличения стрелы провеса проводов в процессе длительной эксплуатации. | 4.12, В результате увеличения стрелы провеса проводов в процессе длительной эксплуатации на вводе в дом от опоры №3 ВЛ 0,4 кВ №4 КТП 10 кВ №074 д. Бахмутово д/с под воздействием порывов ветра произошел кратковременный схлест проводов, что послужило причиной перегорания ПН-2 в РУ 0,4 кВ на КТП 10 кВ №074 д. Бахмутово д/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: увеличения стрелы провеса проводов в процессе длительной эксплуатации на вводе в дом от опоры №3 на ВЛ-0,4кВ-074 д. Бахмутово д/с ф.№ 4 ВЛ-0,4кВ-074 д. Бахмутово д/с ф.№ 4 | Мероприятие: Техническое Произвести перетяжку проводов на вводе в дом от опоры №3 ВЛ-0,4кВ №4 КТП 10 кВ №074 д. Бахмутово д/с. Срок исполнения: 10.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.02.2023 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастерам Ржевского участка Ржевского РЭС о необходимости проведения технического обслуживания оборудования в соответствии с требованиями НТД Срок исполнения: 06.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.01.2023 г.
8520 | 99 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Верховский РЭС | 2023-01-04 10:15 | 2023-01-04 10:20 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия ветровой нагрузки произошло падение ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №11-12 ВЛ-0,4кВ №2 ТП 8/К-16 на провода фаз "А" и "В", что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате воздействия ветровой нагрузки произошло падение ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №11-12 ВЛ-0,4кВ №2 ТП 8/К-16 на провода фаз "А" и "В", что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ №2 ТП 8/К-16 нарушений и включить их в план работ Верховского РЭС. Срок исполнения: 13.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мальцев Ю.И. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.01.2023 г. Описание проведённых работ: Дефекты включены в план работ Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №2 ТП 8/К-16 по всей длине. Срок исполнения: 13.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен не плановый осмотр ВЛ
8521 | 144 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2023-01-04 10:00 | 2023-01-04 11:59 | 3.4.7.3.5, Причиной приведшей к повреждению трансформатора ТП 059 явился локальный перегрев контактного соединения на шпильке 0,4 кВ фазы "А" внутри трансформатора вследствие изменения свойств материала шпильки в процессе длительной эксплуатации с 1969 года (53 года эксплуатации). | 4.13, Причиной повреждения трансформатора Т1 ТП 059 явился локальный нагрев и пережёг контактного соединения отвода обмотки фазы "А" на шпильке 0,4 кВ внутри бака из-за изменения свойств материала в процессе длительной эксплуатации с 1969 года (53 года эксплуатации). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение свойств материала шпильки 0,4 кВ фазы "А"внутри трансформатора Т1 ЗТП-6кВ ТП-059 в процессе длительной эксплуатации с 1969 года (53 года эксплуатации). Несвоевременная замена оборудования с истекшим сроком эксплуатации на ЗТП-6кВ ТП 059 TP006-0009024-01 | Мероприятие: Организационное Провести обучение ремонтному персоналу группы обслуживания ТП и РП по осмотру электрооборудования ТП(РП). Срок исполнения: 03.02.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Бращенков А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.02.2023 г. Описание проведённых работ: Проведено обучение ремонтному персоналу группы обслуживания ТП и РП по осмотру электрооборудования ТП(РП).
8522 | 10 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС | 2023-01-04 09:58 | 2023-01-04 10:17 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ на провод фазы "А" и "0" провод под воздействием ветровой нагрузки в пролете опор № 3-2 - 29-1 ВЛ 0,4кВ №3 ТП И-4-6, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением однофазного короткого замыкания, что привело к отключению ВЛ действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ на провод фазы "А" и "0" провод под воздействием ветровой нагрузки в пролете опор № 3-2 - 29-1 ВЛ 0,4кВ №3 ТП И-4-6, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением однофазного короткого замыкания, устраненное действием защит. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №3 ТП И-4-6 по всей длине. Срок исполнения: 21.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Сергеев М.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.01.2023 г. Описание проведённых работ: Провели внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №3 ТП И-4-6 по всей длине. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №3 ТП И-4-6 замечаний и включить их в план работ Болховского РЭС. Срок исполнения: 21.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Сергеев М.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.01.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №3 ТП И-4-6 замечаний и включены в план работ Болховского РЭС.
8523 | 13 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Щигровский РЭС | 2023-01-04 09:57 | 2023-01-04 10:10 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ явилось межфазное короткое замыкание, которое произошло в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор № 10-11, веткой с дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ при боковых порывах ветра, видны следы КЗ. | 4.4.3, Нарушение электрической изоляции ВЛ-0,4 кВ по причине перекрытии проводов ВЛ в пролете опор № 10-11, веткой с дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ при боковых порывах ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести инженерный осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 222, с целью выявления замечаний Срок исполнения: 12.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник ЩРЭС Шлянин С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.03.2023 г. Мероприятие: Организационное На основании замечаний выявленных при осмотре, разработать мероприятия и составить график их выполнения Срок исполнения: 12.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник ЩРЭС Шлянин С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.03.2023 г.
8524 | 18 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Рославльский РЭС | 2023-01-04 09:50 | 2023-01-04 11:29 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ 0,4кВ №1 от ТП 505 Коски послужило падение сломанного под действием порывистого ветра дерева, из-за границ охранной зоны на провода в пролете опор №4 - №23 . | 4.4.3, Отключение АВ-0,4кВ ВЛ 0,4кВ №1 от ТП 505 Коски произошло в результате схлестывания фазного и нулевого проводов, из-за механического воздействия при падении сломанного ветром дерева на провода в пролете опор №4 - №23 с возникновением однофазного КЗ и последующим обрывом двух проводов марки А-35 в пролетах опор №1 - №2 - №3 - №4 - №23 - №24. | Мероприятие: Техническое Провести вырубку деревьев угрожающих падением на провода в пролетах опор №4 - №23 ВЛ 0,4кВ №1 от ТП 505 Коски. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Ст. мастер Дымов Р.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.01.2023 г. Описание проведённых работ: Проведена вырубка деревьев угрожающих падением на провода в пролетах опор №4 - №23 ВЛ 0,4кВ №1 от ТП 505 Коски.
8525 | 98 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Тутаевский РЭС | 2023-01-04 09:47 | 2023-01-04 12:32 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 276 (Шумихино ферма) в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов в пролете опор №7-№8 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 0,4кВ №1 ТП 276 (Шумихино ферма). На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. | 4.12, Схлест проводов всех фаз в пролете опор №7-№8 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 0,4кВ №1 ТП 276 (Шумихино ферма). На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ 0,4кВ №1 ТП 276 (Шумихино ферма) ВЛ 0,4кВ №1 ТП 276 (Шумихино ферма) | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку ДКР в пролёте опор №7-№8 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 276 (Шумихино ферма) Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: мастер Шилов Е.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.01.2023 г. Описание проведённых работ: Вырубка ДКР Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру мастеру Шилову Е.Н. об эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Вавилов Е.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.01.2023 г. Описание проведённых работ: Внеплановый инструктаж
8526 | 76 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Вяземский РЭС | 2023-01-04 09:20 | 2023-01-04 11:20 | 3.4.9.3, Причиной аварийного отключения ВЛ-10кВ Л-1001 ПС 35/10кВ Успенское явилось междуфазное К.З. при повреждении ведомственного оборудования (отпайка В на выведенные в резерв ведомственные ТП 660, ТП 661). |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо-претензию по факту аварийного отключения ВЛ-10кВ Л-1001 ПС 35/10кВ Успенское в адрес владельца ведомственной отпайки на ТП 660, ТП 661. Срок исполнения: 31.01.2023 г. Ответственное лицо: гл. инженер Степанов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.01.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо-претензия по факту аварийного отключения ВЛ-10кВ Л-1001 ПС 35/10кВ Успенское в адрес владельца ведомственной отпайки на ТП 660, ТП 661.
8527 | 9 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС | 2023-01-04 09:15 | 2023-01-04 09:19 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ на провод фазы "А" и "В" провод под воздействием ветровой нагрузки в пролете опор № 11-1 - 11-2 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 015, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, что привело к отключению ВЛ действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ на провод фазы "А" и "В" провод под воздействием ветровой нагрузки в пролете опор № 11-1 - 11-2 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 015, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненное действием защит. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 с. Узкое, зерноток КТП№15 по всей длине. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Сергеей М.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.02.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 с. Узкое, зерноток КТП№15 по всей длине. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 с. Узкое, зерноток КТП№15 замечаний и включить их в план работ Болховского РЭС. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Сергеей М.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.02.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 с. Узкое, зерноток КТП№15 замечаний и внесены в журнал дефектов для включить их в план работ Болховского РЭС.
8528 | 78 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Новодугинский РЭС | 2023-01-04 09:10 | 2023-01-04 10:21 | 3.4.12.2.3, Причиной аварийного отключения ВЛ 0,4кВ №2 ТП 142 ВЛ 10кВ №02 ПС 110/35/10кВ Днепровск явилось междуфазное К.З., при падении под действием сильных порывов ветра ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №18 - №19, из-за границ охранной зоны ВЛ с дальнейшим её падением на землю. Без повреждения провода. | 4.4.3, Причиной возникновения междуфазного К.З. на ВЛ 0,4кВ №2 ТП 142 ВЛ 10кВ №02 ПС 110/35/10кВ Днепровск явился кратковременный схлест проводов от внешнего механического воздействия при падении ветки дерева под действием сильных порывов ветра на провода ВЛ в пролете опор №18 - №19, из-за границ охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Организационное Направить по факту аварийного отключения ВЛ 0,4кВ №2 ТП 142 ВЛ 10кВ №02 ПС 110/35/10кВ Днепровск письмо с предложением выполнить обрезку крон деревьев, угрожающих падением веток на провода в с. Днепровское по улице Советская Б. Срок исполнения: 12.02.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Пошелюк И.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.01.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено по факту аварийного отключения ВЛ 0,4кВ №2 ТП 142 ВЛ 10кВ №02 ПС 110/35/10кВ Днепровск письмо с предложением выполнить обрезку крон деревьев, угрожающих падением веток на провода в с. Днепровское по улице Советская Б.
8529 | 33 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Новосильский РЭС | 2023-01-04 08:32 | 2023-01-04 10:16 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия ветровой нагрузки, произошло падение ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №12-13 ВЛ 0,4кВ ТП 078 Ф1 д. Александровка на провода фаз "А" и "В", что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода фаз "А" и "В" из вне охранной зоны ВЛ при сильной ветровой нагрузке в пролете опор №12-13 ВЛ 0,4кВ ТП 078 Ф1 д. Александровка, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ ТП 078 Ф1 д. Александровка и включить их в план работ РЭС. Срок исполнения: 13.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Зубарев А.Ю. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.02.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны и включены мероприятия в план работ Новосильского РЭС по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ ТП 078 Ф1 д. Александровка Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ ТП 078 Ф1 д. Александровка по всей длине. Срок исполнения: 13.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Зубарев А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ ТП 078 Ф1 д. Александровка по всей длине.
8530 | 17 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Жуковский РЭС | 2023-01-04 08:30 | 2023-01-04 09:40 | 3.4.12.1.1, Сброс с проводов ВЛ Ф-3 ЗТП-93 Ф-1019 ПС Жуковская в пролёте опор №13-14 гололёдных образований и усилении ветра привело к схлёсту проводов. | 4.4.4, Схлёст проводов ВЛ Ф-3 ЗТП-93 Ф-1019 ПС Жуковская в пролёте опор №13-14, привел к короткому замыканию, перегоранию ПН-2 и отсутствию эл. энергии у потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ИТР ВЛ Ф-3 ЗТП-93 Ф-1019 ПС Жуковская по всей длине. Срок исполнения: 13.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Сафронов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ИТР ВЛ Ф-3 ЗТП-93 Ф-1019 ПС Жуковская по всей длине. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в месячные планы работ. Срок исполнения: 13.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Сафронов С.А. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.02.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотром нарушений не выявлено.
8531 | 24 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС | 2023-01-04 08:30 | 2023-01-04 09:37 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №3 ПС 35/10кВ Нагорье в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №71 - №72 веткой дерева, принесенной порывистым ветром из-за пределов охранной зоны ВЛ. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №71 - №72 веткой дерева, принесенной порывистым ветром из-за пределов охранной зоны ВЛ. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ 10кВ №6 ПС 35/10кВ Нагорье, с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Корнев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.01.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен осмотр ВЛ 10кВ № 03 ПС Нагорье, с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные по результатам осмотра ВЛ 10кВ №6 ПС 35/10кВ Нагорье. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Корнев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.01.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен осмотр ВЛ 10кВ № 03 ПС Нагорье
8532 | 33 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кимрский РЭС | 2023-01-04 08:05 | 2023-01-04 08:13 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ 10кВ №05 ПС Неклюдово произошло по причине междуфазного КЗ из-за повреждения оборудования на абонентской КТП 214 База отдыха. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо в ООО "ОРТС" собственнику КТП 214 База отдыха о привидении оборудования в соответствие с НТД. Срок исполнения: 17.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Кимрского РЭС Сухарьков В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.02.2023 г. Описание проведённых работ: Направили письмо в ООО "ОРТС" собственнику КТП 214 База отдыха о привидении оборудования в соответствие с НТД.
8533 | 117 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Холм-Жирковский РЭС | 2023-01-04 08:05 | 2023-01-04 09:58 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 159 произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате перекрытия проводов ВЛ упавшей веткой дерева в пролете опор №7 - №8 из-за границ охранной зоны ВЛ во время сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 159 явилось междуфазное короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор №7 - №8 в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветки дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной ИТР осмотр ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 159 Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Круглов В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной ИТР осмотр ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 159 Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного ИТР осмотра ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 159 разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков устранения. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Яковлев П.С. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.01.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного ИТР осмотра ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП 159 разработан план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков устранения.
8534 | 56 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Глазуновский РЭС | 2023-01-04 07:58 | 2023-01-04 10:23 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия повторяющихся ветровых нагрузок произошло падение дерева, из вне охранной зоны, на провод фазы «А» ВЛ-10кВ №6 ПС 35/10кВ Сеньково в пролёте опор №5/7 - 5/8, что привело к нарушению электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устранённого действием защит. АПВ не успешно по причине не устранившегося КЗ в период работы АПВ. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева, из вне охранной зоны, на провод фазы «А» ВЛ-10кВ №6 ПС 35/10кВ Сеньково в пролёте опор №5/7 - 5/8, что привело к обрыву провода фазы "А", произошло межфазное замыкание, что вызвало отключение В-10 кВ ВЛ-10кВ №6 ПС 35/10кВ Сеньково действием защит (МТЗ). | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №6 ПС 35/10кВ Сеньково нарушений и включить их в план работ Глазуновского РЭС. Срок исполнения: 12.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Борзенков С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.02.2023 г. Описание проведённых работ: При внеочередном осмотре ВЛ-10кВ №6 ПС 35/10кВ Сеньково нарушений нет Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №6 ПС 35/10 кВ Сеньково по всей длине. Срок исполнения: 12.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Борзенков С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №6 ПС 35/10 кВ Сеньково по всей длине.
8535 | 24 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-01-04 07:54 | 2023-01-04 08:58 | 3.4.8.5.2, Причиной ТН послужило К.З. на секции Т2 в РУ-0,4 кВ ТП-690. | 4.12, Причиной появления К.З. стало ослабление контактных соединений СИП в РУ-0,4 кВ на рубильниках, что привело к их местному нагреву, увеличению переходного сопротивления и впоследствии появлению К.З. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр поврежденного участка РУ-0,4 кВ. Заменить ПК; восстановить, а при необходимости заменить поврежденные рубильники в сторону ВЛ-0,4 кВ. Перед включением произвести измерение сопротивления изоляции оборудования РУ-0,4 кВ секции Т2. Срок исполнения: 16.02.2023 г. Ответственное лицо: начальник СТПиРП Сапрыкин В.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр поврежденного участка РУ-0,4 кВ. Заменены ПК; восстановлены, а при необходимости заменены поврежденные рубильники в сторону ВЛ-0,4 кВ. Перед включением произведены измерение сопротивления изоляции оборудования РУ-0,4 кВ секции Т2.
8536 | 79 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Темкинский РЭС | 2023-01-04 07:41 | 2023-01-04 08:50 | 3.4.12.2.3, Причиной аварийного отключения ВЛ 10кВ №1012 ПС 35/10кВ Бекрино явилось междуфазное К.З. при падении под действием порывов ветра ветки дерева на провода между Р10кВ и ТП204 из-за пределов охранной зоны. | 4.4.3, Причиной возникновения устойчивого междуфазного К.З. на ВЛ 10кВ №1012 ПС 35/10кВ Бекрино явилось внешнее механическое воздействие при падении под действием порывов ветра ветки дерева на провода между Р10кВ и ТП204 из-за пределов охранной зоны. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №1012 ПС 35/10кВ Бекрино силами ИТР с целью выявления угрожающих деревьев за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 10.02.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Горбенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №1012 ПС 35/10кВ Бекрино силами ИТР с целью выявления угрожающих деревьев за пределами охранной зоны ВЛ. Мероприятие: Организационное Составить план мероприятий по устранению выявленных в ходе внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №1012 ПС 35/10кВ Бекрино дефектов с назначением сроков их устранения и ответственных лиц. Срок исполнения: 10.02.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Горбенко А.В. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.02.2023 г. Описание проведённых работ: Составлен план мероприятий по устранению выявленных в ходе внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №1012 ПС 35/10кВ Бекрино дефектов с назначением сроков их устранения и ответственных лиц.
8537 | 143 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС | 2023-01-04 07:41 | 2023-01-04 09:40 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-1007 ПС Лоино явилось падение ветки дерева на провода в пролете опор №43 - №44 в результате воздействия сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ-1007 ПС Лоино явилось межфазное короткое замыкание в пролёте опор №№ 43-44 вследствие нарушения изоляции между проводами в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветки дерева, находящегося за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной ИТР осмотр участков ВЛ-1007 ПС Лоино проходящих по лесистым участкам с целью выявления угрожающих деревьев. Срок исполнения: 17.02.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Смоленского РЭС Красносельский В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной ИТР осмотр участков ВЛ-1007 ПС Лоино проходящих по лесистым участкам с целью выявления угрожающих деревьев. Мероприятие: Техническое При наличии угрожающих падением деревьев пролете опор №43 - №44 за границей охранной зоны ВЛ-1007 ПС Лоино произвести их вырубку. Срок исполнения: 03.03.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Смоленского РЭС Красносельский В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.02.2023 г. Описание проведённых работ: При наличии угрожающих падением деревьев пролете опор №43 - №44 за границей охранной зоны ВЛ-1007 ПС Лоино произведена их вырубку. Мероприятие: Организационное По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-1007 ПС Лоино разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний. Срок исполнения: 27.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Смоленского РЭС Суражевский С.В Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.02.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-1007 ПС Лоино разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний.
8538 | 80 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Угранский РЭС | 2023-01-04 07:24 | 2023-01-04 09:21 | 3.4.12.2.3, Причиной аварийного отключения ВЛ 10кВ №1024 ПС 110кВ Знаменка явилось устойчивое междуфазное К.З. при падении под действием сильных порывов ветра дерева на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ в пролёте опор №99 - №100. При подаче напряжения в линию в цикле АПВ и при РПВ дерево находилось на проводах ВЛ, затем, под воздействием порывов ветра, упало на землю. | 4.4.3, Причиной возникновения устойчивого междуфазного К.З. на ВЛ 10кВ №1024 ПС 110кВ Знаменка явилось внешнее механическое воздействие при падении под действием сильных порывов ветра дерева на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ в пролёте опор №99 - №100. | Мероприятие: Организационное Составить план устранения выявленных в ходе внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №1024 ПС 110кВ Знаменка дефектов, с назначением сроков их устранения и ответственных лиц. Срок исполнения: 12.02.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Кузьмин И.В. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.02.2023 г. Описание проведённых работ: Составлен план устранения выявленных в ходе внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №1024 ПС 110кВ Знаменка дефектов, с назначением сроков их устранения и ответственных лиц. Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку угрожающих деревьев за пределами охранной зоны ВЛ 10кВ №1024 ПС 110кВ Знаменка в пролёте опор №99 - №100. Срок исполнения: 12.02.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Кузьмин И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.02.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнена вырубка угрожающих деревьев за пределами охранной зоны ВЛ 10кВ №1024 ПС 110кВ Знаменка в пролёте опор №99 - №100. Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №1024 ПС 110кВ Знаменка с целью выявления деревьев, угрожающих падением на провода ЛЭП за пределами охранной зоны. Срок исполнения: 12.02.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Кузьмин И.В. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.02.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №1024 ПС 110кВ Знаменка с целью выявления деревьев, угрожающих падением на провода ЛЭП за пределами охранной зоны.
8539 | 31 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-10 кВ № 129.07 явилось явилось межфазное замыкание проводов ВЛ в пр.оп 48-49 произошедшее в результате падения на провода ветки дерева, стоящего вне охранной зоне ВЛ, вследствие воздействия порывистого ветра. | 4.4.3, Межфазное замыкание ВЛ-10 кВ № 129.07 произошло по причине падения на провода ветки дерева в пр.оп 48-49, стоящего вне охранной зоне ВЛ, вследствие воздействия порывистого ветра. | Мероприятие: Организационное Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ № 129.07 ПС Беседино Срок исполнения: 02.03.2023 г. Ответственное лицо: ГИ РЭС Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.01.2023 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ-10 кВ № 129.07 ПС Беседино подготовить график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 02.03.2023 г. Ответственное лицо: ГИ РЭС Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.01.2023 г.
8540 | 82 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Угранский РЭС | 2023-01-04 07:11 | 2023-01-04 09:49 | 3.4.12.2.3, Причиной аварийного отключения ВЛ 10кВ №1001 ПС 35/10кВ Мытишино явилось междуфазное К.З. при падении под действием сильных порывов ветра ветки дерева на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ в пролёте опор №27 - №28. При подаче напряжения в линию в цикле АПВ и при РПВ ветка находилась на проводах ЛЭП, затем, под действием сильных порывов ветра упала на землю. | 4.4.3, Причиной возникновения междуфазного К.З. на ВЛ 10кВ №1001 ПС 35/10кВ Мытишино явилось внешнее механическое воздействие при падении под действием сильных порывов ветра ветки дерева на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ в пролёте опор №27 - №28. | Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку угрожающих деревьев за пределами охранной зоны ВЛ 10кВ №1001 ПС 35/10кВ Мытишино в пролёте опор №27 - №28. Срок исполнения: 12.02.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Кузьмин И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.02.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнена вырубка угрожающих деревьев за пределами охранной зоны ВЛ 10кВ №1001 ПС 35/10кВ Мытишино в пролёте опор №27 - №28. Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №1001 ПС 35/10кВ Мытишино с целью выявления угрожающих падением на провода ЛЭП деревьев за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 12.02.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Кузьмин И.В. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.02.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №1001 ПС 35/10кВ Мытишино с целью выявления угрожающих падением на провода ЛЭП деревьев за пределами охранной зоны ВЛ. Мероприятие: Организационное Составить план мероприятий по устранению выявленных в ходе внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №1001 ПС 35/10кВ Мытишино дефектов, с назначением сроков их устранения и ответственных лиц. Срок исполнения: 12.02.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Кузьмин И.В. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.02.2023 г. Описание проведённых работ: Составлен план мероприятий по устранению выявленных в ходе внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №1001 ПС 35/10кВ Мытишино дефектов, с назначением сроков их устранения и ответственных лиц.
8541 | 79 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС | 2023-01-04 07:07 | 2023-01-04 10:05 | 3.4.12.2.3, отключение ВЛ 10кВ №15 от ПС 35/10 Н.Кузьминская произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролёте опор №217 - №218 деревом, нагнутым сильным порывом ветра, из вне охранной зоны ВЛ-10кВ, без обрыва провода, при прохождении циклона по территории Удомельского района Тверской области. | 4.4.3, В результате механического воздействия, при наклоне дерева, из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ на провода в пролете опор №217 - №218, ВЛ 10кВ №15 от ПС 35/10 Н.Кузьминская под воздействием сильного порывистого ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, без обрыва проводов, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №15 от ПС 35/10 Н.Кузьминская действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр в пролётах опор №220 - №240 ВЛ-10кВ №15 от ПС-35/10кВ Н.Кузьминская с целью выявления дефектов, влияющих на аварийность. Срок исполнения: 16.01.2023 г. Ответственное лицо: и.о.начальника Удомельского РЭС Алчеев Д.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.01.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр в пролётах опор №220 - №240 ВЛ-10кВ №15 от ПС-35/10кВ Н.Кузьминская Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре в пролётах опор №220 - №240 ВЛ-10кВ №15 от ПС-35/10кВ Н.Кузьминская Срок исполнения: 20.01.2023 г. Ответственное лицо: и.о.начальника Удомельского РЭС Алчеев Д.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.01.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр в пролётах опор №220 - №240 ВЛ-10кВ №15 от ПС-35/10кВ Н.Кузьминская
8542 | 87 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Ливенский РЭС | 2023-01-04 07:06 | 2023-01-04 10:20 | 3.4.9.3, В результате неисправности на ВЛ-10 кВ №13 ПС 110/35/10кВ Долгое (на балансе АО "РЖД") произошло отключение ВЛ действием защит.
8543 | 116 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2023-01-04 06:58 | 2023-01-04 07:14 | 3.4.9.3, В результате повреждения ПУ-0,38кВ у абонента частного сектора, произошло нарушение электрической изоляции и возникновение однофазного короткого замыкания на ВЛ 0,4кВ Л-2 Кул-2-1, устраненного действием защит. |  | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ Л-2 Кул-2-1 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 13.02.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Земских А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.01.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ Л-2 Кул-2-1 нарушений и включены в план работ Орловского РЭС. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-2 Кул-2-1 по всей длине. Срок исполнения: 13.02.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Земских А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.01.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-2 Кул-2-1 по всей длине.
8544 | 16 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Стародубский РЭС | 2023-01-04 05:58 | 2023-01-04 06:50 | 3.4.12.2.3, В результате налипания мокрого снега и сильного порывистого ветра произошло падение веток с деревьев, растущих за пределами охранной зоны, на провода ВЛ-10кВ ф.108 ПС Десятуха в пролете опор №63-64. | 4.4.3, Падение ветки на провода ВЛ-10кВ ф.108 ПС Десятуха в пролете опор №63-64 привело к короткому замыканию и отключению от действия РЗ В-10кВ ф.108 ПС Десятуха. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-10кВ ф.108 ПС Десятуха в пролете опор №63-64 угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 13.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Трусов Д.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведена обрезка веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-10кВ ф.108 ПС Десятуха в пролете опор №63-64 угрожающих падением на провода.
8545 | 30 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2023-01-04 05:54 | 2023-01-04 08:18 |  |  | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 743 ПС №4 по всей длине с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ. Срок исполнения: 12.02.2023 г. Ответственное лицо: Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.01.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр выполнен Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 743 ПС №4 разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 12.02.2023 г. Ответственное лицо: Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.01.2023 г. Описание проведённых работ: Замечаний не выявлено
8546 | 103 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2023-01-04 05:46 | 2023-01-04 06:03 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 5/3-5/4 ВЛ 0,4кВ Л-2 Кул-2-9 на провода фаз "В" и "С" из-за воздействия ветровой нагрузки, произошел схлест и нарушение электрической изоляции, с возникновением межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 5/3-5/4 ВЛ 0,4кВ №2 Кул-2-9 на провода фаз "А" и "В", произошло нарушение электрической изоляции ВЛ, с возникновением межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №2 Кул-2-9 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС Срок исполнения: 13.02.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Земских А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.01.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №2 Кул-2-9 нарушений и включены в план работ Орловского РЭС Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 Кул-2-9 по всей длине. Срок исполнения: 13.02.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Земских А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.01.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 Кул-2-9 по всей длине.
8547 | 12 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2023-01-04 05:28 | 2023-01-04 05:47 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 303 ВЛ №7 ПС Селезневская произошло в результате К.З. вызванного схлестом проводов двух фаз, под воздействием ветровых нагрузок (порывы ветра до 14 м/с) в пролете опор №17-18 из-за несоответствие нормам стрелы проводов. | 4.1.3, Из-за нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации, произошло растяжение неизолированного провода, что под воздействием ветровых нагрузок привело к схлесту проводов, возникновению К.З. и отключению ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 303 ВЛ №7 ПС Селезневская | Мероприятие: Техническое Провести перетяжку провода ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 303 ВЛ №7 ПС Селезневская в пролете опор № 17-18 Срок исполнения: 27.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнена перетяжка провода ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 303 ВЛ №7 ПС Селезневская в пролете опор № 17-18 Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу, обслуживающему ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 303 ВЛ №7 ПС Селезневская на тему своевременности выявления и устранения дефектов на ВЛ, с целью недопущения аналогичных технологических нарушений Срок исполнения: 27.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый инструктаж персоналу, обслуживающему ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 303 ВЛ №7 ПС Селезневская на тему своевременности выявления и устранения дефектов на ВЛ, с целью недопущения аналогичных технологических нарушений
8548 | 23 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС | 2023-01-04 05:24 | 2023-01-04 07:30 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №22 ПС 110/35/10кВ Шушково в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №28 - №29 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. УРЗА введении РЖД. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №28 - №29 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. УРЗА введении РЖД. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №22 ПС 110/35/10кВ Шушково, с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Павлов А.П. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.01.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №22 ПС 110/35/10кВ Шушково, с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ № 22 ПС 110/35/10кВ Шушково устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Павлов А.П. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.01.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №22 ПС 110/35/10кВ Шушково, с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.
8549 | 90 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2023-01-04 05:20 | 2023-01-04 07:00 | 3.4.12.2.1, В результате повторяющихся ветровых нагрузок, произошло снижение несущей способности вязки провода фазы «В» на опоре №1-14 КВЛ-10кВ №4 ПС 35/10 Бакланово, что при усилении ветра привело к ее обрыву, падению провода фазы "В" на траверсу с возникновением однофазного замыкания на землю, которое было устранено оперативным отключением. | 4.4.4, В результате нарушения механического соединения вязки провода и изолятора ШФ-20В из-за воздействия ветровых нагрузок произошел ее обрыв и падение провода фазы "В" на траверсу опоры №1-14 КВЛ-10кВ №4 ПС 35/10 Бакланово с возникновением однофазного замыкания на землю, которое было устранено оперативным отлючением. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при осмотре КВЛ-10кВ №4 ПС 35/10 Бакланово нарушений и включить их в планы работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 13.02.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Лютиков Н.Н. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.01.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных при осмотре КВЛ-10кВ №4 ПС 35/10 Бакланово нарушений и включены в планы работ Орловского РЭС. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №4 ПС 35/10 Бакланово по всей длине. Срок исполнения: 13.02.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.01.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №4 ПС 35/10 Бакланово по всей длине.
8550 | 32 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2023-01-04 05:00 | 2023-01-04 05:18 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия ветровой нагрузки произошло падение ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №10-11 ВЛ 0,4кВ Л-1 Южн-18-9 на провода фаз "В" и "С", что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №10-11 ВЛ 0,4кВ Л-1 Южн-18-9 на провода фаз "В" и "С", произошло нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ Л-1 Южн-18-9 нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 13.02.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Земских А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.01.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ Л-1 Южн-18-9 нарушений и включены в план работ Орловского РЭС. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-1 Южн-18-9 по всей длине. Срок исполнения: 13.02.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Земских А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.01.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л-1 Южн-18-9 по всей длине.
8551 | 96 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2023-01-04 03:00 | 2023-01-04 03:25 | 3.4.10.2, Отключение ВЛ 10 кВ №11 Жарки ПС 35/10 кВ "Лесные поляны" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №164 - ЛР-14 через тело птицы. На проводах видны следы перекрытия. Тело птицы со следами электрической дуги обнаружено на земле под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно | 4.12, Перекрытие проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №164 - ЛР-14 ВЛ 10 кВ №11 Жарки ПС 35/10 кВ "Лесные поляны" через тело птицы. На проводах видны следы перекрытия. Тело птицы со следами электрической дуги обнаружено на земле под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №11 Жарки ПС 35/10 кВ "Лесные поляны" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №11 Жарки ПС 35/10 кВ "Лесные поляны" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр
8552 | 5 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Клинцовский РЭС | 2023-01-04 02:29 | 2023-01-04 03:21 | 3.4.12.1.3, Воздействие порывистого ветра и налипание мокрого снега привело к падению ветви с дерева, растущего за пределами охранной зоны, на провода, механическому воздействию и нарушению изоляции ВЛ-10кВ ф.111 ПС Заводская в пролёте опор №4/25-4/26. | 4.4.3, Механическое воздействие и нарушение изоляции ВЛ-10кВ ф.111 ПС Заводская в пролёте опор №4/25-4/26, привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ (МТЗ) В-10кВ ф.111 ПС Заводская. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.111 ПС Заводская в пролете опор №4/25-4/26. Срок исполнения: 11.02.2023 г. Ответственное лицо: Герасименко М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр, замечания устранены.
8553 | 14 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2023-01-04 02:18 | 2023-01-04 02:20 | 3.4.7.3.5, Отключение КЛ 10 кВ №26(14) ПС 110 кВ Ржев произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за поверхностного перекрытия опорных изоляторов двух фаз в РУ 10 кВ ТП 10 кВ №109 вследствие снижения электрической изоляции опорных изоляторов в результате старения в процессе длительной эксплуатации. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции опорных изоляторов в РУ 10 кВ ТП 10 кВ №109 КЛ 10 кВ №26(14) ПС 110 кВ Ржев в результате старения в процессе длительной эксплуатации, произошло поверхностного перекрытия опорных изоляторов двух фаз в РУ 10 кВ ТП 10 кВ №109, что явилось причиной возникновения междуфазного КЗ в РУ 10 кВ ТП 10 кВ №109 и привело к отключению КЛ 10 кВ №26(14) ПС 110 кВ Ржев действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременное проведение мероприятий по замене изоляции в РУ 10 кВ на ТП №109 на КЛ-10кВ ф№ 26(14 ) ПС 110/35/10 Ржев КЛ-10кВ ф№ 26(14 ) ПС 110/35/10 Ржев | Мероприятие: Техническое Произвести замену изоляции в РУ 10 кВ ТП 10 кВ №109 КЛ 10 кВ №26(14) ПС 110 кВ Ржев с выводом в ремонт ТП 10 кВ. Срок исполнения: 10.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.02.2023 г. Мероприятие: Организационное Всему ремонтному и оперативно-ремонтному персоналу Ржевского РЭС провести внеплановый инструктаж о необходимости своевременного выявления и устранения дефектов в соответствии с требованиями НДТ. Срок исполнения: 06.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.01.2023 г.
8554 | 18 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2023-01-04 02:12 | 2023-01-04 05:10 | 3.4.12.2.3, Отключение КВЛ 10 кВ №09(2) ПС 110 кВ Заднее Поле произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №20/19-20/20 из-за перекрытия проводов деревом, упавшим на провода из-за пределов охранной зоны КВЛ-10 кВ, под воздействием порывистого ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Старицкого района Тверской области с обрывом одного провода. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении на провода дерева из-за пределов охранной зоны в пролете опор №20/19-20/20 КВЛ 10 кВ №09(2) ПС 110 кВ Заднее Поле под воздействием сильных порывов ветра, произошел обрыв одного фазного провода в данном пролете опор.. | Мероприятие: Организационное Выполнить внеочередной осмотр с целью выявления наличия дефектов КВЛ 10 кВ №09(2) ПС 110 кВ Заднее Поле в пролетах опор №20/15-20/20. Срок исполнения: 13.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено с опозданием Фактический срок исполнения: 15.02.2023 г. Описание проведённых работ: . Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра КВЛ 10 кВ №09(2) ПС 110 кВ Заднее Поле в пролетах опор №20/15-20/20. Срок исполнения: 16.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.02.2023 г. Описание проведённых работ: .
8555 | 84 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Вяземский РЭС | 2023-01-04 01:50 | 2023-01-04 02:55 | 3.4.9.3, Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4кВ №2 КТП-Быково ВЛ-1039 ПС 110кВ Вязьма-1 явилось междуфазное К.З., возникшее при повреждении принадлежащего потребителю вводного кабеля в жилой дом от опоры №10/1. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо-претензию в адрес абонента, запитанного от опоры №10/1 (Резникова Д.А.), по факту аварийного отключения ВЛ-0,4кВ №2 КТП-Быково ВЛ-1039 ПС 110кВ Вязьма-1. Срок исполнения: 31.01.2023 г. Ответственное лицо: гл. инженер Степанов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.01.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо-претензия в адрес абонента, запитанного от опоры №10/1 (Резников Д.А.), по факту аварийного отключения ВЛ-0,4кВ №2 КТП-Быково ВЛ-1039 ПС 110кВ Вязьма-1.
8556 | 116 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Дорогобужский РЭС | 2023-01-04 01:45 | 2023-01-04 03:42 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ № 2 ТП 307 произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате перекрытия проводов ВЛ упавшей веткой дерева в пролете опор №8 - №9 из-за границ охранной зоны ВЛ во время сильных порывов ветра. | 4.4.3, Отключение ВЛ 0,4кВ № 2 ТП 307 произошло вследствие механического воздействия при падении ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №8 - №9 с последующим возникновением междуфазного КЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ № 2 ТП 307. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Гафуров А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.02.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр Мероприятие: Организационное По результатам проведенного осмотра ВЛ 0,4кВ № 2 ТП 307 разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Гафуров А.С. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.02.2023 г. Описание проведённых работ: разработан план мероприятий
8557 | 8 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2023-01-04 01:29 | 2023-01-04 02:00 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации произошло снижение эксплуатационных свойств материала изоляции на КЛ 6 кВ ПС 219 ф.8 - РП 51, что привело к отключению кабельной линии. | 4.12, Нет Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: не известно на КЛ 6 кВ ПС 219 ф.8 - РП 51 | Мероприятие: Организационное Провести испытание повышенным напряжением КЛ 6 кВ ПС 219 ф.8 - РП 51 Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник службы кабельных линий электропередачи Ковалевский С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.02.2023 г. Описание проведённых работ: Проведено испытание повышенным напряжением КЛ 6 кВ ПС 219 ф.8 - РП 51
8558 | 9 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2023-01-04 01:29 | 2023-01-04 02:24 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации произошло снижение эксплуатационных свойств материала изоляции на КЛ 6 кВ ПС 219 Ф.5 - РП 45, что привело в электропробою и межфазному замыканию. | 4.12, Межфазное короткое замыкание из-за пробоя изоляции на кабельном участке Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электропробой изоляции на КЛ 6 кВ ПС 219 Ф.5 - РП 50 КЛ 6 кВ ПС 219 Ф.5 - РП 45 | Мероприятие: Организационное Провести испытание повышенным напряжением КЛ 6 кВ ПС 219 Ф.5 - РП 45 Срок исполнения: 28.02.2023 г. Актуальный срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник службы кабельных линий электропередачи Ковалевский С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.03.2023 г. Описание проведённых работ: Проведено испытание повышенным напряжением КЛ 6 кВ ПС 219 Ф.5 - РП 45
8559 | 10 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» |  |  | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации произошло снижение эксплуатационных свойств материала изоляции на КЛ 6 кВ ПС 219 Ф.5 - РП 45 , что привело в электропробою и межфазному замыканию. | 4.12, Межфазное короткое замыкание из-за пробоя изоляции на кабельном участке Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электропробой изоляции на КЛ 6 кВ ПС 219 Ф.5 - РП 45 | Мероприятие: Организационное Провести испытание повышенным напряжением КЛ 6 кВ ПС 219 Ф.5 - РП 45 Срок исполнения: 28.02.2023 г. Актуальный срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник службы кабельных линий электропередачи Ковалевский С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.03.2023 г. Описание проведённых работ: Проведено испытание повышенным напряжением КЛ 6 кВ ПС 219 Ф.5 - РП 45
8560 | 78 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС | 2023-01-04 01:20 | 2023-01-04 01:25 | 3.4.12.2.3, отключение ВЛ 10кВ №07 от ПС 110/10 Манихино произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролёте опор №50 - №51 деревом, нагнутым сильным порывом ветра, из вне охранной зоны ВЛ-10кВ, без обрыва провода, при прохождении циклона по территории Удомельского района Тверской области. | 4.4.3, В результате механического воздействия, при наклоне дерева, из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ на провода в пролете опор №50 - №51, ВЛ 10кВ №07 от ПС 110/10 Манихино под воздействием сильного порывистого ветра, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, без обрыва проводов, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №07 от ПС 110/10 Манихино действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр в пролётах опор №51 - №72 ВЛ 10кВ №07 от ПС 110/10 Манихино с целью выявления дефектов, влияющих на аварийность. Срок исполнения: 16.01.2023 г. Ответственное лицо: и.о.начальника Удомельского РЭС Алчеев Д.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.01.2023 г. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре в пролётах опор №51 - №72 ВЛ 10кВ №07 от ПС 110/10 Манихино Срок исполнения: 20.01.2023 г. Ответственное лицо: и.о.начальника Удомельского РЭС Алчеев Д.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.01.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр в пролётах опор №51 - №72 ВЛ 10кВ №07 от ПС 110/10 Манихино
8561 | 142 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС | 2023-01-04 00:54 | 2023-01-04 02:12 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №1 ТП-243 ВЛ-1003 Катынь-1 явилось повреждение в ВЩУ потребителя на опоре № 12. |  | Мероприятие: Организационное Направить претензионное письмо владельцу ВЩУ на опоре № 12. Срок исполнения: 31.01.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Смоленского РЭС Суражевский С.В Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.01.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено претензионное письмо владельцу ВЩУ на опоре № 12
8562 | 114 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Дорогобужский РЭС | 2023-01-04 00:37 | 2023-01-04 02:30 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ № 2 ТП 85 Алексино произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате перекрытия проводов ВЛ упавшей веткой дерева в пролете опор №4 - №5 из-за границ охранной зоны ВЛ во время сильных порывов ветра. | 4.4.3, Отключение ВЛ 0,4кВ № 2 ТП 85 Алексино произошло вследствие механического воздействия при падении ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №4 - №5 с последующим возникновением междуфазного КЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ № 2 ТП 85 Алексино. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Гафуров А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.02.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр Мероприятие: Организационное По результатам проведенного осмотра ВЛ 0,4кВ № 2 ТП 85 Алексино разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Гафуров А.С. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.02.2023 г. Описание проведённых работ: разработан план мероприятий
8563 | 141 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Кардымовский РЭС | 2023-01-03 23:46 | 2023-01-04 01:46 | 3.4.12.2.3, Причиной приведшей к падению дерева на провода ВЛ-1005 ПС Кардымово в пролете опор № Б8 - №Б10 явилось воздействие сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению от действия МТЗ ВВ ВЛ-1005 на ПС 110/35/10 кВ Кардымово явилось междуфазное короткое замыкание из-за механического воздействия с обрывом проводом в результате падения на провода ВЛ-1005 ПС Кардымово в пролете опор №Б9 - №Б10 дерева из глубины лесного массива. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной ИТР осмотр участков ВЛ-1005 ПС Кардымово проходящих по лесистым участкам с целью выявления угрожающих деревьев. Срок исполнения: 17.02.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Кардымовского РЭС Хатамов А.Х. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произвести внеочередной ИТР осмотр участков ВЛ-1005 ПС Кардымово проходящих по лесистым участкам с целью выявления угрожающих деревьев. Мероприятие: Техническое При наличии угрожающих падением деревьев пролете опор №№ Б8-Б10 за границей охранной зоны ВЛ-1005 ПС 110/35/10 кВ Кардымово произвести их вырубку. Срок исполнения: 03.03.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Кардымовского РЭС Хатамов А.Х. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.03.2023 г. Описание проведённых работ: В пролете опор №№ Б8-Б10 за границей охранной зоны ВЛ-1005 ПС 110/35/10 кВ Кардымово деревьев угрожающих падением на провода ВЛ не выявлено. Мероприятие: Организационное По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-1005 ПС Кардымово разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний. Срок исполнения: 27.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Кардымовского РЭС Шаповалов А.И. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.02.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-1005 ПС Кардымово разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний.
8564 | 113 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Сафоновский РЭС | 2023-01-03 23:45 | 2023-01-04 00:36 | 3.4.9.3, Причиной отключения АВ №7 0,4кВ послужило короткое замыкание в сетях потребителя. |  | Мероприятие: Техническое Направить письмо с претензией потребителю о неудовлетворительном состоянии электрооборудования. Срок исполнения: 13.02.2023 г. Ответственное лицо: Латышев П.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.02.2023 г. Описание проведённых работ: письмо с претензией потребителю о неудовлетворительном состоянии электрооборудования.
8565 | 5 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-01-03 23:40 | 2023-01-04 00:30 | 3.4.7.3.5, Причиной ТН явилось неудовлетворительное техническое состояние участка кабельной линии вследствие длительного эксплуатационного срока. | 4.12, Причиной отключения явилось нарушение электрической изоляции вследствие ее разрушения на участке кабельной линии. | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт поврежденного участка кабельной линии КЛ-6кВ ТП1165--ТП1230. Выполнить высоковольтные испытания и измерения. Срок исполнения: 13.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведено ремонт поврежденного участка кабельной линии КЛ-6кВ ТП1165--ТП1230. Выполнены высоковольтные испытания и измерения.
8566 | 4 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-01-03 23:35 | 2023-01-04 00:29 | 3.4.7.3.5, Причиной ТН явилось неудовлетворительное техническое состояние участка кабельной линии вследствие длительного эксплуатационного срока. | 4.12, Причиной отключения явилось нарушение электрической изоляции вследствие ее разрушения и пробоя между фазами А и В. | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт поврежденного участка кабельной линии КЛ-6кВ ТП1827--ТП810 и ТП1602--ТП1827. Выполнить измерения Срок исполнения: 13.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен ремонт поврежденного участка кабельной линии КЛ-6кВ ТП1827--ТП810 и ТП1602--ТП1827. Выполнены измерения
8567 | 92 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Вяземский РЭС | 2023-01-03 23:20 | 2023-01-04 00:30 | 3.4.9.3, Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4кВ №2 ТП-1 Бобосовка ВЛ1007 ПС 110кВ Вязьма-Тяговая явилось междуфазное К.З., возникшее при повреждении принадлежащего абоненту вводного кабеля в жилой дом от опоры №8/4. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо-претензию в адрес абонента, запитанного от опоры №8/4 (Субботин А.Б.), по факту аварийного отключения ВЛ №2 ТП-1 Бобосовка ВЛ1007 В.-Тяговая . Срок исполнения: 31.01.2023 г. Ответственное лицо: гл. инженер Степанов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.01.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо-претензия в адрес абонента, запитанного от опоры №8/4 (Субботин А.Б.), по факту аварийного отключения ВЛ №2 ТП-1 Бобосовка ВЛ1007 В.-Тяговая .
8568 | 7 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» |  |  | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации произошло снижение эксплуатационных свойств материала изоляции на КЛ 6 кВ ПС 17 к.8б - РП 65, что привело в электропробою и межфазному замыканию. | 4.12, Межфазное короткое замыкание из-за пробоя изоляции на кабельном участке Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электропробой изоляции на КЛ 6 кВ ПС 17 к.8б - РП 65 | Мероприятие: Организационное Провести испытание повышенным напряжением КЛ 6 кВ ПС 17 к.8б - РП 65 Срок исполнения: 28.02.2023 г. Актуальный срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник службы кабельных линий электропередачи Ковалевский С.В. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.03.2023 г. Описание проведённых работ: Проведено испытание повышенным напряжением КЛ 6 кВ ПС 17 к.8б - РП 65
8569 | 140 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС | 2023-01-03 23:18 | 2023-01-04 02:11 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №1 ТП-818 ВЛ-1006 ПС Мазальцево явилось повреждение в ВЩУ потребителя на опоре №8. |  | Мероприятие: Организационное Направить претензионное письмо потребителю. Срок исполнения: 31.01.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Смоленского РЭС Суражевский С.В Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.01.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено претензионное письмо потребителю
8570 | 98 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Верховский РЭС | 2023-01-03 23:15 | 2023-01-03 23:28 | 3.4.7.3.5, В результате несвоевременного выявления дефекта ТТ -75/5 фаза "С " в виде старения изоляции ТТ 10 кВ ячейки 10 кВ ВЛ-10кВ Ф-2 ПС Паньково, произошло возникновение короткого замыкания, устраненного, действием защит. | 4.12, В результате несвоевременного выявления дефекта ТТ -75/5 фаза "С " в виде старения изоляции ТТ 10 кВ ячейки 10 кВ ВЛ-10кВ Ф-2 ПС Паньково, произошло нарушение изоляции обмотки ТТ, что привело к срабатыванию защит на отключение ВЛ-10кВ Ф-2 ПС Паньково. | Мероприятие: Организационное ВЛ-10кВ Ф-2 ПС Паньково, разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ячеек 10 кВ и включить их в план работы Верховского РЭС. Срок исполнения: 13.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.01.2023 г. Описание проведённых работ: Дефекты включены в план работ Мероприятие: Техническое ВЛ-10кВ Ф-2 ПС Паньково произвести внеочередной осмотр ячеек 10 кВ ПС Паньково. Срок исполнения: 13.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.01.2023 г. Описание проведённых работ: Дефекты включены в план работ
8571 | 46 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Моршанский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Из-за повреждения оборудования находящегося на балансе потребителя, произошло отключение ВЛ 6кВ № 22 ПС Моршанская |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов. Срок исполнения: 12.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.01.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов.
8572 | 47 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Моршанский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Из-за повреждения оборудования находящегося на балансе потребителя, произошло отключение ВЛ 6кВ № 36 ПС Моршанская |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов. Срок исполнения: 12.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.01.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов.
8573 | 28 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС | 2023-01-03 23:08 | 2023-01-03 23:29 | 3.4.9.3, В результате воздействия оборудования потребителя на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП Ш-1-7 произошло возникновение короткого замыкания, устраненного действием защит. |  | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного обхода ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП Ш-1-7 и включить их в план работ Кромского РЭС. Срок исполнения: 13.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Лежепеков Д.Н. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.01.2023 г. Описание проведённых работ: Разработать мероприятия по устранению нарушений, выявленных в ходе внеочередного обхода ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП Ш-1-7. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП Ш-1-7. Срок исполнения: 13.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Лежепеков Д.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП Ш-1-7. Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю ИП " Сабелькин А.А." о соблюдении требований Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей на ВЛ 0,4кВ №1 КТП Ш-1-7, исключающие нарушение электроснабжения потребителей филиала Орелэнерго. Срок исполнения: 13.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Лежепеков Д.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.02.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо потребителю ИП " Сабелькин А.А." о соблюдении требований Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей на ВЛ 0,4кВ №1 КТП Ш-1-7, исключающие нарушение электроснабжения потребителей филиала Орелэнерго.
8574 | 15 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2023-01-03 23:05 | 2023-01-03 23:26 | 3.4.7.3.5, Перегорание ПН-2 в РУ-0,4 кВ на КТП 10 кВ Пищалино-3 произошло по причине возникновения КЗ из-за схлеста проводов в пролете опор №6-7 ВЛ 0,4 кВ №2 в результате увеличения стрелы провеса проводов. | 4.12, В результате увеличения стрелы провеса проводов в пролете опор №6-7 ВЛ-0,4кВ №2 КТП 10 кВ Пищалино-3 произошел схлест проводов в данном пролете опор, что послужило причиной перегорания ПН-2 в РУ 0,4 кВ на КТП 10 кВ Пищалино-3. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременное проведение мероприятий по перетяжке проводов в пролете опор №6-7 на ВЛ-0,4кВ №2 Пищалино-3 ВЛ-10 №24 Зубцов ВЛ-0,4кВ №2 Пищалино-3 ВЛ-10 №24 Зубцов | Мероприятие: Техническое Произвести перетяжку проводов в пролете опор №5-8 ВЛ-0,4кВ №2 Пищалино-3 ВЛ-10 №24 Зубцов Срок исполнения: 10.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.01.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр после перетяжки проводов в пролете опор №5-8 ВЛ-0,4кВ №2 Пищалино-3 ВЛ-10 №24 Зубцов Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастерам Зубцовского участка Ржевского РЭС о необходимости проведения технического обслуживания оборудования в соответствии с требованиями НТД Срок исполнения: 31.01.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.01.2023 г.
8575 | 94 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Вяземский РЭС | 2023-01-03 22:25 | 2023-01-03 23:10 | 3.4.9.3, Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4кВ №1 ТП-1 Селеево ВЛ1007 ПС 110кВ Вязьма-Тяговая явилось междуфазное К.З., возникшее при повреждении принадлежащего потребителю вводного кабеля в жилой дом от опоры №А4. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо-претензию в адрес абонента, запитанного от опоры №А4 (Кипень А.В.), по факту аварийного отключения ВЛ-0,4кВ №1 ТП-1 Селеево ВЛ1007 ПС 110кВ Вязьма-Тяговая. Срок исполнения: 31.01.2023 г. Ответственное лицо: гл. инженер Степанов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.01.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо-претензия в адрес абонента, запитанного от опоры №А4 (Кипень А.В.), по факту аварийного отключения ВЛ-0,4кВ №1 ТП-1 Селеево ВЛ1007 ПС 110кВ Вязьма-Тяговая.
8576 | 38 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС | 2023-01-03 22:23 | 2023-01-03 23:43 | 3.4.7.3.1, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 4-01 ПС 35 кВ Котово произошло из-за возникновения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал на 12 А, вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание АВ 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "А", превышающих номинал, на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 4-01 ПС 35 кВ Котово из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неравномерное распределение нагрузки на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 4-01 ПС 35 кВ Котово VN004-00025448 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 4-01 ПС 35 кВ Котово. Срок исполнения: 13.01.2023 г. Ответственное лицо: Данько В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.01.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 4-01 ПС 35 кВ Котово. Срок исполнения: 13.01.2023 г. Ответственное лицо: Данько В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.01.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено распределение нагрузок по фазам Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 02.02.2023 г. Ответственное лицо: Данько В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.01.2023 г. Описание проведённых работ: Мероприятия по устранению выявленных нарушений
8577 | 111 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Дорогобужский РЭС | 2023-01-03 22:20 | 2023-01-04 00:15 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ № 3 ТП 001 произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате перекрытия проводов ВЛ упавшей веткой дерева в пролете опор №12 - №13 из-за границ охранной зоны ВЛ во время сильных порывов ветра. | 4.4.3, Отключение ВЛ 0,4кВ № 3 ТП 001 произошло вследствие механического воздействия при падении ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №12 - №13 с последующим возникновением междуфазного КЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ № 3 ТП 001. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Гафуров А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.02.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр Мероприятие: Организационное По результатам проведенного осмотра ВЛ 0,4кВ № 3 ТП 001 разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения. Срок исполнения: 13.02.2023 г. Ответственное лицо: Гафуров А.С. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.02.2023 г. Описание проведённых работ: разработан план мероприятий
8578 | 3 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2023-01-03 22:19 | 2023-01-03 23:55 | 3.4.9.3, Не своевременное выполнение УК "Костромской дом" Свердлова д. 14, ревизии оборудования находящегося на своем балансе. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо в УК "Костромской дом" Свердлова д. 14, о необходимости своевременно выполнять ревизию оборудования находящегося на своем балансе. Срок исполнения: 20.02.2023 г. Ответственное лицо: Зайцев О.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.02.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо в УК "Костромской дом" Свердлова д. 14, о необходимости своевременно выполнять ревизию оборудования находящегося на своем балансе.
8579 | 139 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС | 2023-01-03 22:09 | 2023-01-03 23:50 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-1001 ПС Заводская явилось падением ветки дерева на провода в пролете опор №39 - №40 в результате воздействия сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ-1001 ПС Заводская явилось межфазное короткое замыкание в пролёте опор №№ 39-40 вследствие нарушения изоляции между проводами в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ дерева, находящегося за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной ИТР осмотр участков ВЛ-1001 ПС Заводская проходящих по лесистым участкам с целью выявления угрожающих деревьев. Срок исполнения: 17.02.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Смоленского РЭС Красносельский В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной ИТР осмотр участков ВЛ-1001 ПС Заводская проходящих по лесистым участкам с целью выявления угрожающих деревьев. Мероприятие: Техническое При наличии угрожающих падением деревьев пролете опор №39 - №40 за границей охранной зоны ВЛ-1001 ПС Заводская произвести их вырубку. Срок исполнения: 03.03.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Смоленского РЭС Красносельский В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.02.2023 г. Описание проведённых работ: При наличии угрожающих падением деревьев пролете опор №39 - №40 за границей охранной зоны ВЛ-1001 ПС Заводская произведена их вырубку. Мероприятие: Организационное По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-1001 ПС Заводская разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний. Срок исполнения: 27.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Смоленского РЭС Суражевский С.В Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.02.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-1001 ПС Заводская разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний.
8580 | 138 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2023-01-03 22:04 | 2023-01-03 22:11 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения Л-611 ПС Смоленск-2 явилось падение ветки дерева на провода в пролете опор №29 - №30 из-за пределов охранной зоны при неблагоприятных погодных условиях (порывы ветра). | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ 6 кВ ПС Смоленск2, Л 611 - ТП 330 явилось междуфазное короткое замыкание в пролете опор №29 -№30 в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветви дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить кронирование деревьев угрожающих падением веток на провода ВЛ в пролёте опор №29- №30 ВЛ 6кВ ПС Смоленск2 -ТП 330. Срок исполнения: 10.03.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Нуфриченков А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено кронирование деревьев угрожающих падением веток на провода ВЛ в пролёте опор №29- №30 ВЛ 6кВ ПС Смоленск2 -ТП 330.
8581 | 137 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС | 2023-01-03 21:55 | 2023-01-03 22:40 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №1 ТП-404 ВЛ-1003 ПС Рябцево явилось повреждение в ВЩУ потребителя на опоре №6-3. |  | Мероприятие: Организационное Направить претензионное письмо потребителю. Срок исполнения: 31.01.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Смоленского РЭС Суражевский С.В Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.01.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено претензионное письмо потребителю
8582 | 3 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-01-03 21:42 | 2023-01-03 22:42 | 3.4.9.1, Причиной ТН явилось воздействие организаций в смежной электрической сети . |  | Мероприятие: Техническое Направлено письмо владельцу-потребителю потребительской ВРУ о приведении потребительского оборудования в соответствие ПУЭ и ПТЭ Срок исполнения: 12.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.01.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо владельцу-потребителю потребительской ВРУ о приведении потребительского оборудования в соответствие ПУЭ и ПТЭ
8583 | 136 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Руднянский РЭС | 2023-01-03 21:34 | 2023-01-03 22:56 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №1 ТП 160 ВЛ-1005 ПС Микулино, явилось падение ветки дерева, из-за пределов охранной зоны ВЛ, на провода, в пролёте опор №11 - №12, в результате воздействия сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ 0,4кВ №1 ТП 160 ВЛ-1005 ПС Микулино, явилось короткое замыкание, вследствие схлестывания проводов в пролёте опор №11 - №12, в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветки дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Организационное Произвести вырубку угрожающих деревьев в пролете опор№11 - №12 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-160 ВЛ-1005 ПС Микулино. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: мастер Руднянского РЭС Терешков М.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.02.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнена обрезка деревьев.
8584 | 135 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС | 2023-01-03 21:30 | 2023-01-03 22:15 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №2 ТП-532 ВЛ-1005 ПС Герчики явилось повреждение в ВЩУ потребителя на опоре №5-2. |  | Мероприятие: Организационное Направить претензионное письмо потребителю. Срок исполнения: 27.01.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Смоленского РЭС Суражевский С.В Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.01.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено претензионное письмо потребителю.
8585 | 13 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Калачеевский РЭС | 2023-01-03 21:18 | 2023-01-03 22:14 | 3.4.8.5.2, Аварийное отключение ВЛ-10кВ №3 ПС 110кВ Калач-2 произошло по причине повреждения оборудования на потребительском ЗТП №308 ВЛ-10кВ №3 ПС 110кВ Калач-2 находящегося на балансе ООО «ГЕРА и ПРОЙСС». | 4.12, Повреждение на потребительском ЗТП №308 ВЛ-10кВ №3 ПС 110кВ Калач-2, находящейся на балансе ООО «ГЕРА и ПРОЙСС». | Мероприятие: Организационное Направить потребителю ООО «ГЕРА и ПРОЙСС» письмо о приведении своей электроустановки ЗТП-10/0,4кВ №308 ПС 110кВ Калач-2 к нормативному состоянию. Срок исполнения: 11.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Н.И. Коржов Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.01.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено потребителю ООО «ГЕРА и ПРОЙСС» письмо о приведении своей электроустановки ЗТП-10/0,4кВ №308 ПС 110кВ Калач-2 к нормативному состоянию.
8586 | 33 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Льговский РЭС | 2023-01-03 21:10 | 2023-01-03 21:15 | 3.4.7.3.3, Межфазное короткое замыкания, вызванное перекрытием проводов в пролете опор №28-№29 ДКР, растущей в охранной зоне ВЛ при боковых порывах ветра. | 4.12, Перекрытие воздушного промежутка между проводами в пролете опор №28 - №29 ДКР, находящейся в охранной зоне ВЛ при боковых порывах ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Перекрытие проводов ДКР, находящейся в охранной зоне ВЛ. на ВЛ 10кВ № 1406 ПС Черемошки ВЛ 10кВ № 1406 ПС Черемошки | Мероприятие: Техническое Произвести выпиловку ДКР в пролете опор №28-№29 ВЛ 10 кВ №1406 ПС Черемошки. Срок исполнения: 23.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Киев Д.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведена выпиловка ДКР в пролете опор №28-№29 ВЛ 10 кВ №1406 ПС Черемошки. Мероприятие: Организационное Провести дополнительное обучение соответствующему персоналу по качеству проведения и оформлению осмотров, методам определения ширины просек в местах прохождения ВЛ по лесным массивам, сближениям и пересечениям с лесопосадками. Срок исполнения: 23.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Киев Д.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.02.2023 г. Описание проведённых работ: Проведено дополнительное обучение соответствующему персоналу по качеству проведения и оформлению осмотров, методам определения ширины просек в местах прохождения ВЛ по лесным массивам, сближениям и пересечениям с лесопосадками.
8587 | 31 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2023-01-03 21:07 | 2023-01-03 22:46 | 3.4.7.3.1, В результате несвоевременного устранения дефекта на контактных группах главного рубильника 0,4кВ в РУ-0,4кВ ТП-10/0,4кВ Вол-37-11, произошел аварийный нагрев контактов фазы "С", что привело к изменению свойств токопроводящего материала и нарушению контакта. | 4.12, В результате нарушения контакта на контактных группах фазы "С" главного рубильника 0,4кВ в РУ-0,4кВ ТП-10/0,4кВ Вол-37-11 произошел аварийный нагрев, что привело к изменению свойств токопроводящего материала и нарушению контакта. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная протяжка контактов главного рубильника 0,4кВ в РУ-0,4кВ ТП-10/0,4кВ Вол-37-11,что привело к изменению свойств токопроводящего материала и нарушению контакта на КТП-10кВ Вол-37-11 КТП-10кВ Вол-37-11 | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре КТП-10/0,4кВ от КВЛ-10кВ №37 ПС 110/10кВ "Володарская" нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 13.02.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.01.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре КТП-10/0,4кВ от КВЛ-10кВ №37 ПС 110/10кВ "Володарская" нарушений и включены в план работ Орловского РЭС. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр КТП-10/0,4кВ от КВЛ-10кВ №37 ПС 110/10кВ "Володарская" в части их технического состояния. Срок исполнения: 13.02.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр КТП-10/0,4кВ от КВЛ-10кВ №37 ПС 110/10кВ "Володарская" в части их технического состояния.
8588 | 109 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Дорогобужский РЭС | 2023-01-03 21:00 | 2023-01-03 22:25 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ № 3 ТП 046 произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате перекрытия проводов ВЛ упавшей веткой дерева в пролете опор №7 - №8 из-за границ охранной зоны ВЛ во время сильных порывов ветра. | 4.4.3, Отключение ВЛ 0,4кВ № 3 ТП 046 произошло вследствие механического воздействия при падении ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №7 - №8 с последующим возникновением междуфазного КЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ № 3 ТП 046. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Гафуров А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.02.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр Мероприятие: Организационное По результатам проведенного осмотра ВЛ 0,4кВ № 3 ТП 046 разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Гафуров А.С. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.02.2023 г. Описание проведённых работ: разработан план мероприятий
8589 | 134 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Демидовский РЭС | 2023-01-03 20:55 | 2023-01-03 22:11 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-1003 ПС Михайловская явилось падение дерева на провода в пролете опор №12-10-№12-11 в результате воздействия сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ-1003 ПС Михайловская явилось межфазное короткое замыкание в пролёте опор №12-10-№12-11 вследствие схлеста проводов в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветки дерева, находящегося за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной ИТР осмотр участков ВЛ 1003 ПС Михайловская проходящих по лесистым участкам с целью выявления угрожающих деревьев. Срок исполнения: 20.02.2023 г. Ответственное лицо: мастер Демидовского РЭС Жагурин Ю.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.02.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено Мероприятие: Техническое При наличии угрожающих падением деревьев пролете опор №12-10-№12-11 за границей охранной зоны ВЛ 1003 ПС Михайловская произвести их вырубку. Срок исполнения: 07.03.2023 г. Ответственное лицо: мастер Демидовского РЭС Жагурин Ю.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено Мероприятие: Организационное По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ 1003 ПС Михайловская разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний. Срок исполнения: 27.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Демидовского РЭС Туманов Е.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.02.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено
8590 | 295 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС | 2023-01-03 20:32 | 2023-01-03 20:36 | 3.4.12.1.1, Отключение ВЛ 10кВ № 01 ПС 35/10 кВ Гостиница произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролетах опор №113-№114 из-за схлеста проводов вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения габарита с приближением к соседнему проводу. | 4.4.4, В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения их габарита с приближением к соседнему проводу при прохождении атмосферного фронта, произошел схлест проводов в пролете опор №113-№114, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ № 01 ПС Гостиница действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №01 ПС Гостиница в пролетах опор №108-118 с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 23.01.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.01.2023 г. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №01 ПС Гостиница в пролетах опор №108-118. Срок исполнения: 24.01.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.01.2023 г.
8591 | 29 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Нижнедевицкий РЭС | 2023-01-03 20:30 | 2023-01-03 21:59 | 3.4.8.5.2, Отключение ВЛ-0,4№1 ТП-7-19 ВЛ-10-7 ПС С.Липяги произошло из-за кратковременного превышения величины тока нагрузки у потребителя электрической энергии, над номинальным током АВ № 1 0,4кВ (I ном = 63А). | 4.13, Отключение ВЛ-0,4№1 ТП-7-19 ВЛ-10-7 ПС С.Липяги произошло из-за кратковременного превышение величины тока нагрузки у потребителя электрической энергии, над номинальным током АВ № 1 0,4кВ (I ном = 63 А), что привело к срабатыванию теплового расцепителя. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4№1 ТП-7-19 ВЛ-10-7 ПС С.Липяги по всей длине с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ. Срок исполнения: 13.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нижнедевицкого РЭС Кирюшин С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.01.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ-0,4№1 ТП-7-19 ВЛ-10-7 ПС С.Липяги по всей длине с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-0,4№1 ТП-7-19 ВЛ-10-7 ПС С.Липяги разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 13.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нижнедевицкого РЭС Кирюшин С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.01.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ-0,4№1 ТП-7-19 ВЛ-10-7 ПС С.Липяги дефектов не выявлено, мероприятия не требуются
8592 | 133 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС | 2023-01-03 20:21 | 2023-01-03 22:18 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-1007 ПС Герчики явилось падение ветки дерева на провода в пролете опор №2-11-№2-12 в результате воздействия сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ-1007 ПС Герчики явилось межфазное короткое замыкание в пролёте опор №2-11-№2-12 вследствие нарушения изоляции между проводами в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ дерева, находящегося за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Организационное Составить план мероприятий по устранению выявленных в ходе внеочередного осмотра ВЛ-1007 ПС Герчики дефектов с назначением сроков их устранения и ответственных лиц. Срок исполнения: 27.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Смоленского РЭС Суражевский С.В Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.02.2023 г. Описание проведённых работ: Составлен план мероприятий по устранению выявленных в ходе внеочередного осмотра ВЛ-1007 ПС Герчики дефектов с назначением сроков их устранения и ответственных лиц. Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной ИТР осмотр ВЛ-1007 ПС Герчики с целью выявления угрожающих деревьев за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 17.02.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Смоленского РЭС Красносельский В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.02.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной ИТР осмотр ВЛ-1007 ПС Герчики с целью выявления угрожающих деревьев за пределами охранной зоны ВЛ. Мероприятие: Техническое Организовать вырубку угрожающих деревьев в пролёте опор №2-11 - №2-12 ВЛ-1007 ПС Герчики. Срок исполнения: 03.03.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Смоленского РЭС Красносельский В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.02.2023 г. Описание проведённых работ: Организована вырубка угрожающих деревьев в пролёте опор №2-11 - №2-12 ВЛ-1007 ПС Герчики.
8593 | 30 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Севский РЭС | 2023-01-03 20:14 | 2023-01-03 20:37 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре произошло падение ветви дерева, растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-0,4 Ф-2 КТП-35 Ф-1004 ПС Невдольская в пролете опор №4-5. | 4.4.3, Падение ветви дерева, растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-0,4 Ф-2 КТП-35 Ф-1004 ПС Невдольская в пролете опор №4-5, привело к кратковременному схлесту проводов, короткому замыканию ВЛ, перегоранию ПН-2 и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев ВЛ-0,4 Ф-2 КТП-35 Ф-1004 ПС Невдольская в пролете опор №4-5, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 13.02.2023 г. Ответственное лицо: Мосин И.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.01.2023 г. Описание проведённых работ: Обрезка крон деревьев
8594 | 30 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Причиной отключения КЛ-6кВ 11.77 ООО "Бриклайм" явилось повреждение на потребительском оборудовании. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо собственнику КЛ-6кВ 11.77 ООО "Бриклайм" предписание с требованием выполнить ремонт принадлежащей ему электроустановки. Срок исполнения: 26.02.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.01.2023 г.
8595 | 65 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Сафоновский РЭС | 2023-01-03 20:00 | 2023-01-03 21:23 | 3.4.12.2.3, Причиной аварийного отключения ВВ-10 ВЛ-1006 ПС Издешково послужило междуфазное короткое замыкание, вызванное обрывом трёх проводов в пролетах опор № 54 - № 57 в результате падения дерева на провода ВЛ из-за границ охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Обрыв трех проводов марки А-50 на ВЛ-1006 ПС Издешково произошел в результате механического воздействия при падении дерева на провода ВЛ в пролете опор №54 - №57 с последующим возникновением междуфазного КЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв трёх проводов марки А 50 на ВЛ-1006 ПС Издешково VS010-0008042 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-1010 ПС Издешково с целью выявления деревьев и веток угрожающих падением. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Антипов В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.02.2023 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр ВЛ-1010 ПС Издешково с целью выявления деревьев и веток угрожающих падением. Мероприятие: Организационное По результатам проведенного осмотра разработать план мероприятий по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Латышев П.А. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.02.2023 г. Описание проведённых работ: план мероприятий по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения.
8596 | 29 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Причиной отключения КЛ-6кВ 11.49 ООО "Бриклайм" явилось повреждение на потребительском оборудовании. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо собственнику КЛ-6кВ 11.49 ООО "Бриклайм" предписание с требованием выполнить ремонт принадлежащей ему электроустановки. Срок исполнения: 26.02.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.01.2023 г.
8597 | 71 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2023-01-03 19:34 | 2023-01-03 20:15 | 3.4.7.3.1, Отключение АВ 0,4кВ ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 625 ПС 110 кВ Восточная произошло из-за превышения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал (на 10А), вследствие неравномерного распределения нагрузки потребителем. | 4.13, Размыкание цепи 0,4 кВ произошло вследствие превышения токов нагрузки по фазе "С", превышающих номинал на ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 625 ПС 110 кВ Восточная из-за неравномерного распределения нагрузки потребителем. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Неравномерное распределение нагрузки на ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 625 ПС 110 кВ Восточная VN004-00023023 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 625 ПС 110 кВ Восточная. Срок исполнения: 13.01.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.01.2023 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра Мероприятие: Техническое Выполнить проверку равномерности распределения нагрузки по фазам на ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 625 ПС 110 кВ Восточная. Срок исполнения: 13.01.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.01.2023 г. Описание проведённых работ: Акт замера нагрузок Мероприятие: Организационное По результатам осмотра, проверки равномерности распределения нагрузки по фазам, разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 03.02.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.01.2023 г. Описание проведённых работ: Мероприятия
8598 | 61 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС |  |  | 3.4.9.3, В результате неисправности на КВЛ 10 кВ №29 ПС 110/35/10 кВ Болхов (на балансе АО "Орелоблэнерго") произошло возникновение короткого замыкания, устраненного действием защит.
8599 | 126 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Западнодвинский РЭС | 2023-01-03 19:23 | 2023-01-04 16:10 | 3.4.12.1.3, 1) Отключение ВЛ-10кВ фид. №16 ПС 35кВ Старая Торопа произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролетах опор №34 – 35 отп. на ТП-302 (Гонощенки), №22 – 23 двумя деревьями, упавшими на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ под тяжестью налипшего снега, без обрыва проводов. 2) Отключение ВЛ-10кВ фид. №01 ПС 110кВ Бибирево произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №112 – 113 ветками дерева, упавшими на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ под тяжестью налипшего снега, без обрыва проводов. 3) Отключение ВЛ-10кВ фид. №16 ПС 110кВ Западная Двина произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №41 – 42 отп. на ТП-060 (Литвиново) ветками дерева, упавшими на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ под тяжестью налипшего снега, без обрыва проводов. 4) Отключение ВЛ-10кВ фид. №01 ПС 35кВ Коротыши произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №6 – 7 отп. на ТП-120 (Морозово) ветками деревьев, упавшими на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ под тяжестью налипшего снега, без обрыва проводов. | 4.4.3, 1) В результате механического воздействия при падении двух деревьев на провода в пролетах опор №34 – 35 отп. на ТП-302 (Гонощенки), №22 – 23 ВЛ-10кВ фид. №16 ПС 35кВ Старая Торопа из-за пределов охранной зоны под тяжестью налипшего снега, произошло перекрытие проводов, без обрыва проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ фид. №16 ПС 35кВ Старая Торопа действием МТЗ. 2) В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №112 – 113 ВЛ-10кВ фид. №01 ПС 110кВ Бибирево из-за пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов, без обрыва проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ фид. №01 ПС 110кВ Бибирево действием МТЗ. 3) В результате механического воздействия при падении веток дерева на провода в пролете опор №41 – 42 отп. на ТП-060 (Литвиново) ВЛ-10кВ фид. №16 ПС 110кВ Западная Двина из-за пределов охранной зоны под тяжестью налипшего снега, произошло перекрытие проводов, без обрыва проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ фид. №16 ПС 110кВ Западная Двина действием МТЗ. 4) В результате механического воздействия при падении веток деревьев на провода в пролетах опор №6 – 7 отп. на ТП-120 (Морозово) ВЛ-10кВ фид. №01 ПС 35кВ Коротыши из-за пределов охранной зоны под тяжестью налипшего снега, произошло перекрытие проводов, без обрыва проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ фид. №01 ПС 35кВ Коротыши действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр в пролетах опор №10-30, №20-40 отп. на ТП-302 (Гонощенки) ВЛ 10кВ №16 ПС 35кВ Старая Торопа, №100-120 ВЛ-10кВ №01 ПС 110кВ Бибирево, №40-60 отп. на ТП-060 (Литвиново) ВЛ 10кВ №16 ПС 110кВ Западная Двина, №1-20 отп. на ТП-120 (Морозово) ВЛ-10кВ №01 ПС 35кВ Коротыши с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 17.01.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Западнодвинского РЭС Годухин О.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр в пролетах опор №10-30, №20-40 отп. на ТП-302 (Гонощенки) ВЛ 10кВ №16 ПС 35кВ Старая Торопа, №100-120 ВЛ-10кВ №01 ПС 110кВ Бибирево, №40-60 отп. на ТП-060 (Литвиново) ВЛ 10кВ №16 ПС 110кВ Западная Двина, №1-20 отп. на ТП-120 (Морозово) ВЛ-10кВ №01 ПС 35кВ Коротыши с целью выявления наличия дефектов. Мероприятие: Организационное Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре в пролетах опор №10-30, №20-40 отп. на ТП-302 (Гонощенки) ВЛ 10кВ №16 ПС 35кВ Старая Торопа, №100-120 ВЛ-10кВ №01 ПС 110кВ Бибирево, №40-60 отп. на ТП-060 (Литвиново) ВЛ 10кВ №16 ПС 110кВ Западная Двина, №1-20 отп. на ТП-120 (Морозово) ВЛ-10кВ №01 ПС 35кВ Коротыши дефекты. Срок исполнения: 20.01.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Западнодвинского РЭС Годухин О.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.01.2023 г. Описание проведённых работ: Включены в план работ выявленные при внеочередном осмотре в пролетах опор №10-30, №20-40 отп. на ТП-302 (Гонощенки) ВЛ 10кВ №16 ПС 35кВ Старая Торопа, №100-120 ВЛ-10кВ №01 ПС 110кВ Бибирево, №40-60 отп. на ТП-060 (Литвиново) ВЛ 10кВ №16 ПС 110кВ Западная Двина, №1-20 отп. на ТП-120 (Морозово) ВЛ-10кВ №01 ПС 35кВ Коротыши дефекты.
8600 | 28 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2023-01-03 19:22 | 2023-01-03 19:54 |  |  | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 003 ПС Ендовище по всей длине с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ. Срок исполнения: 11.02.2023 г. Ответственное лицо: Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.01.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр выполнен Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 003 ПС Ендовище разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 11.02.2023 г. Ответственное лицо: Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.01.2023 г. Описание проведённых работ: Замечаний не выявлено
8601 | 12 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Глушковский РЭС | 2023-01-03 19:00 | 2023-01-03 21:40 | 3.4.9.3, Короткое замыкание, возникшее в результате повреждения ввода к ж.д. №60 от оп. №7 находящегося на балансе потребителя. |  | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП №165. Срок исполнения: 20.02.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Кириченко Н.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.02.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнили внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП №165 Мероприятие: Организационное По результатам внепланового осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП№165 определить мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их устранения. Срок исполнения: 20.02.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Кириченко Н.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.02.2023 г. Описание проведённых работ: Провели внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП№165 определили мероприятия по устранению выявленных замечаний и сроки их устранения.
8602 | 94 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Новосильский РЭС | 2023-01-03 18:45 | 2023-01-03 23:00 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия ветровой нагрузки произошло падение ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4кВ №1 ТП №210 д. Одинок на провода фазы "А" и нулевого провода, что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению однофазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №3-4 ВЛ-0,4кВ №1 ТП №210 д. Одинок на провода фазы "А" и нулевого провода, произошло нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению однофазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ КТП 210 Ф1 д. Одинок и включить их в план работ РЭС Срок исполнения: 13.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Зубарев А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.02.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны и включены мероприятия в план работ Новосильского РЭС по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ КТП 210 Ф1 д. Одинок Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ КТП 210 Ф1 д. Одинок по всей длине. Срок исполнения: 13.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Зубарев А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ КТП 210 Ф1 д. Одинок по всей длине.
8603 | 112 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго | 2023-01-03 18:30 | 2023-01-03 18:37 | 3.4.7.3.5, Отключение выключателя В 10кВ Т2 с погашением 2 секции шин 10кВ на ПС 110кВ Торопец действием МТЗ произошло по причине междуфазного короткого замыкания, возникшего на ВЛ 10кВ №16. В 10кВ №16 не отключился из-за повреждения (межвитковое замыкание) катушки отключения привода В 10кВ №16, в результате старении изоляции в процессе длительной эксплуатации. | 4.12, Отказ в отключении В 10кВ ВЛ 10кВ №16 на ПС 110кВ Торопец произошел в результате повреждения катушки отключения привода выключателя, из-за межвиткового замыкания в катушке отключения выключателя В 10кВ ВЛ 10кВ №16, вызванным снижением диэлектрических свойств изоляции обмотки катушки, в результате старения изоляции в процессе длительной эксплуатации, что послужило причиной отключения выключателя В 10кВ Т2 с погашением 2 секции шин 10кВ на ПС 110кВ Торопец действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Межвиткового замыкания в катушке отключения выключателя В 10кВ ВЛ 10кВ №16 на ПС 110кВ Торопец | Мероприятие: Техническое Выполнить проверку работоспособности катушек В 10кВ на ПС 110кВ Торопец в соответствии с месячным-годовым графиком ремонта оборудования и технического обслуживания. Срок исполнения: 03.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник УСПС Нелидовской ПБ Попик Н.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.02.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнена проверкуа работоспособности катушек В 10кВ на ПС 110кВ Торопец в соответствии с месячным-годовым графиком ремонта оборудования и технического обслуживания. Мероприятие: Техническое По результатам проверки работоспособности катушек В 10кВ на ПС 110кВ Торопец устранить выявленные нарушения. Срок исполнения: 10.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник УСПС Нелидовской ПБ Попик Н.С. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.02.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам обследования проведена чистка сердечников соленойда В 10кВ на ПС 110/35/10кВ Торопец Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастерам УСПС НПБ по требованиям НТД - в части контроля параметров оборудования и своевременности замены изношенного оборудования. Срок исполнения: 17.01.2023 г. Ответственное лицо: Начальник УСПС Нелидовской ПБ Попик Н.С. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произвести внеплановый инструктаж мастерам УСПС НПБ по требованиям НТД - в части контроля параметров оборудования и своевременности замены изношенного оборудования.
8604 | 132 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Руднянский РЭС | 2023-01-03 18:29 | 2023-01-03 19:05 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №3 ТП-407 ВЛ-603 ПС Голынки, явилось падение ветки дерева, из-за пределов охранной зоны ВЛ, на провода, в пролёте опор №6 - №7, в результате воздействия сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ-0,4кВ №3 ТП-407 ВЛ-603 ПС Голынки, явилось короткое замыкание, вследствие схлеста проводов в пролёте опор №6 - №7, в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветки дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку угрожающих деревьев в пролете опор №6 - №7 ВЛ-0,4кВ №3 ТП-407 ВЛ-603 ПС Голынки. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: мастер Руднянского РЭС Сазонов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 28.02.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнена обрезка.
8605 | 8 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, В результате порывов ветра 11 м/с, происходил наклон деревьев и падение ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ на провода фаз "А" и "В" ВЛ-10кВ Ф№11 ПС 110/35/10 кВ Болхов в пролете опор № 11-7-11-8, с последующим нарушением электрической изоляции и возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ на провода фаз "А" и "В" ВЛ-10кВ Ф№11 ПС 110/35/10 кВ Болхов при порывах ветра 11 м/с в пролете опор № 11-7-11-8, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ф№11 ПС 110/35/10 кВ Болхов по всей длине. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Сергеев М.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.01.2023 г. Описание проведённых работ: Проведён внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ф№11 ПС 110/35/10 кВ Болхов по всей длине. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ Ф№11 ПС 110/35/10 кВ Болхов и включить их в план работ РЭС. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Сергеев М.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.01.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ Ф№11 ПС 110/35/10 кВ Болхов и включены в план работ РЭС.
8606 | 104 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Осташковский РЭС | 2023-01-03 18:25 | 2023-01-03 19:34 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ №06 ПС 110 кВ Осташков произошло по причине межфазного КЗ из-за падения дерева на провода в пролете опор №188/68-№188/69 без обрыва проводов, упавшим на провода из вне охранной зоны данной ВЛ 10 кВ, под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Осташковского района Тверской области. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №188/68-№188/69 ВЛ-10кВ №06 ПС 110 кВ Осташков из вне охранной зоны ВЛ-10 кВ под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Осташковского района Тверской области, произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №06 ПС 110 кВ Осташков действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №06 ПС Осташков в пролетах опор №188/63-№188/73 с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 20.01.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чижов С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.01.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №06 ПС Осташков в пролетах опор №188/63-№188/73 с целью выявления наличия дефектов. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №06 ПС Осташков в пролетах опор №188/63-№188/73. Срок исполнения: 23.01.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Чижов С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.01.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №06 ПС Осташков в пролетах опор №188/63-№188/73.
8607 | 26 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС | 2023-01-03 18:22 | 2023-01-03 19:00 | 3.4.7.3.5, Отключение КЛ 6кВ ПС №2 яч.216 (г-3) - ТП-5г произошло по причине межфазного К.З. в результате электрического пробоя силового кабеля 6 кВ на участке, от КЛ-6 кВПС №2 яч.216 (г-3) - ТП-5г в следствие изменения свойств материала в процессе старения, срок службы кабеля составляет 45 лет. Последние испытания проведены 10.06.2022г | 4.12, Причина пробоя силового кабеля 10 кВ КЛ 6кВ ПС №2 яч.216 (г-3) - ТП-5г на участке от КЛ 6кВ ПС №2 яч.216 (г-3) - ТП-5г произошло из-за нарушения электрической изоляции в результате старения Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Межфазный пробой силового кабеля на КЛ 6кВ ПС №2 яч.216 (г-3) - ТП-5г | Мероприятие: Техническое Выполнить испытание повышенным напряжением силовых кабелей на Л-6 кВ КЛ 6кВ ПС №2 яч.216 (г-3) - ТП-5г, со сроком эксплуатации до 15 лет Срок исполнения: 10.02.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Демин Александр Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.01.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено испытание повышенным напряжением силового кабеля. Мероприятие: Техническое По результатам измерения устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе электрооборудования, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 10.02.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Демин Александр Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.01.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам измерения недостатков не выявлено.
8608 | 125 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Западнодвинский РЭС | 2023-01-03 18:13 | 2023-01-03 20:10 | 3.4.12.1.1, Отключение ВЛ-0,4кВ фид. №1 ТП 10/0,4кВ №092 (Бибирево-5) произошло по причине междуфазного КЗ между проводами фаз «А» и «В» в результате схлеста проводов из-за уменьшения минимально-допустимого расстояния вследствие налипания с последующим обледенение большого количества снега на провод ф. «В» и изменения его габарита с приближением к проводу ф. «А» в пролете опор №9-10, при прохождения атмосферного фронта по территории Запднодвинского района Тверской области, без обрыва проводов. | 4.4.4, В результате механического воздействия в следствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провод ф. «В» и изменения его габарита с приближением к проводу ф. «А» в пролете опор №9-10 ВЛ-0,4кВ фид. №1 ТП 10/0,4кВ №092 (Бибирево-5), при прохождении атмосферного фронта по территории Западнодвинского района Тверской области, произошел схлест проводов фаз "А" и "В", в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-0,4кВ фид. №1 ТП 10/0,4кВ №092 (Бибирево-5) действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ фид. №1 ТП 10/0,4кВ №092 (Бибирево-5), с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 17.01.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Западнодвинского РЭС Годухин О.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ фид. №1 ТП 10/0,4кВ №092 (Бибирево-5), с целью выявления наличия дефектов. Мероприятие: Организационное Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ фид. №1 ТП 10/0,4кВ №092 (Бибирево-5) дефекты. Срок исполнения: 20.01.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Западнодвинского РЭС Годухин О.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.01.2023 г. Описание проведённых работ: Включение в план работ выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ фид. №1 ТП 10/0,4кВ №092 (Бибирево-5) дефектов, не требуется.
8609 | 11 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2023-01-03 18:08 | 2023-01-03 18:43 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия порывов ветра из вне охранной зоны ВЛ 0,4кВ №1 КТП 134 ВЛ №7 ПС Комсомольская произошло падение ветки с дерева на провода ВЛ. (скорость ветра достигало до 13 м/с) | 4.4.3, Упавшей с дерева веткой произошло перекрытие фаз ВЛ 0,4кВ №1 КТП 134 ВЛ №7 ПС Комсомольская в пролете опор № 12-13 | Мероприятие: Техническое Произвести обход - осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП 134 ВЛ №7 ПС Комсомольская с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных достать до ВЛ при воздействии неблагоприятных погодных условий. Срок исполнения: 27.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен обход - осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП 134 ВЛ №7 ПС Комсомольская Мероприятие: Техническое Выявленные насаждения при обходе ВЛ 0,4кВ №1 КТП 134 ВЛ №7 ПС Комсомольская обрезать, при необходимости спилить. Срок исполнения: 27.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен обход - осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП 134 ВЛ №7 ПС Комсомольская Мероприятие: Организационное Провести разъяснительную беседу с мастером ответственным за данный участок на тему аналогичных нарушений и разработать мероприятия с целью избежания подобных случаев. Срок исполнения: 27.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый инструктаж персоналу
8610 | 63 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Духовщинский РЭС | 2023-01-03 17:48 | 2023-01-03 19:28 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-1004 ПС 35/10кВ Спас-Углы произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор №А-41 - №А-42 упавшей веткой дерева из-за границ охранной зоны ВЛ во время сильных порывов ветра. | 4.4.3, Отключение ВЛ-1004 ПС 35/10кВ Спас-Углы произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №А-41- №А-42. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1004 ПС 35/10кВ Спас-Углы проходящих по лесной местности с целью выявления угрожающих деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением на провода. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Прохоров Владислав Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр участков ВЛ-1004 ПС 35/10кВ Спас-Углы проходящих по лесной местности с целью выявления угрожающих деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением на провода. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1004 35/10кВ Спас-Углы разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Борисов Александр Иванович Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.03.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1004 35/10кВ Спас-Углы разработаны мероприятия по устранению выявленных дефектов с назначением ответственных лиц и сроков устранения.
8611 | 82 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС | 2023-01-03 17:32 | 2023-01-03 22:50 | 3.4.8.5.1, Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ Муром произошло из-за КЗ в результате механического повреждения жил трех фаз кабеля на участке КЛ 10 кВ от Р 201 до опоры №44 вследствие его повреждения неизвестным предметом в приграничной зоне (огневое воздействие при проведении СВО). | 4.4.5, Механическое повреждение жил трех фаз кабеля на участке КЛ 10 кВ от Р 201 до опоры №44 ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ Муром произошел по причине огневого воздействия при проведении СВО. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ Муром. Срок исполнения: 13.01.2023 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.01.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ Муром Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ Муром разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 03.02.2023 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Сторонняя организация: [пусто] Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.01.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ Муром разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ
8612 | 42 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС | 2023-01-03 17:10 | 2023-01-03 18:32 | 3.4.9.3, Земля" на ВЛ-6 кВ "Варваринка" появилась вследствии однофазного К.З. при повреждении оборудования на участке ВЛ-6 кВ за ЛР 404, находящемся в эксплуатационной ответственности ООО "Рудничное". |  | Мероприятие: Организационное Направить в адрес ООО "Рудничное" претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД. Срок исполнения: 11.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Радионов Андрей Тихонович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.02.2023 г.
8613 | 9 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Горшеченский РЭС | 2023-01-03 17:08 | 2023-01-03 17:47 | 3.4.9.3, Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 357 было короткое замыкание, возникшее в результате повреждения коммутационного аппарата во вводном РЩ, находящийся на балансе потребителя "Мастерские". |  | Мероприятие: Организационное Направить потребителю письменное уведомление, о необходимости ремонта вводного ВРУ и соблюдения им ПТЭ электроустановок потребителей. Так же предложить в рамках дополнительных сервисов оказать услуги по ремонтным работам ВРУ потребителя квалифицированными специалистами. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Жиленков Б.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.01.2023 г. Описание проведённых работ: Исходящее письмо потребителю
8614 | 131 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2023-01-03 16:45 | 2023-01-03 18:40 | 3.4.9.3, Причиной отключения Л612 ПС Смоленск2 явилось повреждение в эл. сетях потребителя ТП 641 (ООО "Хозпродторг"). |  | Мероприятие: Организационное Направить претензионное письмо потребителю (ООО "Хозпродторг"). Срок исполнения: 17.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Смоленского городского РЭС Мишин С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено претензионное письмо потребителю (ООО "Хозпродторг").
8615 | 95 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Новосильский РЭС | 2023-01-03 16:41 | 2023-01-04 01:23 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия ветровой нагрузки, произошло падение ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 8-9 ВЛ-0,4кВ №3 КТП №329 д. Одинок на провода фаз "А" и "В", что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. В результате воздействия ветровой нагрузки, произошло падение ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 3-4 ВЛ-0,4кВ №3 КТП №329 д. Одинок на провода фаз "А" и "В", что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 8-9 ВЛ-0,4кВ №3 КТП №329 д. Одинок на провода фаз "А" и "В", произошло нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 3-4 ВЛ-0,4кВ №3 КТП №329 д. Одинок на провода фаз "А" и "В", произошло нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ КТП 329 Ф3 д. Одинок и включить их в план работ РЭС. Срок исполнения: 13.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Зубарев А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.02.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны и включены мероприятия в план работ Новосильского РЭС по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ КТП 329 Ф3 д. Одинок Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ КТП 329 Ф3 д. Одинок по всей длине. Срок исполнения: 13.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Зубарев А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ КТП 329 Ф3 д. Одинок по всей длине.
8616 | 130 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2023-01-03 16:30 | 2023-01-03 18:22 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №1 ТП-702 явилось падение ветки дерева на провода в пролете опор №№ 3-4 в результате воздействия сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ-0,4кВ №1 ТП-702 явилось междуфазное короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор №3 - №4 в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветви дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Организационное Выполнить кронирование деревьев угрожающих падением веток на провода ВЛ в пролёте опор №3-№4 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 702. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Нуфриченков А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.02.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено кронирование деревьев угрожающих падением веток на провода ВЛ в пролёте опор №3-№4 ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 702
8617 | 161 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Нелидовский РЭС | 2023-01-03 16:17 | 2023-01-03 19:01 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №05 ПС 110кВ Гиперон произошло по причине возникновения межфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №54-55 деревом, упавшим на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ под воздействием сильных порывов ветра, без обрыва проводов. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №54-55 ВЛ 10кВ №05 ПС 110кВ Гиперон из-за пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов, без обрыва проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №05 ПС 110кВ Гиперон действием МТЗ. | Мероприятие: Организационное Устранить дефекты выявленные при внеочередном осмотре в пролетах опор №45-55 ВЛ 10кВ №05 ПС 110кВ Гиперон. Срок исполнения: 20.01.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Нелидовского РЭС Матвеев А.А. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.01.2023 г. Описание проведённых работ: Включен в план работ выявленные при внеочередном осмотре в пролетах опор №45-55 ВЛ 10кВ №05 ПС 110кВ Гиперон дефекты. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр в пролетах опор №45-55 ВЛ 10кВ №05 ПС 110кВ Гиперон с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 17.01.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Нелидовского РЭС Матвеев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.01.2023 г. Описание проведённых работ: обход-осмотр ВЛ 10кВ №05 ПС 110кВ Гиперон
8618 | 124 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Демидовский РЭС | 2023-01-03 16:10 | 2023-01-03 16:47 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №3 КТП-298 ВЛ-1003 ПС Диво явилось падение ветки дерева на провода в пролете опор №№4-5 в результате воздействия сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ-0,4кВ №3 КТП-298 ВЛ-1003 ПС Диво явилось короткое замыкание, вследствие схлестывания проводов в пролёте опор №№4-5 в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветки дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку угрожающих деревьев в пролете опор №№4-5 ВЛ-0,4кВ №3 КТП-298 ВЛ-1003 ПС Диво. Срок исполнения: 07.03.2023 г. Ответственное лицо: мастер Демидовского РЭС Подковенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.02.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено
8619 | 93 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2023-01-03 16:08 | 2023-01-03 16:18 | 3.4.9.3, Причиной отключения Л-602 ПС Чернушки явилось повреждение в сетях потребителя ТП 975 (ООО "Метрум"). |  | Мероприятие: Организационное Направить претензионное письмо потребителю (ООО "Метрум")/ Срок исполнения: 10.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Смоленского городского РЭС Мишин С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.02.2023 г. Описание проведённых работ: Направить претензионное письмо потребителю (ООО "Метрум")
8620 | 6 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Починковский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, Причиной отключения В ВЛ-1002 ПС 110/35/10кВ Починок послужило междуфазное КЗ, произошедшее в результате падения сломанного под действием порывистого ветра дерева, расположенного за границей охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №70 - №71. | 4.4.3, В ВЛ-1002 ПС 110/35/10кВ Починок отключился в результате нарушения изоляции между проводами из-за механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №70 - №71 с возникновением междуфазного КЗ и последующим падением дерева на землю. | Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку деревьев в пролете опор №70 - №71 ВЛ-1002 ПС 110/35/10кВ Починок расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением деревьев и веток на провода. Срок исполнения: 03.03.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер РЭС Сергеев С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.02.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнена вырубка деревьев в пролете опор №70 - №71 ВЛ-1002 ПС 110/35/10кВ Починок расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением деревьев и веток на провода. Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1002 ПС 110/35/10кВ Починок проходящих по лесной местности, с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев и веток деревьев. Срок исполнения: 30.03.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер РЭС Сергеев С.В. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр участков ВЛ-1002 ПС 110/35/10кВ Починок проходящих по лесной местности, с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев и веток деревьев. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1002 ПС 110/35/10кВ Починок разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер РЭС Сергеев С.В. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.03.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1002 ПС 110/35/10кВ Починок разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения.
8621 | 62 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Дорогобужский РЭС | 2023-01-03 16:07 | 2023-01-03 17:20 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 121 произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор №5 - №6 упавшей веткой дерева из-за границ охранной зоны ВЛ во время сильных порывов ветра. | 4.4.3, Отключение ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 121 произошло вследствие механического воздействия при падении ветки дерева в пролете опор №5 - №6 с последующим возникновением междуфазного КЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 121. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Гафуров А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.02.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр Мероприятие: Организационное По результатам проведенного осмотра ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 121 разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Гафуров А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.02.2023 г. Описание проведённых работ: разработан план мероприятий
8622 | 25 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Красносельский РЭС | 2023-01-03 15:55 | 2023-01-03 16:17 | 3.4.8.5.3.1, По запросу МЧС для безопасного тушения пожара жилого дома № 23 в д.Гомониха, бригадой ОВБ в РУ-0,4 кВ ТП-283 отключен АВ-0,4 кВ ф. 1 на д.Гомониха. |  | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ВЛ 0,4 кВ от ТП № 283 ф. 1 на д.Гомониха, на предмет термических повреждений проводов ВЛ после пожара. Срок исполнения: 31.01.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Красносельского РЭС Корнилов С.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведён внеплановый обход ВЛ 0,4 кВ от ТП № 283 ф. 1 на д.Гомониха, на предмет термических повреждений проводов ВЛ после пожара. Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ 0,4 кВ от ТП № 283 ф. 1 на д.Гомониха, устранить выявленные замечания при их наличии. Срок исполнения: 01.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Красносельского РЭС Корнилов С.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведён внеплановый обход ВЛ 0,4 кВ от ТП № 283 ф. 1 на д.Гомониха, на предмет термических повреждений проводов ВЛ после пожара.
8623 | 95 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго |  |  | 3.4.12.2.3, Причиной аварийного отключения ВЛ 110кВ Всходы-Ивано-Гудино (ВЛ-883) явилось устойчивое однофазное К.З. на землю фазы А при падении под действием сильных порывов ветра дерева на провод фазы А в пролете опор № 135 - 136 из-за пределов охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Причиной возникновения устойчивого однофазного К.З. на землю фазы А на ВЛ 110кВ Всходы-Ивано-Гудино (ВЛ-883) явилось внешнее механическое воздействие при падении под действием сильных порывов ветра дерева на провод фазы А в пролете опор № 135 - 136 из-за пределов охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку угрожающих падением на провода деревьев в пролете опор № 135 - 136 ВЛ-110кВ Всходы-Ивано-Гудино (ВЛ-883). Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер ВУ СЛЭП Антонов В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведена вырубка угрожающих падением на провода деревьев в пролете опор № 135 - 136 ВЛ-110кВ Всходы-Ивано-Гудино (ВЛ-883). Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-110кВ Всходы-Ивано-Гудино (ВЛ-883) с целью выявления угрожающих падением на провода деревьев. Срок исполнения: 24.02.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер ВУ СЛЭП Антонов В.В. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеплановый осмотр ВЛ-110кВ Всходы-Ивано-Гудино (ВЛ-883) с целью выявления угрожающих падением на провода деревьев. Мероприятие: Организационное По результатам проведенного внеочередного осмотра ВЛ-110кВ Всходы-Ивано-Гудино (ВЛ-883) составить план мероприятий по устранению выявленных дефектов с назначением сроков устранения и ответственных лиц. Срок исполнения: 27.02.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер ВУ СЛЭП Антонов В.В. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2023 г. Описание проведённых работ: Листок осмотра ВЛ-883
8624 | 96 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Новосильский РЭС | 2023-01-03 15:06 | 2023-01-03 15:12 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия ветровой нагрузки, произошло падение ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4кВ №1 КТП №154 д. Чулково на провода фаз "В" и "С", что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4кВ №1 КТП №154 д. Чулково на провода фаз "В" и "С", произошло нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ КТП 154 Ф1 д. Чулково Ф10О и включить их в план работ РЭС. Срок исполнения: 13.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Зубарев А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.02.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны и включены мероприятия в план работ Новосильского РЭС по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ КТП 154 Ф1 д. Чулково Ф10О Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ КТП 154 Ф1 д. Чулково Ф10О по всей длине Срок исполнения: 13.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Зубарев А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ КТП 154 Ф1 д. Чулково Ф10О по всей длине
8625 | 3 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Клинцовский РЭС | 2023-01-03 14:55 | 2023-01-03 15:40 | 3.4.12.2.3, Воздействие порывистого ветра привело к падению ветви с дерева, растущего за пределами охранной зоны, на провода, механическому воздействию и нарушению изоляции ВЛ-10кВ ф.107 ПС Лотаки в пролёте опор №86-87. | 4.4.3, Механическое воздействие и нарушение изоляции ВЛ-10кВ ф.107 ПС Лотаки в пролёте опор №86-87, привело к короткому замыканию ВЛ и отключению от действия РЗ (МТЗ) В-10кВ ф.107 ПС Лотаки. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев, растущих за пределами охранной зоны ВЛ-10кВ ф.107 ПС Лотаки в пролете опор №86-87. Срок исполнения: 09.02.2023 г. Ответственное лицо: Герасименко М.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр, замечания устранены.
8626 | 5 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Починковский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, Причиной отключения В ВЛ-1009 ПС 110/35/10кВ Починок послужило междуфазное КЗ, произошедшее в результате падения сломанной под действием порывистого ветра ветки дерева, расположенного за границей охранной зоны ВЛ, на провода в пролете от Р-10кВ ТП 043 до ТП 043. | 4.4.3, В ВЛ-1009 ПС 110/35/10кВ Починок отключился в результате нарушения изоляции между проводами из-за механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете от Р-10кВ ТП 043 до ТП 043 с возникновением междуфазного КЗ и последующим падением ветки на землю. | Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку деревьев в пролете от Р-10кВ ТП 043 до ТП 043 ВЛ-1009 ПС 110/35/10кВ Починок расположенных за границей охранной зоны ТП и угрожающих возможным падением деревьев и веток на провода. Срок исполнения: 13.02.2023 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Фролов А.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.01.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнена вырубка деревьев в пролете от Р-10кВ ТП 043 до ТП 043 ВЛ-1009 ПС 110/35/10кВ Починок расположенных за границей охранной зоны ТП и угрожающих возможным падением деревьев и веток на провода. Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр участков 10кВ от Р-10кВ до ТП 10/0,4кВ по ВЛ-1009 ПС 110/35/10кВ Починок, с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев и веток деревьев. Срок исполнения: 13.02.2023 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Фролов А.П. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.01.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр участков 10кВ от Р-10кВ до ТП 10/0,4кВ по ВЛ-1009 ПС 110/35/10кВ Починок, с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев и веток деревьев. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра участков 10кВ от Р-10кВ до ТП 10/0,4кВ по ВЛ-1009 ПС 110/35/10кВ Починок разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Срок исполнения: 13.02.2023 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Фролов А.П. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.01.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра участков 10кВ от Р-10кВ до ТП 10/0,4кВ по ВЛ-1009 ПС 110/35/10кВ Починок разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения.
8627 | 229 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Бежецкий РЭС | 2023-01-03 14:54 | 2023-01-03 14:58 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-10кВ Ф.13 ПС Теблеши произошло по причине возникновения междуфазного КЗ, из-за схлеста проводов в результате падения провода ф. "В" на провод "С" в пролете опор №141-6-№141-7, из-за срыва изолятора фазы "В" на опоре №141-6 вследствие нарушения крепления изолятора ШФ-10 из-за высыхания колпачка изолятора в процессе длительной эксплуатации. Высыхания уплотнительного колпачка и его растрескивания изолятора на опоре №141-6 ВЛ-10кВ Ф.13 ПС Теблеши произошел вследствие нарушения структуры материала колпачка (старения) в процессе длительной эксплуатации с 1991 года. Появление однофазного замыкания на землю на 1 секции шин 10 кВ ПС Теблеши после успешного РПВ В 10 кВ ВЛ 10 кВ №.13, 03.01.2023 в 14:58 вызвано падением провода ф. "В" на траверсу опоры №141-6. | 4.1.2, Срыв изолятора ф.В с крюка на опоре №141-6 вызван высыханием уплотнительного колпачка в процессе длительной эксплуатации и его растрескиванием, что привело к ослаблению посадки изолятора на крюке с его срывом, что привело к падению провода ф. "В" на траверсу опоры №141-6, разрегулировке стрелы провиса и схлесту проводов в пролете опор №141-6-№141-7, что привело к отключению ВЛ-10кВ Ф.13 ПС Теблеши действием МТЗ и последующим возникновением однофазного замыкания на землю. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Высыхание уплотнительного колпачка изолятора ф.В на опоре №141-6 ВЛ-10кВ Ф.13 ПС Теблеши. на ВЛ-10кВ Ф.13 ПС Теблеши VS010-0006033 | Мероприятие: Техническое Произвести выборочно осмотр изоляции на ВЛ-10кВ Ф.13 ПС Теблеши в пролетах опор №141-1-№141-10 с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 27.01.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.01.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении выборочного верхового осмотра изоляции на ВЛ-10кВ Ф.13 ПС Теблеши в пролетах опор №141-1-№141-10. Срок исполнения: 30.01.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Бежецкого РЭС Фролов С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.01.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый осмотр ВЛ
8628 | 97 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Новосильский РЭС | 2023-01-03 14:50 | 2023-01-03 14:57 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия ветровой нагрузки, произошло падение ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4кВ №2 КТП №067 д. Чулково на провода фаз "А" и "В", что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №2-3 ВЛ-0,4кВ №2 КТП №067 д. Чулково на провода фаз "А" и "В", произошло нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ КТП 067 Ф2 д. Чулково и включить их в план работ РЭС. Срок исполнения: 13.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Зубарев А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.02.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны и включены мероприятия в план работ Новосильского РЭС по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ КТП 067 Ф2 д. Чулково. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ КТП 067 Ф2 д. Чулково по всей длине. Срок исполнения: 13.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Зубарев А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ КТП 067 Ф2 д. Чулково по всей длине.
8629 | 124 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Западнодвинский РЭС | 2023-01-03 14:35 | 2023-01-03 15:26 | 3.4.12.1.2, Отключение ВЛ-0,4кВ фид. №1 ТП 10/0,4кВ №137 (Севостьяново-5) произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов ввода с опоры №2 вследствие сошествия с крыши дома большого количества снега на провода из-за его таяния, при прохождения атмосферного фронта по территории Западнодвинского района Тверской области, без обрыва проводов. | 4.12, В результате механического воздействия большого количества мокрого снега на провода ввода с опоры №2 ВЛ-0,4кВ фид. №1 ТП 10/0,4кВ №137 (Севостьяново-5) сошедшего с крыши дома из-за его таяния, под воздействием атмосферных явлений, произошло перекрытие проводов, что послужило причиной отключения ВЛ-0,4кВ фид. №1 ТП 10/0,4кВ №137 (Севостьяново-5) действием защиты. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ фид. №1 ТП 10/0,4кВ №137 (Севостьяново-5), с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 17.01.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Западнодвинского РЭС Годухин О.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ фид. №1 ТП 10/0,4кВ №137 (Севостьяново-5), с целью выявления наличия дефектов. Мероприятие: Организационное Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ фид. №1 ТП 10/0,4кВ №137 (Севостьяново-5) дефекты. Срок исполнения: 20.01.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Западнодвинского РЭС Годухин О.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.01.2023 г. Описание проведённых работ: Включение в план работ выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ фид. №1 ТП 10/0,4кВ №137 (Севостьяново-5) дефектов, не требуется.
8630 | 60 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Духовщинский РЭС | 2023-01-03 14:30 | 2023-01-03 15:50 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-1005 ПС 35/10кВ Булгаково произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор №72 - №73 упавшей веткой дерева из-за границ охранной зоны ВЛ во время сильных порывов ветра. | 4.4.3, Отключение ВЛ-1005 ПС 35/10кВ Булгаково произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №72- №73. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1005 35/10кВ Булгаково проходящих по лесной местности с целью выявления угрожающих деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением на провода. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Прохоров Владислав Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр участков ВЛ-1005 35/10кВ Булгаково проходящих по лесной местности с целью выявления угрожающих деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением на провода. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1005 35/10кВ Булгаково разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Борисов Александр Иванович Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.03.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1005 35/10кВ Булгаково разработаны мероприятия по устранению выявленных дефектов с назначением ответственных лиц и сроков устранения.
8631 | 25 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Лебедянский РЭС | 2023-01-03 14:30 | 2023-01-03 15:27 | 3.4.12.5.2, Схлест проводов в результате схода снега с крыши здания. | 4.12, Схлест проводов перекидки от опоры №3/1 до здания результате схода снега с крыши здания. | Мероприятие: Организационное Направить письмо на имя главы администрации сельского поселения с просьбой провести беседу с местным населением о необходимости провидения своевременной уборки снега с крыш жилых домов и установки снегозадерживающих устройств в местах крепления проводов. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Ст.мастер Зайцев П.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2023 г. Описание проведённых работ: .
8632 | 91 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2023-01-03 14:20 | 2023-01-03 15:11 | 3.4.12.5.2, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №1 ТП-013 явилось кратковременное короткое замыкание на ответвлении к дому №12 ул. Коммунистическая в связи со сходом снега со льдом с крыши жилого дома на провода ВЛ из-за перехода температуры воздуха через ноль. | 4.4.5, Причиной приведшей к отключению ВЛ-0,4кВ №1 ТП013 явилось междуфазное неустойчивое короткое замыкание вследствие схлеста проводов на ответвлении к вводу д.12, ул. Коммунистическая при сходе снега с крыши дома из-за перехода температуры воздуха с минуса на плюс. | Мероприятие: Организационное Направить претензионное письмо управляющей компании. Срок исполнения: 17.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Смоленского городского РЭС Мишин С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено претензионное письмо управляющей компании.
8633 | 28 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ 10кВ 176.204 ПС 110кВ Клюква явилось повреждение оборудования потребителя. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо собственнику ВЛ 10кВ 176.204 ПС 110кВ Клюква (п. Жуково АО "КЭС" потребительское), с требованием выполнить ремонт принадлежащей ему электроустановки. Срок исполнения: 06.03.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.01.2023 г.
8634 | 67 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС | 2023-01-03 14:08 | 2023-01-03 18:58 | 3.4.12.2.3, В результате падения дерева из вне охранной зоны ВЛ на провод фазы "А" ВЛ-10 кВ № 07 ПС 35/10 кВ Гладкое под воздействием ветровой нагрузки в пролете опор №2/40-2/42, произошло падения провода с нарушением электрической изоляции и возникновением однофазного замыкания на "землю", устраненного оперативным отключением. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ на провод фазы "А" ВЛ-10 кВ № 07 ПС 35/10 кВ Гладкое под воздействием ветровой нагрузки в пролете опор №2/40-2/42, произошёл обрыв провода с нарушением электрической изоляции и возникновением однофазного замыкания на "землю", устраненного оперативным отключением. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №07 ПС 35/10кВ Гладкое по всей длине. Срок исполнения: 10.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.01.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №07 ПС 35/10кВ Гладкое разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС. Срок исполнения: 10.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.01.2023 г. Описание проведённых работ: разработаны мероприятия
8635 | 80 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС | 2023-01-03 14:00 | 2023-01-03 14:05 | 3.4.7.3.5, Отключение действием МТЗ МВ 6 кВ КЛ 6 кВ РП-4/115 ПС 110 кВ Лизины произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции на участке КЛ 6 кВ от РП-4 до ТП №115 ПС 110 кВ Лизины в соединительной муфте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции на участке КЛ 6 кВ от РП-4 до ТП №115 ПС 110 кВ Лизины произошло при пробое изоляции в соединительной муфте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции соединительной муфты на КЛ 6 кВ от РП-4 до ТП №115 ПС 110 кВ Лизины KS006-0000262 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр участка трассы КЛ 6 кВ от РП-4 до ТП №115 ПС 110 кВ Лизины. Срок исполнения: 13.01.2023 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.01.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр участка трассы КЛ 6 кВ от РП-4 до ТП №115 ПС 110 кВ Лизины. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 03.02.2023 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Сторонняя организация: [пусто] Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.01.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам проведения осмотра разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ
8636 | 45 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Сосновский РЭС | 2023-01-03 13:52 | 2023-01-03 14:49 | 3.4.12.2.3, В результате резкого порыва ветра произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор №№ 4/18-4/19. | 4.4.3, В результате падения ветки от дерева растущего за пределами охранной зоны, на провода ВЛ, в пролете опор №№ 4/18-4/19. Возникшее при этом двухфазное КЗ вызвало срабатывание защиты на отключение В 10кВ № 07 ПС 35кВ Отъясская. | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 07 ПС Отъясская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. Срок исполнения: 12.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер СоРЭС Кузнецов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.01.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен осмотр ВЛ 10кВ № 07 ПС Отъясская Мероприятие: Техническое По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 12.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер СоРЭС Кузнецов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.01.2023 г. Описание проведённых работ: Определен срок устранения недостатков при КР. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения. Срок исполнения: 12.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер СоРЭС Кузнецов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.01.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения.
8637 | 58 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Сафоновский РЭС | 2023-01-03 13:32 | 2023-01-03 15:27 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП-316 произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате схлеста проводов в пролете опор №4 - №5 при падении ветки дерева на провода ВЛ из-за границ охранной зоны ВЛ во время сильных порывов ветра. | 4.4.3, Обрыв провода марки А-25 на ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП-316 произошел в результате механического воздействия при падении ветки дерева в пролете опор № 4 - № 5 с последующим возникновением междуфазного КЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Обрыв одного провода марки А-25 на ВЛ-0,4кВ Л-1 от ТП-316 Воронцово VN004-96709797 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП-316 с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Антипов В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.02.2023 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП-316 с целью выявления дефектов. Мероприятие: Организационное Разработать план мероприятий по устранению выявленных в ходе осмотра ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП-316 нарушений с назначением сроков устранения и ответственных лиц. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Латышев П.А. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.02.2023 г. Описание проведённых работ: мероприятий по устранению выявленных в ходе осмотра ВЛ-0,4кВ Л-1 ТП-316
8638 | 22 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС | 2023-01-03 13:30 | 2023-01-03 14:20 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 772 (Сельхозтехника пос) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №6 - №7 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №6 - №7 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 772 (Сельхозтехника пос) в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 772 (Сельхозтехника пос) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Семиченко Д.И. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.01.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 772 (Сельхозтехника пос) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 772 (Сельхозтехника пос) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Семиченко Д.И. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.01.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 772 (Сельхозтехника пос) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.
8639 | 27 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2023-01-03 13:29 | 2023-01-03 15:22 |  |  | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 863 ПС Латная по всей длине с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ. Срок исполнения: 11.02.2023 г. Ответственное лицо: Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.01.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр выполнен Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 863 ПС Латная разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 11.02.2023 г. Ответственное лицо: Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.01.2023 г. Описание проведённых работ: Замечаний не выявлено
8640 | 44 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Беловский РЭС | 2023-01-03 13:26 | 2023-01-03 14:10 | 3.4.12.2.3, Из-за падения на ВЛ-10кВ веток от дерева растущего вне охранной зоне ВЛ-10кВ, под воздействием порыва ветра, произошло нарушение воздушного промежутка между проводами в пролёте опор № 28-29 ВЛ-10кВ №1111 ПС "Белая"и отключение ВЛ действиями защит. | 4.4.3, Вследствие падения на ВЛ-10кВ веток от дерева растущего вне охранной зоне ВЛ, в пролёте опор " №28-29 ВЛ-10кВ №111 ПС "Белая", произошло нарушение воздушного промежутка между проводами, короткое замыкание и отключение ВЛ действиями защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №1111 ПС Белая. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Раздольев А.А. Завод-изготовитель: Прочие заводы Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведён внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №1111 ПС Белая. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №1111 ПС Белая, составить график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Раздольев А.А. Завод-изготовитель: Прочие заводы Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №1111 ПС Белая, составлен график устранения выявленных замечаний.
8641 | 115 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС | 2023-01-03 13:21 | 2023-01-03 14:02 | 3.4.12.1.1, Отключение АВ №1 в РУ-0,4 кВ ТП 10кВ Подгороднее-11 произошло по причине междуфазного КЗ между проводами фаз «А» и «В» в результате схлеста проводов из-за уменьшения минимально-допустимого расстояния вследствие налипания с последующим обледенение большого количества снега на провод ф. «В» и изменения его габарита с приближением к проводу ф. «А» в пролете опор №9-10 при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области. | 4.4.4, В результате механического воздействия в следствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провод ф. «В» и изменения его габарита с приближением к проводу ф. «А» в пролете опор №9-10 ВЛ-0,4кВ Подгороднеее-11. Торопец ф.7 при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области произошел схлест проводов, что привело к отключению ВЛ-0,4кВ Подгороднее-11 Торопец ф.2 действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр в пролетах опор №5-15 ВЛ 0,4кВ ТП Подгороднее-11 с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 17.01.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.01.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ ТП Подгороднее-11 произведен. Мероприятие: Организационное Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре в пролетах опор №5-15 ВЛ 0,4кВ ТП Подгороднее-11 дефекты. Срок исполнения: 23.01.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.01.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ ТП Подгороднее-11 произведен.
8642 | 24 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС | 2023-01-03 13:10 | 2023-01-03 13:15 | 3.4.7.3.5, Повреждение КЛ-0,4кВ от ТП-172 до дома пл.Победы 3а произошло по причине межфазного К.З. в результате электрического пробоя силового кабеля 0,4 кВ на участке, КЛ-0,4кВ от ТП-172 до дома пл.Победы 3а, вследствие изменения свойств материала в процессе старения, срок службы кабеля составляет 30 лет. Последние испытания проведены 25.08.2021г. | 4.12, Причина пробоя силового кабеля КЛ-0,4кВ от ТП-172 до дома пл.Победы 3а на участке КЛ-0,4кВ от ТП-172 до дома пл.Победы 3а произошло из-за нарушения электрической изоляции в результате старения. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Межфазный пробой силового кабеля на КЛ-0,4кВ от ТП-172 до дома пл.Победы 3а КЛ-0,4кВ от ТП-172 до дома пл.Победы 3а | Мероприятие: Техническое Выполнить испытание повышенным напряжением силовых кабелей на КЛ-0,4кВ от ТП-172 до дома пл.Победы 3а , со сроком эксплуатации до 15 лет Срок исполнения: 10.02.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Ненахов Алексей Александрович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.01.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено испытание повышенным напряжением силовых кабелей. Мероприятие: Техническое По результатам измерения устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе электрооборудования, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения Срок исполнения: 10.02.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Ненахов Алексей Александрович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.01.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам измерения недостатки не выявлены.
8643 | 46 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Борисоглебский РЭС | 2023-01-03 13:10 | 2023-01-03 14:08 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 412 "Клинцево" в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №7-№8 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №7-№8 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 412 "Клинцево" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: мастер Шахов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.01.2023 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 412 "Клинцево" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 412 "Клинцево" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: мастер Шахов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.01.2023 г. Описание проведённых работ: Не требуется.
8644 | 44 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Пичаевский РЭС | 2023-01-03 13:10 | 2023-01-03 14:25 | 3.4.12.2.3, При порывах ветра до 13 м/с., ветка дерева, растущего в близи охранной зоны ВЛ, упала на провода двух фаз в пролёте опор №215-№216 ВЛ 10кВ №03 ПС П.Угловская, в следствии чего произошло межфазное КЗ, приведшее к отключению В 10кВ №03 ПС П.Угловская | 4.4.3, Межфазное КЗ на ВЛ при падении ветки дерева на провода , из вне охранной зоны, в следствии порывов ветра 13 м/с | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 03 ПС П.Угловская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. Срок исполнения: 12.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ПиРЭС Бурмистров А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.01.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен осмотр ВЛ Мероприятие: Техническое По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 12.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ПиРЭС Бурмистров А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.01.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения. Срок исполнения: 12.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ПиРЭС Бурмистров А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.01.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен инструктаж
8645 | 10 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС |  |  | 3.4.10.1, Причиной отключения ВЛ 10кВ № 03 ПС Татановская явилось междуфазное короткое замыкание фаз B,C , которое произошло в результате перекрытия токоведущих частей ВЛ через тело животного на опоре № 61. | 4.12, В результате на ВЛ 10кВ № 03 ПС Татановская земля ф "B" "C"произвели отключение в ручную, из -за животного которое забралось на траверсу опоры №61и была поражена электрическим током. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 03 ПС Татановская, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных при воздействии неблагоприятных погодных условий упасть на провода ВЛ. Срок исполнения: 27.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 03 ПС Татановская Мероприятие: Техническое Выявленные насаждения при обходе ВЛ 10кВ № 03 ПС Татановская обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР. Срок исполнения: 27.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 03 ПС Татановская Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу, обслуживающему ВЛ 10кВ № 03 ПС Татановская на тему своевременности выявления и устранения дефектов на ВЛ, с целью недопущения аналогичных технологических нарушений Срок исполнения: 27.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый инструктаж персоналу, обслуживающему ВЛ 10кВ № 03 ПС Татановская на тему своевременности выявления и устранения дефектов на ВЛ, с целью недопущения аналогичных технологических нарушений
8646 | 56 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Духовщинский РЭС | 2023-01-03 12:20 | 2023-01-03 14:08 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-1004 ПС 35/10кВ Булгаково произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор №34 - №35 упавшей веткой дерева из-за границ охранной зоны ВЛ во время сильных порывов ветра. | 4.4.3, Отключение ВЛ-1004 ПС 35/10кВ Булгаково произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №34- №35. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1004 35/10кВ Булгаково проходящих по лесной местности с целью выявления угрожающих деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением на провода. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Прохоров Владислав Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр участков ВЛ-1004 35/10кВ Булгаково проходящих по лесной местности с целью выявления угрожающих деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением на провода. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1004 35/10кВ Булгаково разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Борисов Александр Иванович Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.03.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1004 35/10кВ Булгаково разработаны мероприятия по устранению выявленных дефектов с назначением ответственных лиц и сроков устранения.
8647 | 52 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Духовщинский РЭС | 2023-01-03 12:11 | 2023-01-03 14:08 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-1001 ПС 35/10кВ Булгаково произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор №113 - №114 упавшей веткой дерева из-за границ охранной зоны ВЛ во время сильных порывов ветра. | 4.4.3, Отключение ВЛ-1001 ПС 35/10кВ Булгаково произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №113- №114. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1001 35/10кВ Булгаково проходящих по лесной местности с целью выявления угрожающих деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением на провода. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Прохоров Владислав Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр участков ВЛ-1001 35/10кВ Булгаково проходящих по лесной местности с целью выявления угрожающих деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением на провода. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1001 35/10кВ Булгаково разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Борисов Александр Иванович Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.03.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1001 35/10кВ Булгаково разработаны мероприятия по устранению выявленных дефектов с назначением ответственных лиц и сроков устранения.
8648 | 4 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Шумячский РЭС | 2023-01-03 12:10 | 2023-01-03 14:05 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения МВ-10кВ ВЛ-1003 ПС 110/35/10кВ Шумячи послужило падение сломанной ветки дерева под действием порывистого ветра, из-за границы охранной зоны ВЛ на линейный разъединитель Р-709 на опоре №26. | 4.4.3, МВ-10кВ ВЛ-1003 ПС 110/35/10кВ Шумячи отключился в результате механического воздействия с нарушением изоляции между проводами при падении сломанной ветки дерева на токоведущие части Р-709 на опоре №26 с перекрытием токоведущих частей и возникновением междуфазного КЗ. | Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1003 ПС 110/35/10кВ Шумячи разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Срок исполнения: 03.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Никитин Д.И. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.02.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку деревьев, угрожающих падением на провода веток, в пролете опор №25 - №27 ВЛ-1003 ПС 110/35/10кВ Шумячи. Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Иванов В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.02.2023 г. Описание проведённых работ: Расчистка трассы ВЛ Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1003 ПС 110/35/10кВ Шумячи, проходящих по лесной местности, с целью выявления деревьев угрожающих возможным падением веток на провода. Срок исполнения: 02.03.2023 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Иванов В.М. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.02.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ
8649 | 90 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2023-01-03 12:04 | 2023-01-03 14:02 | 3.4.7.3.5, Причиной оперативного отключения Л-605 ПС Ясенная явилось повреждение КЛ-6кВ ТП 425-ТП426 в связи с пробоем фазной изоляции концевой муфты кабеля из-за старения изоляции (изменение диэлектрических свойств изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1979 года). | 4.12, Причиной отключения Л-605 ПС Ясенная явилось появление "земли" на 1 секции ПС Ясенная из-за повреждения концевой кабельной муфты КЛ-6кВ ТП 425-ТП426 в связи с пробоем фазной изоляции из-за её старения (изменение диэлектрических свойств изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1979 года). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение диэлектрических свойств изоляции концевой муфты типа КВБ в ТП-425 кабеля АСБ-3х150 Л-605 ПС Ясенная в процессе длительной эксплуатации с 1979 года (43 года эксплуатации). Несвоевременная замена оборудования с истекшим сроком эксплуатации. на Уч КЛ 6кВ ТП 425-ТП 426 Л-605 KS006-0000118-302 | Мероприятие: Организационное Провести анализ отключений КЛ 6 кВ ТП 425 – ТП 426 за последние пять лет по причине повреждения кабеля и рассмотреть вопрос о необходимости замены кабеля на данной КЛ Срок исполнения: 17.02.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Кирейков В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен анализ отключений КЛ 6 кВ ТП 425 – ТП 426 за последние пять лет по причине повреждения кабеля. По результату анализа замена кабеля на данной КЛ не предусматривается.
8650 | 30 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2023-01-03 12:00 | 2023-01-03 15:41 | 3.4.7.3.1, В результате несвоевременного выявления дефекта на ЛР-10кВ Ю-2-3 оп.5-3 КВЛ-10кВ №2 ПС 110/10кВ Южная, изменения свойств материала провода АС-35 при длительной эксплуатации, произошло повреждение (отгорание) шлейфа фазы "С" на ЛР-10кВ Ю-2-3 оп.5-3, что привело к нарушению надежной работы КВЛ-10кВ. | 4.13, В результате нарушения электрического контакта и отгорания шлейфа фазы "С" на ЛР-10кВ Ю-2-3 оп.5-3 КВЛ-10кВ №2 ПС Южная, что привело к нарушению надежной работы КВЛ-10кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременное выявление дефекта на ЛР-10кВ Ю-2-3 оп.5-3 КВЛ-10кВ №2 ПС Южная, что привело к повреждению шлейфа фазы «С» на ЛР-10кВ Ю-2-3 оп.5-3 и нарушению надежной работы КВЛ-10кВ. на ВЛ-10кВ №02 ПС Южная ВЛ-10кВ №02 ПС Южная | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №2 ПС 110/10кВ "Южная" и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 13.02.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Земских А.В. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.01.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по результатам внеочередного осмотра КВЛ-10кВ №2 ПС 110/10кВ "Южная" и включены в план работ Орловского РЭС. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №2 ПС 110/10кВ "Южная" по всей длине. Срок исполнения: 13.02.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Земских А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.01.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №2 ПС 110/10кВ "Южная" по всей длине.
8651 | 88 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС | 2023-01-03 11:55 | 2023-01-03 13:42 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ-0,4 №1 ТП-200 ВЛ-1001 ПС Заводская явилось повреждение в ВЩУ потребителя на опоре №6. |  | Мероприятие: Организационное Направить претензионное письмо потребителю. Срок исполнения: 27.01.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Смоленского РЭС Суражевский С.В Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.01.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено претензионное письмо потребителю
8652 | 6 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2023-01-03 11:27 | 2023-01-03 12:32 | 3.4.7.3.5, Отключение на РП 19 действием МТЗ МВ 6 кВ КЛ 6 кВ ТП 1169 ПС 110 кВ Южная произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 6 кВ РП 19-ТП 1169 ПС 110 кВ Южная в соединительной муфте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции КЛ 6 кВ РП 19-ТП 1169 ПС 110 кВ Южная произошло при пробое изоляции в соединительной муфте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции соединительной муфты на КЛ 6 кВ РП 19-ТП 1169 ПС 110 кВ Южная КЛ 6 кВ РП 19-ТП 1169 ПС 110 кВ Южная | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ РП 19-ТП 1169 ПС 110 кВ Южная. Срок исполнения: 27.01.2023 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Ващекин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.01.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр трассы КЛ 6 кВ РП 19-ТП 1169 ПС 110 кВ Южная. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 03.02.2023 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Ващекин В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.01.2023 г. Описание проведённых работ: Мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
8653 | 10 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Льговский РЭС | 2023-01-03 11:16 | 2023-01-03 15:11 | 3.4.7.3.5, Нарушение электроснабжения потребителей произошло по причине короткого замыкания в обмотке 0,4 кВ фазы "А" силового трансформатора ТМ 100 кВА, возникшее вследствие изменения структуры материала изоляции обмоток в процессе длительной эксплуатации (более 55 лет). | 4.13, Обрыв обмотки 0,4 кВ фазы "А" в силовом трансформаторе ТМ 100 кВА ТП №45 произошел вследствие изменения изоляционных свойств обмотки фазы "А" 0,4 кВ в процессе длительной эксплуатации (более 55 лет). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременное выявление развивающегося дефекта изоляции обмотки трансформатора ТП. на КТП 45 (КТП-111-45/100) КТП 45 (КТП-111-45/100) | Мероприятие: Техническое Провести замеры сопротивления изоляции силовых трансформаторов со сроком более 30 лет по ВЛ 10 кВ №111 ПС Льгов. Срок исполнения: 21.02.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Киёв Д.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.01.2023 г. Описание проведённых работ: Проведены замеры сопротивления изоляции силовых трансформаторов со сроком более 30 лет по ВЛ 10 кВ №111 ПС Льгов. Мероприятие: Организационное По результатам замеров сопротивления изоляции силовых трансформаторов со сроком более 30 лет по ВЛ 10 кВ №111 ПС Льгов разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений. Срок исполнения: 21.02.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Киёв Д.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.01.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам замеров сопротивления изоляции силовых трансформаторов со сроком более 30 лет по ВЛ 10 кВ №111 ПС Льгов разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений. Мероприятие: Организационное Провести обучение соответствующему персоналу по проведению измерений сопротивления изоляции обмоток силовых трансформаторов. Срок исполнения: 21.02.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Киёв Д.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.02.2023 г. Описание проведённых работ: Проведено обучение соответствующему персоналу по проведению измерений сопротивления изоляции обмоток силовых трансформаторов.
8654 | 5 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС |  |  | 3.4.9.3, В результате неисправности на ВЛ-6кВ ПС 110/6 кВ Железн. Ф530 потр (на балансе АО "Орелоблэнерго") произошло отключение ВЛ действием защит.
8655 | 8 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Горшеченский РЭС | 2023-01-03 11:05 | 2023-01-03 12:54 | 3.4.12.2.3, В результате обломившейся ветки дерева растущего вне охранной зоне ВЛ-0,4кВ, и динамического воздействия на провода ВЛ, в пролёте опор №7-№8 ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 345, произошло перекрытие проводов и отключение ВЛ-0,4кВ действием защит. | 4.4.3, Из-за механического воздействия, обломившейся ветки от дерева растущего вне охранной зоне ВЛ-0,4кВ, в пролёте опор №7-№8 ВЛ-0,4кВ №1 от ТП 345, произошло перекрытие проводов, однофазное короткое замыкание и отключение ВЛ действиями защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной инженерный осмотр ВЛ-0,4кВ №1 ТП 345. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Жиленков Б.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.02.2023 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра ф.1 ТП 345 Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного инженерного осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП 345, составить график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Жиленков Б.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.02.2023 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра ф.1 ТП 345
8656 | 60 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС | 2023-01-03 10:41 | 2023-01-03 10:49 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия повторяющихся ветровых нагрузок, произошло падение ветки дерева, находящегося вне охранной зоны ВЛ 0,4кВ №2 КТП ТП 022 на провода фаз "В" и "С" в пролете опор № 6-7 с перекрытием воздушного промежутка, что привело к межфазному короткому замыканию, устраненному действием защит. | 4.12, В результате механического воздействия при падении ветви дерева из вне охранной зоны ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП ТП 022 на провода фаз "В" и "С" в пролете опор № 6-7, произошло возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ №2 КТП ТП 022 Срок исполнения: 10.03.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Фролов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.01.2023 г. Описание проведённых работ: проведен внеочередной осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при осмотре нарушений и включить их в планы работ Кромского РЭС Срок исполнения: 10.03.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Фролов А.Н. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.01.2023 г. Описание проведённых работ: разработаны мероприятия
8657 | 8 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Чаплыгинский РЭС | 2023-01-03 10:39 | 2023-01-03 12:05 | 3.4.12.2.3, Падение ветки дерева на провода опоры № 27, растущего вне охранной зоны ВЛ 10 кВ №13 ПС Ратчино, сорванной сильным порывистым ветром | 4.4.3, Механическое воздействие, вызванное падением на провода опоры № 27 ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ 10 кВ №13 ПС Ратчино, в результате воздействия сильного порывистого ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ 10кВ № 13 ПС Ратчино (Большевик-2) на наличие деревьев угрожающих падением на провода ВЛ Срок исполнения: 24.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Киреев С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ 10кВ № 13 ПС Ратчино (Большевик-2) на наличие деревьев угрожающих падением на провода ВЛ. Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев угрожающих падением на провода ВЛ произвести их вырубку Срок исполнения: 24.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Киреев С.М. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2023 г. Описание проведённых работ: Листок внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №13 ПС Ратчино.
8658 | 16 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2023-01-03 10:32 | 2023-01-03 10:35 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ 10 кВ №11(8) ПС 35 кВ Мин. Дворы произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №46/4-46/5 из-за перекрытия фазного провода расплетенной оборванной жилой от соседнего фазного провода фазы "А", сопутствующие обстоятельства- порывистый ветер. Обрыв и расплетение одной жилы провода произошли в результате механического износа многожильного провода в процессе длительной эксплуатации с 1961 года. | 4.2.1, В результате механического износа сталеалюминиевого провода вследствие длительного срока эксплуатации с 1961 года произошел обрыв и расплетение одной жилы многожильного провода в пролете опор №46/4-46/5 ВЛ-10 кВ №11(8) ПС 35 кВ Мин. Дворы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв и расплетение одной алюминиевой жилы провода в пролете опор №46/4-46/5 на ВЛ-10кВ ф № 11(8) ПС Мин Дворы ВЛ-10кВ ф № 11(8) ПС Мин Дворы | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №11(8) ПС 35 кВ Мин. Дворы в пролетах опор №46/1-46/6 с целью выявления наличия дефектов Срок исполнения: 10.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.02.2023 г. Мероприятие: Организационное Включить в план работ на 2023 год устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №11(8) ПС 35 кВ Мин. Дворы в пролетах опор №46/1-46/6. Срок исполнения: 15.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.02.2023 г.
8659 | 20 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Лебедянский РЭС | 2023-01-03 10:25 | 2023-01-03 11:03 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств изоляционного материала жил кабельной концевой муфты ф "А", "В", "С" 3КНТп-10-70/120 отпайка КЛ от ЛР-10кВ №35 до опоры №118 в процессе эксплуатации более 15 лет. | 4.12, Межфазное КЗ в результате пробоя изоляции жил кабельной концевой муфты ф "А", "В", "С" 3КНТп-10-70/120 отпайка КЛ от ЛР-10кВ №35 до опоры №118 Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: пробой изоляции жил кабельной концевой муфты на ВЛ 10 кВ Поликлинника ВЛ 10 кВ Поликлинника | Мероприятие: Техническое Провести проф. испытание кабельных линий на КВЛ 10 кВ Поликлиника ПС "Астапово" со сроком эксплуатации более 15 лет. Срок исполнения: 20.02.2023 г. Ответственное лицо: мастер Петров А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.01.2023 г. Описание проведённых работ: . Мероприятие: Техническое По результатам проведенным испытаниям устранить выявленные недостатки Срок исполнения: 24.02.2023 г. Ответственное лицо: мастер Петров А.С. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.01.2023 г. Описание проведённых работ: .
8660 | 33 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Угличский РЭС | 2023-01-03 10:15 | 2023-01-03 13:15 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП 621 (Лопаткино) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №2-№3 в результате падения ветки дерева, произрастающего вне охранной зоны ВЛ, принесенной на провода порывами сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №2-№3 ВЛ 0,4кВ №2 ТП-621 Лопаткино в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 621 (Лопаткино) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Бобков Д.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.01.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 621 (Лопаткино) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра уВЛ 0,4кВ №2 ТП 621 (Лопаткино) странить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Бобков Д.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.01.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра у ВЛ 0,4кВ №2 ТП 621 (Лопаткино) недостатки, угрожающие нормальной работе линии не выявлены
8661 | 114 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торопецкий РЭС | 2023-01-03 10:15 | 2023-01-03 22:52 | 3.4.12.1.1, 1) Отключение ВЛ 10кВ № 04 ПС 35кВ Бологово произошло по причине междуфазного КЗ между проводами фаз «В» и «С» в результате схлеста проводов из-за уменьшения минимально-допустимого расстояния вследствие налипания с последующим обледенение большого количества снега на провод ф. «В» и изменения его габарита с приближением к проводу ф. «С» в пролете опор №21-22, при прохождения атмосферного фронта по территории Андреапольского района Тверской области, без обрыва проводов. 2) Отключение ВЛ 10 кВ № 03 ПС 35кВ Бор произошло по причине междуфазного КЗ между проводами фаз «В» и «С» в результате схлеста проводов из-за уменьшения минимально-допустимого расстояния вследствие налипания с последующим обледенение большого количества снега на провод ф. «В» и изменения его габарита с приближением к проводу ф. «С» в пролете опор №34-35, при прохождения атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области, без обрыва проводов. 3) Отключение ВЛ 10кВ № 04 ПС 35кВ Бор произошло по причине междуфазного КЗ между проводами фаз «А» и «В» в результате схлеста проводов из-за уменьшения минимально-допустимого расстояния вследствие налипания с последующим обледенение большого количества снега на провод ф. «В» и изменения его габарита с приближением к проводу ф. «А» в пролете опор №52-53, при прохождения атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области, без обрыва проводов. 4) Отключение ВЛ 10кВ № 03 ПС 35кВ Плоскошь произошло по причине междуфазного КЗ между проводами фаз «В» и «С» в результате схлеста проводов из-за уменьшения минимально-допустимого расстояния вследствие налипания с последующим обледенение большого количества снега на провод ф. «В» и изменения его габарита с приближением к проводу ф. «С» в пролете опор №77-78, при прохождения атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области, без обрыва проводов. 5) Отключение ВЛ 10кВ № 06 ПС 35кВ Бологово произошло по причине междуфазного КЗ между проводами фаз «А» и «В» в результате схлеста проводов из-за уменьшения минимально-допустимого расстояния вследствие налипания с последующим обледенение большого количества снега на провод ф. «В» и изменения его габарита с приближением к проводу ф. «А» в пролете опор №64-65, при прохождения атмосферного фронта по территории Андреапольского района Тверской области, без обрыва проводов. 6) Отключение ВЛ 10кВ № 01 ПС 35кВ Пожня произошло по причине междуфазного КЗ между проводами фаз «В» и «С» в результате схлеста проводов из-за уменьшения минимально-допустимого расстояния вследствие налипания с последующим обледенение большого количества снега на провод ф. «В» и изменения его габарита с приближением к проводу ф. «С» в пролете опор №35-36, при прохождения атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области, без обрыва проводов. 7) Отключение ВЛ 10кВ № 13 ПС 35кВ Плоскошь произошло по причине междуфазного КЗ между проводами фаз «В» и «С» в результате схлеста проводов из-за уменьшения минимально-допустимого расстояния вследствие налипания с последующим обледенение большого количества снега на провод ф. «В» и изменения его габарита с приближением к проводу ф. «С» в пролете опор №65-66, при прохождения атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области, без обрыва проводов. | 4.4.4, 1) В результате механического воздействия в следствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провод ф. «В» и изменения его габарита с приближением к проводу ф. «С» в пролете опор №21-22 ВЛ 10кВ № 04 ПС 35кВ Бологово при прохождении атмосферного фронта по территории Андреапольского района Тверской области, произошел схлест проводов фаз "В" и "С", в данном пролете опор, что послужило причиной первого отключения ВЛ 10кВ № 04 ПС 35кВ Бологово действием МТЗ. 2) В результате механического воздействия в следствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провод ф. «В» и изменения его габарита с приближением к проводу ф. «С» в пролете опор №44-45 ВЛ 10 кВ № 03 ПС 35кВ Бор при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области, произошел схлест проводов фаз "В" и "С", в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 10 кВ № 03 ПС 35кВ Бор действием МТЗ. 3) В результате механического воздействия в следствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провод ф. «В» и изменения его габарита с приближением к проводу ф. «А» в пролете опор №52-53 ВЛ 10 кВ № 04 ПС 35кВ Бор при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области, произошел схлест проводов фаз "А" и "В", в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 10 кВ № 04 ПС 35кВ Бор действием МТЗ. 4) В результате механического воздействия в следствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провод ф. «В» и изменения его габарита с приближением к проводу ф. «С» в пролете опор №77-78 ВЛ 10 кВ № 03 ПС 35кВ Плоскошь при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области, произошел схлест проводов фаз "В" и "С", в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 10 кВ № 03 ПС 35кВ Плоскошь действием МТЗ. 5) В результате механического воздействия в следствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провод ф. «В» и изменения его габарита с приближением к проводу ф. «А» в пролете опор №64-65 ВЛ 10кВ № 06 ПС 35кВ Бологово при прохождении атмосферного фронта по территории Андреапольского района Тверской области, произошел схлест проводов фаз "А" и "В", в данном пролете опор, что послужило причиной первого отключения ВЛ 10кВ № 06 ПС 35кВ Бологово действием МТЗ. 6) В результате механического воздействия в следствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провод ф. «В» и изменения его габарита с приближением к проводу ф. «С» в пролете опор №35-36 ВЛ 10 кВ № 01 ПС 35кВ Пожня при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области, произошел схлест проводов фаз "В" и "С", в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 10 кВ № 01 ПС 35кВ Пожня действием МТЗ. 7) В результате механического воздействия в следствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провод ф. «В» и изменения его габарита с приближением к проводу ф. «С» в пролете опор №65-66 ВЛ 10 кВ № 13 ПС 35кВ Плоскошь при прохождении атмосферного фронта по территории Торопецкого района Тверской области, произошел схлест проводов фаз "В" и "С", в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ 10 кВ № 13 ПС 35кВ Плоскошь действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 04 ПС 35кВ Бологово, ВЛ 10кВ № 03 ПС 35кВ Бор, ВЛ 10кВ № 04 ПС 35кВ Бор, ВЛ 10кВ № 03 ПС 35кВ Плоскошь, ВЛ 10кВ № 06 ПС 35кВ Бологово, ВЛ 10кВ № 01 ПС 35кВ Пожня, ВЛ 10кВ № 13 ПС 35кВ Плоскошь с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 17.01.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.01.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 04 ПС 35кВ Бологово, ВЛ 10кВ № 03 ПС 35кВ Бор, ВЛ 10кВ № 04 ПС 35кВ Бор, ВЛ 10кВ № 03 ПС 35кВ Плоскошь, ВЛ 10кВ № 06 ПС 35кВ Бологово, ВЛ 10кВ № 01 ПС 35кВ Пожня, ВЛ 10кВ № 13 ПС 35кВ Плоскошь произведен. Мероприятие: Организационное Устранить дефекты, выявленные при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10кВ № 04 ПС 35кВ Бологово, ВЛ 10кВ № 03 ПС 35кВ Бор, ВЛ 10кВ № 04 ПС 35кВ Бор, ВЛ 10кВ № 03 ПС 35кВ Плоскошь, ВЛ 10кВ № 06 ПС 35кВ Бологово, ВЛ 10кВ № 01 ПС 35кВ Пожня, ВЛ 10кВ № 13 ПС 35кВ Плоскошь. Срок исполнения: 23.01.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Торопецкого РЭС Трофимова А.А. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.01.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 04 ПС 35кВ Бологово, ВЛ 10кВ № 03 ПС 35кВ Бор, ВЛ 10кВ № 04 ПС 35кВ Бор, ВЛ 10кВ № 03 ПС 35кВ Плоскошь, ВЛ 10кВ № 06 ПС 35кВ Бологово, ВЛ 10кВ № 01 ПС 35кВ Пожня, ВЛ 10кВ № 13 ПС 35кВ Плоскошь произведен.
8662 | 86 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Велижский РЭС | 2023-01-03 10:13 | 2023-01-03 12:03 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-1003 ПС Чепли явилось падение ветки дерева на провода в пролете опор №98 - №99 в результате воздействия сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ-1003 ПС Чепли явилось межфазное короткое замыкание в пролёте опор №№ 98 - 99 вследствие нарушения изоляции между проводами в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветки дерева, находящегося за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной ИТР осмотр участков ВЛ-1003 ПС Чепли проходящих по лесистым участкам с целью выявления угрожающих деревьев. Срок исполнения: 20.02.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Велижского РЭС Гребнев Р.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2023 г. Описание проведённых работ: ИТР осмотр. Мероприятие: Техническое При наличии угрожающих падением деревьев пролете опор №№ 98 - 99 за границей охранной зоны ВЛ-1003 ПС Чепли произвести их вырубку. Срок исполнения: 07.03.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Велижского РЭС Гребнев Р.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2023 г. Описание проведённых работ: ИТР осмотр. Мероприятие: Организационное По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-1003 ПС Чепли разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний. Срок исполнения: 27.02.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Велижского РЭС Гребнев Р.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2023 г. Описание проведённых работ: ИТР осмотр.
8663 | 7 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Горшеченский РЭС | 2023-01-03 09:38 | 2023-01-03 10:25 | 3.4.9.3, Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4кВ №3 от ТП 114 было короткое замыкание, возникшее в результате повреждения коммутационного аппарата во вводном РЩ, находящийся на балансе потребителя. |  | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной инженерный осмотр по всей длине ВЛ-0,4кВ №3 от ТП 114, с составлением листка осмотра. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Жиленков Б.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.02.2023 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра ф.3 ТП 114 Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного инженерного осмотра ВЛ-0,4кВ №3 от ТП 114, назначить ответственных лиц и сроки устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Жиленков Б.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.02.2023 г. Описание проведённых работ: Лист осмотра ф.3 ТП 114 Мероприятие: Организационное Направить потребителю письменное уведомление, о необходимости ремонта вводного ВРУ и соблюдения им ПТЭ эл.установок потребителей. Так же предложить в рамках дополнительных сервисов оказать услуги по ремонтным работам ВРУ потребителя квалифицированными специалистами. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Жиленков Б.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.01.2023 г. Описание проведённых работ: Исходящее письмо потребителю
8664 | 14 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Красносельский РЭС | 2023-01-03 09:35 | 2023-01-03 10:01 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре (до 12 м/с) произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ, на провода ВЛ 0,4 кВ от ТП № 169 в пролете опор № 13 - 14, веткой были перекрыты провода соседних фаз, от возникшего межфазного К.З. произошло отключение АВ-0,4 кВ ф.1 в РУ 0,4 кВ ТП № 169. | 4.4.3, Перекрытие проводов соседних фаз в пролете опор № 13 - 14 ВЛ 0,4 кВ от ТП № 169 упавшей веткой дерева. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ВЛ 0,4 кВ от ТП № 169 на д.Киселево, с целью выявления деревьев, веток деревьев, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 30.01.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Красносельского РЭС Корнилов С.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеплановый обход ВЛ 0,4 кВ от ТП № 169 на д.Киселево, с целью выявления деревьев, веток деревьев, угрожающих падением на провода. Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ 0,4 кВ от ТП № 162 на д.Киселево, устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 03.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Красносельского РЭС Корнилов С.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеплановый обход ВЛ 0,4 кВ от ТП № 169 на д.Киселево, с целью выявления деревьев, веток деревьев, угрожающих падением на провода.
8665 | 32 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калязинский РЭС | 2023-01-03 09:20 | 2023-01-03 11:40 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-0,4кВ №1 КТП 279 (д.Чернохово) вызвано междуфазным КЗ из-за схлёста проводов в пролёте опор №6 - №7 в результате наклона дерева, из вне охранной зоны ВЛ, при сильным порыве ветра в пролёте опор №6 - №7, без повреждения проводов. | 4.4.3, В результате механического воздействия при наклоне дерева, из вне охранной зоны ВЛ, при сильном порыве ветра, на провода ВЛ-0,4кВ №1 КТП 279 (д.Чернохово) в пролете опора №6 - №7, произошёл схлёст проводов в данном пролете, что послужило причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ №1 КТП 279 (д.Чернохово). | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП 279 (д.Чернохово) с целью выявления дефектов, влияющих на безаварийную работу ВЛ. Срок исполнения: 30.01.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калязинского РЭС Землин Р.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.01.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП 279 (д.Чернохово) с целью выявления дефектов, влияющих на безаварийную работу ВЛ. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ №1 КТП 279 (д.Чернохово). Срок исполнения: 31.01.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калязинского РЭС Землин Р.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.01.2023 г. Описание проведённых работ: Включено в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ №1 КТП 279 (д.Чернохово).
8666 | 27 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Ельнинский РЭС | 2023-01-03 09:15 | 2023-01-03 11:15 | 3.4.7.3.5, Отключение ТП-110 Шарапово произошло вследствие междуфазного КЗ, возникшего в результате пробоя изоляции проходного изолятора из-за изменения диэлектрических свойств материала изолятора вследствие длительной эксплуатации. | 4.12, Отключение ТП-110 Шарапово произошло вследствие нарушения электрической изоляции проходного изолятора из-за изменения диэлектрических свойств материала изолятора вследствие длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Повреждение изолятора марки ИПУ-10 на ТП-110 Шарапово TP010-0029601 | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый ТВК на ТП-110 Шарапово всех проходных изоляторов. Срок исполнения: 15.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Запольский С.Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам ТВК разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний с назначением сроков и ответственного за их исполнение. Срок исполнения: 15.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Запольский С.Н. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Не выполнено
8667 | 42 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Моршанский РЭС | 2023-01-03 09:10 | 2023-01-03 11:50 | 3.4.12.2.3, В результате резкого порыва ветра произошло падение дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор № 8-9. | 4.4.3, В результате падение дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода , произошел обрыв проводов. Возникшее КЗ вызвало аварийное отключение | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ 0,4кВ № 3 КТП 060 с.Е.Михайловка, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. Срок исполнения: 12.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.01.2023 г. Описание проведённых работ: осмотр ВЛ 0,4кВ № 3 КТП 060 с.Е.Михайловка Мероприятие: Техническое По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 12.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.01.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра: устранены выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определен объем и срок устранения (ТО, КР). Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения. Срок исполнения: 12.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.01.2023 г. Описание проведённых работ: внеплановый инструктаж
8668 | 15 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Суражский РЭС | 2023-01-03 08:40 | 2023-01-03 09:39 | 3.4.12.2.3, В результате сильного порывистого ветра произошло падение ветки с дерева, растущего за пределами охранной зоны, на провода ВЛ-10 кВ Ф-101 ПС 35 кВ Н.Дроков в пролете опор №9-10. | 4.4.3, Падение ветки на провода ВЛ-10 кВ Ф-101 ПС 35 кВ Н.Дроков в пролете опор №9-10 привело к короткому замыканию и отключению от действия РЗ В-10 кВ Ф-101 ПС 35 кВ Н.Дроков. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-10 кВ Ф-101 ПС 35 кВ Н.Дроков в пролете опор №9-10 угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 12.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Прохоренко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведена расчистка трассы ВЛ-10 кВ.
8669 | 26 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Новосильский РЭС | 2023-01-03 08:35 | 2023-01-03 09:42 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия ветровой нагрузки, произошло падение ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 5-6 ВЛ-0,4кВ №3 КТП №342 д. Вяжи на провода фаз "А" и "В", что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 5-6 ВЛ-0,4кВ №3 КТП №342 д. Вяжи на провода фаз "А" и "В", произошло нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ ЗТП 342 Ф3 д. Вяжи Ф15О и включить их в план работ РЭС. Срок исполнения: 11.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Зубарев А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.02.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны и включены мероприятия в план работ Новосильского РЭС по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ ЗТП 342 Ф3 д. Вяжи Ф15О Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ ЗТП 342 Ф3 д. Вяжи Ф15О по всей длине. Срок исполнения: 11.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Зубарев А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ ЗТП 342 Ф3 д. Вяжи Ф15О по всей длине
8670 | 21 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС | 2023-01-03 08:25 | 2023-01-03 10:25 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 6кВ №602 ПС 35/10кВ Купань в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №13 - №14 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №13 - №14 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 6кВ №602 ПС 35/6кВ Купань , с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Семиченко Д.И. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.01.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 6кВ №602 ПС 35/6кВ Купань , с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 6кВ №602 ПС 35/6кВ Купань устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Семиченко Д.И Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.01.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 6кВ №602 ПС 35/6кВ Купань , с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.
8671 | 96 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Гагаринский РЭС | 2023-01-03 09:00 | 2023-01-03 11:05 | 3.4.9.3, Причиной аварийного отключения ВЛ 10кВ №01 ПС 35/10кВ Карманово явилось устойчивое междуфазное К.З. при повреждении на ведомственной ТП 783П, принадлежащей ООО "МЯСНОЙ РАЗГУЛЯЙ". |  | Мероприятие: Организационное Направить по факту аварийного отключения ВЛ 10кВ №01 ПС 35/10кВ Карманово письмо-претензию в адрес ООО "МЯСНОЙ РАЗГУЛЯЙ", владельца ведомственной ТП 783П. Срок исполнения: 13.02.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Иванов М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.01.2023 г. Описание проведённых работ: По факту аварийного отключения ВЛ 10кВ №01 ПС 35/10кВ Карманово направлено письмо-претензия в адрес ООО "МЯСНОЙ РАЗГУЛЯЙ", владельца ведомственной ТП 783П.
8672 | 7 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2023-01-03 07:50 | 2023-01-03 07:55 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ 10 кВ №08(7) ПС 35 кВ Мин. Дворы произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №293/100-293/101 из-за перекрытия фазного провода расплетенной оборванной жилой от соседнего фазного провода фазы "А", сопутствующие обстоятельства- порывистый ветер. Обрыв и расплетение одной жилы провода произошли в результате механического износа многожильного провода в процессе длительной эксплуатации с 1969 года. | 4.2.1, В результате механического износа сталеалюминиевого провода вследствие длительного срока эксплуатации с 1969 года произошел обрыв и расплетение одной жилы многожильного провода в пролете опор №293/100-293/101 ВЛ-10 кВ №08(7) ПС 35 кВ Мин. Дворы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв и расплетение одной алюминиевой жилы провода в пролете опор №293/100-293/101 на ВЛ-10кВ ф № 08(7) Мин Дворы ВЛ-10кВ ф № 08(7) Мин Дворы | Мероприятие: Техническое Произвести замену провода на ВЛ 10 кВ №08(7) ПС 35 кВ Мин. Дворы в пролете опор №293/100-293/101. Срок исполнения: 10.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.02.2023 г. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастерам Ржевского участка Ржевского РЭС о необходимости своевременного выявления и устранения дефектов в соответствии с требованиями НТД Срок исполнения: 31.01.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.01.2023 г.
8673 | 6 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2023-01-03 07:40 | 2023-01-03 09:10 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации произошло снижение эксплуатационных свойств материала изоляции на КЛ 6 кВ ТП 500 - ТП 147 и КЛ 6 кВ РП 64 - ТП 500 к.1 , что привело в электропробою и межфазному замыканию. | 4.12, Межфазное короткое замыкание из-за пробоя изоляции на кабельном участке Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электропробой изоляции на КЛ 6 кВ РП 64 - ТП 500к.2 КЛ 6 кВ ТП 500 - ТП 147 и КЛ 6 кВ РП 64 - ТП 500 к.1 | Мероприятие: Организационное Провести испытание повышенным напряжением КЛ 6 кВ ТП 500 - ТП 147 и КЛ 6 кВ РП 64 - ТП 500 к.1 Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник службы кабельных линий электропередачи Ковалевский С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.01.2023 г. Описание проведённых работ: Провести испытание повышенным напряжением КЛ 6 кВ ТП 500 - ТП 147 и КЛ 6 кВ РП 64 - ТП 500 к.1
8674 | 43 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Мантуровский РЭС | 2023-01-03 06:58 | 2023-01-03 07:08 | 3.4.12.1.1, При аварийном обходе ВЛ-10 кВ Ф 10-03 ПС Филино в пролётах опор № 110-116 обнаружены следы падения снега под проводами ВЛ, налипание снега на провода после прохождения обильного снегопада. Вследствие увеличения стрелы провиса проводов ВЛ под тяжестью налипшего снега при его осыпании с проводов произошел схлёст в пролете опор № 114-115, межфазное К.З. и отключение ВЛ действием защит, АПВ не успешно, РПВ успешно. Информация о погодных условиях размещена в документах. Оборудование РЗА работало правильно. | 4.12, К.З. в результате кратковременного схлеста проводов при осыпании снега в пролете опор № 114-115. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ Ф 10-03 ПС Филино на предмет наличия налипания снега на проводах ВЛ. Срок исполнения: 20.01.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мантуровского РЭС Лебедев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.01.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ-10кВ Ф10-03 ПС Филино выявленные замечания устранить при их наличии. Срок исполнения: 31.01.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мантуровского РЭС Лебедев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.01.2023 г. Описание проведённых работ: Уборка налипания
8675 | 42 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Кадыйский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-10 кВ Ф 10-04 ПС Екатеринкино стал кратковременного схлест проводов в пролете опор № 24-25 при падении сосны из-за пределов охраной зоны ВЛ. Что привело к КЗ и отключению ВЛ действием защиты МТЗ, АПВ успешно. Провода не повреждены. Оборудование РЗА работало правильно. Информация по метеоусловиям приложена к документам. | 4.12, КЗ в результате кратковременного схлеста проводов в пролете опор № 24-25 при падении дерева из-за пределов охранной зоны под действием порывов ветра. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф 10-04 ПС Екатеринкино 35/10 кВ, с целью выявления деревьев, угрожающих падением на провода в том числе после прохождения стихийных явлений. Срок исполнения: 31.01.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Кадыйского РЭС Копасов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.01.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф 10-04 ПС Екатеринкино 35/10 кВ, с целью выявления деревьев, угрожающих падением на провода в том числе после прохождения стихийных явлений, замечаний не выявлено. Мероприятие: Техническое Выявленные при проведении внепланового осмотра ВЛ-10 кВ Ф 10-04 ПС Екатеринкино 35/10 кВ замечания, влияющие на надежную эксплуатацию ВЛ устранить при их наличии. Срок исполнения: 17.02.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Кадыйского РЭС Копасов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.01.2023 г. Описание проведённых работ: При выполнении внепланового осмотра ВЛ-10 кВ Ф10-04 ПС Екатеринкино замечаний, влияющих на эксплуатацию ВЛ, в то числе после прохождения природных явлений с воздействием на провода и деревья не выявлено.
8676 | 66 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС | 2023-01-03 06:41 | 2023-01-03 06:55 | 3.4.7.3.4, В результате несвоевременной вырубки деревьев (веток), угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ 10 кВ при падении ветки дерева из охранной зоны ВЛ из-за неблагоприятных погодных условий (порывов ветра), на провода фаз "А" и "В" в пролете опор №12-91-№12-92 ВЛ 10 кВ № 03 ПС 35/10кВ Гладкое произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит (МТЗ). | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из охранной зоны ВЛ на провода фаз "А" и "В" ВЛ 10 кВ № 03 ПС 35/10кВ Гладкое под воздействием ветровой нагрузки в пролете опор №12-91-№12-92, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная вырубка деревьев (веток), угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ-10кВ в пролете опор №12-91-№12-92 ВЛ 10кВ №03 ПС 35/10 кВ Гладкое на ВЛ 10 кВ № 03 ПС 35/10кВ Гладкое ВЛ 10 кВ № 03 ПС 35/10кВ Гладкое | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 03 ПС 35/10кВ Гладкое по всей длине. Срок исполнения: 10.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.01.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ № 03 ПС 35/10кВ Гладкое разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС. Срок исполнения: 10.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.01.2023 г. Описание проведённых работ: разработаны мероприятия Мероприятие: Техническое Произвести вырубку деревьев (веток), угрожающих падением на провода в охранной зоне в пролете опор №12-91-№12-92 ВЛ 10кВ № 03 ПС 35/10кВ Гладкое. Срок исполнения: 10.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.01.2023 г. Описание проведённых работ: произвести вырубку
8677 | 32 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Ельнинский РЭС | 2023-01-03 06:30 | 2023-01-03 08:30 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 1004 ПС Павлово произошло вследствие междуфазного КЗ, возникшего в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор №28-№29 упавшей веткой дерева из-за границ охранной зоны ВЛ от тяжести налипания мокрого снега на кроны деревьев во время прохождения осадков в виде мокрого снега. | 4.4.3, Отключение ВЛ 1004 ПС Павлово произошло вследствие механического воздействия при падении ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №28-№29 с последующим возникновением междуфазного КЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 1004 ПС Павлово, проходящих по лесистой местности с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев. Срок исполнения: 23.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Запольский С. Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 1004 ПС Павлово разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения. Срок исполнения: 23.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Запольский С. Н. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Не выполнено
8678 | 35 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Кологривский РЭС | 2023-01-03 06:06 | 2023-01-03 08:05 | 3.4.12.1.2, При аварийном осмотре ВЛ-10 кВ Ф.10-07 ПС Яковлево установлено, что причиной появления земли явился, обрыв провода фазы "С" в пролёте опор № 101-102, провод упал на землю в следствие чего возникло замыкание на "землю". Состояние заземляющих спусков ВЛ соответствует норме. Причиной обрыва провода стало его ослабление под тяжестью налипшего снега на провода ВЛ во время прохождения атмосферного фронта, сопровождающегося снегопадом. Оборудование РЗА работало правильно. Информация по метеоусловиям приложена к документам. | 4.4.4, Обрыв провода фазы "С" в пролёте опор № 101-102 ВЛ-10 кВ Ф.10-07 ПС Яковлево при прохождении атмосферного фронта, сопровождающегося снегопадом. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной обход ВЛ-10 кВ Ф 10-07 ПС Яковлево с целью выявления налипания снега на провода ВЛ. Срок исполнения: 20.01.2023 г. Ответственное лицо: Мастер РС Водов М.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.01.2023 г. Описание проведённых работ: Распоряжение Мероприятие: Техническое Выявленные замечания по результатам внеочередного обхода ВЛ-10 кВ Ф 10-07 ПС Яковлево устранить при их наличии. Срок исполнения: 27.01.2023 г. Ответственное лицо: Мастер РС Водов М.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.01.2023 г. Описание проведённых работ: Видимых, явных дефектов не выявлено.
8679 | 29 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС | 2023-01-03 05:42 | 2023-01-03 05:48 | 3.4.7.3.3, В результате несвоевременной вырубки ДКР из охранной зоны КВЛ-10 кВ №12 ПС 110/35/10кВ Кромская при ветровой нагрузке произошло падение ветви дерева на провода в пролёте опор №14-3-№14-4, что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного короткого замыкания в сети КВЛ-10 кВ №12 ПС Кромская, устраненного действием защит. | 4.12, В результате механического воздействия при падении ветви дерева из охранной зоны, под воздействием повторяющихся ветровых нагрузок, в пролете опор №14-3- №14-4 КВЛ 10кВ №12 ПС 110/35/10кВ Кромская произошло нарушение электрической изоляции и возникновение межфазного короткого замыкания в сети КВЛ-10 кВ №12 ПС Кромская, устраненного действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ДКР в охранной зоне ВЛ на ВЛ-10кВ №12 Кромская ВЛ-10кВ №12 Кромская | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр КВЛ 10кВ №12 ПС 110/35/10кВ Кромская. Срок исполнения: 12.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Лежепеков Д.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр КВЛ 10кВ №12 ПС 110/35/10кВ Кромская. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при осмотре КВЛ 10кВ №12 ПС 110/35/10кВ Кромская нарушений и включить их в планы работ Кромского РЭС Срок исполнения: 12.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Лежепеков Д.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.01.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных при осмотре КВЛ 10кВ №12 ПС 110/35/10кВ Кромская нарушений.
8680 | 103 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торжокский РЭС | 2023-01-03 05:30 | 2023-01-03 06:40 | 3.4.8.5.3.1, Отключение вручную ВЛ-10кВ Ф-01 ПС Новый Стан произведено по требованию МЧС. |  | Мероприятие: Организационное Совместно с представителями сельских поселений Лихославльского района провести разъяснительную работу среди местного населения о запрете использования неисправных электрических приборов. Срок исполнения: 23.01.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Немиро В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.01.2023 г. Описание проведённых работ: Встреча населением
8681 | 32 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Нейский РЭС | 2023-01-03 05:13 | 2023-01-03 05:40 | 3.4.12.2.1, При проведении аварийного обхода ВЛ-0,4кВ от ТП №160 " Коммунар школа" ф.2 установлено, что причиной отключения АВ-0,4 кВ ф.2 в ТП №160 стало К.З. возникшее в результате схлеста проводов в пролете опор № 9 – 10. Схлест проводов произошел по причине раскачивания проводов при порывистом ветре. Провода ВЛ не повреждены. Информация по метеоусловиям приложена к документам. | 4.12, К.З. в результате схлеста проводов в пролете опор № 9 – 10 при раскачивании проводов порывами ветра. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ВЛ-0.4 кВ от ТП № 160 "Коммунар школа" ф.2 с целью выявления дефектов. Срок исполнения: 03.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер НейскогоРЭС Большаков А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.01.2023 г. Описание проведённых работ: Обход ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам внепланового обхода ВЛ-0.4 кВ от ТП № 160 "Коммунар школа" ф.2 выявленные замечания устранить при их наличии. Срок исполнения: 04.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер НейскогоРЭС Большаков А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.01.2023 г. Описание проведённых работ: Обход ВЛ.
8682 | 6 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2023-01-03 04:19 | 2023-01-03 04:25 | 3.4.7.3.5, Отключение КЛ 10 кВ №16 ПС 110 кВ Краностроитель произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за поверхностного перекрытия опорных изоляторов двух фаз в РУ 10 кВ ТП 10 кВ №222 вследствие снижения электрической изоляции опорных изоляторов в результате старения в процессе длительной эксплуатации. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции опорных изоляторов в РУ 10 кВ ТП 10 кВ №222 КЛ 10 кВ №16 ПС 110 кВ Краностроитель в результате старения в процессе длительной эксплуатации, произошло поверхностного перекрытия опорных изоляторов двух фаз в РУ 10 кВ ТП 10 кВ №222, что явилось причиной возникновения междуфазного КЗ в РУ 10 кВ ТП 10 кВ №222 и привело к отключению КЛ 10 кВ №16 ПС 110 кВ Краностроитель действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременное проведение мероприятий по замене изоляции в РУ 10 кВ на ТП №222 на КВЛ-10кВ №16 ПС 110/10 Краностроитель КВЛ-10кВ №16 ПС 110/10 Краностроитель | Мероприятие: Техническое Произвести замену изоляции в РУ 10 кВ ТП 10 кВ №222 КЛ 10 кВ №16 ПС 110 кВ Краностроитель с выводом в ремонт ТП 10 кВ. Срок исполнения: 27.01.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.01.2023 г. Мероприятие: Организационное Всему ремонтному и оперативно-ремонтному персоналу Ржевского РЭС провести внеплановый инструктаж о необходимости своевременного выявления и устранения дефектов в соответствии с требованиями НДТ. Срок исполнения: 20.01.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.01.2023 г.
8683 | 2 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-01-03 03:22 | 2023-01-03 05:06 | 3.4.7.3.5, Причиной ТН явилось неудовлетворительное техническое состояние участка кабельной линии вследствие длительного эксплуатационного срока. | 4.13, Причиной отключения явилось обрыв цепи вследствие срабатывания плавких вставок от недопустимых нагрузок. | Мероприятие: Техническое Произвести ремонт поврежденного участка кабельной линии КЛ-0,4кВ ТП-684-ж/д20 ул.Защитников Родины. Выполнить измерения. Срок исполнения: 12.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен ремонт поврежденного участка кабельной линии КЛ-0,4кВ ТП-684-ж/д20 ул.Защитников Родины. Выполнены измерения. Мероприятие: Организационное Провести ревизию в ТП. Выполнить очистку оборудования от пыли и грязи Срок исполнения: 12.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СТП и РП Сапрыкин В.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.01.2023 г. Описание проведённых работ: Проведена ревизия в ТП. Выполнена очистка оборудования от пыли и грязи
8684 | 51 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Ельнинский РЭС | 2023-01-03 02:40 | 2023-01-03 04:10 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП-110 Шарапово произошло вследствие междуфазного КЗ, возникшего в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор №8-8-№8-9 упавшей веткой дерева из-за границ охранной зоны ВЛ от тяжести налипания мокрого снега на кроны деревьев во время прохождения осадков в виде мокрого снега. | 4.4.3, Отключение ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП-110 Шарапово произошло вследствие механического воздействия при падении ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №8-8-№8-9 с последующим возникновением междуфазного КЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП-110 Шарапово с целью выявления угрожающих возможным падением на провода ветвей деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 02.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Запольский С. Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Техническое Выполнить обрезку угрожающих возможным падением на провода ветвей деревьев при определённых условиях, расположенных за границей охранной зоны ВЛ в пролете опор №8-№9 ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП-110 Шарапово. Срок исполнения: 10.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Запольский С. Н. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ Л-1 от ТП-110 Шарапово разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Срок исполнения: 02.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Запольский С. Н. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Не выполнено
8685 | 7 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Елецкий РЭС | 2023-01-03 02:29 | 2023-01-03 03:59 |  |  | Мероприятие: Техническое Провести внеочередные испытания КЛ 6 кВ от РП-12 со сроком эксплуатации более 30 лет. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Иванов В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2023 г. Описание проведённых работ: Проведены внеочередные испытания КЛ 6 кВ от РП-12 со сроком эксплуатации более 30 лет. Мероприятие: Техническое По результатам испытаний КЛ-6 кВ от РП-12 со сроком эксплуатации более 30 лет устранить выявленные недостатки. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Иванов В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам испытаний КЛ-6 кВ от РП-12 со сроком эксплуатации более 30 лет устранены выявленные недостатки.
8686 | 2 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Рославльский РЭС | 2023-01-03 02:22 | 2023-01-03 03:21 | 3.4.7.3.5, Причиной повреждения силового кабеля марки ААБ 3*120 на целом прямолинейном участке КЛ-6кВ ТП-49 - ТП-145 КЛ-610 ПС 35/6кВ ЯО-100/6, послужила коррозия оболочки силового кабеля и увлажнение бумажно-масляной изоляции, в результате изменения физических свойств кабеля в процессе длительной эксплуатации, в эксплуатации более 50 лет, с 1969 года. | 4.12, МВ-6кВ КЛ 610 ПС 35/6кВ ЯО-100/6, отключился в результате повреждения силового кабеля марки ААБ 3*120 на целом прямолинейном участке КЛ-6кВ ТП-49 - ТП-145, из-за коррозии оболочки силового кабеля и увлажнения бумажно-масляной изоляции, что привело к пробою изоляции в кабеле и возникновению междуфазного КЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: коррозия оболочки силового кабеля и увлажнение бумажно-масляной изоляции на КЛ 610 ПС 35/6кВ ЯО-100/6 КЛ 610 ПС 35/6кВ ЯО-100/6 | Мероприятие: Организационное Провести анализ повреждений участка КЛ-6кВ ТП-49 - ТП-145 КЛ-610 ПС 35/6кВ ЯО-100/6, с учетом количества установленных соединительных муфт. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Ст. мастер Никишов А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.01.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен анализ повреждений участка КЛ-6кВ ТП-49 - ТП-145 КЛ-610 ПС 35/6кВ ЯО-100/6, с учетом количества установленных соединительных муфт. Мероприятие: Организационное По результатам проведенного анализа повреждений участка КЛ-6кВ ТП-49 - ТП-145 КЛ-610 ПС 35/6кВ ЯО-100/6, рассмотреть вопрос о необходимости замены данного кабеля с включением мероприятий в планы работ. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Ст. мастер Никишов А.Е. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.01.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам проведенного анализа повреждений участка КЛ-6кВ ТП-49 - ТП-145 КЛ-610 ПС 35/6кВ ЯО-100/6, рассмотрен вопрос о необходимости замены данного кабеля с включением мероприятий в планы работ.
8687 | 160 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Нелидовский РЭС | 2023-01-03 02:21 | 2023-01-03 05:15 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №13 ПС 110кВ Монино произошло по причине возникновения межфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №12-13 деревом, упавшим на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ под воздействием сильных порывов ветра, провода повреждений не имеют. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №12-13 ВЛ 10кВ №01 ПС 110кВ Монино из-за пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в пролете опор №12-13, без повреждения проводов, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №01 ПС 110кВ Монино действием МТЗ. | Мероприятие: Организационное Устранить дефекты выявленные при внеочередном осмотре в пролетах опор №5-15 ВЛ 10кВ №01 ПС Монино. Срок исполнения: 20.01.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Нелидовского РЭС Матвеев А.А. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.01.2023 г. Описание проведённых работ: Включен в план работ выявленные при внеочередном осмотре в пролетах опор №5-15 ВЛ 10кВ №01 ПС Монино дефекты. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр в пролетах опор №5-15 ВЛ 10кВ №01 ПС Монино с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 17.01.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Нелидовского РЭС Матвеев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.01.2023 г. Описание проведённых работ: обход-осмотр ВЛ 10кВ №01 ПС Монино
8688 | 1 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-01-03 02:15 | 2023-01-03 03:15 | 3.4.9.1, Причиной ТН явилось воздействие организаций , участвующих в смежной электрической сети. |  | Мероприятие: Техническое Направлено письмо владельцу-потребителю потребительской ВРУ о приведении потребительского оборудования в соответствие ПУЭ и ПТЭ Срок исполнения: 12.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник СКЛ Вахтин В.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.01.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо владельцу-потребителю потребительской ВРУ о приведении потребительского оборудования в соответствие ПУЭ и ПТЭ
8689 | 130 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Нелидовский РЭС | 2023-01-03 02:06 | 2023-01-03 23:23 | 3.4.12.2.1, 1) Отключение ВЛ 10кВ №17 ПС 110кВ Монино, произошло по причине возникновения межфазного КЗ в пролете опор №20-2-20-3 из-за схлеста проводов в результате длительного воздействия сильных порывов ветра, при прохождении атмосферного фронта по территории Тверской области. 2) Отключение ВЛ 10кВ №15 ПС 110кВ Монино, произошло по причине возникновения межфазного КЗ в пролете опор №30-31 из-за схлеста проводов в результате длительного воздействия сильных порывов ветра, при прохождении атмосферного фронта по территории Тверской области. 3) Отключение ВЛ 6кВ №607 ПС 220кВ Нелидово, произошло по причине возникновения межфазного КЗ в пролете опор №1-13-1-14 из-за схлеста проводов в результате длительного воздействия сильных порывов ветра, при прохождении атмосферного фронта по территории Тверской области. 4-5) Отключение ВЛ 10кВ №31 ПС 35кВ Половцово, произошло по причине возникновения межфазного КЗ в пролете опор №24-25 из-за схлеста проводов в результате длительного воздействия сильных порывов ветра, при прохождении атмосферного фронта по территории Тверской области. 6) Отключение ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Нелидово, произошло по причине возникновения межфазного КЗ в пролете опор №58-59 из-за схлеста проводов в результате длительного воздействия сильных порывов ветра, при прохождении атмосферного фронта по территории Тверской области. | 4.4.4, 1) В результате воздействия на провода в пролете опор №20-2-20-3 ВЛ 10кВ №17 ПС 110кВ Монино сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Тверской области произошел схлест проводов, что привело к отключению ВЛ 10кВ №17 ПС 110кВ Монино действием МТЗ. 2) В результате воздействия на провода в пролете опор №30-31 ВЛ 10кВ №15 ПС 110кВ Монино сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Тверской области произошел схлест проводов, что привело к отключению ВЛ 10кВ №15 ПС 110кВ Монино действием МТЗ. 3) В результате воздействия на провода в пролете опор №1-13-1-14 ВЛ 6кВ №607 ПС 220кВ Нелидово сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Тверской области произошел схлест проводов, что привело к отключению ВЛ 6кВ №607 ПС 220кВ Нелидово действием МТЗ. 4-5) В результате воздействия на провода в пролете опор №24-25 ВЛ 10кВ №31 ПС 35кВ Половцово сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Тверской области произошел схлест проводов, что привело к отключению ВЛ 10кВ №31 ПС 35кВ Половцово действием МТЗ. 6) В результате воздействия на провода в пролете опор №58-59 ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Земцы сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Тверской области произошел схлест проводов, что привело к отключению ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Земцы действием МТЗ. | Мероприятие: Организационное Устранить дефекты выявленные при внеочередном осмотре в пролетах опор №20-2-20-3 ВЛ 10кВ №17 ПС 110кВ Монино, №30-31 ВЛ 10кВ №15 ПС 110кВ Монино, ВЛ 6кВ №607 ПС 220кВ Нелидово, ВЛ 10кВ №31 ПС 35 Половцово, ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Земцы. Срок исполнения: 20.01.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Нелидовского РЭС Матвеев А.А. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.01.2023 г. Описание проведённых работ: Включено в план работ выявленные при внеочередном осмотре №20-2-20-6 ВЛ 10кВ №17 ПС 110кВ Монино, №25-35 ВЛ 10кВ №15 ПС 110кВ Монино, №1-5-21-15 ВЛ 6кВ №607 ПС 220кВ Нелидово, ВЛ 10кВ №31 ПС 35 Половцово, №50-60 ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Земцы дефекты. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр в пролетах опор №20-2-20-3 ВЛ 10кВ №17 ПС 110кВ Монино, №30-31 ВЛ 10кВ №15 ПС 110кВ Монино, ВЛ 6кВ №607 ПС 220кВ Нелидово, ВЛ 10кВ №31 ПС 35 Половцово, ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Земцы с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 17.01.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Нелидовского РЭС Матвеев А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.01.2023 г. Описание проведённых работ: обход - осмотр
8690 | 48 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Ельнинский РЭС | 2023-01-03 00:50 | 2023-01-03 02:20 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 1002 ПС Ельня произошло вследствие междуфазного КЗ, возникшего в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор №2-6-№2-7 упавшей веткой дерева из-за границ охранной зоны ВЛ от тяжести налипания мокрого снега на кроны деревьев во время прохождения осадков в виде мокрого снега. | 4.4.3, Отключение ВЛ 1002 ПС Ельня произошло вследствие механического воздействия при падении ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №2-6-№2-7 с последующим возникновением междуфазного КЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 1002 ПС Ельня, проходящих по лесистой местности с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев. Срок исполнения: 18.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Запольский С. Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 1002 ПС Ельня разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения. Срок исполнения: 18.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Запольский С. Н. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Не выполнено
8691 | 20 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС | 2023-01-03 00:07 | 2023-01-03 01:04 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №02 ПС 35/10кВ Нагорье в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №27 - №28 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №27 - №28 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №2 ПС 35/10кВ Нагорье, с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Семиченко Д.И. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.01.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №2 ПС 35/10кВ Нагорье, с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №2 ПС 35/10кВ Нагорье устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Семиченко Д.И. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.01.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №2 ПС 35/10кВ Нагорье, с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.
8692 | 4 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2023-01-02 23:21 | 2023-01-02 23:30 | 3.4.9.3, В результате неисправности на КВЛ-10 кВ ПС Юго-Вост. Ф10.751 (на балансе "ЖБИ"), произошло возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит.
8693 | 92 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2023-01-02 23:09 | 2023-01-02 23:14 | 3.4.12.2.3, Отключение Рек-77 ВЛ 10кВ №2 Каблуково ПС 35/10кВ "Ширинье" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №10-22 - №10-23 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №10-22 - №10-23 ВЛ 10кВ №2 Каблуково ПС 35/10кВ "Ширинье" веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №2 Каблуково ПС 35/10кВ "Ширинье" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №2 Каблуково ПС 35/10кВ "Ширинье" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр
8694 | 5 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2023-01-02 22:09 | 2023-01-02 22:37 | 3.4.8.5.2, Для монтажа временной схемы электроснабжения ВРУ Оружейная 32А была отключена КЛ 0,4 кВ ТП 285 - Оружейная 32а. | 4.12, Нет Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет на КЛ 0.4 кВ ТП 285 - Оружейная 32А | Мероприятие: Организационное Провести осмотр ВРУ Оружейная 32а. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Первый заместитель главного инженера по оперативной работе Груздов Д.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.01.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен осмотр ВРУ Оружейная 32а.
8695 | 21 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Брянский РЭС | 2023-01-02 22:01 | 2023-01-02 23:11 | 3.4.7.3.1, Несвоевременное выявление окисления верхнего контакта автоматического выключателя привело к его нагреву и отключению АВ ВЛИ-0,4 Л-3 КТП-245 ф.1004 ПС Добруньская. | 4.13, Отключение АВ ВЛИ-0,4 Л-3 КТП-245 ф.1004 ПС Добруньская, из-за несвоевременного выявление окисления верхнего контакта автоматического выключателя, привело к отсутствию напряжения у потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести ревизию контактных соединений КТП-245 ф.1004 ПС Добруньская. Срок исполнения: 20.01.2023 г. Ответственное лицо: Климов Д.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведена ревизия контактных соединений
8696 | 91 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Некрасовский РЭС | 2023-01-02 22:00 | 2023-01-03 00:33 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 172 Хмельники ВЛ-10кВ №6 Вятское ПС 35/10кВ Вятское по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №15-№16 веткой дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №15-№16 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 172 Хмельники ВЛ-10кВ №6 Вятское ПС 35/10кВ Вятское" веткой дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 172 Хмельники с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: мастер Масликов А.Э. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.02.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 172 Хмельники с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: мастер Масликов А.Э. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнена опиловка сучьев у дерева в неохранной зоне
8697 | 86 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Верховский РЭС | 2023-01-02 21:56 | 2023-01-02 22:06 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия ветровой нагрузки произошло падение ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №17-18 ВЛ-0,4кВ №1 КТПН 4/Ш-2-400 н.п. Суры на провода фаз "А" и "В", что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №17-18 ВЛ-0,4кВ №1 КТПН 4/Ш-2-400 н.п. Суры на провода фаз "А" и "В", произошло нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТПН 4/Ш-2-400 н.п. Суры по всей длине. Срок исполнения: 12.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен не плановый осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ №1 КТПН 4/Ш-2-400 н.п. Суры нарушений и включить их в план работ Верховского РЭС. Срок исполнения: 12.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.01.2023 г. Описание проведённых работ: Дефекты включены в план работ
8698 | 69 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Рамешковский РЭС | 2023-01-02 21:16 | 2023-01-02 21:56 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-0,4кВ №2 КТП 10/0,4 кВ Боброво произошло по причине увеличения тока нагрузки выше номинального. | 4.13, В результате превышения тока нагрузки на ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ Боброво произошло отключение автоматического выключателя АВ№2, действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не актуальная информация о нагрузке потребителей ВЛ-0,4кВ №2 КТП 10/0,4 кВ Боброво. на ВЛ-0,4кВ №2 КТП 10/0,4 кВ Боброво VN004-00044816 | Мероприятие: Техническое Произвести замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала автоматического выключателя, произвести замер сопротивления петли фаза-ноль на ВЛ-0,4кВ №2 КТП 10/0,4 кВ Боброво. Срок исполнения: 23.01.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Смирнов С.А Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала автоматического выключателя, произвести замер сопротивления петли фаза-ноль на ВЛ-0,4кВ №2 КТП 10/0,4 кВ Боброво. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при замере нагрузки в период наибольшего потребления на КТП 10/0,4 кВ Боброво. Срок исполнения: 23.01.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Смирнов С.А Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.01.2023 г. Описание проведённых работ: Включены в план работ устранение дефектов, выявленных при замере нагрузки в период наибольшего потребления на КТП 10/0,4 кВ Боброво. Мероприятие: Организационное Провести инструктаж персоналу Рамешковского РЭС по выполнению замера петли фаза-ноль для выбора тока срабатывания ПН-2 0,4кВ. Срок исполнения: 20.01.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Смирнов С.А Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.01.2023 г.
8699 | 8 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2023-01-02 21:00 | 2023-01-03 17:09 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-0,4кВ №1 ТП 511 произошло по причине увеличения тока нагрузки выше номинального. | 4.13, В результате превышения тока нагрузки на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 511 произошло перегорание ПН-2 РУ 0,4кВ №3 ТП 511 действием защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не актуальная информация о нагрузке потребителей на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 511 на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 511 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 511 | Мероприятие: Техническое Произвести замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала защиты коммутационного аппарата ВЛ-0,4кВ №1 ТП 511. Срок исполнения: 17.01.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала защиты коммутационного аппарата ВЛ-0,4кВ №1 ТП 511. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при замере нагрузки в период наибольшего потребления на ТП 511. Срок исполнения: 17.01.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.01.2023 г. Описание проведённых работ: при замере нагрузки в период наибольшего потребления на ТП 511 дефектов не выявлено. Мероприятие: Организационное Провести инструктаж персоналу Калининского РЭС по выполнению замера петли фаза-ноль для выбора тока срабатывания ПН-2 0,4кВ. Срок исполнения: 17.01.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.01.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен инструктаж персоналу Калининского РЭС по выполнению замера петли фаза-ноль для выбора тока срабатывания ПН-2 0,4кВ.
8700 | 6 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Елецкий РЭС | 2023-01-02 20:43 | 2023-01-02 22:17 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств изоляционного материала жил кабеля ААШв-6 3х95 фаз "А", "В","С" КЛ-6 кВ ТП-176 яч. 3 до опоры № 1 в процессе длительного срока эксплуатации. | 4.12, Межфазное КЗ, пробой изоляции (проверено с помощью прибора УПП-10 Н) жил силового кабеля ААШв-6 3х95 фаз "А", "В","С" КЛ-6 кВ ТП-176 яч. 3 до опоры № 1. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная замена изношенного оборудования. на КЛ-6 кВ ТП-176 яч. 3 до опоры № 1 КЛ-6 кВ ТП-176 яч. 3 до опоры № 1 | Мероприятие: Техническое Провести внеочередные испытания КЛ-6 кВ от ТП-176 со сроком эксплуатации более 30 лет. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Иванов В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.02.2023 г. Описание проведённых работ: Проведены внеочередные испытания КЛ-6кВ от ТП-176 со сроком эксплуатации более 30 лет. Мероприятие: Техническое По результатам испытаний КЛ-6 кВ от ТП-176 со сроком эксплуатации более 30 лет устранить выявленные недостатки. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Иванов В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.02.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам испытаний КЛ-6кВ от ТП-176 со сроком эксплуатации более 30 лет устранены выявленные недостатки.
8701 | 27 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Мантуровский РЭС | 2023-01-02 20:26 | 2023-01-02 20:31 | 3.4.12.1.1, При аварийном обходе ВЛ-10 кВ Ф 10-03 ПС Георгиевское в пролётах опор № 222-226 обнаружены следы падения снега под проводами ВЛ, налипание снега на провода после прохождения обильного снегопада. Вследствие увеличения стрелы провиса проводов ВЛ под тяжестью налипшего снега при его осыпании с проводов произошел кратковременный схлёст проводов в пролете опор № 223-224 , межфазное К.З. и отключение ВЛ действием защит, РПВ успешно. Информация о погодных условиях размещена в документах. Оборудование РЗА работало правильно. | 4.12, К.З. в результате кратковременного схлеста проводов при осыпании снега с проводов ВЛ в пролете опор № 223-224. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ Ф 10-03 ПС Георгиевское на предмет наличия налипания снега на проводах ВЛ. Срок исполнения: 20.01.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мантуровского РЭС Лебедев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.01.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ-10кВ Ф 10-03 ПС Георгиевское выявленные замечания устранить при их наличии. Срок исполнения: 31.01.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мантуровского РЭС Лебедев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.01.2023 г. Описание проведённых работ: Уборка налипания
8702 | 39 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС | 2023-01-02 20:23 | 2023-01-02 23:28 | 3.4.8.5.2, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 кВ №4 КТП 43 ПС 110 кВ Промышленная произошло в результате излома и падения железобетонной опоры №1/2 с последующим обрывом проводов трех фаз в пролете опор №1/2-1/3 вследствие наезда на опору сторонней неустановленной техники. | 4.4.1, Излом и падение стойки железобетонной опоры №1/2 с последующим обрывом и схлестом проводов трех фаз в пролете опор №1/2-1/3 ВЛ 0,4 кВ №4 КТП 43 ПС 110 кВ Промышленная произошел вследствие механического воздействия при наезде сторонней неустановленной техники на опору №1/2. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4 кВ №4 КТП 43 ПС 110 кВ Промышленная. Срок исполнения: 13.01.2023 г. Ответственное лицо: Неляпин Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.01.2023 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 31.01.2023 г. Ответственное лицо: Неляпин Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.01.2023 г. Мероприятие: Организационное Обеспечить информирование населения (организаций) через СМИ об опасности приближения и нахождения в электроустановках, недопустимости нарушений Правил охраны электросетей. Срок исполнения: 31.01.2023 г. Ответственное лицо: Удовиченко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.01.2023 г. Мероприятие: Организационное Обратиться с письмом в УМВД России по г. Старый Оскол для установления и привлечения к ответственности лиц, нанёсших материальный ущерб филиалу ПАО "Россети Центр"-"Белгородэнерго". Срок исполнения: 30.06.2023 г. Ответственное лицо: Неляпин Н.Н. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Не выполнено
8703 | 90 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Тутаевский РЭС | 2023-01-02 20:05 | 2023-01-02 21:40 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 255 (Ясиплево маст.) в результате короткого замыкания, возникшего из-за схлеста проводов фазы "А" и фазы "В" при падении на провода ветки дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №10-№11. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах ВЛ имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами ВЛ со следами перекрытия электрической дугой. | 4.4.3, Схлест проводов фазы "А" и фазы "В" при падении на провода ветки дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ 0,4кВ №1 ТП 255 (Ясиплево маст.) в пролете опор №10-№11. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах ВЛ имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами ВЛ со следами перекрытия электрической дугой. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 255 (Ясиплево мастерская) с целью выявления причин, влияющих на работу ВЛ. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Галактионов Е.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.01.2023 г. Описание проведённых работ: Вырубка ДКР Мероприятие: Организационное Произвести устранение дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ 0,4кВ №1 ТП 255 (Ясиплево мастерская) Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Гл.инженер Вавилов Е.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.01.2023 г. Описание проведённых работ: Внеплановый инструктаж
8704 | 17 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2023-01-02 20:00 | 2023-01-02 22:05 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 151 (Кожевники) в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №3-№4 веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №3-№4 веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 151 (Кожевники) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Тихомиров С.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.02.2023 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 151 (Кожевники) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: Тихомиров С.К. Состояние: Не выполнено
8705 | 50 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Яргорэлектросеть | 2023-01-02 20:00 | 2023-01-02 21:10 | 3.4.7.3.1, Отключение КЛ 0,4кВ по причине перегорания н/в предохранителя фазы "А" на РБ № 21 ТП 155 при токах нагрузки, превышающих номинальный ток н/в предохранителя. Н/в предохранитель в руб.-0,4кВ № 21 не соответствует расчетным нагрузкам. Работа н/в правильно. | 4.13, Перегорание н/в предохранителя фазы "А" на РБ № ТП 155 при токах нагрузки, превышающих номинальный ток н/в предохранителя. Н/в предохранитель в руб.-0,4кВ № 21 не соответствует расчетным нагрузкам. Работа н/в правильно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: несоответствие предохранителя расчетным нагрузкам на КЛ 0,4кВ ТП 155 руб 21 КЛ 0,4кВ ТП 155 руб 21 | Мероприятие: Техническое Провести расчет нагрузки КЛ 0.4 кВ № 21 ТП 155 с целью выявления соответствия установленных н/в предохранителей. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Щеников А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.01.2023 г. Описание проведённых работ: Расчет нагрузки Мероприятие: Техническое После проведения расчета нагрузки КЛ 0.4 кВ № 21 ТП 155 при выявлении нарушения несоответствия установленных предохранителей, принять меры по устранению. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Щеников А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.01.2023 г. Описание проведённых работ: Перечень работ в порядке текущей эксплуатации. Паспорт ТП 155 Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру бригады по эксплуатации ТП и РП о необходимости эксплуатации электроустановок в соответствии с НТД. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Щеников А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.01.2023 г. Описание проведённых работ: Внеплановый инструктаж
8706 | 79 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС | 2023-01-02 19:59 | 2023-01-02 23:33 | 3.4.8.5.1, Отключение действием защит АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4 №2 КТП №107 ПС 35 кВ Муром произошло из-за КЗ в результате обрыва проводов фаз "А" и "В" в пролетах опор №2/4-2/9 вследствие их повреждения неизвестным предметом в приграничной зоне (огневое воздействие при проведении СВО). | 4.4.5, Механический обрыв проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №2/4-2/9 ВЛ 0,4 №2 КТП №107 ПС 35 кВ Муром произошел по причине огневого воздействия при проведении СВО. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр по всей длине ВЛ 0,4 №2 КТП №107 ПС 35 кВ Муром. Срок исполнения: 12.01.2023 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеплановый осмотр по всей длине ВЛ 0,4 №2 КТП №107 ПС 35 кВ Муром. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4 №2 КТП №107 ПС 35 кВ Муром разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 02.02.2023 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.01.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 0,4 №2 КТП №107 ПС 35 кВ Муром разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ
8707 | 41 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Обоянский РЭС | 2023-01-02 19:43 | 2023-01-02 20:00 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ №4127 ПС 110кВ Обоянь произошло в результате междуфазного к.з. из-за перекрытия проводов в пролете опор №246-247 упавшей веткой, с высокорослого дерева, растущего вне охранной зоне ВЛ под воздействием ветра. | 4.4.3, Причиной короткого замыкания на ВЛ-10кВ №4127 ПС 110кВ Обоянь в пролете опор №246-247 явилось ветка, упавшая с дерева растущего вне охранной зоны ВЛ, под воздействием ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №4127 ПС 110кВ Обоянь. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Шикарев В.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.01.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-10кВ №4127 ПС 110кВ Обоянь разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Шикарев В.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.01.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено
8708 | 19 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС | 2023-01-02 19:25 | 2023-01-02 20:54 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП Новолесье село по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 7-2 - № 7-3 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 7-2 - № 7-3 ВЛ 0,4кВ №1 КТП Новолесье село в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП Новоселье село с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Семиченко Д.И. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.01.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП Новоселье село с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТП Новоселье село устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Семиченко Д.И Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.01.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП Новоселье село с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.
8709 | 53 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС | 2023-01-02 19:23 | 2023-01-02 20:43 | 3.4.8.5.3, Отключение ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 4-21 ПС 35 кВ Рудкино было выполнено оперативным персоналом по заявке МЧС России.
8710 | 89 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2023-01-02 19:20 | 2023-01-02 20:43 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 598 Хомутово ВЛ 10 кВ №2 Подолино ПС 35/10 кВ "Ананьино" по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №13 - №14 веткой дерева, принесенной на провода порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №13 - №14 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 598 Хомутово ВЛ 10 кВ №2 Подолино ПС 35/10 кВ "Ананьино" веткой дерева, принесенной на провода порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 598 Хомутово ВЛ 10 кВ №2 Подолино ПС 35/10 кВ "Ананьино" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 598 Хомутово ВЛ 10 кВ №2 Подолино ПС 35/10 кВ "Ананьино" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр
8711 | 72 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2023-01-02 19:18 | 2023-01-02 20:34 | 3.4.9.3, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4кВ №2 КТП 126 ПС 110 кВ Стрелецкое произошло из-за КЗ, в результате повреждения ПУ жилого дома №25 по ул. Лазурная, запитанного от опоры № 8. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю с требованием о приведении электроустановок в соответствие с требованиями НТД. Срок исполнения: 12.01.2023 г. Ответственное лицо: Ст. мастер РЭС Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.01.2023 г. Описание проведённых работ: Письмо потребителю
8712 | 88 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Некрасовский РЭС | 2023-01-02 19:00 | 2023-01-02 21:33 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4 кВ № 3 ТП 093 Саблуково липняги 4 в результате короткого замыкания, возникшего из-за схлеста проводов фазы "А" и фазы "В" при падении на провода ветки дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №9-№10. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах ВЛ имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами ВЛ со следами перекрытия электрической дугой. | 4.4.3, Схлест проводов фазы "А" и фазы "В" при падении на провода ветки дерева, принесенной сильным порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ 0,4 кВ № 3 ТП 093 Саблуково липняги 4 в пролете опор №9-№10. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах ВЛ имеются следы перекрытия. Ветка дерева обнаружена под проводами ВЛ со следами перекрытия электрической дугой. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ №3 ТП093 Саблуково Липняги 4 ВЛ 10кВ №2 Саблуково ПС 35/10кВ Бурмакино1" с целью выявления причин, влияющих на работу ВЛ. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: мастер Бокало Г.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.02.2023 г. Описание проведённых работ: Проведён внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ №3 ТП093 Саблуково Липняги 4 ВЛ 10кВ №2 Саблуково ПС 35/10кВ Бурмакино1" с целью выявления причин, влияющих на работу ВЛ. Мероприятие: Техническое Произвести устранения дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ 0,4 кВ №3 ТП093 Саблуково Липняги 4 ВЛ 10кВ №2 Саблуково ПС 35/10кВ Бурмакино1". Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: мастер Бокало Г.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнена опиловка сучьев у дерева в неохранной зоне
8713 | 47 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Ярцевский РЭС | 2023-01-02 19:00 | 2023-01-02 20:55 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ № 3 ТП 012 произошло в результате падения сломанной под действием порывистого ветра ветки дерева из-за границ охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор №1-7 - №1-8. | 4.4.3, Причиной перегорания предохранителя ПН 250А фаз "А" и "В" ВЛ 0,4кВ №3 ТП 012 послужило схлестывание 2-х фазных проводов из-за механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №1-7- №1-8 с возникновением двухфазного КЗ | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 012 Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: мастер Киселёв Г.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 012 Мероприятие: Организационное По результатам проведенного осмотра ВЛ 0,4кВ №3 ТП 012 разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: мастер Киселёв Г.А. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ №3 ТП 012, разработан план мероприятий
8714 | 40 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС | 2023-01-02 19:00 | 2023-01-02 20:20 | 3.4.7.3.1, Отсутствие напряжение на отходящих контактах фазы "С" АВ 0,4 кВ №4, произошло вследствие окисления контактов расцепителя максимального тока на АВ 0,4 кВ №4 КТП 43 ПС 110 кВ Промышленная. | 4.13, Нарушение электрического контакта на отходящих контактах фазы "С" АВ 0,4 кВ №4, произошло вследствие окисления контактов расцепителя максимального тока на АВ 0,4 кВ №4 КТП 43 ПС 110 кВ Промышленная. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: окисление контактов расцепителя максимального тока на ВЛ 0,4 кВ №4 КТП 43 ПС 110 кВ Промышленная VN004-00026130 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр КТП 43 ПС 110 кВ Промышленная. Срок исполнения: 13.01.2023 г. Ответственное лицо: Неляпин Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.01.2023 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 31.01.2023 г. Ответственное лицо: Неляпин Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.01.2023 г.
8715 | 14 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Стародубский РЭС | 2023-01-02 18:50 | 2023-01-02 19:53 | 3.4.12.2.3, При сильном ветре произошло падение ветки, с дерева, растущего вне охранной зоны, на провода ВЛ-0,4 ТП-68 Ф-104 ПС Стародуб в пролете опор №5-6. | 4.4.3, Падение ветки дерева на провода ВЛ-0,4 ТП-68 Ф-104 ПС Стародуб в пролете опор №5-6 при сильном ветре, привело к схлесту проводов, короткому замыканию ВЛ, работе ПН-2 и обесточению потребителей. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях, растущих вне охранной зоны ВЛ-0,4 ТП-68 Ф-104 ПС Стародуб в пролете опор №5-6 угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 11.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Трусов Д.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведена обрезка веток, на деревьях, растущих вне охранной зоны ВЛ-0,4 ТП-68 Ф-104 ПС Стародуб в пролете опор №5-6 угрожающих падением на провода.
8716 | 31 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кашинский РЭС | 2023-01-02 18:36 | 2023-01-02 18:47 | 3.4.12.1.1, Отключение ВЛ-0,23кВ №2 ТП 279 Борихино-2-Никулино произошло по причине КЗ между проводами фазы и ноль в результате схлеста проводов из-за схода снега с крыши дома ввод от опоры №2-1. | 4.4.4, В результате механического воздействия в следствие схода снега с крыши дома на провода ввода от опоры №2-1 ВЛ-0,23кВ №2 ТП 279 Борихино-2-Никулино, произошел схлёст проводов фазы и ноль, то привело к перегоранию низковольтного предохранителя в РУ-0,4кВ ТП 279 Борихино-2-Никулино. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,23кВ №2 ТП 279 Борихино-2-Никулино от ВЛ 10кВ №15 ПС 35кВ Козьмодемьяновская, с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 27.01.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Кашинского РЭС Воронцов В.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ0,23кВ №2 ТП 279 Борихино-2-Никулино, запитанной от ВЛ10кВ №15 ПС Козьмодемьяновская. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-0,23кВ №2 ТП 279 Борихино-2-Никулино от ВЛ 10кВ №15 ПС 35кВ Козьмодемьяновская. Срок исполнения: 30.01.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Кашинского РЭС Воронцов В.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.01.2023 г. Описание проведённых работ: При проведении внеочередного осмотра ВЛ0,23кВ №2 ТП 279 Борихино-2-Никулино, дефектов не выявлено.
8717 | 4 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2023-01-02 18:15 | 2023-01-02 19:15 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации произошло снижение эксплуатационных свойств материала изоляции на КЛ 10 кВ ТП 205 - ТП 663 , что привело в электропробою и межфазному замыканию. | 4.12, Межфазное короткое замыкание из-за пробоя изоляции на кабельном участке Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электропробой изоляции на КЛ 10 кВ РП 29 - ТП 892 КЛ 10 кВ ТП 205 - ТП 663 | Мероприятие: Организационное Провести испытание повышенным напряжением КЛ 10 кВ ТП 205 - ТП 663 Срок исполнения: 28.02.2023 г. Актуальный срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник службы кабельных линий электропередачи Ковалевский С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.03.2023 г. Описание проведённых работ: Проведено испытание повышенным напряжением КЛ 10 кВ ТП 205 - ТП 663
8718 | 78 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Верховский РЭС | 2023-01-02 18:14 | 2023-01-02 18:52 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия ветровой нагрузки произошло падение ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 2-3 ВЛ-0,4кВ КТП 10/Х-12-60Ф-1 н.п. Потаповка на провода фаз "А" и "В", что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 2-3 ВЛ-0,4кВ КТП 10/Х-12-60Ф-1 н.п. Потаповка на провода фаз "А" и "В", произошло нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ КТП 10/Х-12-60Ф-1 н.п. Потаповка по всей длине. Срок исполнения: 12.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен не плановый осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ КТП 10/Х-12-60Ф-1 н.п. Потаповка нарушений и включить их в план работ Покровского РЭС. Срок исполнения: 12.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.01.2023 г. Описание проведённых работ: Дефекты включены в план работ
8719 | 1 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Каменский РЭС | 2023-01-02 18:10 | 2023-01-02 19:51 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ №1 ЗТП 2-06 ПС 110 кВ Каменка послужило короткое замыкание при схлестывании фазного и нулевого проводов потребительской перекидки от опоры № 8 до жилого дома веткой дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, на территории частного домовладения, при порывах ветра до 13м/с. | 4.4.3, Схлестывание фазного и нулевого проводов потребительской перекидки от опоры № 8 по ВЛ 0,4кВ №1 ЗТП 2-06 ПС 110 кВ Каменка до жилого дома веткой дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ, на территории частного домовладения, при порывах ветра до 13м/с. | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю, запитанному от опоры № 8 по ВЛ 0,4кВ №1 ЗТП 2-06 ПС 110кВ Каменка о необходимости замены неизолированных проводов ввода на СИП Срок исполнения: 11.02.2023 г. Ответственное лицо: Вдовин Александр Васильевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.02.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо потребителю
8720 | 30 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Северный РЭС | 2023-01-02 17:55 | 2023-01-02 19:39 | 3.4.7.3.3, В результате несвоевременной вырубки, обрезки крон деревьев при порывах ветра произошло воздействие ветками дерева на провода и их сближение, что привело к КЗ и отключению АВ-0,4кВ № 2 в КТП № 550. | 4.4.3, Подхлест неизолированных проводов ветками дерева при порывах ветра в пролете опор № 18-19. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Подхлест неизолированных проводов ветками дерева на ВЛ-0,4 кВ 2 КТП 550 ВЛ-0,4 кВ 2 КТП 550 | Мероприятие: Техническое Произвести расчистку трассы ВЛ-0,4 кВ № 2 КТП 550 от растительности веток деревьев в пролете опор № 18-19. Срок исполнения: 10.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер СевРЭС Копылов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведена расчистка трассы ВЛ
8721 | 60 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Аннинский РЭС | 2023-01-02 17:54 | 2023-01-02 19:53 | 3.4.12.2.3, Короткое замыкание и последующем срабатыванием ПН-2 на РБ0.4 №1 на ТП№6-5 П С 35кВ Анна произошло по причине кратковременного схлёста проводов фазы "С" и "0" на ответвлении к зданию от опоры №14 при падении ветки от стоящего в палисаднике дерева при порывах ветра до 18 м\с .Ввод перекидки выполнен проводом А-16 без изоляции. | 4.4.3, Падение ветки на провода фазы "С" и "0" ответвление к зданию от опоры №14 вызвало кратковременный схлёст проводов , короткое замыкание и последующее срабатывание ПН-2 на РБ№1 ВЛ0.4кВ№1 от ТП№6-5 П С 35кВ Анна при сильных порывах ветра до 18 м\с. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ0.4кВ№1 от ТП№ 6-5 П С 110кВ Анна на предмет выявления дефектов угрожающих безаварийной работе ВЛ с целью выявления возможных дефектов проводов, после прохождения токов короткого замыкания , а так же на предмет угрозы веток деревьев на провода ответвлений. Срок исполнения: 14.03.2023 г. Ответственное лицо: Хаустов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведён внеочередной осмотр по всей длине ВЛ0.4кВ№1 от ТП№ 6-5 П С 110кВ Анна на предмет выявления дефектов угрожающих безаварийной работе ВЛ с целью выявления возможных дефектов проводов, после прохождения токов короткого замыкания , а так же на предмет угрозы веток деревьев на провода ответвлений. Мероприятие: Организационное По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ0.4кВ№1 от ТП№ 6-5 П С 110кВ Анна в случае выявления возможных дефектов проводов, после прохождения токов короткого замыкания по проводам ВЛ, разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний и определить объем и срок устранения (ТО, КР) выявленных недостатков угрожающих нормальной работе электрооборудования. Срок исполнения: 14.03.2023 г. Ответственное лицо: Хаустов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.01.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ0.4кВ№1 от ТП№ 6-5 П С 110кВ Анна разработаны мероприятия по устранению выявленных замечаний и определить объем и срок устранения (ТО, КР) .
8722 | 9 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, Причиной аварийного отключения ВЛ 10кВ №4 ПС 35кВ Серебряковская с успешным АПВ, стало падение дерева на провода ВЛ из вне охранной зоны, в следствии порывов ветра (13 м/с) в пролёте опор №41-42 | 4.4.3, Кратковременной КЗ ВЛ в пролёте опор №41-42 ВЛ 10кВ №4 ПС 35кВ Серебряковская при падении дерева растущего вблизи охранной зоны ЛЭП. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 4 ПС Серебряковская, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных при воздействии неблагоприятных погодных условий упасть на провода ВЛ. Срок исполнения: 27.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 4 ПС Серебряковская Мероприятие: Техническое Выявленные насаждения при обходе ВЛ 10кВ № 4 ПС Серебряковская обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР. Срок исполнения: 27.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 4 ПС Серебряковская Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу, обслуживающему ВЛ 10кВ № 4 ПС Серебряковская на тему своевременности выявления и устранения дефектов на ВЛ, с целью недопущения аналогичных технологических нарушений Срок исполнения: 27.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый инструктаж персоналу, обслуживающему ВЛ 10кВ № 4 ПС Серебряковская на тему своевременности выявления и устранения дефектов на ВЛ, с целью недопущения аналогичных технологических нарушений
8723 | 77 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС | 2023-01-02 17:50 | 2023-01-02 18:10 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 10/0,4кВ №078 вызвано междуфазным к.з. при наклоне дерева порывом ветра из вне охранной зоны в сторону проводов ВЛ с их схлёстом, в пролёте опора №15-4 - №15-5, без повреждения проводов. | 4.4.3, В результате механического воздействия при наклоне дерева из вне охранной зоны порывом ветра, на провода ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-10/0,4кВ №078 в пролете опора №15-4- №15-5, произошел схлёст проводов деревом в данном пролете, что послужило причиной отключения ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-10/0,4кВ №078. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 10/0,4 №078 с целью выявления дефектов, влияющих на аварийность. Срок исполнения: 12.01.2023 г. Ответственное лицо: и.о.начальника Удомельского РЭС Алчеев Д.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.01.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 10/0,4 №078 Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 10/0,4 №078 Срок исполнения: 15.01.2023 г. Ответственное лицо: и.о.начальника Удомельского РЭС Алчеев Д.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.01.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №2 от КТП 10/0,4 №078
8724 | 73 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Губкинский РЭС | 2023-01-02 17:44 | 2023-01-02 20:14 | 3.4.9.3, Отключение действием защит АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4кВ №2 КТП 4-03 ПС 110 кВ Скородное произошло из-за КЗ, в результате повреждения ПУ потребителя жилого дома №59 по ул. Д.Бедного от опоры №15. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю о приведении электроустановки в соответствии с требованиями НТД. Срок исполнения: 12.01.2023 г. Ответственное лицо: Гречухин В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.01.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено уведомление.
8725 | 75 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Верховский РЭС | 2023-01-02 17:40 | 2023-01-02 17:45 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия ветровой нагрузки произошло падение ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 11-12 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 2/Р-12 на провода фаз "А" и "В", что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 11-12 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 2/Р-12 на провода фаз "А" и "В", произошло нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 2/Р-12 по всей длине. ВЛ 0,4кВ №1 ТП 2/Р-12 Срок исполнения: 11.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен не плановый осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ №1 ТП 2/Р-12 нарушений и включить их в план работ РЭС. Срок исполнения: 11.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.01.2023 г. Описание проведённых работ: Дефекты включены в план работ
8726 | 25 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Новосильский РЭС | 2023-01-02 17:22 | 2023-01-02 18:19 | 3.4.7.3.1, В результате несвоевременного выявления дефекта по разрегулировке стрелы провеса, при ветровой нагрузке произошел схлест проводов фаз "В" и "С" в пролетах опор №8-9 ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 260 Подъяковлево, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции из-за схлеста проводов фаз "В" и "С" при ветровой нагрузке и разрегулировке стрелы провеса в пролетах опор №8-9 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 260 Подъяковлево, произошло межфазное короткое замыкание, устраненное действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка стрелы провеса проводов фаз "В" и "С" в пролете опор 8-9 по ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 260 д. Подъяковлево на ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 260 д. Подъяковлево ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 260 д. Подъяковлево | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ КТП 260 Ф1 д. Подъяковлево нарушений и включить их в план работ Новосильского РЭС. Срок исполнения: 10.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Зубарев А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.02.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны и включены мероприятия в план работ Новосильского РЭС Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ КТП 260 Ф1 д. Подъяковлево по всей длине. Срок исполнения: 10.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Зубарев А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ КТП 260 Ф1 д. Подъяковлево по всей длине. Мероприятие: Техническое Произвести перетяжку проводов в пролете опор 8-9 ВЛ 0,4кВ КТП 260 Ф1 д. Подъяковлево. Срок исполнения: 10.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Зубарев А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.02.2023 г. Описание проведённых работ: Включены мероприятия в план работ Новосильского РЭС на 2023 год.
8727 | 72 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Терновский РЭС | 2023-01-02 17:19 | 2023-01-02 19:11 | 3.4.7.3.5, При выполнении осмотра КТП 10/0,4 кВ №3-2 ПС 110 кВ Терновка установлено, что в результате естественного старения низковольтных обмоток трансформатора произошел пробой изоляции и межвитковое короткое замыкание. Трансформатор в эксплуатации с 1997 года. | 4.12, Пробой изоляции и межвитковое короткое замыкание низковольтных обмоток трансформатора на КТП 10/0,4 кВ №3-2 ПС 110 кВ Терновка, вследствие нарушения изоляционных свойств обмоток низкого напряжения трансформатора в процессе длительной эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции низковольтных обмоток трансформатора на КТП 10/0,4 кВ №3-2 ПС 110 кВ Терновка на КТП 10/0,4 кВ №3-2 ПС 110 кВ Терновка TP010-0140133 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр и электрические измерения силовых трансформаторов с длительным сроком эксплуатации более 25 лет по ВЛ 10 кВ № 3 от ПС 110 кВ Терновка с целью выявления снижения сопротивления изоляции обмоток трансформаторов. Срок исполнения: 09.02.2023 г. Ответственное лицо: Мерзликин А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр и электрические измерения силовых трансформаторов с длительным сроком эксплуатации более 25 лет по ВЛ 10 кВ № 3 от ПС 110 кВ Терновка с целью выявления снижения сопротивления изоляции обмоток трансформаторов. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра и измерения силовых трансформаторов на КТП по ВЛ 10 кВ № 3 от ПС 110 кВ Терновка наметить мероприятия по устранению выявленных дефектов Срок исполнения: 10.02.2023 г. Ответственное лицо: Мерзликин А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.02.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра и измерения силовых трансформаторов на КТП по ВЛ 10 кВ № 3 от ПС 110 кВ Терновка замечаний нет.
8728 | 23 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Мантуровский РЭС | 2023-01-02 17:12 | 2023-01-02 17:22 | 3.4.12.1.1, При аварийном обходе ВЛ-10 кВ Ф 10-02 ПС Филино в пролётах опор № 130-135 обнаружены следы падения снега под проводами ВЛ, налипание снега на провода после прохождения обильного снегопада. Вследствие увеличения стрелы провиса проводов ВЛ под тяжестью налипшего снега при его осыпании с проводов произошел кратковременный схлёст проводов в пролете опор №133-134, межфазное К.З. и отключение ВЛ действием защит, РПВ успешно. Информация о погодных условиях размещена в документах. Оборудование РЗА работало правильно. | 4.12, При налипании снега и последующего его осыпания произошло уменьшение межфазного расстояния проводов ВЛ в пролете опор № 133-134. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый осмотр ВЛ-10кВ Ф 10-02 ПС Филино на предмет наличия снега на проводах ВЛ. Срок исполнения: 20.01.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мантуровского РЭС Лебедев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.01.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ-10кВ Ф10-02 ПС Филино выявленные замечания устранить при их наличии. Срок исполнения: 30.01.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мантуровского РЭС Лебедев А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.01.2023 г. Описание проведённых работ: Уборка налипания
8729 | 45 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Ярцевский РЭС | 2023-01-02 17:10 | 2023-01-02 18:05 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ № 2 ТП 038 произошло в результате падения сломанной под действием порывистого ветра ветки дерева из-за границ охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор №6 - №7. | 4.4.3, Причиной перегорания предохранителя ПН 250А фаз "А" и "В" ВЛ 0,4кВ №2 ТП 038 послужило схлестывание 2-х фазных проводов из-за механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №6- №7 с возникновением двухфазного КЗ | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 038. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: мастер Киселев Г.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 038 Мероприятие: Организационное По результатам проведенного осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 038 разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: мастер Киселев Г.А. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 038, разработан план мероприятий
8730 | 34 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Нерехтский РЭС | 2023-01-02 17:04 | 2023-01-02 17:46 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре (до 19 м/с) произошло падение ветки на провода ВЛ 0,4кВ ф. №3 ул. Пролетарская от ТП-94 п. Космынино в пролете опор №7- №8, вследствие этого возникло междуфазное короткое замыкание, которое привело к отключению АВ-0,4кВ ф. №3 ул. Пролетарская на ТП-94. В дальнейшем при порыве ветра, ветка дерева упала на землю под провода. Повреждений ВЛ-0,4кВ нет. Информация по метеоусловиям приложена к акту. | 4.4.3, Причиной отключенияВЛ 0,4кВ ф. №3 ул. Пролетарская от ТП-94 п. Космынино, явилось короткое замыкание вследствие падения ветки дерева на провода ВЛ-0,4 кВ в пролете опор №7- №8. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ВЛ 0,4кВ ф. №3 ул. Пролетарская от ТП-94 п. Космынино с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ, особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ: сухие или гнилые деревья, ветви деревьев, а также сломанные деревья, лежащие на ветвях в сторону ВЛ. Срок исполнения: 26.01.2023 г. Ответственное лицо: Разгуляев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.01.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено. Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ 0,4кВ ф. №3 ул. Пролетарская от ТП-94 п. Космынино устранить выявленные замечания(при их наличии). Срок исполнения: 02.02.2023 г. Ответственное лицо: Разгуляев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.01.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено.
8731 | 78 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС | 2023-01-02 17:01 | 2023-01-03 16:13 | 3.4.8.5.1, Появление сигнала "земля" на 4 с.ш. ПС 110 кВ Химзавод и вывод в ремонт по неотложной заявке ЛЭП 6 кВ Водозабор-1 ПС 110 кВ Химзавод выполнен для производства аварийно-восстановительных работ по ремонту участка КЛ 6 кВ от Р 101 до опоры №50 поврежденного остатками неизвестных летающих предметов в приграничной зоне (проведение СВО). | 4.4.5, Повреждение КЛ 6 кВ на участке от Р 101 до опоры №50 ЛЭП 6 кВ Водозабор-1 ПС 110 кВ Химзавод произошло вследствие повреждения остатками неизвестных летающих предметов в приграничной зоне. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр участка КЛ 6 кВ от Р 101 до опоры №50 ЛЭП 6 кВ Водозабор-1 ПС 110 кВ Химзавод. Срок исполнения: 12.01.2023 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеплановый осмотр участка КЛ 6 кВ от Р 101 до опоры №50 ЛЭП 6 кВ Водозабор-1 ПС 110 кВ Химзавод Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ЛЭП 6 кВ Водозабор-1 ПС 110 кВ Химзавод разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 02.02.2023 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Сторонняя организация: [пусто] Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.01.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ЛЭП 6 кВ Водозабор-1 ПС 110 кВ Химзавод разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ
8732 | 36 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Судиславский РЭС | 2023-01-02 16:50 | 2023-01-02 17:29 | 3.4.8.5.2, При выполнении аварийного обхода ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от ТП-160, обнаружены следы падения снега на провода перекидки от опоры № 13 к дому № 9, в результате этого произошел схлест проводов с К.З. и отключение АВ-0,4 кВ Ф-1 от ТП № 160. Повреждений ВЛ нет. Информация по метеоусловиям приложена к акту. | 4.4.1, В результате падения снега с крыши жилого дома произошел схлест проводов перекидки от опоры № 13 к дому № 9, в следствии этого возникло К.З. и отключение ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от ТП-160. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от ТП-160, особое внимание обратить на состояние перекидок и угрозу возможного схода снега с крыши. Срок исполнения: 12.02.2023 г. Ответственное лицо: Мутовин Е.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.02.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от ТП-160 Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от ТП-160 устранить выявленные замечания при их наличии. Срок исполнения: 15.02.2023 г. Ответственное лицо: Мутовин Е.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.02.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен обход ВЛ-0,4 кВ Ф-1 от ТП-160 . Замечаний нет. Мероприятие: Организационное Направить письмо жителю дома № 9 д. Косково о необходимости в зимний период счищать снег с крыши дома для исключения падения на провода ВЛ. Срок исполнения: 13.02.2023 г. Ответственное лицо: Мутовин Е.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.01.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо жителю дома № 9 д. Косково о необходимости в зимний период счищать снег с крыши дома для исключения падения на провода ВЛ.
8733 | 97 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Угранский РЭС | 2023-01-02 16:30 | 2023-01-02 18:10 | 3.4.12.2.3, Причиной аварийного отключения ВЛ 10кВ №1003 ПС 35/10кВ Захарьевское явилось устойчивое междуфазное К.З. при падении под действием сильных порывов ветра дерева на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ в пролёте опор №Д170 - №Д171. При подаче напряжения в линию в цикле АПВ, включении по ТУ и при РПВ дерево находилось на проводах ВЛ, затем, под действием сильных порывов ветра упало на землю. | 4.4.3, Причиной возникновения устойчивого междуфазного К.З. на ВЛ 10кВ №1003 ПС 35/10кВ Захарьевское явилось внешнее механическое воздействие при падении под действием сильных порывов ветра дерева на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ в пролёте опор №Д170 - №Д171. | Мероприятие: Организационное Составить план мероприятий по устранению выявленных в ходе внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №1003 ПС 35/10кВ Захарьевское дефектов с назначением сроков их устранения и ответственных лиц. Срок исполнения: 10.02.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Кузьмин И.В. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.02.2023 г. Описание проведённых работ: Составлен план мероприятий по устранению выявленных в ходе внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №1003 ПС 35/10кВ Захарьевское дефектов с назначением сроков их устранения и ответственных лиц. Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку угрожающих деревьев в пролёте опор №Д170 - №Д171 ВЛ 10кВ №1003 ПС 35/10кВ Захарьевское. Срок исполнения: 10.02.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Кузьмин И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.02.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнена вырубка угрожающих деревьев в пролёте опор №Д170 - №Д171 ВЛ 10кВ №1003 ПС 35/10кВ Захарьевское. Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №1003 ПС 35/10кВ Захарьевское силами ИТР с целью выявления угрожающих деревьев за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 10.02.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Кузьмин И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.02.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №1003 ПС 35/10кВ Захарьевское силами ИТР с целью выявления угрожающих деревьев за пределами охранной зоны ВЛ.
8734 | 39 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго В.Хавский РЭС | 2023-01-02 16:20 | 2023-01-02 17:55 | 3.4.8.5.3.1, Отключение ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ № 2-3 ПС 35 кВ Шукавка было выполнено оперативным персоналом по заявке МЧС России.
8735 | 87 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2023-01-02 16:16 | 2023-01-02 18:25 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10 кВ №1 Прогресс ПС 35/10 кВ "Моделово-2" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №57 - №58 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №57 - №58 ВЛ 10 кВ №1 Прогресс ПС 35/10 кВ "Моделово-2" веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10 кВ №1 Прогресс ПС 35/10 кВ "Моделово-2" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №1 Прогресс ПС 35/10 кВ "Моделово-2" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр
8736 | 3 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2023-01-02 15:21 | 2023-01-02 16:21 | 3.4.8.5.2, Отключение произошло по причине повреждения на абонентской КЛ 6 кВ ТП 1183 - ТП 42 | 4.12, Нет данных Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не известно на КЛ 6 кВ ПС 41 к.24А - ТП 1178 КЛ 6 кВ ТП 1183 - ТП 42 | Мероприятие: Организационное Направить письмо абонентам КЛ 6 кВ ТП 1183 - ТП 42 с просьбой устранить неисправность, повлекшую отключение ККЛ 6 кВ ПС 41 к.24а - ТП 1178 Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Руководитель службы по надзору за КЛЭП Козадаев С.Д. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.01.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо абонентам КЛ 6 кВ ТП 1183 - ТП 42 с просьбой устранить неисправность, повлекшую отключение ККЛ 6 кВ ПС 41 к.24а - ТП 1178
8737 | 2 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2023-01-02 15:20 | 2023-01-02 18:00 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре (до 17 м/с) произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны на провода ВЛ-0,4 кВ от ТП-651 "ВЛ 0,4 от ТП651 фид.1 на ул.Симан-к" в пролете опор № 9-10, вследствие перекрытия веткой проводов соседних фаз возникло межфазное К.З., которое привело к перегоранию ПН-2 в РУ-0,4 кВ ТП-651 "ВЛ0,4 от ТП651 фид.1 на ул.Симан-к". В дальнейшем ветка слетела с проводов ВЛ и упала на землю. Информация по метеоусловиям приложена к документам. | 4.4.3, Перекрытие проводов упавшей веткой дерева соседних фаз в пролете опор № 9-10 ВЛ-0,4 кВ ТП-651 "ВЛ 0,4 от ТП651 фид.1 на ул.Симан-к". | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4 от ТП651 фид.1 на ул.Симан-к на предмет выявления деревьев и веток, угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ. Срок исполнения: 02.02.2023 г. Ответственное лицо: Воронин О.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.02.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнили внеплановый обход ВЛ-0,4 от ТП651 фид.1 на ул.Симан-к на предмет выявления деревьев и веток, угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ0,4 от ТП651 фид.1 на ул.Симан-к устранить выявленные замечания при их наличии. Срок исполнения: 09.02.2023 г. Ответственное лицо: Воронин О.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.02.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ0,4 от ТП651 фид.1 на ул.Симан-к устранили выявленные замечания при их наличии.
8738 | 84 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Некрасовский РЭС | 2023-01-02 15:06 | 2023-01-02 16:48 | 3.4.7.3.1, Отключение автоматического выключателя ВЛ 0,4кВ №1 ТП 500 Андреевское ВЛ 10кВ №6 Никольское ПС 35/10кВ Никольское от теплового расцепителя при токах нагрузки, превышающих номинальный ток автоматического выключателя ВЛ 0,4кВ №1 ТП 500 Андреевское ВЛ 10кВ №6 Никольское ПС 35/10кВ Никольское. Автоматический выключатель не соответствует расчетным нагрузкам. | 4.13, Несоответствие номинального тока автоматического выключателя ВЛ 0,4кВ №1 ТП 500 Андреевское ВЛ 10кВ №6 Никольское ПС 35/10кВ Никольское расчетной нагрузке ВЛ. Работа автоматического выключателя правильно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несоответствие номинального тока автоматического выключателя на ВЛ 0,4кВ №1 ТП 500 Андреевское ВЛ 0,4кВ №1 ТП 500 Андреевское | Мероприятие: Техническое Провести расчет нагрузки ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 500 Андреевское ВЛ 10 кВ №6 Николькое ПС 35 кВ Никольское с целью выявления соответствия установленного автоматического выключателя. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: мастер Бокало Г.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.01.2023 г. Описание проведённых работ: выполнен расчет нагрузки ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 500 Андреевское ВЛ 10 кВ №6 Николькое ПС 35 кВ Никольское с целью выявления соответствия установленного автоматического выключателя. Мероприятие: Техническое После проведения расчета нагрузки ВЛ 0,4 кВ №1 ТП 500 Андреевское ВЛ 10 кВ №6 Николькое ПС 35 кВ Никольское при выявлении несоответствия установленного автоматического выключателя, принять меры по устранению выявленного нарушения. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: мастер Бокало Г.Г. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.01.2023 г. Описание проведённых работ: выполнена замена АВ 0,4кВ №1 Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру Бокало Г.Г. об эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Борисов П.Б. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.01.2023 г. Описание проведённых работ: Проведён внеплановый инструктаж мастеру Бокало Г.Г. об эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД.
8739 | 47 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Кр.Яружский РЭС | 2023-01-02 15:05 | 2023-01-02 19:51 | 3.4.8.5.1, Отключение действием МТЗ, ВВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Репяховка произошло из-за возникновения КЗ, в результате обрыва с последующим схлестом проводов трех фаз в пролете опор №№7/43-7/44 ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Репяховка, вследствие огневого воздействия в приграничной зоне. | 4.4.5, Обрыв проводов трех фаз в пролете опор №№7/43-7/44 ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Репяховка произошел вследствие механического воздействия на провода, в результате огневого воздействия в приграничной зоне. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Репяховка. Срок исполнения: 15.01.2023 г. Ответственное лицо: Баранов А.Н. - гл. инженер РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведён внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Репяховка Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 20.01.2023 г. Ответственное лицо: Баранов А.Н. - гл. инженер РЭС Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.01.2023 г. Описание проведённых работ: разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
8740 | 8 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2023-01-02 15:05 | 2023-01-02 15:11 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 КТП 475 ВЛ №18 ПС Тимирязевская произошло в результате К.З. вызванного схлестом проводов двух фаз, под воздействием ветровых нагрузок (порывы ветра до 13 м/с) в пролете опор №3-3-3-4 из-за несоответствие нормам стрелы проводов. | 4.1.3, Из-за нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации, произошло растяжение неизолированного провода, что под воздействием ветровых нагрузок привело к схлесту проводов, возникновению К.З. и отключению ВЛ 0,4кВ №2 КТП 475 ВЛ №18 ПС Тимирязевская | Мероприятие: Техническое Провести перетяжку провода ВЛ 0,4кВ №2 КТП 475 ВЛ №18 ПС Тимирязевская в пролете опор № 3-3-3-4 Срок исполнения: 27.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнена перетяжка провода ВЛ 0,4кВ №2 КТП 475 ВЛ №18 ПС Тимирязевская в пролете опор № 3-3-3-4 Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу, обслуживающему ВЛ 0,4кВ №2 КТП 475 ВЛ №18 ПС Тимирязевская на тему своевременности выявления и устранения дефектов на ВЛ, с целью недопущения аналогичных технологических нарушений Срок исполнения: 27.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый инструктаж персоналу, обслуживающему ВЛ 0,4кВ №2 КТП 475 ВЛ №18 ПС Тимирязевская на тему своевременности выявления и устранения дефектов на ВЛ, с целью недопущения аналогичных технологических нарушений
8741 | 64 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Рамешковский РЭС | 2023-01-02 15:04 | 2023-01-02 16:58 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №11 ПС 110/10кВ Медведиха произошло по причине междуфазного КЗ при перекрытии проводов в пролете опор №320 - №321 деревом, упавшим из вне охранной зоны ВЛ, без обрыва проводов ВЛ. | 4.4.3, В результате механического воздействия деревом, упавшим из вне охранной зоны на провода ВЛ 10кВ №11 ПС 110/10кВ Медведиха в пролете опор №320 - №321 произошло междуфазное короткое замыкание и отключение ВЛ 10кВ №11 ПС 110/10кВ Медведиха действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №11 ПС 110/10кВ Медведиха в пролетах опор №313 - №344, с целью выявления угрожающих деревьев и дефектов влияющих на надежность и безаварийную эксплуатацию электросетевого оборудования. Срок исполнения: 23.01.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Смирнов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №11 ПС 110/10кВ Медведиха в пролетах опор №313 - №344, с целью выявления угрожающих деревьев и дефектов влияющих на надежность и безаварийную эксплуатацию электросетевого оборудования. Мероприятие: Организационное Включить в план ТОиР на 2023-2024 года дефекты, выявленные в результате внепланового осмотра ВЛ 10кВ №11 ПС 110/10кВ Медведиха в пролетах опор №313 - №344. Срок исполнения: 24.01.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Смирнов С.А. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.01.2023 г. Описание проведённых работ: Включены в план ТОиР на 2023-2024 года дефекты, выявленные в результате внепланового осмотра ВЛ 10кВ №11 ПС 110/10кВ Медведиха в пролетах опор №313 - №344.
8742 | 2 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Таловский РЭС | 2023-01-02 15:00 | 2023-01-02 17:00 | 3.4.7.3.1, Причиной вывода в ремонт ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Докучаево явилось ослабление контактных соединений шлейфа фазы "А" на ЛР 3-1. | 4.13, Ослабление контактных соединений шлейфа фазы "А"на ЛР 3-1 от ВЛ 10 кВ № 3 ПС 110 кВ Докучаево произошло в результате несвоевременного технического осмотра Докучаевской БЭРС. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Ослаблении контактных соединений шлейфа фазы "А" на ВЛ-10 кВ № 3 ПС 110 кВ Докучаево на ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Докучаево VS010-0004956 | Мероприятие: Техническое Выполнить тепловизионный контроль всех ЛР от ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Докучаево на предмет дефектов Срок исполнения: 10.02.2023 г. Ответственное лицо: Хрусталёв С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.02.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен тепловизионный контроль всех ЛР от ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Докучаево на предмет дефектов Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку поросли вокруг ЛР 3-1 на ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Докучаево. Срок исполнения: 10.02.2023 г. Ответственное лицо: Хрусталёв С.Н. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.02.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнена вырубка поросли вокруг ЛР 3-1 на ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Докучаево. Мероприятие: Организационное По результатам тепловизионного контроля всех ЛР от ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Докучаево разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов. Срок исполнения: 10.02.2023 г. Ответственное лицо: Хрусталёв С.Н Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.02.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам тепловизионного контроля всех ЛР от ВЛ 10 кВ №3 ПС 110 кВ Докучаево разработаны мероприятия по устранению выявленных дефектов
8743 | 37 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Нерехтский РЭС | 2023-01-02 14:43 | 2023-01-02 15:43 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре (до 19 м/с) произошло падение ветки дерева на провода ВЛ-0,4кВ ф. № 1 д. Миснево, в пролете опор № 18 - № 19, вследствие этого возникло междуфазное КЗ, которое привело к отключению АВ 0,4кВ ф. № 1 д. Миснево от ТП-244. В дальнейшем при порыве ветра, ветка дерева упала на землю под провода. Повреждений ВЛ-0,4кВ нет. Информация по метеоусловиям приложена к акту. | 4.4.3, При сильном порывистом ветре произошло падение ветки дерева на провода ВЛ 0,4 кВ ф. № 1 д. Миснево от ТП-244, в результате этого произошло КЗ и отключение ВЛ 0,4 кВ. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ВЛ 0,4 кВ ф. № 1 д. Миснево от ТП-244, с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ, особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ: сухие или гнилые деревья, ветви деревьев лежащие на ветвях в сторону ВЛ. Срок исполнения: 26.01.2023 г. Ответственное лицо: Разгуляев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.01.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено. Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ 0,4 кВ ф. № 1 д. Миснево от ТП-244 устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 02.03.2023 г. Ответственное лицо: Разгуляев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.01.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено.
8744 | 7 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2023-01-02 14:36 | 2023-01-02 14:40 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП 303 ВЛ №7 ПС Селезневская произошло в результате К.З. вызванного схлестом проводов двух фаз, под воздействием ветровых нагрузок (порывы ветра до 13 м/с) в пролете опор №4-5 из-за несоответствие нормам стрелы проводов. | 4.1.3, Из-за нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации, произошло растяжение неизолированного провода, что под воздействием ветровых нагрузок привело к схлесту проводов, возникновению К.З. и отключению ВЛ 0,4кВ №1 КТП 303 ВЛ №7 ПС Селезневская | Мероприятие: Техническое Провести перетяжку провода ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 303 ВЛ №7 ПС Селезневская в пролете опор № 4-5 Срок исполнения: 27.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнена перетяжка провода ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 303 ВЛ №7 ПС Селезневская в пролете опор № 4-5 Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу, обслуживающему ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 303 ВЛ №7 ПС Селезневская на тему своевременности выявления и устранения дефектов на ВЛ, с целью недопущения аналогичных технологических нарушений Срок исполнения: 27.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый инструктаж персоналу, обслуживающему ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 303 ВЛ №7 ПС Селезневская на тему своевременности выявления и устранения дефектов на ВЛ, с целью недопущения аналогичных технологических нарушений
8745 | 5 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Касторенский РЭС | 2023-01-02 14:29 | 2023-01-02 18:25 | 3.4.12.2.3, ВЛ 0,4 № 2 от ТП 267аварийно отключилась при неустойчивом межфазном КЗ, возникшем на ВЛ при подхлесте проводов в пролетах опор № 22 – №23 из-за падения на провода сломанной порывистым ветром ветки с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Технической причиной отключения ВЛ 0,4 № 2 от ТП 267 явилось неустойчивое межфазное КЗ возникшее на ВЛ при подхлесте проводов в пролетах опор № 22 – №23 из-за падения на провода сломанной порывистым ветром ветки с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 267. Срок исполнения: 02.03.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Касторенского РЭС Дойчев М.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.02.2023 г. Мероприятие: Организационное По факту выявленных замечаний составить план-график устранения выявленных дефектов Срок исполнения: 02.03.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Касторенского РЭС Дойчев М.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.02.2023 г.
8746 | 20 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Нейский РЭС | 2023-01-02 14:28 | 2023-01-02 16:15 | 3.4.12.1.2, При проведении аварийного обхода ВЛ-10 кВ Ф10-04 ПС Вожерово установлено, что причиной отключения МВ-10 кВ Ф 10-04 действием МТЗ, АПВ не успешно, РПВ не успешно стало КЗ в результате обрыва двух проводов в пролете опор № 90 - 91. Обрыв проводов произошел по причине их ослабления под тяжестью налипшего снега во время прохождения атмосферного фронта, сопровождающегося снегопадом и порывами ветра до 17 м/с. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. | 4.4.4, Обрыв двух проводов в пролёте опор № 90-91 ВЛ-10 кВ Ф10-04 ПС Вожерово при прохождении атмосферного фронта, сопровождающегося снегопадом и резкими порывами ветра до 17 м/с. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф 10-04 ПС Вожерово с целью выявления гололедно-изморозевых отложений на ВЛ. Срок исполнения: 02.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нейского РЭС Большаков А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.01.2023 г. Описание проведённых работ: Обход ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам внепланового обхода ВЛ-10 кВ Ф 10-04 ПС Вожерово выявленные дефекты устранить. Срок исполнения: 03.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нейского РЭС Большаков А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.01.2023 г. Описание проведённых работ: Обход ВЛ.
8747 | 58 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Пыщугский РЭС | 2023-01-02 14:22 | 2023-01-02 16:24 | 3.4.12.1.1, При аварийном обходе ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС Пыщуг в пролетах опор №37-38 обнаружены следы схода снега с проводов. В результате чрезмерного налипания снега на провода ВЛ и увеличения стрелы провеса, произошел схлест проводов соседних фаз, от возникшего межфазного К.З. ВЛ отключилась действием защиты. После падения снега с проводов стрела провеса вернулась в норму, что позволило выполнить РПВ успешно. Оборудование РЗА работало правильно. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. | 4.4.4, Схлест проводов соседних фаз в пролете опор № 37-38 ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС 110/35/10 кВ Пыщуг в результате увеличения стрелы провеса под тяжестью налипшего снега. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ-10 кВ Ф10-03 ПС 110/35/10 кВ Пыщуг с целью обнаружения дефектов вызванных налипанием снега. Срок исполнения: 02.02.2023 г. Ответственное лицо: Гапонюк А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.01.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый инженерный осмотр ВЛ-10 кВ Ф10-03 ПС 110/35/10 кВ Пыщуг с целью обнаружения дефектов вызванных налипанием снега. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф10-03 ПС 110/35/10 кВ Пыщуг устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 17.02.2023 г. Ответственное лицо: Кузнецов С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.01.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф10-03 ПС 110/35/10 кВ Пыщуг замечаний не выявлено.
8748 | 99 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Вяземский РЭС | 2023-01-02 14:20 | 2023-01-02 15:06 | 3.4.9.3, Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4кВ №1 КТП-1 Пекарево ВЛ1014 ПС 35/10кВ Хмелита что явилось междуфазное К.З., возникшее при повреждении принадлежащего потребителю вводного кабеля в жилой дом от опоры №Б5. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо-претензию в адрес абонента, запитанного от опоры №Б5 (Моисеева Л.Н.), по факту аварийного отключения ВЛ-0,4кВ №1 КТП-1 Пекарево ВЛ1014 ПС35/10кВ Хмелита. Срок исполнения: 31.01.2023 г. Ответственное лицо: гл. инженер Степанов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.01.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо-претензия в адрес абонента, запитанного от опоры №Б5 (Моисеева Л.Н.), по факту аварийного отключения ВЛ-0,4кВ №1 КТП-1 Пекарево ВЛ1014 ПС35/10кВ Хмелита.
8749 | 38 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Нерехтский РЭС | 2023-01-02 14:19 | 2023-01-02 14:44 | 3.4.8.5.3.1, По запросу МЧС бригадой ОВБ Нерехтского РЭС в РУ-0,4 кВ ТП-51 п. Лужки отключен АВ-0,4 кВ ф. 1 ул. Центральная для безопасного тушения пожара д. № 2. |  | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ от ТП-51 п. Лужки ф. 1 ул. Центральная на предмет термических повреждений провода после пожара. Срок исполнения: 26.01.2023 г. Ответственное лицо: Разгуляев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.01.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено. Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ-0,4 кВ от ТП-51 п. Лужки ф. 1 ул. Центральная устранить выявленные замечания при их наличии. Срок исполнения: 02.02.2023 г. Ответственное лицо: Разгуляев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.01.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено.
8750 | 100 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Вяземский РЭС | 2023-01-02 14:16 | 2023-01-02 16:15 | 3.4.9.3, Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4кВ №1 КТП-Быково ВЛ1039 ПС 110кВ Вязьма-1 явилось междуфазное К.З., возникшее при повреждении принадлежащего абоненту вводного кабеля к жилому дому от опоры №7/1. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо-претензию в адрес абонента, запитанного от опоры №7/1 (Горлова Л.М.), по факту аварийного отключения ВЛ №1 КТП-Быково ВЛ1039 Вязьма-1. Срок исполнения: 31.01.2023 г. Ответственное лицо: гл. инженер Степанов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.01.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо-претензия в адрес абонента, запитанного от опоры №7/1 (Горлова Л.М.), по факту аварийного отключения ВЛ №1 КТП-Быково ВЛ1039 Вязьма-1.
8751 | 7 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС | 2023-01-02 14:10 | 2023-01-02 14:15 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия сильных порывов ветра, произошло падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ-0,4 кВ Дулебина Ф1КТП№146 в пролете опор № 2-3 на провод фазы "В" и нулевой провод, с последующим нарушением электрической изоляции и возникновением однофазного короткого замыкания, что привело к отключению ВЛ действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева, при ветровой нагрузке, из вне охранной зоны ВЛ-0,4 кВ Дулебина Ф1КТП№146 в пролете опор № 2-3 на провод фазы "В" и нулевой провод, произошло возникновение однофазного короткого замыкания, ликвидированного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ-0,4 кВ Дулебина Ф1КТП№146. Срок исполнения: 13.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Сергеев М.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведён внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ-0,4 кВ Дулебина Ф1КТП№146. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ Дулебина Ф1КТП№146 разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в план работ Болховского РЭС. Срок исполнения: 13.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Сергеев М.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.01.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ Дулебина Ф1КТП№146 разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений и включены в план работ Болховского РЭС.
8752 | 36 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго В.Хавский РЭС | 2023-01-02 14:00 | 2023-01-02 15:35 | 3.4.8.5.3.1, Отключение ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ № 2-2 ПС 35 кВ Шукавка было выполнено оперативным персоналом по заявке МЧС России.
8753 | 103 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Угранский РЭС | 2023-01-02 13:30 | 2023-01-02 15:20 | 3.4.12.2.3, Причиной аварийного отключения ВЛ 10кВ №1028 ПС 110кВ Знаменка явилось междуфазное К.З. при падении под действием сильных порывов ветра дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода в пролёте опор №207 - №208. При подаче напряжения в линию в цикле АПВ и при РПВ дерево оставалось на проводах, затем, под действием сильных порывов ветра ,упало на землю. | 4.4.3, Причиной возникновения междуфазного К.З. на ВЛ 10кВ №1028 ПС 110кВ Знаменка явилось внешнее механическое воздействие при падении под действием сильных порывов ветра дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода в пролёте опор №207 - №208. | Мероприятие: Техническое Вырубить угрожающие деревья в пролёте опор №207 - №208 ВЛ 10кВ №1028 ПС 110кВ Знаменка за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 11.02.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Кузьмин И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.02.2023 г. Описание проведённых работ: Вырублены угрожающие деревья в пролёте опор №207 - №208 ВЛ 10кВ №1028 ПС 110кВ Знаменка за пределами охранной зоны ВЛ. Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №1028 ПС 110кВ Знаменка с целью выявления угрожающих деревьев за пределами охранной зоны ЛЭП. Срок исполнения: 11.02.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Кузьмин И.В. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.02.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №1028 ПС 110кВ Знаменка с целью выявления угрожающих деревьев за пределами охранной зоны ЛЭП. Мероприятие: Организационное Составить план мероприятий по устранению выявленных в ходе внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №1028 ПС 110кВ Знаменка дефектов с назначением сроков их устранения и ответственных лиц. Срок исполнения: 11.02.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Кузьмин И.В. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.02.2023 г. Описание проведённых работ: Составлен план мероприятий по устранению выявленных в ходе внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №1028 ПС 110кВ Знаменка дефектов с назначением сроков их устранения и ответственных лиц.
8754 | 58 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС | 2023-01-02 13:20 | 2023-01-02 13:38 | 3.4.7.3.3, В результате несвоевременной вырубки деревьев при ветровой нагрузке произошло касание ветви дерева из охранной зоны ВЛ 0,4кВ №1 КТП 10/0,4кВ Г-5-1, в пролете опор №17 - №18, что привело к нарушению электрической изоляции фазы "B" и "C" возникновением межфазного КЗ , устраненного действием защит. | 4.12, В результате ветровой нагрузки, произошло касание ветви дерева из охранной зоны ВЛ 0,4кВ №1 КТП 10/0,4кВ Г-5-1, в пролете опор №3 - №4, что привело к нарушению электрической изоляции фазы "В" и фазы "С" и возникновением межфазного КЗ , устраненного действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: ДКР в охранной зоне ВЛ на ВЛ 0,4кВ №1 КТП 10/0,4кВ Г-5-1 ВЛ 0,4кВ №1 КТП 10/0,4кВ Г-5-1 | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 КТП Г-5-1 и включить их в план работ Кромского РЭС. Срок исполнения: 12.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Лежепеков Д.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.01.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению нарушений, выявленных в ходе внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №1 КТП Г-5-1. Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП Г-5-1 Срок исполнения: 12.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Лежепеков Д.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 КТП Г-5-1
8755 | 42 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Ярцевский РЭС | 2023-01-02 13:12 | 2023-01-02 15:10 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-1020 Ярцево-1 произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор №39 - №40 упавшей веткой дерева из-за границ охранной зоны ВЛ во время сильных порывов ветра. | 4.4.3, Отключение ВЛ-1020 Ярцево-1 произошло вследствие механического воздействия при падении ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №39-№40 с последующим возникновением междуфазного КЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1020 ПС Ярцево-1 с целью выявления угрожающих возможным падением ветвей деревьев на провода ВЛ. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: мастер Киселев Г.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.01.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр участков ВЛ-1020 ПС Ярцево-1 Мероприятие: Организационное По результатам проведенного осмотра ВЛ-1020 ПС Ярцево-1 разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: мастер Киселев Г.А. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.01.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр участков ВЛ-1020 ПС Ярцево-1, разработан план мероприятий
8756 | 68 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Рамешковский РЭС | 2023-01-02 13:10 | 2023-01-02 13:38 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-0,4кВ №1 КТП 10/0,4 кВ Лядины мастерские произошло по причине увеличения тока нагрузки выше номинального. | 4.13, В результате превышения тока нагрузки на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ Лядины мастерские произошло перегорание предохранителя ПП-0,4 кВ ф."В". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не актуальная информация о нагрузке потребителей ВЛ-0,4кВ №1 КТП 10/0,4 кВ Лядины мастерские. на ВЛ-0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ Лядины мастерские VN004-00045168 | Мероприятие: Техническое Произвести замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала плавкой вставки ПП-0,4 кВ, произвести замер сопротивления петли фаза-ноль на ВЛ-0,4кВ №1 КТП 10/0,4 кВ Лядины мастерские. Срок исполнения: 27.01.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Смирнов С.А Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала плавкой вставки ПП-0,4 кВ, произвести замер сопротивления петли фаза-ноль на ВЛ-0,4кВ №1 КТП 10/0,4 кВ Лядины мастерские. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при замере нагрузки в период наибольшего потребления на КТП 10/0,4 кВ Лядины мастерские. Срок исполнения: 27.01.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Смирнов С.А Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.01.2023 г. Описание проведённых работ: Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при замере нагрузки в период наибольшего потребления на КТП 10/0,4 кВ Лядины мастерские.
8757 | 62 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС | 2023-01-02 14:10 | 2023-01-02 16:39 | 3.4.12.2.3, В результате падения высокого дерева из вне охранной зоны ВЛ из-за неблагоприятных атмосферных воздействий (порывов ветра), произошел обрыв проводов трех фаз и "нулевого" провода в пролетах опор №2-7 ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 155 Грачики, что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева из вне охранной зоны на провода трех фаз и "нулевого" провода под воздействием ветровой нагрузки в пролете опор №2-7 ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 155 Грачики, произошло нарушение электрической изоляции при обрыве проводов с последующим возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 155 Грачики по всей длине. Срок исполнения: 10.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.01.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 155 Грачики и включить их в план работ Мценского РЭС. Срок исполнения: 10.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.01.2023 г. Описание проведённых работ: разработаны мероприятия
8758 | 43 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Железногорский РЭС | 2023-01-02 12:55 | 2023-01-02 19:21 | 3.4.12.2.1, Аварийное отключение ВЛ 6кВ 21.25 ПС Рудная произошло из-за междуфазного КЗ вследствие схлеста проводов в пролете опор № 53-54 фаз "В" "С" из-за срыва изолятора на опоре №53 под воздействием длительных ветровых знакопеременных боковых нагрузок. | 4.4.4, Срыв изолятора на опоре №53 ВЛ 6кВ 21.25 ПС Рудная произошел под воздействием длительных ветровых знакопеременных боковых нагрузок. | Мероприятие: Техническое Произвести инженерный осмотр ВЛ-6 кВ 21.25 от ПС Рудная с составлением листа осмотра. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Железногорвского РЭС Саенко А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.02.2023 г. Описание проведённых работ: инженерный осмотр ВЛ-6 кВ 21.25 от ПС Рудная с составлением листа осмотра. Мероприятие: Организационное По результатам инженерного осмотра ВЛ-6 кВ 21.25 от ПС Рудная назначить ответственных лиц и сроки устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Железногорвского РЭС Саенко А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.02.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам инженерного осмотра ВЛ-6 кВ 21.25 от ПС Рудная назначить ответственных лиц и сроки устранения выявленных замечаний.
8759 | 6 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2023-01-02 12:49 | 2023-01-02 12:50 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП 112 ВЛ №6 ПС Комсомольская произошло в результате К.З. вызванного схлестом проводов двух фаз, под воздействием ветровых нагрузок (порывы ветра до 13 м/с) в пролете опор №9-10 из-за несоответствие нормам стрелы проводов. | 4.1.3, Из-за нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации, произошло растяжение неизолированного провода, что под воздействием ветровых нагрузок привело к схлесту проводов, возникновению К.З. и отключению ВЛ 0,4кВ №1 КТП 112 ВЛ №6 ПС Комсомольская | Мероприятие: Техническое Провести перетяжку провода ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 112 ВЛ №6 ПС Комсомольская в пролете опор № 9-10 Срок исполнения: 27.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнена перетяжка провода ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 112 ВЛ №6 ПС Комсомольская в пролете опор № 9-10 Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу, обслуживающему ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 112 ВЛ №6 ПС Комсомольская на тему своевременности выявления и устранения дефектов на ВЛ, с целью недопущения аналогичных технологических нарушений Срок исполнения: 27.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый инструктаж персоналу, обслуживающему ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 112 ВЛ №6 ПС Комсомольская на тему своевременности выявления и устранения дефектов на ВЛ, с целью недопущения аналогичных технологических нарушений
8760 | 123 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Западнодвинский РЭС | 2023-01-02 12:45 | 2023-01-02 14:43 | 3.4.12.2.1, Отключение ВЛ 10кВ №05 ПС 35кВ Коротыши произошло по причине междуфазного КЗ между проводами фаз «А» и «В» в результате схлеста проводов из-за уменьшения минимально-допустимого расстояния вследствие воздействия длительных сильных порывов ветра и изменения его габарита с приближением к проводу ф. «А» в пролете опор №17-18 при прохождения атмосферного фронта по территории Западнодвинского района Тверской области, без обрыва проводов. | 4.12, В результате механического воздействия в следствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от воздействия длительной ветровой нагрузки на провод ф. «В» и изменения его габарита с приближением к проводу ф. «А» в пролете опор №17-18 ВЛ 10кВ №05 ПС 35кВ Коротыши, при прохождении атмосферного фронта по территории Западнодвинского района Тверской области, произошли срыв крюка на опоре №18 и схлест проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №17-18, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №05 ПС 35кВ Коротыши действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр в пролетах опор №10-30 ВЛ 10кВ №05 ПС 35кВ Коротыши с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 16.01.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Западнодвинского РЭС Годухин О.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр в пролетах опор №10-30 ВЛ 10кВ №05 ПС 35кВ Коротыши с целью выявления наличия дефектов. Мероприятие: Организационное Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре в пролетах опор №10-30 ВЛ 10кВ №05 ПС 35кВ Коротыши дефекты. Срок исполнения: 20.01.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Западнодвинского РЭС Годухин О.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.01.2023 г. Описание проведённых работ: Включены в план работ выявленные при внеочередном осмотре в пролетах опор №10-30 ВЛ 10кВ №05 ПС 35кВ Коротыши дефекты.
8761 | 8 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Починковский РЭС | 2023-01-02 12:40 | 2023-01-02 14:15 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП 282 послужило падение сломанной под действием порывистого ветра ветки дерева, из-за границы охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №А-3 - №А-4. | 4.4.3, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП 282 явилось схлестывание проводов из-за механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №А-3 - №А-4 с возникновением междуфазного КЗ и последующим падением ветки дерева на землю. | Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением веток на провода по ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП 282. Срок исполнения: 02.03.2023 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Васильков И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.02.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнена вырубка деревьев угрожающих падением веток на провода по ВЛ 0,4кВ Л-1 ТП 282.
8762 | 37 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Токаревский РЭС | 2023-01-02 12:28 | 2023-01-02 17:23 | 3.4.7.3.4, В результате несвоевременного устранения дефекта, наличия дерева (ветвей) в охранной зоне ВЛ, при ветровой нагрузке и дожде произошло набухание, наклон и воздействие ветвями дерева на провода ВЛ с обрывом провода фазы "С" в пролете опор 15-11/6-7. | 4.4.3, При воздействии ветвями дерева на провода ВЛ произошло их перекрытие и обрыв провода фазы "С", что привело к возникновению двухфазного КЗ и отключению В 10кВ №15 действием МТЗ с неуспешными АПВ и РПВ на ПС Львовская. АПВ и РПВ неуспешны по причине касания провода фазы "С" провода фазы "А". Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Недостаточная ширина просеки на ВЛ 10кВ № 15 ПС Львовская ВЛ 10кВ № 15 ПС Львовская | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной инженерный осмотр ВЛ-10кВ №15 ПС Львовская. Срок исполнения: 28.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТоРЭС Капустин С.В. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное Составить план мероприятий по устранению выявленных дефектов на ВЛ 10кВ №15 ПС Львовская. Срок исполнения: 28.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТоРЭС Капустин С.В. Состояние: Не выполнено
8763 | 17 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Нейский РЭС | 2023-01-02 12:26 | 2023-01-02 14:20 | 3.4.12.2.3, При проведении аварийного обхода ВЛ-10 кВ Ф 10-27 ПС Нея обнаружено дерево на проводах ВЛ со следами КЗ в пролете опор № 92 - 93, упавшее из-за пределов охранной зоны ВЛ. Падение дерева привело к межфазному К.З. и отключению ВЛ-10 кВ Ф 10-27 ПС Нея действием защиты МТЗ, АПВ не успешно, РПВ не успешно. Падение дерева произошло из-за воздействия сильного порывистого ветра. Провода ВЛ не повреждены. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. | 4.4.3, КЗ в результате падения дерева на провода ВЛ-10 кВ Ф 10-27 ПС Нея в пролете опор № 92 - 93 под действием порывов ветра. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф 10-27 ПС Нея с целью выявления деревьев, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 02.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нейского РЭС Большаков А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.01.2023 г. Описание проведённых работ: Обход ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам внепланового обхода ВЛ-10 кВ Ф 10-27 ПС Нея при необходимости провести вырубку деревьев, угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 13.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Нейского РЭС Большаков А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.01.2023 г. Описание проведённых работ: Обход ВЛ.
8764 | 28 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС | 2023-01-02 12:08 | 2023-01-02 23:01 | 3.4.8.5.1, Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Муром произошло из-за возникновения КЗ, в результате механического обрыва проводов трех фаз в пролете опор №3/14-3/15, поврежденных остатками неизвестных летающих предметов в приграничной зоне при проведении СВО. | 4.4.5, Механический обрыв проводов трех фаз в пролете опор №3/14-3/15 ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Муром произошел вследствие их повреждения остатками неизвестных летающих предметов в приграничной зоне. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Муром. Срок исполнения: 12.01.2023 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Муром Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Муром разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 02.02.2023 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Сторонняя организация: [пусто] Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.01.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Муром разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
8765 | 74 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Прохоровский РЭС | 2023-01-02 11:59 | 2023-01-02 15:51 | 3.4.7.3.5, Снижение качества электроэнергии на КТП 521 ПС 35 кВ Холодное произошло из-за обрыва провода шлейфа фазы "А" РКТП 521 (РЛНД 10) вследствие изменения свойств материалов в процессе эксплуатации. | 4.13, Обрыв провода шлейфа фазы "А" РКТП 521 ПС 35 кВ Холодное произошло из-за изменения структуры материала в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременное выявление изменения свойств контактного соединения шлейфа фазы "А" и неподвижного ножа РКТП 521 ПС 35 кВ Холодное на КТП 521 ПС 35 кВ Холодное TP010-0015982 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ №5 ПС 35 кВ Холодное. Срок исполнения: 12.01.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Прохоровского РЭС Балабанов А.Д. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.01.2023 г. Описание проведённых работ: осмотр Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 02.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Прохоровского РЭС Балабанов А.Д. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.01.2023 г. Описание проведённых работ: анализ
8766 | 5 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2023-01-02 11:57 | 2023-01-02 12:07 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП 346 ВЛ №6 ПС Горельская произошло в результате К.З. вызванного схлестом проводов двух фаз, под воздействием ветровых нагрузок (порывы ветра до 13 м/с) в пролете опор №5-6 из-за несоответствие нормам стрелы проводов | 4.1.3, Из-за нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации, произошло растяжение неизолированного провода, что под воздействием ветровых нагрузок привело к схлесту проводов, возникновению К.З. и отключению ВЛ 0,4кВ №1 КТП 346 ВЛ №6 ПС Горельская | Мероприятие: Техническое Провести перетяжку провода ВЛ 0,4кВ №1 КТП 346 ВЛ №6 ПС Горельская в пролете опор № 5-6 Срок исполнения: 27.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнена перетяжка провода ВЛ 0,4кВ №1 КТП 346 ВЛ №6 ПС Горельская в пролете опор № 5-6 Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу, обслуживающему ВЛ 0,4кВ №1 КТП 346 ВЛ №6 ПС Горельская на тему своевременности выявления и устранения дефектов на ВЛ, с целью недопущения аналогичных технологических нарушений Срок исполнения: 27.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый инструктаж персоналу, обслуживающему ВЛ 0,4кВ №1 КТП 346 ВЛ №6 ПС Горельская на тему своевременности выявления и устранения дефектов на ВЛ, с целью недопущения аналогичных технологических нарушений
8767 | 30 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кимрский РЭС | 2023-01-02 11:51 | 2023-01-02 11:56 | 3.4.7.3.5, Отключение АВ-0,4кВ №1 в РУ-0,4кВ КТП 136 Ушаковка произошло по причине увеличения тока нагрузки выше номинального. | 4.13, В результате превышения тока нагрузки на ВЛ-0,4кВ №1 КТП 136 Ушаковка произошло отключение АВ-0,4кВ №1 КТП 136 Ушаковка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не актуальная информация о нагрузке потребителей на ВЛ-0.4кВ №1 КТП 136 Ушаковка VN004-69009828 | Мероприятие: Техническое Произвести замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала АВ-0,4кВ №1 КТП 136 Ушаковка. Срок исполнения: 27.01.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Кимрского РЭС Сухарьков В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произвели замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала АВ-0,4кВ №1 КТП 136 Ушаковка. Мероприятие: Организационное Произвести замер сопротивления петли фаза-ноль на ВЛ-0,4кВ №1 КТП 136 Ушаковка. Срок исполнения: 27.01.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Кимрского РЭС Сухарьков В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произвели замер сопротивления петли фаза-ноль на ВЛ-0,4кВ №1 КТП 136 Ушаковка. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при замере нагрузки в период наибольшего потребления на КТП 136 Ушаковка. Срок исполнения: 30.01.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Кимрского РЭС Сухарьков В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.01.2023 г. Описание проведённых работ: При замере нагрузки в период наибольшего потребления на КТП 136 Ушаковка дефектов не выявлено.
8768 | 5 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Данковский РЭС | 2023-01-02 11:47 | 2023-01-02 12:42 | 3.4.7.3.5, Изменение свойств изоляционного материала жил кабеля ААШВ-6 3х240 участка КЛ-6 кВ Жилпоселок-2 РУ-6 кВ ТЭЦ в процессе длительного срока эксплуатации. | 4.12, Межфазное КЗ, пробой изоляции жил силового кабеля ААШВ-6 3х240 участка КЛ-6 кВ Жилпоселок-2 РУ-6 кВ ТЭЦ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная замена изношенного оборудования. на КЛ-6 кВ Жилпоселок-2 РУ-6 кВ ТЭЦ КЛ-6 кВ Жилпоселок-2 РУ-6 кВ ТЭЦ | Мероприятие: Техническое Провести внеочередные испытания участков КЛ-6 кВ Жилпоселок-2 со сроком эксплуатации более 30 лет. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Рязанцев И.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.02.2023 г. Описание проведённых работ: . Мероприятие: Техническое По результатам испытаний участков КЛ-6 кВ Жилпоселок-2 со сроком эксплуатации более 30 лет устранить выявленные недостатки. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Рязанцев И.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.02.2023 г. Описание проведённых работ: .
8769 | 104 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Вяземский РЭС | 2023-01-02 11:37 | 2023-01-02 13:35 | 3.4.9.3, Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4кВ №2 КТП-5 Юрково ВЛ1017 ПС 35/10кВ Березка явилось междуфазное К.З., возникшее при повреждении принадлежащего абоненту вводного кабеля к дому от опоры №5. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо-претензию в адрес абонента (Алексейченко Л.Н.), запитанного от опоры №5, по факту аварийного отключения ВЛ №2 КТП-5 Юрково ВЛ1017 Березка. Срок исполнения: 31.01.2023 г. Ответственное лицо: гл. инженер Степанов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.01.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо-претензия в адрес абонента (Алексейченко Л.Н.), запитанного от опоры №5, по факту аварийного отключения ВЛ №2 КТП-5 Юрково ВЛ1017 Березка.
8770 | 4 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2023-01-02 11:36 | 2023-01-02 14:13 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ № 1 ПС Комсомольская от действия МТЗ произошло в результате К.З., вызванного падением ветки дерева на провода в пролете опор № 22-23, прилетевшей из-за пределов охранной зоны ВЛ при резких порывах ветра.(скорость ветра достигала 13 м/с). | 4.4.3, При падение ветки дерева на провода ВЛ произошло межфазное К.З., что привело к срабатыванию защиты на отключение. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 1 ПС Комсомольская, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных при воздействии неблагоприятных погодных условий упасть на провода ВЛ. Срок исполнения: 27.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 1 ПС Комсомольская Мероприятие: Техническое Выявленные насаждения при обходе ВЛ 10кВ № 1 ПС Комсомольская обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР. Срок исполнения: 27.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 1 ПС Комсомольская Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу, обслуживающему ВЛ 10кВ № 1 ПС Комсомольская на тему своевременности выявления и устранения дефектов на ВЛ, с целью недопущения аналогичных технологических нарушений Срок исполнения: 27.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый инструктаж персоналу, обслуживающему ВЛ 10кВ № 1 ПС Комсомольская на тему своевременности выявления и устранения дефектов на ВЛ, с целью недопущения аналогичных технологических нарушений
8771 | 4 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Задонский РЭС | 2023-01-02 11:35 | 2023-01-02 12:34 | 3.4.7.3.5, Нарушение контактного соединения на Р 10 кВ ТП 1211. | 4.13, Повреждение контактного соединения шлейфа фазы "С" Р 10 кВ ТП 1211. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременное выявление дефекта контактного соединения. на ТП 1211 Р 10 кВ ТП 1211 | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ИТР оборудования ТП 1211. Срок исполнения: 17.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Азанов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.02.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ИТР оборудования ТП 1211 устранить выявленные недостатки. Срок исполнения: 17.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Азанов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.02.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр
8772 | 106 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Вяземский РЭС | 2023-01-02 11:30 | 2023-01-02 13:25 | 3.4.9.3, Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4кВ №1 КТП-2 Относово ВЛ1001 ПС 35/10кВ Ризское явилось междуфазное К.З., возникшее при повреждении принадлежащего потребителю вводного кабеля в здание клуба д. Относово от опоры №4. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо-претензию в адрес МУК "Вяземский районный культурно-досуговый центр" (владельца клуба в д. Относово, запитанного от опоры №4), по факту аварийного отключения ВЛ-0,4кВ №1 КТП-2 Относово ВЛ1001 ПС 35/10кВ Ризское. Срок исполнения: 31.01.2023 г. Ответственное лицо: гл. инженер Степанов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.01.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо-претензия в адрес МУК "Вяземский районный культурно-досуговый центр" (владельца клуба в д. Относово, запитанного от опоры №4), по факту аварийного отключения ВЛ-0,4кВ №1 КТП-2 Относово ВЛ1001 ПС 35/10кВ Ризское.
8773 | 65 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новоусманский РЭС | 2023-01-02 11:25 | 2023-01-02 12:59 | 3.4.8.5.2, Аварийное отключение АВ 0,4кВ №2 ВЛ 0,4кВ №2 КТП 6-15 ПС 110кВ Радуга произошло в результате повреждения потребительского электрооборудования за ГЛ.РБ 0,4кВ в ВРУ-0,4 от оп. №1/3 ВЛ 0,4кВ №2 КТП 6-15 ПС 110кВ Радуга, находящемся на балансе и обслуживании потребителя Егорова В.Е. | 4.12, Короткое замыкание на потребительском электрооборудовании за ВРУ-0,4 от оп. №1/3 ВЛ 0,4кВ №2 КТП 6-15 ПС 110кВ Радуга, находящемся на балансе и обслуживании потребителя Егорова В.Е. в результате которого произошло аварийное отключение ВЛ 0,4кВ №2 КТП 6-15 ПС 110кВ Радуга cтало нарушение электрической изоляции. | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю Егорова В.Е. о необходимости приведения ВРУ-0,4 от оп. №1/3 ВЛ 0,4кВ №2 КТП 6-15 ПС 110кВ Радуга в соответствие требованиям ПУЭ и ПТЭ, и предложением воспользоваться услугой «Оперативно-техническое управление и обслуживание энергооборудования», затребовать копии протоколов об испытании оборудования. Срок исполнения: 10.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Козлов С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.01.2023 г.
8774 | 16 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС | 2023-01-02 11:20 | 2023-01-02 11:28 | 3.4.7.3.5, Отключение КЛ-10 кВ ГПП-11 яч.19-РП-58 яч.7 произошло по причине межфазного К.З. в результате электрического пробоя силового кабеля 10 кВ на участке, от КЛ-10 кВ ГПП-11 яч.19-РП-58 яч.7в следствие изменения свойств материала в процессе старения, срок службы кабеля составляет 37 лет. Последние испытания проведены 25.08.2021г. | 4.12, Причина пробоя силового кабеля 10 кВ КЛ-10 кВ ГПП-11 яч.19-РП-58 яч.7 на участке от КЛ-10 кВ ГПП-11 яч.19-РП-58 яч.7 произошло из-за нарушения электрической изоляции в результате старения Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Межфазный пробой силового кабеля на КЛ-10 кВ ГПП-11 яч.19-РП-58 яч.7 | Мероприятие: Техническое Выполнить испытание повышенным напряжением силовых кабелей на Л-10 кВ КЛ-10 кВ ГПП-11 яч.19-РП-58 яч.7, со сроком эксплуатации до 15 лет Срок исполнения: 10.02.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Фурсов Сергей Юрьевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.01.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено испытание кабельной линии. Мероприятие: Техническое По результатам измерения устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе электрооборудования, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 10.02.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Фурсов Сергей Юрьевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.01.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам измерений недостатков не выявлено.
8775 | 76 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Удомельский РЭС | 2023-01-02 11:20 | 2023-01-02 16:20 | 3.4.12.2.3, Первое и второе отключения ВЛ 0,4кВ Садовая от КТП 10/0,4кВ Первомайское вызваны междуфазными к.з. из-за наклона деревьев из вне охранной зоны ВЛ, при сильном порыве ветра, в пролёте опора №23 - №24, без повреждения проводов. | 4.4.3, В результате механического воздействия при наклоне дерева, из вне охранной зоны ВЛ, при сильном порыве ветра, на провода ВЛ-0,4кВ Садовая от КТП-10/0,4кВ Первомайское в пролете опора №23- №24, произошло перекрытие проводов в данном пролете, что послужило причиной первого и второго отключения ВЛ-0,4кВ Садовая от КТП-10/0,4кВ Первомайское. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Садовая от КТП 10/0,4 Первомайское с целью выявления дефектов, влияющих на аварийность Срок исполнения: 12.01.2023 г. Ответственное лицо: и.о.начальника Удомельского РЭС Алчеев Д.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.01.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Садовая от КТП 10/0,4 Первомайское Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при внеочередном осмотре ВЛ 0,4кВ Садовая от КТП 10/0,4 Первомайское Срок исполнения: 15.01.2023 г. Ответственное лицо: и.о.начальника Удомельского РЭС Алчеев Д.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.01.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Садовая от КТП 10/0,4 Первомайское
8776 | 52 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Грибановский РЭС | 2023-01-02 11:19 | 2023-01-02 12:14 | 3.4.8.5.3.1, Отключение ВЛ 10 кВ №7 ПС 35 кВ Б. Алабухи было выполнено оперативным персоналом по заявке МЧС России.
8777 | 39 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Нерехтский РЭС | 2023-01-02 11:18 | 2023-01-02 11:55 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре (до 19 м/с) произошло падение ветки дерева на провода ВЛ-0,4кВ ф. № 1 с. Татьянино, в пролете опор № 4 - № 5, вследствие этого возникло междуфазное КЗ, которое привело к отключению АВ 0,4кВ ф. № 1 с. Татьянино от ТП-341. В дальнейшем при порыве ветра, ветка дерева упала на землю под провода. Повреждений ВЛ-0,4кВ нет. Информация по метеоусловиям приложена к акту. | 4.4.3, В результате сильного порывистого ветра произошло падение ветки дерева на провода ВЛ 0,4 кВ ф. № 1 с. Татьянино от ТП-341, в результате этого произошло КЗ и отключение ВЛ 0,4 кВ. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ВЛ 0,4 кВ ф. № 1 с. Татьянино от ТП-341, с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ, особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ: сухие или гнилые деревья, ветви деревьев лежащие на ветвях в сторону ВЛ. Срок исполнения: 26.01.2023 г. Ответственное лицо: Разгуляев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.01.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено. Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ 0,4 кВ ф. № 1 с. Татьянино от ТП-341 устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 02.02.2023 г. Ответственное лицо: Разгуляев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.01.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено.
8778 | 59 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2023-01-02 11:11 | 2023-01-02 11:15 | 3.4.12.2.3, В результате воздействии ветровой нагрузки произошел излом и падение ветки дерева из вне охранной зоны, на провода фаз "В" и "С" КВЛ-10кВ №16 ПС 110/10/6кВ Приборная в пролете опор №41-42, что привело к нарушению электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны на провода фаз "В" и "С" КВЛ-10кВ №16 ПС 110/10/6кВ Приборная в пролете опор №41-42 при ветровой нагрузки, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания на КВЛ-10кВ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре КВЛ-10кВ №16 ПС 110/10/6кВ Приборная нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 10.02.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Лютиков Н.Н. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.01.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре КВЛ-10кВ №16 ПС 110/10/6кВ Приборная нарушений и включены в план работ Орловского РЭС. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №16 ПС 110/10/6кВ Приборная по всей длине. Срок исполнения: 10.02.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.01.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №16 ПС 110/10/6кВ Приборная по всей длине.
8779 | 208 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Весьегонский РЭС | 2023-01-02 11:04 | 2023-01-02 12:27 | 3.4.12.1.1, Перегорание ПН-2 в РУ-0,4 кВ руб.0,4 кВ №1 ТП 059 произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за схлеста проводов, вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения габарита с приближением к соседнему проводу в пролете опор №10-11 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 059. | 4.4.4, В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения их габарита с приближением к соседнему проводу в пролете опор №10-11 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 059, произошел схлест проводов в данном пролете опор, что послужило причиной перегорания ПН-2 в РУ-0,4 кВ руб.0,4 кВ №1 ТП 059. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 059. Срок исполнения: 24.01.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Весьегонского РЭС Мингалеев С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.01.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 059 Мероприятие: Организационное Включить в план мероприятий на 2023 год устранение дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ 0,4кВ №1 ТП 059. Срок исполнения: 25.01.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Весьегонского РЭС Мингалеев С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.01.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 059
8780 | 122 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Западнодвинский РЭС | 2023-01-02 10:52 | 2023-01-02 13:50 | 3.4.12.1.3, Отключение ВЛ-10кВ фид. №16 ПС 110кВ Западная Двина произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролете опор №11 – 12 отп. на ТП-051 (Мартьянково) деревом, упавшим на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ под воздействием сильных порывов ветра, без обрыва проводов. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №11 – 12 отп. на ТП-051 (Мартьянково) ВЛ-10кВ фид. №16 ПС 110кВ Западная Двина из-за пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов, без обрыва проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ фид. №16 ПС 110кВ Западная Двина действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр в пролетах опор №1-29 отп. на ТП-051 (Мартьянково) ВЛ 10кВ №16 ПС 110кВ Западная Двина с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 16.01.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Западнодвинского РЭС Годухин О.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр в пролетах опор №1-29 отп. на ТП-051 (Мартьянково) ВЛ 10кВ №16 ПС 110кВ Западная Двина с целью выявления наличия дефектов. Мероприятие: Организационное Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре в пролетах опор №1-29 отп. на ТП-051 (Мартьянково) ВЛ 10кВ №16 ПС 110кВ Западная Двина дефекты. Срок исполнения: 20.01.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Западнодвинского РЭС Годухин О.В. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.01.2023 г. Описание проведённых работ: Включение в план работ выявленных при внеочередном осмотре в пролетах опор №1-29 отп. на ТП-051 (Мартьянково) ВЛ 10кВ №16 ПС 110кВ Западная Двина дефектов, не требуется.
8781 | 44 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Островский РЭС | 2023-01-02 10:48 | 2023-01-02 11:22 | 3.4.12.2.3, При порывах ветра (до 12 м/с) произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны на провода ВЛ-10кВ ф.10-05 от ПС Островское в пролете опор №6 - №7, которое при падении вершиной перемкнуло провода соседних фаз, что привело к межфазному КЗ и отключению МВ-10кВ от действия МТЗ, с неуспешным АПВ. В дальнейшем при порывах ветра и под собственным весом ветка упала на землю под провода. Повреждений ВЛ-10кВ нет. Ширина просеки на данном участке соответствует НТД. Оборудование РЗА работало правильно. Метеосправка приложена к акту. | 4.4.3, В результате усиления ветра произошел излом и падение ветки дерева на провода, что привело к межфазному КЗ и отключению МВ-10кВ ф.10-05 ПС Островское от действия МТЗ. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ВЛ-10кВ ф.10-05 ПС Островскае, с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ, особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ. Срок исполнения: 01.02.2023 г. Ответственное лицо: Лебедев Ю.В. Сторонняя организация: Островский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр ВЛ Мероприятие: Техническое По итогам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф.10-05 ПС Островское устранить выявленные замечания (при их наличии) Срок исполнения: 08.02.2023 г. Ответственное лицо: Лебедев Ю.В. Сторонняя организация: Островский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.01.2023 г. Описание проведённых работ: По итогам осмотра замечания отсутствуют
8782 | 50 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Верховский РЭС | 2023-01-02 10:48 | 2023-01-02 10:58 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия ветровой нагрузки произошло падение ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4кВ №1 КТП 5а/П-7-160 н.п. Дубровка на провода фаз "А" и "В", что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор №7-8 ВЛ-0,4кВ №1 КТП 5а/П-7-160 н.п. Дубровка на провода фаз "А" и "В", произошло нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ №1 КТП 5а/П-7-160 н.п. Дубровка по всей длине. Срок исполнения: 12.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен не плановый осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ №1 КТП 5а/П-7-160 н.п. Дубровка нарушений и включить их в план работ Верховского РЭС. Срок исполнения: 12.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.01.2023 г. Описание проведённых работ: Дефекты включены в план работ
8783 | 54 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Рыбинский РЭС | 2023-01-02 10:46 | 2023-01-02 12:08 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 092 (Мостово-2) в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фазы "А" и "С" в пролете опор №11-№12 веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фазы "А" и "С" в пролете опор №11-№12 веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 092 (Мостово-2) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведе В.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.02.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр выполнен. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 092 (Мостово-2) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Медведе В.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.02.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 092 (Мостово 2)
8784 | 108 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Угранский РЭС | 2023-01-02 10:44 | 2023-01-02 12:40 | 3.4.12.2.3, Причиной аварийного отключения ВЛ 0,4кВ №3 от КТП Васино от Л 1017 ПС 110кВ Всходы явилось междуфазное К.З. при падении под действием порывов ветра из-за пределов охранной зоны ветки дерева на провода ВЛ в пролёте опор №В6 - №В7. | 4.4.3, Причиной возникновения междуфазного К.З. на ВЛ 0,4кВ №3 от КТП Васино от Л 1017 ПС 110кВ Всходы явилось внешнее механическое воздействие при падении под действием порывов ветра из-за пределов охранной зоны ветки дерева на провода ВЛ в пролёте опор №В6 - №В7. | Мероприятие: Организационное Направить по факту аварийного отключения ВЛ 0,4кВ №3 от КТП Васино от Л 1017 ПС 110кВ Всходы письмо в адрес сельской администрации Угранского района Смоленской области письмо с предложением организовать обрезку крон деревьев, угрожающих падением на провода ЛЭП. Срок исполнения: 10.02.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Кузьмин И.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.01.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено по факту аварийного отключения ВЛ 0,4кВ №3 от КТП Васино от Л 1017 ПС 110кВ Всходы письмо в адрес сельской администрации Угранского района Смоленской области письмо с предложением организовать обрезку крон деревьев, угрожающих падением на провода ЛЭП.
8785 | 10 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2023-01-02 10:44 | 2023-01-02 12:59 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №08 ПС 110/10кВ "Беклемишево" в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №2-31-№2-32 веткой дерева, упавшей при порывах ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. УРЗА введении РЖД. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №2-31-№2-32 веткой дерева, упавшей при порывах ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. УРЗА введении РЖД. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №08 ПС 110/10кВ "Беклемишево" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: мастер Котов Н. Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.01.2023 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 10кВ №08 ПС Беклемишево Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №08 ПС 110/10кВ "Беклемишево" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: мастер Котов Н. Н. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.01.2023 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 10кВ №08 ПС Беклемишево
8786 | 9 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Монастырщинский РЭС | 2023-01-02 10:36 | 2023-01-02 12:31 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ от КТП-5-6 Буда Ф-1 послужило падение сломанного под действием порывистого ветра дерева из-за границы охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор №3-1 - №3-2. | 4.4.3, Причиной отключения АВ-0,4кВ ВЛ-0,4кВ от КТП-5-6 Буда Ф-1 послужило схлестывание проводов из-за механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №3-1 - №3-2 с возникновением междуфазного КЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить обрезку деревьев, угрожающих возможным падением на провода и расположенных за границей охранной зоны ВЛ-0,4кВ Ф-12 КТП-5-6 Буда в пролете опор №3-1 - №3-2. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Шляхтов Д.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнена обрезка деревьев, угрожающих возможным падением на провода и расположенных за границей охранной зоны ВЛ-0,4кВ Ф-1 КТП-5-6 Буда в пролете опор №3-1 - №3-2.
8787 | 83 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС | 2023-01-02 09:53 | 2023-01-02 11:02 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №1 ТП-312 ВЛ-1008 ПС Жуковская явилось повреждение в ВЩУ потребителя на опоре №6 |  | Мероприятие: Организационное Направить претензионное письмо потребителю. Срок исполнения: 27.01.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Смоленского РЭС Суражевский С.В Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.01.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено претензионное письмо потребителю
8788 | 5 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Валуйский РЭС | 2023-01-02 09:53 | 2023-01-02 12:27 | 3.4.7.3.1, Вывод в ремонт по неотложной заявке КТП 10 ПС 330 кВ Валуйки произошёл из-за возникновения КЗ в результате перекрытия воздушного промежутка между шинами 10 кВ фаз "В", "С" в РУ 10 кВ КТП 10 животным (кот). | 4.12, Нарушение электрической изоляции между шинами 10 кВ фаз "В", "С" в РУ 10 кВ КТП 10 ПС 330 кВ Валуйки животным (котом) произошло при его проникновении через негерметичный пол КТП со стороны РУ 10 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Негерметичный пол КТП со стороны РУ 10 кВ КТП 10 ПС 330кВ Валуйки на КТП №10 ВЛ-10 Г-4 ПС Валуйки КТП №10 ВЛ-10 Г-4 ПС Валуйки | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр КТП №10 ПС 330 кВ Валуйки. Срок исполнения: 20.01.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Севостьянов А.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.01.2023 г. Описание проведённых работ: выполнен внеплановый осмотр КТП Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 27.01.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Севостьянов А.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.01.2023 г. Описание проведённых работ: Устранение замечаний включено в недельный план работ.
8789 | 13 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС | 2023-01-02 09:45 | 2023-01-02 10:30 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-6кВ ПС Ситовка яч.22 - РП-35 яч.19 произошло по причине межфазного К.З. при перекрытии проводов веткой дерева, принесенной порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Междуфазное перекрытие проводов в пролете опор № 3-4 ВЛ-6кВ ПС Ситовка яч.22 - РП-35 яч.19 произошло по причине механического воздействия при падении ветки дерева, принесенной порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-6кВ ПС Ситовка яч.22 - РП-35 яч.19, на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры. Срок исполнения: 12.02.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Демин Александр Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.02.2023 г. Описание проведённых работ: Деревьев(веток) угрожающих падением на провода или опоры не обнаружены Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры ВЛ-6кВ ПС Ситовка яч.22 - РП-35 яч.19, произвести вырубку (обрезку крон). Срок исполнения: 12.02.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Демин Александр Викторович Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.02.2023 г. Описание проведённых работ: Деревьев(веток) угрожающих падением на провода или опоры не обнаружены
8790 | 3 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Чаплыгинский РЭС | 2023-01-02 09:10 | 2023-01-02 09:39 | 3.4.12.2.3, Падение ветки дерева на провода опоры № 18, растущего вне охранной зоны ВЛ 10 кВ Свинарник, сорванной сильным порывистым ветром | 4.4.3, Механическое воздействие, вызванное падением на провода опоры № 18 ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ 10 кВ Свинарник, в результате воздействия сильного порывистого ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ 10кВ Свинарник РП 10кВ Борисовка на наличие деревьев угрожающих падением на провода ВЛ Срок исполнения: 24.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Киреев С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2023 г. Описание проведённых работ: Листок внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ Свинарник. Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев угрожающих падением на провода ВЛ произвести их вырубку Срок исполнения: 24.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Киреев С.М. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2023 г. Описание проведённых работ: Листок внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ Свинарник.
8791 | 47 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Верховский РЭС | 2023-01-02 09:10 | 2023-01-02 09:26 | 3.4.7.3.5, В результате несвоевременного выявления дефекта ТТ -75/5 фаза "С " в виде старения изоляции ТТ 10 кВ ячейки 10 кВ ВЛ-10кВ Ф-2 ПС Паньково, произошло возникновение короткого замыкания, устраненного, действием защит. | 4.12, В результате несвоевременного выявления дефекта ТТ -75/5 фаза "С " в виде старения изоляции ТТ 10 кВ ячейки 10 кВ ВЛ-10кВ Ф-2 ПС Паньково, произошло нарушение изоляции обмотки ТТ, что привело к срабатыванию защит на отключение ВЛ-10кВ Ф-2 ПС Паньково. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: повреждение Т.Т-75/5 фаза "С " на ПС Паньково ПС Паньково | Мероприятие: Техническое ВЛ-10кВ Ф-2 ПС Паньково произвести внеочередной осмотр ячеек 10 кВ ПС Паньково. Срок исполнения: 12.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.01.2023 г. Описание проведённых работ: Дефекты включены в план работ Мероприятие: Организационное ВЛ-10кВ Ф-2 ПС Паньково, разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ячеек 10 кВ и включить их в план работы Верховского РЭС. Срок исполнения: 12.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мальцев Ю.И. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.01.2023 г. Описание проведённых работ: Дефекты включены в план работ
8792 | 31 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Северный РЭС | 2023-01-02 09:06 | 2023-01-02 11:24 | 3.4.7.3.3, В результате несвоевременной вырубки, обрезки крон деревьев при порывах ветра произошло воздействие ветками дерева на провода и их сближение, что привело к КЗ и отключению АВ-0,4кВ № 2 в КТП № 473. | 4.4.3, Подхлест неизолированных проводов ветками дерева при порывах ветра в пролете опор № 15-16. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Подхлест неизолированных проводов ветками дерева на ВЛ-0,4 кВ № 2 КТП 473 ВЛ-0,4 кВ № 2 КТП 473 | Мероприятие: Техническое Произвести расчистку трассы ВЛ-0,4 кВ № 2 КТП 473 от растительности веток деревьев в пролете опор № 15-16. Срок исполнения: 10.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер СевРЭС Копылов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведена расчистка трассы ВЛ
8793 | 49 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Тутаевский РЭС | 2023-01-02 08:56 | 2023-01-02 10:17 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 113 (Ковалево КЗС) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №8-№9 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №8-№9 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 113 (Ковалево КЗС) в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 113 (Ковалево КЗС) с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Цветков С.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.01.2023 г. Описание проведённых работ: Внеплановый осмотр. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 113 (Ковалево КЗС) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Цветков С.Л. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.01.2023 г. Описание проведённых работ: Внеплановый осмотр.
8794 | 61 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Терновский РЭС | 2023-01-02 08:51 | 2023-01-02 09:43 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-10 кВ №10 ПС 110 кВ Терновка явилось междуфазное короткое замыкание вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз «В» и «С» в пролёте опор № 59-60 упавшей веткой из вне охранной зоны ВЛ на провода фаз «В» и «С». | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз «В» и «С» в пролёте опор № 59-60 ВЛ-10 кВ №10 ПС 110 кВ Терновка произошло из-за упавшей ветки из вне охранной зоны ВЛ на провода фаз «В» и «С». | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №10 ПС 110 кВ Терновка по всей длине на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 09.02.2023 г. Ответственное лицо: Мерзликин А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.02.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №10 ПС 110 кВ Терновка по всей длине на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №10 ПС 110 кВ Терновка наметить мероприятия по устранению веток, угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 10.02.2023 г. Ответственное лицо: Мерзликин А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.02.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №10 ПС 110 кВ Терновка замечаний нет.
8795 | 2 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Чаплыгинский РЭС | 2023-01-02 08:47 | 2023-01-02 09:19 | 3.4.12.2.3, Падение на провода в пролете опор № 7-8 ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 2 с. Б.Хомутец в результате воздействия сильного порывистого ветра. | 4.4.3, Механическое воздействие при падении ветки дерева на провода в пролёте опор № 7-8 ВЛ 0,4 кВ № 2 ТП 2 с. Б.Хомутец. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 2 с.Б.Хомутец на наличие деревьев угрожающих падением на провода ВЛ Срок исполнения: 24.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Киреев С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2023 г. Описание проведённых работ: Листок внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 2. Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев угрожающих падением на провода ВЛ произвести их вырубку Срок исполнения: 24.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Киреев С.М. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2023 г. Описание проведённых работ: Листок внеочередного осмотра ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 2.
8796 | 18 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС | 2023-01-02 08:36 | 2023-01-02 13:02 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №3 КТП Андрианово село по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №4 - №5 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №4 - №5 ВЛ 0,4кВ №3 КТП Андрианово село слобода в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №3 КТП Андрианово село с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Семиченко Д.И. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.01.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №3 КТП Андрианово село с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №3 КТП Андрианово село устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Семиченко Д.И. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.01.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №3 КТП Андрианово село с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.
8797 | 81 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС | 2023-01-02 08:36 | 2023-01-02 10:23 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №3 ТП-249 ВЛ-1010 ПС Катынь-1 явилось повреждение в ВЩУ потребителя на опоре №9-1. |  | Мероприятие: Организационное Направить претензионное письмо потребителю. Срок исполнения: 27.01.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Смоленского РЭС Суражевский С.В Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.01.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено претензионное письмо потребителю
8798 | 1 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Чаплыгинский РЭС | 2023-01-02 08:35 | 2023-01-02 08:56 | 3.4.12.2.3, Падение ветки дерева на провода опоры № 126, растущего вне охранной зоны ВЛ 10 кВ Резерв ЗРУ, сорванной сильным порывистым ветром. | 4.4.3, Механическое воздействие, вызванное падением на провода опоры № 126 ветки дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ 10 кВ Резерв ЗРУ, в результате воздействия сильного порывистого ветра. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ 10 кВ Резерв ЗРУ. Срок исполнения: 17.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Киреев С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.02.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ 10 кВ Резерв ЗРУ. Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев, угрожающих падением на ВЛ 10 кВ Резерв ЗРУ, произвести вырубку (обрезку крон). Срок исполнения: 17.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Киреев С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 15.02.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на ВЛ 10 кВ Резерв ЗРУ.
8799 | 7 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Починковский РЭС | 2023-01-02 08:35 | 2023-01-02 10:05 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-3 КТП-1-7 Грудинино послужило падение сломанной под действием порывистого ветра ветки дерева, из-за границы охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №2 - №3. | 4.4.3, Причиной отключения ВЛ 0,4кВ Л-3 КТП-1-7 Грудинино явилось схлестывание проводов из-за механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №2 - №3 с возникновением междуфазного КЗ и последующим падением ветки дерева на землю. | Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку деревьев угрожающих падением веток на провода по ВЛ 0,4кВ Л-3 КТП-1-7 Грудинино. Срок исполнения: 02.03.2023 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Семченков А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.02.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнена вырубка деревьев угрожающих падением веток на провода по ВЛ 0,4кВ Л-3 КТП-1-7 Грудинино.
8800 | 125 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Темкинский РЭС | 2023-01-02 08:14 | 2023-01-02 10:06 | 3.4.12.2.3, Причиной аварийного отключения ВЛ 0,4кВ №2 ТП10 Тёмкино Л-1017 ПС 110кВ Тёмкино явилось междуфазное К.З. при падении под действием сильных порывов ветра в пролете опор № 17 - 18 из-за пределов охранной зоны ветки дерева на провода ЛЭП. | 4.4.3, Причиной возникновения междуфазного К.З. на ВЛ 0,4кВ №2 ТП10 Тёмкино Л-1017 ПС 110кВ Тёмкино явилось внешнее механическое воздействие при падении под действием сильных порывов ветра в пролете опор № 17 - 18 из-за пределов охранной зоны ветки дерева на провода ЛЭП. | Мероприятие: Техническое Организовать внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л№2 ЗТП-10 Л-1017 ПС 110/35/10 Темкино силами ИТР. Срок исполнения: 10.02.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Горбенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.01.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ Л№2 ЗТП-10 Л-1017 ПС 110/35/10 Темкино силами ИТР. Мероприятие: Организационное Составить план мероприятий по устранению выявленных в ходе внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ Л №2 ЗТП-10 Темкино Л-1017 ПС 110/35/10 Темкино дефектов с назначением сроков их устранения и ответственных лиц. Срок исполнения: 13.02.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Горбенко А.В. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.01.2023 г. Описание проведённых работ: Составлен план мероприятий по устранению выявленных в ходе внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ Л №2 ЗТП-10 Темкино Л-1017 ПС 110/35/10 Темкино дефектов с назначением сроков их устранения и ответственных лиц.
8801 | 3 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2023-01-02 08:02 | 2023-01-02 09:48 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 КТП 303 ВЛ №7 ПС Селезневская произошло в результате К.З. вызванного схлестом проводов двух фаз, под воздействием ветровых нагрузок (порывы ветра до 13 м/с) в пролете опор №28-29 из-за несоответствие нормам стрелы проводов. | 4.1.3, Из-за нарушение структуры материала в результате длительной эксплуатации, произошло растяжение неизолированного провода, что под воздействием ветровых нагрузок привело к схлесту проводов, возникновению К.З. и отключению ВЛ 0,4кВ №2 КТП 303 ВЛ №7 ПС Селезневская | Мероприятие: Техническое Провести перетяжку провода ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 303 ВЛ №7 ПС Селезневская в пролете опор № 28-29 Срок исполнения: 27.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнена перетяжка провода ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 303 ВЛ №7 ПС Селезневская в пролете опор № 28-29 Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу, обслуживающему ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 303 ВЛ №7 ПС Селезневская на тему своевременности выявления и устранения дефектов на ВЛ, с целью недопущения аналогичных технологических нарушений Срок исполнения: 10.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.02.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый инструктаж персоналу, обслуживающему ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 303 ВЛ №7 ПС Селезневская на тему своевременности выявления и устранения дефектов на ВЛ, с целью недопущения аналогичных технологических нарушений
8802 | 39 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС | 2023-01-02 08:00 | 2023-01-02 10:57 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ на провода фаз "А" и "С" под воздействием сильной ветровой нагрузки в пролете опор №11-12 ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП №194 Гладкое произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, что привело к отключению ВЛ действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода фаз "А" и "С" из вне охранной зоны ВЛ при сильной ветровой нагрузке в пролете опор №11-12 ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП №194 Гладкое произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устранено действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 194 Гладкое по всей длине. Срок исполнения: 09.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.01.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 194 Гладкое и включить их в план работ Мценского РЭС. Срок исполнения: 09.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.01.2023 г. Описание проведённых работ: разработаны мероприятия
8803 | 41 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Моршанский РЭС | 2023-01-02 07:31 | 2023-01-02 09:15 | 3.4.12.2.3, В результате резкого порыва ветра произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор №20-21. | 4.4.3, В результате падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода , произошел схлест провода. Возникшее КЗ вызвало аварийное отключение. | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 260 с.Мутасьево, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. Срок исполнения: 11.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.01.2023 г. Описание проведённых работ: осмотр ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 260 с.Мутасьево Мероприятие: Техническое По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 11.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.01.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра: устранены выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определен объем и срок устранения (ТО, КР). Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения. Срок исполнения: 11.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Никанкин В.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.01.2023 г. Описание проведённых работ: внеплановый инструктаж
8804 | 55 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Некоузский РЭС | 2023-01-02 07:29 | 2023-01-02 09:11 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ № 03 ПС 35/10кВ Станилово, в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №23-№24 вследствие падения дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Дерево со следами перекрытий обнаружено под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №23-№24 вследствие падения дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Дерево со следами перекрытий обнаружено под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ № 03 ПС 35/10 кВ Станилово. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Алхутов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.01.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 03 ПС Станилово Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 03 ПС 35/10 кВ Станилово. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Алхутов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.01.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 03 ПС Станилово
8805 | 121 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Вяземский РЭС | 2023-01-02 07:18 | 2023-01-02 09:15 | 3.4.9.3, Причиной аварийного отключения ВЛ-10кВ Л-1016 ПС 35/10кВ Мелькомбинат явилось устойчивое междуфазное К.З. при повреждении на отпайке к ТП 982 (КТП-АЗС-60) - ведомственной. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо-претензию по факту отключения ВЛ-1016 ПС 35/10кВ Мелькомбинат в адрес владельца ведомственной ТП 982 (КТП-АЗС-60) - Вяземский филиал "НК "Роснефть"-"Смоленскнефтепродукт"". Срок исполнения: 31.01.2023 г. Ответственное лицо: гл. инженер Степанов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.01.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо-претензия по факту отключения ВЛ-1016 ПС 35/10кВ Мелькомбинат в адрес владельца ведомственной ТП 982 (КТП-АЗС-60) - Вяземский филиал "НК "Роснефть"-"Смоленскнефтепродукт"".
8806 | 120 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Вяземский РЭС | 2023-01-02 07:12 | 2023-01-02 09:05 | 3.4.12.2.3, Причиной аварийного отключения ВЛ-10кВ Л-1014 ПС 35/10кВ Семлево явилось устойчивое междуфазное К.З. при падении ветки дерева под действием сильного ветра из-за пределов охранной зоны на провода ВЛ в пролете опор №Б45 - Б46. | 4.4.3, Причиной возникновения устойчивого междуфазного К.З. на ВЛ-10кВ Л-1014 ПС 35/10кВ Семлево явилось внешнее механическое воздействие при падении ветки дерева под действием сильного ветра из-за пределов охранной зоны на провода ВЛ в пролете опор №Б45 - Б46. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку крон деревьев пролёте опор №Б45 - Б46 ВЛ-10кВ Л-1014 ПС 35/10кВ Семлево. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: мастер Высоков В.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведена обрезка крон деревьев пролёте опор №Б45 - Б46 ВЛ-10кВ Л-1014 ПС 35/10кВ Семлево. Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Л-1014 ПС 35/10кВ Семлево с целью выявления угрожающих деревьев за пределами охранной зоны ЛЭП. Срок исполнения: 11.02.2023 г. Ответственное лицо: мастер Высоков В.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.02.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Л-1014 ПС 35/10кВ Семлево с целью выявления угрожающих деревьев за пределами охранной зоны ЛЭП. Мероприятие: Организационное Составить план устранения выявленных в ходе внеочередного осмотра ВЛ-10кВ Л-1014 ПС 35/10кВ Семлево дефектов, с назначением сроков их устранения и ответственных лиц. Срок исполнения: 11.02.2023 г. Ответственное лицо: мастер Высоков В.Е. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.02.2023 г. Описание проведённых работ: Составлен план устранения выявленных в ходе внеочередного осмотра ВЛ-10кВ Л-1014 ПС 35/10кВ Семлево дефектов, с назначением сроков их устранения и ответственных лиц.
8807 | 118 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Вяземский РЭС | 2023-01-02 07:09 | 2023-01-02 08:05 | 3.4.12.2.3, Причиной аварийного отключения ВЛ-10кВ Л-1019 ПС 110/35/10кВ Россия явилось междуфазное К.З. при падении под действием сильных порывов ветра ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор №№В49 - В50. | 4.4.3, Причиной возникновения междуфазного К.З. на ВЛ-10кВ Л-1019 ПС 110/35/10кВ Россия явилось внешнее механическое воздействие при падении под действием сильных порывов ветра ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор №№В49 - В50. | Мероприятие: Техническое Выполнить обрезку крон деревьев, угрожающих падением веток на провода деревьев в пролете №В49 - №В50 ВЛ-1006 ПС 110/35/10кВ Россия. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: мастер Высоков В.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнена обрезка крон деревьев, угрожающих падением веток на провода деревьев в пролете №В49 - №В50 ВЛ-1006 ПС 110/35/10кВ Россия. Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-1006 ПС 110/35/10кВ Россия с целью выявления угрожающих деревьев. Срок исполнения: 10.02.2023 г. Ответственное лицо: мастер Высоков В.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.01.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ-1006 ПС 110/35/10кВ Россия с целью выявления угрожающих деревьев. Мероприятие: Организационное Составить план мероприятий по устранению выявленных в ходе внеочередного осмотра ВЛ-1006 ПС 110/35/10кВ Россия дефектов с назначением сроков их устранения и ответственных лиц. Срок исполнения: 11.02.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер РЭС Степанов А.В. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.01.2023 г. Описание проведённых работ: Составлен план мероприятий по устранению выявленных в ходе внеочередного осмотра ВЛ-1006 ПС 110/35/10кВ Россия дефектов с назначением сроков их устранения и ответственных лиц.
8808 | 10 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго |  |  | 3.4.10.2, Причиной перекрытия изоляции по гирлянде явились следы жизнедеятельности птиц, размытые дождем. При перекрытии произошло однофазное замыкание фазы «С» на траверсу, приведшее к аварийному отключению ВЛ 110кВ Опорная-Осетровка с отпайкой на Богучар | 4.4.5, Причиной аварийного отключения ВЛ 110кВ Опорная-Осетровка с отпайкой на Богучар явилось механическое загрязнение гирлянды следами жизнедеятельности птиц, приведшее к перекрытию изоляции, разрушению одного изолятора и однофазному замыканию фазы «С» на траверсу. | Мероприятие: Организационное Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 110кВ Опорная-Осетровка с отпайкой на Богучар по всей длине на предмет выявления дефектов. Срок исполнения: 10.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник КУ сл. ПС Краснолуцкий Г.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.01.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 110кВ Опорная-Осетровка с отпайкой на Богучар по всей длине на предмет выявления дефектов. Мероприятие: Техническое Заменить дефектные изоляторы на опоре №19 Срок исполнения: 10.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник КУ сл. ПС Краснолуцкий Г.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.01.2023 г. Описание проведённых работ: Заменены дефектные изоляторы на опоре №19 ВЛ 110кВ Опорная - Осетровка. Мероприятие: Техническое По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ 110кВ Опорная-Осетровка с отпайкой на Богучар, в случае выявления дефектов, включить мероприятия по их устранению в планы технического обслуживания и ремонтов КУ сл. ЛЭП Срок исполнения: 10.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник КУ сл. ПС Краснолуцкий Г.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.01.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ 110кВ Опорная-Осетровка с отпайкой на Богучар дефекты не выявлены.
8809 | 32 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Северный РЭС | 2023-01-02 07:05 | 2023-01-02 14:40 | 3.4.7.3.3, В результате несвоевременной вырубки, обрезки крон деревьев при порывах ветра произошло воздействие ветками дерева на провода и их сближение, что привело к КЗ и повреждению АВ-0,4кВ № 3 в КТП № 540. | 4.4.3, Подхлест неизолированных проводов ветками дерева при порывах ветра в пролете опор № 63-64. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Подхлест неизолированных проводов ветками дерева на ВЛ-0,4 кВ № 3 КТП 540 ВЛ-0,4 кВ № 3 КТП 540 | Мероприятие: Техническое Произвести расчистку трассы ВЛ-0,4 кВ № 3 КТП 540 от растительности веток деревьев в пролете опор № 63-64. Срок исполнения: 10.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер СевРЭС Копылов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведена расчистка трассы ВЛ
8810 | 2 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2023-01-02 07:02 | 2023-01-02 07:54 | 3.4.7.3.5, В процессе длительной эксплуатации произошло снижение эксплуатационных свойств материала изоляции на КЛ 6 кВ ТП 718 - РП 90, что привело в электропробою и межфазному замыканию | 4.12, Межфазное короткое замыкание из-за пробоя изоляции на кабельном участке Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Электропробой изоляции на КЛ 6 кВ РП 90 - ТП 711 КЛ 6 кВ ТП 718 - РП 90 | Мероприятие: Организационное Провести испытание повышенным напряжением КЛ 6 кВ ТП 718 - РП 90 Срок исполнения: 28.02.2023 г. Актуальный срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Начальник службы кабельных линий электропередачи Ковалевский С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 29.03.2023 г. Описание проведённых работ: Проведено испытание повышенным напряжением КЛ 6 кВ ТП 718 - РП 90
8811 | 12 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС | 2023-01-02 07:00 | 2023-01-02 07:12 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-6кВ ПС Бугор яч-26 яч.яч.25 -ТП-368 произошло по причине межфазного К.З. при перекрытии проводов веткой дерева, принесенной порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Междуфазное перекрытие проводов в пролете опор № 22-23 ВЛ-6кВ ПС Бугор яч-26 яч.яч.25 -ТП-368 произошло по причине механического воздействия при падении ветки дерева, принесенной порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-6кВ ПС Бугор яч-26.яч.25 -ТП-368, на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры. Срок исполнения: 10.02.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Ненахов Алексей Александрович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.01.2023 г. Описание проведённых работ: деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры не обнаружено Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры ВЛ-6кВ ПС Бугор яч-26.яч.25 -ТП-368 произвести вырубку (обрезку крон). Срок исполнения: 10.02.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Ненахов Алексей Александрович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.01.2023 г.
8812 | 29 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кашинский РЭС | 2023-01-02 06:36 | 2023-01-02 06:38 | 3.4.12.1.3, Отключение КВЛ 10кВ №13 ПС 110кВ Верхняя Троица произошло по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролёте опор №20 - №21 деревом, растущим за пределами охранной зоны ВЛ 10кВ, нагнутым близко к проводам, под тяжестью налипшего снега, без повреждения проводов, при прохождении атмосферного фронта по территории Кашинского района Тверской области. | 4.4.3, В результате механического воздействия, при наклоне дерева на провода в пролете опор №20 - №21 КВЛ 10кВ №13 ПС 110кВ Верхняя Троица, под тяжестью налипшего снега , произошло перекрытие проводов в данном пролете опор, что послужило причиной отключения КВЛ 10кВ №13 ПС 110кВ Верхняя Троица действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый осмотр КВЛ 10кВ №13 ПС 110кВ Верхняя Троица в пролётах опор №16 - №26 для выявления возможных дефектов. Срок исполнения: 10.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Кашинского РЭС Воронцов В.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.02.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый осмотр КВЛ10кВ №13 ПС Верхняя Троица. Мероприятие: Организационное Включить в план работ дефекты, выявленные при внеплановом осмотре КВЛ 10кВ №13 ПС 110кВ Верхняя Троица в пролётах опор №16 - №26. Срок исполнения: 11.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Кашинского РЭС Воронцов В.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведена расчистка трассы ВЛ10кВ №13 ПС Верхняя Троица на отпайке 2 от опоры №26 в пролетах опор №2-1 - №2-5.
8813 | 41 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Дорогобужский РЭС | 2023-01-02 06:30 | 2023-01-02 08:28 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-1004 ПС Усвятье произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор №29 - №30 упавшим деревом из-за границ охранной зоны ВЛ во время сильных порывов ветра. | 4.4.3, Отключение ВЛ-1004 ПС Усвятье произошло вследствие механического воздействия при падении ветки дерева в пролете опор №29 - №30 с последующим возникновением междуфазного КЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-1004 ПС Усвятье. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Гафуров А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.02.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр Мероприятие: Организационное По результатам проведенного осмотра ВЛ-1004 ПС Усвятье разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Гафуров А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.02.2023 г. Описание проведённых работ: разработан план мероприятий
8814 | 77 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2023-01-02 05:25 | 2023-01-02 07:10 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №2 ТП-112 явился обрыв провода в пролёте опор №9 - №10 упавшей веткой дерева из-за пределов охранной зоны при неблагоприятных погодных условиях(порывы ветра). | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ-0,4кВ №2 ТП-112 явилось однофазное короткое замыкание вследствие схлеста проводов при обрыве в пролете опор №9 - №10 в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветви дерева, расположенного за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить кронирование деревьев угрожающих падением веток на провода ВЛ в пролёте опор №9-№10 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 112. Срок исполнения: 03.03.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Нуфриченков А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено кронирование деревьев угрожающих падением веток на провода ВЛ в пролёте опор №9-№10 ВЛ 0,4 кВ №2 ТП 112.
8815 | 11 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС | 2023-01-02 05:20 | 2023-01-02 06:20 | 3.4.7.3.5, Отключение КЛ 6кВ РП-36 Своб.сокол яч.12-РП-25 яч.2 произошло по причине межфазного К.З. в результате электрического пробоя силового кабеля 6 кВ на участке, от РП-36 Своб.сокол яч.12-РП-25 яч.2 в следствие изменения свойств материала в процессе старения, срок службы кабеля составляет 42 лет. Последние испытания проведены 25.08.2021г. | 4.12, Причина пробоя силового кабеля 6 кВ КЛ 6кВ РП-36 Своб.сокол яч.12-РП-25 яч.2 на участке от РП-36 Своб.сокол яч.12-РП-25 яч.2 произошло из-за нарушения электрической изоляции в результате старения Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Межфазный пробой силового кабеля на КЛ 6кВ РП-36 Своб.сокол яч.12-РП-25 яч.2 | Мероприятие: Техническое Выполнить испытание повышенным напряжением силовых кабелей на КЛ 6кВ РП-36 Своб.сокол яч.12-РП-25 яч.2, со сроком эксплуатации до 15 лет Срок исполнения: 13.02.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Фурсов Сергей Юрьевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.02.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено испытание повышенным напряжением силовых кабелей. Мероприятие: Техническое По результатам измерения устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе электрооборудования, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения Срок исполнения: 13.02.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Фурсов Сергей Юрьевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.02.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам измерения недостатки не выявлены.
8816 | 57 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Пыщугский РЭС | 2023-01-02 05:15 | 2023-01-02 07:56 | 3.4.7.3.1, При аварийном осмотре ВЛ 10 кВ Ф10-06 ПС 110/35/10 кВ Пыщуг обнаружено повреждение изолятора фазы "B" на опоре №130. Причиной разрушения изолятора явился скрытый дефект корпуса изолятора, возникший под действием неблагоприятных атмосферных явлений (осадки, перепады температур, воздействия грозовых перенапряжений, ветровых нагрузок), при разрушении изолятора возникло однофазное К.З. на землю через стойку опоры. Оборудование РЗА работало правильно. | 4.12, Разрушение изолятора фазы "B" на опоре №130 ВЛ 10 кВ Ф10-06 ПС 110/35/10 кВ Пыщуг. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрушение изолятора фазы "В" на ВЛ 10 кВ Ф10-06 ПС 110/35/10 кВ Пыщуг VS010-9440036 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый инженерный обход ВЛ 10 кВ ф 10-06 от ПС 110/35/10 кВ Пыщуг на предмет наличия повреждений, влияющих на безаварийную работу электросетевого оборудования. Срок исполнения: 02.02.2023 г. Ответственное лицо: Гапонюк А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.01.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый инженерный обход ВЛ 10 кВ ф 10-06 от ПС 110/35/10 кВ Пыщуг на предмет наличия повреждений, влияющих на безаварийную работу электросетевого оборудования. Мероприятие: Техническое Выполнить обследование опоры № 130 ВЛ 10 кВ ф 10-06 от ПС 110/35/10 кВ Пыщуг подвергшейся протеканию тока замыкания на землю. Срок исполнения: 02.02.2023 г. Ответственное лицо: Гапонюк А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.01.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено обследование опоры № 130 ВЛ 10 кВ ф 10-06 от ПС 110/35/10 кВ Пыщуг подвергшейся протеканию тока замыкания на землю. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф10-06 ПС 110/35/10 кВ Пыщуг устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 12.02.2023 г. Ответственное лицо: Кузнецов С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.01.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф10-06 ПС 110/35/10 кВ Пыщуг устранить замечаний не выявлено.
8817 | 13 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго | 2023-01-02 05:00 | 2023-01-02 16:25 | 3.4.8.5.1, В результате огневого воздействия со стороны Украины произошло повреждение с последующим возгоранием (разрушен полностью, восстановлению не подлежит) Т-2, повреждение расширительного бака Т-1 на ПС 110 кВ Климово | 4.4.1, Повреждение с последующим возгоранием (разрушен полностью, восстановлению не подлежит) Т-2, повреждение расширительного бака Т-1 на ПС 110 кВ Климово произошло в результате огневого воздействия со стороны Украины | Мероприятие: Техническое Произвести замену силового трансформатора Т-2 и расширительного бака Т1 на ПС 110 кВ Климово. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Трушкин С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен демонтаж поврежденного Т-2 на ПС Климово
8818 | 3 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2023-01-02 04:36 | 2023-01-02 06:15 | 3.4.7.3.5, Отключение на РП 48 действием МТЗ МВ 10 кВ КЛ 10 кВ ТП 720 ПС 110 кВ Дубовое произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 10 кВ ТП 720-ТП 734 ПС 110 кВ Дубовое в целом месте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции КЛ 10 кВ ТП 720-ТП 734 ПС 110 кВ Дубовое произошло при пробое изоляции в целом месте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции на КЛ 10 кВ ТП 720-ТП 734 ПС 110 кВ Дубовое КЛ 10 кВ ТП 720-ТП 734 ПС 110 кВ Дубовое | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ ТП 720-ТП 734 ПС 110 кВ Дубовое. Срок исполнения: 20.01.2023 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.01.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ ТП 720-ТП 734 ПС 110 кВ Дубовое. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 27.01.2023 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.01.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
8819 | 4 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородские ЭС | 2023-01-02 04:36 | 2023-01-02 06:31 | 3.4.7.3.5, Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ КЛ 10 кВ Город 6 ПС 110 кВ Дубовое произошло из-за возникновения КЗ, в результате пробоя изоляции КЛ 10 кВ РП 58-Город 6 ПС 110 кВ Дубовое в соединительной муфте, вследствие изменения структуры материала изоляции в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции КЛ 10 кВ РП 58-Город 6 ПС 110 кВ Дубовое произошло при пробое изоляции в соединительной муфте из-за ухудшения свойств материала изоляции в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции соединительной муфты на КЛ 10 кВ РП 58-Город 6 ПС 110 кВ Дубовое КЛ 10 кВ РП 58-Город 6 ПС 110 кВ Дубовое | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ РП 58-Город 6 ПС 110 кВ Дубовое. Срок исполнения: 20.01.2023 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.01.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнить внеочередной осмотр трассы КЛ 10 кВ РП 58-Город 6 ПС 110 кВ Дубовое. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 27.01.2023 г. Ответственное лицо: Зам.главного инженера Зюков С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.01.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
8820 | 9 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго |  |  | 3.4.10.2, Воздействие на ЭУ птиц | 4.12, Нарушение электрической изоляции, по причине перекрытия гирлянды изоляторов, загрязненных ранее продуктом жизнедеятельности птиц. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 110 кВ Грибановка-Терновка №1 с отпайкой на ПС 110 кВ Народное на предмет состояния линейной изоляции, а также других дефектов. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Семенчук А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен обход и осмотр ВЛ. Мероприятие: Техническое Произвести замену изоляции фазы "А" на опоре № 207 ВЛ 110 кВ Грибановка-Терновка №1 с отпайкой на ПС 110 кВ Народное. Срок исполнения: 26.06.2023 г. Ответственное лицо: Семенчук А.В. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.02.2023 г. Описание проведённых работ: замена изоляции фазы "А" на опоре № 207 ВЛ 110 кВ Грибановка-Терновка №1 с отпайкой на ПС 110 кВ Народное. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра в случае выявления дефектов наметить мероприятия по их устранению с включением в планы технического обслуживания и ремонтов БУ СЛЭП. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Семенчук А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.01.2023 г. Описание проведённых работ: Дефектов угрожающий отключению ВЛ не обнаружено.
8821 | 6 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Болховский РЭС | 2023-01-02 04:05 | 2023-01-02 04:10 | 3.4.12.2.3, В результате порывов ветра 13 м/с, произошло падение ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ на провода фаз "А" и "В" ВЛ-10кВ Ф№11 ПС 110/35/10 кВ Болхов в пролете опор № 16-17, с последующим нарушением электрической изоляции и возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ на провода фаз "А" и "В" ВЛ-10кВ Ф№11 ПС 110/35/10 кВ Болхов при порывах ветра 13 м/с в пролете опор № 16-17, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ф№11 ПС 110/35/10 кВ Болхов по всей длине. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Сергеев М.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.01.2023 г. Описание проведённых работ: Проведён внеочередной осмотр ВЛ-10кВ Ф№11 ПС 110/35/10 кВ Болхов по всей длине. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ Ф№11 ПС 110/35/10 кВ Болхов и включить их в план работ РЭС. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Сергеев М.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.01.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ Ф№11 ПС 110/35/10 кВ Болхов и включены в план работ РЭС.
8822 | 39 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Касторенский РЭС | 2023-01-02 03:40 | 2023-01-02 13:32 | 3.4.12.2.3, Причиной аварийного отключения ВЛ 10кВ № 16 от ПС Восточная действием МТЗ с успешным РПВ явилось неустойчивое межфазное КЗ, возникшее на ВЛ при перекрытии изоляции проводов ВЛ в пролетах № 2-14 – 2-15 веткой с дерева, растущего вне охранной зоны ВЛ, сломанной и наброшенной на провода порывистым ветром с последующим ее пережогом и падением на землю. | 4.4.3, Возникновение междуфазного короткого замыкания произошло в результате перекрытия изоляции проводов ВЛ упавшей веткой с дерева в пролетах опор № 2-14 – 2-15 | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый инженерный осмотр ВЛ 10 кВ № 16 ПС Восточная. Срок исполнения: 19.02.2023 г. Ответственное лицо: Гл. иженер Касторенского РЭС Дойчев М.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.02.2023 г. Мероприятие: Организационное По факту выявленных замечаний составить план-график устранения выявленных дефектов. Срок исполнения: 19.02.2023 г. Ответственное лицо: Гл. иженер Касторенского РЭС Дойчев М.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.02.2023 г.
8823 | 1 | ПАО «Россети Центр» АО «ТГЭС» | 2023-01-02 03:10 | 2023-01-02 04:48 | 3.4.8.5.2, Отключение произошло по причине повреждения абонентского оборудования в ТП 270ст. | 4.12, Не известно Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нет данных на КЛ 6 кВ ПС 218 ф.13 - РП 9 | Мероприятие: Организационное Направить письмо абонентам поврежденного оборудования в ТП 270ст с просьбой устранить неисправность, повлекшую отключение КЛ 6 кВ ПС 218 ф.13 - РП 9 Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Первый заместитель главного инженера по оперативной работе Груздов Д.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.01.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо абонентам поврежденного оборудования в ТП 270ст с просьбой устранить неисправность, повлекшую отключение КЛ 6 кВ ПС 218 ф.13 - РП 9
8824 | 26 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2023-01-02 02:40 | 2023-01-02 03:29 | 3.4.12.2.3, Аварийное отключение ВЛ 6кВ №9 ПС 35кВ №4 произошло по причине возникновения двухфазного короткого замыкания из-за перекрытия воздушного промежутка между проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №14-15 веткой от дерева занесённой на провода из вне охранной зоны ВЛ при порывах ветра до 13 м/с. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор №14-15 ВЛ 6кВ №9 ПС 35кВ №4, произошло по причине механического воздействия на провода, веткой от дерева занесённой из охранной зоны ВЛ, порывами ветра до 13 м/сек. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ-6кВ №9 ПС 35кВ №4 на предмет выявления деревьев и веток деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, как из охранной зоны ВЛ, так и из вне охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 11.02.2023 г. Ответственное лицо: Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.01.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр выполнен Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-6кВ №9 ПС 35кВ №4, выявленные замечания и дефекты включить в план ремонта и ТО в 2022г Срок исполнения: 11.02.2023 г. Ответственное лицо: Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.01.2023 г. Описание проведённых работ: Замечаний не выявлено
8825 | 89 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Вяземский РЭС | 2023-01-02 02:40 | 2023-01-02 04:30 | 3.4.12.2.3, Причиной аварийного отключения ВЛ-0,4кВ 5201 ТП52 Л-1020 ПС 35/10кВ Мелькомбинат явилось междуфазное К.З. при падении под действием сильных порывов ветра ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №9 - №10. | 4.4.3, Причиной возникновения междуфазного К.З. на ВЛ-0,4кВ 5201 ТП52 Л-1020 ПС 35/10кВ Мелькомбинат явилось внешнее механическое воздействие при падении под действием сильных порывов ветра ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №9 - №10. | Мероприятие: Организационное Направить по факту аварийного отключения ВЛ-0,4кВ 5201 ТП52 Л-1020 ПС 35/10кВ Мелькомбинат письмо-претензию в администрацию Вяземского городского поселения с предложением произвести обрезку крон деревьев, угрожающих падением веток на провода ЛЭП по ул. 2 Новоторжская. Срок исполнения: 11.02.2023 г. Ответственное лицо: гл. инженер Степанов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.01.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено по факту аварийного отключения ВЛ-0,4кВ 5201 ТП52 Л-1020 ПС 35/10кВ Мелькомбинат письмо-претензия в администрацию Вяземского городского поселения с предложением произвести обрезку крон деревьев, угрожающих падением веток на провода ЛЭП по ул. 2 Новоторжская.
8826 | 74 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Кардымовский РЭС | 2023-01-02 02:24 | 2023-01-02 03:37 | 3.4.7.3.5, Причиной разрушения (раскол фарфоровой юбки около 100%) опорно-стержневого изолятора марки С-8 фазы "В" неподвижного ножа Р-10 КТП-432 произошло вследствие попадания влаги в микротрещины, образованные изменения диэлектрических и механических свойств изолятора в процессе длительной эксплуатации (1985 года выпуска). | 4.12, Причиной приведшей к аварийному отключению МВ ВЛ-1017 ПС 110/35/10 кВ Кардымово явилось междуфазное короткое замыкание вследствие разрушения опорно-стержневого изолятора неподвижного контакта Р-10 КТП 432 (год изготовления 1985). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение механических свойств опорно-стержневого изолятора марки С-8 неподвижного ножа фазы "С" Р-10 КТП 432 ВЛ-1017 ПС Кардымово в процессе длительной эксплуатации с 1985 года. на КТП-432 ВЛ1017 ПСКардымово ТР010-0105892 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр всех линейных разъединителей и разъединителей КТП от ВЛ-1017 ПС Кардымово с целью выявления дефектов опорно-стержневой изоляции. Срок исполнения: 13.02.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Кардымовского РЭС Прохоров А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произвести внеочередной осмотр всех линейных разъединителей и разъединителей КТП от ВЛ-1017 ПС Кардымово с целью выявления дефектов опорно-стержневой изоляции. Мероприятие: Организационное По результатам проведенного внеочередного осмотра всех линейных разъединителей и разъединителей КТП от ВЛ-1017 ПС Кардымово произвести устранение выявленных дефектов опорно-стержневой изоляции разъединителей. Срок исполнения: 17.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Кардымовского РЭС Шаповалов А.И. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 14.02.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам проведенного внеочередного осмотра всех линейных разъединителей и разъединителей КТП от ВЛ-1017 ПС Кардымово произвести устранение выявленных дефектов опорно-стержневой изоляции разъединителей.
8827 | 10 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС | 2023-01-02 02:15 | 2023-01-02 03:21 | 3.4.12.2.3, Отключение КЛ-6кВ РП-8 ЛТЗ яч.25 - ТП-736 яч.3 произошло по причине межфазного К.З. при перекрытии проводов веткой дерева, принесенной порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Междуфазное перекрытие проводов в пролете опор № 18-19 ВЛ-6 кВ ТП-707 яч.1 до ТП-741 произошло по причине механического воздействия при падении ветки дерева, принесенной порывом ветра из вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ ТП-707 яч.1 до ТП-741, на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры. Срок исполнения: 10.02.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Фурсов Сергей Юрьевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.01.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ ТП-707 яч.1 до ТП-741, на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры ВЛ-6 кВ ТП-707 яч.1 до ТП-741 произвести вырубку (обрезку крон). Срок исполнения: 10.02.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Фурсов Сергей Юрьевич Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.01.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ-6 кВ ТП-707 яч.1 до ТП-741, на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры. Дефектов не выявлено.
8828 | 71 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Демидовский РЭС | 2023-01-02 01:54 | 2023-01-02 02:09 | 3.4.7.3.4, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №3 КТП-522 ВЛ-1005 ПС Демидов явилось падение веток дерева на провода в пролете опор №№ 7-8 в результате несвоевременной вырубки деревьев угрожающих падением веток на провода. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ-0,4кВ №3 КТП-522 ВЛ-1005 ПС Демидов явилось междуфазное короткое замыкание вследствие схлеста проводов в пролете опор №7 - №8 в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветви дерева, расположенного в охранной зоне ВЛ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная вырубка деревьев, угрожающих падением веток на провода ВЛ-0,4кВ №3 КТП-522 ВЛ-1005 ПС Демидов в пролете опор №№7-8, №№9-10, №№10-11, №№12-13. на ВЛ 0,4кВ №3 КТП-522 ВЛ-1005 ПС Демидов VN004-96705435 | Мероприятие: Техническое Выполнить кронирование деревьев угрожающих падением веток на провода ВЛ-0,4кВ №3 КТП-522 ВЛ-1005 ПС Демидов в пролете опор №№7-8, №№9-10, №№10-11, №№12-13. Срок исполнения: 03.03.2023 г. Ответственное лицо: мастер Демидовского РЭС Бобылев С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.02.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено
8829 | 40 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Духовщинский РЭС | 2023-01-02 01:50 | 2023-01-02 02:37 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №04 ПС 110/35/10кВ Пречистое произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор №100 - №101 упавшей веткой дерева из-за границ охранной зоны ВЛ во время сильных порывов ветра. | 4.4.3, Отключение ВЛ 10кВ №04 ПС 110/35/10кВ Пречистое произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №100 - №101. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ 10кВ №04 ПС 110/35/10кВ Пречистое проходящих по лесной местности с целью выявления угрожающих деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением на провода. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Прохоров Владислав Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр участков ВЛ 10кВ №04 ПС 110/35/10кВ Пречистое проходящих по лесной местности с целью выявления угрожающих деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением на провода. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №04 ПС 110/35/10кВ Пречистое разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Борисов Александр Иванович Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.03.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №04 ПС 110/35/10кВ Пречистое разработаны мероприятия по устранению выявленных дефектов с назначением ответственных лиц и сроков устранения.
8830 | 45 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Борисоглебский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №3 "Рагуйлово" ПС 110/5/10кВ "Щурово" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №260-№261 веткой, упавшей на провода с древесно-кустарниковой растительности , произрастающей за пределами охранной зоны ВЛ, при порывах ветра. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах обнаружены следы перекрытия. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, успешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №260-№261 веткой, упавшей на провода с древесно-кустарниковой растительности , произрастающей за пределами охранной зоны ВЛ, при порывах ветра. Без повреждения проводов ВЛ. На проводах обнаружены следы перекрытия. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, успешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №3 "Рагуйлово" ПС 35/10кВ "Щурово" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 30.04.2023 г. Ответственное лицо: мастер Назаренко Э.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.01.2023 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №3 "Рагуйлово" ПС 35/10кВ "Щурово" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №3 "Рагуйлово" ПС 35/10кВ "Щурово" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.01.2023 г. Описание проведённых работ: Не требуется.
8831 | 37 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Ельнинский РЭС | 2023-01-02 01:37 | 2023-01-02 03:21 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 1018 ПС 110/35/10 кВ Ельня произошло вследствие междуфазного КЗ, возникшего в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор №8-8-№8-9 упавшей веткой дерева из-за границ охранной зоны ВЛ при воздействии сильного ветра. | 4.4.3, Отключение ВЛ 1018 ПС 110/35/10 кВ Ельня произошло вследствие механического воздействия при падении ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №8-8-№8-9 с последующим возникновением междуфазного КЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-1018 ПС Ельня с целью выявления угрожающих возможным падением на провода ветвей деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 13.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Запольский С. Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.04.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр ВЛ-1018 ПС Ельня Мероприятие: Техническое Выполнить обрезку угрожающих возможным падением на провода ветвей деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ-118 ПС Ельня в пролете опор №8-8-№8-9. Срок исполнения: 21.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Запольский С. Н. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.04.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнена обрезка угрожающих возможным падением на провода ветвей деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ-118 ПС Ельня в пролете опор №8-8-№8-9. Мероприятие: Организационное По результатам проведенного осмотра ВЛ-1018 ПС Ельня разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения. Срок исполнения: 13.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Запольский С. Н. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.04.2023 г. Описание проведённых работ: ВЛ-1018 ПС Ельня разработан план мероприятий
8832 | 70 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Велижский РЭС | 2023-01-02 01:28 | 2023-01-02 03:21 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-1010 ПС Велиж явилось падение ветки дерева на провода в пролете опор №10 - №11 в результате воздействия сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ-1010 ПС Велиж явилось межфазное короткое замыкание в пролёте опор №10-№11 вследствие нарушения изоляции между проводами в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветки дерева, находящегося за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной ИТР осмотр участков ВЛ-1010 ПС Велиж проходящих по лесистым участкам с целью выявления угрожающих деревьев. Срок исполнения: 17.02.2023 г. Ответственное лицо: мастер Велижского РЭС Карповский А.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2023 г. Описание проведённых работ: ИТР осмотр. Мероприятие: Техническое При наличии угрожающих падением деревьев пролете опор №10 - №11 за границей охранной зоны ВЛ-1010 ПС Велиж произвести их вырубку. Срок исполнения: 10.03.2023 г. Ответственное лицо: мастер Велижского РЭС Карповский А.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2023 г. Описание проведённых работ: ИТР осмотр. Мероприятие: Организационное По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-1010 ПС Велиж разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с назначением ответственных за исполнение мероприятий и определением сроков устранения замечаний. Срок исполнения: 27.02.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Велижского РЭС Гребнев Р.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2023 г. Описание проведённых работ: ИТР осмотр.
8833 | 38 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС | 2023-01-02 01:06 | 2023-01-02 01:26 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ на провода фаз "А" и "С" под воздействием сильной ветровой нагрузки в пролете опор №6-7 ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП №088 Торкуновка произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, что привело к отключению ВЛ действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода фаз "А" и "С" из вне охранной зоны ВЛ при сильной ветровой нагрузке в пролете опор №6-7 ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП №088 Торкуновка произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устранено действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 088 Торкуновка по всей длине. Срок исполнения: 09.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.01.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 088 Торкуновка и включить их в план работ Мценского РЭС. Срок исполнения: 09.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.01.2023 г. Описание проведённых работ: разработаны мероприятия
8834 | 35 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Духовщинский РЭС | 2023-01-02 00:50 | 2023-01-02 01:52 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №07 ПС 110/35/10кВ Пречистое произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор №243 - №244 упавшей веткой дерева из-за границ охранной зоны ВЛ во время сильных порывов ветра. | 4.4.3, ВВ-10 ВЛ 10кВ №07 ПС 110/35/10кВ Пречистое отключился в результате механического воздействия с нарушением изоляции между проводами при падении ветки дерева на провода в пролете опор №243 - №244 с перекрытием проводов и возникновением междуфазного КЗ. При работе АПВ и включении по ТУ дерево находилось на проводах. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ 10кВ №07 ПС 110/35/10кВ Пречистое проходящих по лесной местности с целью выявления угрожающих деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением на провода. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Прохоров Владислав Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр участков ВЛ 10кВ №07 ПС 110/35/10кВ Пречистое проходящих по лесной местности с целью выявления угрожающих деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением на провода. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №07 ПС 110/35/10кВ Пречистое разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Борисов Александр Иванович Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.03.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №07 ПС 110/35/10кВ Пречистое разработаны мероприятия по устранению выявленных дефектов с назначением ответственных лиц и сроков устранения.
8835 | 75 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Губкинский РЭС | 2023-01-02 00:40 | 2023-01-02 02:00 | 3.4.7.3.5, Появление сигнала "земля" на II секции шин 6 кВ ПС 35 кВ Северная произошло из-за возникновения КЗ в результате пробоя изоляции жилы фазы "С" на оболочку кабеля КЛ 6 кВ ТП 56 яч.2 - ТП 51 яч.3 в целом месте вследствие изменения структуры материала в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции жилы фазы "С" на оболочку кабеля участка КЛ 6 кВ ТП 56 яч.2 - ТП 51 яч.3 ПС 35 кВ Северная в целом месте произошло из-за изменения структуры материала в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Снижение сопротивления изоляции жил на КЛ 6 кВ ТП 56 яч.2 - ТП 51 яч.3 ПС 35 кВ Северная KS006-0000054 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной (обход) осмотр трассы КЛ 6кВ ТП 56 яч.2 - ТП 51 яч.3 ПС 35 кВ Северная. Срок исполнения: 13.01.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Гречухин Владислав Иванович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр трассы КЛ. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 02.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Гречухин Владислав Иванович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.01.2023 г. Описание проведённых работ: Устранений не требует.
8836 | 40 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Сосновский РЭС | 2023-01-02 00:25 | 2023-01-02 01:57 | 3.4.12.2.3, В результате резкого порыва ветра произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор № 81-82. | 4.4.3, В результате падения ветки от дерева растущего за пределами охранной зоны, на провода ВЛ, в пролете опор № 81-82. Возникшее при этом двухфазное КЗ вызвало срабатывание защиты на отключение В 10кВ № 07 ПС 35кВ Дегтянская. | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ 10кВ № 07 ПС Дегтянская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. Срок исполнения: 11.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер СоРЭС Кузнецов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.01.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен осмотр ВЛ 10кВ № 07 ПС Дегтянская Мероприятие: Техническое По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 11.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер СоРЭС Кузнецов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.01.2023 г. Описание проведённых работ: Определен срок устранения недостатков при КР Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения. Срок исполнения: 11.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер СоРЭС Кузнецов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.01.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения
8837 | 39 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Сосновский РЭС | 2023-01-02 00:13 | 2023-01-02 02:20 | 3.4.12.2.3, В результате резкого порыва ветра произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор №20-21. | 4.4.3, В результате падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода , произошел схлест провода. Возникшее КЗ вызвало аварийное отключение АВ 1 в КТП-10/0,4кВ№167. | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 КТП 167 ВЛ №08 ПС Дегтянская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. Срок исполнения: 11.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер СоРЭС Кузнецов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.01.2023 г. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 11.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер СоРЭС Кузнецов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.01.2023 г. Описание проведённых работ: Определен срок устранения недостатков при ТО. Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения. Срок исполнения: 11.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер СоРЭС Кузнецов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.01.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения.
8838 | 38 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Сосновский РЭС | 2023-01-02 00:11 | 2023-01-02 02:10 | 3.4.12.2.3, В результате резкого порыва ветра произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор №3-2/3-3. | 4.4.3, В результате падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ на провода , произошел схлест провода. Возникшее КЗ вызвало перегорание П/Н-2 0,4кВ фазы "С" на Р 3 в КТП-10/0,4кВ № 102. | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ 0,4кВ № 3 КТП 102 ВЛ №01 ПС Дегтянская, особое внимание обратить на наличие отдельных деревьев или группы деревьев, растущих вне охранной зоны и угрожающих падением на провода или опоры ВЛ. Срок исполнения: 11.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер СоРЭС Кузнецов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.01.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен осмотр ВЛ 0,4кВ № 3 КТП 102 Мероприятие: Техническое По результатам осмотра: устранить выявленные недостатки, требующие незамедлительного устранения, по остальным выявленным недостаткам определить объем и срок устранения (ТО, КР). Срок исполнения: 11.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер СоРЭС Кузнецов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.01.2023 г. Описание проведённых работ: Определен срок устранения недостатков при КР Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения. Срок исполнения: 11.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер СоРЭС Кузнецов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.01.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый инструктаж персоналу производящему осмотр ВЛ, об уделении особого внимания участкам ВЛ на которых происходили технологические нарушения
8839 | 57 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС | 2023-01-02 | 2023-01-02 00:20 | 3.4.7.3.1, В результате несвоевременного выявления дефектов при длительных воздействиях ветровых нагрузок произошел схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №3-№1-1 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП Г-3-16, что привело к нарушению электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции фаз "А" и "В" в пролёте опор №3-№1-1 ВЛ 0,4кВ №1 КТП Г-3-16, вследствии воздействия ветровой нагрузки, произошло возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от КТП Г-3-16 по всей длине. Срок исполнения: 11.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Лежепеков Д.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 от КТП Г-3-16 по всей длине. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного обхода ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП Г-3-16 и включить их в план работ Кромского РЭС. Срок исполнения: 11.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Лежепеков Д.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.01.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению замечаний, выявленных в ходе внеочередного обхода ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП Г-3-16.
8840 | 2 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2023-01-01 23:35 | 2023-01-01 23:42 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ № 03 ПС Тимирязевская от действия МТЗ произошло в результате К.З., вызванного падением ветки дерева на провода в пролете опор № 52-53, прилетевшей из-за пределов охранной зоны ВЛ при резких порывах ветра.(скорость ветра достигала 13 м/с). | 4.4.3, При падение ветки дерева на провода ВЛ произошло межфазное К.З., что привело к срабатыванию защиты на отключение. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 03 ПС Тимирязевская, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных при воздействии неблагоприятных погодных условий упасть на провода ВЛ. Срок исполнения: 27.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 03 ПС Тимирязевская Мероприятие: Техническое Выявленные насаждения при обходе ВЛ 10кВ № 03 ПС Тимирязевская обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР. Срок исполнения: 27.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 03 ПС Тимирязевская Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу, обслуживающему ВЛ 10кВ № 03 ПС Тимирязевская на тему своевременности выявления и устранения дефектов на ВЛ, с целью недопущения аналогичных технологических нарушений Срок исполнения: 27.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый инструктаж персоналу, обслуживающему ВЛ 10кВ № 03 ПС Тимирязевская на тему своевременности выявления и устранения дефектов на ВЛ, с целью недопущения аналогичных технологических нарушений
8841 | 33 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Ельнинский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 1003 ПС Коробец произошло вследствие междуфазного КЗ., возникшего в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор №37-№38 упавшей веткой дерева из-за границ охранной зоны ВЛ от тяжести налипания мокрого снега на кроны деревьев во время прохождения осадков в виде мокрого снега. | 4.4.3, Отключение ВЛ 1003 ПС Коробец произошло вследствие механического воздействия при падении ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №37-№38 с последующим возникновением междуфазного КЗ | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ 1003 ПС Коробец, проходящих по лесистой местности с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев. Срок исполнения: 06.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Запольский С. Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.04.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр участков ВЛ 1003 ПС Коробец, Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 1003 ПС Коробец разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков устранения. Срок исполнения: 06.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Запольский С. Н. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.04.2023 г. Описание проведённых работ: ВЛ 1003 ПС Коробец разработан план мероприятий
8842 | 69 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Краснинский РЭС | 2023-01-01 22:49 | 2023-01-01 23:15 | 3.4.9.3, Причиной оперативного отключения ВЛ 0,4кВ №12 ЗТП-507 ВЛ-1013 ПС Красный явился обрыв кабельного ввода потребителя ( МУП ЖКХ) на опоре №2-4 в результате падения дерева. |  | Мероприятие: Организационное Направить претензионное письмо потребителю. Срок исполнения: 27.01.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Краснинского РЭС Александров М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.01.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено претензионное письмо директору МУП ,,ЖКХ-Красный" Козыреву В.А.
8843 | 68 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС | 2023-01-01 22:41 | 2023-01-01 23:30 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №1 ТП-021 ВЛ-1002 ПС Тычинино явилось повреждение в ВЩУ потребителя на опоре №21. |  | Мероприятие: Организационное Направить претензионное письмо потребителю. Срок исполнения: 27.01.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Смоленского РЭС Суражевский С.В Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.01.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено претензионное письмо потребителю
8844 | 30 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Ельнинский РЭС | 2023-01-01 22:20 | 2023-01-02 00:02 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 1001 ПС Шарапово произошло вследствие междуфазного КЗ, возникшего в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор №213-№214 упавшим деревом из-за границ охранной зоны ВЛ от тяжести налипания мокрого снега во время прохождения осадков в виде мокрого снега. | 4.4.3, Отключение ВЛ 1001 ПС Шарапово произошло вследствие механического воздействия при падении дерева на провода ВЛ в пролете опор №213-№214 с последующим возникновением междуфазного КЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр участков ВЛ 1001 ПС Шарапово, проходящих по лесистой местности с целью выявления угрожающих возможным падением на провода ветвей деревьев. Срок исполнения: 03.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Запольский С. Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.04.2023 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр участков ВЛ 1001 ПС Шарапово, проходящих по лесистой местности с целью выявления угрожающих возможным падением на провода ветвей деревьев. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 1001 ПС Шарапово разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения. Срок исполнения: 03.04.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Запольский С. Н. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.04.2023 г. Описание проведённых работ: ВЛ 1001 ПС Шарапово разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения.
8845 | 25 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2023-01-01 22:19 | 2023-01-01 22:48 | 3.4.8.5.2, Отключение КЛ 6кВ № 16 ПС №15 Семилуки от ТП 782 (РП-4) ПС № 15 Семилуки в сторону ТП 760 ПС № 15 Семилуки произошло из-за кратковременного превышения величины тока нагрузки у потребителя электрической энергии, над номинальным током. | 4.4.1, Отключение КЛ 6кВ № 16 ПС №15 Семилуки от ТП 782 (РП-4) ПС № 15 Семилуки в сторону ТП 760 ПС № 15 Семилуки произошло из-за кратковременного превышение величины тока нагрузки у потребителя электрической энергии, над номинальным током, что привело к срабатыванию теплового расцепителя. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр КЛ 6кВ №16 ПС №15 Семилуки по всей длине с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ. Срок исполнения: 11.02.2023 г. Ответственное лицо: Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.01.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра КЛ 6кВ №16 ПС №15 Семилуки разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 11.02.2023 г. Ответственное лицо: Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.01.2023 г. Описание проведённых работ: Замечаний не выявлено
8846 | 9 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2023-01-01 22:16 | 2023-01-01 22:21 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-0,4кВ №1 ТП 974 произошло по причине увеличения тока нагрузки выше номинального. | 4.13, В результате превышения тока нагрузки на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 974 произошло отключение автомата РУ 0,4кВ №3 ТП 974 действием защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не актуальная информация о нагрузке потребителей на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 974 на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 974 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 974 | Мероприятие: Техническое Произвести замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала защиты коммутационного аппарата ВЛ-0,4кВ №1 ТП 974. Срок исполнения: 16.01.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала защиты коммутационного аппарата ВЛ-0,4кВ №1 ТП 974. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при замере нагрузки в период наибольшего потребления на ТП 974. Срок исполнения: 16.01.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.01.2023 г. Мероприятие: Организационное Провести инструктаж персоналу Калининского РЭС по выполнению замера петли фаза-ноль для выбора тока срабатывания ПН-2 0,4кВ. Срок исполнения: 17.01.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.01.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен инструктаж персоналу Калининского РЭС по выполнению замера петли фаза-ноль для выбора тока срабатывания ПН-2 0,4кВ.
8847 | 40 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Судиславский РЭС | 2023-01-01 21:30 | 2023-01-01 22:12 | 3.4.12.1.3, При аварийном обходе ВЛ-10 кВ Ф 10-11 ПС 35/10 кВ Воронье в пролете опор № 40 - 41 обнаружено налипание снега на проводах ВЛ и падение дерева на провода. Вследствие замыкания деревом проводов соседних фаз, возникло межфазное К.З. и отключение ВЛ действием МТЗ. После освобождения проводов ВЛ от упавшего дерева и налипшего снега ВЛ поставлена под напряжение. Провода ВЛ не повреждены. Оборудование РЗА работало правильно. Метеосправка приложена к акту. | 4.4.3, Из-за падения дерева на провода под тяжестью налипшего снега в пролете опор № 40-41 на ВЛ-10 кВ Ф 10-12 ПС 35/10 кВ Воронье , возникло К.З. и отключение МВ-10 кВ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф 10-11 ПС 35/10 кВ Воронье с целью выявления дефектов, возникших после прохождения природных явлений, связанных с налипанием снега на провода и деревья. Срок исполнения: 11.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Мутовин Е.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.02.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф 10-11 ПС 35/10 кВ Воронье с целью выявления дефектов, возникших после прохождения природных явлений, связанных с налипанием снега на провода и деревья. Мероприятие: Техническое Выявленные при проведении внепланового осмотра ВЛ-10 кВ Ф 10-11 ПС 35/10 кВ Воронье замечания устранить. Срок исполнения: 21.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Мутовин Е.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.02.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф 10-11 ПС 35/10 кВ Воронье. Замечаний нет.
8848 | 24 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Семилукский РЭС | 2023-01-01 21:29 | 2023-01-01 22:00 | 3.4.8.5.2, Отключение КЛ 6кВ № 16 ПС №15 Семилуки от ТП 782 (РП-4) ПС № 15 Семилуки в сторону ТП 760 ПС № 15 Семилуки произошло из-за кратковременного превышения величины тока нагрузки у потребителя электрической энергии, над номинальным током. | 4.4.1, Отключение КЛ 6кВ № 16 ПС №15 Семилуки от ТП 782 (РП-4) ПС № 15 Семилуки в сторону ТП 760 ПС № 15 Семилуки произошло из-за кратковременного превышение величины тока нагрузки у потребителя электрической энергии, над номинальным током, что привело к срабатыванию теплового расцепителя. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр КЛ 6кВ №16 ПС №15 Семилуки по всей длине с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ. Срок исполнения: 11.02.2023 г. Ответственное лицо: Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.01.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр выполнен Мероприятие: Организационное По результатам осмотра КЛ 6кВ №16 ПС №15 Семилуки разработать мероприятия по устранению выявленных замечаний. Срок исполнения: 11.02.2023 г. Ответственное лицо: Ключко Е.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.01.2023 г. Описание проведённых работ: Замечаний не выявлено
8849 | 5 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2023-01-01 21:20 | 2023-01-01 22:34 | 3.4.12.2.1, Перегорание ПН-2 в РУ-0,4 кВ на КТП 10 кВ Денежное-1 произошло по причине возникновения КЗ из-за схлеста проводов в пролете опор №17-18 в результате срыва вязки провода на опоре №18 под воздействием сильных порывов ветра при прохождении атмосферного фронта по территории Старицкого района Тверской области. | 4.4.4, В результате воздействия сильных порывов ветра на провода ВЛ 0,4 кВ КТП 10 кВ д. Денежное-1 при прохождении атмосферного фронта по территории Старицкого района Тверской области произошел срыв вязки провода на опоре №18,что послужило причиной схлеста проводов в пролете опор №17-18 ВЛ 0,4 кВ КТП 10 кВ д. Денежное-1 и перегорания ПН-2 в РУ-0,4 кВ на КТП 10 кВ д. Денежное-1. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ КТП 10 кВ д. Денежное-1 ВЛ №16 Луковниково в пролетах опор №15-19 Срок исполнения: 10.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.02.2023 г. Мероприятие: Организационное Включить в план работ на 2023 год устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ КТП 10 кВ д. Денежное-1 ВЛ №16 Луковниково в пролетах опор №15-19. Срок исполнения: 15.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.02.2023 г.
8850 | 37 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС | 2023-01-01 21:18 | 2023-01-01 21:43 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ на провода фаз "А" и "В" под воздействием сильной ветровой нагрузки в пролете опор №9-10 ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП №032 Хомутово произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, что привело к отключению ВЛ действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода фаз "А" и "В" из вне охранной зоны ВЛ при сильной ветровой нагрузке в пролете опор №9-10 ВЛ 0,4 кВ № 1 ТП №032 Хомутово произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устранено действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 032 Хомутово по всей длине. Срок исполнения: 09.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.01.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 032 Хомутово и включить их в план работ Мценского РЭС. Срок исполнения: 09.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.01.2023 г. Описание проведённых работ: разработаны мероприятия
8851 | 10 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2023-01-01 21:16 | 2023-01-01 21:37 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-0,4кВ ТП 145 произошло по причине увеличения тока нагрузки выше номинального. | 4.13, В результате превышения тока нагрузки на ВЛ-0,4кВ ТП 145 произошло отключение автомата РУ 0,4кВ №3 ТП 145 действием защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не актуальная информация о нагрузке потребителей на ВЛ-0,4кВ ТП 145 на ВЛ-0,4кВ ТП 145 ВЛ-0,4кВ ТП 145 | Мероприятие: Техническое Произвести замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала защиты коммутационного аппарата ВЛ-0,4кВ ТП 145 . Срок исполнения: 16.01.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала защиты коммутационного аппарата ВЛ-0,4кВ ТП 145 . Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при замере нагрузки в период наибольшего потребления на ТП 145. Срок исполнения: 16.01.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.01.2023 г. Описание проведённых работ: При замере нагрузки в период наибольшего потребления на ТП 145 дефектов не выявлено.
8852 | 67 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Демидовский РЭС | 2023-01-01 21:13 | 2023-01-01 22:26 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения Л-1009 ПС Демидов явилось повреждение кабельного участка на опоре №1 в связи с пробоем междуфазной изоляции кабеля из-за старения изоляции (изменение диэлектрических свойств изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1978 года). | 4.12, Причиной отключения Л-1009 ПС Демидов явилось кабельного участка на опоре №1 в связи с пробоем междуфазной изоляции кабеля из-за старения изоляции (изменение диэлектрических свойств изоляции в процессе длительной эксплуатации с 1978 года). Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение диэлектрических свойств изоляции в целой части кабеля АCБ-3х70 Л-1009 ПС Демидов в процессе длительной эксплуатации с 1978 года (45 лет эксплуатации). Несвоевременная замена оборудования с истекшим сроком эксплуатации на ВЛ 1009 ПС Демидов VS010-9670203 | Мероприятие: Организационное Провести анализ отключений Л 1009 ПС Демидов за последние пять лет по причине повреждения кабеля и рассмотреть вопрос о необходимости замены кабеля. Срок исполнения: 10.02.2023 г. Ответственное лицо: мастер Демидовского РЭС Бобылев С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.02.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено
8853 | 29 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Ельнинский РЭС | 2023-01-01 21:11 | 2023-01-01 21:54 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 1003 ПС Мутище произошло вследствие междуфазного КЗ, возникшего в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор №11/4-№11/5 упавшей веткой дерева из-за границ охранной зоны ВЛ от тяжести налипания мокрого снега на кроны деревьев во время прохождения осадков в виде мокрого снега. | 4.4.3, Отключение ВЛ 1003 ПС Мутище произошло вследствие механического воздействия при падении ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №11/4-№11/5 с последующим возникновением междуфазного КЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 1003 ПС Мутище, проходящих по лесистой местности с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев. Срок исполнения: 10.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Запольский С. Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 1003 ПС Мутище разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения. Срок исполнения: 10.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Запольский С. Н. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Не выполнено
8854 | 87 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Вяземский РЭС | 2023-01-01 21:05 | 2023-01-01 23:00 | 3.4.7.3.5, Причиной аварийного отключения КЛ 0 - 1018 КЛ 10кВ №1018 ПС 110кВ Вязьма-2 явилось устойчивое междуфазное К.З. при внутреннем повреждении изоляции силового кабеля 10кВ АСБ 3х120 мм2 (L=202м) КЛ 10кВ № 58-76 КЛ 10кВ №1018 ПС Вязьма-2 на целом горизонтальном участке прокладки в земле из-за изменения диэлектрических свойств материала изоляции кабеля вследствие длительной (более 42 лет) эксплуатации. | 4.12, Причиной возникновения устойчивого междуфазного К.З. на КЛ 10кВ №1018 ПС 110кВ Вязьма-2 явилось нарушение электрической изоляции при внутреннем повреждении изоляции силового кабеля 10кВ АСБ 3х120 мм2 (L=202м) КЛ 10кВ № 58-76 КЛ 10кВ №1018 ПС Вязьма-2 на целом горизонтальном участке прокладки в земле. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Нарушение электрической изоляции при внутреннем повреждении изоляции силового кабеля на КЛ 10кВ № 58-76 КЛ 10кВ №1018 ПС Вязьма-2 KS010-9670128-003-5001/ 110007640918 | Мероприятие: Организационное Проанализировать количество повреждений участка КЛ 10кВ № 58-76 КЛ 10кВ №1018 ПС 110кВ Вязьма-2 (соответствие параметров РД 34.45-51.300-97 «Объёмы и нормы испытаний электрооборудования» ) и обоснованные выводы предоставить главному инженеру РЭС для принятия решения по периодичности испытаний, испытательному напряжению или необходимости замены участка КЛ. Срок исполнения: 10.02.2023 г. Ответственное лицо: мастер Агаренков А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.01.2023 г. Описание проведённых работ: Проанализировано количество повреждений участка КЛ 10кВ № 58-76 КЛ 10кВ №1018 ПС 110кВ Вязьма-2 (соответствие параметров РД 34.45-51.300-97 «Объёмы и нормы испытаний электрооборудования» ) и обоснованные выводы предоставлены главному инженеру РЭС для принятия решения по периодичности испытаний, испытательному напряжению или необходимости замены участка КЛ.
8855 | 1 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Тамбовский РЭС | 2023-01-01 20:48 | 2023-01-02 01:07 | 3.4.9.3, Повреждения на потребительском ТП № П-1406, находящемся на балансе АО Оборонэнерго филиал "Волго-Вятский" РЭС "Тамбовский произошло аварийное отключение ВЛ 10кВ № 11 ПС Тимирязевская . 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ № 11 ПС Тимирязевская от действия МТЗ произошло в результате К.З., вызванного падением ветки дерева на провода в пролете опор № 41-42 прилетевшей из-за пределов охранной зоны ВЛ при резких порывах ветра.(скорость ветра достигала 13 м/с). | 4.4.3, При падение ветки дерева на провода ВЛ произошло межфазное К.З., что привело к срабатыванию защиты на отключение. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 11 ПС Тимирязевская, с целью выявления и устранения насаждений растущих за пределами охранной зоны, но способных при воздействии неблагоприятных погодных условий упасть на провода ВЛ. Срок исполнения: 27.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 11 ПС Тимирязевская Мероприятие: Техническое Выявленные насаждения при обходе ВЛ 10кВ № 11 ПС Тимирязевская обрезать, при необходимости спилить, либо включить в ТО или КР. Срок исполнения: 27.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10кВ № 11 ПС Тимирязевская Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж персоналу, обслуживающему ВЛ 10кВ № 11 ПС Тимирязевская на тему своевременности выявления и устранения дефектов на ВЛ, с целью недопущения аналогичных технологических нарушений Срок исполнения: 27.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый инструктаж персоналу, обслуживающему ВЛ 10кВ № 11 ПС Тимирязевская на тему своевременности выявления и устранения дефектов на ВЛ, с целью недопущения аналогичных технологических нарушений Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов. Срок исполнения: 27.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер ТРЭС Ванин С.М. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо владельцу ЭУ с требованием проведения качественного ТО с целью своевременного выявления и устранения дефектов.
8856 | 139 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго |  |  | 3.4.9.1, Отключение ВЛ 110кВ Иваньковская ГЭС - Темпы I цепь с отпайками произошло по причине однофазного КЗ из-за перекрытия на траверсе и на проводе в результате воздействия пиротехнических изделий (обнаружены остатки питарды) на опоре №79, повреждения провода нет (зона МОЭСК). |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо техническому руководителю МОЭСК, с предложением предоставить акт расследования ТН по данному отключению ВЛ 110кВ Иваньковская ГЭС - Темпы I цепь с отпайками, с разработанными мероприятиями по предотвращения подобных нарушений. Срок исполнения: 27.01.2023 г. Ответственное лицо: Начальник УСЛ Кимрской ПБ Кувшинов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.01.2023 г. Описание проведённых работ: Письмо об аварийном отключении КВЛ
8857 | 56 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Пыщугский РЭС | 2023-01-01 19:47 | 2023-01-01 20:51 | 3.4.7.3.1, При аварийном обходе ВЛ 10 кВ ф10-04 ПС Пыщуг обнаружен выпавший крюк на опоре № 120, в результате произошло опускание верхнего провода на нижний что привело к возникновению межфазного К.З. и отключению ВЛ действием защиты. Выпадение крюка произошло из за ослабления крепления в следствии загнивания древесины стойки опоры в месте крепления крюка и как сопутствующее обстоятельство увеличения тяжения проводов при понижении температуры окружающего воздуха. Оборудование РЗА работало правильно. Последний плановый осмотр ВЛ 10 кВ ф10-04 ПС Пыщуг выполнен 26.03.2022 электромонтером ОВБ Пыщугского РЭС Чернецовым А.М., при выполнении осмотра, дефекты на опоре № 120 не обнаружены, в листе осмотра записи о наличии дефектов отсутствуют. | 4.4.4, Схлест проводов соседних фаз на опоре № 120 ВЛ 10 кВ ф10-04 ПС 110/35/10 кВ Пыщуг в результате выпадения крюка. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Загнивание древесины опоры № 120 в месте крепления крюка на ВЛ 10 кВ ф10-04 ПС 110/35/10 кВ Пыщуг VS010-9440034 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый инженерный обход ВЛ 10 кВ ф 10-04 от ПС 110/35/10 кВ Пыщуг на предмет наличия повреждений, влияющих на безаварийную работу электросетевого оборудования, вызванных понижением температуры окружающего воздуха. Срок исполнения: 01.02.2023 г. Ответственное лицо: Гапонюк А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.01.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый инженерный обход ВЛ 10 кВ ф 10-04 от ПС 110/35/10 кВ Пыщуг на предмет наличия повреждений, влияющих на безаварийную работу электросетевого оборудования, вызванных понижением температуры окружающего воздуха. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф10-04 ПС 110/35/10 кВ Пыщуг устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 11.02.2023 г. Ответственное лицо: Кузнецов С.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.01.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ-10 кВ Ф10-04 ПС 110/35/10 кВ Пыщуг устранить замечаний не выявлено.
8858 | 3 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2023-01-01 19:47 | 2023-01-01 20:35 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10 кВ №35 Хлебозавод ПС 110/10 кВ Дружба в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №32-№33 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз " А" и "С" в пролете опор №32-№33 веткой дерева, принесенной из-за пределов охранной зоны ВЛ 10 кВ №35 Хлебозавод ПС 110/10 кВ Дружба, при порывах сильного ветра. На проводах видны следы перекрытия. Ветка со следами электрической дуги обнаружена под проводами. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 32 ПС Дружба с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Пигалкин Д.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.02.2023 г. Описание проведённых работ: осмотр внеплановый Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 10 кВ №35 Хлебозавод ПС 110/10 кВ Дружба, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Пигалкин Д.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.02.2023 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр
8859 | 51 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС | 2023-01-01 19:31 | 2023-01-01 21:21 | 3.4.7.3.3, Однофазное короткое замыкание на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №2-9 ПС 35 кВ Дон произошло из-за кратковременного схлёста фазного и нулевого проводов в пролете опор №4-5, вызванного касанием веток дерева из охранной зоны ВЛ при порывах ветра до 14 м/с. | 4.12, Кратковременный схлёст фазного и нулевого проводов в пролете опор №4-5 на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №2-9 ПС 35 кВ Дон, произошло вследствие касания ветками проводов, дерева растущего в охранной зоне ВЛ при порывах ветра до 14 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Деревья и ДКР в охранной зоне на ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №2-9 ПС 35 кВ Дон VN004-00076122 | Мероприятие: Техническое Произвести расчистку трассы ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ № №2-9 ПС 35 кВ Дон от поросли и обрезку крон деревьев в пролёте опор №4-5. Срок исполнения: 09.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Дорохов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произвести расчистку трассы ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ № №2-9 ПС 35 кВ Дон от поросли и обрезку крон деревьев в пролёте опор №4-5. Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ № №2-9 ПС 35 кВ Дон на предмет наличия деревьев которые в случае падения угрожают повреждению ВЛ. Срок исполнения: 10.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Дорохов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.02.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ № №2-9 ПС 35 кВ Дон на предмет наличия деревьев которые в случае падения угрожают повреждению ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ № №2-9 ПС 35 кВ Дон разработать мероприятия по расчистке трассы ВЛ от деревьев и кустарника. Срок исполнения: 13.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Дорохов А.А. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.02.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ № №2-9 ПС 35 кВ Дон разработать мероприятия по расчистке трассы ВЛ от деревьев и кустарника
8860 | 3 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Починковский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, Причиной отключения В ВЛ-1007 ПС 110/35/10кВ Починок послужило междуфазное КЗ, произошедшее в результате падения сломанного под действием порывистого ветра дерева, расположенного за границей охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор №85 - №86. | 4.4.3, В ВЛ-1007 ПС 110/35/10кВ Починок отключился в результате нарушения изоляции между проводами из-за механического воздействия при падении дерева на провода в пролете опор №85 - №86 с возникновением междуфазного КЗ и последующим падением дерева на землю. | Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку деревьев в пролете опор №85 - №86 ВЛ-1007 ПС 110/35/10кВ Починок расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением деревьев и веток на провода. Срок исполнения: 01.03.2023 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Семченков А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.02.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнена вырубка деревьев в пролете опор №85 - №86 ВЛ-1007 ПС 110/35/10кВ Починок расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением деревьев и веток на провода. Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1007 ПС 110/35/10кВ Починок проходящих по лесной местности, с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев и веток деревьев. Срок исполнения: 30.03.2023 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Семченков А.С. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр участков ВЛ-1007 ПС 110/35/10кВ Починок проходящих по лесной местности, с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев и веток деревьев. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1007 ПС 110/35/10кВ Починок разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Мастер РЭС Семченков А.С. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.03.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1007 ПС 110/35/10кВ Починок разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений, с назначением ответственных лиц и сроков устранения.
8861 | 85 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Вяземский РЭС | 2023-01-01 19:20 | 2023-01-01 21:10 | 3.4.9.3, Причиной аварийного отключения ВЛ-10кВ Л-1039 ПС 110/35/10кВ Вязьма-1 явилось междуфазное К.З. при повреждении на ТП 283 (КТП-дачи "Дружба") - ведомственном. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо-претензию по факту отключения ВЛ-10кВ Л-1039 ПС 110/35/10кВ Вязьма-1 в адрес владельца ведомственной ТП 283 (КТП-дачи"Дружба") - СНТ ЦСТ «Дружба». Срок исполнения: 31.01.2023 г. Ответственное лицо: гл. инженер Степанов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.01.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо-претензия по факту отключения ВЛ-10кВ Л-1039 ПС 110/35/10кВ Вязьма-1 в адрес владельца ведомственной ТП 283 (КТП-дачи"Дружба") - СНТ ЦСТ «Дружба».
8862 | 55 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Вохомский РЭС | 2023-01-01 19:20 | 2023-01-01 20:43 | 3.4.12.1.2, При внеплановом обходе ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС Вохма в пролете опор № 44-45 обнаружены следы падения снега под проводами ВЛ и налипание снега на провода в пролете опор № 43-44 после прохождения обильного снегопада. Под тяжестью налипшего снега произошло уменьшение межфазного расстояния между проводами соседних фаз в пролете опор № 43-44, что привело к возникновению межфазного К.З. и отключению ВЛ действием защиты. Оборудование РЗА работало правильно. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. | 4.4.4, Уменьшение межфазного расстояния между проводами соседних фаз в пролете опор №43-44 ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС 110/35/10кВ Вохма в результате увеличения стрелы провеса проводов ВЛ под тяжестью налипшего снега. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС 110/35/10 кВ Вохма, с целью обнаружения дефектов вызванных налипанием снега на провода, особое внимание уделяя стрелам провеса проводов ВЛ. Срок исполнения: 27.01.2023 г. Ответственное лицо: Мастер РС Попов А.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.01.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено внеплановый обход ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС 110/35/10 кВ Вохма, с целью обнаружения дефектов вызванных налипанием снега на провода, особое внимание уделяя стрелам провеса проводов ВЛ. Мероприятие: Техническое По итогам обхода ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС 110/35/10 кВ Вохма устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 07.02.2023 г. Ответственное лицо: Мастер РС Попов А.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.02.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый обход ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС 110/35/10 кВ Вохма, с целью обнаружения дефектов вызванных налипанием снега на провода, особое внимание уделяя стрелам провеса проводов ВЛ.
8863 | 55 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Рамешковский РЭС | 2023-01-01 19:01 | 2023-01-01 23:39 | 3.4.7.3.5, Двухкратное отключение ВЛ 10кВ №10 ПС 110/10кВ Медведиха произошло по причине междуфазного КЗ при перекрытии изоляции проходного изолятора ИПУ -10/630 ф."В"и опорного изолятора ИО-10 в РУ 10кВ ф."А" на КТП 10/0,4 кВ Гордеиха, вследствие старения материала и потери диэлектрических свойств изоляции, в процессе длительной эксплуатации с 1959 года. | 4.12, В результате старения изоляционного материала и потери диэлектрических свойств фарфоровой изоляции проходного изолятора ИПУ -10/630 ф."В"и опорного изолятора ИО-10 в РУ 10кВ ф."А" на КТП 10/0,4 кВ Гордеиха ВЛ 10кВ №10 ПС 110/10кВ Медведиха, в процессе длительной эксплуатации с 1959 года, произошло междуфазное замыкание и отключение ВЛ 10кВ №10 ПС 110/10кВ Медведиха, действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременное выявление развивающихся дефектов на КТП 10/0,4 кВ Гордеиха. на КТП 10/0,4 кВ Гордеиха ВЛ 10кВ №10 ПС 110/10кВ Медведиха КТП 10/0,4 кВ Гордеиха ВЛ 10кВ №10 ПС 110/10кВ Медведиха | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр КТП запитанных от ВЛ 10кВ №10 ПС 110/10кВ Медведиха на наличие дефектов, влияющих на надежность и безаварийную эксплуатацию электросетевого оборудования. Срок исполнения: 27.01.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Смирнов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеплановый осмотр КТП запитанных от ВЛ 10кВ №10 ПС 110/10кВ Медведиха на наличие дефектов, влияющих на надежность и безаварийную эксплуатацию электросетевого оборудования. Мероприятие: Организационное Включить в план мероприятий на 2023 год дефекты, выявленные в результате внепланового осмотра КТП запитанных от ВЛ 10кВ №10 ПС 110/10кВ Медведиха. Срок исполнения: 27.01.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Смирнов С.А. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.01.2023 г. Описание проведённых работ: Включены в план мероприятий на 2023 год дефекты, выявленные в результате внепланового осмотра КТП запитанных от ВЛ 10кВ №10 ПС 110/10кВ Медведиха.
8864 | 24 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Духовщинский РЭС | 2023-01-01 18:55 | 2023-01-01 18:56 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-1001 ПС 35/10кВ Булгаково произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор №119 - №120 упавшей веткой дерева из-за границ охранной зоны ВЛ во время сильных порывов ветра. | 4.4.3, Отключение ВЛ-1001 ПС 35/10кВ Булгаково произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №119- №120. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ-1001 35/10кВ Булгаково проходящих по лесной местности с целью выявления угрожающих деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением на провода. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Прохоров Владислав Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр участков ВЛ-1001 35/10кВ Булгаково проходящих по лесной местности с целью выявления угрожающих деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением на провода. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1001 35/10кВ Булгаково разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Борисов Александр Иванович Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.03.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ-1001 35/10кВ Булгаково разработаны мероприятия по устранению выявленных дефектов с назначением ответственных лиц и сроков устранения.
8865 | 76 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Белгородский РЭС | 2023-01-01 18:53 | 2023-01-01 20:03 | 3.4.9.3, Отключение АВ 0,4 кВ ВЛ 0,4кВ № 2 КТП 607 РП 10 кВ Репное произошло из-за КЗ, в результате повреждения ПУ жилого дома №22 по ул. Центральная, запитанного от опоры №1/4. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю с требованием о приведении электроустановок в соответствие с требованиями НТД. Срок исполнения: 11.01.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Белозерских В.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.01.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо потребителя.
8866 | 8 | филиал ПАО «Россети Центр» Брянскэнерго Суражский РЭС | 2023-01-01 18:45 | 2023-01-01 19:00 | 3.4.12.2.3, В результате сильного порывистого ветра произошло падение ветки с дерева, растущего за пределами охранной зоны, на провода ВЛ-10 кВ Ф-108 ПС 35 кВ Н.Дроков в пролете опор №19-20. | 4.4.3, Падение ветки на провода ВЛ-10 кВ Ф-108 ПС 35 кВ Н.Дроков в пролете опор №19-20 привело к короткому замыканию и отключению от действия РЗ В-10 кВ Ф-108 ПС 35 кВ Н.Дроков. | Мероприятие: Техническое Произвести обрезку веток, на деревьях растущих вне охранной зоны ВЛ-10 кВ Ф-108 ПС 35 кВ Н.Дроков в пролете опор №19-20 угрожающих падением на провода. Срок исполнения: 10.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник РЭС Прохоренко А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведена расчистка трассы ВЛ-10 кВ.
8867 | 50 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС | 2023-01-01 18:42 | 2023-01-01 20:35 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №№3-19 ПС 35 кВ Хохол-2 явилось междуфазное короткое замыкание, в результате схлёста неизолированного фазного и нулевого проводов потребительского ответвления от опоры №14 к жилому дому, при сильных порывах ветра до 14 м/с в результате провиса фазного провода. | 4.12, Схлёст неизолированного фазного и нулевого проводов потребительского ответвления от опоры №14 к жилому дому от ВЛ ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №№3-19 ПС 35 кВ Хохол-2, произошло при сильных порывах ветра до 14 м/с в результате провиса фазного провода. | Мероприятие: Организационное Направить письмо владельцу жилого дома, подключенного от опоры №14 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №3-19 ПС 35 кВ Хохол-2 с предложением замены ответвления, выполненного голым проводом на СИП и выносом приборов учета на границу балансовой принадлежности. Срок исполнения: 09.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Дорохов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.02.2023 г. Описание проведённых работ: Направить письмо владельцу жилого дома, подключенного от опоры №14 ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №3-19 ПС 35 кВ Хохол-2 с предложением замены ответвления, выполненного голым проводом на СИП и выносом приборов учета на границу балансовой принадлежности.
8868 | 70 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Покровский РЭС | 2023-01-01 18:42 | 2023-01-01 18:53 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны на провода фазы "А" и "В" в пролёте опор №8-9 ВЛ-0,4кВ Ф№2 ТП 1/Д-16-60 н.п. Беречка, произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению двухфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате нарушения электрической изоляции проводов фазы "А" и "В", из за механического воздействия ветки дерева в пролете опор №8-9 ВЛ-0,4кВ Ф№2 ТП 1/Д-16-60 н.п. Беречка, произошло возникновение двухфазного КЗ, устранённого действием защиты. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ-0,4кВ Ф№2 ТП 1/Д-16-60 н.п. Беречка. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: начальник РЭС. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.02.2023 г. Описание проведённых работ: План работ. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4кВ Ф№2 ТП 1/Д-16-60 н.п. Беречка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в план работ Покровского РЭС. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: начальник РЭС. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.02.2023 г. Описание проведённых работ: План работ.
8869 | 18 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС | 2023-01-01 18:40 | 2023-01-01 23:50 | 3.4.12.2.3, В результате ветровой нагрузки произошло падение ветви дерева из внеохранной зоны ВЛ-10 кВ №5 ПС 35/10кВ Гостомль на опору №7-137, что привело к нарушению электрической изоляции фазы «С» с возникновением замыкания на землю, устранённого оперативным отключением. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева из внеохранной зоны под воздействием ветровой нагрузки на опору №7-137 ВЛ 10кВ №5 ПС 35/10кВ Гостомль произошло нарушение электрической изоляции фазы "C", что привело к замыканию на землю, устранённого оперативным отключением. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №5 ПС 35/10кВ Гостомль по всей длине. Срок исполнения: 10.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Лежепеков Д.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №5 ПС 35/10кВ Гостомль по всей длине. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия устранения выявленных замечаний по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №5 ПС 35/10кВ Гостомль и включить их в план работ РЭС. Срок исполнения: 10.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Лежепеков Д.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.01.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных замечаний по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №5 ПС 35/10кВ Гостомль.
8870 | 51 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ивнянский РЭС | 2023-01-01 18:35 | 2023-01-01 22:06 | 3.4.7.3.1, Отключение действием МТЗ ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Курасовка произошло из-за возникновения КЗ в результате перекрытия изоляции фазы "А" и "В" на шинах 10 кВ на участке I СШ-10кВ от проходных изоляторов 10 кВ до ВН 1 10кВ, вследствие проникновения в КТП 524 ПС 35 кВ Курасовка животного (кота) через незакрытые кабельные каналы 10 кВ. | 4.12, Нарушение электрической изоляции фазы "А" и "В" на шинах 10 кВ на участке I СШ-10кВ от проходных изоляторов 10 кВ до ВН 1 10кВ, вследствие проникновения в КТП 524 ПС 35 кВ Курасовка животного (кота) через незакрытые кабельные каналы 10 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Открытые кабельные каналы 10 кВ КТП 524 ПС 35 кВ Курасовка на ВЛ-10кВ №3 ПС Курасовка VS010-0000876 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр КТП 524 и ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Курасовка. Срок исполнения: 11.01.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Медведев П.Ф. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр КТП 524 и ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Курасовка Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 01.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Медведев П.Ф. Сторонняя организация: Неизвестен Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.01.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ Мероприятие: Техническое Произвести работы по исключению доступа животных и птиц в КТП 524 ПС 35 кВ Курасовка. Срок исполнения: 01.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Медведев П.Ф. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведены работы по исключению доступа животных и птиц в КТП 524 ПС 35 кВ Курасовка.
8871 | 4 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2023-01-01 18:30 | 2023-01-01 18:49 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ 10 кВ №15(13) ПС 35 кВ Клешнево произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за поверхностного перекрытия опорных изоляторов двух фаз в РУ 10 кВ КТП 10 кВ №525 д. Голышкино-2 вследствие снижения электрической изоляции опорных изоляторов в результате старения в процессе длительной эксплуатации. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции опорных изоляторов в РУ 10 кВ КТП 10 кВ №525 д. Голышкино-2 ВЛ 10 кВ №15(13) ПС 35 кВ Клешнево в результате старения в процессе длительной эксплуатации, произошло поверхностного перекрытия опорных изоляторов двух фаз в РУ 10 кВ КТП 10 кВ №525 д. Голышкино-2, что явилось причиной возникновения междуфазного КЗ в РУ 10 кВ КТП 10 кВ №525 д. Голышкино-2 и привело к отключению ВЛ 10 кВ №15(13) ПС 35 кВ Клешнево действием МТЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: не своевременное проведение мероприятий по замене изоляции в РУ 10 кВ КТП 10 кВ №525 д. Голышкино-2 на ВЛ-10кВ ф № 15(13) ПС Клешнево ВЛ-10кВ ф № 15(13) ПС Клешнево | Мероприятие: Техническое Произвести чистку изоляции в РУ 10 кВ КТП 10 кВ №525 д. Голышкино-2 ВЛ 10 кВ №15(13) ПС 35 кВ Клешнево с выводом в ремонт КТП 10 кВ Срок исполнения: 27.01.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.01.2023 г. Мероприятие: Организационное Всему ремонтному и оперативно-ремонтному персоналу Ржевского участка Ржевского РЭС провести внеплановый инструктаж о необходимости своевременного выявления и устранения дефектов в соответствии с требованиями НДТ. Срок исполнения: 20.01.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.01.2023 г.
8872 | 66 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС | 2023-01-01 18:20 | 2023-01-01 19:42 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №1 ТП-952 ВЛ-1005 ПС Козино явилось повреждение в ВЩУ потребителя на опоре №3-12. |  | Мероприятие: Организационное Направить претензионное письмо потребителю. Срок исполнения: 27.01.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Смоленского РЭС Суражевский С.В Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.01.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено претензионное письмо потребителю.
8873 | 41 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий РЭС | 2023-01-01 18:20 | 2023-01-01 20:16 | 3.4.12.2.3, Частичное отключение ВЛ-0,4 кВ ф3 от ТП 480 произошло по причине межфазного К.З. в результате обрыва провода фазы "А" в пролетах опор № 14 - 15 при падении ветки от дерева, росшего вне охранной зоне ВЛ, при сильных порывах ветра. | 4.4.3, Обрыв провода фазы "А" в пролёте опор № 14 - 15 на ВЛ-0,4 кВ ф3 от ТП 480 произошёл в результате механического воздействия при падении ветки от дерева, росшего вне охранной зоне ВЛ, при сильных порывах ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести осмотр ВЛ 0,4кВ № 3 ТП 480 с. Новая Деревня по всей длине ВЛ для выявления деревьев, растущих в охранной зоне ВЛ, угрожающих падению на провода или опоры. Срок исполнения: 11.02.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Мирохин Иван Владимирович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.02.2023 г. Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев, находящихся в охранной зоне ВЛ 0,4кВ № 3 ТП 480 с. Новая Деревня произвести расчистку трассы ВЛ от деревьев и поросли в кротчайший срок. Срок исполнения: 11.02.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Мирохин Иван Владимирович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.02.2023 г.
8874 | 22 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Ярцевский РЭС | 2023-01-01 18:15 | 2023-01-01 18:31 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №6 ТП-16Г произошло в результате падения сломанной под действием порывистого ветра ветки дерева из-за границ охранной зоны ВЛ на провода в пролете опор №6-3 - №6-4. | 4.4.3, Причиной перегорания предохранителя ПН 250А фаз "А" и "В" ВЛ 0,4кВ №6 ТП-16Г послужило схлестывание 2-х фазных проводов из-за механического воздействия при падении ветки дерева на провода в пролете опор №6-3 - №6-4 с возникновением двухфазного КЗ | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ №6 ТП-16Г. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: мастер Киселев Г.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ №6 ТП-16Г Мероприятие: Организационное По результатам проведенного осмотра ВЛ 0,4кВ №6 ТП-16Г разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: мастер Киселев Г.А. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ №6 ТП-16Г, разработан план мероприятий
8875 | 24 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Новосильский РЭС | 2023-01-01 18:09 | 2023-01-01 22:03 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки с дерева из вне охранной зоны ВЛ-10кВ №15 ПС 35/10 кВ Одинок на проводах фаз "А" и "В" в пролетах опор № 142-143 под воздействием ветровой нагрузки, произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит (МТЗ). | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении веток дерева на провода фаз "А" и "В" под воздействием ветровой нагрузки в пролетах опор № 142-143 ВЛ-10кВ №15 ПС 35/10 кВ Одинок, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №15 ПС Одинок и включить их в план работ РЭС. Срок исполнения: 10.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Зубарев А.Ю. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.02.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны и включены мероприятия в план работ Новосильского РЭС Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №15 ПС Одинок по всей длине. Срок исполнения: 10.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Зубарев А.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №15 ПС Одинок по всей длине.
8876 | 45 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Нерехтский РЭС | 2023-01-01 18:07 | 2023-01-01 18:11 | 3.4.8.4, В результате наброса проволоки сторонними лицами на провода ВЛ 0,4кВ ф. № 1 ПМК от ТП 197 с. Троица, в пролете опор № 5 - № 6 возникло междуфазное КЗ и произошло отключение ВЛ 0,4кВ ф. № 1 ПМК от ТП 197 с. Троица. В дальнейшем проволока упала на землю под провода ВЛ. Повреждений ВЛ-0,4кВ нет. | 4.4.1, В результате наброса проволоки сторонними лицами на провода ВЛ 0,4кВ ф. № 1 ПМК от ТП 197 с. Троица, возникло междуфазное КЗ и произошло отключение АВ 0,4кВ. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ ф. № 1 ПМК от ТП № 197 с. Троица, с целью выявления замечаний после аварийного отключения. Срок исполнения: 25.01.2023 г. Ответственное лицо: Разгуляев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.01.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено. Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ-0,4 кВ ф. № 1 ПМК от ТП № 197 с. Троица устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 01.02.2023 г. Ответственное лицо: Разгуляев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.01.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено.
8877 | 19 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС | 2023-01-01 19:05 | 2023-01-01 19:19 | 3.4.12.2.1, В результате воздействия длительных ветровых нагрузок произошел схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №7-№8 ВЛ-0,4 кВ №2 ТП Г-3-1, что привело к нарушению электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции фаз "А" и "В" в пролёте опор №7-8 Л 0,4кВ №2 КТП Г-3-1, вследствие воздействия ветровой нагрузки произошло возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП Г-3-1. Срок исполнения: 10.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Лежепеков Д.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП Г-3-1. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного обхода ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП Г-3-1 и включить их в план работ Кромского РЭС. Срок исполнения: 10.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Лежепеков Д.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.01.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению нарушений, выявленных в результате внеочередного обхода ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП Г-3-1.
8878 | 68 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2023-01-01 17:40 | 2023-01-01 19:45 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №4 Мордвиново ПС 35/10кВ "Ширинье" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз в пролете опор №10-58 - №10-59 деревом, упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах сильного ветра. На проводах и дереве видны следы перекрытия. Без повреждения проводов ВЛ. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов всех фаз в пролете опор №10-58-№10-59 ВЛ 10кВ №4 Мордвиново ПС 35/10кВ "Ширинье" деревом, упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах и дереве видны следы перекрытия. Без повреждения проводов ВЛ. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №4 Мордвиново ПС 35/10кВ "Ширинье" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №4 Мордвиново ПС 35/10кВ "Ширинье" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр
8879 | 58 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новохоперский РЭС | 2023-01-01 17:23 | 2023-01-01 18:26 | 3.4.12.2.3, Междуфазное короткое замыкание на ВЛ 0,4 кВ № 2 КТП 10/0,4 кВ № 8-6 ПС 35 кВ Е-Колено произошло в результате кратковременного схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор № 5-6 веткой дерева занесённой сильными порывами ветра до 17 м/с из-за пределов охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Кратковременный схлёст проводов фаз "А" и "В" ВЛ 0,4 кВ № 2 КТП 10/0,4 кВ № 8-6 ПС 35 кВ Е-Колено вследствие падения ветки от дерева растущего за пределами охранной зоны ВЛ, на провода в пролете опор № 5-6 произошло по причине воздействия порывов ветра до 17 м/с. | Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ № 2 КТП 10/0,4 кВ № 8-6 ПС 35 кВ Е-Колено , разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ Срок исполнения: 10.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Синельников Е.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.02.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 0,4 кВ № 2 КТП 10/0,4 кВ № 8-6 ПС 35 кВ Е-Колено , разработать мероприятия по вырубке деревьев или обрезке ветвей деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ № 2 КТП 10/0,4 кВ № 8-6 ПС 35 кВ Е-Колено по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ Срок исполнения: 10.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Синельников Е.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.02.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4 кВ № 2 КТП 10/0,4 кВ № 8-6 ПС 35 кВ Е-Колено по всей протяжённости, на предмет выявления деревьев, ветви которых угрожают падением на провода ВЛ
8880 | 11 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2023-01-01 17:10 | 2023-01-01 17:12 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ-10кВ № 03(9) ПС Мамулино произошло по причине повреждения оборудования на абонентской ТП "СХТ-4". |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо собственнику ТП 10/0,4 кВ "СХТ-4" о привидении оборудования в соответствие с НТД. Срок исполнения: 16.01.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.01.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо собственнику ТП 10/0,4 кВ "СХТ-4" о привидении оборудования в соответствие с НТД.
8881 | 46 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС | 2023-01-01 16:50 | 2023-01-01 17:24 | 3.4.9.3, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №2 ТП-14 ВЛ-1001 ПС Козино явилось повреждение в ВЩУ потребителя на опоре №10-3. |  | Мероприятие: Организационное Направить претензионное письмо потребителю. Срок исполнения: 27.01.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Смоленского РЭС Суражевский С.В Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.01.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено претензионное письмо потребителю
8882 | 48 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС | 2023-01-01 16:45 | 2023-01-01 19:20 | 3.4.12.2.3, В результате падения ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ на провода фаз "А" и "В" КВЛ 10кВ № 10 ПС 220/110/10 кВ Мценск под воздействием ветровой нагрузки в пролете опор №117-118, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит (МТЗ). | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ на провода фаз "А" и "В" КВЛ 10кВ № 10 ПС 220/110/10 кВ Мценск под воздействием ветровой нагрузки в пролете опор №117-118, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр КВЛ-10 кВ №10 ПС 220/110/10кВ Мценск по всей длине. Срок исполнения: 09.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.01.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра КВЛ-10 кВ №10 ПС 220/110/10кВ Мценск разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС. Срок исполнения: 09.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.01.2023 г. Описание проведённых работ: разработаны мероприятия
8883 | 57 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Аннинский РЭС | 2023-01-01 16:43 | 2023-01-01 18:34 | 3.4.8.5.3.1, Отключение ВЛ 10 кВ №10 ПС 110 кВ Анна было выполнено оперативным персоналом по заявке МЧС России.
8884 | 17 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2023-01-01 16:40 | 2023-01-01 17:48 | 3.4.9.3, Причиной отключения Л-104 РП-01 явилось повреждение в сетях потребителя ТП 990 (принадлежит транспортно-сортировочному центру УФПС Смоленской области - АО "Почта России"). |  | Мероприятие: Организационное Направить претензионное письмо потребителю (транспортно-сортировочный центр УФПС Смоленской области - АО "Почта России"). Срок исполнения: 10.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Смоленского городского РЭС Мишин С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.02.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено претензионное письмо потребителю (транспортно-сортировочный центр УФПС Смоленской области - АО "Почта России").
8885 | 41 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС | 2023-01-01 16:40 | 2023-01-01 17:20 | 3.4.7.3.1, Отсутствие напряжение на отходящих контактах фазы "С" АВ 0,4 кВ №3, произошло вследствие окисления контактов расцепителя максимального тока на АВ 0,4 кВ №3 КТП 8-08 ПС 110 кВ Очистные. | 4.13, Нарушение электрического контакта на отходящих контактах фазы "С" АВ 0,4 кВ №3, произошло вследствие окисления контактов расцепителя максимального тока на АВ 0,4 кВ №3 КТП 8-08 ПС 110 кВ Очистные. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: окисление контактов расцепителя максимального тока на ВЛ 0,4кВ №3 КТП 8-08 ПС 110 кВ Очистные VN004-00025483 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр КТП 8-08 ПС 110 кВ Очистные. Срок исполнения: 13.01.2023 г. Ответственное лицо: Данько В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.01.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 31.01.2023 г. Ответственное лицо: Данько В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.01.2023 г. Описание проведённых работ: Мероприятия по устранению выявленных нарушений
8886 | 22 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2023-01-01 16:39 | 2023-01-02 02:34 | 3.4.7.3.3, В результате несвоевременной вырубки деревьев (веток), угрожающих падением на провода, при ветровой нагрузки произошло падение дерева из охранной зоны КВЛ-10кВ №73 от ПС 220/110/10кВ Районная, что привело к нарушению электрической изоляции фаз "В" и "С" в пролете опор №5-6, обрыву провода фазы "С" в пролете опор №№5-6 с возникновением межфазного к.з. , устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева при ветровой нагрузки из охранной зоны КВЛ-10кВ №73 от ПС 220/110/10кВ Районная в пролете опор №5-6, произошло нарушение электрической изоляции фаз "В" и "С", обрыв провода фазы "С" в пролете опор №5-6, с возникновением межфазного к.з., устраненного действием защит. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная вырубка ДКР в охранной зоне КВЛ-10кВ №73 ПС Районная в пролете опор №5-6, приведшее к нарушению ее надежной работы. на ВЛ-10кВ №73 ПС Районная ВЛ-10кВ №73 ПС Районная | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре КВЛ-10кВ №73 ПС Районная нарушений и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 10.02.2023 г. Ответственное лицо: Ст.мастер Лютиков Н.Н. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.02.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре КВЛ-10кВ №73 ПС Районная нарушений и включены в план работ Орловского РЭС. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №73 ПС Районная по всей длине. Срок исполнения: 10.02.2023 г. Ответственное лицо: Ст.мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.02.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр КВЛ-10кВ №73 ПС Районная по всей длине.
8887 | 44 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС | 2023-01-01 16:30 | 2023-01-01 22:10 | 3.4.12.2.3, В результате падения дерева из вне охранной зоны ВЛ на провода трех фаз КВЛ 10кВ № 03 ПС 220/110/10 кВ Мценск под воздействием ветровой нагрузки в пролете опор №55-56, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит (МТЗ). | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ на провода трех фаз КВЛ 10кВ № 03 ПС 220/110/10 кВ Мценск под воздействием ветровой нагрузки в пролете опор №55-56, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №03 ПС 220/110/10кВ Мценск по всей длине. Срок исполнения: 09.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.01.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №03 ПС 220/110/10кВ Мценск разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС. Срок исполнения: 09.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 03.01.2023 г. Описание проведённых работ: разработаны мероприятия
8888 | 3 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2023-01-01 16:25 | 2023-01-01 18:22 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ 10 кВ №03(3) ПС 35 кВ Мин. Дворы произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №192-193 из-за перекрытия фазного провода расплетенной оборванной жилой от соседнего фазного провода фазы "А", сопутствующие обстоятельства- порывистый ветер. Обрыв и расплетение одной жилы провода произошли в результате механического износа многожильного провода в процессе длительной эксплуатации с 1976 года. | 4.2.1, В результате механического износа сталеалюминиевого провода вследствие длительного срока эксплуатации с 1976 года произошел обрыв и расплетение одной жилы многожильного провода в пролете опор №192-193 ВЛ-10 кВ №03(3) ПС 35 кВ Мин. Дворы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв и расплетение одной алюминиевой жилы провода в пролете опор №192-193 на ВЛ-10кВ ф № 03(3) ПС Мин Дворы ВЛ-10кВ ф № 03(3) ПС Мин Дворы | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №03(3) ПС 35 кВ Мин. Дворы в пролетах опор №190-195 с целью выявления наличия дефектов Срок исполнения: 10.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.02.2023 г. Мероприятие: Организационное Включить в план работ на 2023 год устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №03(3) ПС 35 кВ Мин. Дворы в пролетах опор №190-195 с целью выявления наличия дефектов Срок исполнения: 16.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.02.2023 г.
8889 | 72 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Покровский РЭС | 2023-01-01 16:25 | 2023-01-01 20:26 | 3.4.12.2.3, В результате сильного ветра произошло падение дерева (из вне охранной зоны ВЛ) на провод фазы "С" в пролете опор №4-5 отпайка №7 ВЛ-10 кВ Ф-15 ПС Дросково, что привело к возникновению однофазного короткого замыкания, устраненное действием оперативного персонала. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева (из вне охранной зоны ВЛ) на провода в пролете опор №4-5 отпайка №7 ВЛ-10 кВ Ф-15 ПС Дросково, что привело к возникновению однофазного короткого замыкания, устраненное действием оперативного персонала. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ-10 кВ Ф-15 ПС Дросково. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: начальник РЭС. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.02.2023 г. Описание проведённых работ: План работ. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ Ф-15 ПС Дросково и включить их в план работ Покровского РЭС. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: начальник РЭС. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.02.2023 г. Описание проведённых работ: План работ.
8890 | 83 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Грайворонский РЭС | 2023-01-01 16:13 | 2023-01-02 16:18 | 3.4.8.5.1, Появление сигнала «земля» на I секции шин 10 кВ ПС 35 кВ Головчино произошло из-за падения провода фазы «С» на землю в пролетах опор №№46-48 ЛЭП 10 кВ №2 в результате обрыва провода шлейфа фазы «С» на опоре №47 и выпадения металлических элементов крепления подвески провода и изоляторов к деревянной траверсе опоры вследствие её расщепления (повреждения) остатками летающих предметов во время обстрела в приграничной зоне (огневое воздействие при проведении СВО). | 4.4.5, Обрыв провода шлейфа фазы «С» на опоре №47 ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ Головчино произошел в результате расщепления плеча деревянной траверсы опоры №47 с последующим выпадением из него металлических элементов крепления подвесок провода с изоляторами вследствие механического воздействия на него остатков неизвестных летающих предметов во время обстрела в приграничной зоне. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ Головчино. Срок исполнения: 19.01.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Синица Е.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.01.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен осмотр ЛЭП 10 кВ №2 ПС 35 кВ Головчино. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 31.01.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Синица Е.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.01.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений и включены в план работ.
8891 | 13 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2023-01-01 16:00 | 2023-01-01 16:10 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ-0,4кВ №1 ТП 511 произошло по причине увеличения тока нагрузки выше номинального. | 4.13, В результате превышения тока нагрузки на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 511 произошло перегорание ПН-2 РУ 0,4кВ №3 ТП 511 действием защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Не актуальная информация о нагрузке потребителей на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 511 на ВЛ-0,4кВ №1 ТП 511 ВЛ-0,4кВ №1 ТП 511 | Мероприятие: Техническое Произвести замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала защиты коммутационного аппарата ВЛ-0,4кВ №1 ТП 511. Срок исполнения: 16.01.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен замер нагрузки в период наибольшего потребления с целью определения соответствия номинала защиты коммутационного аппарата ВЛ-0,4кВ №1 ТП 511. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при замере нагрузки в период наибольшего потребления на ТП 511. Срок исполнения: 16.01.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.01.2023 г. Описание проведённых работ: При замере нагрузки в период наибольшего потребления на ТП 511 дефектов не выявлено. Мероприятие: Организационное Провести инструктаж персоналу Калининского РЭС по выполнению замера петли фаза-ноль для выбора тока срабатывания ПН-2 0,4кВ. Срок исполнения: 17.01.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.01.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен инструктаж персоналу Калининского РЭС по выполнению замера петли фаза-ноль для выбора тока срабатывания ПН-2 0,4кВ.
8892 | 34 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго В.Хавский РЭС | 2023-01-01 15:56 | 2023-01-01 16:13 | 3.4.8.5.2, Междуфазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ № 7 ПС 110 кВ В. Хава произошло из-за повреждения на потребительской ТП-7-22, находящейся на балансе потребителя Воронеж ЛПДС нефтепровод. | 4.12, Междуфазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ № 7 ПС 110 кВ В. Хава произошло из-за повреждения на потребительской ТП-7-22, находящейся на балансе потребителя Воронеж ЛПДС нефтепровод. | Мероприятие: Организационное Направить письмо потребителю Воронеж ЛПДС нефтепровод о приведении потребительской ТП-7-22 от ВЛ-10-7 ПС 110 кВ В. Хава в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и с предложением воспользоваться услугой «Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования», затребовать копии протоколов об испытании оборудования ВЛ-10кВ ПС 110 кВ В. Хава Срок исполнения: 10.02.2023 г. Ответственное лицо: Зотов В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.01.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо потребителю Воронеж ЛПДС нефтепровод о приведении потребительской ТП-7-22 от ВЛ-10-7 ПС 110 кВ В. Хава в соответствие с требованиями ПУЭ и ПТЭ и с предложением воспользоваться услугой «Оперативно-техническое управление и обслуживание электрооборудования», затребованы копии протоколов об испытании оборудования ВЛ-10кВ ПС 110 кВ В. Хава
8893 | 16 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Краснинский РЭС | 2023-01-01 15:48 | 2023-01-01 17:33 | 3.4.10.1, Причиной отключения ВЛ-1005 ПС Мерлино явился обрыв 2-х проводов в пролете опор №8-2 - №8-3 в результате падение дерева подгрызенного бобрами на провода ВЛ. | 4.4.3, Причиной отключения ВЛ-1005 ПС Мерлино явился схлест при обрыве проводов в результате внешнего механическое воздействие при падении на провода ВЛ дерева в пролёте опор №48 - №49, сваленного бобрами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной ИТР осмотр ВЛ-1005 ПС Мерлино с целью выявления угрожающих деревьев за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 10.02.2023 г. Ответственное лицо: мастер Краснинского РЭС Иванов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.02.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен ИТР осмотр участка №8-2-№8-3 ВЛ 1005 ПС Мерлино. Мероприятие: Техническое Организовать вырубку угрожающих деревьев в пролёте опор №8-2 - №8-3 ВЛ-1005 ПС Мерлино. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: мастер Краснинского РЭС Иванов А.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.02.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен ИТР осмотр повреждавшегося участка №8-2-№8-3 ВЛ 1005 ПС Мерлино. По итогам осмотра решено, что дополнительные меры по вырубке деревьев рядом с ВЛ не требуются т.к. при ликвидации повреждения спилено единственное дерево, представлявшее в дальнейшем угрозу. Мероприятие: Организационное Составить план мероприятий по устранению выявленных в ходе внеочередного осмотра ВЛ-1005 ПС Мерлино дефектов с назначением сроков их устранения и ответственных лиц. Срок исполнения: 17.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Краснинского РЭС Александров М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.02.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен ИТР осмотр участка №8-2-№8-2 ВЛ 1005 ПС Мерлино. Дерево, представляющее интерес для бобров в зоне ВЛ, спилено при ликвидации повреждения 02.01.23 г. Дополнительные меры на данном участке не требуются.
8894 | 2 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2023-01-01 15:30 | 2023-01-01 15:44 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ 10 кВ №11(8) ПС 35 кВ Мин. Дворы произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №46/4-46/5 из-за перекрытия фазного провода расплетенной оборванной жилой от соседнего фазного провода фазы "А", сопутствующие обстоятельства- порывистый ветер. Обрыв и расплетение одной жилы провода произошли в результате механического износа многожильного провода в процессе длительной эксплуатации с 1961 года. | 4.2.1, В результате механического износа сталеалюминиевого провода вследствие длительного срока эксплуатации с 1961 года произошел обрыв и расплетение одной жилы многожильного провода в пролете опор №46/4-46/5 ВЛ-10 кВ №11(8) ПС 35 кВ Мин. Дворы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв и расплетение одной алюминиевой жилы провода в пролете опор №46/4-46/5 на ВЛ-10кВ ф № 11(8) ПС Мин Дворы ВЛ-10кВ ф № 11(8) ПС Мин Дворы | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ №11(8) ПС 35 кВ Мин. Дворы в пролетах опор №46/1-46/6 с целью выявления наличия дефектов Срок исполнения: 10.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.02.2023 г. Мероприятие: Организационное Включить в план работ на 2023 год устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ №11(8) ПС 35 кВ Мин. Дворы в пролетах опор №46/1-46/6. Срок исполнения: 15.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.02.2023 г.
8895 | 55 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Новохоперский РЭС | 2023-01-01 15:20 | 2023-01-01 16:42 | 3.4.12.2.3, Двухфазное короткое замыкание на ВЛ 10 кВ № 4 ПС 35 кВ Е-Колено вызванное перекрытием воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор № 19-20, упавшей веткой дерева растущим за пределами охранной зоны ВЛ, порывом ветра до 17 м/сек. | 4.4.3, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А" и "В" в пролете опор № 19-20 от ВЛ 10 кВ № 4 ПС 35 кВ Е-Колено произошло при падении ветки дерева, растущего за пределами охранной зоны ВЛ при порывах ветра до 17 м/сек. | Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 4 ПС 35 кВ Е-Колено наметить мероприятия по выпиливанию деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ, которые при падении угрожают повреждением ВЛ Срок исполнения: 10.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Синельников Е.В. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.02.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10 кВ № 4 ПС 35 кВ Е-Колено наметить мероприятия по выпиливанию деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ, которые при падении угрожают повреждением ВЛ Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 4 ПС 35 кВ Е-Колено по всей длине на предмет наличия деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ, которые при падении угрожают повреждением ВЛ Срок исполнения: 10.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Синельников Е.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.02.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10 кВ № 4 ПС 35 кВ Е-Колено по всей длине на предмет наличия деревьев растущих за пределами охранной зоны ВЛ, которые при падении угрожают повреждением ВЛ
8896 | 16 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Парфеньевский РЭС | 2023-01-01 15:20 | 2023-01-01 17:20 | 3.4.12.2.3, При аварийном обходе ВЛ-10 кВ Ф 10-03 ПС 35/10 кВ Парфеньево в пролете опор № 19-20 обнаружено дерево на проводе фазы "А" упавшее под действием ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. При падении дерева произошло перекрытие по стволу и появление "земли" на фазе "А". Оборудование РЗА работало правильно. Информация по метеоусловиям приложена к документам. | 4.4.3, Падение дерева из-за пределов охранной зоны на провод фазы "А" в пролете опор № 19-20 ВЛ-10 кВ Ф10-03 ПС 35/10 кВ Парфеньево под действием ветра. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-10 кВ Ф 10-03ПС 35/10 кВ Парфеньево с целью обнаружения деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ, в том числе находящихся за пределами охранной зоны ВЛ. Срок исполнения: 27.01.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Соколов А.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.01.2023 г. Описание проведённых работ: обход проведен Мероприятие: Техническое Выполнить вырубку выявленных при проведении внепланового обхода ВЛ-10 кВ Ф10-03 ПС 35/10 кВ Парфеньево угрожающих деревьев. Срок исполнения: 11.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Соколов А.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.01.2023 г. Описание проведённых работ: выполнено
8897 | 48 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Западнодвинский РЭС | 2023-01-01 15:07 | 2023-01-02 02:48 | 3.4.12.2.3, Отключения ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Ильино произошли по причине междуфазного КЗ из-за перекрытия проводов в пролетах опор №66-67, №107-108 деревьями, упавшими на провода из-за пределов охранной зоны ВЛ-10кВ под воздействием сильных порывов ветра, без обрыва проводов. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении деревьев на провода в пролетах опор №66-67, №107-108 ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Ильино из-за пределов охранной зоны под воздействием сильных порывов ветра, произошло перекрытие проводов в данных пролетах опор, что послужило причиной отключений ВЛ-10кВ №03 ПС 35кВ Ильино действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр в пролетах опор в пролете опор №55-75, №100-120 ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Ильино с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 16.01.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Западнодвинского РЭС Годухин О.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр в пролетах опор в пролете опор №55-75, №100-120 ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Ильино с целью выявления наличия дефектов. Мероприятие: Организационное Включить в план работ выявленные при внеочередном осмотре в пролетах опор №55-75, №100-120 ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Ильино дефекты. Срок исполнения: 20.01.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Западнодвинского РЭС Годухин О.В. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.01.2023 г. Описание проведённых работ: Включены в план работ выявленные при внеочередном осмотре в пролетах опор №55-75, №100-120 ВЛ 10кВ №03 ПС 35кВ Ильино дефекты.
8898 | 15 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2023-01-01 15:03 | 2023-01-01 16:57 | 3.4.12.5.2, Причиной отключения ВЛ-0,4кВ №1 ТП-050 явился обрыв провода с коротким замыканием на ответвлении ВЛ 0,4 кВ №1ТП 050 к дому №19а ул. Воробьева в связи со сходом снега со льдом с крыши жилого дома на провода ВЛ из-за перехода температуры воздуха через ноль. | 4.4.5, Причиной приведшей к отключению ВЛ-0,4кВ №1 ТП-050 явилось междуфазное короткое замыкание вследствие схлеста проводов при обрыве на ответвлении к вводу д.19а, ул. Воробьева при сходе снега со льдом с крыши дома из-за перехода температуры воздуха с минуса на плюс. | Мероприятие: Организационное Направить претензионное письмо управляющей компании. Срок исполнения: 18.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Смоленского городского РЭС Мишин С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено претензионное письмо управляющей компании.
8899 | 69 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Покровский РЭС | 2023-01-01 14:54 | 2023-01-01 14:57 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия ветровой ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 1/П-10-100 Одинцовка ВЛ-0,4 №1 КТП-6/К-21-60 Тимирязево на провода фаз "А" и "В", что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 11-12 ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 1/П-10-100 Одинцовка на провода фаз "А" и "В", произошло нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 1/П-10-100 Одинцовка по всей длине. Срок исполнения: 11.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мальцев М.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.01.2023 г. Описание проведённых работ: План работ. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4 кВ №1 ТП 1/П-10-100 Одинцовка нарушений и включить их в план работ Покровского РЭС. Срок исполнения: 11.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мальцев М.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.01.2023 г. Описание проведённых работ: План работ.
8900 | 71 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Покровский РЭС | 2023-01-01 14:44 | 2023-01-01 18:23 | 3.4.12.2.3, В результате сильного ветра произошло падение дерева (из вне охранной зоны ВЛ) на провода в пролете опор №77-78 отпайка №2 ВЛ-10 кВ ф-5 ПС Покровская, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного оперативным персоналом. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении дерева (из вне охранной зоны ВЛ) на провода в пролете опор №77-78 отпайка №2 ВЛ-10 кВ ф-5 ПС Покровская, что привело к возникновению межфазного короткого замыкания, устраненного оперативным персоналом. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ-10 кВ ф-5 ПС Покровская. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: начальник РЭС. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.02.2023 г. Описание проведённых работ: План работ. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ ф-5 ПС Покровская разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в план работ Покровского РЭС. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: начальник РЭС. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.02.2023 г. Описание проведённых работ: План работ.
8901 | 27 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС | 2023-01-01 14:22 | 2023-01-01 15:17 | 3.4.8.5.1, Вывод в ремонт по неотложной заявке ВЛ 0,4 №1 КТП-68 ПС 110 кВ Химзавод произошло для производства работ по восстановлению обрыва проводов трех фаз и провода "N" в пролете опор №1/10-1/11 вследствие их повреждения неизвестным предметом в приграничной зоне (огневое воздействие при проведении СВО). | 4.4.5, Механический обрыв проводов трех фаз и провода "N" в пролете опор №1/10-1/11 ВЛ 0,4 №1 КТП-68 ПС 110 кВ Химзавод произошел по причине огневого воздействия при проведении СВО. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр по всей длине ВЛ 0,4 №1 КТП-68 ПС 110 кВ Химзавод. Срок исполнения: 11.01.2023 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеплановый осмотр по всей длине ВЛ 0,4 №1 КТП-68 ПС 110 кВ Химзавод Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 КТП 201 ПС 35 кВ Муром разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 01.02.2023 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.01.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 КТП 201 ПС 35 кВ Муром разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ
8902 | 14 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС | 2023-01-01 14:20 | 2023-01-01 16:20 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-1002 ПС Заводская явилось падение ветки дерева на провода в пролете опор №3-6 - №3-7 в результате воздействия сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ-1002 ПС Заводская явилось межфазное короткое замыкание в пролёте опор №3-6 - №3-7 вследствие нарушения изоляции между проводами в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветви дерева, находящегося за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-1002 ПС Заводская с целью выявления деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ Срок исполнения: 10.02.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Смоленского РЭС Красносельский В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной ИТР осмотр ВЛ-1002 ПС Заводская с целью выявления деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ Мероприятие: Техническое Произвести вырубку деревьев за пределами охранной зоны ВЛ-1002 ПС Заводская в пролете опор №3-6 - №3-7. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Смоленского РЭС Красносельский В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведена вырубка деревьев за пределами охранной зоны ВЛ-1002 ПС Заводская в пролете опор №3-6 - №3-7. Мероприятие: Организационное По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-1002 ПС Заводская разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений. Срок исполнения: 17.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Смоленского РЭС Суражевский С.В Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.02.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-1002 ПС Заводская разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений.
8903 | 23 | ПАО «Россети Центр» АО «ВГЭС» | 2023-01-01 14:17 | 2023-01-01 15:13 | 3.4.8.5.2, Причиной ТН послужил обрыв провода ВЛ-0,4 кВ. | 4.13, Обрыв произошел в результате падения на провод дерева, произрастающего за пределами охранной зоны ВЛ-0,4 кВ. | Мероприятие: Техническое Произвести восстановление поврежденного участка ВЛ-0,4 кВ. После восстановления до подачи напряжения произвести измерение сопротивления цепи "фаза-нуль" участка ВЛ-0,4 кВ. Срок исполнения: 12.02.2023 г. Ответственное лицо: начальник СВЛ Сапрыкин В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведено восстановление поврежденного участка ВЛ-0,4 кВ. Произведены измерение сопротивления цепи "фаза-нуль" участка ВЛ-0,4 кВ.
8904 | 13 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Вяземский РЭС | 2023-01-01 14:10 | 2023-01-01 15:57 | 3.4.9.3, Причиной аварийного отключения КЛ 10кВ №1022 ПС 35/10кВ Мелькомбинат явилось междуфазное К.З. при повреждении ведомственной КЛ-10кВ № 116-53. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо-претензию в адрес владельца (ООО "Универсал") ведомственной КЛ-10 кВ № 116-53 по факту аварийного отключения КЛ 10кВ №1022 ПС Мелькомбинат. Срок исполнения: 10.02.2023 г. Ответственное лицо: гл. инженер Степанов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.01.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо-претензия в адрес владельца (ООО "Универсал") ведомственной КЛ-10 кВ № 116-53 по факту аварийного отключения КЛ 10кВ №1022 ПС Мелькомбинат.
8905 | 23 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Орловский РЭС | 2023-01-01 14:05 | 2023-01-01 15:08 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия ветровой нагрузки произошло падение ветки дерева на провода ВЛ-0,4кВ №1 ТП-Вол-2-2 в пролете оп.15-16, с его последующим падением на землю и однофазным замыканием, устранённого оперативным отключением. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева при ветровой нагрузки на провода ВЛ 0,4кВ №1 ТП-Вол-2-2 в пролете оп.15-16,произошел обрыв провода с его последующим падением на землю и однофазным замыканием, устранённого оперативным отключением. | Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП-Вол-2-2 и включить их в план работ Орловского РЭС. Срок исполнения: 10.02.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.01.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП-Вол-2-2 и включены в план работ Орловского РЭС. Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП-Вол-2-2 по всей длине. Срок исполнения: 10.02.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Лютиков Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.01.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП-Вол-2-2 по всей длине.
8906 | 12 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Демидовский РЭС | 2023-01-01 14:01 | 2023-01-01 15:10 | 3.4.7.3.5, Причиной отключения Л-1001 ПС Демидов явилось повреждение кабельной воронки на опоре №1 в связи с пробоем междуфазной изоляции кабеля из-за изменение диэлектрических свойств изоляции в процессе эксплуатации с 2016 года. | 4.12, Причиной отключения Л-1001 ПС Демидов явилось повреждение кабельной воронки на опоре №1 в связи с пробоем междуфазной изоляции из-за изменение диэлектрических свойств изоляции в процессе эксплуатации с 2016 года. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение диэлектрических свойств изоляции концевой кабельной муфты 3КВТп-10-70/120 на опоре №1 в процессе эксплуатации с 2016 года (7 лет эксплуатации). на ВЛ 1001 ПС Демидов VS010-9670201 | Мероприятие: Техническое Провести анализ отключений Л-1001 ПС Демидов за последние пять лет по причине повреждения кабеля и рассмотреть вопрос о необходимости замены кабеля. Срок исполнения: 03.02.2023 г. Ответственное лицо: мастер Демидовского РЭС Бобылев С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.01.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено
8907 | 67 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2023-01-01 13:59 | 2023-01-01 15:45 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 362 (Осташково) ВЛ 10 кВ №4 "Мордвиново" ПС 35/10 кВ Ширинье по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №15 - №16 веткой дерева, принесенной на провода порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №15 - №16 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 362 (Осташково) ВЛ 10 кВ №4 "Мордвиново" ПС 35/10 кВ Ширинье веткой дерева, принесенной на провода порывами ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Под проводами обнаружена ветка со следами воздействия электрической дуги. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 362 (Осташково) ВЛ 10 кВ №4 "Мордвиново" ПС 35/10 кВ Ширинье с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №1 ТП 362 (Осташково) ВЛ 10 кВ №4 "Мордвиново" ПС 35/10 кВ Ширинье устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр
8908 | 49 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Покровский РЭС | 2023-01-01 13:56 | 2023-01-01 15:39 | 3.4.7.3.2, В результате разрегулировки провода в пролете опор №2-3 отпайка №1 ВЛ-0,4 №2 КТП-1/Н-1-100 Зубаревка и порывистого ветра, произошел схлест проводов фазы "А" и "В", с возникновением двухфазного КЗ, устранённого действием защиты. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции проводов фазы "А" и "В", из за разрегулировки провода в пролете опор №2-3 отпайка №1 ВЛ-0,4 №2 КТП-1/Н-1-100 Зубаревка и порывистого ветра, произошел схлест проводов фазы "А" и "В", с возникновением двухфазного КЗ, устранённого действием защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода в пролете опор №2-3 отпайка №1 ВЛ-0,4 №2 КТП-1/Н-1-100 Зубаревка. на ВЛ-0,4 №2 КТП-1/Н-1-100 Зубаревка VN004-00037419 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ-0,4 №2 КТП-1/Н-1-100 Зубаревка. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: начальник РЭС. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.02.2023 г. Описание проведённых работ: План работ. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 №2 КТП-1/Н-1-100 Зубаревка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в план работ Покровского РЭС. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: начальник РЭС. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.02.2023 г. Описание проведённых работ: План работ.
8909 | 46 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Островский РЭС | 2023-01-01 13:55 | 2023-01-01 15:53 | 3.4.12.2.3, При порывах ветра (до 15 м/с) произошло падение дерева из-за пределов охранной зоны на провода ВЛ-10кВ ф.10-12 от ПС Красная Поляна в пролете опор №27 - №28, которое при падении вершиной перемкнуло провода соседних фаз, что привело к межфазному КЗ и отключению МВ-10кВ от действия МТЗ, с неуспешным АПВ. В дальнейшем при порывах ветра и под собственным весом дерево упало на землю под провода. Повреждений ВЛ-10кВ нет. Ширина просеки на данном участке соответствует НТД. Оборудование РЗА работало правильно. Метеосправка приложена к акту. | 4.4.3, В результате усиления ветра произошел излом и падение дерева на провода, что привело к межфазному КЗ и отключению МВ-10кВ ф.10-12 ПС Красная Поляна от действия МТЗ. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый обход ВЛ-10кВ ф.10-12 ПС Красная Поляна, с целью выявления дефектов и повреждений на ВЛ, особое внимание обратить на деревья, расположенные рядом с границей охранной зоны ВЛ, представляющие угрозу падения на ВЛ. Срок исполнения: 01.02.2023 г. Ответственное лицо: Лебедев Ю.В. Сторонняя организация: Островский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен обход ВЛ Мероприятие: Техническое По итогам внепланового осмотра ВЛ 10 кВ ф.10-12 ПС Красная Поляна устранить выявленные замечания (при их наличии) Срок исполнения: 12.02.2023 г. Ответственное лицо: Лебедев Ю.В. Сторонняя организация: Островский РЭС Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.01.2023 г. Описание проведённых работ: По итогам осмотра замечания отсутствуют.
8910 | 26 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС | 2023-01-01 13:53 | 2023-01-01 15:09 | 3.4.8.5.1, Вывод в ремонт по неотложной заявке ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Ржевка выполнен для производства аварийно-восстановительных работ по восстановлению провода фазы "А" в пролете опор №200-201 поврежденного остатками неизвестных летающих предметов в приграничной зоне (проведение СВО). | 4.4.5, Обрыв провода фазы "А" в пролете опор №200-201 ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Ржевка произошел вследствие повреждения остатками неизвестных летающих предметов в приграничной зоне. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Ржевка. Срок исполнения: 11.01.2023 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр по всей длине ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Ржевка. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Ржевка разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 01.02.2023 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Сторонняя организация: [пусто] Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.01.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ЛЭП 10 кВ №3 ПС 35 кВ Ржевка разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ
8911 | 65 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2023-01-01 13:50 | 2023-01-01 13:57 | 3.4.7.3.3, Отключение Рек-77 ВЛ 10кВ №2 Каблуково ПС 35/10кВ "Ширинье" в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов всех фаз ветками ДКР в пролете опор №8-71 - №8-72, произрастающей в охранной зоне ВЛ 10кВ №2 Каблуково ПС 35/10кВ "Ширинье". На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.12, Перекрытие проводов всех фаз ВЛ 10кВ №2 Каблуково ПС 35/10кВ "Ширинье" в пролете опор №8-71 - №8-72 ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 10кВ №2 Каблуково ПС 35/10кВ "Ширинье". На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Работа МТЗ правильно, работа АПВ правильно, неуспешно. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Древесно-кустарниковая растительность (ДКР) на ВЛ 10кВ №2 Каблуково ПС 35/10кВ "Ширинье" ВЛ 10кВ №2 Каблуково ПС 35/10кВ "Ширинье" | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №8-71 - №8-72 ВЛ 10кВ №2 Каблуково ПС 35/10кВ "Ширинье" Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.02.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен инструктаж Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастерам РЭС о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 27.02.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен инструктаж
8912 | 4 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2023-01-01 13:39 | 2023-01-01 15:11 | 3.4.7.3.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 КТП-63 Чебоково в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов перекидки фаз "В" и "нулевого" от опоры №24 к дому ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 0,4кВ №1 КТП-63 Чебоково. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. | 4.12, Схлест проводов перекидки фаз "В" и "нулевого" от опоры №24 к дому ветками ДКР, произрастающей в охранной зоне ВЛ 0,4кВ №1 КТП-63 Чебоково. На проводах и ветках ДКР видны следы перекрытия. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Древесно-кустарниковая ратительность (ДКР) на ВЛ 0,4кВ №1 КТП-63 Чебоково ВЛ 0,4кВ №1 КТП-63 Чебоково | Мероприятие: Техническое Произвести вырубку древесно-кустарниковой растительности от опоры №24 к дому ВЛ 0,4кВ №1 КТП-63 Чебоково. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Тихомиров С.К. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 04.02.2023 г. Описание проведённых работ: вырубка ДКР Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастерскому составу о неукоснительном соблюдении требований НТД по эксплуатации электроустановок. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Силуянов М.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.02.2023 г. Описание проведённых работ: внеплановый инструктаж
8913 | 20 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Духовщинский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №06 ПС 110/35/10кВ Пречистое произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате перекрытия проводов в пролете опор №93 - №94 упавшей веткой дерева из-за границ охранной зоны ВЛ во время сильных порывов ветра. | 4.4.3, Отключение ВЛ 10кВ №06 ПС 110/35/10кВ Пречистое произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №93 - №94. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ 10кВ №06 ПС 110/35/10кВ Пречистое проходящих по лесной местности с целью выявления угрожающих деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением на провода. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Прохоров Владислав Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр участков ВЛ 10кВ №06 ПС 110/35/10кВ Пречистое проходящих по лесной местности с целью выявления угрожающих деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением на провода. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №06 ПС 110/35/10кВ Пречистое разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Борисов Александр Иванович Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.03.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №06 ПС 110/35/10кВ Пречистое разработаны мероприятия по устранению выявленных дефектов с назначением ответственных лиц и сроков устранения.
8914 | 21 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Духовщинский РЭС |  |  | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №05 ПС 110/35/10кВ Пречистое произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате перекрытия проводов в пролете опор №51 - №52 упавшей веткой дерева из-за границ охранной зоны ВЛ во время сильных порывов ветра. | 4.4.3, Отключение ВЛ 10кВ №05 ПС 110/35/10кВ Пречистое произошло вследствие междуфазного КЗ возникшего в результате механического воздействия при падении ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №51 - №52. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр участков ВЛ 10кВ №05 ПС 110/35/10кВ Пречистое проходящих по лесной местности с целью выявления угрожающих деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением на провода. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Прохоров Владислав Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр участков ВЛ 10кВ №05 ПС 110/35/10кВ Пречистое проходящих по лесной местности с целью выявления угрожающих деревьев, расположенных за границей охранной зоны ВЛ и угрожающих возможным падением на провода. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №05 ПС 110/35/10кВ Пречистое разработать мероприятия по устранению выявленных дефектов с назначением ответственных лиц и сроков устранения. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Борисов Александр Иванович Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.03.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №05 ПС 110/35/10кВ Пречистое разработаны мероприятия по устранению выявленных дефектов с назначением ответственных лиц и сроков устранения.
8915 | 21 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Урицкий РЭС | 2023-01-01 13:18 | 2023-01-01 13:21 | 3.4.10.2, В результате касания птицы проводов ВЛ а фаз "А" и "В" ВЛ 10кВ № 16 ПС 35/10кВ Архангельская на опоре №100, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. АПВ неуспешно, по причине не устранившегося КЗ в период работы АПВ. | 4.12, В результате механического воздействия при касании птицей проводов фаз "А" и "В" ВЛ 10кВ № 16 ПС 35/10 кВ Архангельская на опоре №100, произошло нарушение электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №16 ПС 35/10 кВ Архангельская по всей длине. Срок исполнения: 11.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Власов Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.02.2023 г. Описание проведённых работ: осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №16 ПС 35/10 кВ Архангельская включить их в план работ Урицкого РЭС Срок исполнения: 11.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Власов Н.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.02.2023 г.
8916 | 20 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС | 2023-01-01 13:00 | 2023-01-01 15:47 | 3.4.12.1.3, В результате налипания снега на ветку дерева произошел её излом и падение на провода ВЛ-0,4кВ №1 Д-7-33, произошел обрыв проводов фаз "В" и "С" в пролете опор №7-№8, что привело к нарушению электрической изоляции с возникновением межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции фаз "В" и "С" в пролёте опор №7-№8 ВЛ 0,4кВ №1 КТП Д-7-33, вследствие падения ветки дерева, произошло возникновение межфазного короткого замыкания, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП Д-7-33. Срок исполнения: 09.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Лежепеков Д.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП Д-7-33. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного обхода ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП Д-7-33 и включить их в план работ Кромского РЭС. Срок исполнения: 09.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Лежепеков Д.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.01.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по результатам внеочередного обхода ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП Д-7-33 и включены в план работ Кромского РЭС.
8917 | 20 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго ВышневолоцкийРЭС | 2023-01-01 12:52 | 2023-01-01 17:41 | 3.4.12.1.2, Ручное отключение ВЛ-10кВ фид.№2 от ПС 110/35/10кВ Спирово выполнено по причине возникновения однофазного замыкания на землю " ф."В" из-за срыва вязки провода фазы "В" на опоре № 27\67\42, вследствие налипания с последующим обледенением большого количества снега на проводе, и последующим касанием провода траверсы на данной опоре. | 4.4.4, В результате налипания с последующим обледенением большого количества снега на проводе фазы "В" на опоре № 27\67\42 на ВЛ-10кВ фид.№2 от ПС 110/35/10кВ Спирово, произошел срыв вязки фазы «В» на данной опоре с последующим касанием провода траверсы, что послужило причиной ручного отключения ВЛ-10кВ фид.№2 от ПС 110/ 35/10кВ Спирово. | Мероприятие: Организационное Включить в план работ выявленные дефекты при внеочередном осмотре ВЛ 10кВ фид.№2 ПС 110/35/10кВ Спирово Срок исполнения: 14.01.2023 г. Ответственное лицо: нач. Вышневолоцкого РЭС Васильев В.Г. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.01.2023 г. Описание проведённых работ: При внеочередном осмотре ВЛ 10кВ фид.№2 ПС 110/35/10кВ Спирово дефекты, требующие устранения, не выявлены Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 10кВ фид.№2 ПС 110/35/10кВ Спирово для выявления возможных дефектов. Срок исполнения: 14.01.2023 г. Ответственное лицо: нач. Вышневолоцкого РЭС Васильев В.Г. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.01.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ 10кВ фид.№2 ПС 110/35/10кВ Спирово для выявления возможных дефектов
8918 | 1 | ПАО «Россети Центр» АО «ЯрЭСК» | 2023-01-01 12:50 | 2023-01-01 13:18 | 3.4.12.1.1, Отключение ВЛ-0,4кВ №2 КТП-9 Заречная вследствие короткого замыкания, возникшего из-за схлеста проводов на вводе в дом потребителя от магистрали у опоры №7-1, вызванного сходом снега с крыши дома потребителя. | 4.12, Схлест проводов на вводе в дом потребителя от магистрали у опоры №7-1, вызванного сходом снега с крыши дома потребителя. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №2 КТП-9 Заречная для выявления аварийных дефектов, влияющих на нормальную эксплуатацию ВЛ Срок исполнения: 31.01.2023 г. Ответственное лицо: Начальник НУ Соколов Д.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведён внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ №2 КТП-9 Заречная. В ходе осмотра обнаружены следы перекрытия проводов на ответвлении от магистрали от опоры №7-1 к дому потребителя. Под проводами обнаружен снег, упавший с крыши дома потребителя. Повреждений и дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ не обнаружено. Мероприятие: Техническое Устранить выявленные при осмотре дефекты на ВЛ-0,4кВ №2 КТП-9 Заречная Срок исполнения: 31.01.2023 г. Ответственное лицо: Начальник НУ Соколов Д.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.01.2023 г. Описание проведённых работ: В ходе осмотра ВЛ-0,4кВ №2 КТП-9 Заречная повреждений и дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ не обнаружено
8919 | 48 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Судиславский РЭС | 2023-01-01 12:48 | 2023-01-01 15:01 | 3.4.12.1.2, При аварийном обходе ВЛ-10 кВ Ф 10-01 ПС 35/10 кВ Раслово в пролете опор № 85 - 86 обнаружено налипание снега на проводах ВЛ. Вследствие увеличения стрелы провиса проводов ВЛ под тяжестью налипшего снега на древесно-кустарниковую растительность , возникло , межфазное К.З. и отключение ВЛ действием МТЗ. После освобождения проводов ВЛ от налипшего снега стрела провеса пришла в норму. Провода ВЛ не повреждены. Оборудование РЗА работало правильно. Метеосправка приложена к акту. | 4.4.4, Из-за провисания проводов на древесно-кустарниковую растительность в пролете опор № 85-86 на ВЛ-10 кВ Ф 10-01 ПС 35/10 кВ Раслово под тяжестью налипшего снега, возникло К.З. и отключение МВ-10 кВ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф 10-01ПС 35/10 кВ Раслово с целью выявления дефектов, возникших после прохождения природных явлений, связанных с налипанием снега на провода. Срок исполнения: 11.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Мутовин Е.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.02.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф 10-01ПС 35/10 кВ Раслово с целью выявления дефектов, возникших после прохождения природных явлений, связанных с налипанием снега на провода. Мероприятие: Техническое Выявленные при проведении внепланового осмотра ВЛ-10 кВ Ф 10-01 ПС 35/10 кВ Раслово замечания устранить. Срок исполнения: 20.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Мутовин Е.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.02.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый осмотр ВЛ-10 кВ Ф 10-01 ПС 35/10 кВ Раслово. Замечаний не т.
8920 | 2 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Волоконовский РЭС | 2023-01-01 12:31 | 2023-01-01 15:51 | 3.4.7.3.5, Вывод в ремонт по неотложной заявке ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Афанасьевка произошёл из-за пережога провода шлейфа фазы "А" на ЛР 105 опора №13/3 вследствие изменения структуры материала контактного соединения в результате эксплуатации. | 4.10, Пережог провода шлейфа фазы "А" на ЛР 105 опора №13/3 ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Афанасьевка произошёл вследствие изменения структуры материала контактного соединения в результате эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Изменение свойств материала провода шлейфа фазы "А" на ЛР 105 опора №13/3 на ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Афанасьевка ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Афанасьевка | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №1 ПС 35 кВ Афанасьевка. Срок исполнения: 20.01.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Тимошевский А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.01.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ. Мероприятие: Организационное По результатам проведения осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 27.01.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Тимошевский А.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.01.2023 г. Описание проведённых работ: Ремонт шлейфа.
8921 | 9 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2023-01-01 12:26 | 2023-01-01 14:14 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 КТП-60 Спасс-Смердино произошло вследствие КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №4-№5, веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за границ охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз «А» и «В» в пролете опор №4-№5, веткой дерева, принесенной порывами ветра из-за границ охранной зоны ВЛ 0,4кВ №2 КТП-60 Спасс-Смердино. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 КТП-60 Спасс-Смердино с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: мастер Бураков А. А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.01.2023 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 0,4кВ №2 КТП-60 Спасс-Смердино Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 КТП-60 Спасс-Смердино устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: мастер Бураков А. А. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.01.2023 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ 0,4кВ №2 КТП-60 Спасс-Смердино
8922 | 36 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Мичуринский РЭС | 2023-01-01 12:25 | 2023-01-01 12:29 | 3.4.7.3.4, В результате несвоевременной вырубки, обрезки крон деревьев при порывах ветра произошло падение ветки дерева на провода ВЛ и их сближение, что привело к двухфазному КЗ и срабатыванию АВ-0,4кВ № 3 в КТП № 884. | 4.4.3, При падение ветки дерева в пролете опор № 2-3 произошел подхлест неизолированных проводов и их сближение, в результате чего произошло срабатывание АВ-0,4 кВ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: падение ветки дерева в пролете опор № 2-3 на ВЛ-0,4 кВ № 3 КТП 884 ВЛ-0,4 кВ № 3 КТП 884 | Мероприятие: Техническое Произвести расчистку трассы ВЛ-0,4 кВ № 3 КТП 884 от возможного падения веток деревьев в пролете опор № . Срок исполнения: 11.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Тамалинцев П.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.01.2023 г. Описание проведённых работ: проведена расчистка трассы
8923 | 1 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Ржевский РЭС | 2023-01-01 12:15 | 2023-01-01 12:21 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ 10 кВ №08(7) ПС 35 кВ Мин. Дворы произошло по причине возникновения междуфазного КЗ в пролете опор №293/100-293/101 из-за перекрытия фазного провода расплетенной оборванной жилой от соседнего фазного провода фазы "А", сопутствующие обстоятельства- порывистый ветер. Обрыв и расплетение одной жилы провода произошли в результате механического износа многожильного провода в процессе длительной эксплуатации с 1969 года. | 4.2.1, В результате механического износа сталеалюминиевого провода вследствие длительного срока эксплуатации с 1969 года произошел обрыв и расплетение одной жилы многожильного провода в пролете опор №293/100-293/101 ВЛ-10 кВ №08(7) ПС 35 кВ Мин. Дворы. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: обрыв и расплетение одной алюминиевой жилы провода в пролете опор №293/100-293/101 на ВЛ-10кВ ф № 08(7) Мин Дворы ВЛ-10кВ ф № 08(7) Мин Дворы | Мероприятие: Техническое Произвести замену провода на ВЛ 10 кВ №08(7) ПС 35 кВ Мин. Дворы в пролете опор №293/100-293/101. Срок исполнения: 10.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.02.2023 г. Мероприятие: Техническое Провести внеплановый инструктаж мастерам Ржевского участка Ржевского РЭС о необходимости своевременного выявления и устранения дефектов в соответствии с требованиями НТД Срок исполнения: 31.01.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Ржевского РЭС Росинский М.В. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.01.2023 г.
8924 | 2 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курчатовский РЭС | 2023-01-01 12:10 | 2023-01-01 14:00 | 3.4.7.3.3, Межфазное короткое замыкание в пролете опор №26-№27, вызванное схлестом проводов из-за механического воздействия ДКР при порывах бокового ветра. | 4.12, Нарушение электрической изоляции ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП №250 по причине схлеста проводов в пролете опор №26-№27, вызванный наличием ДКР в непосредственной близости к проводам ВЛ и бокового ветра. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная расчистка трассы ВЛ-0,4 кВ от ДКР. на ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 250 ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 250 | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ 0,4 кВ №1 ТП №250. Срок исполнения: 21.02.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Панищев С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеплановый осмотр Мероприятие: Техническое Произвести расчистку трассы ВЛ-0,4 кВ №1 ТП №250 в пролетах опор №26-№27. Срок исполнения: 21.02.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Панищев С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведена расчистка трассы Мероприятие: Организационное Провести дополнительное обучение соответствующему персоналу по качеству проведения и оформлению осмотров, методам определения ширины просек в местах прохождения ВЛ по лесным массивам, сближениям и пересечениям с лесопосадками. Срок исполнения: 21.02.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Панищев С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 25.01.2023 г. Описание проведённых работ: Проведено дополнительное обучение
8925 | 64 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Некрасовский РЭС | 2023-01-01 12:10 | 2023-01-01 15:00 | 3.4.7.3.1, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 Тп 500 Андреевское ВЛ 10кВ №6 Никольское ПС 35/10кВ Никольское в результате КЗ, возникшего при схлесте проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №1-№2 из-за обрыва вязки провода фазы "С" на опоре №1. Обрыв произошел в результате износа вязки провода в процессе эксплуатации | 4.12, Обрыв вязки провода износа фазы "С" на опоре №1 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 500 Андреевское ВЛ 10кВ №6 Никольское ПС 35/10кВ Никольское в результате износа в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: износ вязки провода на ВЛ 0,4кВ №1 ТП 500 (Андреевское) ВЛ 0,4кВ №1 ТП 500 (Андреевское) | Мероприятие: Организационное Провести внеплановый инструктаж мастеру Бокало Г.Г. о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Борисов П.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.01.2023 г. Описание проведённых работ: Проведён внеплановый инструктаж мастеру Бокало Г.Г. о необходимости эксплуатации электрооборудования в соответствии с НТД. Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 500 Андреевское ВЛ 10кВ №6 Никольское ПС 35/10кВ Никольское с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: мастер Бокало Г Г Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.02.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 500 Андреевское ВЛ 10кВ №6 Никольское ПС 35/10кВ Никольское с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ.
8926 | 63 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ярославский РЭС | 2023-01-01 12:07 | 2023-01-01 15:00 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №1 ТП 170 Андроники поселок ВЛ 10 кВ №8 Звероферма ПС 35/10 кВ "Возрождение" в результате КЗ, возникшего из-за схлеста проводов всех фаз в пролете опор №16 - №17 деревом, упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ при порывах сильного ветра. На проводах и дереве видны следы перекрытия. Без повреждения проводов ВЛ. | 4.4.3, Схлест проводов всех фаз в пролете опор №16 - №17 ВЛ 0,4кВ №1 ТП 170 Андроники поселок ВЛ 10 кВ №8 Звероферма ПС 35/10 кВ "Возрождение" деревом, упавшим из-за пределов охранной зоны ВЛ, при порывах сильного ветра. На проводах и дереве видны следы перекрытия. Без повреждения проводов ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №1 ТП 170 Андроники поселок ВЛ 10 кВ №8 Звероферма ПС 35/10 кВ "Возрождение" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ТП 170 Андроники поселок ВЛ 10 кВ №8 Звероферма ПС 35/10 кВ "Возрождение" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Федоров В.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен осмотр
8927 | 49 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Нерехтский РЭС | 2023-01-01 12:03 | 2023-01-01 14:21 | 3.4.12.1.2, При аварийном обходе ВЛ 6кВ Ф.621 ПС СУ ГРЭС обнаружено налипание снега на провода ВЛ, что привело к обрыву вязки провода на опоре № 17, ф "А" (Вязка была сделана проводом А-50, без нарушений условий монтажа) в результате резкого понижения температуры наружного воздуха, тяжения провода под действием налипшего снега, что привело к возникновению однофазного замыкания на землю через тело опоры. Оборудование РЗА работало правильно. Метеосправка приложена к акту. | 4.4.4, Обрыв вязки провода фазы "А" на опоре № 17 ВЛ 6кВ Ф.621 ПС СУ ГРЭС из-за налипания снега на провода ВЛ и резкого понижения температуры наружного воздуха. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-6 кВ ф. 621 ПС СУ ГРЭС с целью выявления дефектов, возникших после прохождения природных явлений, связанных с резким понижением температуры наружного воздуха. Срок исполнения: 25.01.2023 г. Ответственное лицо: Разгуляев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.01.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено. Мероприятие: Техническое Провести обследование опоры №17 ВЛ-6 кВ ф. 621 ПС СУ ГРЭС на предмет возможных повреждений после прохождения токов замыкания на землю. Срок исполнения: 25.01.2023 г. Ответственное лицо: Разгуляев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.01.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено. Мероприятие: Техническое Устранить замечания, выявленные по результатам обхода ВЛ-6 кВ ф. 621 ПС СУ ГРЭС при их наличии. Срок исполнения: 01.02.2023 г. Ответственное лицо: Разгуляев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 18.01.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено.
8928 | 5 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Пошехонский РЭС | 2023-01-01 12:00 | 2023-01-01 12:25 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП 294 (Покров) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №2-№3 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №2-№3 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра, из вне охранной зоны. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. Без повреждения проводов. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 294 (Покров) с целью выявления дефектов, препядствующих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: мастер Буренин Б.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.01.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 294 (Покров) с целью выявления дефектов, препядствующих нормальной работе ВЛ. Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 0,4кВ №2 ТП 294 (Покров) устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: мастер Буренин Б.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.01.2023 г. Описание проведённых работ: Аварийных дефектов не выявлено
8929 | 27 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС | 2023-01-01 11:26 | 2023-01-01 16:04 | 3.4.12.2.3, Причиной аварийного отключения ВЛ-10 кВ 414.15 от ПС Новая явилось межфазное короткое замыкание из - за схлеста обрванных проводов в пр. оп. № 9-3- №9-4, по причине падения дерева из вне охранной зоны ВЛ, под воздействием ветра | 4.4.3, Причиной обрыва проводов в пр. оп. № 9-3- №9-4 по ВЛ-10 кВ 414.15 от ПС Новая явилось падение дерева из вне охранной зоны ВЛ, под воздействием ветра. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр трассы ВЛ-10 кВ 414.15 от ПС Новая Срок исполнения: 23.02.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.01.2023 г. Мероприятие: Организационное Выполнить снос деревьев пр.оп 23-3/23-4 стоящих вне охранной зоны ВЛ-10 кВ 414.15 от ПС Новая и угрожающих падением на провода ВЛ. Срок исполнения: 23.02.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.01.2023 г.
8930 | 41 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Покровский РЭС | 2023-01-01 11:26 | 2023-01-01 13:05 | 3.4.12.2.3, В результате сильного ветра произошло падение ветки дерева (из вне охранной зоны ВЛ) на провода фазы "А" и "В" в пролете опор №201-202 ВЛ-10 кВ ф-2 ПС Алексеевская, что привело к нарушению электрической изоляции, и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева (из вне охранной зоны ВЛ) на провода фаз "А" и "В" в пролете опор №201-202 ВЛ-10 кВ ф-2 ПС Алексеевская, произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10 кВ ф-2 ПС Алексеевская по всей длине. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: начальник РЭС. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.02.2023 г. Описание проведённых работ: План работ. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ ф-2 ПС Алексеевская и включить их в план работ Покровского РЭС. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: начальник РЭС. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.02.2023 г. Описание проведённых работ: План работ.
8931 | 40 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Покровский РЭС | 2023-01-01 11:24 | 2023-01-01 12:19 | 3.4.7.3.2, В результате разрегулировки провода в пролете опор №13-14 ВЛ-0,4 №3 КТП-7/Я-12-63 2Бухтиярово и порывистого ветра, произошел схлест проводов фазы "А" и "В", с возникновением двухфазного КЗ, устранённого действием защиты. | 4.12, В результате нарушения электрической изоляции проводов фазы "А" и "В", из за разрегулировки провода в пролете опор №13-14 ВЛ-0,4 №3 КТП-7/Я-12-63 2Бухтиярово и порывистого ветра, произошел схлест проводов фазы "А" и "В", с возникновением двухфазного КЗ, устранённого действием защиты. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Разрегулировка провода в пролете опор №13-14 ВЛ-0,4 №3 КТП-7/Я-12-63 2Бухтиярово. на ВЛ-0,4 №3 КТП-7/Я-12-63 2Бухтиярово VN004-00039064 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ-0,4 №3 КТП-7/Я-12-63 2Бухтиярово. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: начальник РЭС. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.02.2023 г. Описание проведённых работ: План работ. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-0,4 №3 КТП-7/Я-12-63 2Бухтиярово разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в план работ Покровского РЭС. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: начальник РЭС. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.02.2023 г. Описание проведённых работ: План работ.
8932 | 45 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Верховский РЭС | 2023-01-01 11:24 | 2023-01-01 11:30 | 3.4.12.1.3, В результате воздействия ветровой нагрузки произошло падение ветки дерева из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 11-12 ВЛ-0,4кВ КТП 7/П-2-160Ф-1 н.п. Дементьевка на провода фаз "А" и "В", что привело к нарушению электрической изоляции и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева из-за ветровой нагрузки из вне охранной зоны ВЛ в пролете опор № 11-12 ВЛ-0,4кВ КТП 7/П-2-160Ф-1 н.п. Дементьевка на провода фаз "А" и "В", произошло нарушение электрической изоляции ВЛ, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ КТП 7/П-2-160Ф-1 н.п. Дементьевка по всей длине. Срок исполнения: 11.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен не плановый осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия по устранению выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ КТП 7/П-2-160Ф-1 н.п. Дементьевка нарушений и включить их в план работ Покровского РЭС. Срок исполнения: 11.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Мальцев Ю.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.01.2023 г. Описание проведённых работ: Дефекты включены в план работ
8933 | 40 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Грязинский РЭС | 2023-01-01 11:20 | 2023-01-01 11:27 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ № 14 ПС Ярлуково произошло по причине межфазного К.З. при перекрытии проводов фаз "А", "В" в пролёте опор 45-46, упавшей веткой дерева, росшего вне охранной зоне ВЛ, под воздействием сильного ветра до 17 м/с. | 4.4.3, Механическое воздействие, вызванное падением ветки дерева, растущего вне охранной зоны в пролете опор № 45-46 на ВЛ 10кВ № 14 ПС Ярлуково, в результате воздействия сильного порывистого ветра. | Мероприятие: Техническое Провести внеочередной осмотр ВЛ 10кВ № 14 ПС Ярлуково на предмет выявления деревьев (веток), угрожающих падением на провода Срок исполнения: 13.02.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Стефанович Геннадий Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.02.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №14 ПС Ярлуково произведен: деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры ВЛ не выявлено. Ответственный мастер РЭС Стефанович Г.В. Мероприятие: Техническое При выявлении деревьев (веток), угрожающих падением на провода ВЛ 10кВ № 14 ПС Ярлуково, произвести вырубку (обрезку крон). Срок исполнения: 13.02.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Стефанович Геннадий Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.02.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр ВЛ 10кВ №14 ПС Ярлуково произведен: деревьев (веток), угрожающих падением на провода или опоры ВЛ не выявлено. Ответственный мастер РЭС Стефанович Г.В.
8934 | 36 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Золотухинский РЭС | 2023-01-01 11:17 | 2023-01-01 16:23 | 3.4.12.2.1, Причиной оперативного отключения ВЛ-10кВ 384.18 ЦРП - 10 кВ Нефтебаза, явилось необходимость устранения замыкание на Землю в сети 10 кВ, возникшее на опоре №83 в следствии обрыва вязки провода фазы "А". | 4.4.4, Причиной обрыва вязки провода фазы "А" на опоре №83 по ВЛ-10 кВ 384.18 ЦРП - 10 кВ Нефтебаза явилась длительное воздействие сильного ветра. | Мероприятие: Техническое Произвести инженерный осмотр ВЛ 10кВ 384.18 ЦРП - 10 кВ Нефтебаза, с составлением листа осмотра, особое внимание обратить на вязки и состояние изоляторов. Срок исполнения: 12.02.2023 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Поветкин А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.02.2023 г. Описание проведённых работ: осмотр ВЛ 10кВ 384.18 ЦРП - 10 кВ Нефтебаза Мероприятие: Организационное По результатам инженерного осмотра ВЛ 10кВ 384.18 ЦРП - 10 кВ Нефтебаза, в случае выявления замечаний, определить сроки устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 12.02.2023 г. Ответственное лицо: Гл.инженер РЭС Поветкин А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.02.2023 г. Описание проведённых работ: График
8935 | 2 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Северо-Восточный РЭС | 2023-01-01 11:14 | 2023-01-01 13:15 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 0,4кВ №2 ТП 185 (Депутатская ПМК) по причине КЗ, возникшего из-за схлеста проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №10-№11 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | 4.4.3, Схлест проводов фаз "А" и "С" в пролете опор №10-№11 в результате падения ветки дерева, принесенной на провода порывами сильного ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ 0,4кВ №2 ТП 185 (Депутатская ПМК). На проводах видны следы перекрытия, ветка со следами электрической дуги обнаружена на земле под проводами. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 0,4кВ №2 ТП 185 (Депутатская ПМК)с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Пигалкин Д.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.02.2023 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр Мероприятие: Техническое По результатам осмотра устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе ВЛ 0,4кВ №2 ТП 185 (Депутатская ПМК), по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Пигалкин Д.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.02.2023 г. Описание проведённых работ: внеплановый осмотр
8936 | 35 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Мичуринский РЭС | 2023-01-01 11:12 | 2023-01-01 11:53 | 3.4.7.3.4, Отключение ВЛ-10 кВ № 2 Изосимовская от действия МТЗ произошло в результате К.З., вызванное падением ветки дерева в пролете опор № 18-19 упавшая в пределах охранной зоны ВЛ при порывах ветра. | 4.4.3, При падение ветки дерева на провода ВЛ произошло межфазное К.З., что привело к срабатыванию защиты на отключение. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: падение ветки дерева на провода ВЛ на ВЛ-10 кВ № 2 Изосимовская ВЛ-10 кВ № 2 Изосимовская | Мероприятие: Техническое Произвести расчистку трассы ВЛ-10 кВ № 2 ПС Изосимовская от возможного падения веток деревьев на провода ВЛ в пролете опор № 18-19. Срок исполнения: 11.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер МРЭС Тамалинцев П.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 07.02.2023 г. Описание проведённых работ: Проведена расчистка трассы
8937 | 1 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курчатовский РЭС | 2023-01-01 11:00 | 2023-01-01 15:31 | 3.4.12.2.3, Межфазное короткое замыкание в пролете опор №13-№14, вызванное схлестом проводов из-за механического воздействия ветки, сломленной и наброшенной на провода порывом ветра с высокорослого дерева, находящегося вне охранной зоны ВЛ. | 4.4.3, Схлест проводов в пролете оп. №13-№14, возникший из-за сломленной и наброшенной на провода порывом ветра ветки с высокорослого дерева, находящегося вне охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-0,4 кВ №1 ТП №110. Срок исполнения: 20.02.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Панищев С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ №11 ТП №110 составить график устранения выявленных замечаний. Срок исполнения: 20.02.2023 г. Ответственное лицо: Гл. инженер Панищев С.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2023 г. Описание проведённых работ: составлен график устранения выявленных замечаний
8938 | 43 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Верховский РЭС |  |  | 3.4.7.3.5, В результате несвоевременного выявления дефекта ТТ -75/5 фаза "С " в виде старения изоляции ТТ 10 кВ ячейки 10 кВ ВЛ-10кВ Ф-2 ПС Паньково, произошло возникновение короткого замыкания, устраненного, действием защит. | 4.12, В результате несвоевременного выявления дефекта ТТ -75/5 фаза "С " в виде старения изоляции ТТ 10 кВ ячейки 10 кВ ВЛ-10кВ Ф-2 ПС Паньково, произошло возникновение короткого замыкания, устраненного, действием защит. | Мероприятие: Организационное ВЛ-10кВ Ф-2 ПС Паньково, разработать мероприятия по результатам внеочередного осмотра ячеек 10 кВ и включить их в план работы Верховского РЭС. Срок исполнения: 09.02.2023 г. Ответственное лицо: мастер Конаныкин О.А. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.01.2023 г. Описание проведённых работ: Дефекты включены в план работ Мероприятие: Техническое ВЛ-10кВ Ф-2 ПС Хомутово произвести внеочередной осмотр ячеек 10 кВ ПС Паньково. Срок исполнения: 09.02.2023 г. Ответственное лицо: мастер Конаныкин О.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.01.2023 г. Описание проведённых работ: Дефекты включены в план работ Мероприятие: Техническое Произвести замену ТТ 10 кВ ячейке ВЛ-10кВ Ф-2 10 кВ ПС Паньково Срок исполнения: 09.02.2023 г. Ответственное лицо: мастер Конаныкин О.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.01.2023 г. Описание проведённых работ: Дефекты включены в план работ
8939 | 1 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Переславский РЭС | 2023-01-01 10:54 | 2023-01-01 11:25 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №2 ПС 35/10кВ Скоморохово в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №35-11 - №35-12 веткой дерева, принесенной порывистым ветром из-за пределов охранной зоны ВЛ. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №35-11 - №35-12 веткой дерева, принесенной порывистым ветром из-за пределов охранной зоны ВЛ. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить осмотр ВЛ 10кВ №2 ПС 35/10кВ Скоморохово, с целью выявления дефектов влияющих на нормальную работу ВЛ. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: мастер Краев Д.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.01.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнена вырубка древесно-кустарниковой растительности в пролете опор №35-11 - №35-12 ВЛ 10кВ №2 ПС 35/10кВ Скоморохово. Мероприятие: Техническое Устранить дефекты выявленные по результатам осмотра ВЛ 10кВ №2 ПС 35/10кВ Скоморохово. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: мастер Краев Д.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.01.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен осмотр ВЛ 10кВ №2 ПС 35/10кВ Скоморохово.
8940 | 8 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго |  |  | 3.4.10.2, Причиной перекрытия изоляции по гирлянде явились следы жизнедеятельности птиц, размытые дождем. При перекрытии произошло однофазное замыкание фазы «С» на траверсу, приведшее к аварийному отключению ВЛ-110 Калач-1 – Манино. | 4.4.5, Причиной аварийного отключения ВЛ-110 Калач-1 – Манино явилось механическое загрязнение гирлянды следами жизнедеятельности птиц, приведшее к перекрытии изоляции и однофазному замыканию фазы «С» на траверсу. | Мероприятие: Организационное Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-110 Калач-1 – Манино по всей длине на предмет выявления дефектов. Срок исполнения: 10.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник КУ СЛЭП Краснолуцкий Г.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.01.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеочередной осмотр ВЛ-110 Калач-1 – Манино по всей длине на предмет выявления дефектов. Мероприятие: Техническое Заменить дефектные изоляторы на опоре №129 ВЛ-110 Калач-1 – Манино. Срок исполнения: 10.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник КУ СЛЭП Краснолуцкий Г.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.01.2023 г. Описание проведённых работ: Заменены дефектные изоляторы на опоре №129 ВЛ-110 Калач-1 – Манино. Мероприятие: Техническое По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-110 Калач-1 – Манино, в случае выявления дефектов, включить мероприятия по их устранению в планы технического обслуживания и ремонтов КУ сл. ЛЭП. Срок исполнения: 10.02.2023 г. Ответственное лицо: Начальник КУ СЛЭП Краснолуцкий Г.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.01.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам проведения внеочередного осмотра ВЛ-110 Калач-1 – Манино дефекты не выявлены.
8941 | 62 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Буйский РЭС | 2023-01-01 10:28 | 2023-01-01 18:04 | 3.4.12.1.2, При аварийном обходе ВЛ 10 кВ Ф10-06 ПС 110/35/10 кВ Сусанино обнаружен обрыв вязки провода фазы "С" на опоре №159. При падении провод лег на траверсу, что привело к возникновению однофазного замыкания на землю через тело опоры. Провод не поврежден. Обрыв вязки произошел по причине сильного налипания снега на проводе, а также сильного раскачивания провода от действия сильных порывов ветра 12-17 м/с. Вязка выполнена без нарушения технологии проводом А-50. Оборудование РЗА работало правильно. При аварийном обходе ВЛ 10 кВ Ф10-02 ПС 35/10 кВ Шушкодом обнаружен обрыв вязки провода фазы "А" на опоре №69. При падении провод лег на траверсу, что привело к возникновению однофазного замыкания на землю через тело опоры. Провод не поврежден. Обрыв вязки произошел по причине сильного налипания снега на проводе, а также сильного раскачивания провода от действия сильных порывов ветра 12-17 м/с. Вязка выполнена без нарушения технологии проводом А-50. Оборудование РЗА работало правильно. | 4.4.4, Однофазное замыкание на землю через тело опоры из-за обрыва вязки провода фазы "С" на опоре №159 ВЛ 10 кВ Ф10-06 ПС 110/35/10 кВ Сусанино. Однофазное замыкание на землю через тело опоры из-за обрыва вязки провода фазы "А" на опоре №69 ВЛ 10 кВ Ф10-02 ПС 35/10 кВ Шушкодом. | Мероприятие: Техническое Провести осмотр ВЛ фидера 10-06 ПС 110/35/10 кВ Сусанино с целью выявления дефектов вязок после прохождения атмосферного фронта. Срок исполнения: 01.02.2023 г. Ответственное лицо: Попов Алексей Александрович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.01.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ фидера 10-06 ПС 110/35/10 кВ Сусанино. Мероприятие: Техническое Провести комплексное обследование опоры №159 фидера 10-06 ПС 110/35/10 кВ Сусанино, подвергшейся прохождению тока замыкания на землю. Срок исполнения: 01.02.2023 г. Ответственное лицо: Попов Алексей Александрович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.01.2023 г. Описание проведённых работ: Обследование опоры №159 фидера 10-06 ПС 110/35/10 кВ Сусанино. Мероприятие: Техническое Устранить выявленные замечания по результатам обследования опоры №159 и осмотра фидера 10-06 ПС 110/35/10 кВ Сусанино. Срок исполнения: 08.02.2023 г. Ответственное лицо: Попов Алексей Александрович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.01.2023 г. Описание проведённых работ: Замечаний нет, устранение не требуется. Мероприятие: Техническое Провести осмотр ВЛ фидера 10-02 ПС 35/10 кВ Шушкодом с целью выявления дефектов вязок после прохождения атмосферного фронта. Срок исполнения: 01.02.2023 г. Ответственное лицо: Маслов Алексей Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.01.2023 г. Описание проведённых работ: Осмотр ВЛ фидера 10-02 ПС 35/10 кВ Шушкодом. Мероприятие: Техническое Провести комплексное обследование опоры №69 фидера 10-02 ПС 35/10 кВ Шушкодом, подвергшейся прохождению тока замыкания на землю. Срок исполнения: 01.02.2023 г. Ответственное лицо: Маслов Алексей Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.01.2023 г. Описание проведённых работ: Обследование опоры №69 фидера 10-02 ПС 35/10 кВ Шушкодом. Мероприятие: Техническое Устранить выявленные замечания по результатам обследования опоры №69 и осмотра фидера 10-02 ПС 35/10 кВ Шушкодом. Срок исполнения: 08.02.2023 г. Ответственное лицо: Маслов Алексей Викторович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.01.2023 г. Описание проведённых работ: Замечаний нет, устранение не требуется.
8942 | 1 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Рославльский РЭС | 2023-01-01 10:25 | 2023-01-01 11:40 | 3.4.7.3.5, Причиной повреждения силового кабеля марки АСБ 3*240 на целом прямолинейном участке КЛ-6кВ ПС 110/35/6кВ Рославль - РП-1 КЛ-605 ПС 110/35/6кВ Рославль, послужила коррозия оболочки силового кабеля и увлажнение бумажно-масляной изоляции, в результате изменения физических свойств кабеля в процессе длительной эксплуатации, в эксплуатации более 50 лет, с 1966 года. | 4.12, ВВ-6кВ КЛ-605 ПС 110/35/6кВ Рославль отключился в результате повреждения силового кабеля марки АСБ 3*240 на целом прямолинейном участке КЛ-6кВ ПС 110/35/6кВ Рославль - РП-1, из-за коррозии оболочки силового кабеля и увлажнения бумажно-масляной изоляции, что привело к пробою изоляции в кабеле и возникновению междуфазного КЗ. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Пробой изоляции кабеля АСБ 3*240 на целом прямолинейном участке КЛ-6кВ ПС 110/35/6кВ Рославль - РП-1 на КЛ-605 ПС 110/35/6кВ Рославль KS006-9670005 | Мероприятие: Организационное Провести анализ повреждений участка КЛ-6кВ ПС 110/35/6кВ Рославль - РП-1 КЛ-605 ПС 110/35/6кВ Рославль, с учетом количества установленных соединительных муфт. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Ст. мастер Никишов А.Е. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.01.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен анализ повреждений участка КЛ-6кВ ПС 110/35/6кВ Рославль - РП-1 КЛ-605 ПС 110/35/6кВ Рославль, с учетом количества установленных соединительных муфт. Мероприятие: Организационное По результатам проведенного анализа повреждений участка КЛ-6кВ ПС 110/35/6кВ Рославль - РП-1 КЛ-605 ПС 110/35/6кВ Рославль, рассмотреть вопрос о необходимости замены данного кабеля с включением мероприятий в планы работ. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Ст. мастер Никишов А.Е. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.01.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам проведенного анализа повреждений участка КЛ-6кВ ПС 110/35/6кВ Рославль - РП-1 КЛ-605 ПС 110/35/6кВ Рославль, рассмотрен вопрос о необходимости замены данного кабеля с включением мероприятий в планы работ.
8943 | 207 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Весьегонский РЭС | 2023-01-01 10:20 | 2023-01-01 10:50 | 3.4.12.1.1, Перегорание ПН-2 в РУ-0,4 кВ руб.0,4 кВ №3 ЗТП №7 произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за схлеста проводов, вследствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения габарита с приближением к соседнему проводу в пролете опор №2/5-2/6 ВЛ-0,4кВ ул.Мясникова от ЗТП №7. | 4.4.4, В результате механического воздействия от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провода и изменения их габарита с приближением к соседнему проводу в пролете опор №2/5-2/6 ВЛ-0,4кВ ул.Мясникова от ЗТП №7, произошел схлест проводов в данном пролете опор, что послужило причиной перегорания ПН-2 в РУ-0,4 кВ руб.0,4 кВ №3 ЗТП №7. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый осмотр ВЛ-0,4кВ ул.Мясникова от ЗТП №7. Срок исполнения: 23.01.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Весьегонского РЭС Мингалеев С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.01.2023 г. Мероприятие: Организационное Включить в план мероприятий на 2023 год устранение дефектов, выявленных при внеплановом осмотре ВЛ-0,4кВ ул.Мясникова от ЗТП №7. Срок исполнения: 24.01.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Весьегонского РЭС Мингалеев С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 21.01.2023 г.
8944 | 64 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Буйский РЭС |  |  | 3.4.12.1.2, При аварийном обходе ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС 110/35/10 кВ Сусанино в пролёте опор №52-53 обнаружены следы падения снега под проводами ВЛ, налипание снега на провода после прохождения обильного снегопада. Вследствие увеличения стрелы провеса проводов ВЛ под тяжестью налипшего снега произошло уменьшение межфазного расстояния, межфазное К.З. и отключение ВЛ действием защит. Далее после освобождения проводов ВЛ от налипшего снега стрела провеса пришла в норму. АПВ успешно. Провода ВЛ не повреждены. Информация о метеоусловиях прикреплена к документам. Оборудование РЗА работало правильно. | 4.4.4, Налипание снега на провода при прохождении атмосферного фронта. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС 110/35/10 кВ Сусанино с целью обнаружения дефектов, вызванных сильным налипанием снега на провода ВЛ. Срок исполнения: 01.02.2023 г. Ответственное лицо: Попов Алексей Александрович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.01.2023 г. Описание проведённых работ: Внеплановый обход ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС 110/35/10 кВ Сусанино. Мероприятие: Техническое По итогам обхода ВЛ 10 кВ Ф10-03 ПС 110/35/10 кВ Сусанино устранить выявленные замечания. Срок исполнения: 08.02.2023 г. Ответственное лицо: Попов Алексей Александрович Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.01.2023 г. Описание проведённых работ: Замечаний нет, устранение не требуется.
8945 | 7 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2023-01-01 10:16 | 2023-01-01 12:05 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ-10кВ №05 ПС 35/10кВ "Чопорово" в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №33-№34 веткой дерева, упавшей при порывах ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №33-№34 веткой дерева, упавшей при порывах ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ-10кВ №05 ПС 35/10кВ "Чопорово" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: мастер Бураков А. А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.01.2023 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ-10кВ №05 ПС Чопорово Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ-10кВ №05 ПС 35/10кВ "Чопорово" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: мастер Бураков А. А. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.01.2023 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ-10кВ №05 ПС Чопорово
8946 | 8 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Ростовский РЭС | 2023-01-01 10:16 | 2023-01-01 11:59 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №03 ПС 110/10кВ "Юрьевская слобода" в результате короткого замыкания, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №55-№56 веткой дерева, упавшей при порывах ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №55-№56 веткой дерева, упавшей при порывах ветра из-за пределов охранной зоны ВЛ. Без повреждения проводов ВЛ. Ветка со следами воздействия электрической дуги обнаружена под проводами ВЛ. Работа МТЗ-правильно. Работа АПВ-правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №03 ПС 35/10кВ "Чопорово" с целью выявления дефектов, мешающих нормальной работе ВЛ Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: мастер Бураков А. А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.01.2023 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ-10кВ №03 ПС Чопорово Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ 10кВ №03 ПС 35/10кВ "Чопорово" устранить выявленные недостатки, угрожающие нормальной работе линии, по остальным недостаткам определить объем и срок устранения. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: мастер Бураков А. А. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.01.2023 г. Описание проведённых работ: лист осмотра аварийный ВЛ-10кВ №03 ПС Чопорово
8947 | 12 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Острогожский РЭС | 2023-01-01 09:58 | 2023-01-01 11:36 | 3.4.8.5.2, Причиной отключения ВЛ-0,4 кВ № 3 от ТП-2-4 ПС 35 кВ Гумны явилось междуфазное замыкание проводов фаз А,В,С и нулевого провода по причине воздействия постороннего лица (ДТП- сбита опора №7 посторонним транспортом ) что привело к обрыву проводов фаз А,В,С и нулевого провода в пролете опор №6-7, и срыву изоляторов ф. "А,В,С" на опоре № 6. | 4.4.1, Обрыв проводов фаз А,В,С и нулевого провода и срыв штыревого изолятора фаз "А",В,С на опоре № 6 ВЛ 0,4 кВ № 3ТП-2-4 ПС 35 кВ Гумны произошел в следствии воздействия постороннего лица (ДТП- сбита опора № 7 посторонним транспортом) | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ № 3 от ТП 2-4 ПС 35кВ Гумны по всей протяженности ВЛ. Срок исполнения: 31.03.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Острогожского РЭС Михайлов М.В Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.03.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-0,4кВ № 3 от ТП 2-4 ПС 35кВ Гумны по всей протяженности ВЛ. Мероприятие: Техническое Выполнить обследование опор № 6,7,8 ВЛ-0,4кВ № 3 от ТП -2-4 ПС 35 кВ Гумны. на наличие дефектов. Срок исполнения: 11.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Острогожского РЭС Михайлов М.В Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.01.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнено обследование опор № 6,7,8 ВЛ-0,4кВ № 3 от ТП -2-4 ПС 35 кВ Гумны. на наличие дефектов. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ № 3 от ТП -2-4 ПС 35 кВ Гумны. Срок исполнения: 11.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Острогожского РЭС Михайлов М.В Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.01.2023 г. Описание проведённых работ: Включить в план работ устранение дефектов выявленных при внеочередном осмотре ВЛ-0,4кВ № 3 от ТП -2-4 ПС 35 кВ Гумны.
8948 | 26 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС | 2023-01-01 09:38 | 2023-01-01 17:18 | 3.4.12.2.1, Причиной отключения ВЛ-10 кВ 438.07 от ПС 35/10 кВ «Пригородная» явилось короткое замыкание, которое возникло в результате обрыва провода из-за частичном разрешении деревянной траверсы опоры №8-7, вследствие воздействия порывов ветра | 4.4.4, Причиной схлеста проводов в прол. опо № 8-6/8-7 по ВЛ-10 кВ 438.07 от ПС 35/10 кВ «Пригородная» частичное разрушение траверсы опоры №8-7 вследствие загнивания древесины и сильных порывов ветра. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной инженерный осмотр ВЛ-10 кВ 438.07 от ПС 35/10 кВ «Пригородная» Срок исполнения: 23.02.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.01.2023 г. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ-10 кВ 438.07 подготовить график устранения выявленных замечаний Срок исполнения: 23.02.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.01.2023 г.
8949 | 34 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Северный РЭС | 2023-01-01 09:20 | 2023-01-01 10:04 | 3.4.7.3.3, В результате несвоевременной вырубки, обрезки крон деревьев при порывах ветра произошло воздействие ветками дерева на провода и их сближение, что привело к КЗ и отключению АВ-0,4кВ № 2 в КТП № 778. | 4.4.3, Подхлест неизолированных проводов ветками дерева при порывах ветра в пролете опор № 19-20. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Подхлест неизолированных проводов ветками дерева на ВЛ-0,4 кВ № 2 КТП 778 ВЛ-0,4 кВ № 2 КТП 778 | Мероприятие: Техническое Произвести расчистку трассы ВЛ-0,4 кВ № 2 КТП 778 от растительности веток деревьев в пролете опор № 19-20. Срок исполнения: 11.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер СевРЭС Копылов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 01.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведена расчистка трассы ВЛ
8950 | 12 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калининский РЭС | 2023-01-01 09:14 | 2023-01-01 09:17 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ-10кВ № 17 ПС Медновский водозабор, произошло по причине повреждения оборудования на абонентской ТП "Новосельцы котеджи". |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо собственнику ТП "Новосельцы коттеджи" о привидении оборудования в соответствие с нтд. Срок исполнения: 31.01.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калининского РЭС Смирнов А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 31.01.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо собственнику ТП "Новосельцы коттеджи" о привидении оборудования в соответствие с нтд.
8951 | 28 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Кашинский РЭС | 2023-01-01 09:12 | 2023-01-01 09:27 | 3.4.7.3.5, Отключение ВЛ 10кВ №13 ПС 35кВ Савцыно произошло по причине возникновения межфазного КЗ в пролете опор №30 - №31 из-за обрыва провода фазы "С" и касанием его провода соседней фазы "В", с дальнейшим падением провода на землю, что вызвало однофазное замыкание на землю. Обрыв провода фазы "С" в пролете опор №30 - №31 ВЛ 10кВ №13 ПС 35кВ Савцыно произошел вследствие нарушения структуры материала провода (старения) в процессе длительной эксплуатации с 1963 года. | 4.1.3, В результате нарушения структуры материала провода в процессе длительной эксплуатации с 1963 года в пролете опор №30 - №31 ВЛ 10кВ №13 ПС 35кВ Савцыно, произошел обрыв провода фазы "С" и касание его провода соседней фазы "В", что привело к схлёсту проводов в данном пролете опор и послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №13 ПС 35кВ Савцыно действием МТЗ, в дальнейшим произошло падением провода фазы "С" на землю, что вызвало однофазное замыкание на землю. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Несвоевременная замена провода в пролете опор №30 - №31 на ВЛ10кВ №13 ПС Савцыно VS010-0007762 | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №13 ПС 35кВ Савцыно с целью выявления дефектов крепления проводов в пролетах опор №29 - №47. Срок исполнения: 27.01.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Кашинского РЭС Воронцов В.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.01.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ10кВ №13 ПС Савцыно в пролетах опор №29 - №47. Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внеочередного осмотра ВЛ 10кВ №13 ПС 35кВ Савцыно в пролетах опор №29 - №47. Срок исполнения: 30.01.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Кашинского РЭС Воронцов В.Б. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 17.01.2023 г. Описание проведённых работ: При проведении внеочередного осмотра ВЛ10кВ №13 ПС Савцыно в пролетах опор №29 - №47 дефектов не выявлено. Мероприятие: Организационное Провести мастерам Кашинского РЭС внеплановый инструктаж по требованиям НТД в части контроля состояния обслуживаемого оборудования. Срок исполнения: 27.01.2023 г. Ответственное лицо: Начальник Кашинского РЭС Воронцов В.Б. Состояние: Выполнено с опозданием Фактический срок исполнения: 01.02.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый инструктаж мастерам Кашинского РЭС по требованиям НТД в части контроля состояния обслуживаемого оборудования.
8952 | 42 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Ст.Оскольские ЭС | 2023-01-01 09:07 | 2023-01-01 10:37 | 3.4.7.3.1, Отсутствие напряжение на отходящих контактах фазы "А" АВ 0,4 кВ №1, произошло вследствие окисления контактов расцепителя максимального тока на АВ 0,4 кВ №1 КТП 3-10 ПС 35 кВ Котово. | 4.13, Нарушение электрического контакта на отходящих контактах фазы "А" АВ 0,4 кВ №1, произошло вследствие окисления контактов расцепителя максимального тока на АВ 0,4 кВ №1 КТП 3-10 ПС 35 кВ Котово. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: окисление контактов расцепителя максимального тока на ВЛ 0,4 кВ №1 КТП 3-10 ПС 35 кВ Котово VN004-00025447 | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр КТП 3-10 ПС 35 кВ Котово. Срок исполнения: 13.01.2023 г. Ответственное лицо: Данько В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.01.2023 г. Описание проведённых работ: Внеочередной осмотр Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 31.01.2023 г. Ответственное лицо: Данько В.И. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.01.2023 г. Описание проведённых работ: Мероприятия по устранению выявленных нарушений
8953 | 51 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Некоузский РЭС | 2023-01-01 08:41 | 2023-01-01 08:57 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ № 01 ПС Борок, в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №32-№33 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытий обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №32-№33 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытий обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ - правильно. Работа АПВ - правильно, неуспешно | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу ВЛ 10кВ № 01 ПС 35/10 кВ Борок. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Алхутов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.01.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 01 ПС Борок Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ № 01 ПС 35/10 кВ Борок. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Алхутов С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.01.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 10кВ № 01 ПС Борок
8954 | 16 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Покровский РЭС | 2023-01-01 08:40 | 2023-01-01 10:29 | 3.4.12.2.3, В результате сильного ветра произошло падение ветки дерева (из вне охранной зоны ВЛ) на провода фазы "А" и "В" в пролете опор №8-9 отпайка №2 ВЛ-10 кВ ф-4 ПС Покровская, что привело к нарушению электрической изоляции, и возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия при падении ветки дерева (из вне охранной зоны ВЛ) на провода фазы "А" и "В" в пролете опор №8-9 отпайка №2 ВЛ-10 кВ ф-4 ПС Покровская, произошло нарушение электрической изоляции, что привело к возникновению межфазного КЗ, устраненного действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей протяженности ВЛ-10 кВ ф-4 ПС Покровская. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: начальник РЭС. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.02.2023 г. Описание проведённых работ: План работ. Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ-10 кВ ф-4 ПС Покровская разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в план работ Покровского РЭС. Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: начальник РЭС. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.02.2023 г. Описание проведённых работ: План работ.
8955 | 25 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Причиной отключения КЛ-10кВ яч. 8.114 от ПС 110/10кВ Прибор явилось повреждение оборудования потребителя АО "КЭС". |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо собственнику участка КЛ 10кВ яч. 8.114 ПС 110кВ Прибор (АО КЭС) ,предписание с требованием выполнить ремонт принадлежащей ему электроустановки. Срок исполнения: 26.02.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.01.2023 г.
8956 | 19 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Ельнинский РЭС | 2023-01-01 08:25 | 2023-01-01 10:10 | 3.4.12.1.3, Отключение ВЛ 1003 ПС Ивано-Гудино произошло вследствие междуфазного КЗ, возникшего в результате перекрытия проводов ВЛ в пролете опор №59-№60 упавшей веткой дерева из-за границ охранной зоны ВЛ от тяжести налипания мокрого снега на кроны деревьев во время прохождения осадков в виде мокрого снега. | 4.4.3, Отключение ВЛ 1003 ПС Ивано-Гудино произошло вследствие механического воздействия при падении ветки дерева на провода ВЛ в пролете опор №59-№60 с последующим возникновением междуфазного КЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 1003 ПС Ивано-Гудино, проходящих по лесистой местности с целью выявления угрожающих возможным падением на провода деревьев. Срок исполнения: 05.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Запольский С. Н. Состояние: Не выполнено Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 1003 ПС Ивано-Гудино разработать план мероприятий по устранению выявленных замечаний с назначением ответственных и сроков их устранения. Срок исполнения: 05.05.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Запольский С. Н. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Не выполнено
8957 | 99 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Торжокский РЭС | 2023-01-01 08:05 | 2023-01-01 08:20 | 3.4.12.1.1, ВЛ-10кВ №04 ПС Будово Отключение ВЛ-10кВ №04 ПС Будово произошло по причине междуфазного КЗ между проводами фаз "А" и "С" в результате схлеста проводов из-за уменьшения минимально-допустимого расстояния вследствие налипания с последующим обледенение большого количества снега на провод ф. "А" и изменения его габарита с приближением к проводу ф. "С" в пролете опор №51-№52, при прохождения атмосферного фронта по территории Торжокского района Тверской области, без обрыва проводов. ВЛ-10кВ №08 ПС Будово Отключение ВЛ-10кВ №08 ПС Будово произошло по причине междуфазного КЗ между проводами фаз "А" и "С" в результате схлеста проводов из-за уменьшения минимально-допустимого расстояния вследствие налипания с последующим обледенение большого количества снега на провод ф. "А" и изменения его габарита с приближением к проводу ф. "С" в пролете опор №65-№66, при прохождения атмосферного фронта по территории Торжокского района Тверской области, без обрыва проводов. | 4.4.4, ВЛ-10кВ №04 ПС Будово В результате механического воздействия в следствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провод ф. "А" и изменения его габарита с приближением к проводу ф. "С" в пролете опор №51-№52 ВЛ-10кВ №04 ПС Будово при прохождении атмосферного фронта по территории Торжокского района Тверской области, произошел схлест проводов фаз "А" и "С", в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №04 ПС Будово действием МТЗ. ВЛ-10кВ №08 ПС Будово В результате механического воздействия в следствие уменьшения минимально-допустимого расстояния от налипания с последующим обледенением большого количества снега на провод ф. "А" и изменения его габарита с приближением к проводу ф. "С" в пролете опор №65-№66 ВЛ-10кВ №08 ПС Будово при прохождении атмосферного фронта по территории Торжокского района Тверской области, произошел схлест проводов фаз "А" и "С", в данном пролете опор, что послужило причиной отключения ВЛ-10кВ №08 ПС Будово действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №04 ПС Будово в пролетах опор №46-№56, ВЛ-10кВ №08 ПС Будово в пролетах опор №60-№70 с целью выявления наличия дефектов. Срок исполнения: 20.01.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Немиро В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.01.2023 г. Описание проведённых работ: осмотр Мероприятие: Организационное Включить в план работ устранение дефектов, выявленных при проведении внепланового осмотра ВЛ-10кВ №04 ПС Будово в пролетах опор №46-№56, ВЛ-10кВ №08 ПС Будово в пролетах опор №60-№70. Срок исполнения: 23.01.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Немиро В.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 23.01.2023 г. Описание проведённых работ: ОСМОТР
8958 | 24 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Причиной отключения КЛ-10кВ яч. 09 от ПС Счетмаш явилось повреждение оборудования потребителя |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо собственнику участка КЛ 10кВ яч. 9 ПС Счетмаш (КЭС) ,предписание с требованием выполнить ремонт принадлежащей ему электроустановки. Срок исполнения: 26.02.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.01.2023 г.
8959 | 6 | филиал ПАО «Россети Центр» Ярэнерго Пошехонский РЭС | 2023-01-01 07:55 | 2023-01-01 10:30 | 3.4.12.2.3, Отключение ВЛ 10кВ №2 "Крутец" ПС 35/10кВ Покров, в результате КЗ, возникшего из-за перекрытия проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №51-№52 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытия обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | 4.4.3, Перекрытие проводов фаз "А" и "B" в пролете опор №51-№52 вследствие падения ветки дерева из вне охранной зоны при порывах сильного ветра. Ветка дерева со следами перекрытия обнаружена под проводами. На проводах видны следы перекрытия. Без повреждения проводов. Работа МТЗ правильно. Работа АПВ правильно, неуспешно. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №2 "Крутец" ПС 35/10кВ Покров с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: мастер Буренин Б.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.01.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №2 "Крутец" ПС 35/10кВ Покров с целью выявления дефектов, влияющих на нормальную работу Мероприятие: Техническое Устранить дефекты, выявленные при внеплановом осмотре ВЛ 10кВ №2 "Крутец" ПС 35/10кВ Покров Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: мастер Буренин Б.М. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.01.2023 г. Описание проведённых работ: Аварийных дефектов не выявлено
8960 | 27 | филиал ПАО «Россети Центр» Тверьэнерго Калязинский РЭС | 2023-01-01 07:43 | 2023-01-01 07:45 | 3.4.12.1.3, Отключение ВЛ 10кВ №13 ПС 35кВ Плутково произошло по причине возникновения междуфазного КЗ из-за касания деревом проводов ВЛ в пролете опор №8 – №9 из вне охранной зоны ВЛ, нависшими под тяжестью налипшего мокрого снега, при прохождении атмосферного фронта по территории Калязинского района Тверской области. | 4.4.3, В результате механического воздействия дерева на провода в пролете опор №8 – №9 ВЛ 10кВ №13 ПС 35кВ Плутково нависшими из вне охранной зоны, под тяжестью налипшего мокрого снега, произошло перекрытие проводов, что послужило причиной отключения ВЛ 10кВ №13 ПС 35кВ Плутково действием МТЗ. | Мероприятие: Техническое Провести внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №13 ПС 35кВ Плутково в пролётах опор №1 - №23 для выявления возможных дефектов. Срок исполнения: 27.01.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калязинского РЭС Землин Р.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.01.2023 г. Описание проведённых работ: Проведен внеплановый осмотр ВЛ 10кВ №13 ПС 35кВ Плутково в пролётах опор №1 - №23 для выявления возможных дефектов. Мероприятие: Организационное Включить в план работ, выявленные при внеплановом осмотре дефекты на ВЛ 10кВ №13 ПС 35кВ Плутково в пролётах опор №1 - №23. Срок исполнения: 30.01.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Калязинского РЭС Землин Р.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 19.01.2023 г. Описание проведённых работ: При внеплановом осмотре дефекты на ВЛ 10кВ №13 ПС 35кВ Плутково в пролётах опор №1 - №23 дефектов не обнаружено.
8961 | 11 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский городской РЭС | 2023-01-01 07:30 | 2023-01-01 08:25 | 3.4.12.5.2, Причиной отключения ВЛ 0,4 кВ №2ТП 077 явился обрыв проводов с коротким замыканием на ответвлении к дому №5А ул. Радищева в связи со сходом снега со льдом с крыши жилого дома на провода ВЛ из-за перехода температуры воздуха через ноль. | 4.4.5, Причиной приведшей к отключению ВЛ-0,4кВ №2ТП077 явилось междуфазное короткое замыкание вследствие схлеста проводов при обрыве на ответвлении к вводу д.5А , ул. Радищева при сходе снега со льдом с крыши дома из-за перехода температуры воздуха с минуса на плюс. | Мероприятие: Организационное Направить претензионное письмо управляющей компании. Срок исполнения: 10.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Смоленского городского РЭС Мишин С.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.02.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено претензионное письмо управляющей компании.
8962 | 27 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Мценский РЭС | 2023-01-01 07:00 | 2023-01-01 07:35 | 3.4.9.3, В результате повреждения АВ-0,4кВ потребителя, подключенного от опоры №1-4 ВЛ 0,4 кВ №1, произошло возникновение однофазного короткого замыкания на ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 383 Отрада, что привело к отключению ВЛ 0,4кВ №1 действием защит. |  | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 383 Отрада. Срок исполнения: 09.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.01.2023 г. Описание проведённых работ: внеочередной осмотр Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ № 1 ТП 383 Отрада разработать мероприятия и внести их в план работ Мценского РЭС. Срок исполнения: 09.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Катушенко А.В. Сторонняя организация: [пусто] Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 05.01.2023 г. Описание проведённых работ: разработаны мероприятия
8963 | 32 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Льговский РЭС | 2023-01-01 06:41 | 2023-01-01 09:39 | 3.4.9.3, Отключение ВЛ-10 кВ №07 РП Льгов действием защит произошло из-за короткого замыкания в РУ-10 кВ потребительской ТП-10/0,4 кВ. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо ИП Мастихин о необходимости приведения его ТП-10/0,4 кВ, подключенной от ВЛ-10 кВ №07 РП Льгов в соответствии с НТД. Срок исполнения: 17.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Д.Л. Киёв Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.02.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено письмо ИП Мастихин о необходимости приведения его ТП-10/0,4 кВ, подключенной от ВЛ-10 кВ №07 РП Льгов в соответствии с НТД.
8964 | 1 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Валуйский РЭС | 2023-01-01 06:26 | 2023-01-01 07:25 | 3.4.8.5.1, Отключение действием ТО ВВ 10 кВ ЛЭП 10 кВ РЭС 2 ПС 330 кВ Валуйки произошло из-за возникновения КЗ, при перекрытии воздушного промежутка между проводами фаз "А", "С" в пролёте опор №62-63, при проезде негабаритной специальной техники направляющейся в зону действия СВО. | 4.4.5, Перекрытие воздушного промежутка между проводами фаз "А", "С" в пролёте опор №62-63 ЛЭП 10 кВ РЭС 2 ПС 330 кВ Валуйки произошло в результате механического воздействия на провода при проезде негабаритной специальной техники, направляющейся в зону действия СВО. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр по всей протяжённости ЛЭП 10 кВ РЭС 2 ПС 330 кВ Валуйки. Срок исполнения: 20.01.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Севостьянов А.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.01.2023 г. Описание проведённых работ: выполнен внеплановый осмотр ВЛ Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ Срок исполнения: 27.01.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Севостьянов А.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 13.01.2023 г. Описание проведённых работ: Устранение замечаний включено в недельный план работ.
8965 | 17 | филиал ПАО «Россети Центр» Орелэнерго Кромской РЭС | 2023-01-01 06:18 | 2023-01-01 19:38 | 3.4.12.2.3, В результате воздействия порывистого ветра произошло падение ветви дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ 10кВ №6 ПС Гостомль на провода в пролете опор №161-№162, что привело к перекрытию воздушного промежутка фазы "B" и фазы "C" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания, устранённого действием защит. | 4.4.3, В результате механического воздействия, при падении ветви дерева, под воздействием порывистого ветра, из-за пределов охранной зоны ВЛ 10кВ №6 ПС Гостомль на провода в пролете опор №161-№162, произошло перекрытие воздушного промежутка фазы "B" и фазы "C" с последующим возникновением междуфазного короткого замыкания, устранённого действием защит. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №6 ПС 35/10кВ Гостомль по всей длине. Срок исполнения: 10.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Лежепеков Д.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр ВЛ-10кВ №6 ПС 35/10кВ Гостомль по всей длине. Мероприятие: Организационное Разработать мероприятия устранения выявленных замечаний по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №6 ПС 35/10кВ Гостомль и включить их в план работ РЭС. Срок исполнения: 10.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Лежепеков Д.Н. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 26.01.2023 г. Описание проведённых работ: Разработаны мероприятия по устранению выявленных замечаний по результатам внеочередного осмотра ВЛ-10кВ №6 ПС 35/10кВ Гостомль.
8966 | 10 | филиал ПАО «Россети Центр» Смоленскэнерго Смоленский РЭС | 2023-01-01 06:04 | 2023-01-01 07:20 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-1002 ПС Жуковская явилось падение ветки дерева на провода в пролете опор №25 - №26 в результате воздействия сильных порывов ветра. | 4.4.3, Причиной приведшей к отключению ВЛ-1002 ПС Жуковская явилось межфазное короткое замыкание в пролёте опор №25 - №26 вследствие нарушения изоляции между проводами в результате механического воздействия (при падении) на провода ВЛ ветви дерева, находящегося за пределами охранной зоны ВЛ. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной ИТР осмотр ВЛ-1002 ПС Жуковская с целью выявления деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ Срок исполнения: 10.02.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Смоленского РЭС Красносельский В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной ИТР осмотр ВЛ-1002 ПС Жуковская с целью выявления деревьев, угрожающих падением на провода ВЛ Мероприятие: Техническое Произвести вырубку деревьев за пределами охранной зоны ВЛ-1002 ПС Жуковская в пролете опор №25 - №26 . Срок исполнения: 28.02.2023 г. Ответственное лицо: Старший мастер Смоленского РЭС Красносельский В.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 22.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведена вырубка деревьев за пределами охранной зоны ВЛ-1002 ПС Жуковская в пролете опор №25 - №26 . Мероприятие: Организационное По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-1002 ПС Жуковская разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений Срок исполнения: 17.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Смоленского РЭС Суражевский С.В Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 02.02.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам проведенного внеочередного ИТР осмотра ВЛ-1002 ПС Жуковская разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений
8967 | 49 | филиал ПАО «Россети Центр» Воронежэнерго Хохольский РЭС | 2023-01-01 05:03 | 2023-01-01 06:14 | 3.4.7.3.3, Однофазное короткое замыкание на ВЛ 0,4кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №5-3 ПС 35 кВ Архангельское произошло из-за кратковременного схлёста фазного и нулевого проводов в пролете опор №9-10, вызванного касанием веток дерева из охранной зоны ВЛ при порывах ветра до 14 м/с. | 4.12, Кратковременный схлёст фазного и нулевого проводов в пролете опор №9-10 на ВЛ 0,4кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №5-3 ПС 35 кВ Архангельское, произошло вследствие касания ветками проводов, дерева растущего в охранной зоне ВЛ при порывах ветра до 14 м/с. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Деревья и ДКР в охранной зоне на ВЛ 0,4кВ №1 КТП 10/0,4 кВ №5-3 ПС 35 кВ Архангельское VN004-0078280 | Мероприятие: Техническое Произвести расчистку трассы ВЛ 0,4кВ №1 КТП 10/0,4 кВ ТП 5-3 ПС Архангельское от поросли и обрезку крон деревьев в пролёте опор №9-10. Срок исполнения: 09.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Дорохов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произвести расчистку трассы ВЛ 0,4кВ №1 КТП 10/0,4 кВ ТП 5-3 ПС Архангельское от поросли и обрезку крон деревьев в пролёте опор №9-10. Мероприятие: Техническое Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП 10/0,4 кВ ТП 5-3 ПС Архангельское на предмет наличия деревьев которые в случае падения угрожают повреждению ВЛ Срок исполнения: 10.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Дорохов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 08.02.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнить внеочередной осмотр ВЛ 0,4кВ №1 КТП 10/0,4 кВ ТП 5-3 ПС Архангельское на предмет наличия деревьев которые в случае падения угрожают повреждению ВЛ Мероприятие: Организационное По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТП 10/0,4 кВ ТП 5-3ПС Архангельское разработать мероприятия по расчистке трассы ВЛ от деревьев и кустарника. Срок исполнения: 13.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер Хохольского РЭС Дорохов А.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 09.02.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам внеочередного осмотра ВЛ 0,4кВ №1 КТП 10/0,4 кВ ТП 5-3ПС Архангельское разработать мероприятия по расчистке трассы ВЛ от деревьев и кустарника.
8968 | 47 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Судиславский РЭС | 2023-01-01 04:56 | 2023-01-01 06:44 | 3.4.12.2.3, Причиной отключения ВЛ-10кВ ф. 10-12 Воронье действием защиты явилось междуфазное К.З., возникшее вследствие перекрытия проводов соседних фаз в пролете опор № 58 - № 59 упавшим деревом из-за пределов охранной зоны ВЛ. Ширина просеки на данном участке ВЛ соответствует НТД. Оборудование не повреждено. Метеосправка приложена к акту. Оборудование РЗА работало правильно. | 4.4.3, Перекрытие проводов соседних фаз в пролете опор № 58 - № 59 ВЛ-10 кВ ф. 10-12 ПС Воронье упавшим деревом. | Мероприятие: Техническое Произвести внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф. 10-12 ПС Воронье на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на провода (в том числе из-за пределов охранной зоны ВЛ). Срок исполнения: 11.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Мутовин Е.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.02.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеплановый обход ВЛ-10 кВ ф. 10-12 ПС Воронье на предмет выявления деревьев, угрожающих падением на провода (в том числе из-за пределов охранной зоны ВЛ). Мероприятие: Техническое По результатам обхода ВЛ-10 кВ ф. 10-12 ПС Воронье устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 21.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Мутовин Е.П. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.02.2023 г. Описание проведённых работ: Выполнен обход ВЛ-10 кВ ф. 10-12 ПС Воронье. Замечаний нет.
8969 | 25 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Шебекинский РЭС | 2023-01-01 04:06 | 2023-01-01 05:05 | 3.4.8.5.1, Отключение действием МТЗ МВ 10 кВ ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Муром произошло из-за возникновения КЗ, в результате механического обрыва проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №3/13-3/14, поврежденных остатками неизвестных летающих предметов в приграничной зоне при проведении СВО. | 4.4.5, Механический обрыв проводов фаз "А" и "В" в пролете опор №3/13-3/14 ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Муром произошел вследствие их повреждения остатками неизвестных летающих предметов в приграничной зоне. | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Муром. Срок исполнения: 11.01.2023 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 10.01.2023 г. Описание проведённых работ: Произведен внеочередной осмотр по всей длине ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Муром Мероприятие: Организационное По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Муром разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 01.02.2023 г. Ответственное лицо: Игнатенко А.А. Сторонняя организация: [пусто] Завод-изготовитель: Неизвестен Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.01.2023 г. Описание проведённых работ: По результатам осмотра ВЛ 10 кВ №6 ПС 35 кВ Муром разработаны мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ.
8970 | 43 | филиал ПАО «Россети Центр» Белгородэнерго Яковлевский РЭС | 2023-01-01 02:52 | 2023-01-01 12:10 | 3.4.7.3.5, Отключение САВ 0,4 кВ КТП №2902 ПС 110 кВ Крапивенская произошло из-за КЗ в результате перекрытия изоляции корпуса САВ 0,4 кВ вследствие изменения свойств материала в процессе эксплуатации. | 4.12, Нарушение электрической изоляции корпуса САВ 0,4 кВ КТП №2902 ПС 110 кВ Крапивенская произошло вследствие изменения свойств материала в процессе эксплуатации. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: снижение сопротивления изоляции корпуса САВ 0,4 кВ на КТП-2902 ПС Крапивенская КТП-2902 ПС Крапивенская | Мероприятие: Техническое Произвести внеочередной осмотр РУ 0,4 кВ КТП №2902 ПС 110 кВ Крапивенская. Срок исполнения: 13.01.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Холод А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 11.01.2023 г. Описание проведённых работ: Внеплановый лист осмотра КТП. Мероприятие: Организационное По результатам осмотра разработать мероприятия по устранению выявленных нарушений с включением их в планы работ. Срок исполнения: 01.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Холод А.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 12.01.2023 г. Описание проведённых работ: Мероприятия по устранению нарушений, выявленных при внеплановом осмотре КТП.
8971 | 9 | филиал ПАО «Россети Центр» Липецкэнерго Липецкий городской РЭС | 2023-01-01 02:31 | 2023-01-01 03:40 | 3.4.9.3, Отключение КВЛ 6кВ ПС"Привокзальная" яч.28 произошло по причине межфазного К.З. при повреждении оборудования ТП-180А, находящейся в эксплуатационной ответственности Гаражный кооператив "Липчанин-6". |  | Мероприятие: Организационное Направить в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД. Срок исполнения: 12.02.2023 г. Ответственное лицо: Главный инженер РЭС Фисюк И.Ю. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 16.01.2023 г. Описание проведённых работ: Направлено в адрес потребителя претензионное письмо по факту данного инцидента с требованием о приведении эксплуатируемых электроустановок, подключенных к сетям филиала ПАО «Россети Центр» - «Липецкэнерго», в технически исправное состояние в соответствии с НТД.
8972 | 1 | филиал ПАО «Россети Центр» Костромаэнерго Костромской РЭС | 2023-01-01 02:17 | 2023-01-01 03:00 | 3.4.12.2.3, При сильном порывистом ветре (до 17 м/с) произошло падение ветки дерева из-за пределов охранной зоны ВЛ, на провода ВЛ-0,4 кВ ф. №1 на ТП-676 в пролете опор №3-4, веткой были перекрыты провода соседних фаз, что привело в межфазному К.З. и отключению АВ-0,4 кВ ф. № 1 на ТП-676 . В дальнейшем ветка слетела с проводов ВЛ и упала на землю. | 4.4.3, Перекрытие проводов соседних фаз в пролете опор №3 -4 ВЛ-0,4 кВ ф. № 1 на ТП-676 упавшей веткой дерева. | Мероприятие: Техническое Выполнить внеплановый обход ВЛ-0,4 кВ ф. № 1 от ТП-676, осмотр на предмет выявления деревьев и веток, угрожающих падением на провода в охранной зоне ВЛ-0,4 кВ. Срок исполнения: 05.02.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Алексеев С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.01.2023 г. Описание проведённых работ: обход вл Мероприятие: Техническое По результатам осмотра ВЛ-0,4 кВ ф.1 от ТП-676 устранить выявленные замечания (при их наличии). Срок исполнения: 08.02.2023 г. Ответственное лицо: Мастер Алексеев С.В. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.01.2023 г. Описание проведённых работ: осмотр вл
8973 | 37 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Суджанский РЭС | 2023-01-01 01:46 | 2023-01-01 02:14 | 3.4.9.3, Из-за короткого замыкания в РУ-10кВ потребительской ТП-10/0,4кВ произошло отключение ВЛ-10кВ № 7126 ПС Суджа действием защит. |  | Мероприятие: Организационное Отправить письмо представителю компании "Курские электрические сети" о необходимости приведения его ТП-10/0,4кВ запитанных от ВЛ-10кВ №7126 ПС Суджа в соответствии с НТД. Срок исполнения: 12.02.2023 г. Ответственное лицо: главный инженер Скоркин А.П. Завод-изготовитель: Прочие заводы Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 24.01.2023 г. Описание проведённых работ: Отправлено письмо представителю компании "Курские электрические сети" о необходимости приведения его ТП-10/0,4кВ запитанных от ВЛ-10кВ №7126 ПС Суджа в соответствии с НТД.
8974 | 21 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Причиной отключения КЛ 6 кВ яч.23 ПС 110кВ Кировская явилось повреждение на потребительском участке КЛ |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо собственнику участка КЛ 6 кВ яч.23 ПС 110кВ Кировская предписание с требованием выполнить ремонт принадлежащей ему электроустановки Срок исполнения: 26.02.2023 г. Ответственное лицо: ГИ РЭС Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.01.2023 г.
8975 | 22 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Причиной отключения КЛ 6кВ яч 9 ПС 110кВ Кировская явилось повреждение на потребительском участке КЛ |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо собственнику КЛ 6кВ яч 9 ПС 110кВ Кировская (потребительская ОАО "РЖД") с требованием выполнить ремонт принадлежащего ему оборудования электрической сети и соблюдения правил эксплуатации электрооборудования. Срок исполнения: 20.02.2023 г. Ответственное лицо: ГИ Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 20.01.2023 г.
8976 | 23 | филиал ПАО «Россети Центр» Курскэнерго Курский РЭС |  |  | 3.4.9.3, Причиной отключения КЛ-6кВ 5.13 КГКЭС явилось повреждение на потребительском оборудовании. |  | Мероприятие: Организационное Направить письмо собственнику КЛ-6кВ 5.13 КГКЭС с требованием выполнить ремонт принадлежащего ему оборудования электрической сети и соблюдения правил эксплуатации электрооборудования. Срок исполнения: 26.02.2023 г. Ответственное лицо: ГИ РЭС Агеев А.С. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 30.01.2023 г.
8977 | 33 | филиал ПАО «Россети Центр» Тамбовэнерго Петровский РЭС | 2023-01-01 01:05 | 2023-01-01 01:35 | 3.4.7.3.3, В результате несвоевременной вырубки, обрезки крон деревьев при порывах ветра произошло воздействие ветками дерева на провода и их сближение, что привело к КЗ и отключению АВ-0,4кВ № 2 в КТП № 1310. | 4.4.3, Подхлест неизолированных проводов ветками дерева при порывах ветра в пролете опор № 5-6. Признаки дефекта и дефект, приведшие к возникновению технической причины: Подхлест неизолированных проводов ветками дерева на ВЛ-0,4 кВ № 2 КТП 1310 ВЛ-0,4 кВ № 2 КТП 1310 | Мероприятие: Техническое Произвести расчистку трассы ВЛ-0,4 кВ № 2 КТП 1310 от растительности веток деревьев в пролете опор № 5-6. Срок исполнения: 11.02.2023 г. Ответственное лицо: Зам.начальника ПРЭС Родина Б.А. Состояние: Выполнено в срок Фактический срок исполнения: 06.02.2023 г. Описание проведённых работ: Чистка трассы.